446 | Transformadores2D329 | Transformadores2D329DP | Neomante | 329 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020061309 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-19 21:02 | 2020-08-20 03:12 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas serán realimentada por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
880 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DP | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020060019 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-20 06:00 | 2020-08-20 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras Transferencia SE Mandinga mediante Microcorte. |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020056663 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-20 08:54 | 2020-09-01 14:31 |  | 2020-08-20 08:54 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Sulfuros: Abiertos y bloqueados 89JT1-1, 89BT1-1 y 89R1. S/E Sulfuros: Abiertos y bloqueados 89BS y 89B1. S/E Sulfuros: A disposición de jefe de faenas 52JT1, 52BT1 y 52B1. Esta solicitud será tratada como Mantenimiento Mayor y se envió la Carta N° E – 47- 2020, Solicitud Mantenimiento Mayor Transformador Sulfuros 220/69/13,8 kV N°1, al CEN informando las fechas de ejecución. |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020056665 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-20 08:54 | 2020-09-01 15:06 |  |  |  | DP | 294.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Sulfuros: Abiertos y bloqueados 89JT1-1, 89BT1-1 y 89R1. S/E Sulfuros: Abiertos y bloqueados 89BS y 89B1. S/E Sulfuros: A disposición de jefe de faenas 52JT1, 52BT1 y 52B1. |  |  | -1 | 0 | 1
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020058290 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-20 08:54 | 2020-08-21 12:31 |  |  |  | DP | 27.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Lixiviación: Abierto 89BT1-1. S/E Lixiviación: A disposición 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060924 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-20 09:02 | 2020-08-20 19:46 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: De acuerdo con el plan de MPB anual de Sistemas de control, se requiere realizar las siguientes actividades en el paño HT01: 1.- Limpieza de elementos (Bornes, relés auxiliares, protecciones, swtiches de control, etc.) 2.- Reapriete de conexiones en Bastidor #9 de sala de SSGG 110kV, Tablero #10 en sala de comando y en cajas de equipos en patio 110kV pertenecientes al paño HT01. 3.- Medidas de aislación a los circuitos de CC y CA. 4.- Verificación del regulador de tensión del CTBC del ATR1. 5.- MPB al relé de cierre sincronizado del 52HT01. 6.- Pruebas de control en N-I-T con el Paño Acoplador HR01 y el paño H02. Adicionalmente se procederá a investigar y si es posible a corregir los siguientes avisos de anormalidad: 1.- Aviso M3 10064509 que corresponde a una baja aislación del cto. De apertura del 52H02 detectada en el último MPB de dicho paño, para lo cual se intervendrá en el Bastidor #10, Tablero #10 en sala de comando y eventualmente en la caja del 52H02 en patio 110kV. 2.- Aviso M2 10070825 correspondiente a un Switch 43 de corrientes del ATR1 ubicado en el Bastidor #9 de la sala de SSGG 110kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87T del ATR1 Micom Schneider P645 Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 87B Subestación P. Azúcar, 52HT01 A disposición del jefe de faena para pruebas de control Subestación P. Azúcar, 52H02 A disposición del jefe de faena para pruebas de control Subestación P. Azúcar, 52HR01 A disposición del jefe de faena para pruebas de control |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020061045 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-20 09:12 | 2020-08-20 11:53 |  |  |  | RO | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales .- Deshabilitar reconexión del 52H1 en SE Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060896 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-20 10:00 | 2020-08-20 19:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Extracción de muestra de aceite para analisis fisico quimico a CTBC Transformador N° 1. Mantenimiento Normal a 89HT1-2 y 89HT1-3. Mantenimiento Normal y Exhaustivo a 52HT1. Mantenimiento Normal a TCHT1. Mantenimiento Normal a TPHT1. Mantenimiento Normal a ventiladores. Mantenimiento Condición a Tranformador N° 1. Mantenimiento PRHT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89HT1-1 lado interruptor, en 89HT1-3 lado barra transferencia, en ambos lados de TCHT1, en conexión superior de PRHT1 lado alta tensión de TR1, en conexión superior de PRHT1 lado baja tensión de TR1, en conexión superior de TPHT1 y en ambos lados de TR1. . |  |  | -2 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020062068 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-20 11:37 | 2020-08-20 14:43 |  |  |  | RO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Normalización de presión de gas SF6 en interruptor 52JT4. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060899 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 07:38 | 2020-08-21 20:05 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Extracción de muestra de aceite para analisis fisico quimico a CTBC Transformador N° 1. Mantenimiento Normal a 89HT1-2 y 89HT1-3. Mantenimiento Normal y Exhaustivo a 52HT1. Mantenimiento Normal a TCHT1. Mantenimiento Normal a TPHT1. Mantenimiento Normal a ventiladores. Mantenimiento Condición a Tranformador N° 1. Mantenimiento PRHT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89HT1-1 lado interruptor, en 89HT1-3 lado barra transferencia, en ambos lados de TCHT1, en conexión superior de PRHT1 lado alta tensión de TR1, en conexión superior de PRHT1 lado baja tensión de TR1, en conexión superior de TPHT1,y en ambos lados de TR1. . |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 07:55 | 2020-08-21 20:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: De acuerdo con el plan de MPB anual de Sistemas de control, se requiere realizar las siguientes actividades en el paño HT01: 1.- Limpieza de elementos (Bornes, relés auxiliares, protecciones, swtiches de control, etc.) 2.- Reapriete de conexiones en Bastidor #9 de sala de SSGG 110kV, Tablero #10 en sala de comando y en cajas de equipos en patio 110kV pertenecientes al paño HT01. 3.- Medidas de aislación a los circuitos de CC y CA. 4.- Verificación del regulador de tensión del CTBC del ATR1. 5.- MPB al relé de cierre sincronizado del 52HT01. 6.- Pruebas de control en N-I-T con el Paño Acoplador HR01 y el paño H02. Adicionalmente se procederá a investigar y si es posible a corregir los siguientes avisos de anormalidad: 1.- Aviso M3 10064509 que corresponde a una baja aislación del cto. De apertura del 52H02 detectada en el último MPB de dicho paño, para lo cual se intervendrá en el Bastidor #10, Tablero #10 en sala de comando y eventualmente en la caja del 52H02 en patio 110kV. 2.- Aviso M2 10070825 correspondiente a un Switch 43 de corrientes del ATR1 ubicado en el Bastidor #9 de la sala de SSGG 110kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87T del ATR1 Micom Schneider P645 Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 87B Subestación P. Azúcar, 52HT01 A disposición del jefe de faena para pruebas de control Subestación P. Azúcar, 52H02 A disposición del jefe de faena para pruebas de control Subestación P. Azúcar, 52HR01 A disposición del jefe de faena para pruebas de control |  |  | -1 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020061063 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-21 08:04 | 2020-08-21 17:07 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020061064 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-21 08:04 | 2020-08-21 17:07 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere la precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020061998 | externo | Programada | Intervención | 2020-08-21 08:08 | 2020-08-21 17:02 |  |  |  | RO | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN, por lavado de aislación del patio de 500kV en SE Los Changos. Restricciones: SE Los Changos, 52J11, 52J12, 52K1 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
733 | Transformadores3D32 | Transformadores3D32DP | Neomante | 32 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 50MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020059653 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 08:23 | 2020-08-21 19:31 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de SE Portezuelo. sin consumos afectados, el cual serán respaldados por el T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020061846 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-21 08:37 | 2020-08-21 11:50 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | El motivo de los trabajos es por falla en el circuito de indicación de posición de Tap del ATR1 de SE Cumbre. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Neomante | 1625 | Transformadores2D | SIERRA GORDA 220/33 KV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención | 2020060090 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 09:32 | 2020-08-21 10:18 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | SE Sierra Gorda (Transformador 2 - 220/33 kV) 89JT2-1 a disposición del jefe de faena 89JT2-2 a disposición del jefe de faena 89JT2-2T a disposición del jefe de faena 52JT2 a disposición del jefe de faena 52H30 a disposición del jefe de faena 89H30 a disposición del jefe de faena (Transformador 1 - 220/33 kV) 89JT1-1 a disposición del jefe de faena 89JT1-2 a disposición del jefe de faena 89JT1-2T a disposición del jefe de faena 52JT1 a disposición del jefe de faena 52H11 a disposición del jefe de faena 89H11 a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
1761 | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721RO | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020062627 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-21 11:58 | 2020-08-27 20:28 |  | 2020-08-22 09:50 |  | RO | 21.8667 | 0 | 0 | 0 | No afecta ninguno de los anteriores. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060956 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 12:04 | 2020-08-21 20:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: De acuerdo con el plan de MPB anual de Sistemas de control, se requiere realizar las siguientes actividades en el paño HT01: - - 1) Verificación y análisis fasorial de protección diferencial de transformador 87T Micom Schneider P645. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87T del ATR1 Micom Schneider P645 Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 87B |  |  | -8 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020058291 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 12:31 | 2020-08-21 18:44 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Lixiviación: Abierto 89BT1-1. S/E Lixiviación: A disposición 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 1
645 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DRO | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020063905 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-21 15:54 | 2020-08-22 12:41 |  |  |  | DRO | 20.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/12 kV n° 1 para realizar reparacion de filtracion de aceite. Riesgo controlado. Los consumos serán respaldados a traves del transformador 110/12 kV n° 2 |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020063223 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 02:18 | 2020-08-22 05:19 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Normalización de circuitos de control de CA paño J1 (aportes) a protección, control y medida de Banco Monofásico N°4, 220/154kV-Itahue.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 o B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue o L 220kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020062435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 02:45 | 2020-08-22 07:22 |  |  |  | DP | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
954 | Transformadores2D729 | Transformadores2D729DP | Neomante | 729 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/24-14.4KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020062436 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 02:45 | 2020-08-22 07:22 |  |  |  | DP | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705DF | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020063981 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-22 04:09 | 2020-08-22 07:15 |  |  |  | DF | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado (Barra), S/E Vallenar: Curso forzoso para atención de punto caliente critico en prensa bajada a Transformador N° 1. Cambio de prensas e instalación de preformadas en caso de ser necesario. Cambio de aislación en 89C3-1. Eliminar punto caliente en 89C4-2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,2 kV-Vallenar o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Vallenar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 52HT1 lado Barra Auxiliar, en conexión superior PRHT1, en conexión superior PRHT2, en ambos lados de 89C3-1 y en ambos lados de 89C4-2. . |  |  | 0 | 1 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706DF | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020063981 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-22 04:09 | 2020-08-22 07:15 |  |  |  | DF | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado (Barra), S/E Vallenar: Curso forzoso para atención de punto caliente critico en prensa bajada a Transformador N° 1. Cambio de prensas e instalación de preformadas en caso de ser necesario. Cambio de aislación en 89C3-1. Eliminar punto caliente en 89C4-2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,2 kV-Vallenar o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Vallenar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 52HT1 lado Barra Auxiliar, en conexión superior PRHT1, en conexión superior PRHT2, en ambos lados de 89C3-1 y en ambos lados de 89C4-2. . |  |  | 0 | 1 | 0
1165 | Transformadores2D2491 | Transformadores2D2491DP | Neomante | 2491 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020062060 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 06:40 | 2020-08-22 16:46 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador 89BT5 se requiere el bloqueo momentáneo de la reconexión del interruptor 52B2 de SE Teno asociado a la línea de 66kV Teno - Curico. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020059634 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 07:09 | 2020-08-22 18:52 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa : Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones de los paños JT5, KT5, KR1 y JR1. Condiciones: Instalaciones por intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa o Barra 500 kV, Sección A-Charrúa o Barra 500 kV, Sección B-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protecciones 50BF-52KT5, 50BF-52JT5, 50BF-52KR1, bloqueadas y Bay Unit de los paño KT5 y KR1 que aportan a la 87B (Barras A-B) , sistemas 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020059639 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 07:09 | 2020-08-22 18:52 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestras de aceite de CTBC ATR5, mantenimiento y medidas a 89JT5-4 y reemplazo de aislador en paño KT5. Condiciones: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV - Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220 kV - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: B. Monofásico 05, 500/220 kV - Charrúa (Al término de los trabajos) o B. Monofásico 06, 500/220 kV - Charrúa (al inicio de la faena). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada de PRKT5, conexiones de bajada de PRJT5, en 89JT5-4, lado línea y en punto más cercano a aislador a reemplazar. |  |  | -1 | 0 | 1
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020061326 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 08:04 | 2020-08-22 17:58 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T2 serán transferidos en paralelos en coordinación con CEGD mediante SODI-163-2020 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020061329 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 08:04 | 2020-08-22 17:58 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | T3 no tiene consumos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
1641 | Transformadores2D3216 | Transformadores2D3216RO | Neomante | 3216 | Transformadores2D | USYA 110/33kV 50MVA T1 [En_Revision] | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2020062825 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-22 09:13 | 2020-08-22 10:04 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020062506 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-22 09:29 | 2020-08-22 13:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52J11 en S/E Atacama. Bloqueo de reconexión automática de 52H1,52H2, 52H3, 52H4 en S/E Esmeralda. Señalizar 52JT1, 52BT1, 52CT1 en S/E Esmeralda. |  |  | 0 | 0 | 0
1681 | Transformadores3D363 | Transformadores3D363DP | Neomante | 363 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 75MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2020059604 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 09:40 | 2020-08-22 15:46 |  |  |  | DP | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de SE Portezuelo. sin consumos afectados, el cual serán respaldados por el T-1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 1
920 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2020002400 | externo |  |  | 2020-08-22 09:50 | 2020-08-22 10:28 |  |  |  | FE | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de CGE S.A, afectando los consumos de S/E Incahuasi. | Se invstiga |  | 0 | 0 | 0
1761 | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721DF | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Informe Fallas | 2020002406 | interno |  |  | 2020-08-22 09:50 | 2020-08-24 17:44 |  |  |  | DF | 55.9 | 1 | 0 | 0 | Apertura del 52JT1 y 52ET1 durante pruebas de puesta en servicio de la S/E Pajonales. Proyecto Central de Respaldo Pajonales. | Se investiga. |  | -18 | 0 | 0
143 | Transformadores2D858 | Transformadores2D858DP | Neomante | 858 | Transformadores2D | POLPAICO 110/23KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020062513 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 11:28 | 2020-08-22 17:58 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas será realimentada por media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1761 | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721RO | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020062627 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-21 11:58 | 2020-08-27 20:28 | 2020-08-24 17:44 |  | S | RO | 74.7333 | 0 | 0 | 0 | No afecta ninguno de los anteriores. |  |  | 0 | 0 | 0
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175DP | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Desconexión / Intervención | 2020062562 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-23 00:26 | 2020-08-23 09:27 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Faena según proyecto NUP 350. SSEE Río Negro, Purranque, Frutillar, Pto. Varas y Sangra quedarán energizadas de forma radial desde S/E Barro Blanco durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020062472 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-23 02:32 | 2020-08-23 06:41 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
954 | Transformadores2D729 | Transformadores2D729DP | Neomante | 729 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/24-14.4KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020062473 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-23 02:32 | 2020-08-23 06:41 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
889 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271DP | Neomante | 271 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020062465 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-23 04:45 | 2020-08-23 08:10 |  |  |  | DP | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 será respaldada por el Transformador T2 de S/E Andalien. |  |  | 0 | 0 | 1
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107DP | Neomante | 107 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020061018 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-23 07:30 | 2020-08-23 15:20 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre de los desconectadores 89BT2 y 89CT2 una orden de precaución de no reconectar barras de 66kV y MT asociadas. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020061372 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-23 07:45 | 2020-08-23 18:34 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T2 serán transferidos en paralelos en coordinación con CEGD mediante SODI-164-2020 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020061374 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-23 07:45 | 2020-08-23 18:34 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | T3 no tiene consumos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743DP_E | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2020061438 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-23 08:03 | 2020-08-23 12:37 |  |  |  | DP_E | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 60489 |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020062507 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-23 08:11 | 2020-08-23 12:29 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52J11 en S/E Atacama. Bloqueo de reconexión automática de 52H1,52H2, 52H3, 52H4 en S/E Esmeralda. Señalizar 52JT1, 52BT1, 52CT1 en S/E Esmeralda. |  |  | 0 | 0 | 0
645 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DF | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020064090 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-23 18:19 | 2020-08-28 14:50 |  |  |  | DF | 116.5167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1268 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582DF | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV Nº1 | AES GENER | Informe Fallas | 2020002410 | interno |  |  | 2020-08-24 06:12 | 2020-08-24 12:36 |  |  |  | DF | 6.4 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación | En investigación |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020062368 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-24 08:57 | 2020-08-24 12:41 |  |  |  | RO | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para auditoría interna de SCADA por NTSyCS en Banco ATR1 de 500/220 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. Nota: S/E Polpaico: Se perderán las medidas locales y remota mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
1037 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020063027 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-24 09:11 | 2020-08-24 16:47 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP 1655 |  |  | 0 | 0 | 1
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020062581 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-24 09:13 | 2020-08-24 09:39 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de corta duración para generación de condiciones requeridas en solicitud N° 2020062580 |  |  | 0 | 0 | 1
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020062580 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-24 09:42 | 2020-08-24 11:21 |  | 2020-08-24 10:49 |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: Desconectadores 89KT2-1-3, 89JT2-1-3, 89BT2-9, 89BT2-10 y 89CT2-3 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020062965 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-24 09:58 | 2020-08-24 15:40 |  |  |  | RO | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Auditoría interna de SCADA por NTSyCS en paño JT7 -Desfasador 2 de 220 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: TR7 -Desfasador 2 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. Nota: S/E Cerro Navia: Se perderán las medidas locales y remota mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020059626 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-24 10:17 | 2020-08-24 17:20 |  |  |  | RO | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020059724 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-24 10:17 | 2020-08-24 17:20 |  |  |  | RO | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020059731 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-24 10:17 | 2020-08-24 17:20 |  |  |  | RO | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020062621 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-24 10:49 | 2020-08-24 11:16 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de corta duración para normalización de topología al culminar trabajos declarados en solicitud N° 2020062580 |  |  | -5 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020062942 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-24 15:40 | 2020-08-24 18:53 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Auditoría interna de SCADA por NTSyCS en paño CT5 -ATR5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. Nota: S/E Cerro Navia: Se perderán las medidas locales y remota mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020062580 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-24 09:42 | 2020-08-24 11:21 | 2020-08-24 11:16 |  | S | RO | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: Desconectadores 89KT2-1-3, 89JT2-1-3, 89BT2-9, 89BT2-10 y 89CT2-3 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020063279 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-24 15:45 | 2020-08-24 18:20 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: No reconetar interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1002 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911DP | Neomante | 911 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020062579 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-25 08:19 | 2020-08-25 12:45 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas será realimentada por el Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020059627 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-25 08:31 | 2020-08-25 14:35 |  |  |  | RO | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020059725 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-25 08:31 | 2020-08-25 14:35 |  |  |  | RO | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020059732 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-25 08:31 | 2020-08-25 14:35 |  |  |  | RO | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1372 | Transformadores2D1462 | Transformadores2D1462DP | Neomante | 1462 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020063371 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-25 09:43 | 2020-08-25 18:02 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E TAMAYA. Antes del bloqueo realizar prueba de apertura y cierre por scada,controlador y forma local del 89HT3-1 .Abiertos y bloqueados 89HT3-1, - 52CT3C, 52CT3D , , -89HR-3, -89HT1-3, - 89HT2-3, - 89H1-3, -89H2-3, -89H3-3, -89H4-3, -89HT4-3 disposición de jefe faenas 52HT3, 89HT3-3, 89HT3-2, 89HT3-3T, TT/CC, TT/PP y PPRR. - BU HT3 EN MODO MANTENIMIENTO. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E TAMAYA. Operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DP | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020063410 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-25 09:58 | 2020-08-25 14:16 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abiertos 52HT1, 52CT1 Y 52CT2 en S/E Palafitos. Instalaciones estarán desenergizadas por trabajos correspondientes a solicitud 2020060124. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020063280 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-25 10:07 | 2020-08-25 17:50 |  |  |  | RO | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: No reconetar interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1455 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661RO | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020063366 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-25 11:05 | 2020-08-25 16:06 |  |  |  | RO | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Escondida: No reconectar 52B3. S/E Tap Off 003: No reconectar 52BT1 y 52DT1. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020063281 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-26 08:37 | 2020-08-26 18:01 |  |  |  | RO | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: No reconetar interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020059628 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-26 08:39 | 2020-08-26 12:47 |  |  |  | RO | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020059726 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-26 08:39 | 2020-08-26 12:47 |  |  |  | RO | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020059733 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-26 08:39 | 2020-08-26 12:47 |  |  |  | RO | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1618 | Transformadores3D373 | Transformadores3D373DP | Neomante | 373 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020064030 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-26 09:18 | 2020-08-26 20:10 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945RO | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020063733 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-26 10:56 | 2020-08-27 12:09 |  |  |  | RO | 25.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en auditorias de esquemas de medida de Subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020062596 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-26 11:40 | 2020-08-26 12:49 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020062597 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-26 11:40 | 2020-08-26 12:49 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020062411 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-26 11:51 | 2020-08-26 14:23 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Ninguna. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020062452 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-26 13:46 | 2020-08-26 17:42 |  |  |  | RO | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos programados de auditoria interna de SCADA por NTSyCS en paños J7 y K4 asociados al Banco ATR1, por medidas de la Barra 1 de 500 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. Nota: S/E Lo Aguirre: Se perderán las medidas locales y remota de la Barra 1 de 500 kV y controlador de paño K4 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347DP | Neomante | 347 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020064402 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-27 00:01 | 2020-08-27 03:55 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto de ampliación de la Subestación Pudahuel NUP: 894 |  |  | 0 | 0 | 1
106 | Transformadores2D348 | Transformadores2D348DP | Neomante | 348 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020064403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-27 03:55 | 2020-08-27 06:08 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto de ampliación de la Subestación Pudahuel NUP: 894 |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020062987 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-27 06:40 | 2020-08-27 20:32 |  |  |  | DP | 13.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°2 de SE Molina, por apertura de maniobras operacionales en desconectador 89B1-1 sin tensión. El transformador N°2 serán transferidos hacia el transformador N°1 de la misma subestación., en forma momentánea. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020063283 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-27 08:55 | 2020-08-27 18:16 |  |  |  | RO | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: No reconetar interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1619 | Transformadores3D374 | Transformadores3D374DP | Neomante | 374 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020064031 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-27 09:08 | 2020-08-27 18:30 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1428 | Transformadores2D1537 | Transformadores2D1537RO | Neomante | 1537 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020063367 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-27 09:38 | 2020-08-27 11:27 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Tap Off Bombeo 4: No Reconectar 52JT1 y 52-1. |  |  | 0 | 0 | 0
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9RO | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020061881 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-27 10:10 | 2020-09-04 12:15 |  |  |  | RO | 194.0833 | 0 | 0 | 0 | Instalación de 1 Block de Prueba y 2 transductores de medida en Gabinete de la Celda de Facturación P1/JT1. Conexiónado y tendido de cables de control desde Paño de Facturación P1/JT1 hacia Controlodor de Paño CMPC, Conexionado de Control entre Gabinete de Control CDBC Paño CMP y Gabinete de Control Paño CMPC. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020059605 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-27 10:43 | 2020-08-30 17:55 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Óxidos: Abierto y bloqueado 89JT1-1. S/E Óxidos: A disposición del jefe faena 52JT1. Estos trabajos se realizan como Mantenimiento Mayor. Para ello se ingresa en la web del Coordinador Eléctrico Nacional la Carta N°: E – 49- 2020 de Minera Escondida: Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Planta Óxidos 220/13,8 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020059606 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-27 10:43 | 2020-08-30 17:55 |  |  |  | DP | 79.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Óxidos: Abierto y bloqueado 89JT1-1. S/E Óxidos: A disposición del jefe faena 52JT1. |  |  | -1 | 0 | 1
1564 | Transformadores3D275 | Transformadores3D275RO | Neomante | 275 | Transformadores3D | CENTRAL TARAPACÁ 220/11.5/6.9 kV 28MVA | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020064015 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-27 11:04 | 2020-08-28 10:00 |  |  |  | RO | 22.9333 | 0 | 0 | 0 | 1.- S/E Tarapacá: 52J1, 52J2, 52JT1, 52JT2, 52JR, 52J3, No reconectar 2.- Central Tarapacá: 52GTV, 52-1BBA01, 52-1BBB01, 52TG, No reconectar 3.- Eliqsa: 52JP1, No reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DP | Neomante | 904 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020064952 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-28 00:10 | 2020-08-28 05:58 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020059737 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-28 07:22 | 2020-08-28 13:39 |  |  |  | RO | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1678 | Transformadores2D1385 | Transformadores2D1385DP_E | Neomante | 1385 | Transformadores2D | CENTRAL LA MINA 66/13.8KV 40MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020063628 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-28 07:40 | 2020-08-28 16:11 |  |  |  | DP_E | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | A Solicitud de CH la Mina, por trabajos de mantenimiento en Transformador de poder de la Central (SD 2020063432) se requiere abrir el paño B1 en S/E La Mina. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020063285 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-28 09:43 | 2020-08-28 18:06 |  |  |  | RO | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: No reconetar interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DP | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020063975 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-28 09:53 | 2020-08-28 13:00 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Abierto 52HT1; Abierto 89HT1-1; Abierto 52CT1 y Abierto 52CT2. De SE Palafitos. |  |  | 0 | 0 | 1
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020059630 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-28 10:22 | 2020-08-28 13:39 |  |  |  | RO | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020059730 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-28 10:22 | 2020-08-28 13:39 |  |  |  | RO | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941DP | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020065521 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-29 06:16 | 2020-08-29 17:10 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para dar cumplimiento a la norma técnica |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Neomante | 1631 | Transformadores2D | SPENCE 220/23 KV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención | 2020066452 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-29 08:27 | 2020-08-29 21:44 |  |  |  | DF | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la autorización de estos trabajos para eliminar el riesgo a la instalación de Spence y la probabliidad de perder el transformador 80TF150. Los trabajos seria realizados por personal especialista de ABB. La maniobra consiste en aislar y bloquear el transformador 80TF150 para que el personal especilista pueda trabajar de forma segura. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020064009 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-29 10:29 | 2020-08-29 11:40 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloquear reconexión automática de 52H1 en S/E Esmeralda. Señalizar 52HT1 en S/E Sur. |  |  | 0 | 0 | 0
284 | Transformadores2D273 | Transformadores2D273FE | Neomante | 273 | Transformadores2D | CURANILAHUE 66/66KV 30MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2020002448 | externo |  |  | 2020-08-29 17:36 | 2020-08-30 15:50 |  |  |  | FE | 22.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52BT3, asociado al T-3 de S/E Curanilahue, afectando los consumos de SS.EE Cañete, Tres Pinos y Lebu. |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020002447 | externo |  |  | 2020-08-29 17:36 | 2020-08-29 17:42 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Potencia perdida S/E Lebu: 2.6 WM (1.6 MW 52C2 La Fortuna : 8145 Clientes y 0.6 MW 52C3 Santa Rosa de Lebu : 763 Clientes) -Potencia perdida S/E Tres Pinos: 1.5 WM (0.9 WM 52C3 Cerro Alto: 2607 Clientes y 0.6 MW 52ET2 Cañete: 6877 Clientes ) - Potencia perdida S/E Cañete: 5.9 WM (52E1 Tirua: 2.3 MW : 11309 Clientes y 52E2 Cañete: 3.6 MW 7492 Clientes) |  | Interrupción línea 66 kV Curanilahue Tres Pinos (propiedad de CGE), por causa que se investigan. Deja sin energía SS/EE Tres Pinos, Lebu y Cañete | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020063970 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-30 01:10 | 2020-08-30 07:42 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Reemplazo de aceite CTBC Transformador N°1. Restricciones: Equipo Indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Temuco:Tr. Trifásico 01, 220/66kV.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra entre PRJT1 y T1 Bloqueos Jefe de Faena Inmovilizado Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra entre PRBT1 y T1 Bloqueos Jefe de Faena Inmovilizado Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra en TCJT1-N Bloqueos Jefe de Faena Inmovilizado Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra en TCBT1-N Bloqueos Jefe de Faena Inmovilizado Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra entre T1 y CPTSA1 Bloqueos Jefe de Faena Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
1260 | Transformadores2D2640 | Transformadores2D2640DF | Neomante | 2640 | Transformadores2D | SAN GABRIEL 220/33 KV 215MVA T1 | PE SAN GABRIEL SpA | Desconexión / Intervención | 2020066467 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-30 01:20 | 2020-08-30 02:29 |  |  |  | DF | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Por motivos de seguridad de la instalación es necesario la desconexión de la central, para realizar la transición de la barra de transferencia en SET Mulchén a la BP2 de manera segura. |  |  | 0 | 1 | 0
1088 | Transformadores2D2465 | Transformadores2D2465DP | Neomante | 2465 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020065397 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-30 01:22 | 2020-08-30 06:57 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | Transformadores2D940 | Transformadores2D940DP | Neomante | 940 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020065520 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-30 06:04 | 2020-08-30 21:59 |  |  |  | DP | 15.9167 | 0 | 0 | 0 | trabajos para dar cumplimiento a la norma técnica |  |  | 0 | 0 | 1
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11DP_E | Neomante | 11 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020063999 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-30 06:06 | 2020-08-30 18:43 |  |  |  | DP_E | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
724 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10DP_E | Neomante | 10 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69KV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020064000 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-30 06:06 | 2020-08-30 18:43 |  |  |  | DP_E | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
263 | Transformadores3D241 | Transformadores3D241DP_E | Neomante | 241 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020064001 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-30 06:06 | 2020-08-30 18:43 |  |  |  | DP_E | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
769 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DP | Neomante | 733 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020064352 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-30 09:01 | 2020-08-30 15:10 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T1 serán transferidos hacia Transformador N°2 a través de Barra acopladora y además por redes de distribución MT en paralelo y en coordinación con CGED |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020064010 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-30 10:23 | 2020-08-30 12:26 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloquear reconexión automática de 52H4 en S/E Esmeralda. Bloquear reconexión automática de 52H2, 52H3 en S/E Uribe. Señalizar 52HT1 en S/E Uribe. |  |  | 0 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020064583 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-31 06:30 | 2020-08-31 06:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de refuerzo de conductor en la LT66kV Placilla-Nancagua, se require la maniobra de microcorte al Transformador T1 de SE Nancagua, por cambio de topología a nivel de 66kV (Los consumos de las SSEE Nancagua quedarán alimentados desde el Paño B1 de SE Portezuelo 110/66kV). Se requiere el bloqueo de interruptor 52B1 de S/E Portezuelo y 52B4 de S/E San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Neomante | 1631 | Transformadores2D | SPENCE 220/23 KV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención | 2020065476 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-31 09:43 | 2020-09-02 23:59 |  |  |  | DP | 62.2667 | 0 | 0 | 0 | se comenzara con energizacion transformador 80-TF-151 cerrando desconectador 89JT2, interruptor 52JT2 luego de 10 minutos se procedera con el cierre de interruptor CB20 alimentador barra 23KV. continuaremos con desenergizacion de transformador 80-TF150 realizando apertura de interruptor CB08 alimentador barra 23KV luego apertura de interruptor 52JT1 y desconectador 89JT1, se realizara bloqueo en 89JT1, 52JT1 y CB08 y se aterrizara transformador T1. |  |  | 0 | 0 | 1
1625 | Transformadores2D2682 | Transformadores2D2682RO | Neomante | 2682 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12,5KV 12/16/20/22,4MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020064995 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-31 10:28 | 2020-08-31 14:26 |  |  |  | RO | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en auditorias de esquemas de medida de Subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D390 | Transformadores3D390FE | Neomante | 390 | Transformadores3D | ISLA 154/13.8/13.8 kV 36MVA 2 | ENEL GENERACION | Informe Fallas | 2020002461 | externo |  |  | 2020-08-31 12:01 | 2020-08-31 21:10 |  |  |  | FE | 9.15 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  | Opera protección Relé Buchholz | 0 | 0 | 0
1652 | Transformadores3D368 | Transformadores3D368RO | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020065567 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-31 23:06 | 2020-10-10 10:28 |  |  |  | RO | 947.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Coloso: No reconectar 52JT2. |  |  |  | 0 | 0
1334 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DF | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020066593 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-31 14:16 | 2020-09-11 17:27 |  |  |  | DF | 267.1833 | 0 | 0 | 0 | Transformador se requiere dejarlo fuera de servicio debido a análisis de gases disueltos señala condición fuera de estándar. Se debe comenzar con un proceso de desgasificación de manera de normalizar las características nominales del aceite dieléctrico. |  |  | 0 | 1 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020064328 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  |  | DP | 720 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. b) Abiertos: , 52JAT1, 52HAT1, 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T . c) Abierto y retirado 52DAT1. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, , 89HAT1-3T. e) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT1: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT1: MCB HAT1, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT1: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA. ATR-1 A disposición del Jefe de Faena, Booster N°1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tocopilla, operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLÓN 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020065561 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-01 | 2020-10-10 10:28 |  |  |  | RO | 946.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE FARELLÓN: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020065562 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-01 | 2020-10-10 10:28 |  |  |  | RO | 946.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE PURI: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020065564 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-01 | 2020-10-10 10:28 |  |  |  | RO | 946.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE CHIMBORAZO: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2020001862 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 23:59 |  |  |  | RO | 719.9833 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitación de la función 50N por el lado de BT y AT de la protección 21T del ATR3 de S/E Arica, ésta limitación reemplaza a IL N°2020001698 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DF | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020002465 | interno |  |  | 2020-09-01 00:10 | 2020-09-01 02:27 |  |  |  | DF | 2.2833 | 1 | 0 | 0 | Previo a la desconexión forzada del ATR3 de S/E Cardones, se registró fuerte sismo en la zona Huasco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183DP | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020065532 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-01 08:09 | 2020-09-01 18:00 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Para realizar dicha desconexión se requiere transferir los consumos de S/E Quinta de Tilcoco a otras instalaciones por redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020065828 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-01 08:59 | 2020-09-03 16:29 |  |  |  | RO | 55.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Auditoría interna de protección 87T S1. Incluye revisión de alambrados, registro oscilográfico, lógicas y ajustes según EAP vigente. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de a zona de trabajo. S/E Quillota: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87T S1 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183RO | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Limitaciones | 2020001769 |  |  |  | 2020-08-11 21:40 | 2022-08-21 20:00 | 2020-09-01 18:00 | 2020-09-08 08:09 | S | RO | 158.15 | 0 | 0 | 0 | Por problemas en mecanismo del cambiador de derivaciones bajo cargar del T2 de S/E Quinta de Tilcoco, no se puede cambiar TAP de forma remota ni local. Se deja en TAP fijo hasta su intervención. |  |  |  | 0 | 0
1155 | Transformadores3D261 | Transformadores3D261RO | Neomante | 261 | Transformadores3D | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020064797 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-01 09:09 | 2020-09-02 19:54 |  |  |  | RO | 34.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue, Transformador N°5 154/66kV, Proteccion 87T, Micom P645: Realizar auditoria de Protección según la minuta de plan de auditoria por parte de soporte de control.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
272 | Transformadores3D260 | Transformadores3D260RO | Neomante | 260 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020065827 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-01 10:20 | 2020-09-09 09:10 |  |  |  | RO | 190.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Neptuno: Auditoría interna de protección 87T sistema 1. Incluye revisión de alambrados, registro oscilográfico, lógicas y ajustes según EAP vigente. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Neptuno: Tr. Trifásico 02 de 220/20,4 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Neptuno: Señalización y delimitación de a zona de trabajo. S/E Neptuno: El jefe de faena bloqueará la protección 87T sistema 1 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020063661 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-01 13:00 | 2020-09-16 00:19 |  |  |  | DP | 347.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo: De acuerdo con el plan de MPB anual de Sistemas de control, se requiere realizar las siguientes actividades en el paño JT3: 1.- Limpieza de elementos (Bornes, relés auxiliares, protecciones, swtiches de control, etc.) 2.- Reapriete de conexiones en Bastidor #8 de sala de SSGG 220kV, Tablero #12 en sala de comando y en cajas de equipos en patio pertenecientes al paño JT3. 3.- Medidas de aislación a los circuitos de CC y CA. 4.- Verificación del regulador de tensión del CTBC del TR3. 5.- Pruebas de control Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Protección 87T Sistema 1 ABB RET670 Bloqueado Bloquear Trip 50BF etapa 2 sobre 87B 220kV Subestación Maitencillo, Protección 87T Sistema 2 GE T60 Bloqueado Bloquear Trip 50BF etapa 2 sobre 87B 220kV Subestación Maitencillo, 52JT3 A disposición del jefe de faena para hacer pruebas de control |  |  | 0 | 0 | 1
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Limitaciones | 2020001870 |  |  |  | 2020-09-01 20:15 | 2020-09-09 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Función 50-51 de protección diferencial del trafo ASEA de S/E Tamarugal bloqueada (En ispección operacional se encuentra led encendido), se informa a especialistas para su posterior revisión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 0
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Limitaciones | 2020001871 |  |  |  | 2020-09-01 20:15 | 2020-09-09 |  |  |  | RO | 171.75 | 0 | 0 | 0 | Funcion 50N de protección diferencia del Trafo ASEA de S/E Tamarugal bloqueada (En inspeccion operacional se encuentra led encendido) se informa a especilaistas para su posterior revisión y normalización |  |  | -1 | 0 | 0
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235FE | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA 69/24/13.8KV 30MVA 2 | STS | Informe Fallas | 2020002473 | externo |  |  | 2020-09-02 03:03 | 2020-09-02 08:18 |  |  |  | FE | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Interrupción 52BT2/3 Deja sin energía al TF N°3. |  | Interrupción 52BT2/3 Deja sin energía al TF N°3. | 0 | 0 | 0
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020066491 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-02 10:12 | 2020-09-02 14:46 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Por norma técnica se necesita realizar cambio de marcas en alambrado de equipo de facturación del transformador N°1, ésto es para cumplir con los requerimientos del Coordinador |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020066210 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-02 11:36 | 2020-09-02 18:05 |  |  |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: No reconetar interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020065090 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-03 00:37 | 2020-09-03 05:13 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue Patio 220 kV: Normalización y pruebas de circuitos de corriente y control de CC/CA Paño J1 y J2.- Condiciones: Equipo indisponible.El Banco Monofásico N°4, 220/154kV-Itahue se mantendrá desconectado por 4 horas mientras dura el trabajo de separación de corrientes. Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 o L 220kV Ancoa-Itahue, C2 o B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DF | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020068008 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-03 11:26 | 2020-09-03 14:57 |  |  |  | DF | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | S/E Palafito esta desconectada asociada con la SD. N° 60124. con todas la condiciones operacionales requerida. Se realizar el cambio de la resistencia del Neutro del transformador definitiva. |  |  | 0 | 1 | 0
896 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879DP | Neomante | 879 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020066740 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-04 06:01 | 2020-09-04 16:42 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador de Reserva |  |  | 0 | 0 | 1
304 | Transformadores2D293 | Transformadores2D293DRO | Neomante | 293 | Transformadores2D | CALDERA 110/23KV 10-12MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020068371 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-04 13:40 | 2020-09-04 16:52 |  |  |  | DRO | 3.2 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1688 | Transformadores3D434 | Transformadores3D434DP_E | Neomante | 434 | Transformadores3D | ALFALFAL 245/123/15kV 120/160/200 MVA T1 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020059277 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-04 14:50 | 2020-09-04 18:00 |  |  |  | DP_E | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Primera energización de Autotransformador ALFALFAL 245/123/15kV. Energización asociada a MNR 1417 |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Transformadores2D348 | Transformadores2D348DP | Neomante | 348 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020067286 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-05 02:14 | 2020-09-06 07:05 |  |  |  | DP | 28.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
505 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337DP | Neomante | 337 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020067199 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-05 03:39 | 2020-09-05 17:55 |  |  |  | DP | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°1 será abastecido por el Transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020061843 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-05 23:41 | 2020-09-06 18:07 |  |  |  | DP | 18.4333 | 0 | 0 | 0 | El trabajo consiste en efectuar trabajos previos en el sistema de control de la S/E Maipo, para agregar 7 nuevas señales de alarma y valores analógicos asociados al Paño 110 kV CMPC |  |  | 0 | 0 | 1
399 | Transformadores3D356 | Transformadores3D356DP_E | Neomante | 356 | Transformadores3D | MAULE 220/154/24 KV 3X100 MVA T5 + Respaldo | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067445 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-06 01:08 | 2020-09-06 10:30 |  |  |  | DP_E | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión de LT 220KV Santa Isabel Maule por trabajos de TRANSELEC |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP | Neomante | 1164 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5.25MVA Nº1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067541 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-06 02:03 | 2020-09-06 17:33 |  |  |  | DP | 15.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en paralelo a desconexión solicitada por Colbún, SD: 2020062702 |  |  | 0 | 0 | 1
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067181 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-06 03:41 | 2020-09-06 07:50 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
954 | Transformadores2D729 | Transformadores2D729DP | Neomante | 729 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/24-14.4KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067182 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-06 03:41 | 2020-09-06 07:50 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DP | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020065986 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-06 06:24 | 2020-09-06 21:50 |  |  |  | DP | 15.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Obra de reemplazo de TTPP del paño de 220 kV JT2. Retiro de actuales equipos e instalación de transformadores de potencial nuevos. Pruebas eléctricas (pruebas de protocolo y puesta en servicio). Análisis fasorial en protecciones y puesta en servicio de nuevos TTPP paño JT2. Mantenimiento programado a unidad 1 del banco ATR2 de 220/110/13,kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV o Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los TTPP a reemplazar y en conexión primaria, secundario, terciaria y neutro de la Unidad 1 del Banco ATR2, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DP_E | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2020062658 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-06 07:40 | 2020-09-06 20:27 |  |  |  | DP_E | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | trabajos están siendo coordinados con Transelec, debido a que se solicitara la desconexion de linea 154 kV Hualpen Lagunillas. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355DP | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020065175 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-06 08:28 | 2020-09-06 13:49 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Alambrados de corrientes, vías de disparo y bloqueos. Pruebas de disparo en circuitos de apertura 1 y 2, bloqueos al cierre e inyecciones secundarias paño HT5, por incorporación de protección 87B RET670. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Paño de 110 kV H2 -San Pedro o paño de 110 kV HT5 -ATR5. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020065185 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-06 13:30 | 2020-09-06 18:48 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Alambrados de corrientes, vías de disparo y bloqueos. Pruebas de disparo en circuitos de apertura 1 y 2, bloqueos al cierre e inyecciones secundarias paño HT, por incorporación de protección 87B RET670. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Paño de 110 kV H2 -San Pedro o paño de 110 kV HT5 -ATR5. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87T sistema 2 durante la desconexión, por modificación al núcleo de corrientes. |  |  | 0 | 0 | 1
661 | Transformadores2D403 | Transformadores2D403DF | Neomante | 403 | Transformadores2D | PUENTE ALTO 110/12.5KV 10/25MVA 2 | EEPA | Desconexión / Intervención | 2020068556 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-07 08:04 | 2020-09-09 17:03 |  |  |  | DF | 56.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara intervención e inspección con personal de control y protecciones EEPA |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347DP | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020067105 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-07 08:32 | 2020-09-07 19:00 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Faenas Coordinadas con Observatorio Paranal y Armazones, los cuales serán respaldado con generación local. |  |  | 0 | 0 | 1
1235 | Transformadores2D2472 | Transformadores2D2472DP_E | Neomante | 2472 | Transformadores2D | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020067106 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-07 08:32 | 2020-09-07 19:00 |  |  |  | DP_E | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Faenas Coordinadas con Observatorio Paranal y Armazones, los cuales serán respaldado con generación local. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619RO | Neomante | 1619 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2020067139 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-07 08:49 | 2020-09-10 18:18 |  |  |  | RO | 81.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos específicamente en el CDBC, por mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020065334 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-07 09:26 | 2020-09-12 13:52 |  |  |  | RO | 124.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Proyecto Rio Escondido: Nuevo paño J16: Montaje de Trampas de Ondas. Instalación de letreros y luminarias. Conexionado de chicotes AT y medidas de resistencia de contactos (Sólo desde Desconectador 89J16-2 hacia la línea). Pruebas de tensión aplicada a equipos primarios. "Equipos se encuentran alejados de instalaciones energizadas" Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Chicotes AT Tierras Operacionales y Puentes Supletorios en conexiones de paño J16 (sin intervenir instalaciones energizadas) Cuando se instalen conexiones primarias por inducción que se pueda presentar |  |  | 0 | 0 | 0
1393 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481DF | Neomante | 1481 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/11.5 KV-TG3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020068572 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-07 09:31 | 2020-09-08 00:07 |  |  |  | DF | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abiertos: 52JT3 - 89JT3 -1 - 89JT-2 y 89JT3-3 y 89JT3-3T |  |  | 0 | 1 | 0
940 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709RO | Neomante | 709 | Transformadores2D | MIRAFLORES 115/13.6KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067448 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-07 11:05 | 2020-09-07 12:46 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos realizados de acuerdo a plan anual de mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
1393 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481DP | Neomante | 1481 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/11.5 KV-TG3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020067959 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-08 00:07 | 2020-09-25 08:00 |  |  |  | DP | 415.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abiertos: 52JT3 - 89JT3 -1 - 89JT-2 y 89JT3-3 y 89JT3-3T |  |  | 0 | 0 | 1
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183DP | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067944 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-08 08:09 | 2020-09-08 16:50 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Para realizar dicha desconexión se requiere transferir los consumos de S/E Quinta de Tilcoco a otras instalaciones por redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067552 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-08 08:46 | 2020-09-08 10:14 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación energizado en SE Chinchorro con pitón en mano. Condición requerida deshabilitar reconexión del 52B2 en SE Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183RO | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Limitaciones | 2020001769 |  |  |  | 2020-08-11 21:40 | 2022-08-21 20:00 | 2020-09-08 16:50 | 2020-09-11 08:27 | S | RO | 63.6167 | 0 | 0 | 0 | Por problemas en mecanismo del cambiador de derivaciones bajo cargar del T2 de S/E Quinta de Tilcoco, no se puede cambiar TAP de forma remota ni local. Se deja en TAP fijo hasta su intervención. |  |  |  | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020065434 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-08 09:05 | 2020-09-09 02:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Extracción de muestras de aceite a Cuba TR3 para analisis fisico - quimico y cromatografico. Extracción de muestras de aceite a CTBC TR3 para analisis fisico - quimico. Mantenimiento Normal a TCJT3. Mantenimiento Normal a 89JT3-2. Mantenimiento Normal a cables de poder y mufas TR3. Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos F1, F2 y F3 de CER . Mantenimiento Reducido a motoventiladores principales (3 unidades). Limpieza sistemas de refrigeración 1 y 2. Mantenimiento Reducido a ventiladores secundarios sistemas refrigeración 1 y 2. Mantenimiento Reducido a sistemas de refrigeración sistemas 1 y 2. Mantenimiento Normal TCCT3 (6 unidades). Mantenimiento Reducido a 52CR. Mantenimiento Condición TR3. Mantenimiento ventiladores TR3. Inspección de TAP TR SS/AA N° 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89JT3-1A y 52JT3, entre 89JT3-2 y 89JT3-3; en ambos lados de TCJT3; en lado primario, secundario del TR-3 y en salida pasamuros reactores. . Subestación Maitencillo, Interruptores termomagneticos de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . |  |  | -32 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067546 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-08 10:30 | 2020-09-08 11:28 |  |  |  | RO | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación energizado de SE Pukara con pitón en mano. Condición requerida deshabilitar reconexión del 52B1 en SE Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020067273 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-08 10:59 | 2020-09-15 09:46 |  |  |  | RO | 166.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos programados para auditoría interna de protección 50BF en paño J7. Incluye revisión de alambrados, registro oscilográfico, lógicas y ajustes según EAP vigente. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 220 kV sección 1 o Banco Monofásico 01 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. S/E Lo Aguirre: El jefe de faena bloqueará la protección 50BF en el paño J7 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020067544 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-08 12:13 | 2020-09-08 12:34 |  |  |  | RO | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 534: No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020067548 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-08 13:04 | 2020-09-08 13:24 |  |  |  | RO | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537: No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1484 | Transformadores3D330 | Transformadores3D330DF | Neomante | 330 | Transformadores3D | Zaldívar 220/66/23 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Informe Fallas | 2020002510 | interno |  |  | 2020-09-08 13:41 | 2020-09-11 18:00 |  |  |  | DF | 76.3167 | 1 | 0 | 0 | Una vez ocurrido el evento, solamente se detuvieron los equipos. Toda la carga de la planta pasó al transformador N° 1. | flash over en pararrayo de la fase B, en transformador N° 2 lado 66 KV. |  | 0 | 0 | 0
890 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877DP | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020067402 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-08 18:47 | 2020-09-09 09:00 |  |  |  | DP | 14.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 será abastecida por el Transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Limitaciones | 2020001916 |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-16 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Función 50-51 de protección diferencial del trafo ASEA de SE Tamarugal bloqueada (en inspección operacional se encuentra led encendido), se informa a especialista para su revisión y posterior normalización. |  |  | 0 | 0 | 0
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Limitaciones | 2020001917 |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-16 |  |  |  | RO | 168 | 0 | 0 | 0 | Función 50N de protección diferencial del trafo ASEA de SE Tamarugal bloqueada (en inspección operacional se encuentra led encendido), se informa a especialista para su revisión y posterior normalización. |  |  | -1 | 0 | 0
954 | Transformadores2D729 | Transformadores2D729DP | Neomante | 729 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/24-14.4KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067438 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-09 00:24 | 2020-09-09 04:37 |  |  |  | DP | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 (Cto. Villa) de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020068425 | externo | Programada | Intervención | 2020-09-09 09:19 | 2020-09-16 15:31 |  |  |  | RO | 174.2 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en terreno, en subestación Nueva Cardones: Desconectador 89K4-5 y 89J4-5 abierto y bloqueado en sus 3 polos. Desconectador 89K4-4 y 89J4-4 Cerrado y bloqueado en sus 3 polos Desconectador 89F2-1R, 89F2-2R y 89F2-3R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1, 89F2-2 y 89F2-3 Cerrado y bloqueado. lo anterior para dejar el ATR-RESERVA FUERA DE SERVICIO. Controlador CAMBIO ATR 2 500kV (5A12+W12) NO OPERATIVO. Controlador CAMBIO ATR 2 220kV (2A12+W12) NO OPERATIVO. durante la ejecución de los trabajos se indispondrán las protecciones del ATR 2 500 (principal y de respaldo) por un tiempo de 10 minutos, esto será de manara alternada, quedando siempre una protección activa (nunca en simultaneo). Trabajos asociados a Decreto Supremo 373. |  |  | 0 | 0 | 0
1110 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950RO | Neomante | 950 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020068392 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-09 09:24 | 2020-09-09 19:29 |  |  |  | RO | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020064289 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-09 09:50 | 2020-09-12 23:53 |  |  |  | DP | 86.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a Unidad R del Banco ATR1, reposición de ventiladores de refrigeración. Condiciones: Tr. Reserva 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada PR 220kV Unidad R, en conexión de bajada PR 154kV Unidad R y en bushings 13,2 kV Unidad R. |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020067549 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-09 11:31 | 2020-09-09 19:09 |  |  |  | RO | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 538: No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020069247 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-09 23:00 | 2020-09-10 06:00 |  |  |  | DP_E | 7 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K4, 52K5, 52K7 y 52K10 abiertos y bloqueados. Desconectadores: 89K4-1 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectadores: 89K4-2, 89K4-3, 89K5-1, 89K5-2, 89K7-1, 89K7-2, 89K10-1, 89K10-2, 89K4-3T abiertos y bloqueados. Desconectador: 89KBA-T cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectadores: 89K4-1T, 89k4-2T-1, 89K7-1T, 89K7-2T-1, 89K10-1T, 89K10-2T-1 cerrados y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
355 | Transformadores2D450 | Transformadores2D450DP | Neomante | 450 | Transformadores2D | SALADILO 66/13.2kV 3.75/4.2MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020068180 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-10 08:00 | 2020-09-10 21:16 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020066969 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-10 08:21 | 2020-09-10 18:00 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Condición a ATR3. Ajuste mécanico a CTBC para solucionar limitación 2020000249. Pruebas a CTBC luego de ajuste. Mantenimiento Normal a Mufas Terciario ATR3 13,2 kV. Mantenimiento Normal a Mufas 220 kV ATR3. Restricciones: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro, indisponible. Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro, indisponible. Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro, indisponible. Paños HT3, HT4 y JT3 D. Almagro, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado secundario ATR4, en lado primario, secundario y terciario de ATR3, en ambos lados de mufas 13,2 kV ATR3 y en ambos lados de mufas 220 kV ATR3. . |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020066969 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-10 08:21 | 2020-09-10 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Condición a ATR3. Ajuste mécanico a CTBC para solucionar limitación 2020000249. Pruebas a CTBC luego de ajuste. Mantenimiento Normal a Mufas Terciario ATR3 13,2 kV. Mantenimiento Normal a Mufas 220 kV ATR3. Restricciones: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro, indisponible. Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro, indisponible. Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro, indisponible. Paños HT3, HT4 y JT3 D. Almagro, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado secundario ATR4, en lado primario, secundario y terciario de ATR3, en ambos lados de mufas 13,2 kV ATR3 y en ambos lados de mufas 220 kV ATR3. . |  |  | 0 | 0 | 0
1303 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288RO | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020068828 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-10 09:10 | 2020-09-10 11:42 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Intervenir en circuitos de corrientes y potenciales en conversor de medida VAR, para su reemplazo por indicación errónea al Scada.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2020000249 |  |  |  | 2020-01-31 14:21 | 2020-09-16 17:25 | 2020-09-10 18:00 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Diego de Almagro: No se pueden utilizar los tap´s extremos (1 y 19), por anormalidad en CTBC del ATR-3, por lo que se debe mantener en manual el control del CTBC para no llegar a estos valores. |  |  |  | 0 | 0
581 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357RO | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020068396 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-10 09:15 | 2020-09-10 20:42 |  |  |  | RO | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020066967 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-10 09:30 | 2020-09-10 17:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: mantenimiento a sistemas de control. reapriete de conexiones, Pruebas de control y medidas de aislación a cables de control asociados al ATR4. Restricciones: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro, indisponible. Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro, indisponible. Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro, indisponible. Paños HT3, HT4 y JT3 D. Almagro, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Arranques 50BF Protección S1 hacia 87B 220kV Bloqueados. Subestación D. Almagro, Trips 50BF externo hacia 87B 110kV Bloqueados. Subestación D. Almagro, Trips 50 BF externa hacia 87B 110kV Bloqueados. |  |  | -4 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020066967 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-10 09:30 | 2020-09-10 17:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: mantenimiento a sistemas de control. reapriete de conexiones, Pruebas de control y medidas de aislación a cables de control asociados al ATR4. Restricciones: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro, indisponible. Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro, indisponible. Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro, indisponible. Paños HT3, HT4 y JT3 D. Almagro, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Arranques 50BF Protección S1 hacia 87B 220kV Bloqueados. Subestación D. Almagro, Trips 50BF externo hacia 87B 110kV Bloqueados. Subestación D. Almagro, Trips 50 BF externa hacia 87B 110kV Bloqueados. |  |  | -4 | 0 | 0
929 | Transformadores2D689 | Transformadores2D689DP | Neomante | 689 | Transformadores2D | RAUQUEN 66/15KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020066507 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-10 10:12 | 2020-09-10 17:47 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador 89BT1 se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B2 asociado a la LT 66kV Teno - Curico. |  |  | 0 | 0 | 1
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020066587 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-10 10:16 | 2020-09-10 19:41 |  |  |  | RO | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020068559 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-10 11:31 | 2020-09-10 17:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Verificación y medidas de aislación a cambiador de tomas bajo carga del paño HT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: BP tensión de muestra HT4 A disposición del jefe de faena. |  |  | -4 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020066216 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-10 12:19 | 2020-09-10 20:00 |  |  |  | RO | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Auditoría de señales de medida de potencia de los paños JT5 y KT5, y de señal de posición de los interruptores 52KT5 y 52JT5 hacia el sistema SCADA. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DF | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020069957 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-10 18:00 | 2020-09-12 15:03 |  |  |  | DF | 45.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Ajuste CTBC ATR3. Mantenimiento a ATR3. Mantenimiento a Mufas Terciario ATR3 13,2 kV. Trabajos necesarios para normalizar ATR3. Restricciones: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado primario y secundario de ATR3, en ambos lados de mufas terciario ATR3. . |  |  | -5 | 1 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020068067 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-10 09:30 | 2020-09-10 22:30 | 2020-09-10 18:00 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Verificación de protección 87T GE T60 S2 del paño JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: Paño JT3, Sistema 2 GE T60 Bloquear trip 87T sobre 86T A disposición del Jefe de Faena. |  |  | -2 | 0 | 0
943 | Transformadores2D891 | Transformadores2D891DP | Neomante | 891 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020068789 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-11 01:34 | 2020-09-11 10:31 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DF | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Informe Fallas | 2020002540 | interno |  |  | 2020-09-11 04:36 | 2020-09-11 11:02 |  |  |  | DF | 6.4333 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la apertura la Central Huatacondo no se encontraba generando | Apertura TR1 220/23 kV por operación de protección mecánica relé Buchholz y 86T por causas del movimiento sísmico. |  | 0 | 0 | 0
880 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DP | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020069055 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-11 05:46 | 2020-09-11 06:08 |  |  |  | DP | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras Transferencia SE Mandinga mediante Microcorte. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183DP | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020068193 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-11 08:27 | 2020-09-11 15:56 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Para realizar dicha desconexión se requiere transferir los consumos de S/E Quinta de Tilcoco a otras instalaciones por redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1114 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251DP | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020064989 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-11 09:10 | 2020-09-11 20:49 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Por MPB en S/E Armerillo de las diferentes área de mantenimiento (Control, equipos primarios y líneas). Se requiere en la S/E Armerillo desconectador 89JT1, abierto y bloqueado mecánica y eléctricamente. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183RO | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Limitaciones | 2020001769 |  |  |  | 2020-08-11 21:40 | 2022-08-21 20:00 | 2020-09-11 15:56 | 2021-07-31 06:02 | S | RO | 7742.1 | 0 | 0 | 0 | Por problemas en mecanismo del cambiador de derivaciones bajo cargar del T2 de S/E Quinta de Tilcoco, no se puede cambiar TAP de forma remota ni local. Se deja en TAP fijo hasta su intervención. |  |  |  | 0 | 0
638 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365RO | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020069071 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-11 10:27 | 2020-09-11 14:27 |  |  |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan con la instalación en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020068019 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-11 10:49 | 2020-09-11 19:02 |  |  |  | RO | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020002543 | externo |  |  | 2020-09-11 14:20 | 2020-09-11 14:22 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque N°2 de S/E San Felipe por pérdida de tensión Totoralillo-Chagres Cto. 2 A de Colbun. Se realiza transferencia automática de consumos al cto.1 | Sin suministro Arranque N°2 de S/E San Felipe por pérdida de tensión Totoralillo-Chagres Cto. 2 A de Colbun. Se realiza transferencia automática de consumos al cto.1 |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020002544 | externo |  |  | 2020-09-11 14:20 | 2020-09-11 14:22 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque N°2 de S/E San Rafael por pérdida de tensión Totoralillo-Chagres Cto. 2 A de Colbun. Se realiza transferencia de consumos al cto.1 | Sin suministro Arranque N°2 de S/E San Rafael por pérdida de tensión Totoralillo-Chagres Cto. 2 A de Colbun. Se realiza transferencia de consumos al cto.1 |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2576 | Transformadores2D2576RO | Neomante | 2576 | Transformadores2D | PV CERRO DOMINADOR 220/22KV 110MVA [En_Revision] | ATACAMA GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2020068417 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-11 14:27 | 2020-09-12 07:58 |  |  |  | RO | 17.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas operacionales con el regulador de tensión TAPCON en modo automático, al mismo tiempo se estará monitoreando constantemente el funcionamiento de este en media tensión y en caso de detectar valores anómalos de tensión se procederá a desconectar el regulador. |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DF | Neomante | 1486 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA-BOOSTER 110/110 KV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020070155 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-11 15:34 | 2020-09-11 18:20 |  |  |  | DF | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: SE 220 kV. CTT, Abiertos: 52JAT2, 89JAT2-1, 89JAT2-1T, 89JAT2-2, 89JAT2-2T, Abierto y Bloqueado: 89JAT2-3, cerrado 89JAT2-3T. // SE 13.8 kV. CTT, Abierto y Retirado: 52DAT2. // SE 110 kV. CTT, Abiertos: 52HAT2, 89HAT2-1, , 89HAT2-1T, 89HAT2-2T, 89HAT2-2, Abierto y Bloqueado: 89HAT2-3. Cerrado y Bloqueado: 89HAT2-3T. // ATR 2 a disposición del Jefe de Faena // Booster 2 a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 1 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067473 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-12 06:30 | 2020-09-12 07:30 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2576 | Transformadores2D2576RO | Neomante | 2576 | Transformadores2D | PV CERRO DOMINADOR 220/22KV 110MVA [En_Revision] | ATACAMA GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2020068418 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-12 07:58 | 2020-09-13 07:58 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas operacionales con el regulador de tensión TAPCON en modo automático, al mismo tiempo se estará monitoreando constantemente el funcionamiento de este en media tensión y en caso de detectar valores anómalos de tensión se procederá a desconectar el regulador. |  |  | 0 | 0 | 0
578 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236DF | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA 69/24/13.8KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2020070187 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-12 08:33 | 2020-09-12 15:37 |  |  |  | DF | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | El no realizar esta faena conlleva a un riesgo en la continuidad del servicio para los clientes asociados al transformador T3. |  |  | 0 | 1 | 0
1114 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251DP | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020064990 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-12 08:52 | 2020-09-12 18:52 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Por MPB en S/E Armerillo de las diferentes área de mantenimiento (Control, equipos primarios y líneas). Se requiere en la S/E Armerillo desconectador 89JT1, abierto y bloqueado mecánica y eléctricamente. |  |  | 0 | 0 | 1
1761 | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721RO | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020065655 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-12 12:05 | 2020-09-16 20:06 |  |  |  | RO | 104.0167 | 0 | 0 | 0 | No afecta ninguno de los anteriores. |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DF | Neomante | 1486 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA-BOOSTER 110/110 KV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020070193 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-12 12:40 | 2020-09-12 15:05 |  |  |  | DF | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: SE 220 kV. CTT, Abiertos: 52JAT2, 89JAT2-1, 89JAT2-1T, 89JAT2-2, 89JAT2-2T, 89JAT2-3 // SE 13.8 kV. CTT, Abierto y Retirado: 52DAT2. // SE 110 kV. CTT, Abiertos: 52HAT2, 89HAT2-1, , 89HAT2-1T, 89HAT2-2T, 89HAT2-2, 89HAT2-3. // ATR 2 a disposición del Jefe de Faena // Booster 2 a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 1 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020068020 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-12 13:38 | 2020-09-12 19:00 |  |  |  | RO | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2020000249 |  |  |  | 2020-01-31 14:21 | 2020-09-16 17:25 | 2020-09-12 15:03 |  | S | RO | 98.3667 | 0 | 0 | 0 | S/E Diego de Almagro: No se pueden utilizar los tap´s extremos (1 y 19), por anormalidad en CTBC del ATR-3, por lo que se debe mantener en manual el control del CTBC para no llegar a estos valores. |  |  |  | 0 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067474 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-12 16:44 | 2020-09-12 16:53 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
613 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067DP_E | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23kV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020067159 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-12 23:42 | 2020-09-13 09:11 |  |  |  | DP_E | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SODI N° 1626 de Transelec a STS. |  |  | 0 | 0 | 0
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175DP | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Desconexión / Intervención | 2020066494 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-12 23:45 | 2020-09-13 08:47 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Faena según proyecto NUP 350. SSEE Río Negro, Purranque, Frutillar, Pto. Varas y Sangra quedarán energizadas de forma radial desde S/E Barro Blanco durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55DP_E | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020067550 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-13 00:16 | 2020-09-13 02:36 |  |  |  | DP_E | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | or Proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se solicita lo siguiente: Desenergización del autotransformador 220/110/12 MVA para la desconexión de S/E Unitaria. Se dejara el nuevo transformador de SS/AA S/E Unitaria desconectado para realizar Pruebas eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3x130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020065339 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-13 01:08 | 2020-09-13 05:11 |  |  |  | DP | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidad en banco ATR1, entra la unidad de reserva al servicio y se retira la unidad 1. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR 220kV Unidades 1,2,3 y R. y Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR 154kV Unidades 1,2,3 y R. |  |  | 0 | 0 | 1
1681 | Transformadores3D363 | Transformadores3D363DP | Neomante | 363 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 75MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2020069245 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-13 06:38 | 2020-09-13 14:58 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Se asocia a SD 2020069243 por desconexión de paño B1 de la subestación. Sin afectación a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
1641 | Transformadores2D3216 | Transformadores2D3216DP | Neomante | 3216 | Transformadores2D | USYA 110/33kV 50MVA T1 [En_Revision] | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2020069706 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-13 07:11 | 2020-09-14 07:35 |  |  |  | DP | 24.4 | 0 | 0 | 0 | Puntos de Aislamiento requeridos: - ST. Chiu Chiu 110 kV: Seccionador 110 kV de L/Usya (89-2-1)(89H2-2) - ST. Usya 220/33 kV: Seccionador 110 kV de Línea - Trafo (89-1)(89HT1-1) Zona protegida solicitada: Tierras Fijas: - ST. Chiu Chiu 110 kV: Seccionador PAT 110 kV de L/Usya (57-2-1)(89H2-2T) - ST. Usya 220/33 kV: Seccionador PAT 110 kV de Línea - Trafo (57-1)(89HT1-1T) |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2576 | Transformadores2D2576RO | Neomante | 2576 | Transformadores2D | PV CERRO DOMINADOR 220/22KV 110MVA [En_Revision] | ATACAMA GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2020068419 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-13 07:58 | 2020-09-14 08:24 |  |  |  | RO | 24.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas operacionales con el regulador de tensión TAPCON en modo automático, al mismo tiempo se estará monitoreando constantemente el funcionamiento de este en media tensión y en caso de detectar valores anómalos de tensión se procederá a desconectar el regulador. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020068543 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-13 09:02 | 2020-09-13 13:14 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Alambrados de corrientes, vías de disparo y bloqueos. Pruebas de disparo en circuitos de apertura 1 y 2, bloqueos al cierre e inyecciones secundarias paño HT4, por incorporación de protección 87B RET670. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Paño de 110 kV HT -ATR1 o paño de 110 kV H2 -San Pedro o paño de 110 kV HT5 -ATR5. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena bloqueará la protección sistema 87T sistema 2 durante la desconexión, por modificación al núcleo de corrientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020068436 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-13 10:38 | 2020-09-13 15:09 |  |  |  | RO | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se tomarán toda las medidas de seguridad y control para que los trabajos se ejecuten de manera exitosa. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Neomante | 1617 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2020067153 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-14 08:13 | 2020-09-16 08:56 |  |  |  | DP | 48.7167 | 0 | 0 | 0 | Rotación de transformadores previo a la actividades de mantenimiento se realizará lo sgte: Poner en poner en servicio transformador N°3 Desconexión transformador N°1( Se deja a disposición de jefe de faena). Por rotación de equipo Pruebas eléctricas, Reemplazo de bushing y llenado y filtrado de aceite aislante |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2576 | Transformadores2D2576RO | Neomante | 2576 | Transformadores2D | PV CERRO DOMINADOR 220/22KV 110MVA [En_Revision] | ATACAMA GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2020068420 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-14 08:24 | 2020-09-15 09:30 |  |  |  | RO | 25.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas operacionales con el regulador de tensión TAPCON en modo automático, al mismo tiempo se estará monitoreando constantemente el funcionamiento de este en media tensión y en caso de detectar valores anómalos de tensión se procederá a desconectar el regulador. |  |  | 0 | 0 | 0
733 | Transformadores3D32 | Transformadores3D32DP | Neomante | 32 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 50MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067276 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-14 08:44 | 2020-09-14 20:34 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de SE Portezuelo. sin consumos afectados, el cual serán respaldados por el T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 1
1114 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251RO | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | COLBUN | Limitaciones | 2020001941 |  |  |  | 2020-09-14 10:00 | 2020-11-06 18:20 |  |  |  | RO | 1280.3333 | 0 | 0 | 0 | S/E Armerillo; En desconectadores 89JT1 y 89BT1 se detectan que los relés de monitoreo de baja tensión se encuentran dañados y en falla, por lo cual dichos desconectadores solo se podrán operar de forma manual (con manivela), hasta que se puedan reemplazar. |  |  |  | 0 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020068032 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-14 10:25 | 2020-09-14 22:29 |  |  |  | RO | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1625 | Transformadores2D2682 | Transformadores2D2682RO | Neomante | 2682 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12,5KV 12/16/20/22,4MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020069662 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-14 11:17 | 2020-09-15 14:56 |  |  |  | RO | 27.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en auditorias de esquemas de medida de Subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2461 | Transformadores2D2461DP | Neomante | 2461 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020068892 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-14 13:52 | 2020-09-14 18:26 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°6 se encuentra de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020068860 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-14 15:21 | 2020-09-14 21:45 |  |  |  | DP | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365RO | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020069672 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-14 15:21 | 2020-09-14 21:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | -1 | 0 | 0
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Desconexión / Intervención | 2020069638 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-14 19:25 | 2020-09-14 22:17 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | A disposición del jefe de faena interruptor 52ET1A y 52ET1B |  |  | 0 | 0 | 1
484 | Transformadores2D334 | Transformadores2D334DP | Neomante | 334 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12.5KV 50MVA T2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020068872 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-14 23:28 | 2020-09-15 07:00 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 será abastecida por el Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Neomante | 830 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020068888 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-14 23:28 | 2020-09-15 07:33 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°3 será abastecida por el Transformador N°6 |  |  | 0 | 0 | 1
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP_E | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020069678 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-15 06:40 | 2020-09-15 08:09 |  |  |  | DP_E | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110 /12 kV N°2, consumos serán respaldados a traves del transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP_E | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020069680 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-15 06:40 | 2020-09-15 07:39 |  |  |  | DP_E | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador 110 /12 kV N°1. consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP_E | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020069863 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-15 06:45 | 2020-09-15 15:40 |  |  |  | DP_E | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Servicios auxiliares de Central Ventanas no se verán afectados para su normal funcionamiento debido a que serán respaldados por Transformador T4. |  |  | 0 | 0 | 0
1697 | Transformadores2D1311 | Transformadores2D1311DP | Neomante | 1311 | Transformadores2D | CHACAYES 110/13.2KV 65 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2020069274 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-15 06:50 | 2020-09-15 17:42 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Antenimiento en seccion referente a unidad ! de C. Chacayes |  |  | 0 | 0 | 1
423 | Transformadores3D44 | Transformadores3D44DP | Neomante | 44 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020067433 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-15 07:52 | 2020-09-15 20:12 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a cambiador de tap bajo carga (CTBC) y medidas eléctricas, por tal motivo se requiere Transformador N°2 Desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020067571 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-15 08:00 | 2020-09-15 18:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del Transformador n° 2 en subestación Las Tórtolas a fin de realizar mantenimiento al interruptor 23kV - 52DT2. Se realizaran trabajos de control y protecciones relacionados con el 52JT2, ATR2 y 52DT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020069396 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-15 08:26 | 2020-09-15 16:41 |  |  |  | RO | 8.25 | 0 | 0 | 0 | EN S/E CÓNDORES DESACTIVAR RECONEXIONES: 52J1, 52J2, 52H1, 52H2 Y 52H3. EN S/E PARINACOTA DESACTIVAR RECONEXIONES: 52J1. EN S/E TARAPACÁ DESACTIVAR RECONEXIONES: 52J3. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020069216 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-15 09:20 | 2020-09-15 18:26 |  |  |  | RO | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de regulador de tensión automático en banco ATR4 de 500/220/66 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, el Jefe de Faena aislará el regulador automático de voltaje, mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020069995 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-15 09:30 | 2020-09-15 19:04 |  |  |  | RO | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2576 | Transformadores2D2576RO | Neomante | 2576 | Transformadores2D | PV CERRO DOMINADOR 220/22KV 110MVA [En_Revision] | ATACAMA GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2020068422 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-15 09:30 | 2020-09-16 10:31 |  |  |  | RO | 25.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas operacionales con el regulador de tensión TAPCON en modo automático, al mismo tiempo se estará monitoreando constantemente el funcionamiento de este en media tensión y en caso de detectar valores anómalos de tensión se procederá a desconectar el regulador. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020065361 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-15 10:02 | 2020-09-16 17:18 |  |  |  | DP | 31.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a Unidad 1 del Banco ATR1. Condiciones: Tr. Reserva 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico 01, 220/154/13,2 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada PR 220kV Unidad 1, en conexión de bajada PR 154 kV Unidad 1, en bushings 13,2 kV Unidad 1. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020067613 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-15 10:55 | 2020-09-16 21:40 |  |  |  | RO | 34.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar, paño HT1: Auditoría de protección 87T Micom P645. 1) Completar matriz de entradas y salidas binarias configuradas en la protección y comparar de acuerdo con la ingeniería. 2) Realizar una revisión de los parámetros de configuración v/s EAP. 3) Realizar un check list de inspección visual el cual incluirá: Tierras conectadas, LEDS, estado de alarmas, display, cables de F.O. (Se entregará un protocolo de referencia para ser completado). 4) Completar registro de alarmas, eventos y fallas. 5) Registro de monitoreo de autodiagnóstico de la protección. 6) Informe del Registro de oscilográficos, el cual deberá incorporar un análisis de las variables medidas. Se debe contrastar con algún equipo como: controlador de paño, protección respaldo o medidor. 7) Amarillado de lógicas. 8) Realizar una revisión a los registros de pruebas previas: FAT, SAT y de Mantenimiento. 9) Comprobar que la protección cumple Norma Técnica: (Sincronización horaria (GPS), Registros de oscilografías y Reportabilidad de señales al SCADA.). 10) Medir tensión (+) y (-) respecto a tierra de las salidas de disparo de la protección. 11) Medir tensión de alimentación de la protección. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, SSGG 110kV: Bastidor #9 paño HT1 (Protección 87T Micom) Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D141E | Transformadores3D141ERO | Neomante | 141E | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020069744 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-15 11:56 | 2020-09-15 14:05 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan según plan anual de mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP_E | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020070160 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-15 14:06 | 2020-09-15 14:58 |  |  |  | DP_E | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110 /12 kV N°2, consumos serán respaldados a traves del transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP_E | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020069675 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-15 15:02 | 2020-09-15 15:33 |  |  |  | DP_E | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador 110 /12 kV N°1. consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1127 | Transformadores2D2466 | Transformadores2D2466RO | Neomante | 2466 | Transformadores2D | CHILLAN 69/15,3 KV 18/24/30 MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020069984 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-15 15:06 | 2020-09-15 19:00 |  |  |  | RO | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestra de aceite transformadores T-1, T-2, T-3 y T-4 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DF | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020071038 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-15 23:01 | 2020-09-16 05:33 |  |  |  | DF | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para eliminación de punto con alta temperatura se realizan en coordinación con TRANSELEC sin pérdida de consumos. |  |  | 0 | 1 | 0
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Limitaciones | 2020001947 |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-30 23:59 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Función 50-51 de protección diferencial del Trafo ASEA de SE Tamarugal bloqueada (en inspección operacional se encuentra led encendido), se informa a especialista para su revisión y posterior normalización, IL reemplaza a N°2020001916. |  |  | 0 | 0 | 0
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Limitaciones | 2020001948 |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-30 23:59 |  |  |  | RO | 359.9833 | 0 | 0 | 0 | Función 50N de protección diferencial del trafo ASEA de SE Tamarugal bloqueada (en inspección operacional se encuentra led encendido), se informa a especialista para su revisión y posterior normalización, IL reemplaza a N°2020001917. |  |  | -1 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020066263 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-16 06:15 | 2020-09-16 18:24 |  |  |  | RO | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
423 | Transformadores3D44 | Transformadores3D44DP | Neomante | 44 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020067434 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-16 07:34 | 2020-09-16 20:20 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a cambiador de tap bajo carga (CTBC) y medidas eléctricas, por tal motivo se requiere Transformador N°2 Desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020069998 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-16 08:28 | 2020-09-16 23:59 |  |  |  | RO | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2020070062 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-16 08:47 | 2020-09-16 18:34 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Bajo riesgo. Limpieza interior del generador UG2, se solicita desconexión de transformador de poder como medida preventiva de seguridad. UG1 Disponible, no habrá vertimientos. |  |  | 0 | 0 | 1
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020069397 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-16 08:53 | 2020-09-16 12:16 |  |  |  | RO | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | EN S/E CÓNDORES DESACTIVAR RECONEXIONES: 52J1, 52J2, 52H1, 52H2 Y 52H3. EN S/E PARINACOTA DESACTIVAR RECONEXIONES: 52J1. EN S/E TARAPACÁ DESACTIVAR RECONEXIONES: 52J3. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020069932 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-16 09:27 | 2020-09-16 12:25 |  |  |  | RO | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para verificación de regulador de tensión automático de banco ATR5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°5 de 500/220/66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, el Jefe de Faena aislará el regulador automático de voltaje, mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020069931 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-16 09:41 | 2020-09-16 11:03 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos programados de auditoria interna de SCADA por NTSyCS en paños J7 y K4 asociados al Banco ATR1, por medidas de la Barra 1 de 500 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. Nota: S/E Lo Aguirre: Se perderán las medidas locales y remota de la Barra 1 de 500 kV y controlador de paño K4 mientras dure la intervención. Controlador del paño K4 incluye tensión de Barra 1 de 500 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
890 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877RO | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020069934 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-16 10:05 | 2020-09-16 22:10 |  |  |  | RO | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85FE | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE | Informe Fallas | 2020002564 | externo |  |  | 2020-09-16 21:11 | 2020-09-16 21:23 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 154 kV de S/E Chillán, por falla en la LT 154 kV Charrúa-Chillán de TRANSELEC, con una potencia interrumpida de 37,5 (MW). |  | Pérdida de suministro en 154 kV de S/E Chillán, por falla en la LT 154 kV Charrúa-Chillán de TRANSELEC, con una potencia interrumpida de 37,5 (MW), | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D399E | Transformadores2D399EDF | Neomante | 399E | Transformadores2D | PANIMAVIDA 66/13.2KV 5MVA 2 | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2020071524 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-17 01:32 | 2020-09-17 02:49 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 66/13,2 kV N°2 para realizar cambio de tap por tensiones altas en barras 13,2 kV. Consumos serán respaldados a través de Red MT. |  |  | 0 | 1 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020066264 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-17 06:08 | 2020-09-17 13:34 |  |  |  | RO | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020069999 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-17 06:13 | 2020-09-17 21:39 |  |  |  | RO | 15.4333 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
423 | Transformadores3D44 | Transformadores3D44DP | Neomante | 44 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020067435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-17 07:50 | 2020-09-17 18:04 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a cambiador de tap bajo carga (CTBC) y medidas eléctricas, por tal motivo se requiere Transformador N°2 Desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
1761 | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721RO | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020070277 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-17 08:26 | 2020-10-04 19:20 |  | 2020-09-20 20:56 |  | RO | 84.5 | 0 | 0 | 0 | No afecta ninguno de los anteriores. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020069212 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-17 09:23 | 2020-09-17 15:07 |  |  |  | RO | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de regulador de tensión automático del banco ATR6. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena aislará el regulador automático de voltaje, mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
1445 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599DP | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020066461 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-18 15:11 | 2020-09-20 19:43 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1: A disposición del jefe de faenas 89JT5-1, 89JT5-2, 89BT5-1 y 89BT5-2. S/E OGP1: A disposición del jefe de faena 52JT5 y 52BT5. Este trabajo se realiza como un Mantenimiento Mayor. Para ello se ingresa en la web del CEN la Carta N°: E – 57- 2020 de Minera Escondida: Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador OGP1 220/69 kV N°5. |  |  | 0 | 0 | 0
1445 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599DP | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020066462 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-18 15:11 | 2020-09-20 19:43 |  |  |  | DP | 52.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1: A disposición del jefe de faenas 89JT5-1, 89JT5-2, 89BT5-1 y 89BT5-2. S/E OGP1: A disposición del jefe de faena 52JT5 y 52BT5. |  |  | -1 | 0 | 1
1086 | Transformadores3D226 | Transformadores3D226FE | Neomante | 226 | Transformadores3D | FATIMA 154KV (220)154/66KV 75MVA | CGE | Informe Fallas | 2020002577 | externo |  |  | 2020-09-19 09:24 | 2020-09-19 13:23 |  |  |  | FE | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | . | . |  | 0 | 0 | 0
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175DF | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Informe Fallas | 2020002583 | interno |  |  | 2020-09-20 05:24 | 2020-09-20 07:29 |  |  |  | DF | 2.0833 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del tranformador T22 en S/E Melipulli, sin energía Transformador T66, sin energía S/E Sangra y sin energía S/E Pto. Varas. |  | Operación fortuita de protección 87N, debido a corriente residual coincidente con falla de alimentador 52E4 Pelluco en SE Puerto Montt (STS). | 0 | 0 | 0
195 | Transformadores2D905 | Transformadores2D905DP | Neomante | 905 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020070739 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-20 06:39 | 2020-09-20 16:11 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°1 será abastecida por el Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175RO | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Limitaciones | 2020001965 |  |  |  | 2020-09-20 07:15 | 2021-11-16 13:54 | 2020-09-20 07:29 | 2021-02-28 00:25 |  | RO | 3856.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza el bloqueo de elemento 87N de protección diferencial 87T del Transformador T22 en S/E Melipulli, debido a operación de esta coincidente con falla en red MT. Se realizará analisis de la operación de este elemento y pruebas antes de su normalización. Las demás protecciones del transformador quedan operativas. |  |  |  | 0 | 0
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DF | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Informe Fallas | 2020002608 | interno |  |  | 2020-09-20 20:56 | 2020-09-25 16:54 |  |  |  | DF | 115.9667 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento PE Sarco se encontraba generando 1 MW. | Desconexión debido a operación de protección 87T Transformador 220/33 kV, a causa de descarga en pararrayos correspondiente a fase A. |  | 0 | 0 | 0
1761 | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721DF | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Informe Fallas | 2020002604 | interno |  |  | 2020-09-20 20:56 | 2020-09-21 16:02 |  |  |  | DF | 19.1 | 1 | 0 | 0 | La S/E se encuentra en proceso de PES, pero a la hora de la apertura de los equipos no se estaban desarrollando trabajos en las instalaciones. | Se investiga |  | -8 | 0 | 0
1110 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950DP | Neomante | 950 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020070780 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-20 23:01 | 2020-09-21 05:53 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°1 será abastecida por el Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1761 | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721RO | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020070277 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-17 08:26 | 2020-10-04 19:20 | 2020-09-21 16:02 |  | S | RO | 315.3 | 0 | 0 | 0 | No afecta ninguno de los anteriores. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617RO | Neomante | 1617 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2020071953 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-09-21 09:09 | 2020-09-21 19:19 |  |  |  | RO | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantto. correctivo: Intervención de transformador de potencia n°1 por fuga de aceite en sistema de CTBC. |  |  | 0 | 0 | 0
975 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901DP | Neomante | 901 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020070785 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-21 09:15 | 2020-09-21 16:58 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°1 será abastecida por el Transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020071052 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-21 09:32 | 2020-09-21 12:50 |  |  |  | RO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52H1 en S/E Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020071287 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-21 12:45 | 2020-09-22 07:14 |  |  |  | RO | 18.4833 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020071285 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-22 07:14 | 2020-09-22 18:00 |  |  |  | RO | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
424 | Transformadores3D45 | Transformadores3D45DP | Neomante | 45 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020069830 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-22 07:37 | 2020-09-22 19:43 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a cambiador de tap bajo carga (CTBC) y medidas eléctricas, por tal motivo se requiere Transformador N°3 Desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Neomante | 1617 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2020071337 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-22 08:33 | 2020-09-30 18:07 |  |  |  | DP | 201.5667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas eléctricas, Reemplazo de bushing y llenado y filtrado de aceite aislante |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020070644 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-22 08:41 | 2020-09-22 18:08 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Reemplazo de aceite a CTBC de ATR4-Reserva, reemplazo de cañerias para a nivel de piso de CTBC y reemplazo de aceite a conservador del CTBC de ATR4-Reserva.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
694 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020070450 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-22 09:44 | 2020-09-22 17:45 |  |  |  | RO | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño JT4. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al TR4 de 220/19 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o TR4 de 220/19 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
978 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020071058 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-22 10:11 | 2020-09-22 19:01 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 será abastecida por el Transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
1111 | Transformadores2D951 | Transformadores2D951DP | Neomante | 951 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23KV 20MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020071061 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-22 10:11 | 2020-09-22 15:58 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°3 se encuentra sin carga. |  |  | 0 | 0 | 1
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020069580 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-22 11:03 | 2020-09-22 15:23 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Auditoria de SCADA por norma técnica en Tr. N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020070880 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-22 11:57 | 2020-09-22 15:03 |  |  |  | RO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020069924 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-22 15:22 | 2020-09-22 17:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Salado: Cambio de visores a indicadores de corriente de fuga PRHT1. Cambio de silica TR1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -884 | 0 | 0
202 | Transformadores2D172 | Transformadores2D172DP | Neomante | 172 | Transformadores2D | SANTA ELVIRA 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020071385 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-23 00:49 | 2020-09-23 03:55 |  |  |  | DP | 3.1 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020071286 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-23 07:51 | 2020-09-23 18:00 |  |  |  | RO | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536DP | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020071092 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-23 07:59 | 2020-09-23 18:40 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´Higgins: Abierto y bloqueado 89J2-2. S/E O´Higgins: Abiertos 52J2 y 89J2-1. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J2-2T. S/E Domeyko: Abiertos y bloqueados 89J2-2, 89J2-3. S/E Domeyko: Abiertos 52J2 y 89J2-1. S/E Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J2-2T. S/E Bombeos 4: A disposición 89JT1. S/E Bombeos 4 : A disposición 52JT1. S/E Bombeos 3 : A disposición 89JT1. S/E Bombeos 3 : A disposición 52JT1. S/E Bombeos 2: A disposición 89JT1. S/E Bombeos 2: A disposición 52JT1. S/E Palestina: Abierto y bloqueado 89JT. S/E Palestina: Abierto 52JT. S/E Llanos: Abierto y bloqueado 89JT. S/E Llanos: Abierto 52JT. |  |  | 0 | 0 | 0
1428 | Transformadores2D1537 | Transformadores2D1537DP | Neomante | 1537 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020071095 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-23 07:59 | 2020-09-23 18:40 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´Higgins: Abierto y bloqueado 89J2-2. S/E O´Higgins: Abiertos 52J2 y 89J2-1. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J2-2T. S/E Domeyko: Abiertos y bloqueados 89J2-2, 89J2-3. S/E Domeyko: Abiertos 52J2 y 89J2-1. S/E Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J2-2T. S/E Bombeos 4: A disposición 89JT1. S/E Bombeos 4 : A disposición 52JT1. S/E Bombeos 3 : A disposición 89JT1. S/E Bombeos 3 : A disposición 52JT1. S/E Bombeos 2: A disposición 89JT1. S/E Bombeos 2: A disposición 52JT1. S/E Palestina: Abierto y bloqueado 89JT. S/E Palestina: Abierto 52JT. S/E Llanos: Abierto y bloqueado 89JT. S/E Llanos: Abierto 52JT. |  |  | 0 | 0 | 1
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536DP | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020071153 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-23 07:59 | 2020-09-23 18:40 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´Higgins: Abierto y bloqueado 89J2-2. S/E O´Higgins: Abiertos 52J2 y 89J2-1. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J2-2T. S/E Domeyko: Abiertos y bloqueados 89J2-2, 89J2-3. S/E Domeyko: Abiertos 52J2 y 89J2-1. S/E Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J2-2T. S/E Bombeos 4: A disposición 89JT1. S/E Bombeos 4 : A disposición 52JT1. S/E Bombeos 3 : A disposición 89JT1. S/E Bombeos 3 : A disposición 52JT1. S/E Bombeos 2: A disposición 89JT1. S/E Bombeos 2: A disposición 52JT1. S/E Palestina: Abierto y bloqueado 89JT. S/E Palestina: Abierto 52JT. S/E Llanos: Abierto y bloqueado 89JT. S/E Llanos: Abierto 52JT. |  |  | -2 | 0 | 1
424 | Transformadores3D45 | Transformadores3D45DP | Neomante | 45 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020069831 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-23 08:00 | 2020-09-23 18:43 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a cambiador de tap bajo carga (CTBC) y medidas eléctricas, por tal motivo se requiere Transformador N°3 Desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DF | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020072899 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-23 08:04 | 2020-10-08 19:20 |  |  |  | DF | 371.2667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E 220 kV 52JAT2, 89JAT2-1, 89JAT2-2, 89JAT2-3 abierto y bloqueados 89JAT2-3T a disposición jefe faena. S/E 110 kV 52HAT2, 89HAT2-1, 89HAT2-2, 89HAT2-3 abierto y bloqueados 89HAT2-3T a disposición jefe faena. S/E 13.8 kV 52DAT2 abierto y bloqueado. (BU) ubicadas en 110/220 kV a disposición jefe faena. ENCARGADO MANIOBRAS: operador transmisión. Se requiere desconectar ATR para asi evitar posibles daños mayores en estanque y sistema CTBC. |  |  | 0 | 1 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020069728 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-23 08:48 | 2020-09-23 21:19 |  |  |  | RO | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Proyecto Rio Escondido: Nuevo paño J16: Montaje de Trampas de Ondas. Instalación de letreros y luminarias. Conexionado de chicotes AT y medidas de resistencia de contactos (Sólo desde Desconectador 89J16-2 hacia la línea). Pruebas de tensión aplicada a equipos primarios. "Equipos se encuentran alejados de instalaciones energizadas" Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Chicotes AT Tierras Operacionales y Puentes Supletorios en conexiones de paño J16 (sin intervenir instalaciones energizadas) Cuando se instalen conexiones primarias por inducción que se pueda presentar |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020068598 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-23 09:31 | 2020-09-24 17:26 |  |  |  | RO | 31.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificación de protecciones 87T, sistemas 1 y 2 del Banco Atr N°5 de forma alternada. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, protecciones 87T1 y 87T2 del banco Atr N°5, bloqueadas de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020070445 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-23 10:13 | 2020-09-23 17:33 |  |  |  | RO | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT3. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al ATR3 de 220/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o ATR3 de 220/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020070449 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-23 10:13 | 2020-09-23 17:33 |  |  |  | RO | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT2. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al ATR2 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1006 | Transformadores2D813 | Transformadores2D813DRO | Neomante | 813 | Transformadores2D | PENCO 66/24-14.4KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020073022 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-23 14:41 | 2020-09-23 14:42 |  |  |  | DRO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1173 | Transformadores2D1304 | Transformadores2D1304DP | Neomante | 1304 | Transformadores2D | ANDES GENERACION 110/10.5KV 63MVA | ANDES GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2020071887 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-23 15:31 | 2020-09-23 18:00 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | El trabajo será en coordinación con el CEN y Transelec mediante Sodi respectiva. Andes Generación estará disponible en caso de requerimiento dentro de los plazos estipulados. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1280E | Transformadores2D1280EDF | Neomante | 1280E | Transformadores2D | CAREN BAJO 23/13.8KV 12MVA | ELÉCTRICA CAREN | Desconexión / Intervención | 2020073039 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-23 17:10 | 2020-10-30 11:02 |  |  |  | DF | 881.8667 | 0 | 0 | 0 | El equipo queda, desenergizado despejado y puesto a tierra. Los generadores de Malalcahuello se encuentran previamente fuera de servicio por mantenimiento mayor programado (Cambio de tubería forzada) |  |  |  | 1 | 0
885 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876RO | Neomante | 876 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020071070 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-24 00:02 | 2020-09-24 12:05 |  |  |  | RO | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020070442 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-24 05:48 | 2020-09-24 18:20 |  |  |  | RO | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT1. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al ATR1 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020069729 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-24 08:46 | 2020-09-24 19:50 |  |  |  | RO | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Proyecto Rio Escondido: Nuevo paño J16: Montaje de Trampas de Ondas. Instalación de letreros y luminarias. Conexionado de chicotes AT y medidas de resistencia de contactos (Sólo desde Desconectador 89J16-2 hacia la línea). Pruebas de tensión aplicada a equipos primarios. "Equipos se encuentran alejados de instalaciones energizadas" Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Chicotes AT Tierras Operacionales y Puentes Supletorios en conexiones de paño J16 (sin intervenir instalaciones energizadas) Cuando se instalen conexiones primarias por inducción que se pueda presentar |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020071697 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-24 10:09 | 2020-09-24 17:50 |  |  |  | RO | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan con la instalación en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1278 | Transformadores2D1520 | Transformadores2D1520FE | Neomante | 1520 | Transformadores2D | DESALANT 110/6.6 KV 14MVA | AGUAS ANTOFAGASTA | Informe Fallas | 2020002616 | externo |  |  | 2020-09-24 16:23 | 2020-09-24 16:44 |  |  |  | FE | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Siendo las 16:23 horas se abre interruptor 52H1 por causa que se investiga, ya que cliente no encuentra protecciones operadas, solo una alarma de recepciòn de aceleraciòn | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158DF | Neomante | 158 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020073441 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-24 18:56 | 2020-09-24 23:17 |  |  |  | DF | 4.35 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
154 | Transformadores2D869 | Transformadores2D869DP | Neomante | 869 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020072199 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-24 23:49 | 2020-09-25 09:06 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador se encuentra sin Carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1068 | Transformadores2D932 | Transformadores2D932RO | Neomante | 932 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020072202 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-25 03:40 | 2020-09-25 14:25 |  |  |  | RO | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020070847 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-25 04:39 | 2020-09-25 18:29 |  | 2020-09-25 12:14 |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Revisión y eliminación de punto caliente en contactos principales de 89HT4-2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 89HT4-2. . |  |  | 0 | 0 | 1
1393 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481DP | Neomante | 1481 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/11.5 KV-TG3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020072885 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-25 08:00 | 2020-10-08 20:08 |  |  |  | DP | 324.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abiertos: 52JT3 - 89JT3 -1 - 89JT-2 y 89JT3-3 y 89JT3-3T |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Limitaciones | 2020001925 |  |  |  | 2020-08-02 15:00 | 2021-05-18 02:00 | 2020-09-25 12:14 | 2020-09-25 12:14 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: Indisponible cierre por telecontrol del 52JT4 por anormalidad SW de sincronización. Para cerrar el interruptor JT4 se debe pasar en forma local el SW de sincronización a posición manual. |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1289E | Transformadores2D1289EDF | Neomante | 1289E | Transformadores2D | MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2020002625 | interno |  |  | 2020-09-25 09:51 | 2020-09-25 11:08 |  |  |  | DF | 1.2833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52H1 de S/E Mariscal, afectando los consumos de transformador N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DF | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020073635 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-25 12:14 | 2020-09-25 17:02 |  |  |  | DF | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar: Revisión del Control en el circuito de Cierre del Interruptor 52HT4 y 52JT4 por presentar problemas en el mando Local y/o Remoto. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52HT4 Abierto a disposicion del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52JT4 Abierto a disposicion del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Bastidor Protecciones JT4 Delimitar area de Trabajo Utilizar Cintas de seguridad y/o Conos de delimitacion |  |  | -3 | 1 | 0
1462 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23KV 100MVA N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Informe Fallas | 2020002628 | interno |  |  | 2020-09-26 06:22 | 2020-09-26 09:47 |  |  |  | DF | 3.4167 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla se presentaba niebla en la zona. No existen consumos o generación afectada por evento de falla. |  | Falla debido a alta contaminación en los aisladores y niebla en la zona durante la madrugada. | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Limitaciones | 2020001925 |  |  |  | 2020-08-02 15:00 | 2021-05-18 02:00 | 2020-09-25 17:02 | 2020-09-25 17:02 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: Indisponible cierre por telecontrol del 52JT4 por anormalidad SW de sincronización. Para cerrar el interruptor JT4 se debe pasar en forma local el SW de sincronización a posición manual. |  |  |  | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020070847 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-25 04:39 | 2020-09-25 18:29 | 2020-09-25 17:02 |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Revisión y eliminación de punto caliente en contactos principales de 89HT4-2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 89HT4-2. . |  |  | 0 | 0 | 1
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DP | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020071702 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-26 06:42 | 2020-09-26 20:20 |  |  |  | DP | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador 110/12kV N°2 será asumido por el Transformador 110/12kV N°1 de la S/E San Felipe |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Limitaciones | 2020001925 |  |  |  | 2020-08-02 15:00 | 2021-05-18 02:00 | 2020-09-25 18:29 | 2020-12-26 23:47 | S | RO | 2213.3 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: Indisponible cierre por telecontrol del 52JT4 por anormalidad SW de sincronización. Para cerrar el interruptor JT4 se debe pasar en forma local el SW de sincronización a posición manual. |  |  |  | 0 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182DP_E | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020068564 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-26 07:59 | 2020-09-26 18:36 |  |  |  | DP_E | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | No hay pérdida de suministro, estos serán transferidos previamente a través de la red Dx de Frontel. SD asociado 2020068561. (SODI 207 Colbun, registro interno Frontel). |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020069731 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-26 08:49 | 2020-09-26 18:43 |  |  |  | RO | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Proyecto Rio Escondido: Nuevo paño J16: Montaje de Trampas de Ondas. Instalación de letreros y luminarias. Conexionado de chicotes AT y medidas de resistencia de contactos (Sólo desde Desconectador 89J16-2 hacia la línea). Pruebas de tensión aplicada a equipos primarios. "Equipos se encuentran alejados de instalaciones energizadas" Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Chicotes AT Tierras Operacionales y Puentes Supletorios en conexiones de paño J16 (sin intervenir instalaciones energizadas) Cuando se instalen conexiones primarias por inducción que se pueda presentar |  |  | 0 | 0 | 0
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595RO | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020071112 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-26 09:45 | 2020-09-26 12:23 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596RO | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020071113 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-26 09:45 | 2020-09-26 12:23 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597RO | Neomante | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020071114 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-26 09:45 | 2020-09-26 12:23 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598RO | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020071115 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-26 09:45 | 2020-09-26 12:23 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT4 y 52BT4. |  |  | 0 | 0 | 0
1445 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599RO | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020071116 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-26 09:45 | 2020-09-26 12:23 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT5 y 52BT5. |  |  | 0 | 0 | 0
1124 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957DP | Neomante | 957 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020072702 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-26 09:56 | 2020-09-26 17:52 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 será abastecida por el Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020069841 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-26 21:54 | 2020-09-27 18:11 |  |  |  | DP_E | 20.2833 | 0 | 0 | 0 | SODI 36 LAP Faenas sin perdida de consumos, estos serán transferidos previamente por red distribución. Faenas coordinadas centre C.C LAP y CCT Grupo SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919DP | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020072707 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-26 22:34 | 2020-09-27 04:01 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°6 será abastecido por Cliente Metro. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3x130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020069344 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-27 | 2020-09-27 06:32 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidades en Banco ATR1, se conecta al servicio la Unidad 1 y se retira la Unidad 2. Condiciones:B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2 kV - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR 220 kV Unidades 1,2,3 y R y en PR 154 kV Unidades 1,2,3 y R. |  |  | 0 | 0 | 1
739 | Transformadores2D80 | Transformadores2D80DP | Neomante | 80 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020073079 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-27 00:37 | 2020-09-27 06:02 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Andalien será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E Andalien. |  |  | 0 | 0 | 1
755 | Transformadores2D696 | Transformadores2D696DP | Neomante | 696 | Transformadores2D | VILLARRICA 66/23-15KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020071391 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-27 01:00 | 2020-09-27 08:55 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION DE TRANSFORMADOR T2 66/23 KV 30 MVA Y PAÑOS B1, B3, ET, BARRAS PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA DE 23 KV POR FAENAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASICO A T2 Y EQUIPOS ASOCIADOS, INTERRUPTORES 52B3 Y 52ET, BARRA PRINCIPAL 23 KV , BARRA TRANSFERENCIA 23 KV Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ASOCIADOS A PAÑO ET. CONSUMOS ASOCIADOS A S/E VILLARRICA SERÁN RESPALDADOS A TRAVES DE RED DE MEDIA TENSIÓN DE CGE (TRASPASOS HACIA SSEE PUCON Y LONCOCHE). |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335DP_E | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZ PARRAL | Desconexión / Intervención | 2020072593 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-27 05:52 | 2020-09-27 13:49 |  |  |  | DP_E | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los respaldos y la normalización, se realizan microcortes. La totalidad de los consumos de la SE de poder serán transferidos a través de redes MT.- |  |  | 0 | 0 | 0
868 | Transformadores2D210 | Transformadores2D210DP | Neomante | 210 | Transformadores2D | LA PALMA 66/24-15KV 10MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020072498 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-27 06:48 | 2020-09-27 13:32 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el bloqueo de la reconexion del interruptor 52B5 de SE Talca asociado a la linea Talca - Villa Alegre. |  |  | 0 | 0 | 1
224 | Transformadores2D152 | Transformadores2D152DP | Neomante | 152 | Transformadores2D | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020072499 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-27 06:48 | 2020-09-27 13:32 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el bloqueo de la reconexion del interruptor 52B5 de SE Talca asociado a la línea Talca - Villa Alegre. |  |  | 0 | 0 | 1
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020069315 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-27 07:00 | 2020-09-27 18:11 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de consumos, estos serán transferidos previamente por red distribución. Faenas coordinadas centre C.C LAP y CCT Grupo SAESA. (PT 60998 registro interno Frontel) |  |  | -8 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020072061 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-27 07:06 | 2020-09-27 17:15 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Los conusmos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia S/E Placilla y S/E Paniahue mientras se realicen los trabajos |  |  | 0 | 0 | 1
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158RO | Neomante | 158 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020071397 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-27 08:12 | 2020-09-27 19:35 |  |  |  | RO | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Durante maniobras de respaldo de inicio y término (cuya duración será de 10 minutos aproximadamente) se deshabilitará parcialmente las protecciones de “sobrecorriente de neutro y residual” del transformador N° 1 manteniendo como respaldo ante fallas en barras MT en la S/E durante este lapso de minutos, las funciones de sobrecorriente de fase de los transformadores y aguas arriba los equipos de protección emplazados en la S/E Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246DP_E | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020072605 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-27 09:44 | 2020-09-27 23:18 |  |  |  | DP_E | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | No hay consumos afectados. solicitud: SD Asociada 2020072599. (PT 61172 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D68 | Transformadores2D68RO | Neomante | 68 | Transformadores2D | AGUAS NEGRAS 66/14.49KV 60MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020074050 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2020-09-27 10:57 | 2020-09-27 18:29 |  |  |  | RO | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Precautorio para no reconectar interruptor BT1 por trabajos de CGE en sus instalaciones de 154kV, ya que están trabajando con línea energizada en barra de 154kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1429 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546RO | Neomante | 1546 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020071122 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-27 11:49 | 2020-09-27 12:12 |  |  |  | RO | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Hamburgo: No Reconectar 52BT1, 52DT1. |  |  | 0 | 0 | 0
542 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DP | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020072813 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-28 05:30 | 2020-09-28 13:40 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°1 será abastecida por el Transformador N°4 |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020072138 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-28 11:34 | 2020-09-29 19:23 |  | 2020-09-29 09:00 | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: De acuerdo con el plan de MPB anual de Sistemas de control, se requiere realizar las siguientes actividades en el ATR3: 1) Verificación y análisis fasorial de protección diferencial de transformador 87T Sistema #1 ABB RET670 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87T Sistema #1 ABB RET670 Bloqueo Bloqueo de orden de desenganche sobre el 52JT3 Subestación P. Azúcar, Protección 87T Sistema #1 ABB RET670 Bloqueo Bloqueo de Trip sobre el 86T3 Subestación P. Azúcar, Protección 87T Sistema #1 ABB RET670 Bloqueo Bloqueo 50BF etapa 2 sobre 87B-JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020072138 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-28 11:34 | 2020-09-29 19:23 |  | 2020-09-29 09:00 | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: De acuerdo con el plan de MPB anual de Sistemas de control, se requiere realizar las siguientes actividades en el ATR3: 1) Verificación y análisis fasorial de protección diferencial de transformador 87T Sistema #1 ABB RET670 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87T Sistema #1 ABB RET670 Bloqueo Bloqueo de orden de desenganche sobre el 52JT3 Subestación P. Azúcar, Protección 87T Sistema #1 ABB RET670 Bloqueo Bloqueo de Trip sobre el 86T3 Subestación P. Azúcar, Protección 87T Sistema #1 ABB RET670 Bloqueo Bloqueo 50BF etapa 2 sobre 87B-JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Desconexión / Intervención | 2020069408 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-28 20:46 | 2020-09-29 05:20 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Los Trabajos se realizaran en horario de cero generación de la central. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32DF | Neomante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Informe Fallas | 2020002638 | interno |  |  | 2020-09-29 03:25 | 2020-09-29 14:50 |  |  |  | DF | 11.4167 | 1 | 0 | 0 | La Unidad 1, queda fuera de servicio por operación de la unidad transformadora asociada. | Opera válvula de alivio de aceite lado de baja tensión. Se investiga la causa. |  | 0 | 0 | 0
106 | Transformadores2D348 | Transformadores2D348DP | Neomante | 348 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020072823 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-29 05:32 | 2020-09-29 17:52 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 será abastecida por el Transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
1698 | Transformadores2D1198 | Transformadores2D1198DP | Neomante | 1198 | Transformadores2D | SAN ANDRES 154/10.5KV 25 MVA T1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2020074223 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-29 08:06 | 2020-09-29 18:42 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Revisión de equipos de patio de Sub estación. Mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020072720 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-29 09:00 | 2020-09-29 19:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: De acuerdo con el plan de mantenimiento preventivo de sistemas de control, se requiere realizar las siguientes actividades en el paño JT3:,1.- Limpieza de elementos (Bornes, relés auxiliares, protecciones, swtiches de control, etc.),2.- Reapriete de conexiones en Bastidores #1 y #14 de sala de SSGG 220kV, Tablero #12 en sala de comando y en cajas de equipos en patio pertenecientes al paño JT3,3.- Medidas de aislación a los circuitos de CC y CA.,4.- Pruebas de control en N-I-T Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87T sistema 1 Bloqueado Bloqueo 50BF etapa 2 sobre 87B Subestación P. Azúcar, Protección 87T sistema 2 Bloqueado Bloqueo 50BF etapa 2 sobre 87B Subestación P. Azúcar, Paño JT3 Señalizar zona de trabajo Señalizar y delimitar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, 52JT3 Abierto Disponible para pruebas de control Subestación P. Azúcar, 52JR Abierto Disponible para pruebas de control |  |  | -6 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020072720 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-29 09:00 | 2020-09-29 19:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: De acuerdo con el plan de mantenimiento preventivo de sistemas de control, se requiere realizar las siguientes actividades en el paño JT3:,1.- Limpieza de elementos (Bornes, relés auxiliares, protecciones, swtiches de control, etc.),2.- Reapriete de conexiones en Bastidores #1 y #14 de sala de SSGG 220kV, Tablero #12 en sala de comando y en cajas de equipos en patio pertenecientes al paño JT3,3.- Medidas de aislación a los circuitos de CC y CA.,4.- Pruebas de control en N-I-T Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87T sistema 1 Bloqueado Bloqueo 50BF etapa 2 sobre 87B Subestación P. Azúcar, Protección 87T sistema 2 Bloqueado Bloqueo 50BF etapa 2 sobre 87B Subestación P. Azúcar, Paño JT3 Señalizar zona de trabajo Señalizar y delimitar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, 52JT3 Abierto Disponible para pruebas de control Subestación P. Azúcar, 52JR Abierto Disponible para pruebas de control |  |  | -6 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020065364 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-29 09:07 | 2020-10-09 12:28 |  |  |  | DP | 243.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a Unidad 2 del Banco ATR1. Condiciones: Tr. Reserva 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada PR 220 kV Unidad 2, en conexión de bajada PR 154 kV Unidad 2, en bushings 13,2 kV Unidad 2. |  |  | 0 | 0 | 1
877 | Transformadores2D244 | Transformadores2D244RO | Neomante | 244 | Transformadores2D | EL PEUMO 66/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020072992 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-29 12:53 | 2020-09-29 17:06 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Movimiento de transformador desconectado |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Desconexión / Intervención | 2020069409 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-29 19:54 | 2020-09-30 05:38 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Los Trabajos se realizaran en horario de cero generación de la central. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D399E | Transformadores2D399EDF | Neomante | 399E | Transformadores2D | PANIMAVIDA 66/13.2KV 5MVA 2 | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2020002647 | interno |  |  | 2020-09-30 04:05 | 2020-09-30 06:00 |  |  |  | DF | 1.9167 | 1 | 0 | 0 | O.A. Relé Maestro del Transformador 66/13,2 kV N° 2 H. Briones 10 MVA, accionado por relé diferencial del Transformador. | O.A. Relé Maestro del Transformador 66/13,2 kV N° 2 H. Briones 10 MVA |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DP | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020074088 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-30 07:05 | 2020-09-30 16:43 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Consumos del sistema de 66 kV serán transferidos hacia San Antonio |  |  | 0 | 0 | 1
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020071762 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-30 07:36 | 2020-09-30 10:14 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52H2 en S/E Las Luces. |  |  | 0 | 0 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020073686 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-30 08:14 | 2020-11-14 |  |  |  | RO | 1071.7667 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  |  | 0 | 0
1698 | Transformadores2D1198 | Transformadores2D1198DP | Neomante | 1198 | Transformadores2D | SAN ANDRES 154/10.5KV 25 MVA T1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2020074224 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-30 08:16 | 2020-09-30 15:52 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Revisión de equipos de patio de Sub estación. Mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020072624 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-30 09:05 | 2020-09-30 15:39 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | S/E PARINACOTA ABIERTOS: 52B3, 89B3-2. TAP/OFF QUIANI ABIERTOS 52B1 Y 89BL1. S/E QUIANI ABIERTO 89BL2. |  |  | 0 | 0 | 1
931 | Transformadores2D691 | Transformadores2D691DP | Neomante | 691 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15KV 15MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067393 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-30 09:45 | 2020-09-30 17:01 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante el cierre del desconectador acoplador de barra 89CS. Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020072038 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-30 10:55 | 2020-09-30 13:18 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020072039 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-30 10:55 | 2020-09-30 13:18 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Desconexión / Intervención | 2020069411 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-30 20:04 | 2020-10-01 04:15 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Los Trabajos se realizaran en horario de cero generación de la central. |  |  | 0 | 0 | 1
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020072827 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-01 | 2020-11-01 |  |  |  | DP | 744 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. b) Abiertos: , 52JAT1, 52HAT1, 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T . c) Abierto y retirado 52DAT1. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, , 89HAT1-3T. e) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT1: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT1: MCB HAT1, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT1: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA. ATR-1 A disposición del Jefe de Faena, Booster N°1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tocopilla, operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2020002015 |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-11-01 |  |  |  | RO | 744 | 0 | 0 | 0 | Desabilitación de la función 50N por el lado de BT y AT de la protección 21T del ATR3 de S/E Arica, está limitación reemplaza aIL N° 2020001862 |  |  | 0 | 0 | 0
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Limitaciones | 2020002018 |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-11-01 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Función 50-51 de protección diferencial del Trafo ASEA de SE Tamarugal bloqueada (en inspección operacional se encuentra led encendido), se informa a especialista para su revisión y posterior normalización, IL reemplaza a N°2020001948. |  |  | 0 | 0 | 0
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Limitaciones | 2020002019 |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-11-01 |  |  |  | RO | 744 | 0 | 0 | 0 | Función 50-51 de protección diferencial del Trafo ASEA de SE Tamarugal bloqueada (en inspección operacional se encuentra led encendido), se informa a especialista para su revisión y posterior normalización, IL reemplaza a N°2020001947. |  |  | -1 | 0 | 0
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020074387 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-01 00:12 | 2020-10-01 07:51 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020073012 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-01 07:00 | 2020-10-01 18:57 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos los consumos asociados serán respaldados a través de redes MT, considera barra MT SE Con Con Acopladas .- |  |  | 0 | 0 | 1
1699 | Transformadores2D1199 | Transformadores2D1199DP | Neomante | 1199 | Transformadores2D | SAN ANDRES 154/10.5KV 25 MVA T2 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2020073487 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-01 08:14 | 2020-10-01 18:18 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de equipos de patio de Sub estación. Mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 1
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020073687 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-01 08:17 | 2020-10-01 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | -14 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D398E | Transformadores2D398EDF | Neomante | 398E | Transformadores2D | PANIMAVIDA 66/13.2KV 5MVA 1 | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2020075789 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-01 08:54 | 2020-10-01 11:15 |  |  |  | DF | 2.35 | 0 | 0 | 0 | S/E Panimávida se encuentra respaldada al 100% por la red de MT, hasta normalización del esquema de protecciones del TR-2. |  |  | 0 | 1 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020072621 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-01 10:32 | 2020-10-01 18:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICAS DE: 52J2 EN S/E CÓNDORES Y 52J1 EN S/E PARINACOTA. |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Transformadores3D147 | Transformadores3D147DP | Neomante | 147 | Transformadores3D | ALGARROBONORTE 66/12KV 7MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020072609 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-01 11:26 | 2020-10-01 19:14 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos, los consumos asociados a S/E Algarrobo Norte serán respaldados a través de redes de Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
555 | Transformadores2D406 | Transformadores2D406DP | Neomante | 406 | Transformadores2D | PAILLACO 66/13.8KV 4MVA | SOCOEPA | Desconexión / Intervención | 2020069887 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-01 12:00 | 2020-10-31 16:17 |  |  |  | DP | 724.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo sin perdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279RO | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020073653 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-01 12:55 | 2020-10-01 16:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: No requiere, trabajo a nivel de equipo. ENCARGADO MANIOBRA: S/E Tocopilla, operador transmisión |  |  | -79 | 0 | 0
47 | Transformadores2D1019 | Transformadores2D1019DF | Neomante | 1019 | Transformadores2D | PROCART 220/13.2 30MVA 3 | CARTULINAS CMPC | Informe Fallas | 2020002660 | interno |  |  | 2020-10-02 07:32 | 2020-10-08 16:43 |  |  |  | DF | 153.1833 | 1 | 0 | 0 | En régimen de normal de operación, a las 07:32 horas se produce falla en TR3 de Planta Cartulinas Maule, provocando la apertura del interruptor 52A1 de S/E Procart 220KV, Planta se encontraba con un consumo de 50MW. Posterior a apertura de 52A1 de S/E Procart, se procede a abrir de forma manual desconectador 89AT3 para aislar TR3 y poder retomar consumos | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1699 | Transformadores2D1199 | Transformadores2D1199DP | Neomante | 1199 | Transformadores2D | SAN ANDRES 154/10.5KV 25 MVA T2 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2020073488 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-02 08:04 | 2020-10-02 19:06 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de equipos de patio de Sub estación. Mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020072622 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-02 08:44 | 2020-10-02 11:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICAS DE: 52J2 EN S/E CÓNDORES Y 52J1 EN S/E PARINACOTA. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020073692 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-02 08:57 | 2020-10-02 12:30 |  |  |  | RO | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Montaje de marco de línea adyacente al paño J1 (lado banco autotransformador). Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538RO | Neomante | 1538 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 110/6.9 KV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2020075148 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-02 09:18 | 2020-10-02 20:45 |  |  |  | RO | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Inspección y cambio de silica gel en Transformador 220/6,9 kV SG1, condiciones requeridas, no reconectar 52H1, 52H3 y 52HT1 en S/E Estación de Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1511 | Transformadores3D307 | Transformadores3D307RO | Neomante | 307 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV N°1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2020075151 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-02 09:18 | 2020-10-02 20:45 |  |  |  | RO | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Inspección y cambio de silica gel en Transformador 220/110/13,8 kV, condiciones requeridas, no reconectar 52JT1 y 52HT1 en S/E Estación de Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1512 | Transformadores2D1539 | Transformadores2D1539RO | Neomante | 1539 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 110/6.9 KV N°1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2020075184 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-02 09:18 | 2020-10-02 20:45 |  |  |  | RO | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Inspección y cambio de silica gel en Transformador 220/6,9kV, condiciones requeridas, no reconectar 52JH3 en S/E Estación de Bombeo SG1. y 52HT1 en S/E Estación de Bombeo SG2. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020074837 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-02 09:39 | 2020-10-02 11:33 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1478 | Transformadores2D1526 | Transformadores2D1526RO | Neomante | 1526 | Transformadores2D | EL LINCE 110/23 KV N°1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención | 2020076278 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-10-02 12:34 | 2020-10-02 15:44 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas, no reconectar 52 H2 SE Mejillones y 52HT SE Lince |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Neomante | 116 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020070394 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-03 02:56 | 2020-10-04 02:13 |  |  |  | DP | 23.2833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados por el Transformador N°2 de SE Punta de Cortés. Trabajos relacionados con solicitud 2020071977, 2020071978. |  |  | 0 | 0 | 1
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020074330 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-03 07:11 | 2020-10-03 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020074866 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-03 07:17 | 2020-10-03 19:56 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. Se asocia a SD 2020073560 |  |  | 0 | 0 | 1
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020073382 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-03 08:02 | 2020-10-03 20:21 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de aceite a cambiador de toma bajo carga y tanque compensador a Unidad 1 - B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa. Normalización de nivel de aceite de CTBC a todas las unidades del banco de auto transformadores N°2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa o B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
546 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353DP | Neomante | 353 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020075134 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-03 12:43 | 2020-10-03 23:29 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003FE | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA | MASISA | Informe Fallas | 2020002672 | externo |  |  | 2020-10-03 12:45 | 2020-10-03 14:10 |  |  |  | FE | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del transformador T1 en S/E Mapal, del cual se presume que la operación se debe a una falla interna de la planta Masisa. |  | Interrupción del transformador T1 en S/E Mapal, por causas que se investiga. | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246RO | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020075269 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-03 13:45 | 2020-10-03 13:58 |  |  |  | RO | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003FE | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA | MASISA | Informe Fallas | 2020002673 | externo |  |  | 2020-10-03 14:30 | 2020-10-03 15:05 |  |  |  | FE | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del transformador T1 en S/E Mapal, del cual se presume que la operación se debe a una falla interna de la planta Masisa. |  | Interrupción del transformador T1 en S/E Mapal, por causas que se investiga. | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003RO | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA | MASISA | Limitaciones | 2020002029 |  |  |  | 2020-10-03 20:35 | 2020-12-09 15:00 |  | 2020-12-01 08:24 |  | RO | 1403.8167 | 0 | 0 | 0 | Debido a las interrupciones del TF T1 en S/E Mapal relacionados a los IF # 2020002672 y 2020002673, se detecta que la protección diferencial del transformador 87T esta mal ajustado, se procede a deshabilita la protección 87T y además se deshabilita la protección del relé maestro, producto que se debe realizar un levantamiento de plano de control. El transformador quedará en servicio con la protección de sobrecorriente 50/51. |  |  |  | 0 | 0
1182 | Transformadores2D1096 | Transformadores2D1096DP | Neomante | 1096 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020074546 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-04 04:41 | 2020-10-04 17:17 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390DP | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020073194 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-04 06:08 | 2020-10-04 14:35 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador 110/12kV N°1 será asumida por el Transformador 110/12kV N°2 de la S/E San Rafael. |  |  | 0 | 0 | 1
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020075138 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-04 06:11 | 2020-10-04 18:38 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Todas las cargas serán realimentadas por distribución Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | Neomante | 98 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020074549 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-04 06:23 | 2020-10-04 17:17 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
1072 | Transformadores3D220 | Transformadores3D220DP | Neomante | 220 | Transformadores3D | DUQUECO 230-154/66/14.8KV 75MVA | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020064294 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-04 06:56 | 2020-10-04 15:23 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Faenas de ampliación de de barra 220 kV de acuerdo a proyecto NUP N°449, cabe destacar que son trabajos previos y no corresponden al termino de este. |  |  | 0 | 0 | 1
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020074332 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-04 07:06 | 2020-10-04 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020074868 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-04 07:14 | 2020-10-04 14:21 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. Se asocia a SD 2020073564 |  |  | 0 | 0 | 1
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195DP | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020073350 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-04 08:27 | 2020-10-04 18:42 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones 87T sistema 1 y 2. S/E Polpaico: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protección 21-21N sistema 1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra de 220 kV sección 2 de S/E Cerro Navia o Barra de 220 kV sección 2 de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF-JT7 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT7, 52J71, 52J72 y 52JR. S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF-J7 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J7 y 52JR. |  |  | 0 | 0 | 1
590 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322DF | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020076467 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-04 09:25 | 2020-10-04 17:07 |  |  |  | DF | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Se solicita a Central Degan 1 y 2 Fuera de servicio. |  |  | 0 | 1 | 0
819 | Transformadores2D833 | Transformadores2D833DP | Neomante | 833 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020075141 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-05 06:35 | 2020-10-05 14:03 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Alimentadores serán realimentador por Distribución de Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
986 | Transformadores2D1114 | Transformadores2D1114DP_E | Neomante | 1114 | Transformadores2D | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020072047 | externo | Programada | Desconexión | 2020-10-05 08:00 | 2020-10-05 19:09 |  |  |  | DP_E | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Por desconexion de LT 110 kV Illapel - Ovalle a solicitud de Prime Energía por inicio de construcción de nueva estructura N°248 (enfierradura y fundaciones) para conexión de Central Combarbalá, se realiza desconexion del Transformador De Poder N°2. Esta desconexion se realiza en coordinación con Minera Altos de Punitaqui sin que exista perdida de suministro |  |  | 0 | 0 | 0
1761 | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721RO | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020072648 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-05 08:20 | 2020-10-18 19:38 |  |  |  | RO | 323.3 | 0 | 0 | 0 | No afecta ninguno de los anteriores. |  |  | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246RO | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020075270 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-05 08:35 | 2020-10-05 08:36 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020074994 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-05 09:41 | 2020-10-07 18:30 |  |  |  | RO | 56.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Investigación por pérdida de indicación de posición de TAP hacia SCADA. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110 kV o ATR4 de 220/110 kV o ATR5 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena SW control L-R CTBC ATR1, ATR4 y ATR5. Se solicitarán movimientos de CTBC de acuerdo al avance de la faena. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020074994 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-05 09:41 | 2020-10-07 18:30 |  |  |  | RO | 56.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Investigación por pérdida de indicación de posición de TAP hacia SCADA. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110 kV o ATR4 de 220/110 kV o ATR5 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena SW control L-R CTBC ATR1, ATR4 y ATR5. Se solicitarán movimientos de CTBC de acuerdo al avance de la faena. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020074994 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-05 09:41 | 2020-10-07 18:30 |  |  |  | RO | 56.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Investigación por pérdida de indicación de posición de TAP hacia SCADA. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110 kV o ATR4 de 220/110 kV o ATR5 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena SW control L-R CTBC ATR1, ATR4 y ATR5. Se solicitarán movimientos de CTBC de acuerdo al avance de la faena. |  |  | 0 | 0 | 0
1511 | Transformadores3D307 | Transformadores3D307RO | Neomante | 307 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV N°1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2020075153 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-05 10:04 | 2020-10-05 19:50 |  |  |  | RO | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Inspección y cambio de silica gel en Transformador 220/110/13,8 kV, condiciones requeridas, no reconectar 52JT1 y 52HT1 en S/E Estación de Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538RO | Neomante | 1538 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 110/6.9 KV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2020075154 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-05 10:04 | 2020-10-05 19:50 |  |  |  | RO | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Inspección y cambio de silica gel en Transformador 110/6,9 kV, condiciones requeridas, no reconectar 52JT1, 52HT1, 52HT2, 52H3 en S/E Estación de Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1512 | Transformadores2D1539 | Transformadores2D1539RO | Neomante | 1539 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 110/6.9 KV N°1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2020075187 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-05 10:04 | 2020-10-05 19:50 |  |  |  | RO | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Inspección y cambio de silica gel en Transformador 220/6,9kV, condiciones requeridas, no reconectar 52JH3 en S/E Estación de Bombeo SG1. y 52HT1 en S/E Estación de Bombeo SG2. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020075699 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-05 11:18 | 2020-10-05 18:52 |  |  |  | RO | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Pruebas de control de paralelismo desde nivel 2 para nuevo ATR1 presentan riesgo de perdida de supervisión, pero se contara con personal en terreno mientras duren los trabajos. Trabajos de proyecto asociados a DS 373. |  |  | 0 | 0 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020074335 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-05 20:20 | 2020-10-06 11:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
986 | Transformadores2D1114 | Transformadores2D1114DP_E | Neomante | 1114 | Transformadores2D | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020072048 | externo | Programada | Desconexión | 2020-10-06 07:45 | 2020-10-06 18:37 |  |  |  | DP_E | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Por desconexion de LT 110 kV Illapel - Ovalle a solicitud de Prime Energía por inicio de construcción de nueva estructura N°248 (enfierradura y fundaciones) para conexión de Central Combarbalá, se realiza desconexion del Transformador De Poder N°2. Esta desconexion se realiza en coordinación con Minera Altos de Punitaqui sin que exista perdida de suministro |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020074361 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-06 08:06 | 2020-10-06 18:09 |  |  |  | RO | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT3. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 2 y al ATR3 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 2 o Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020074385 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-06 08:06 | 2020-10-06 14:26 |  |  |  | RO | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT5. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados al banco ATR5 y a la barra de 110 kV sección 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1 o Banco ATR5 de 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020071280 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-06 08:13 | 2020-10-06 20:02 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Paños K7 y K8 abiertos; paños J5 y J6 abiertos, desconectadores 89JT2-1 fases N° 1, 2 y 3, 89JT2-2 fases N° 1, 2 y 3 abiertos; desconectadores 89JT1-2 fases N° 1, 2 y 3, 89JT-R1, 89KT1-2 fases N° 1, 2 y 3, 89KT-R1, 89CT2-R1 abiertos y bloqueados; desconectadores 89KT2-1 fases N° 1, 2 y 3, 89KT2-2 fases N° 1, 2 y 3, 89CT2 fases N° 1, 2 y 3 abiertos y a disposición de faenas. |  |  | 0 | 0 | 1
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020074432 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-06 08:22 | 2020-10-06 20:07 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento de los controladores CPA1, CPA2 , CPA3 y CPA-R correspondiente las transferencias del ATR2, Fase 1, 2 y 3. Trabajos asociados a desconexión programada según SD N° 2020071280. |  |  | -1 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020073436 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-06 09:43 | 2020-10-06 13:00 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
1114 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251RO | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020071650 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-06 09:47 | 2020-10-06 18:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo necesario para poder detectar y resolver problemas de datos en scada despacho Colbún. |  |  | -197 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020074496 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-06 09:47 | 2020-10-06 20:13 |  |  |  | RO | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | No Reconectar 52J1 S/E Pozo Almonte - No Reconectar 52J7 y 52J8 Nueva Pozo Almonte |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020075700 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-06 09:49 | 2020-10-06 15:20 |  |  |  | RO | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Pruebas de control de paralelismo desde nivel 2 para nuevo ATR1 presentan riesgo de perdida de supervisión, pero se contara con personal en terreno mientras duren los trabajos. Trabajos de proyecto asociados a DS 373. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020073701 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-06 10:53 | 2020-10-06 18:34 |  |  |  | RO | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Inspección de termografía a Transformador N°2, paño BT2 y A7. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020074336 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-06 11:53 | 2020-10-06 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DF | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020077044 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-06 16:38 | 2020-10-06 19:40 |  |  |  | DF | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados. Considera transferencia de carga por redes de media tensión hacia SE Chiguayante y transferencia de carga hacia transformador N°1 de SE Ejército vía barra 15 KV. |  |  | 0 | 1 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020074676 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-06 08:22 | 2020-10-06 20:07 | 2020-10-06 20:02 |  |  | RO | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará pruebas de protocolos y disparo efectivo a los dos sistemas de protecciones del ATR2 transfiriendo cada fase. Este trabajo se realizará un sistema a la vez. Trabajos asociados a desconexión programada según SD N° 2020071280. |  |  | -1 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020075687 | externo | Programada | Desconexión | 2020-10-06 23:15 | 2020-10-07 07:10 |  | 2020-10-07 00:13 |  | DP_E | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se requieren el ATR2 desconectado, para ello se necesitan las siguientes condiciones en Subestación Nueva Maitencillo: Interruptores 500kV 52K4 y 52K5 abiertos y bloqueados. Interruptores 220kV 52J4 y 52J5 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-3, 89J4-3 y 89K4-3T abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-5 y 89J4-5 Abiertos y a disposición del jefe de faena. interruptor 34,5kV 52F2 Abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-4 Abierto y bloqueado. Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R y 89F2-3R Abiertos y a disposición del jefe de faena. Desconexión diaria, se normalizara el ART2 al final los trabajos cada jornada. Trabajos de proyecto asociados a DS 373. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020075695 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-07 00:13 | 2020-10-07 06:22 |  |  |  | RO | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Pruebas de Control nivel 1, 2 y 3 y paralelismo de ATR2 y ATR1 presentan riesgo de perdida de supervisión, pero se contara con personal en terreno mientras duren los trabajos. Trabajos de proyecto asociados a DS 373. |  |  | -1 | 0 | 0
1044 | Transformadores2D1150 | Transformadores2D1150DP | Neomante | 1150 | Transformadores2D | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020075637 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-07 01:53 | 2020-10-09 02:44 |  |  |  | DP | 48.85 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del interruptor 89BT3 se requiere precaución sobre la barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020075687 | externo | Programada | Desconexión | 2020-10-06 23:15 | 2020-10-07 07:10 | 2020-10-07 06:22 |  | S | DP_E | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se requieren el ATR2 desconectado, para ello se necesitan las siguientes condiciones en Subestación Nueva Maitencillo: Interruptores 500kV 52K4 y 52K5 abiertos y bloqueados. Interruptores 220kV 52J4 y 52J5 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-3, 89J4-3 y 89K4-3T abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-5 y 89J4-5 Abiertos y a disposición del jefe de faena. interruptor 34,5kV 52F2 Abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-4 Abierto y bloqueado. Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R y 89F2-3R Abiertos y a disposición del jefe de faena. Desconexión diaria, se normalizara el ART2 al final los trabajos cada jornada. Trabajos de proyecto asociados a DS 373. |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020071281 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-07 07:40 | 2020-10-07 19:28 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Paños K7 y K8 abiertos; paños J5 y J6 abiertos, desconectadores 89JT2-1 fases N° 1, 2 y 3, 89JT2-2 fases N° 1, 2 y 3 abiertos; desconectadores 89JT1-2 fases N° 1, 2 y 3, 89JT-R1, 89KT1-2 fases N° 1, 2 y 3, 89KT-R1, 89CT2-R1 abiertos y bloqueados; desconectadores 89KT2-1 fases N° 1, 2 y 3, 89KT2-2 fases N° 1, 2 y 3, 89CT2 fases N° 1, 2 y 3 abiertos y a disposición de faenas. |  |  | 0 | 0 | 1
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020075780 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-07 08:35 | 2020-10-07 09:58 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52B2 en S/E Parinacota. Señalizar 52BT1 en S/E Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020076128 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-07 09:06 | 2020-10-07 16:50 |  |  |  | RO | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020073372 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-07 09:34 | 2020-10-07 17:51 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de aceite a cambiador de toma bajo carga Fase 1 y conservador - Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Interruptor 52CT4 retirado de su celda.- |  |  | 0 | 0 | 1
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020074433 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-07 09:36 | 2020-10-07 19:28 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento de los controladores CPA1, CPA2 , CPA3 y CPA-R correspondiente las transferencias del ATR2, Fase 1, 2 y 3. Trabajos asociados a desconexión programada según SD N° 2020071281. |  |  | -4 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020074678 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-07 09:36 | 2020-10-07 19:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará pruebas de protocolos y disparo efectivo a los dos sistemas de protecciones de la ATR2 transfiriendo cada fase. Trabajos asociados a desconexión programada según SD N° 2020071281. |  |  | -1 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020073405 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-07 09:59 | 2020-10-07 16:46 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: S/E Cardones: verificación, pruebas de control y medidas de aislación regulador de voltaje CTBC Tr. N°3 220 kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020073417 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-07 09:59 | 2020-10-07 16:46 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Pruebas de control y medidas de aislación en Autotransformador N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Protección 50BF SIEMENS 7VK611 Bloqueo de Trip hacia 87B. A disposición del jefe de faena |  |  | -1 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020073772 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-07 09:59 | 2020-10-07 16:46 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Mantenimiento a CTBC ATR3. Extracción de muestras de aceite a Cuba ATR3 para analisis cromatografico. Apoyo para pruebas de SFRA a ATR3. Revisión de Relé Buchholz (Revisión de acumulación de gases, pruebas de inyección de aire, operación manual, prueba de resistencia de aislación a contactos, verificación de reporte de alarma a SCADA). Actividad coordinada con personal de Sistemas de Control. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de Autotransformador N°3 220/110 kV . . |  |  | -1 | 0 | 1
422 | Transformadores3D43 | Transformadores3D43DP | Neomante | 43 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020074930 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-07 10:01 | 2020-10-07 19:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a cambiador de tap bajo carga (CTBC) y medidas eléctricas, por tal motivo se requiere Transformador N°1 Desenergizado |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020074349 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-07 12:00 | 2020-10-07 17:33 |  |  |  | RO | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT5. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y al Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
709 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020074351 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-07 12:00 | 2020-10-07 14:46 |  |  |  | RO | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y a equipo STATCOM. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DF | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Desconexión / Intervención | 2020077326 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-07 19:57 | 2020-10-08 03:20 |  |  |  | DF | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Se reparará pequeña filtración de aceite por bushing de baja, aprovechando la desconexión de la Barra 1 de 220 kV |  |  | 0 | 1 | 0
1516 | Transformadores2D1674 | Transformadores2D1674DF | Neomante | 1674 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS 23 KV REACTOR ZIG-ZAG BP2 | VALLE DE LOS VIENTOS | Desconexión / Intervención | 2020077449 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-07 20:36 | 2020-10-08 |  |  |  | DF | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Podría operar la protección sobrepresión, poniendo en riesgo la operación del transformador de poder Nro 2. |  |  |  | 1 | 0
1248 | Transformadores2D1258 | Transformadores2D1258DP | Neomante | 1258 | Transformadores2D | CHAÑARES 110/33KV 32/40MVA | PARQUE EÓLICO TALTAL | Desconexión / Intervención | 2020076269 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-07 20:48 | 2020-10-08 10:30 |  |  |  | DP | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión se realiza fuera de horario de producción solar. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020075688 | externo | Programada | Desconexión | 2020-10-07 22:20 | 2020-10-08 07:46 |  | 2020-10-07 22:58 |  | DP_E | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se requieren el ATR2 desconectado, para ello se necesitan las siguientes condiciones en Subestación Nueva Maitencillo: Interruptores 500kV 52K4 y 52K5 abiertos y bloqueados. Interruptores 220kV 52J4 y 52J5 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-3, 89J4-3 y 89K4-3T abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-5 y 89J4-5 Abiertos y a disposición del jefe de faena. interruptor 34,5kV 52F2 Abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-4 Abierto y bloqueado. Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R y 89F2-3R Abiertos y a disposición del jefe de faena. Desconexión diaria, se normalizara el ART2 al final los trabajos cada jornada. Trabajos de proyecto asociados a DS 373. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020075696 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-07 22:58 | 2020-10-08 06:12 |  |  |  | RO | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Pruebas de Control nivel 1, 2 y 3 y paralelismo de ATR2 y ATR1 presentan riesgo de perdida de supervisión, pero se contara con personal en terreno mientras duren los trabajos. Trabajos de proyecto asociados a DS 373. |  |  | -1 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020076129 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-08 06:16 | 2020-10-08 18:37 |  |  |  | RO | 12.35 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020075688 | externo | Programada | Desconexión | 2020-10-07 22:20 | 2020-10-08 07:46 | 2020-10-08 06:12 |  | S | DP_E | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se requieren el ATR2 desconectado, para ello se necesitan las siguientes condiciones en Subestación Nueva Maitencillo: Interruptores 500kV 52K4 y 52K5 abiertos y bloqueados. Interruptores 220kV 52J4 y 52J5 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-3, 89J4-3 y 89K4-3T abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-5 y 89J4-5 Abiertos y a disposición del jefe de faena. interruptor 34,5kV 52F2 Abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-4 Abierto y bloqueado. Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R y 89F2-3R Abiertos y a disposición del jefe de faena. Desconexión diaria, se normalizara el ART2 al final los trabajos cada jornada. Trabajos de proyecto asociados a DS 373. |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020071282 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-08 07:33 | 2020-10-08 19:14 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Paños K7 y K8 abiertos; paños J5 y J6 abiertos, desconectadores 89JT2-1 fases N° 1, 2 y 3, 89JT2-2 fases N° 1, 2 y 3 abiertos; desconectadores 89JT1-2 fases N° 1, 2 y 3, 89JT-R1, 89KT1-2 fases N° 1, 2 y 3, 89KT-R1, 89CT2-R1 abiertos y bloqueados; desconectadores 89KT2-1 fases N° 1, 2 y 3, 89KT2-2 fases N° 1, 2 y 3, 89CT2 fases N° 1, 2 y 3 abiertos y a disposición de faenas. |  |  | 0 | 0 | 1
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655FE | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | PUNTILLA | Informe Fallas | 2020002693 | externo |  |  | 2020-10-08 07:43 | 2020-10-08 08:34 |  |  |  | FE | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Apertura Interruptor 52A5. | En estudio. |  | 0 | 0 | 0
422 | Transformadores3D43 | Transformadores3D43DP | Neomante | 43 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020074931 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-08 08:54 | 2020-10-08 17:38 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a cambiador de tap bajo carga (CTBC) y medidas eléctricas, por tal motivo se requiere Transformador N°1 Desenergizado |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020065459 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-08 08:58 | 2020-10-12 12:55 |  |  |  | DP | 99.95 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: A disposición 89BT7-1. S/E Laguna Seca: A disposición 52JT7 y 52BT7. S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89JT7 y 89BT7-2. Este trabajo se realiza como un Mantenimiento Mayor. Por ello se ingresa en el sistema de comunicaciones del CEN la Carta N°: E – 55- 2020 de Minera Escondida. REF.: Cambio de fecha de la Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Laguna Seca 220/69 kV N°7. |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020065549 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-08 08:58 | 2020-10-08 19:56 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: A disposición 89BT7-1. S/E Laguna Seca: A disposición 52JT7 y 52BT7. S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89JT7 y 89BT7-2. |  |  | -1 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020074690 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-08 09:40 | 2020-10-08 19:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará pruebas de protocolos y disparo efectivo a los dos sistemas de protecciones de la ATR2 transfiriendo cada fase. Trabajos asociados a desconexión programada según SD N° 2020071282. |  |  | -5 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020073407 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-08 10:04 | 2020-10-08 11:49 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: S/E Cardones: verificación, pruebas de control y medidas de aislación regulador de voltaje CTBC Tr. N°1 220 kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Neomante | 1619 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2020077560 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-08 10:30 | 2020-10-08 16:11 |  |  |  | DF | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la rotación de transformadores desenergizando el 3 y energizando el 1 |  |  | 0 | 1 | 0
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020076370 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-08 11:25 | 2020-10-08 20:34 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 será abastecida por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020074343 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-08 12:24 | 2020-10-08 16:26 |  |  |  | RO | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT3. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y interruptores asociados al ATR3 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020076700 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-08 14:38 | 2020-10-08 17:10 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando las medidas de seguridad necesarias, debido a que uno de los equipo se encuentra en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020074339 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-08 15:38 | 2020-10-08 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075162 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-08 20:58 | 2020-10-09 11:17 |  |  |  | DP | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020075689 | externo | Programada | Desconexión | 2020-10-08 22:18 | 2020-10-09 07:34 |  | 2020-10-08 23:00 |  | DP_E | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se requieren el ATR2 desconectado, para ello se necesitan las siguientes condiciones en Subestación Nueva Maitencillo: Interruptores 500kV 52K4 y 52K5 abiertos y bloqueados. Interruptores 220kV 52J4 y 52J5 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-3, 89J4-3 y 89K4-3T abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-5 y 89J4-5 Abiertos y a disposición del jefe de faena. interruptor 34,5kV 52F2 Abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-4 Abierto y bloqueado. Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R y 89F2-3R Abiertos y a disposición del jefe de faena. Desconexión diaria, se normalizara el ART2 al final los trabajos cada jornada. Trabajos de proyecto asociados a DS 373. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020075697 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-08 23:00 | 2020-10-10 19:11 |  |  |  | RO | 44.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Pruebas de Control nivel 1, 2 y 3 y paralelismo de ATR2 y ATR1 presentan riesgo de perdida de supervisión, pero se contara con personal en terreno mientras duren los trabajos. Trabajos de proyecto asociados a DS 373. |  |  | -1 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020076406 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-09 00:21 | 2020-10-09 04:05 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Desalambrado de la caja de control del desconectador 89AT3-A para su retiro. Instalaciones en riesgo: Tr. Trifásico 03, 154/66 kV - San Vicente o SS.AA. C.C. San Vicente. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020074338 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-09 05:55 | 2020-10-09 16:05 |  |  |  | RO | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT6. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a TR6 - Desfasador 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR6 - Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020076130 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-09 06:21 | 2020-10-09 15:37 |  |  |  | RO | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020071283 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-09 08:24 | 2020-10-09 19:17 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Paños K7 y K8 abiertos; paños J5 y J6 abiertos, desconectadores 89JT2-1 fases N° 1, 2 y 3, 89JT2-2 fases N° 1, 2 y 3 abiertos; desconectadores 89JT1-2 fases N° 1, 2 y 3, 89JT-R1, 89KT1-2 fases N° 1, 2 y 3, 89KT-R1, 89CT2-R1 abiertos y bloqueados; desconectadores 89KT2-1 fases N° 1, 2 y 3, 89KT2-2 fases N° 1, 2 y 3, 89CT2 fases N° 1, 2 y 3 abiertos y a disposición de faenas. |  |  | 0 | 0 | 1
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020074340 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-09 09:00 | 2020-10-09 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020074693 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-09 09:07 | 2020-10-09 19:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará pruebas de protocolos y disparo efectivo a los dos sistemas de protecciones de la ATR2 transfiriendo cada fase. Trabajos asociados a desconexión programada según SD N° 2020071283. |  |  | -2 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020076052 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-09 10:23 | 2020-10-09 20:45 |  |  |  | RO | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de conversor de medida por anormalidad en posición de CTBC ATR4 hacia SCADA. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena el cambiador de tomas del banco ATR4. |  |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020076727 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-09 10:32 | 2020-10-10 09:58 |  |  |  | DP | 23.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075163 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-09 11:17 | 2020-10-09 23:59 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075179 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-09 09:28 | 2020-10-09 12:45 | 2020-10-09 11:17 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  |  | 0 | 0
645 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DF | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020002708 | interno |  |  | 2020-10-09 15:20 | 2020-10-09 23:04 |  |  |  | DF | 7.7333 | 1 | 0 | 0 | Apertura de los int. 110/12 kV afectando los consumos de la barra 12 kv N°1. | Apertura de los int. 110/12 kV afectando los consumos de la barra 12 kv N°1. |  | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044RO | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2kV 25MVA [En_Revision] | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2020077102 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-09 18:24 | 2020-10-11 19:40 |  |  |  | RO | 49.2667 | 0 | 0 | 0 | El TR01 de 25MVA será energizado con la subestación en servicio desde la barra 13,2kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075164 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-10 | 2020-10-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | 0 | 0 | 1
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347DP | Neomante | 347 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020077504 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-10 00:51 | 2020-10-11 00:26 |  |  |  | DP | 23.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de ampliación de S/E Pudahuel, NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
543 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Neomante | 349 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020077505 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-10 00:51 | 2020-10-10 16:50 |  |  |  | DP | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de ampliación de S/E Pudahuel, NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | Neomante | 96 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 60MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020070396 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-10 02:43 | 2020-10-10 23:53 |  |  |  | DP | 21.1667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados por el Transformador N°3 de SE Punta de Cortés. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194DP | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020075554 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-10 07:19 | 2020-10-10 18:29 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protección 21-21N sistema 2. S/E Cerro Navia: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protección 50BF del paño JT6. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra de 220 kV sección 1 de S/E Cerro Navia o Barra de 220 kV sección 1 de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BFJ6 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J6 y 52JR. S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BFJT6 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT6, 52J61, 52J62 y 52JR. |  |  | 0 | 0 | 1
1303 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020073370 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-10 08:11 | 2020-10-10 18:04 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de aceite a cambiador de toma bajo carga y tanque compensador a Unidad 2 - B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa. Normalización de nivel de aceite en CTBC en todas la unidades del banco de auto transformadores N°1.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa o B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
1303 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020075938 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-10 08:12 | 2020-10-10 18:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento normal a desconectador 89JT1-3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | -1 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020077058 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-10 10:13 | 2020-10-11 17:43 |  |  |  | RO | 31.5 | 0 | 0 | 0 | Día 1 de 4, trabajos asociados a puesta en servicio de nuevo ATR1 en subestación Nueva Maitencillo. Energización de nuevo ATR1 mediante unidad de reserva, solo se energizara por el lado 500kV. el ATR2 se mantendrá energizado durante estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1652 | Transformadores3D368 | Transformadores3D368RO | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020075665 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-10 10:28 | 2020-11-26 22:52 |  |  |  | RO | 1140.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Coloso: No reconectar 52JT2. |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020075664 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-10 10:28 | 2020-12-12 19:06 |  |  |  | RO | 1520.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE CHIMBORAZO: No reconectar 52JT3. |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020075660 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-10 10:28 | 2020-12-12 19:06 |  |  |  | RO | 1520.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE PURI: No reconectar 52JT3. |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLÓN 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020075658 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-10 10:28 | 2020-12-12 19:06 |  |  |  | RO | 1520.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE FARELLÓN: No reconectar 52JT3. |  |  |  | 0 | 0
1027 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918DP | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020077458 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-10 13:02 | 2020-10-10 14:59 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 será abastecida por el Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075165 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-11 | 2020-10-12 11:50 |  |  |  | DP | 35.8333 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020075228 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-11 | 2020-10-11 13:14 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Puesta en servicio de nueva protección diferencial de barras 87B1 - Barra de 110 kV sección 1. Durante prueba experimental se solicitará energización de instalación desconectada, para corroborar correcto balanceo de la protección. Además, se solicitará maniobras de transferencia de paño HT5, para corroborar funcionamiento con paño HR. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección actual 87B1 y 87B2 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52HS, 52HR, 52HT5, 52HT2, 52JT5A, 52JT5B y todos los interruptores de 110 kV asociados a Barra de 110 kV N°1 de S/E Cerro Navia Enel ( coordinado con Enel ). |  |  | 0 | 0 | 1
543 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Neomante | 349 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020077510 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-11 00:27 | 2020-10-11 06:55 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de ampliación de S/E Pudahuel, NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3x130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020073702 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-11 03:34 | 2020-10-11 07:21 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidades en Banco ATR1, se conecta al servicio la Unidad 2 y se retira la Unidad 3. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco monofásico 01, 220/154/13,2 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR 220 kV unidades 1,2,3 y R. y en PR 154 kV unidades 1,2,3 y R. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | Transformadores2D766 | Transformadores2D766DP | Neomante | 766 | Transformadores2D | LEYDA 115/13.8KV 12.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020076828 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-11 06:06 | 2020-10-11 22:37 |  |  |  | DP | 16.5167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos correspondiente al T1 de SE Leyda serán transferidos mediante microcorte por redes MT en coordinacion con CGED segun sodi 199/2020 |  |  | 0 | 0 | 1
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020077062 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-11 06:33 | 2020-10-11 17:32 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador 110/12kV N°2 serán transferidos al Transformador 110/12kV N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020075082 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-11 06:37 | 2020-10-11 16:26 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando los resguardos de seguridad correspondientes. Revisión de conexiones, limpieza de aislación y pruebas eléctricas |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020074861 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-11 07:20 | 2020-10-11 19:05 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Investigar y corregir anormalidad de baja aislación en circuito de control del transformador N°3. Condiciones: Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente, indisponible. Instalaciones en riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente o Barra 154 kV, Sección B-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, protección 50BF-52AT3 Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020076266 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-11 07:20 | 2020-10-11 19:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza de aislación a T3, 89BT3-1, 52BT3, TCBT3, 89BT3-B, 89B2-B, TCB2, 52B2, 89B2-1, 89B1-B, TCB1, 52B1, 89B1-1, 89AT3-2, 52AT3, 89AT3-1, REACT-NT3, 89AT3-3, Limpieza de aislación en cadena de anclaje y suspensión marco de llegada línea Newén 66 kV, línea Cementos Bio-Bio 66 kV y llegada de T3 a paño BT3. Limpieza y medición a TP Barra de 66 kV, 89B2-1 y 89B2-1T. Mantenimiento interruptor 52C3. Normalizar TP barra de 66 kV desaplomado. Medida de resistencia de contacto paño B2. Condiciones: Instalaciones por intervenir, indisponibles. Instalaciones en riesgo: Barra 154 kV, sección B-San Vicente o Barra 154 kV, sección A-San Vicente. Temporalidad de los riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación San Vicente, Instalar equipos de puesta a tierra entre 89AT3-A y 89AT3-B 3 pértigas, en bushing de 154 kV y 66 kV TR3 6 pértigas, entre 89BT3-B y barra de 66 kV, entre 89B2-1T y linea 66 kV central Newen 3 pértigas, entre 89B1-1T y linea 66 kV Cementos Bio Bio. |  |  | -1 | 0 | 0
966 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DP_E | Neomante | 739 | Transformadores2D | NEWEN 66/11.5KV 22MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020076778 | externo | Programada | Desconexión | 2020-10-11 08:00 | 2020-10-11 18:54 |  |  |  | DP_E | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020074344 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-11 08:14 | 2020-10-11 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075181 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-11 08:25 | 2020-10-11 21:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -11 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075173 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-11 08:31 | 2020-10-11 21:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020076012 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-11 08:44 | 2020-10-11 18:24 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: De acuerdo con el plan de mantenimiento preventivo de sistemas de control, se requiere realizar las siguientes actividades en el paño HT3:,1.- Limpieza de elementos (Bornes, relés auxiliares, protecciones, swtiches de control, etc.),2.- Reapriete de conexiones en Bastidor #14 de sala de SSGG 110kV, Tablero #8 en sala de comando y en cajas de equipos en patio pertenecientes al paño HT3,3.- Medidas de aislación a los circuitos de CC y CA.,4.- Pruebas de control en N-I-T Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52HT3 Abierto Disponible para pruebas de control Subestación P. Azúcar, 52HR Abierto Disponible para pruebas de control Subestación P. Azúcar, Paño HT3 Señalizar y delimitar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020076012 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-11 08:44 | 2020-10-11 18:24 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: De acuerdo con el plan de mantenimiento preventivo de sistemas de control, se requiere realizar las siguientes actividades en el paño HT3:,1.- Limpieza de elementos (Bornes, relés auxiliares, protecciones, swtiches de control, etc.),2.- Reapriete de conexiones en Bastidor #14 de sala de SSGG 110kV, Tablero #8 en sala de comando y en cajas de equipos en patio pertenecientes al paño HT3,3.- Medidas de aislación a los circuitos de CC y CA.,4.- Pruebas de control en N-I-T Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52HT3 Abierto Disponible para pruebas de control Subestación P. Azúcar, 52HR Abierto Disponible para pruebas de control Subestación P. Azúcar, Paño HT3 Señalizar y delimitar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020076013 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-11 08:44 | 2020-10-11 18:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Relleno de aceite tratado a cuba ATR3 debido a alarma de baja presión de aceite. Eliminar punto caliente en 89JT3-4 Barra Auxiliar y/o cambio de prensa en caso de ser necesario. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TCJT3 lado barra auxiliar, en 89JT9-4 lado Barra Auxiliar y en 89JT3-4 lado Barra Auxiliar. . |  |  | -2 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020076013 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-11 08:44 | 2020-10-11 18:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Relleno de aceite tratado a cuba ATR3 debido a alarma de baja presión de aceite. Eliminar punto caliente en 89JT3-4 Barra Auxiliar y/o cambio de prensa en caso de ser necesario. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TCJT3 lado barra auxiliar, en 89JT9-4 lado Barra Auxiliar y en 89JT3-4 lado Barra Auxiliar. . |  |  | -2 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020002721 | externo |  |  | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 13:19 |  |  |  | FE | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Interrupción línea 66 kV El Manco - Seccionadora Lota, propiedad de CGE. |  | Interrupción línea 66 kV El Manco - Seccionadora Lota, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230DP | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020076244 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-11 13:25 | 2020-10-11 23:05 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de "Normalización de S/E Chena 220 kV", y adicionalmente se ejecutan trabajos correspondientes al plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020075231 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-12 07:48 | 2020-10-12 15:37 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Puesta en servicio de nueva protección diferencial de barras 87B2 - Barra de 110 kV sección 2. Durante prueba experimental se solicitará energización de instalación desconectada, para corroborar correcto balanceo de la protección. Además, se solicitará maniobras de transferencia de paño HT3, para corroborar funcionamiento con paño HR. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro. Navia: El jefe de faena bloqueará la nueva protección 87B1 y 87B2 mientras dure la intervención. A disposición del jefe de faena interruptores 52HS, 52HR, 52HT3, 52JT3 y todos los interruptores de 110 kV asociados a Barra de 110 kV N° 2 de S/E Cerro Navia Enel ( coordinado con Enel ). |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076274 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-12 08:34 | 2020-10-13 01:36 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DF | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020078292 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-12 09:15 | 2020-10-12 10:31 |  |  |  | DF | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075585 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-12 11:50 | 2020-10-13 01:36 |  |  |  | DP | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -2 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076353 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-12 08:34 | 2020-10-13 01:36 | 2020-10-12 11:50 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075586 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-13 01:36 | 2020-10-14 00:23 |  |  |  | DP | 22.7833 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | 0 | 0 | 1
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Neomante | 153 | Transformadores3D | SANTONIO 110/66KV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020077493 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-13 08:36 | 2020-10-13 18:15 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajo asociado a mantenimiento de desconectadores lado barra 66 B1 y B2.- |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076279 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-13 08:54 | 2020-10-14 00:23 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -2 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076354 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-13 08:54 | 2020-10-14 00:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020077008 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-13 08:55 | 2020-10-18 18:00 |  |  |  | RO | 129.0833 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalizacion S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020066804 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-13 10:00 | 2020-10-15 17:54 |  |  |  | DP | 55.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a Unidad 3 del Banco ATR1. Condiciones: Unidad 3 fuera de servicio. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada PR 220kV Unidad 3, en conexión de bajada PR 154kV Unidad 3 y en bushings 13,2kV Unidad 3. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D68 | Transformadores2D68DP | Neomante | 68 | Transformadores2D | AGUAS NEGRAS 66/14.49KV 60MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020077224 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-13 11:25 | 2020-10-13 15:01 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de prensas y conexiones en la barra de 14kV |  |  | 0 | 0 | 1
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020076316 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-13 14:17 | 2020-10-13 16:50 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, en Sala de Control Paño J12 en Patio 220 kV: 1) Realizar pruebas para la verificación de las señales analógicas del Paño J12 asociado al Transformador N° 6, motivado por la Auditoría por Norma Técnica al SCADA. 2) Durante las pruebas, se perderán las medidas locales y remota de esta Instalación al Scada. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Armario Controlador del Paño J12 Delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020076318 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-13 16:48 | 2020-10-13 18:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, en Sala de Control Paño J14 en Patio 220 kV: 1) Realizar pruebas para la verificación de las señales analógicas del Paño J14 asociado al Transformador N° 5, motivado por la Auditoría por Norma Técnica al SCADA. 2) Durante las pruebas, se perderán las medidas locales y remota de esta Instalación al Scada. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Armario Controlador del Paño J14 Delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
775 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Neomante | 110 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020077688 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-14 00:07 | 2020-10-14 05:55 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075589 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-14 00:23 | 2020-10-15 00:50 |  |  |  | DP | 24.45 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076280 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-14 00:23 | 2020-10-15 00:50 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076355 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-14 00:23 | 2020-10-15 00:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020077258 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-14 00:33 | 2020-10-15 04:30 |  |  |  | RO | 27.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Verificación de las Protecciones del Sistema 2 (GE T60) del Paño JT3.,Según EAP 18-2019. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: Paño JT3, Sistema 2 GE T60 Bloquear trip 87T sobre 86T A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020077258 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-14 00:33 | 2020-10-15 04:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Verificación de las Protecciones del Sistema 2 (GE T60) del Paño JT3.,Según EAP 18-2019. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: Paño JT3, Sistema 2 GE T60 Bloquear trip 87T sobre 86T A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020073740 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-14 07:20 | 2020-10-14 19:37 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 por actividades de mantenimiento preventivo asociado a revisión, reemplazo de aceite dielectrico y pruebas eléctricas a CDBC y conexionado de maquina de regenerado de aceite a cuba principal. Los consumos serán transferidos mediante el cierre de desconectador acoplador de barra 89CS hacia el transformador N°2 de la misma subestación. Se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B1 de S/E San Fernando como medida de precaución ante maniobra operacional de apertura /cierre de desconectador 89BT1 |  |  | 0 | 0 | 1
1426 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535DP | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020077221 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-14 08:04 | 2020-10-14 20:24 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J2-1 y 89J2-2. S/E O´Higgins: A disposición 52J2. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J2-2T. S/E Domeyko: Abiertos y bloqueados 89J2-1, 89J2-2 y 89J2-3. S/E Domeyko: A disposición 52J2. S/E Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J2-2T. S/E Bombeos 4: A disposición 89JT1. S/E Bombeos 4 : Abierto 52JT1. S/E Bombeos 3 : A disposición 89JT1. S/E Bombeos 3 : Abierto 52JT1. S/E Bombeos 2: A disposición 89JT1. S/E Bombeos 2: A disposición 52JT1. S/E Palestina: Abierto y bloqueado 89JT. S/E Palestina: Abierto 52JT. S/E Llanos: Abierto y bloqueado 89JT. S/E Llanos: Abierto 52JT. |  |  | 0 | 0 | 1
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536DP | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020077222 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-14 08:04 | 2020-10-14 20:24 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J2-1 y 89J2-2. S/E O´Higgins: A disposición 52J2. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J2-2T. S/E Domeyko: Abiertos y bloqueados 89J2-1, 89J2-2 y 89J2-3. S/E Domeyko: A disposición 52J2. S/E Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J2-2T. S/E Bombeos 4: A disposición 89JT1. S/E Bombeos 4 : Abierto 52JT1. S/E Bombeos 3 : A disposición 89JT1. S/E Bombeos 3 : Abierto 52JT1. S/E Bombeos 2: A disposición 89JT1. S/E Bombeos 2: A disposición 52JT1. S/E Palestina: Abierto y bloqueado 89JT. S/E Palestina: Abierto 52JT. S/E Llanos: Abierto y bloqueado 89JT. S/E Llanos: Abierto 52JT. |  |  | 0 | 0 | 1
1428 | Transformadores2D1537 | Transformadores2D1537DP | Neomante | 1537 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020077223 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-14 08:04 | 2020-10-14 20:24 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J2-1 y 89J2-2. S/E O´Higgins: A disposición 52J2. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J2-2T. S/E Domeyko: Abiertos y bloqueados 89J2-1, 89J2-2 y 89J2-3. S/E Domeyko: A disposición 52J2. S/E Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J2-2T. S/E Bombeos 4: A disposición 89JT1. S/E Bombeos 4 : Abierto 52JT1. S/E Bombeos 3 : A disposición 89JT1. S/E Bombeos 3 : Abierto 52JT1. S/E Bombeos 2: A disposición 89JT1. S/E Bombeos 2: A disposición 52JT1. S/E Palestina: Abierto y bloqueado 89JT. S/E Palestina: Abierto 52JT. S/E Llanos: Abierto y bloqueado 89JT. S/E Llanos: Abierto 52JT. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020077577 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-14 09:19 | 2020-10-14 15:12 |  |  |  | RO | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para verificación de protección 87T del sistema 1 asociada al ATR1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. El Jefe de Faena bloqueará la protección 87T mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020075950 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-14 12:10 | 2020-10-14 17:02 |  |  |  | RO | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Inspección y reparación de motoventilador V2 de Transformador N° 4. Reemplazo de contactor y/o guardamotor en caso de ser necesario. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Interruptor termomagnético Q12 de ventilador V2 Transformador N°4. A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075591 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-15 00:50 | 2020-10-16 00:49 |  |  |  | DP | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076281 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-15 00:50 | 2020-10-16 00:49 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076357 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-15 00:50 | 2020-10-16 00:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de protecciones transformador principal IEM . Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020078074 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-15 05:41 | 2020-10-15 06:06 |  |  |  | DP | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión de interruptor 52B4 de S/E San Fernando y 52-89B1 de S/E Portezuelo como medida de precaución ante estas maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321RO | Neomante | 321 | Transformadores3D | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020079359 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-10-15 08:54 | 2020-10-15 13:20 |  |  |  | RO | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JT3 y no reconectar 52HT3 en S/E Salar. |  |  | 0 | 0 | 0
874 | Transformadores2D242 | Transformadores2D242RO | Neomante | 242 | Transformadores2D | MAULE 69/13.2KV 10.35MVA T3 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2020079378 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-10-15 10:45 | 2020-10-15 18:17 |  |  |  | RO | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Se verificó en la subestación mal funcionamiento del CDBC en modo automático. |  |  | 0 | 0 | 0
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020077967 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-15 11:31 | 2020-10-15 13:08 |  |  |  | DP | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | El proyecto tiene autorización pro parte del área de conexiones del Coordinador |  |  | 0 | 0 | 1
72 | Transformadores2D51 | Transformadores2D51DP | Neomante | 51 | Transformadores2D | MOLINOS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020078202 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-15 12:26 | 2020-10-15 14:17 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | El proyecto tiene autorización pro parte del área de conexiones del Coordinador |  |  | 0 | 0 | 1
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020077971 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-15 12:29 | 2020-10-15 13:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto tiene autorización por parte del área de conexiones del Coordinador |  |  | -2 | 0 | 0
72 | Transformadores2D51 | Transformadores2D51DP | Neomante | 51 | Transformadores2D | MOLINOS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020078203 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-15 13:17 | 2020-10-15 14:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto tiene autorización por parte del área de conexiones del Coordinador |  |  | -2 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020078217 | externo | Programada | Desconexión | 2020-10-15 22:27 | 2020-10-16 07:36 |  |  |  | DP_E | 9.15 | 0 | 0 | 0 | se requiere el ATR2 de subestación Nueva Pan de Azúcar desconectado, para ellos se solicitan las siguientes condiciones: Interruptor 52K5 Abierto y a disposición de Jefe de Faena Desconectador 89K5-1 y 89K5-2 Abierto y bloqueado. Interruptor 52J5 Abierto y a disposición de Jefe de Faena Desconectador 89J5-1 y 89J5-2 Abierto y bloqueado. Interruptor 52K4 Abierto y a disposición de Jefe de Faena Desconectador 89K4-1 y 89K4-2 Abierto y bloqueado. Interruptor 52J4 Abierto y a disposición de Jefe de Faena Desconectador 89J4-1 y 89J4-2 Abierto y bloqueado. Trabajos asociados a Decreto Supremo 422. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020077485 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-15 22:28 | 2020-10-16 06:18 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075593 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-16 00:49 | 2020-10-17 00:48 |  |  |  | DP | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076282 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-16 00:49 | 2020-10-17 00:48 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076358 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-16 00:49 | 2020-10-17 00:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de protecciones transformador principal IEM . Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020078687 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-16 09:30 | 2020-11-01 |  |  |  | DP | 374.5 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: 89JAT2-1 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89JAT2-1T A DISPOSICION JEFE FAENA; 89JAT2-2 A DISPOSICION JEFE FAENA; 89JAT2-2T CERRADO Y BLOQUEADO; 89JAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89JAT2-3T CERRODO Y BLOQUEADO; 52JAT2 ABIERTO; 52DAT2 ABIERTO Y RETIRADO; 89HAT2-1 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-1T CERRADO Y BLOQUEADO; 89HAT2-2 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-2T CERRADO Y BLOQUEADO; 89HAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-3T CERRADO Y BLOQUEADO; 52HAT2 ABIERTO; IT CONTROL BU JAT2 MARSHALLING; IT CONTROL BU HAT2 MARSHALLING; MODULO B1 DE LA BARRA 2 A DISPOSICION JEFE FAENA; EN BARRA 2 ABIERTOS Y BLOQUEADOS: 89JNT-2; 89JT3-2; 89JG14-2; JG15-2; JAT1-2; 89JG16-2; 89J7A-2; 89J6A-2; 89JR-2; 89JR-1; ABIERTO 52JR |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020072178 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-16 10:11 | 2020-10-20 10:17 |  |  |  | DP | 96.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1: A disposición del jefe de faenas 89JT4-1, 89JT4-2, 89BT4-1 y 89BT4-2. S/E OGP1: A disposición del jefe de faena 52JT4 y 52BT4. Este trabajo se realiza como un Mantenimiento Mayor. Para ello se ingresa en la web del CEN la Carta N°: E – 66- 2020 de Minera Escondida: Cambio de fecha de la Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador OGP1 220/69 kV N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020072188 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-16 10:11 | 2020-10-18 19:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1: A disposición del jefe de faenas 89JT4-1, 89JT4-2, 89BT4-1 y 89BT4-2. S/E OGP1: A disposición del jefe de faena 52JT4 y 52BT4. |  |  | -1 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020079664 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-10-16 10:44 | 2020-10-16 11:19 |  |  |  | RO | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo para el ATR2, ya que no tiene la contribución de corrientes del terciario |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274RO | Neomante | 274 | Transformadores2D | TALCAHUANO 66/15KV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020078475 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-16 14:09 | 2020-10-16 15:01 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos con equipo en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1265 | Transformadores2D1220 | Transformadores2D1220RO | Neomante | 1220 | Transformadores2D | EL ARRAYAN 220/33KV 78/104/130 MVA | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | 2020079780 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-10-16 16:25 | 2020-10-16 18:20 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar lavados de aislación en S/E CENTRAL EL ARRAYÁN y estructuras de línea . Condiciones: No reconectar 52J1 en S/E Don Goyo y 52JT1 en S/E El Arrayán. |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020078153 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-16 23:02 | 2020-10-17 11:00 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Reemplazo de aceite a CTBC de Unidades 1, 2 y 3 de B. Monofásico 04, 220/154kV. Reemplazo de cañerías para Toma de muestra de aceite a nivel de piso de CTBC y reemplazo de aceite a conservador del CTBC.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174DP | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 11 | STS | Desconexión / Intervención | 2020077709 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-16 23:28 | 2020-10-17 13:42 |  |  |  | DP | 14.2333 | 0 | 0 | 0 | Faena según proyecto NUP 350, PT 61488 interno de STS. Durante la desconexión del TF T11 sus consumos asociados (SSEE Alto Bonito, Los Molinos, El Empalme y Calbuco) se energizarán desde S/E Colaco sistema 110 kV (a través del sistema 220/110 kV Pargua). |  |  | 0 | 0 | 1
1330 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356DP | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020078311 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-16 23:42 | 2020-10-17 07:20 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Esta solicitud está asociada a CEN: 2020078310 |  |  | -770 | 0 | 1
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Neomante | 153 | Transformadores3D | SANTONIO 110/66KV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020078313 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-16 23:42 | 2020-10-17 07:20 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Para esta desconexión se considera la transferencia de consumos la S/E San Sebastian hacia nodo Laguna Verde en horarios de la madrugada. Solicitud asociada a CEN: 2020078310. |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075594 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-17 00:48 | 2020-10-18 01:05 |  |  |  | DP | 24.2833 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | 0 | 0 | 1
1330 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356RO | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Limitaciones | 2020001706 |  |  |  | 2020-07-29 15:30 | 2020-10-26 18:23 | 2020-10-17 07:20 |  | S | RO | 227.05 | 0 | 0 | 0 | Por problemas de control del regulador de tensión (CTBC), Transformador 110/23 kV N° 4 queda energizado en vacío (reserva caliente), con regulador de tensión limitado a funcionamiento manual. TR-4 en condiciones en tomar carga en caso de ser requerido. |  |  |  | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076288 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-17 00:48 | 2020-10-18 01:05 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076359 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-17 00:48 | 2020-10-18 01:05 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1355E | Transformadores2D1355EDF | Neomante | 1355E | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2020079857 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-17 00:55 | 2020-10-17 03:20 |  |  |  | DF | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | s/c |  |  | 0 | 1 | 0
1033 | Transformadores2D1106 | Transformadores2D1106DP | Neomante | 1106 | Transformadores2D | LIHUEIMO 66/13.8KV 12.5MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020078471 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-17 04:23 | 2020-10-17 10:03 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de transformador 66/13.8KV 12,5MVA por actividades de revisión y corrección de punto térmico. Los consumos de la subestación, serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. Sin consumos a clientes finales afectados. Se requiere el bloqueo de la reconexión de interruptor 52-89B1 de SE Portezuelo como medida de precaución ante maniobra de apertura y cierre de desconectador 89BT1 de SE Lihueimo |  |  | 0 | 0 | 1
1028 | Transformadores2D920 | Transformadores2D920DP | Neomante | 920 | Transformadores2D | MAIPU 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020078615 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-17 05:49 | 2020-10-17 17:36 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga de Transformador N° 1 será abastecida por el Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DP | Neomante | 89 | Transformadores3D | LOS ANGELES 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020077961 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-17 08:58 | 2020-10-17 12:57 |  |  |  | DP | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D68 | Transformadores2D68DP | Neomante | 68 | Transformadores2D | AGUAS NEGRAS 66/14.49KV 60MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020078209 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-17 09:20 | 2020-10-17 13:50 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | El proyecto tiene autorización pro parte del área de conexiones del Coordinador |  |  | 0 | 0 | 1
533 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020078609 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-17 10:31 | 2020-10-17 19:20 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga de Transformador será abastecida por los Transformadores 1 y 4. |  |  | 0 | 0 | 1
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020078834 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-17 11:00 | 2020-10-17 23:59 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de pruebas a BESS Virtual Reservoir, incluye paños de Transformador 220/33 kV |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Neomante | 90 | Transformadores3D | LOS ANGELES 154/66/13.2KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020077962 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-17 12:58 | 2020-10-17 16:57 |  |  |  | DP | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D68 | Transformadores2D68DP | Neomante | 68 | Transformadores2D | AGUAS NEGRAS 66/14.49KV 60MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020078211 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-17 13:00 | 2020-10-17 13:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto tiene autorización por parte del área de conexiones del Coordinador |  |  | -4 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075597 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-18 01:05 | 2020-10-19 00:20 |  |  |  | DP | 23.25 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076289 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-18 01:05 | 2020-10-19 00:20 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076361 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-18 01:05 | 2020-10-19 00:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075605 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-19 00:20 | 2020-10-20 |  |  |  | DP | 23.6667 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076290 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-19 00:20 | 2020-10-20 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076373 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-19 00:20 | 2020-10-20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
1761 | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721RO | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020078469 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-19 07:47 | 2020-11-02 10:57 |  | 2020-11-02 08:12 |  | RO | 336.4167 | 0 | 0 | 0 | No afecta ninguno de los anteriores. |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores2D462 | Transformadores2D462DP | Neomante | 462 | Transformadores2D | SAG 220/13.2kV 75MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020074735 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-19 08:14 | 2020-10-19 14:46 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizaran durante parada de planta semanal de la división Andina. Maniobras de acuerdo a SODI interna. |  |  | 0 | 0 | 1
1597 | Transformadores2D2571 | Transformadores2D2571RO | Neomante | 2571 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020079067 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-19 08:40 | 2020-10-22 15:50 |  |  |  | RO | 79.1667 | 0 | 0 | 0 | Solicitud esta asociada a SD 2020075863 Desconexión del 52ET1 de S/E Frutillar por reemplazo de celda MT del Paño ET2 en S/E Frutillar. (PT 61569 registro Interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1570 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562RO | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención | 2020078959 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 19:07 |  |  |  | RO | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general preventivo de equipos primarios (inspección visual, revisión de niveles, temperaturas, fugas, limpieza). Condiciones requeridas: No reconectar 52B1 Tap Off Tamarugal y 52BT1 S/E La Huayca. |  |  | 0 | 0 | 0
1607 | Transformadores2D2689 | Transformadores2D2689RO | Neomante | 2689 | Transformadores2D | AGUAS CLARAS 66/14,4KV 55MVA T1 | INERSA | Desconexión / Intervención | 2020079141 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-19 09:30 | 2020-10-19 16:43 |  |  |  | RO | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de los interruptores 52BT1, 52CT1, 52CT2, 52CT3, 52CT4, 52CT5, 52CT6, 52CT7 y desconectador 89BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020078016 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-19 10:25 | 2020-10-19 16:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | -209 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279RO | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020079231 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-19 10:30 | 2020-10-19 17:37 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: PRECAUCION POR EL PAÑO JAT2 S/E CTT. |  |  | -34 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020078354 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-19 10:33 | 2020-10-19 19:00 |  |  |  | RO | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6, línea de interconexión de patio de 220 kV a banco ATR1. Instalaciones en riesgo: B. monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o paño Cent. Diag. DJ02-Lagunillas o paño Cent. Diag. DJ05-Lagunillas o línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o línea 220 kV Charrúa-Lagunillas, C1 o línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, C1 o barra 220 kV, sección 1-Lagunillas o barra 220 kV, sección 2-Lagunillas. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
683 | Transformadores2D463 | Transformadores2D463DP | Neomante | 463 | Transformadores2D | SAG 220/13.2KV 75MVA T2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020074756 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-19 14:47 | 2020-10-19 16:50 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizaran durante parada de planta semanal de la división Andina. Maniobras de acuerdo a SODI interna. |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075608 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076295 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076374 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020078777 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-20 09:01 | 2020-10-20 19:56 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de aceite a cambiador de toma bajo carga Fase 1, Fase 2 y conservador - Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Interruptor 52CT4 retirado de su celda.- |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020078356 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-20 09:03 | 2020-10-20 20:32 |  |  |  | RO | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6, línea de interconexión de patio de 220 kV a banco ATR1. Instalaciones en riesgo: B. monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o paño Cent. Diag. DJ02-Lagunillas o paño Cent. Diag. DJ05-Lagunillas o línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o línea 220 kV Charrúa-Lagunillas, C1 o línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, C1 o barra 220 kV, sección 1-Lagunillas o barra 220 kV, sección 2-Lagunillas. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020078625 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-20 09:24 | 2020-10-26 15:04 |  |  |  | RO | 149.6667 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalizacion S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020079447 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-20 11:10 | 2020-10-20 16:55 |  |  |  | RO | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Eliminación de filtración de aire en desconectador 89BT3-3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Respetar distancias mínimas a punto energizado de 1,1 m a 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296RO | Neomante | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020078990 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-20 14:49 | 2020-10-20 18:00 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Escondida: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
966 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DRO | Neomante | 739 | Transformadores2D | NEWEN 66/11.5KV 22MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020080739 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-20 21:06 | 2020-10-21 01:05 |  |  |  | DRO | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, según su SODI N°837/2020 de curso forzoso, se desconectará la LT 66 kV San Vicente-Newen de su propiedad, lo cuál dejará desenergizado el Transformador N°1 de S/E Newen, esto debido a trabajos de curso forzoso en la barra de 66 kV de S/E San Vicente de TRANSELEC. Riesgo alto. |  |  | 0 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075612 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076310 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076375 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076377 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
1098 | Transformadores2D940 | Transformadores2D940DP | Neomante | 940 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020079786 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-21 03:32 | 2020-10-21 13:51 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | trabajos enmarcados en el proyecto NUP 1774 |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020079723 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-21 08:43 | 2020-10-21 16:45 |  |  |  | RO | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6 y Banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas, C1 o Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020078682 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-21 11:28 | 2020-10-21 12:35 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DF | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Informe Fallas | 2020002785 | interno |  |  | 2020-10-21 14:41 | 2020-10-21 17:30 |  |  |  | DF | 2.8167 | 1 | 0 | 0 | Verificando corriente del corte c (del proyecto SVC), se pasan a llevar borneras de corriente del lado de 500KV, asociado a protección 87T PL1, lo que causa finalmente el disparo por protecciones. Operación correcta del esquema de protecciones. |  | Error del Jefe de Faena en la ejecución de los Trabajos asociado a Tendido, ingreso de cables, conexión en borneras de cableado externo e interno (mismo armerio de control en donde están las corrientes del ATR"2, Se pasó a llevar bornera que no estaba siendo intervenida), asociados a proyecto DS 422, riesgos de disparo del ATR2 se encuentran declarados. | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020079522 | externo | Programada | Desconexión | 2020-10-21 21:08 | 2020-10-22 08:16 |  |  |  | DP_E | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad de los trabajos, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones : ATR2 Fuera de servicio. Desconectador pantógrafo 89K4-5 (Polos 1, 2 y 3) abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador pantógrafo 89J4-5 (Polos 1, 2 y 3) abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-1R Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-2R Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-3R Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador pantógrafo 89K4-4 (Polos 1, 2 y 3) Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador pantógrafo 89J4-4 (Polos 1, 2 y 3) Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-1 Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-2 Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-3 Abierto y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52J4 y 52J5 abiertos. Interruptor 52K4 y 52K5 abiertos. 52F2 abierto y a disposición del jefe de faenas. 89F2-4 abierto y a disposición del jefe de faenas. Desconectador 89J4-3 Abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-3T Cerrado y bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-3T Cerrado y bloqueado. PROTECCIÓN ATR 2 500 KV (5A12+R12 -F003) NO OPERATIVO, PARA PARA SUBIR CONFIGURACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLEADO. SE REALIZA 1 A LA VEZ. PROTECCIÓN ATR 2 500 KV (5A12+R12 -F004) NO OPERATIVO, PARA PARA SUBIR CONFIGURACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLEADO. SE REALIZA 1 A LA VEZ. |  |  |  | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020075615 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-22 | 2020-10-22 18:38 |  |  |  | DP | 18.6333 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076331 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-22 | 2020-10-22 18:38 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020076378 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-22 | 2020-10-22 18:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta de informe y plan de trabajo :DE 02238-20 y DE 02801-20. |  |  | -1 | 0 | 0
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020078189 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-22 05:44 | 2020-10-22 18:56 |  |  |  | RO | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Castilla: MPB. Lavado de aislación equipos primarios asociados Semi-paño HT1; Paño ET1 y E1 incluye marcos de barra y marcos de líneas. Restricciones: Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla o Barra 23 kV-Castilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1158 | Transformadores2D990 | Transformadores2D990RO | Neomante | 990 | Transformadores2D | SPPC 66/13.2kV 9/12MVA T6 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020071885 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-22 08:00 | 2020-10-22 19:45 |  |  |  | RO | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Sin Afectación a ítems anteriores. |  |  | 0 | 0 | 0
1282 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2020080292 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-22 09:01 | 2020-10-22 12:12 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Revisión, vía de control de disparo trip de interruptor 52BT, SE Itata . |  |  | 0 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DF | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020080914 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-22 10:55 | 2020-11-25 10:22 |  |  |  | DF | 815.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., SE Maitencillo, Revisión del Equipo CER por IF 2020000772: 1) Pruebas sistema de refrigeración. 2) Revisar configuración sistema de mando de refrigeración (PLC). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptores termomagnéticos del sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . |  |  | 0 | 1 | 0
1351 | Transformadores2D1641 | Transformadores2D1641RO | Neomante | 1641 | Transformadores2D | TAP OFF DOLORES 110/24 KV 2,8MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020078145 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-22 12:26 | 2020-10-22 16:54 |  |  |  | RO | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020079524 | externo | Programada | Desconexión | 2020-10-22 22:55 | 2020-10-23 07:42 |  |  |  | DP_E | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad de los trabajos, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones : ATR2 Fuera de servicio. Desconectador pantógrafo 89K4-5 (Polos 1, 2 y 3) abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador pantógrafo 89J4-5 (Polos 1, 2 y 3) abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-1R Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-2R Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-3R Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador pantógrafo 89K4-4 (Polos 1, 2 y 3) Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador pantógrafo 89J4-4 (Polos 1, 2 y 3) Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-1 Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-2 Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-3 Abierto y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52J4 y 52J5 abiertos. Interruptor 52K4 y 52K5 abiertos. 52F2 abierto y a disposición del jefe de faenas. 89F2-4 abierto y a disposición del jefe de faenas. Desconectador 89J4-3 Abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-3T Cerrado y bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-3T Cerrado y bloqueado. PROTECCIÓN ATR 2 500 KV (5A12+R12 -F003) NO OPERATIVO, PARA PARA SUBIR CONFIGURACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLEADO. SE REALIZA 1 A LA VEZ. PROTECCIÓN ATR 2 500 KV (5A12+R12 -F004) NO OPERATIVO, PARA PARA SUBIR CONFIGURACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLEADO. SE REALIZA 1 A LA VEZ. |  |  | 0 | 0 | 0
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020080740 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-23 00:08 | 2020-10-23 04:57 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DP | Neomante | 333 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/13.2KV 25MVA T1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020080372 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-23 08:28 | 2020-10-23 16:59 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°1 será abastecida por el Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DF | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Informe Fallas | 2020002790 | interno |  |  | 2020-10-23 09:45 | 2020-10-23 14:03 |  |  |  | DF | 4.3 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla, Parque Eólico Sarco se encontraba generando 0 MW, por falta de recurso eólico. | Intervención fortuita durante inspección rutinaria sobre aerogeneradores del circuito 3 Parque Eólico Sarco. |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020079525 | externo | Programada | Desconexión | 2020-10-23 23:45 | 2020-10-24 07:42 |  |  |  | DP_E | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad de los trabajos, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones : ATR2 Fuera de servicio. Desconectador pantógrafo 89K4-5 (Polos 1, 2 y 3) abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador pantógrafo 89J4-5 (Polos 1, 2 y 3) abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-1R Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-2R Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-3R Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador pantógrafo 89K4-4 (Polos 1, 2 y 3) Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador pantógrafo 89J4-4 (Polos 1, 2 y 3) Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-1 Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-2 Abierto y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89F2-3 Abierto y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52J4 y 52J5 abiertos. Interruptor 52K4 y 52K5 abiertos. 52F2 abierto y a disposición del jefe de faenas. 89F2-4 abierto y a disposición del jefe de faenas. Desconectador 89J4-3 Abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-3T Cerrado y bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-3T Cerrado y bloqueado. PROTECCIÓN ATR 2 500 KV (5A12+R12 -F003) NO OPERATIVO, PARA PARA SUBIR CONFIGURACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLEADO. SE REALIZA 1 A LA VEZ. PROTECCIÓN ATR 2 500 KV (5A12+R12 -F004) NO OPERATIVO, PARA PARA SUBIR CONFIGURACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLEADO. SE REALIZA 1 A LA VEZ. |  |  | 0 | 0 | 0
1014 | Transformadores2D1032 | Transformadores2D1032DP | Neomante | 1032 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020080580 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-24 03:24 | 2020-10-24 13:15 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Sin desconexión a consumos de clientes finales. Asociada a SD 2020080571 |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | Transformadores2D940 | Transformadores2D940DP | Neomante | 940 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020080723 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-24 05:42 | 2020-10-24 18:41 |  |  |  | DP | 12.9833 | 0 | 0 | 0 | trabajos enmarcados en el proyecto NUP 1774 |  |  | 0 | 0 | 1
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174DP_E | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 11 | STS | Desconexión / Intervención | 2020080208 | externo | Programada | Desconexión | 2020-10-24 08:04 | 2020-10-24 19:44 |  |  |  | DP_E | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Faena según proyecto NUP 350, PT 61641 interno de STS. Durante la desconexión del TF T11 sus consumos asociados (SSEE Alto Bonito, Los Molinos, El Empalme y Calbuco) se energizarán desde S/E Colaco sistema 110 kV (a través del sistema 220/110 kV Pargua). |  |  | 0 | 0 | 0
517 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | Neomante | 341 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 105/12KV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020080709 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-24 09:02 | 2020-10-24 17:42 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°1 se encuentra sin carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547FE | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2020002793 | externo |  |  | 2020-10-24 13:25 | 2020-10-24 13:59 |  |  |  | FE | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción línea 220 Cautín - Ciruelos N°1 de TRANSELEC. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
95 | Transformadores3D225 | Transformadores3D225FE | Neomante | 225 | Transformadores3D | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2020002794 | externo |  |  | 2020-10-24 13:25 | 2020-10-24 13:55 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | también ocasionó que las líneas 110 kV Río Toltén/Cunco y Cunco/Melipeuco quedarán sin tensión, igualmente dejó sin tensión a la S/E Cunco de la empresa Saesa. |  | Desconexión del transformador de poder 220/110 kV de la S/E Río Toltén por apertura del Interruptor 52J1 de misma, esto debido a falla en la línea 220 kV Cautín/Ciruelos 1. Esto evento ocasionó que las líneas 110 kV Río Toltén/Cunco y Cunco/Melipeuco quedarán sin tensión. | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020080696 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-26 08:17 | 2020-10-26 15:15 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos mediante el cierre de desconectador acoplador de barra 89CS hacia el transformador N°2 de la misma subestación. Se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B1 de S/E San Fernando como medida de precaución ante maniobra operacional de apertura /cierre de desconectador 89BT1 |  |  | 0 | 0 | 1
1359 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434RO | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 110/23 KV Nº1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020082171 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-10-26 09:17 | 2020-10-26 11:10 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo no responde a comando SCADA y en forma local. |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020079980 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-26 10:00 | 2020-10-26 20:53 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestra de aceite de CTBC, revisar visor de contador de descarga en PR AT7 fase 1 y 3. Reparar visor indicador de nivel de aceite de transformador N°7. Condiciones: Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PRAT7 y de bajada del PRBT7. |  |  | 0 | 0 | 1
1688 | Transformadores3D434 | Transformadores3D434DP | Neomante | 434 | Transformadores3D | ALFALFAL 245/123/15kV 120/160/200 MVA T1 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020077793 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-26 10:25 | 2020-10-28 16:31 |  | 2020-10-27 09:14 |  | DP | 22.8167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705RO | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020079478 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-26 10:47 | 2020-10-27 22:56 |  |  |  | RO | 36.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Vallenar: Trabajos en tablero de C&P en sala de control y protecciones: - - 1) Reemplazo de un (1) equipo GPS sincronizador Arbiter System por un SEL-2488 en Tablero de C&P. - - 2) Montaje de elementos que complementan los GPS (riel din, placa para fijación, soportes entre otros). - - 3) Montaje y conexionado de dos (2) ITM para alimentación de corriente continua de los equipos GPS. - - 4) Aterramiento de fuentes de alimentación y estructura de GPS. - - 5) Montaje y conexionado de antena GPS. - - 6) Tendido y conexionado de cable coaxial antena del GPS. - - 7) Tendido y conexionado cables de sincronismo de la protección 87T del mismo armario. - - 8) Tendido y conexionado cables de sincronismo de la RTU D25 del mismo armario. - - 9) Configuración sincronismo de equipo GPS. - - 10) Sincronismo de protección 87T y tendido más conexionado de cable sincronismo RTU. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,2 kV-Vallenar o Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar o Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Vallenar, Tablero de Control y Protecciones a Intervenir Delimitar la zona de trabajo A ejecutar por Jefe de Faena e inspeccionado por ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706RO | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020079478 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-26 10:47 | 2020-10-27 22:56 |  |  |  | RO | 36.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Vallenar: Trabajos en tablero de C&P en sala de control y protecciones: - - 1) Reemplazo de un (1) equipo GPS sincronizador Arbiter System por un SEL-2488 en Tablero de C&P. - - 2) Montaje de elementos que complementan los GPS (riel din, placa para fijación, soportes entre otros). - - 3) Montaje y conexionado de dos (2) ITM para alimentación de corriente continua de los equipos GPS. - - 4) Aterramiento de fuentes de alimentación y estructura de GPS. - - 5) Montaje y conexionado de antena GPS. - - 6) Tendido y conexionado de cable coaxial antena del GPS. - - 7) Tendido y conexionado cables de sincronismo de la protección 87T del mismo armario. - - 8) Tendido y conexionado cables de sincronismo de la RTU D25 del mismo armario. - - 9) Configuración sincronismo de equipo GPS. - - 10) Sincronismo de protección 87T y tendido más conexionado de cable sincronismo RTU. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,2 kV-Vallenar o Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar o Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Vallenar, Tablero de Control y Protecciones a Intervenir Delimitar la zona de trabajo A ejecutar por Jefe de Faena e inspeccionado por ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DF | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020082121 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-26 10:49 | 2020-10-26 13:28 |  |  |  | DF | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Rios: Normalizar presión de gas SF6 en equipos 89J7-3, TCJ7-1 y 52J7. Restricciones: Instalación indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Entre Ríos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 1 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Limitaciones | 2020002139 |  |  |  | 2020-10-26 14:30 | 2020-11-05 14:22 |  |  |  | RO | 239.8667 | 0 | 0 | 0 | S/E Kimal: por anormalidad, en el control del CTBC del ATR1 de 500/220 kV, no se puede efectuar cambios de TAP con control operacional Local ni Remoto. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020080152 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-26 15:09 | 2020-11-02 11:39 |  |  |  | RO | 164.5 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalizacion S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 0
1026 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917DP | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020080711 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-27 00:59 | 2020-10-27 07:38 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°3 será abastecido por el Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020081682 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-27 07:22 | 2020-10-27 10:38 |  |  |  | DP | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos mediante el cierre de desconectador acoplador de barra 89CS hacia el transformador N°2 de la misma subestación. Se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B1 de S/E San Fernando como medida de precaución ante maniobra operacional de apertura /cierre de desconectador 89BT1 |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020078534 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-27 09:09 | 2020-10-27 11:32 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA, Lavado de aislación a equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: SE Kimal: 52J22, 52J23, 52K1, 52K2 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -4 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020078540 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-27 09:09 | 2020-10-27 11:32 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA, Lavado de aislación a equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: SE Kimal: 52J19, 52J20, 52K4, 52K5 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1688 | Transformadores3D434 | Transformadores3D434DP | Neomante | 434 | Transformadores3D | ALFALFAL 245/123/15kV 120/160/200 MVA T1 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020077800 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-27 09:14 | 2020-11-14 |  |  |  | DP | 422.7667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -10 | 0 | 1
839 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DP | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 230/25KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020080712 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-27 09:39 | 2020-10-27 15:10 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°1 será abastecida por el Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1337 | Transformadores3D280 | Transformadores3D280RO | Neomante | 280 | Transformadores3D | Chacaya 220/110/23 kV Nº 3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020081364 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-27 09:56 | 2020-10-27 19:59 |  |  |  | RO | 10.05 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J4. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 kV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020081365 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-27 09:56 | 2020-10-27 19:59 |  |  |  | RO | 10.05 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JT . |  |  | 0 | 0 | 0
1604 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003RO | Neomante | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020081366 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-27 09:56 | 2020-10-27 19:59 |  |  |  | RO | 10.05 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JT . |  |  | 0 | 0 | 0
1595 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313RO | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020081374 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-27 09:56 | 2020-10-27 14:06 |  |  |  | RO | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en paño transformador 2, 13.8 Kv |  |  | 0 | 0 | 0
1106 | Transformadores2D2419 | Transformadores2D2419RO | Neomante | 2419 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020081362 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-27 10:11 | 2020-10-27 18:11 |  |  |  | RO | 8 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se abrirá TS de TRIP del relé maestro del transformador y no se ejecutarán pruebas efectivas. |  |  | 0 | 0 | 0
1399 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020081067 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-27 15:01 | 2020-10-27 18:13 |  |  |  | RO | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE CHIMBORAZO: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560RO | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020081071 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-27 15:01 | 2020-10-27 18:13 |  |  |  | RO | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE CHIMBORAZO: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Transformadores2D905 | Transformadores2D905DP | Neomante | 905 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020080715 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-27 22:37 | 2020-10-28 04:24 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°1 será abastecida por el Transformador N°5R. |  |  | 0 | 0 | 1
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020079489 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-28 07:42 | 2020-10-28 18:54 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Mantenimiento a CTBC ATR3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de Autotransformador N°3 220/110 kV . . |  |  | 0 | 0 | 1
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020079481 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-28 07:43 | 2020-10-28 18:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Pruebas de control Tr. N°3 220 kV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Protección 50BF SIEMENS 7VK611 Bloqueo de Trip hacia 87B. A disposición del jefe de faena |  |  | -1 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020081339 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-28 08:34 | 2020-10-28 12:24 |  |  |  | RO | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | En S/E Tap-Off El Negro: no reconectar 52HT1, 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020080166 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-28 09:03 | 2020-10-28 11:34 |  |  |  | RO | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT6. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 e interruptores asociados a TR6 -Desfasador 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o TR6 -Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020081075 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-28 09:09 | 2020-10-28 13:27 |  |  |  | RO | 4.3 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1006 | Transformadores2D813 | Transformadores2D813DP | Neomante | 813 | Transformadores2D | PENCO 66/24-14.4KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020082117 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-28 09:40 | 2020-10-28 15:22 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador será transferida por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DP | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020081137 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-28 10:08 | 2020-10-28 14:57 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020080167 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-28 10:43 | 2020-10-28 11:34 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT7. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 e interruptores asociados a TR7 -Desfasador 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o TR7 -Desfasador 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020080458 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-28 11:37 | 2020-10-28 12:24 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020080460 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-28 11:37 | 2020-10-28 12:24 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272RO | Neomante | 272 | Transformadores3D | CAPRICORNIO 220/110/13.8 kV 60/80/15-20MVA T1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020081334 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-28 12:24 | 2020-10-28 15:45 |  |  |  | RO | 3.35 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JT1, no reconectar 52HT |  |  | 0 | 0 | 0
1321 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421RO | Neomante | 1421 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020081320 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-28 15:45 | 2020-10-28 20:06 |  |  |  | RO | 4.35 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52HT1, 52CT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1127 | Transformadores2D2466 | Transformadores2D2466DF | Neomante | 2466 | Transformadores2D | CHILLAN 69/15,3 KV 18/24/30 MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020083766 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-29 01:45 | 2020-10-29 03:58 |  |  |  | DF | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Clientes afectados de la empresa COPELEC, se coordina desconexión por medio el documento SODI N° 170. |  |  | 0 | 1 | 0
1166 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020082418 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-29 06:02 | 2020-10-29 15:47 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°1 será abastecida por el Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
972 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768RO | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020081259 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-29 07:25 | 2020-10-29 07:35 |  |  |  | RO | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Relacionada con SD 2020081258. |  |  | 0 | 0 | 0
1602 | Transformadores2D2914 | Transformadores2D2914DP | Neomante | 2914 | Transformadores2D | CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2kV 128 MVA T1 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2020082675 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-29 08:10 | 2020-10-30 20:58 |  |  |  | DP | 36.8 | 0 | 0 | 0 | Montaje e instalación eléctrica de alumbrado de subestación, sistema contraincendios, y cableados de señalización y control a equipos de subestación de sistema de protecciones en S/E CSP Cerro Dominador. La subestacion se encuentra en pruebas de puesta en servicio según solicitud 2020057880 Condiciones requeridas: Abierto 52J3 , 89J3-1, 89J3-2, 89J3-2T en S/E Cerro Dominador y 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, Cerrado 89JT1-1T en S/E CSP Cerro Dominador. |  |  | 0 | 0 | 1
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DP | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020081141 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-29 09:00 | 2020-10-29 18:32 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador 110/12kV N°2 será asumido por el Transformador 110/12kV N°1 de la S/E San Felipe |  |  | 0 | 0 | 1
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020080146 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-29 09:32 | 2020-10-29 17:26 |  |  |  | RO | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Cambio de parámetros oscilograficos paño ATR 110/66kV en relé de protección GE T35(carga de nueva configuración y posterior reinicio del relé T35). |  |  | 0 | 0 | 0
628 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349DP | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020080699 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-29 15:38 | 2020-10-29 20:07 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro, consumos son transferidos a Transformador T1 de S/E Quellón. (PT 61642 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020080713 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-29 23:10 | 2020-10-30 05:17 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083119 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-30 00:15 | 2020-10-30 00:48 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Inhabilitación Disparo del relé de Buchholz en el ATR1 de la Subestación Cardones. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083117 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-30 00:48 | 2020-10-30 01:15 |  |  |  | RO | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Inhabilitación Disparo del relé de Buchholz en el ATR2 de la Subestación Cardones. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083118 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-30 01:15 | 2020-10-30 01:27 |  |  |  | RO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Inhabilitación Disparo del relé de Buchholz en el ATR3 de la Subestación Cardones. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
845 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DP | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 230/25KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020082422 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-30 05:53 | 2020-10-30 19:00 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°3 será abastecida por el Transformador N°1. |  |  |  | 0 | 1
1804 | Transformadores2D3287 | Transformadores2D3287RO | Neomante | 3287 | Transformadores2D | LASANA 220/33KV 90-120MVA T1 [En_Revision] | GPG SOLAR CHILE 2017 SpA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2020082137 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-30 06:16 | 2020-11-30 23:59 |  |  |  | RO | 761.7167 | 0 | 0 | 0 | Energización y Puesta en servicio de Transformador 220/33 kV S/E Lasana. Periodo de pruebas de puesta en servicio hasta la entrega a operación ante el CEN. Condiciones requeridas: A disposición del Jefe de Faena en S/E Lasana los equipos 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3 y Celdas de Media Tensión. |  |  |  | 0 | 0
972 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768RO | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020081260 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-30 07:30 | 2020-10-30 07:31 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología. |  |  | 0 | 0 | 0
1143 | Transformadores2D1139 | Transformadores2D1139DF | Neomante | 1139 | Transformadores2D | CHILLAN 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020084220 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-30 07:59 | 2020-10-30 09:11 |  |  |  | DF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020081079 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-30 09:19 | 2020-10-30 12:30 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020080945 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-30 09:40 | 2020-10-30 12:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, en Sala de Control Paño J14 en Patio 220 kV: Auditoría por Norma Técnica al SCADA. 1) Realizar pruebas para la verificación de las señales analógicas del Paño J14 asociado al Transformador N° 5. 2) Realizar pruebas estampa de tiempo al cambio de estado cerrado/abierto de los equipos 52J15, 89J14-1, 89J14-2, 89JT5 y 89JT5-T asociado al Transformador N° 5. 3) Nota: Durante las pruebas, se perderán las señales digitales de los equipos del paño J14 alternadamente. Aproximadamente 30 minutos por equipo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Armario Controlador del Paño J14 Delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020082001 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-30 10:50 | 2020-10-30 14:37 |  |  |  | RO | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: No reconectar 52JT2; 52HT2; 52CT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431RO | Neomante | 1431 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020083108 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-30 11:17 | 2020-10-30 18:00 |  |  |  | RO | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Booster: No reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020083109 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-30 11:17 | 2020-10-30 18:00 |  |  |  | RO | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Booster: No reconectar 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020080963 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-30 12:10 | 2020-10-30 14:35 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, en Sala de Control Paño J12 en Patio 220 kV: Auditoría por Norma Técnica al SCADA. 1) Realizar pruebas para la verificación de las señales analógicas del Paño J12 asociado al Transformador N° 6. 2) Realizar pruebas estampa de tiempo al cambio de estado cerrado/abierto de los equipos 52J12, 89J12-1, 89J12-2, 89JT6 y 89JT6-T asociado al Transformador N° 6. 3) Nota: Durante las pruebas, se perderán las señales digitales de los equipos del paño J12 alternadamente. Aproximadamente 30 minutos por equipo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Armario Controlador del Paño J12 Delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020083076 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-30 22:54 | 2020-10-31 01:07 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020080903 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-30 23:01 | 2020-10-31 08:03 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DP | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020083022 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-31 | 2020-11-01 05:44 |  |  |  | DP | 29.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será respaldada por Media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083443 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-31 00:20 | 2020-10-31 00:54 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo, Relé Buchholz Autotransformador N° 1. 1) Revisión y verificación contacto de alarma y desenganche del relé buchholz del transformador N° 1, según plano “C157-54E-36L38 y C157-54E-128”. 2) Una vez identificado con seguridad el contacto de la etapa de desenganche del relé buchholz, desvincularlo para que quede “deshabilitado” según requerimiento. 3) Prueba etapa de alarma relé buchholz para que quede “habilitada” según requerimiento. Se debe verificar que la alarma es recibida en el SCADA CNOT. 4) Nota: El dispositivo Buchholz debe permanecer operativo, solo se inhibe su disparo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Patio 220 kV: Caja de control ATR-1 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083442 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-31 00:54 | 2020-10-31 01:49 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo, Relé Buchholz Autotransformador N° 2. 1) Revisión y verificación contacto de alarma y desenganche del relé buchholz del transformador N° 2, según planos “C157-54E-36L50 y C157-54E-40L24”. 2) Una vez identificado con seguridad el contacto de la etapa de desenganche del relé buchholz, desvincularlo para que quede “deshabilitado” según requerimiento. 3) Prueba etapa de alarma relé buchholz para que quede “habilitada” según requerimiento. Se debe verificar que la alarma es recibida en el SCADA CNOT. 4) Nota: El dispositivo Buchholz debe permanecer operativo, solo se inhibe su disparo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala de control y protecciones SSGG 220kV: Bastidor paño JT2 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación Maitencillo, Patio 220 kV: Caja de Control ATR-2 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020080187 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-31 06:40 | 2020-10-31 16:08 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T2 serán transferidos en paralelos en coordinación con CEGD mediante SODI-202-2020 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020080191 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-31 06:40 | 2020-10-31 16:08 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | T3 no tiene consumos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DP | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020080863 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-31 07:06 | 2020-11-01 17:58 |  |  |  | DP | 34.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a CTBC de TR1 de 110/66 kV e instalación de cañería a nivel de piso para toma de muestra de aceite de CTBC. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (al normalizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushings de lado primario, secundar y neutro del transformador, previa verificación de ausencia de tensión. Coordinado con CGE y EFE. |  |  | 0 | 0 | 1
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174DP_E | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 11 | STS | Desconexión / Intervención | 2020082665 | externo | Programada | Desconexión | 2020-10-31 08:00 | 2020-11-01 19:03 |  |  |  | DP_E | 35.05 | 0 | 0 | 0 | Faena según proyecto NUP 350, PT 61778 y 61777 interno de STS. Durante la desconexión del TF T11 sus consumos asociados (SSEE Alto Bonito, Los Molinos, El Empalme y Calbuco) se energizarán desde S/E Colaco sistema 110 kV (a través del sistema 220/110 kV Pargua). |  |  | 0 | 0 | 0
561 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355DP | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020083006 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-31 08:08 | 2020-10-31 22:19 |  |  |  | DP | 14.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°3 será abastecida al Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1084 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935DP | Neomante | 935 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020083007 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-31 08:08 | 2020-10-31 22:19 |  |  |  | DP | 14.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 será abastecida al Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083245 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-31 08:57 | 2020-10-31 10:51 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar, Relé Buchholz Autotransformador N° 4. 1) Revisión y verificación contacto de alarma y desenganche del relé buchholz del transformador N° 4, según planos “C119-54E-036L016 y C119-54E-036L021”. 2) Una vez identificado con seguridad el contacto de etapa de desenganche del relé buchholz, desvincularlo para que quede “deshabilitado” según requerimiento. 3) Prueba etapa de alarma relé buchholz para que quede “habilitada” según requerimiento. Se debe verificar que la alarma es recibida en el SCADA CNOT. 4) Nota: El dispositivo Buchholz debe permanecer operativo, solo se inhibe su disparo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 220kV: Caja de control ATR-4. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Sala de control y protecciones SSGG 220kV: Bastidor paño JT4. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
1424 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020081083 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-31 09:47 | 2020-10-31 16:00 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellón: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1598 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562RO | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020081085 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-31 09:47 | 2020-10-31 16:00 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellón: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083246 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-31 10:51 | 2020-10-31 13:10 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar, Relé Buchholz Autotransformador N° 10. 1) Revisión y verificación contacto de alarma y desenganche del relé buchholz del transformador N° 10, según planos “PST7075-C-PAZ-21-CP-PL-C-001-L024 y PST7075-C-PAZ-21-CP-PL-C-001-L010”. 2) Una vez identificado con seguridad el contacto de la etapa de desenganche del relé buchholz, desvincularlo para que quede “deshabilitado” según requerimiento. 3) Prueba etapa de alarma relé buchholz para que quede “habilitada” según requerimiento. Se debe verificar que la alarma es recibida en el SCADA CNOT. 4) Nota: El dispositivo Buchholz debe permanecer operativo, solo se inhibe su disparo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 220kV: Caja de control ATR-10. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
555 | Transformadores2D406 | Transformadores2D406RO | Neomante | 406 | Transformadores2D | PAILLACO 66/13.8KV 4MVA | SOCOEPA | Desconexión / Intervención | 2020083914 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-31 11:32 | 2020-10-31 16:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención con fines de normalización. |  |  | -311 | 0 | 0
893 | Transformadores2D276 | Transformadores2D276DP | Neomante | 276 | Transformadores2D | MAHNS 66/14.8KV 6.25MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020080497 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-31 16:44 | 2020-11-05 02:00 |  |  |  | DP | 105.2667 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Mahns será respaldada en parte por el Transformador T1 de la misma S/E Mahns y redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
224 | Transformadores2D152 | Transformadores2D152DP | Neomante | 152 | Transformadores2D | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020083153 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-31 22:44 | 2020-11-01 09:00 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el bloqueo de la reconexion del interruptor 52B5 de SE Talca asociado a la línea Talca - Villa Alegre. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279RO | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020082674 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-29 08:08 | 2020-11-14 18:36 | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JAT2; No reconectar 52HAT2; No reconectar 52DAT2 |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2020002062 |  |  |  | 2020-10-11 19:05 | 2020-12-15 18:27 | 2020-11-14 | 2020-12-15 11:31 |  | RO | 755.5167 | 0 | 0 | 0 | S/E San Vicente: por falla en el sistema de ventilación forzada del transformador TR3 154/69/13.8 kV, queda limitada su capacidad de transferencia de 40/20/30 MVA a 30/15/22,5 MVA, respectivamente. |  |  |  | 0 | 0
868 | Transformadores2D210 | Transformadores2D210DP | Neomante | 210 | Transformadores2D | LA PALMA 66/24-15KV 10MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020083154 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-31 22:44 | 2020-11-01 09:00 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el bloqueo de la reconexion del interruptor 52B5 de SE Talca asociado a la linea Talca - Villa Alegre. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2020002158 |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-31 23:59 |  | 2020-12-01 |  | RO | 720 | 0 | 0 | 0 | ATR3 función 50N de protección 51/51N bloqueada por re-evaluar el ECAP porque para fallas altamente resistivas en líneas opera erróneamente (documento reemplaza a IL anteriores N°2019002049, 2020000457, 2020000843, 2020001378, 2020001575 y 2020001698 , 2020001862 y 2020002015). |  |  |  | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020083023 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-01 | 2020-12-01 |  |  |  | DP | 720 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. b) Abiertos: , 52JAT1, 52HAT1, 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T . c) Abierto y retirado 52DAT1. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, , 89HAT1-3T. e) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT1: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT1: MCB HAT1, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT1: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA. ATR-1 A disposición del Jefe de Faena, Booster N°1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tocopilla, operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020083747 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-01 | 2020-12-01 |  |  |  | DP | 720 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: 89JAT2-1 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89JAT2-1T A DISPOSICION JEFE FAENA; 89JAT2-2 A DISPOSICION JEFE FAENA; 89JAT2-2T CERRADO Y BLOQUEADO; 89JAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89JAT2-3T CERRODO Y BLOQUEADO; 52JAT2 ABIERTO; 52DAT2 ABIERTO Y RETIRADO; 89HAT2-1 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-1T CERRADO Y BLOQUEADO; 89HAT2-2 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-2T CERRADO Y BLOQUEADO; 89HAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-3T CERRADO Y BLOQUEADO; 52HAT2 ABIERTO; IT CONTROL BU JAT2 MARSHALLING; IT CONTROL BU HAT2 MARSHALLING; MODULO B1 DE LA BARRA 2 A DISPOSICION JEFE FAENA; EN BARRA 2 ABIERTOS Y BLOQUEADOS: 89JNT-2; 89JT3-2; 89JG14-2; JG15-2; JAT1-2; 89JG16-2; 89J7A-2; 89J6A-2; 89JR-2; 89JR-1; ABIERTO 52JR |  |  | -4 | 0 | 1
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Limitaciones | 2020002156 |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-10 17:42 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Funcion 50N de protección diferencial ASEA del Transformador queda bloqueada, solicitado por especialista. Reemplaza a IL N°2020001871, 2020001917, 2020001948 y 2020002018. |  |  | 0 | 0 | 0
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Limitaciones | 2020002157 |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-10 17:42 |  |  |  | RO | 233.7 | 0 | 0 | 0 | Funcion 50/51 de protección diferencial ASEA del Transformador queda bloqueada, solicitado por especialista. Reemplaza a IL N°2020001870, 2020001916, 2020001947 y 2020002019. |  |  | -1 | 0 | 0
801 | Transformadores2D812 | Transformadores2D812DP | Neomante | 812 | Transformadores2D | MAHNS 66/14.8KV 10.5MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020080498 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-01 00:23 | 2020-11-01 15:18 |  |  |  | DP | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Mahns será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941DP | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020083121 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-01 06:43 | 2020-11-01 16:38 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | trabajos enmarcados en el proyecto NUP 1774 |  |  | 0 | 0 | 1
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081412 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-01 07:35 | 2020-11-01 17:32 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Pruebas de control y medidas de aislación de los paños AT2, CT2 y AR. Inhabilitar relé Bucholz del trafo 2. Condición: Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente y paño acoplador AR01-San Vicente , indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, sección A-San Vicente o barra 154 kV, Sección B-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Protección 50BF-52AT2 Bloqueada . |  |  | 0 | 0 | 0
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020082848 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-01 07:35 | 2020-11-01 17:32 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a 89AT2-3, 52C2-B, 52CT2-B, TTCC-52CT2, transformador N°2, reactor T2, limpieza de aislación paño AT2 y mantenimiento correctivo para reparar filtración de aire en 52CT2. Condiciones: Instalaciones por intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/13,2 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, Instalar equipos de puesta tierra entre 89AT2-A y 89AT2-B, entre 89AT2-2 y 52AT2, entre 52AT2 y 89AT2-1, entre 89AT2-1 y TR2 y entre bushings XO del T2 y Resistencia Neutro. |  |  | -1 | 0 | 1
827 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835DP | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020082521 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-01 08:38 | 2020-11-01 18:17 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador 110/12kV N°3 serán transferidos al Transformador 110/12kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083243 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-01 09:06 | 2020-11-01 13:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar, Relé Buchholz Autotransformador N° 9. 1) Revisión y verificación contacto de alarma y desenganche del relé buchholz del transformador N° 9, según planos “C119-54E-036L136 y C119-54E-036L138”. 2) Una vez identificado con seguridad el contacto de la etapa de desenganche del relé buchholz, desvincularlo para que quede “deshabilitado” según requerimiento. 3) Prueba etapa de alarma relé buchholz para que quede “habilitada” según requerimiento. Se debe verificar que la alarma es recibida en el SCADA CNOT. 4) Nota: El dispositivo Buchholz debe permanecer operativo, solo se inhibe su disparo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 220kV: Caja de control ATR-9. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Sala de control y protecciones SSGG 220kV: Bastidor paño JT3-9 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083242 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-01 10:34 | 2020-11-01 13:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar, Relé Buchholz Autotransformador N° 3. 1) Revisión y verificación contacto de alarma y desenganche del relé buchholz del transformador N° 3, según planos “C119-54E-036L04 y C119-54E-036L006”. 2) Una vez identificado con seguridad el contacto de la etapa de desenganche del relé buchholz, desvincularlo para que quede “deshabilitado” según requerimiento. 3) Prueba etapa de alarma relé buchholz para que quede “habilitada” según requerimiento. Se debe verificar que la alarma es recibida en el SCADA CNOT. 4) Nota: El dispositivo Buchholz debe permanecer operativo, solo se inhibe su disparo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 220kV: Caja de control ATR-3. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Sala de control y protecciones SSGG 220kV: Bastidor paño JT3-9 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083244 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-01 12:43 | 2020-11-01 13:45 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar, Relé Buchholz Autotransformador N° 1. 1) Revisión y verificación contacto de alarma y desenganche del relé buchholz del transformador N° 1, según plano “C119-54E-009L05”. 2) Una vez identificado con seguridad el contacto de la etapa de desenganche del relé buchholz, desvincularlo para que quede “deshabilitado” según requerimiento. 3) Prueba etapa de alarma relé buchholz para que quede “habilitada” según requerimiento. Se debe verificar que la alarma es recibida en el SCADA CNOT. 4) Nota: El dispositivo Buchholz debe permanecer operativo, solo se inhibe su disparo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 110kV: Caja de control ATR-1 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020083026 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-01 22:03 | 2020-11-02 06:53 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1761 | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721RO | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020082992 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-02 08:12 | 2020-11-17 21:11 |  |  |  | RO | 372.9833 | 0 | 0 | 0 | No afecta ninguno de los anteriores. |  |  | -134 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083311 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-02 08:27 | 2020-11-02 13:06 |  |  |  | RO | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Retiro de disparos por relé buchholz en ATR1 de 220/110 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083312 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-02 08:27 | 2020-11-02 12:08 |  |  |  | RO | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Retiro de disparos por relé buchholz en ATR4 de 220/110 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083314 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-02 08:27 | 2020-11-02 11:39 |  |  |  | RO | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Retiro de disparos por relé buchholz en ATR5 de 220/110 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020083630 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-02 09:12 | 2020-11-02 15:22 |  |  |  | RO | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020083641 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-02 09:12 | 2020-11-02 15:22 |  |  |  | RO | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020083645 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-02 09:12 | 2020-11-02 15:22 |  |  |  | RO | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020082147 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-02 09:24 | 2020-11-03 16:17 |  |  |  | RO | 30.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos paño J1, J2, J3, banco ATR1 y conexión delta de 66 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o B. monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o línea 220 kV Charrúa-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
594 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361DP | Neomante | 361 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020083038 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-02 09:25 | 2020-11-02 20:29 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N° 3 será abastecida por el Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020082529 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-02 11:39 | 2020-11-09 15:37 |  |  |  | RO | 171.9667 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalizacion S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DF | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020002854 | interno |  |  | 2020-11-02 12:51 | 2020-11-05 10:49 |  |  |  | DF | 69.9667 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura en forma intempestiva del interruptor 52JT1 S/E Laguna Seca sin pérdidas de consumos. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2959 | Transformadores2D2959RO | Neomante | 2959 | Transformadores2D | GAMBOA 24/0,4KV SSAA2 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2020083013 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-02 16:40 | 2020-11-02 17:47 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Faenas según proyecto NUP 943. PT 61823 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919DP | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020083600 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-02 23:33 | 2020-11-03 04:26 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Desconexión coordinada con Cliente Metro. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083806 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-03 00:10 | 2020-11-03 02:16 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Termovisión a paño acoplador HR (transferencia de 52HT2). Restricciones: Interruptor transferido. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Trabajo a nivel de piso y respetando distancias mínimas admisibles según el nivel de tensión. Nota: Se requiere transferir el interruptor 52HT2, con el fin de energizar el paño de 110 kV HR -Acoplador y realizar la actividad mencionada. |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DP | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020081782 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-03 07:46 | 2020-11-03 13:31 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reapriete de terminales en borneras de cajas de agrupamiento además de hacer limpieza y retiro de nidos de avispas y pájaros en bases de los equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DP | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020081783 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-03 07:46 | 2020-11-03 13:31 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando solicitud de trabajo en la linea 66 kV Cerro - Centro en la Calera. Se pide desconexión del Transformador de Poder y la barra 110 kV, a fin de realizar limpieza a cajas de agrupamiento y reapriete de terminales de los equipos primarios de la subestación. |  |  | -1 | 0 | 1
1439 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP | Neomante | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2020080800 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-03 07:57 | 2020-11-03 13:18 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: 52JT1 disposición jefe faena. S/E MMH: 89JT1-1 Abierto y bloqueado. S/E MMH: 89JT1-2 disposición jefe faena S/E MMH: 89JT1-2T Cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2020080851 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-03 08:00 | 2020-11-03 18:28 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociadas 2020080844. (SODI 89 de ALBA, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2020080865 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-03 08:00 | 2020-11-03 18:28 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociadas 2020080861 (SODI 209 de RIO ALTO, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1364 | Transformadores2D1460 | Transformadores2D1460DP | Neomante | 1460 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020084204 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-03 08:37 | 2020-11-03 16:11 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado: 52HT1; 89HT1-1; 89HT1-2; 89HT1-3. Cerrado y bloqueado 89HT1-2T. Abiertos retirados y Bloueados: 52CT1A; 52CT1B |  |  | 0 | 0 | 1
543 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Neomante | 349 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020083636 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-03 09:03 | 2020-11-03 18:34 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°3 se encuentra sin carga. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020082214 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-03 09:15 | 2020-11-03 18:50 |  |  |  | RO | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020082215 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-03 09:15 | 2020-11-03 18:50 |  |  |  | RO | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT y Barra auxiliar 110 kV 1TPHBA. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR1 o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020082217 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-03 09:15 | 2020-11-03 18:50 |  |  |  | RO | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño HT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV y al ATR5 de 220/110/13,8 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 110 kV o ATR5 de 220/110/13,8 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1803 | Transformadores2D2946 | Transformadores2D2946DF | Neomante | 2946 | Transformadores2D | CAITAN 220/66KV 60MVA T1 | CAITAN | Desconexión / Intervención | 2020084896 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-03 09:54 | 2020-11-04 20:33 |  |  |  | DF | 34.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere descartar mayores problemas en la conexión de Transformador y cto que alimenta estación de Bombeo N° 1, para evitar daños mayores en las instalaciones y equipos. |  |  | 0 | 1 | 0
454 | Transformadores2D420 | Transformadores2D420DP | Neomante | 420 | Transformadores2D | FUNDICION PAIPOTE 110/6KV 20MVA 1 | ENAMI PAIPOTE | Desconexión / Intervención | 2020083948 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-03 11:16 | 2020-11-03 12:34 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Las Cargas serán transferidas a Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020083632 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-03 11:18 | 2020-11-03 17:15 |  |  |  | RO | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020083646 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-03 11:18 | 2020-11-03 17:15 |  |  |  | RO | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020083651 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-03 11:18 | 2020-11-03 17:15 |  |  |  | RO | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1700 | Transformadores2D3214 | Transformadores2D3214RO | Neomante | 3214 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3kV 200MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020083094 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-03 12:43 | 2020-11-03 15:08 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación a Equipos Primarios Patios 500, 220 y 34,5 kV energizados, asociados al Banco ATR2 de subestación Nueva Pan de Azúcar. Riesgo de Flashover durante lavado de aislación sobre el ATR2; para disminuir este riesgo se ejecutará según procedimiento donde se explica la técnica correcta del lavado minimizando los riesgos, preservando la integridad física del persona. |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2020080852 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-04 08:12 | 2020-11-04 19:50 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociada 2020080846. (SODI 90 de ALBA, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2020080866 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-04 08:12 | 2020-11-04 19:50 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociadas 2020080862 (SODI 210 de RIO ALTO, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | Transformadores2D1461 | Transformadores2D1461DP | Neomante | 1461 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020084205 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-04 08:30 | 2020-11-04 14:37 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado: 52HT2; 89HT2-1; 89HT2-2; 89HT2-3. Cerrado y bloqueado 89HT2-2T. Abiertos retirados y Bloueados: 52CT2C; 52CT2B |  |  | 0 | 0 | 1
717 | Transformadores2D549 | Transformadores2D549RO | Neomante | 549 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020084527 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-04 10:03 | 2020-11-04 12:21 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | En S/E Taltal: No Reconectar 52TG2, 52JS, 52J1 Y 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | Transformadores2D1258 | Transformadores2D1258DF | Neomante | 1258 | Transformadores2D | CHAÑARES 110/33KV 32/40MVA | PARQUE EÓLICO TALTAL | Desconexión / Intervención | 2020085528 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-04 11:17 | 2020-11-04 12:49 |  |  |  | DF | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo en transformador de poder por ruidos extraños. |  |  | 0 | 1 | 0
197 | Transformadores2D171 | Transformadores2D171RO | Neomante | 171 | Transformadores2D | SAN VICENTE T.T. 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020085526 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-11-04 11:20 | 2020-11-04 13:08 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083832 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-04 11:22 | 2020-11-04 16:28 |  |  |  | RO | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y Barra de 220 kV Sección N°1 y Sección N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o barra de 220 kV Sección N°1 o Sección N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083833 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-04 11:22 | 2020-11-04 17:26 |  |  |  | RO | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 220 kV sección N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 o barra de 220 kV sección N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020084311 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-04 11:24 | 2020-11-25 10:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo, CER: Pruebas sistema de refrigeración y Sistema de Regulación. 1) Revisar la configuración sistema de mando de refrigeración (PLC). 2) Revisión y pruebas al sistema de regulación. Se realizará pruebas de las tarjetas con inyección secundaria con equipo omicrom, simulando las condiciones de carga del equipo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Sala CER: Armario de refrigeración. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Sala CER: Armario de regulacion Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir |  |  | -140 | 0 | 0
715 | Transformadores2D548 | Transformadores2D548RO | Neomante | 548 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL 220/15KV 124MVA 1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020084456 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-04 12:21 | 2020-11-04 13:00 |  |  |  | RO | 0.65 | 0 | 0 | 0 | En S/E Taltal: No Reconectar 52TG1, 52JS, 52J1 Y 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633RO | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020083115 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-04 13:37 | 2020-11-04 16:10 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Sulfuros: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1019 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020083928 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-04 15:57 | 2020-11-05 02:48 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador se encuentra sin carga. |  |  | 0 | 0 | 1
244 | Transformadores2D946 | Transformadores2D946DP | Neomante | 946 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 22.4MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085000 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-05 01:58 | 2020-11-05 15:22 |  |  |  | DP | 13.4 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020082152 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-05 09:06 | 2020-11-05 16:11 |  |  |  | RO | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación al paño AR, AT1, A1, A2, A3, A4, barra principal de 154 kV y barra de transferencia de 154 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1 o línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o barra 154 kV-Hualpén o paño línea LA03, HLP- Petro Power o barra transferencia 154 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083740 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-05 09:32 | 2020-11-05 10:55 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Pruebas de control y medidas de aislación en celda de servicios auxiliares CT3. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. El Jefe de Faena pasará a fuera de servicio unidad de bahía del paño JT3. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52CT3. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083934 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-05 09:57 | 2020-11-05 11:45 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Retiro de disparos por relé buchholz ATR5 de 500/220/66 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083860 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-05 11:45 | 2020-11-05 13:11 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación a las cadenas de aisladores y equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT5 (3TPJT5 y 3PRJT5). Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR5 y barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083933 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-05 11:45 | 2020-11-05 16:11 |  |  |  | RO | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Retiro de disparos por relé buchholz ATR4 de 500/220/66 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
1762 | Transformadores2D504 | Transformadores2D504DF | Neomante | 504 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/12KV 100MVA T1 | AES GENER | Informe Fallas | 2020002871 | interno |  |  | 2020-11-05 12:19 | 2020-11-05 14:19 |  |  |  | DF | 2 | 1 | 0 | 0 | Falla provocada por señal errónea de falta de alimentación eléctrica hacia bombas de refrigeración del transformador | Falla provocada por señal errónea de falta de alimentación eléctrica hacia bombas de refrigeración del transformador |  | 0 | 0 | 0
547 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083935 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-05 16:12 | 2020-11-05 18:05 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Retiro de disparos por relé buchholz ATR3 de 500/220/66 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR3 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083937 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-05 17:44 | 2020-11-05 23:50 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Retiro de disparos por relé buchholz ATR2 de 220/110/13,2 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085321 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-06 00:03 | 2020-11-06 01:23 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: A solicitud de soporte técnico, Inhabilitación Disparo del relé de Buchholz en el ATR3 de la Subestación Diego de Almagro. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Trip protección interna ATR3 Bloqueados A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085316 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-06 01:24 | 2020-11-06 01:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: A solicitud de soporte técnico, Inhabilitación Disparo del relé de Buchholz en el ATR4 de la Subestación Diego de Almagro. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Trip de protección interna ATR4 Bloqueado A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
944 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892DP | Neomante | 892 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085408 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-06 06:15 | 2020-11-06 15:40 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1255 | Transformadores2D1214 | Transformadores2D1214DP | Neomante | 1214 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020084995 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-06 06:32 | 2020-11-06 18:26 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Todo el consumo de SE Bosquemar se respalda a través de Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020084369 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-06 08:36 | 2020-11-06 09:58 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Retiro de disparos por relé buchholz ATR6 de 220/154/66 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020082155 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-06 09:18 | 2020-11-06 13:23 |  |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación al paño AR, AT1, A1, A2, A3, A4, barra principal de 154 kV y barra de transferencia de 154 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1 o línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o barra 154 kV-Hualpén o paño línea LA03, HLP- Petro Power o barra transferencia 154 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020084368 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-06 09:58 | 2020-11-06 15:04 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Retiro de disparos por relé buchholz TR9 y TR10 de 66/13,2 kV (transformadores de SSAA). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Transformador regulador TR9 o TR10 de 66/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020084368 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-06 09:58 | 2020-11-06 15:04 |  |  |  | RO | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Retiro de disparos por relé buchholz TR9 y TR10 de 66/13,2 kV (transformadores de SSAA). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Transformador regulador TR9 o TR10 de 66/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | -1 | 0 | 0
1114 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251RO | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020084789 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-06 09:59 | 2020-11-06 18:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo tiene la importancia de asegurar la correcta operación de estos equipos de forma remota. |  |  | 0 | 0 | 0
1429 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546DF | Neomante | 1546 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020002881 | interno |  |  | 2020-11-06 10:50 | 2020-11-06 12:00 |  |  |  | DF | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | A las 10:50 abren de forma intempestiva los interruptores 52DT1 y 52BT1 asociados al Trasformador T1 de S/E Hamburgo Sur, Sala 5300 ER-002, afectando a las bombas 3303 y 501, impulsión de agua hacia Planta Laguna Seca Línea 2. |  | Operación del relé maestro 86T del trasformador 1 | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020084370 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-06 15:04 | 2020-11-06 16:54 |  |  |  | RO | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Retiro de disparos por relé buchholz ATR1 de 110/66 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341FE | Neomante | 1341 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/12KV 10MVA T4 | AES GENER | Informe Fallas | 2020002883 | externo |  |  | 2020-11-06 17:42 | 2020-11-07 05:08 |  |  |  | FE | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | . | Falla en SE 220 kV Los Almendros |  | 0 | 0 | 0
505 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337DP | Neomante | 337 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085100 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-06 21:23 | 2020-11-07 05:20 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°1 será abastecido por el Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2020084845 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-06 23:25 | 2020-11-07 04:57 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo SLA1- TRA1-ITRA1-RNA1-ILD- IEA1-ILA- EA1 |  |  | 0 | 0 | 1
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DP | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085835 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-07 05:21 | 2020-11-07 06:23 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085856 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-07 05:22 | 2020-11-07 06:23 |  |  |  | DP | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | trabajos por norma técnica |  |  | 0 | 0 | 1
969 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764DP | Neomante | 764 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020085070 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-07 05:51 | 2020-11-07 21:00 |  |  |  | DP | 15.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar barra de 66kV y paño B1 de SE Constitución para maniobras de apertura como de cierre de desconectador 89BT2. |  |  | 0 | 0 | 1
900 | Transformadores2D298 | Transformadores2D298RO | Neomante | 298 | Transformadores2D | LA ESPERANZA 69/13.8KV 12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020086505 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-11-07 08:12 | 2020-11-07 13:21 |  |  |  | RO | 5.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941DP | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085451 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-07 09:02 | 2020-11-07 17:28 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | trabajos enmarcados en el proyecto NUP 1774 |  |  | 0 | 0 | 1
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085195 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-07 09:38 | 2020-11-07 18:46 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°3 será abastecido por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DF | Neomante | 1594 | Transformadores2D | NORGENER 220/5.3 KV | AES GENER | Informe Fallas | 2020002908 | interno |  |  | 2020-11-07 18:32 | 2021-07-21 15:17 |  |  |  | DF | 6140.75 | 1 | 0 | 0 | Se recopilan antecedentes de las protecciones y alarmas operadas y ubica punto de falla para aislar. | Falla en fase 2 de mufa ubicada entre 52JT1 y Transformador de servicios auxiliares. |  |  | 0 | 0
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149RO | Neomante | 149 | Transformadores3D | CATEMU 44/12/7.2KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020086542 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-11-07 21:14 | 2020-11-10 |  | 2020-11-08 02:00 |  | RO | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
868 | Transformadores2D210 | Transformadores2D210DP | Neomante | 210 | Transformadores2D | LA PALMA 66/24-15KV 10MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020085106 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-08 01:03 | 2020-11-08 06:34 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el bloqueo de la reconexion del interruptor 52B5 de SE Talca asociado a la linea Talca - Villa Alegre. |  |  | 0 | 0 | 1
224 | Transformadores2D152 | Transformadores2D152DP | Neomante | 152 | Transformadores2D | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020085107 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-08 01:03 | 2020-11-08 06:34 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el bloqueo de la reconexion del interruptor 52B5 de SE Talca asociado a la línea Talca - Villa Alegre. |  |  | 0 | 0 | 1
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020084791 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-08 01:27 | 2020-11-08 10:49 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de transformador como medida de precaución por trabajos con personal de lineas desenergizadas. Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149DF | Neomante | 149 | Transformadores3D | CATEMU 44/12/7.2KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020086543 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-08 02:00 | 2020-11-08 02:01 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Esta actividad se realiza posterior a un relleno de aceite indicado en 2020086542. |  |  | -4 | 1 | 0
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020078680 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-08 04:41 | 2020-11-08 16:25 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga de Transformador N° 1 será abastecida por el Transformador N°2, además se realizarán descargas fuera de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149RO | Neomante | 149 | Transformadores3D | CATEMU 44/12/7.2KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020086542 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-11-07 21:14 | 2020-11-10 | 2020-11-08 02:01 | 2020-11-08 10:44 | S | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1079 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DP | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085215 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-08 05:45 | 2020-11-08 12:49 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°3 será abastecido por el Transformador N°2. Se realimentan por Media tensión alimentadores para compensar carga. |  |  | 0 | 0 | 1
143 | Transformadores2D858 | Transformadores2D858DP_E | Neomante | 858 | Transformadores2D | POLPAICO 110/23KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085213 | externo | Programada | Desconexión | 2020-11-08 06:44 | 2020-11-08 23:47 |  |  |  | DP_E | 17.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas del Transformador respaldadas por Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Transformadores2D173 | Transformadores2D173DP | Neomante | 173 | Transformadores2D | SANTA ELVIRA 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020085746 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-08 08:20 | 2020-11-08 16:14 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados desde el T2 de SE Santa Elvira. |  |  | 0 | 0 | 1
599 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362DP | Neomante | 362 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085214 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-08 10:00 | 2020-11-08 18:16 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°1 será abastecido por el Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083741 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-08 10:26 | 2020-11-08 19:49 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a unidades del banco ATR6 de 220/154/66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en las 4 unidades a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020084372 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-08 10:26 | 2020-11-08 19:49 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio relé de cierre/apertura sincronizada del interruptor 52JT6. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JT6. Nota: Durante prueba experimental se solicitarán cierres y aperturas sucesivas del interruptor 52JT6. |  |  | -1 | 0 | 1
1445 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599DP | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020083380 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-08 10:37 | 2020-11-08 17:24 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1: A disposición del jefe de faenas 89JT5-1, 89JT5-2, 89JT5-3, 89BT5-3, 89BT5-2, 89BT5-1. S/E OGP1: A disposición del jefe de faena 52JT5 y 52BT5. |  |  | 0 | 0 | 1
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149RO | Neomante | 149 | Transformadores3D | CATEMU 44/12/7.2KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Limitaciones | 2020002187 |  |  |  | 2020-11-08 10:44 | 2020-11-10 18:23 |  |  |  | RO | 55.65 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 44 kV del Transformador 44/12 kV se encuentra con falla en la apertura, debido a que bobina de apertura se encuentra quemada. Interruptor 44 kV no despejará fallas en el transformador ni en barra 12 kV. (se realizará cambio de ajustes en Chagres a modo de mitigación) |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149RO | Neomante | 149 | Transformadores3D | CATEMU 44/12/7.2KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020086559 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-11-08 16:02 | 2020-11-10 18:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 0
983 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906DP | Neomante | 906 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085216 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-08 22:45 | 2020-11-09 03:55 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°2 será abastecido por el Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP_E | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020085770 | externo | Programada | Desconexión | 2020-11-08 23:38 | 2020-11-09 16:57 |  |  |  | DP_E | 17.3167 | 0 | 0 | 0 | Servicios auxiliares de Central Ventanas no se verán afectados para su normal funcionamiento debido a que serán respaldados por Transformador T4. |  |  | 0 | 0 | 0
1016 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915DP | Neomante | 915 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085222 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-09 00:32 | 2020-11-14 |  |  |  | DP | 119.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°3 será abastecido por el Transformador N°4. Interruptores no se realizarán de forma simultáneas se iniciará con el Interruptor lado barra principal, luego se normaliza el esquema y se entrega en Interruptor lado Barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 1
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP_E | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020085555 | externo | Programada | Desconexión | 2020-11-09 06:01 | 2020-11-09 16:43 |  | 2020-11-09 06:02 |  | DP_E | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador 110 /12 kV N°1. consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020085538 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-09 06:02 | 2020-11-09 16:43 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador 110 /12 kV N°1. consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°2 |  |  | -1 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020084495 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-09 15:37 | 2020-11-16 17:52 |  |  |  | RO | 170.25 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalizacion S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP_E | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020085555 | externo | Programada | Desconexión | 2020-11-09 06:01 | 2020-11-09 16:43 | 2020-11-09 16:43 |  | S | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador 110 /12 kV N°1. consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1161 | Transformadores2D1161DP_E | Neomante | 1161 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 110/23-13.2 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020085074 | externo | Programada | Desconexión | 2020-11-10 01:29 | 2020-11-10 04:50 |  |  |  | DP_E | 3.35 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de ENEL, según SODI 20233, se desconectará la S/E señalada, debido a lo cual los consumos de S/E Padre Hurtado son transferidos, vía redes de MT, hacia otras instalaciones, para lo cual se bloqueará transitoriamente las protecciones residuales de los circuitos MT de S/E Padre Hurtado para efectuar las maniobras monopolares que se requieren al momento de hacer los traspasos de MT, tanto en la desconexión como en la normalización de las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1439 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP | Neomante | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2020085806 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-10 08:06 | 2020-11-10 19:04 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: 52JT1 disposición jefe faena. S/E MMH: 89JT1-1 Abierto y bloqueado. S/E MMH: 89JT1-2 disposición jefe faena S/E MMH: 89JT1-2T Cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085999 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-10 08:40 | 2020-11-14 |  |  |  | RO | 87.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Verificación de regulador automático de tensión ATR4 de 220/110 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena bloqueará el regulador automático mientras dure la intervención (en la jornada de trabajo). |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DF | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2020087030 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-10 09:10 | 2020-11-10 10:50 |  |  |  | DF | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar (reapriete de conexiones) por riesgo de producir falla franca al entrar contacto fase activa con masa además de garantizar seguridad del personal que transita por patio en subestación. |  |  | 0 | 1 | 0
694 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085686 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-10 09:42 | 2020-11-10 12:12 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para retiro de disparos por relé buchholz TR4 de 220/19kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Transformador Trifásico 04 de 220/19kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085983 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-10 09:42 | 2020-11-10 12:05 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para retiro de disparos por relé buchholz TR3 de 220/13,8 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Transformador Trifásico 03 de 220/13,8 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085989 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-10 09:42 | 2020-11-10 11:57 |  | 2020-11-10 09:42 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para retiro de disparos por relé buchholz ATR2 de 500/220kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco Monofásico 02 de 500/220kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085990 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-10 09:42 | 2020-11-10 11:10 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para retiro de disparos por relé buchholz asociado a ATR1 de 500/220kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco Monofásico 01 de 500/220kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086007 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-10 09:42 | 2020-11-10 12:05 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Investigación de anormalidad en circuito de corriente alterna del desconectador 89JT2-11. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. Nota: A disposición del Jefe de Faena ITE de CA. Se solicitará cambio de barra en transformadores ATR1 de 500/220 kV y ATR2 de 500/220 kV por lado de 220 kV. |  |  | -2 | 0 | 0
956 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Neomante | 895 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085621 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-10 09:45 | 2020-11-10 18:42 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°2 será abastecido por el Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020082911 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-10 09:49 | 2020-11-10 17:42 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | -112 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020084312 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-10 11:08 | 2020-11-10 12:30 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo, paño JT1: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP). 1) Realizar bloqueo de protección de respaldo (50BF externo) paño JT1 para dar condición al trabajo #53385, PMTDI #17825. 2) INGEMA inician los trabajos correspondientes al Sistema de Lectura Remota de Protección (SLRP) en IED de respaldo del paño JT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Protección 50BF: JT1 Bloqueos Retrip 52JT1 Subestación Maitencillo, Protección 50BF: JT1 Bloqueo trip 50BF hacia unidad de bahía 87B paño JT1 Subestación Maitencillo, Protección 50BF: JT1 Bloqueo Envió de TDD extremo remoto (HT1) |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085616 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-10 11:08 | 2020-11-10 12:30 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo, paño JT1: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP). - - 1) Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec en protección 50BF del paño JT1, según PMTDI N° 18123 AT N° 54149. - - 2) Descargar y respaldar configuración existente en IED. - - 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 7) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 8) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario del paño JT1 donde se ubica la protección 50BF, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de SSGG. - - 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Paño JT1: Protección de respaldo (50BF) Bloqueo ordenes de desenganche y arranques Bloqueo a ejecutar por personal de Transelec según AT N° 54149, PMTDI N° 18123 |  |  | -1 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085615 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-10 11:20 | 2020-11-10 13:43 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo, paño JT3: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP). - - 1) Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec en protección sistema #2 del paño JT3, según PMTDI N° 18124 AT N° 54156. - - 2) Descargar y respaldar configuración existente en IED. - - 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 7) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 8) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario del paño JT3 donde se ubica la protección sistema #2, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de SSGG. - - 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Paño JT3: Protección sistema #2 Bloqueo ordenes de desenganche y arranques Bloqueo a ejecutar por personal de Transelec según AT N° 54156, PMTDI N° 18124 |  |  | -67 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085620 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-10 11:20 | 2020-11-10 13:43 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo, paño JT3: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP). 1) Realizar bloqueo de protección sistema #2 (GE T60) paño JT3 para dar condición al trabajo #53378, PMTDI #17825. 2) INGEMA inician los trabajos correspondientes al Sistema de Lectura Remota de Protección (SLRP) en IED sistema N° 2 del paño JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Paño JT3: Protección sistema # 2 Bloqueo trip sobre 52JT3 Subestación Maitencillo, Paño JT3: Protección sistema # 2 Bloqueo Trip 50BF hacia Unidad de bahía 87B paño JT3 |  |  | -1 | 0 | 0
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DF | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020002921 | interno |  |  | 2020-11-10 12:58 | 2020-11-10 15:02 |  |  |  | DF | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | A las 12:58 se abrió de forma intempestiva el interruptor 52J1 asociado al Trasformador T1 de S/E SVC | Causa en proceso de investigación |  | 0 | 0 | 0
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149RO | Neomante | 149 | Transformadores3D | CATEMU 44/12/7.2KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020087379 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-11-10 20:31 | 2020-11-10 22:10 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020086295 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-11 08:45 | 2020-11-11 09:59 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL 52H1 EN S/E CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020086294 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-11 10:26 | 2020-11-11 11:05 |  |  |  | RO | 0.65 | 0 | 0 | 0 | BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL 52H2 EN S/E CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085612 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-11 11:03 | 2020-11-11 17:26 |  |  |  | RO | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo: De acuerdo al plan de mantenimiento preventivo anual de sistemas de control, se requiere realizar la verificación del regulador de tensión del cambiador de tomas bajo carga (CTBC) del ATR2, inyectando mediante maleta de pruebas, valores de consigan de tensión para comprobar el correcto funcionamiento del equipo.,Nota: Antes de normalizar el regulador de tension del ATR2, Notificar al CNOT realizar las adecuaciones en TAP necesarias para establecer el sistema de paralelismo con el ATR1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Regulador de tensión del CTCB del ATR2 ubicado en sala de SSGG 110kV, bastidor #11 Señalizar y delimitar zona de trabajo Utilizar cintas delimitadoras Subestación Maitencillo, Control de paralelismo En condición maestro ATR1 A solicitud del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020086297 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-11 11:06 | 2020-11-11 14:17 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL 52H3 EN S/E CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597DP | Neomante | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020084188 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-11 12:12 | 2020-11-12 20:34 |  |  |  | DP | 32.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1: A disposición del jefe de faenas 89JT3-1, 89JT3-2, 89JT3-3, 89E03. S/E OGP1: A disposición del jefe de faena 52JT3, 52E03. Este trabajo se realiza como un Mantenimiento Mayor. Para ello se ingresa en la web del CEN la Carta N°: E – 79 - 2020 de Minera Escondida: Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador OGP1 220/33 kV N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020086310 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-11 15:38 | 2020-11-11 18:08 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL 52H1 EN S/E CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Desconexión / Intervención | 2020086180 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-11 20:09 | 2020-11-12 06:25 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | La central se encontrar detenida durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918DP | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085634 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-11 22:40 | 2020-11-12 05:03 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 será abastecida por el Transformador N°3, Transformador N°6 coordinado con Cliente Metro, Transformador N°2 sin carga. |  |  | 0 | 0 | 1
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919DP | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085637 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-11 22:40 | 2020-11-12 05:03 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 será abastecida por el Transformador N°3, Transformador N°6 coordinado con Cliente Metro, Transformador N°2 sin carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1019 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085638 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-11 22:40 | 2020-11-12 05:03 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 será abastecida por el Transformador N°3, Transformador N°6 coordinado con Cliente Metro, Transformador N°2 sin carga. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DF | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/23/13.2KV 10MVA | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020002938 | interno |  |  | 2020-11-12 01:20 | 2020-11-12 18:28 |  |  |  | DF | 17.1333 | 1 | 0 | 0 | Jote electrocutado en línea 23kV propiedad cliente, opera fusible de alta transformador T1 110/23 kV. Nota: Cliente tiene respaldado consumos con generación propia. | Jote electrocutado en línea 23kV propiedad cliente, opera fusible de alta transformador T1 110/23 kV |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664DP | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020085881 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-12 08:34 | 2020-11-12 20:34 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones: SE 536: A disposición del jefe de faenas 52BT1. SE 536: Abierto y bloqueado 89BT1-1. SE 537: Abierto y bloqueado 89BT1-1. SE 537: Abierto 52BT1. SE 537: Cerrado y bloqueado 89BT1-1T. SE 538: Abierto y bloqueado 89BT1-1. SE 538: Abierto 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665DP | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020085882 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-12 08:34 | 2020-11-12 20:34 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones: SE 536: A disposición del jefe de faenas 52BT1. SE 536: Abierto y bloqueado 89BT1-1. SE 537: Abierto y bloqueado 89BT1-1. SE 537: Abierto 52BT1. SE 537: Cerrado y bloqueado 89BT1-1T. SE 538: Abierto y bloqueado 89BT1-1. SE 538: Abierto 52BT1. SE OGP1: Abierto y bloqueado 89BL2-3. SE OGP1: Abiertos 52BL2, 89BL2-1 y 89BL2-2. SE OGP1: Cerrado y bloqueado 89BL2-3T. SE Este 6: Abierto y bloqueado 89B1-1. SE Este 6: Abierto 52B1. Seccionadora C: Abierto y bloqueado 89BS. |  |  | 0 | 0 | 1
1237 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2020086923 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-12 09:12 | 2020-11-12 13:59 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Reparación Relé Buchholz en Transformador de Poder debido a filtración de aceite. Condiciones en S/E Cuel: abierto 52AT1, 89AL y celdas de media tensión. Parque Eólico Cuel fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Limitaciones | 2020001767 |  |  |  | 2020-08-11 12:00 | 2021-07-16 | 2020-11-12 20:34 | 2021-05-12 07:55 | S | RO | 4331.35 | 0 | 0 | 0 | El interruptor 52DT1 del transformador TAP OFF 536 69/4.16 KV de 12,5 MVA presenta problemas para la apertura del equipo y debe ser intervenido en alguna desconexión o detención mayor. |  |  |  | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665DP | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020085425 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-12 11:23 | 2020-11-12 20:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones: SE 537: A disposición del jefe de faenas 52BT1 y 52CT1. SE 537. A disposición del jefe de faenas 89BT1-1. |  |  | -2 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272RO | Neomante | 272 | Transformadores3D | CAPRICORNIO 220/110/13.8 kV 60/80/15-20MVA T1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020086805 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-12 12:58 | 2020-11-12 15:24 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Se considera bloqueo de 50 BF |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DF | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/23/13.2KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088037 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-12 15:06 | 2020-11-12 18:28 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado., S/E Dos Amigos: Reemplazo y medidas a 89HT1-F Fase 2, debido operación desconectador fusible 89HT1-F Fase 2 provocado por acortamiento de distancia con jote. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 023kV Dos Amigos-Minera Dos Amigos, C1 o Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Dos Amigos o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Dos Amigos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89HT1 lado desconectador fusible y en PRHT1 lado desconectador fusible. . |  |  | -6 | 0 | 0
1636 | Transformadores2D3349 | Transformadores2D3349RO | Neomante | 3349 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/24kV T33 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2020086354 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-12 15:14 | 2020-11-12 20:00 |  |  |  | RO | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Desconexión / Intervención | 2020086181 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-12 19:59 | 2020-11-13 07:08 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | La central se encontrar detenida durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1019 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020086782 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-12 22:00 | 2020-11-13 04:24 |  |  |  | DP | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 será abastecida por el Transformador N°3, Transformador N°6 coordinado con Cliente Metro, Transformador N°2 sin carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918DP | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020086780 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-12 22:41 | 2020-11-13 04:24 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 será abastecida por el Transformador N°3, Transformador N°6 coordinado con Cliente Metro, Transformador N°2 sin carga. |  |  | 0 | 0 | 1
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919DP | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020086781 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-12 22:41 | 2020-11-13 04:24 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 será abastecida por el Transformador N°3, Transformador N°6 coordinado con Cliente Metro, Transformador N°2 sin carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1644 | Transformadores2D3032 | Transformadores2D3032DP | Neomante | 3032 | Transformadores2D | MAHNS 66/15KV 15MVA T2 [En_Revisión] | CGE | Desconexión / Intervención | 2020087123 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-13 00:37 | 2020-11-13 03:33 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 (Cto. Dichato) será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595DP | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020085399 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-13 08:20 | 2020-11-14 08:33 |  |  |  | DP | 24.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1: A disposición del jefe de faenas 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3, 89E01. S/E OGP1: A disposición del jefe de faena 52JT1, 52E01. |  |  | 0 | 0 | 1
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662DP | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020085427 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-13 08:20 | 2020-11-13 20:16 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones: SE 534: A disposición del jefe de faenas 52BT1 y 52CT1. SE 534. A disposición del jefe de faenas 89BT1-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662DP | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020085896 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-13 08:20 | 2020-11-13 20:16 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones: SE 534: A disposición del jefe de faenas 52BT1 y 89BT1-1. SE 534: A disposición del jefe de faenas 89BT1-1T. Seccionadora C: Abierto y bloqueado 89BS. Seccionador Hamburgo Norte: Abierto y bloqueado 89BF-1. |  |  | -1 | 0 | 1
1613 | Transformadores2D1344 | Transformadores2D1344RO | Neomante | 1344 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Desconexión / Intervención | 2020087106 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-13 09:05 | 2020-11-13 19:20 |  |  |  | RO | 10.25 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52H1 |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2020086741 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-13 22:46 | 2020-11-14 00:43 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo a equipos SLB1-ITRB1-TRB1-ILB1-RNB1. |  |  | 0 | 0 | 1
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085761 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-14 00:22 | 2020-11-14 02:01 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Inhabilitar disparo por relé Buchholz en Transformador N° 8 220/66 kV.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico 8, 220/66 kV-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085760 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-14 02:09 | 2020-11-14 03:15 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Inhabilitar disparo por relé Buchholz en Transformador N°1 220/66 kV.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico 1, 220/66kV-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Transformadores2D348 | Transformadores2D348DP | Neomante | 348 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020087847 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-14 06:32 | 2020-11-14 20:12 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | desconexión comprende solo trabajos previos, NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595DP | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020084192 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-14 08:33 | 2020-11-14 17:01 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1: A disposición del jefe de faenas 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3, 89E01. S/E OGP1: A disposición del jefe de faena 52JT1, 52E01. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2020087172 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-14 08:59 | 2020-11-14 18:47 |  |  |  | RO | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a trealizar por la empresa Cobra, según programa de mantenimiento anual. Solicitara vigencia Jefe de O&M Joel Tapia 9-74011000 |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020087577 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-14 10:07 | 2020-11-14 12:13 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas; No Reconectar 52JT2;No Reconectar 52HT2, No Reconectar 52CT2, Sin previo aviso del Jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020085624 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-14 11:29 | 2020-11-14 21:08 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Unidad se encuentra de reserva por lo que no se desconecta el Autotransformador. |  |  | 0 | 0 | 1
561 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355DP | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020087637 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-14 22:36 | 2020-11-15 05:54 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga de Transformador N°3 será abastecida por el transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347DP | Neomante | 347 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020087842 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-15 01:33 | 2020-11-15 06:57 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | desconexión comprende solo trabajos previos, NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DF | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088487 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-15 01:47 | 2020-11-15 03:18 |  |  |  | DF | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Maniobras operacionales para retiro de Banco ATR.4 por falla de compresor de aire de int. 52KT4 ( interruptor 52KT4 bloqueado ). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV Sección 1 ( A ). Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de las maniobras. Nivel de Riesgo: Bajo. |  |  | 0 | 1 | 0
1072 | Transformadores3D220 | Transformadores3D220DP | Neomante | 220 | Transformadores3D | DUQUECO 230-154/66/14.8KV 75MVA | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020081949 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-15 06:36 | 2020-11-15 21:15 |  |  |  | DP | 14.65 | 0 | 0 | 0 | Faenas de ampliación de de barra 220 kV de acuerdo a proyecto NUP N°449, cabe destacar que son trabajos previos y no corresponden al termino de este. |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020086571 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-15 07:01 | 2020-11-15 17:05 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
974 | Transformadores2D774 | Transformadores2D774DP | Neomante | 774 | Transformadores2D | SAN JAVIER 66/23KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020086567 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-15 07:47 | 2020-11-15 16:31 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como de cierre del desconectador 89BT1 se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B5 de SE Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 [En_Revision] | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020087643 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-15 08:39 | 2020-11-15 18:52 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga de Transformador N°3 será abastecida por media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | Transformadores2D809 | Transformadores2D809DP | Neomante | 809 | Transformadores2D | VICTORIA 66/24-14.4KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020086282 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-15 09:04 | 2020-11-15 15:14 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 de SE Victoria por faenas de mantenimiento de equipos en barra de media tensión . Se considera perdida de suministro del alimentador Selva Oscura 52C2 de Codiner (1145 Clientes) y del alimentador Ercilla 52C4 (7766 Clientes) de propiedad de Frontel. Faenas coordinadas con empresas Codiner y Frontel |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | Transformadores2D1145 | Transformadores2D1145DP | Neomante | 1145 | Transformadores2D | VICTORIA 66/15KV 6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020086283 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-15 09:04 | 2020-11-15 15:17 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T2 de SE Victoria por faenas de mantenimiento de equipos en barra de media tensión . Se considera perdida de suministro del alimentador Villa Alegre 52C5 (5399 Clientes) de propiedad de Frontel. Faenas coordinadas con empresas Codiner y Frontel. |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396DP_E | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020082901 | externo | Programada | Desconexión | 2020-11-15 09:52 | 2020-11-15 17:08 |  |  |  | DP_E | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | asociado a SODI 01-20 y 02-20 de palmucho SA |  |  | 0 | 0 | 0
1191 | Transformadores2D1224 | Transformadores2D1224DP | Neomante | 1224 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2020069873 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-15 10:48 | 2020-11-15 16:12 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados por la empresa Cobra. Se envían SODI a empresas involucradas Frontel y Coelcha. Solicitara vigencias en terreno Joel Tapia B. 974011000 Consumos afectados SE Faenas Pangue: 1.- Alimentador 52C8 Ralco Frontel 1.8 MW, 849 Clientes. 2.- Alimentador Cajón Queuco Coelcha : 140 KW, 395 Clientes. 3.- Alimentador Cajón del Biobio Coelcha : 140 KW, 385 Clientes. 4.- SE Santa Barbara Alimentador Quilaco 52C1 SE Frontel 2 MW 4766 Clientes (Tienen respaldo desde Picoltue) |  |  | 0 | 0 | 1
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250RO | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020086326 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-15 13:46 | 2020-11-15 21:40 |  |  |  | RO | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Documento asociado 2020086327 por PES Línea 66 kV Lucero - Larqui. (PT 61902 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020086775 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-16 06:10 | 2020-11-19 12:08 |  |  |  | DP | 77.9667 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo no genera ninguna indisponibilidad en central Ventanas 2 para su proceso de partida. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D68 | Transformadores2D68DP | Neomante | 68 | Transformadores2D | AGUAS NEGRAS 66/14.49KV 60MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020085812 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-16 07:52 | 2020-11-16 18:15 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor que se realiza a la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1607 | Transformadores2D2689 | Transformadores2D2689DP | Neomante | 2689 | Transformadores2D | AGUAS CLARAS 66/14,4KV 55MVA T1 | INERSA | Desconexión / Intervención | 2020087414 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-16 07:52 | 2020-11-16 18:15 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor que se realiza a la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020087444 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-16 09:23 | 2020-11-17 15:36 |  |  |  | RO | 30.2167 | 0 | 0 | 0 | Día 1 de 4, trabajos asociados a puesta en servicio de nuevo ATR1 en subestación Nueva Maitencillo. Energización de nuevo ATR1 mediante unidad de reserva, solo se energizará por el lado 500kV. el ATR2 se mantendrá energizado durante estos trabajos. Durante la realización de estos trabajos se realizarán ajustes de la protección del ATR2 en ambas protecciones en forma secuencial, nunca simultáneo, en base al ECAP del proyecto DS373. Adicionalmente, se realizará una actualización de la SICAM PASS de S/E Nueva Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020087174 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-16 09:36 | 2020-11-16 11:14 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos programados para retiro de disparos por relé buchholz ATR1 de 500/220kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco Monofásico 01 de 500/220kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086749 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-16 11:56 | 2020-11-16 15:25 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT6. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°6 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°6, 220/154/66 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086750 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-16 11:57 | 2020-11-16 16:29 |  |  |  | RO | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT2. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°2 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco monofásico N°2, 220/110/13 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085644 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-16 13:26 | 2020-11-16 15:19 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085644 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-16 13:26 | 2020-11-16 15:19 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085644 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-16 13:26 | 2020-11-16 15:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020087078 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-16 14:11 | 2020-11-18 17:00 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion sin consumos afectados, ya que estos se respaldan mediante Transformadores N° 1 y N° 3 220/66/15 kV. S/E Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020087089 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-16 14:11 | 2020-11-18 17:00 |  |  |  | DP | 50.8167 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados ya que estos quedarán respaldados mediante Transformadores N° 1 y N° 3 220/66/15 kV. S/E Maitenes. durante la ejecución de medidas eléctricas a Interruptores. |  |  | -1 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085646 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-16 17:15 | 2020-11-16 18:27 |  |  |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Lavado torre interfaz ATR10. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020086638 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-16 17:55 | 2020-11-23 09:38 |  |  |  | RO | 159.7167 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalizacion S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 0
241 | Transformadores2D943 | Transformadores2D943DP | Neomante | 943 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020087757 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-17 00:02 | 2020-11-17 06:58 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga de Transformador N°4 será abastecida por el transformador N°2. Previamente carga del Transformador N°2 será abastecida por barra auxiliar por Transformador 3 de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D68 | Transformadores2D68DP | Neomante | 68 | Transformadores2D | AGUAS NEGRAS 66/14.49KV 60MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020085841 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-17 07:53 | 2020-11-17 18:00 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor que se realiza a la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1607 | Transformadores2D2689 | Transformadores2D2689DP | Neomante | 2689 | Transformadores2D | AGUAS CLARAS 66/14,4KV 55MVA T1 | INERSA | Desconexión / Intervención | 2020087415 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-17 07:53 | 2020-11-17 18:00 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor que se realiza a la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086753 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-17 08:35 | 2020-11-17 11:20 |  |  |  | RO | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°4 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°4 500/220/66 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
709 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020087232 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-17 08:37 | 2020-11-17 11:21 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para retiro de disparos por relé buchholz TR4 de 220/34 kV - STATCOM. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Transformador Trifásico N°4 de 220/34kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020087231 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-17 09:04 | 2020-11-17 11:20 |  |  |  | RO | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para retiro de disparos por relé buchholz ATR3 de 220/110/13kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco Monofásico N°3 de 220/110/13kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DP | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020088221 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-17 09:40 | 2020-11-17 15:20 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Toda la carga asociada al TR01 es respaldada a través del TR02 cerrando el acoplador de 12kV.- |  |  | 0 | 0 | 1
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020088913 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-11-17 09:40 | 2020-11-17 16:52 |  | 2020-11-17 11:10 |  | RO | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual de transformador de Poder Kelar 220/15 KV N°3, debido a la detección de una mancha en la parte superior del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020082841 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-17 09:55 | 2020-11-17 18:42 |  |  |  | RO | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento trimestral de equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o paño línea LA08, CHA-Abanico o paño línea LJ01, CHA-Pangue o paño línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o paño línea LJ07, CHA-Antuco 2 o paño línea LJ04, CHA-Antuco 1 o paño línea LJ24, CHA-Ralco 2/ Palmucho o paño línea LJ16, CHA-Ralco 1 o paño acoplador JR01-Charrúa o paño acoplador JR02-Charrúa o paño acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020082841 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-17 09:55 | 2020-11-17 18:42 |  |  |  | RO | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento trimestral de equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o paño línea LA08, CHA-Abanico o paño línea LJ01, CHA-Pangue o paño línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o paño línea LJ07, CHA-Antuco 2 o paño línea LJ04, CHA-Antuco 1 o paño línea LJ24, CHA-Ralco 2/ Palmucho o paño línea LJ16, CHA-Ralco 1 o paño acoplador JR01-Charrúa o paño acoplador JR02-Charrúa o paño acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020082841 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-17 09:55 | 2020-11-17 18:42 |  |  |  | RO | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento trimestral de equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o paño línea LA08, CHA-Abanico o paño línea LJ01, CHA-Pangue o paño línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o paño línea LJ07, CHA-Antuco 2 o paño línea LJ04, CHA-Antuco 1 o paño línea LJ24, CHA-Ralco 2/ Palmucho o paño línea LJ16, CHA-Ralco 1 o paño acoplador JR01-Charrúa o paño acoplador JR02-Charrúa o paño acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020087228 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-17 10:15 | 2020-11-17 13:30 |  |  |  | RO | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para retiro de disparos por relé buchholz TR7 -Desfasador y Serie. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Transformador N°7, Desfasador 2 de 220kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020087229 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-17 10:16 | 2020-11-17 13:30 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para retiro de disparos por relé buchholz TR6 -Desfasador y Serie. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Transformador N°6, Desfasador 1 de 220kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020087230 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-17 10:16 | 2020-11-17 11:20 |  |  |  | RO | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para retiro de disparos por relé buchholz ATR5 de 220/110/13kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco Monofásico N°5 de 220/110/13kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020088041 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-17 10:39 | 2020-11-17 12:53 |  |  |  | DP | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 89FBT-1, 89C1-1 en S/E Quiani. Observaciones : Instalaciones se encuentran desenergizadas por solicitud CEN N° 2020084887. Consumos transferidos a S/E Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085645 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-17 10:51 | 2020-11-17 12:40 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores y limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085645 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-17 10:51 | 2020-11-17 12:40 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores y limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555DF | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020088960 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-17 11:10 | 2020-11-17 16:52 |  |  |  | DF | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la inspección en terreno en el transformador 220/15 KV N°3, de acuerdo a la SICF 2020088913, se deberá realizar las siguientes maniobras eléctricas: 52JT3 abierto y bloqueado, desconectadores 89JT3-2 abierto. 89JT3-1 abierto y 89JT3-2T cerrado. |  |  | -10 | 1 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020087445 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-17 15:36 | 2020-11-18 16:32 |  |  |  | RO | 24.9333 | 0 | 0 | 0 | Día 2 de 4, trabajos asociados a puesta en servicio de nuevo ATR1 en subestación Nueva Maitencillo. Energización de nuevo ATR1 mediante unidades principales, solo se energizará por el lado 500kV. el ATR2 se mantendrá energizado durante estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020088913 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-11-17 09:40 | 2020-11-17 16:52 | 2020-11-17 16:52 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual de transformador de Poder Kelar 220/15 KV N°3, debido a la detección de una mancha en la parte superior del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
400 | Transformadores2D476 | Transformadores2D476FE | Neomante | 476 | Transformadores2D | CORDILLERA 110/33KV 60MVA T46 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2020003111 | externo |  |  | 2020-11-18 06:23 | 2020-11-18 06:39 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Perturbación de origen externo en sistema 50 Hz , provoca detención de equipos |  | Desconexión Línea 220 Kv Alto Jahuel Chena 2 por acción de protecciones. informa CEN según IF 2968. | 0 | 0 | 0
1761 | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721RO | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020087921 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-18 07:30 | 2020-12-01 23:59 |  | 2020-12-01 |  | RO | 304.5 | 0 | 0 | 0 | No afecta ninguno de los anteriores. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D68 | Transformadores2D68DP | Neomante | 68 | Transformadores2D | AGUAS NEGRAS 66/14.49KV 60MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020085843 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-18 08:12 | 2020-11-18 18:00 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor que se realiza a la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1607 | Transformadores2D2689 | Transformadores2D2689DP | Neomante | 2689 | Transformadores2D | AGUAS CLARAS 66/14,4KV 55MVA T1 | INERSA | Desconexión / Intervención | 2020087416 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-18 08:17 | 2020-11-18 18:00 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor que se realiza a la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086766 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-18 09:17 | 2020-11-18 12:00 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT5. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°5 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020089239 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-11-18 10:00 | 2020-11-19 15:40 |  |  |  | RO | 29.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de compresor de aire y eliminación de filtración de aire en interruptor 52KT4. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al destransferir). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Mantener en todo momento al menos la distancia mínima a puntos energizados. |  |  | 0 | 0 | 0
801 | Transformadores2D812 | Transformadores2D812DP | Neomante | 812 | Transformadores2D | MAHNS 66/14.8KV 10.5MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020088478 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-18 10:04 | 2020-11-21 19:52 |  |  |  | DP | 81.8 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Mahns será respalda por el Transformador T2 de la misma S/E Mahns. |  |  | 0 | 0 | 1
278 | Transformadores3D213 | Transformadores3D213DP | Neomante | 213 | Transformadores3D | JUNCAL PORTILLO 44/12KV 3.5MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020087788 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-18 10:17 | 2020-11-18 16:00 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Como parte del mantenimiento del control F6 se contempla realizar pruebas de señales análogas y digitales al SCADA OASyS y extensivo al SCADA e-Terra. Para esta desconexión se coordinó aviso con cliente SKI Portillo, Aduana, Tunel Libertadores y clientes en MT |  |  | 0 | 0 | 1
538 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54RO | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND | Limitaciones | 2020002249 |  |  |  | 2020-11-18 12:00 | 2021-01-08 12:32 |  | 2021-01-06 07:15 |  | RO | 1171.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo sin regulación automática de CTBC por falla en componente AVR que realiza el cambio automático. Por tanto se debe operar de manera local en caso de requerir cambio posición TAP. Se está coordinando repuesto con proveedor para su reparación. |  |  |  | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555DF | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020089419 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-18 15:17 | 2020-11-18 18:20 |  |  |  | DF | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar una inspección en terreno para verificar el estado de la mancha de aceite en la parte superior del transformador 220/15 KV N°3, por tal motivo se deberá realizar las siguientes maniobras eléctricas: 52JT3 abierto y bloqueado, desconectadores 89JT3-2 abierto. 89JT3-1 abierto y 89JT3-2T cerrado. |  |  | 0 | 1 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020087446 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-18 16:32 | 2020-11-19 17:25 |  |  |  | RO | 24.8833 | 0 | 0 | 0 | Día 3 de 4, trabajos asociados a puesta en servicio de nuevo ATR1 en subestación Nueva Maitencillo. Energización de nuevo ATR1 mediante unidades principales, se energizará por el lado 500kV y por 220kV. además se realizaran pruebas de cambio rápido en nuevo ATR1, el ATR2 se mantendrá energizado durante estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DF | Neomante | 1617 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Informe Fallas | 2020002971 | interno |  |  | 2020-11-18 20:33 | 2020-11-23 12:30 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Opera protección diferencial de transformador de poder N°1 debido a falla en bushing de fase B, dando orden de apertura a interruptor. | Falla interna en bushing de 220 kV de transformador N°1 |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DF | Neomante | 1617 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Informe Fallas | 2020003008 | interno |  |  | 2020-11-18 20:33 | 2020-11-23 12:30 |  |  |  | DF | 111.95 | 1 | 0 | 0 | Al realizar mantenimiento a bornes de TC se gira la placa identificadora del borne y queda en contacto con borne de tierra. La protección opera de forma correcta cuando la diferencia de corrientes supera el umbral de ajuste en momentos en que el transformador estaba tomando carga. |  | Placa identificadora de bornes de TC en bushing del lado de 220 kV, estaba haciendo contacto con borne de tierra, lo que provocó la diferencia de corriente medida por la protección con la posterior operación por función diferencial corta. | -1 | 0 | 0
957 | Transformadores2D896 | Transformadores2D896DP | Neomante | 896 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020088370 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-18 23:36 | 2020-11-19 05:31 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°3 será abastecida por el Transformador N°4 . |  |  | 0 | 0 | 1
948 | Transformadores2D720 | Transformadores2D720DP | Neomante | 720 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020088491 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-19 00:54 | 2020-11-19 02:03 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | Transformadores2D2465 | Transformadores2D2465DF | Neomante | 2465 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020089489 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-19 01:28 | 2020-11-19 04:30 |  |  |  | DF | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Consumos del transformador N°1 son respaldados. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D68 | Transformadores2D68DP | Neomante | 68 | Transformadores2D | AGUAS NEGRAS 66/14.49KV 60MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020085846 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-19 07:52 | 2020-11-19 18:00 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor que se realiza a la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1607 | Transformadores2D2689 | Transformadores2D2689DP | Neomante | 2689 | Transformadores2D | AGUAS CLARAS 66/14,4KV 55MVA T1 | INERSA | Desconexión / Intervención | 2020087417 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-19 07:52 | 2020-11-19 18:00 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor que se realiza a la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP_E | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2020088856 | externo | Programada | Desconexión | 2020-11-19 08:14 | 2020-11-20 21:20 |  |  |  | DP_E | 37.1 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociadas, 2020088852, 2020088854, 2020088855. |  |  | 0 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2020088863 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-19 08:14 | 2020-11-20 21:20 |  |  |  | DP | 37.1 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociadas 2020088852,2020088854, 2020088855, 2020088856 |  |  | 0 | 0 | 1
547 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086771 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-19 08:18 | 2020-11-19 21:30 |  |  |  | RO | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paños J12 y J13. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°3 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°3, 500/220/66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1418 | Transformadores2D1525 | Transformadores2D1525RO | Neomante | 1525 | Transformadores2D | EL COBRE (ENGIE) 220/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020088038 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-19 08:41 | 2020-11-19 15:43 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Se considera Bloqueo de 50BF. |  |  | 0 | 0 | 0
1499 | Transformadores3D325 | Transformadores3D325DP | Neomante | 325 | Transformadores3D | TAP OFF LA CRUZ 220/66/23 kV Nº1 | SQM | Desconexión / Intervención | 2020088775 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 13:32 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Neomante | 1624 | Transformadores2D | SIERRA GORDA 220/33 KV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención | 2020088574 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-19 09:01 | 2020-11-20 19:12 |  |  |  | DP | 34.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantención Programada a Transformador SE SIERRA GORDA 89JT1-1, a disposición del jefe de faena 89JT1-2, a disposición del jefe de faena 89JT1-2T, a disposición del jefe de faena 52JT1, a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083473 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-19 10:13 | 2020-11-19 16:45 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de comandos efectivas sobre desconectadores 89JT8-1, 89JT8-2, 89JT8-3 e interruptor 52JT8 (de forma alternada) por pruebas del nuevo scada ABB. Condiciones: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Scada local S/E Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
271 | Transformadores3D259 | Transformadores3D259RO | Neomante | 259 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088052 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-19 10:13 | 2020-11-19 11:18 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Neptuno: Trabajos programados para retiro de disparos por relé buchholz ATR1 de 220/20,4kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Neptuno: Transformador Trifásico 01 de 220/20,4kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Neptuno: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
272 | Transformadores3D260 | Transformadores3D260RO | Neomante | 260 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088061 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-19 10:51 | 2020-11-19 11:40 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Neptuno: Trabajos programados para retiro de disparos por relé buchholz ATR2 de 220/20,4kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Neptuno: Transformador Trifásico 02 de 220/20,4kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Neptuno: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición ITE o fusible de circuito de control protecciones internas. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555DF | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020089889 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-19 12:50 | 2020-11-19 15:32 |  |  |  | DF | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar una inspección en terreno para verificar el estado de la mancha de aceite en la parte superior del transformador 220/15 KV N°3, por tal motivo se deberá realizar las siguientes maniobras eléctricas: 52JT3 abierto y bloqueado, desconectadores 89JT3-2 abierto. 89JT3-1 abierto y 89JT3-2T cerrado. |  |  | 0 | 1 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020087280 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-19 12:59 | 2020-11-19 14:20 |  |  |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV, 220 kV y 34,5 kV energizados específicamente paños intemperie asociados a ATR2 incluye los bujes de 34,5 kV del ATR2 de Subestación Nueva Cardones. existe riesgo mínimo de Flashover durante lavado de aislación, pero se acotara tomando las medidas de precaución y seguridad indicados para los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020087447 | externo | Programada | Desconexión | 2020-11-19 14:11 | 2020-11-19 17:25 |  |  |  | DP_E | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Día 4 de 4, trabajos asociados a puesta en servicio de nuevo ATR1 en subestación Nueva Maitencillo. Desconexión de ATR2 con nuevo ATR1 conectado, se realizarán pruebas de cambio rápido en ATR2 y se dan por finalizados los trabajos asociados a la puesta en servicio de nuevo ATR1 en subestación Nueva Maitencillo asociados a DS 373. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61RO | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020088824 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-19 14:49 | 2020-11-19 18:50 |  |  |  | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DF | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020089814 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-19 16:45 | 2020-11-19 18:49 |  |  |  | DF | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: * Investigar fuga de gas SF6 y normalizar presión en 89J7-3, TCJ7-1, TCJ7-2 y 52J7. * Revisión de conexión eléctrica de manómetros 89J7-1, 89J7-2, 89J7-3, 52J7, TPJ7, TCJ7-1 y TCJ7-2. Condiciones: B. Monofásico 01, 500/220 kV-Entre Ríos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Entre Ríos o SS.AA. C.C. Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
960 | Transformadores2D897 | Transformadores2D897DP | Neomante | 897 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020088371 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-19 23:34 | 2020-11-20 07:17 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 será abastecida por el Transformador N°3 . |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D68 | Transformadores2D68DP | Neomante | 68 | Transformadores2D | AGUAS NEGRAS 66/14.49KV 60MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020085848 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-20 07:50 | 2020-11-20 19:06 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor que se realiza a la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1607 | Transformadores2D2689 | Transformadores2D2689DP | Neomante | 2689 | Transformadores2D | AGUAS CLARAS 66/14,4KV 55MVA T1 | INERSA | Desconexión / Intervención | 2020087418 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-20 07:50 | 2020-11-20 19:06 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor que se realiza a la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020089056 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-20 08:45 | 2020-11-20 09:50 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de aceite en compresor de aire de interruptor 52KT5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 500 kV KT5 -ATR5. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: IT de compresor abierto y disponible para el Jefe de Faena. Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020088762 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-20 08:48 | 2020-11-20 17:09 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de prueba de garantía en unidad de reserva de ATR2, las unidades principales quedan operativas. para los trabajos se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Cardones: Desconectador pantógrafo 89K4-5 abierto y bloqueado en sus 3 polos. Desconectador pantógrafo 89J4-5 abierto y bloqueado en sus 3 polos . Desconectador 89F2-1R abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-2R abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y bloqueado. SI ES NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR POLO DE RESERVA, DENTRO DE LA JORNADA DE TRABAJO, SE REQUIEREN 180 MINUTOS PARA DESPEJAR LA ZONA DE TRABAJO DE MAQUINARIA Y PERSONAL. |  |  | 0 | 0 | 1
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284DP | Neomante | 284 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44 | STS | Desconexión / Intervención | 2020086096 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-20 23:41 | 2020-11-22 16:04 |  |  |  | DP | 40.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo TF T44 Cromptom por nuevo TF T44 Speco. PT 62040 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1072 | Transformadores3D220 | Transformadores3D220DP | Neomante | 220 | Transformadores3D | DUQUECO 230-154/66/14.8KV 75MVA | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020087339 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-21 06:40 | 2020-11-21 22:50 |  |  |  | DP | 16.1667 | 0 | 0 | 0 | Faenas de ampliación de de barra 220 kV de acuerdo a proyecto NUP N°449, cabe destacar que son trabajos previos y no corresponden al termino de este. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020088770 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-21 07:37 | 2020-11-21 20:42 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de prueba de garantía en ATR2. para los trabajos se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Cardones: DESCONECTADOR 89K4-3 ABIERTO Y BLOQUEADO DESCONECTADOR 89K4-3T ABIERTO Y BLOQUEADO DESCONECTADOR 89K4-4 3 POLOS ABIERTO Y DISPONIBLE A JEFE DE FAENA DESCONECTADOR 89K4-5 3 POLOS ABIERTO Y DISPONIBLE A JEFE DE FAENA INTERRUPTOR 52J4 ABIERTO INTERRUPTOR 52J5 ABIERTO DESCONECTADOR 89J4-3 ABIERTO Y BLOQUEADO DESCONECTADOR 89J4-3T ABIERTO Y BLOQUEADO DESCONECTADOR 89J4-4 3 POLOS ABIERTO Y DISPONIBLE A JEFE DE FAENA DESCONECTADOR 89J4-5 3 POLOS ABIERTO Y DISPONIBLE A JEFE DE FAENA INTERRUPTOR 52 F2 ABIERTO DESCONECTADOR 89F2-1 POLOS ABIERTO Y DISPONIBLE A JEFE DE FAENA DESCONECTADOR 89F2-2 POLOS ABIERTO Y DISPONIBLE A JEFE DE FAENA DESCONECTADOR 89F2-3 POLOS ABIERTO Y DISPONIBLE A JEFE DE FAENA DESCONECTADOR 89F2-1R POLOS ABIERTO Y DISPONIBLE A JEFE DE FAENA DESCONECTADOR 89F2-2R POLOS ABIERTO Y DISPONIBLE A JEFE DE FAENA DESCONECTADOR 89F2-3R POLOS ABIERTO Y DISPONIBLE A JEFE DE FAENA DESCONECTADOR 89F2-4 POLOS ABIERTO Y DISPONIBLE A JEFE DE FAENA Se requiere abrir los Interruptores 52K4 y 52K5 para abrir Desconectador 89K4-3, una vez abierto el desconectador se pueden cerrar los Interruptores para confiabilidad de patio de 500kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1702 | Transformadores2D2511 | Transformadores2D2511DF | Neomante | 2511 | Transformadores2D | VILLA ALEGRE 66/24-15KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020090361 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-22 00:46 | 2020-11-22 01:57 |  |  |  | DF | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión por curso forzoso del Transformador N°1 y la barra MT de S/E Villa Alegre, por reparación de punto caliente ubicado entre el DDCC 89BT1 y el interruptor 52CT1 de la misma S/E. Riesgo alto. Los consumos de S/E Villa Alegre fueron transferidos hacia otras SS/EE a través de las redes MT, por lo que no hay pérdidas de consumo. |  |  | 0 | 1 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302DP | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020085709 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-22 01:39 | 2020-11-22 05:28 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a la desconexión N°202085566 por la LT 220 Kv Atacama - Esmeralda solicitado por Transelec. Se sugiere cerrar Tap/Off Uribe 52H1 para respaldar los consumos de S/E Esmeralda. |  |  | 0 | 0 | 1
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044DP | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2kV 25MVA [En_Revision] | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2020089129 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-22 04:13 | 2020-11-22 13:59 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos son respaldados por distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 3x87MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088360 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-22 04:36 | 2020-11-22 18:28 |  |  |  | DP | 13.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas a banco ATR7, normalizar nivel de aceite en conservador banco ATR7, retiro de muestras de aceite de CTBC a banco ATR7, verificación de funcionamiento de ventiladores en banco ATR7, revisar ajuste de 89AT7-3, cambio de pernos oxidados en parrón de 13,2 kV, revisión de ajuste en 89CT7-CE1-1 y 89CT7-CE1-2, investigar y corregir cable desprendido de flujometro en banco ATR7. Condiciones: Instalaciones por intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta tierra en bushing 220 KV del Banco ATR 7, en bushing 154 KV del Banco ATR 7, en Delta del Banco ATR7, a ambos lados de 89AT7-3, entre 89CT7-CE1-2 y Banco CCEE CT7, entre 52CT7-CE1 y TC CT7. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 3x87MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088357 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-22 05:10 | 2020-11-22 18:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Pruebas de control y medidas de aislación del paño J1 y verificación del sincronizador del interruptor 52AT7, habilitación función de reconexión automática (79) y modificación de filosofía de reconexión de paño J1, según EAP 25-2020, deshabilitar trip por operación de relé bucholz. Condiciones: Instalaciones por intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Concepción y Barra 154 kV, Sección 2-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, 50BF-52AT7, bloqueado. |  |  | -1 | 0 | 0
1064 | Transformadores2D931 | Transformadores2D931RO | Neomante | 931 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020089473 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-22 06:19 | 2020-11-22 17:16 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020089477 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-22 06:19 | 2020-11-22 16:17 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas del Transformador N°4 será rebastecida por Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020088860 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-22 06:47 | 2020-11-22 06:48 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2020080305 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Monte por transferencia de carga hacia B3 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DRO | Neomante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020090363 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-22 06:58 | 2020-11-22 14:04 |  |  |  | DRO | 7.1 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
876 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243DP | Neomante | 243 | Transformadores2D | EL PAICO 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020088861 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-22 07:17 | 2020-11-22 07:18 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2020080305 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Paico por transferencia de carga hacia B3 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
1072 | Transformadores3D220 | Transformadores3D220DP | Neomante | 220 | Transformadores3D | DUQUECO 230-154/66/14.8KV 75MVA | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020087377 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-22 08:26 | 2020-11-22 22:30 |  |  |  | DP | 14.0667 | 0 | 0 | 0 | Faenas de ampliación de de barra 220 kV de acuerdo a proyecto NUP N°449. |  |  | 0 | 0 | 1
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020003002 | externo |  |  | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:47 |  |  |  | FE | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SSEE Lota y Cañete, producto de Interrupción de las líneas 66 kV Coronel - Seccionadora Lota y el Manco - Seccionadora Lota de CGE | Interrupción líneas 66 kV Coronel - Seccionadora Lota y el Manco - Seccionadora Lota de CGE |  | 0 | 0 | 0
876 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243DP | Neomante | 243 | Transformadores2D | EL PAICO 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020088864 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-22 18:10 | 2020-11-22 18:12 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2020080305 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Paico por normalizacion de transferencia de carga hacia B1 de SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020088862 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-22 18:58 | 2020-11-22 18:59 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2020080305 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Monte por normalización de transferencia de carga hacia B1 de SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D399E | Transformadores2D399EDF | Neomante | 399E | Transformadores2D | PANIMAVIDA 66/13.2KV 5MVA 2 | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2020003004 | interno |  |  | 2020-11-23 03:06 | 2020-12-22 01:48 |  |  |  | DF | 694.7 | 1 | 0 | 0 | O.A. Relé Maestro del Transformador 66/13,2 kV N° 2, afectando los clientes del Alim. Panimávida. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088645 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-23 05:45 | 2020-11-23 14:53 |  |  |  | RO | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para corte y poda de árboles al interior de la subestación, fuera de los patios de alta tensión. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados al Banco Monofásico 06 de 220/154/66kV y la línea de 154kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2 o Banco Monofásico 06 de 220/154/66kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1763 | Transformadores2D3319 | Transformadores2D3319DP | Neomante | 3319 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 10MVA 2 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2020077319 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-23 07:52 | 2020-12-07 19:52 |  |  |  | DP | 348 | 0 | 0 | 0 | Esta detención es para realizar todos los preparativos para el proyecto NUP 481, además de realizar trabajos de mantención en subestación Kozan y su sala eléctrica principal. |  |  | 0 | 0 | 1
1549 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DP | Neomante | 276 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020089347 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-23 08:35 | 2020-11-24 15:41 |  |  |  | DP | 31.1 | 0 | 0 | 0 | • Requerimientos para el Paño TG-1: 52HT1 (Abierto) ; 89HT1-3 (Abierto) ; 89HT1-2 (Abierto) ; 89HT1-1 (Abierto) |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020088779 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-23 09:04 | 2020-11-23 13:02 |  |  |  | RO | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV, no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020088810 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-23 09:04 | 2020-11-23 13:02 |  |  |  | RO | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV, no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020089354 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-23 09:14 | 2020-11-23 13:29 |  |  |  | RO | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN, S/E Los Changos: Lavado de aislación en equipos de patio de 500 kV. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DP | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020089741 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-23 09:38 | 2020-11-23 16:59 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020089091 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-23 09:40 | 2020-11-30 16:07 |  | 2020-11-30 08:22 |  | RO | 166.7 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalizacion S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020089351 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-23 10:47 | 2020-11-27 13:30 |  |  |  | DP | 98.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas 52JT1. S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | Transformadores2D812 | Transformadores2D812DP | Neomante | 812 | Transformadores2D | MAHNS 66/14.8KV 10.5MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020089602 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-23 11:03 | 2020-11-23 12:15 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Mahns será respalda por el Transformador T2 de la misma S/E Mahns. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086619 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-23 11:31 | 2020-11-23 14:08 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Deshabilitar trip por operación de relé Bucholz sobre las protecciones 87T sistemas 1 y 2 del Banco Atr N°6. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, protecciones 87T sistemas 1 y 2 del banco Atr N°6 de 500/220/66 kV, bloqueadas de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020089093 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-23 12:00 | 2020-11-25 16:28 |  |  |  | RO | 52.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: No reconectar 52JT2; No reconectar 52HT2; No reconectar 52CT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020089023 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-23 12:08 | 2020-11-23 14:10 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088970 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-23 13:06 | 2020-11-23 18:20 |  |  |  | RO | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Poda de árboles bajo línea de 66 kV asociada al TR1 de 110/66 kV. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados al TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: TR1 de 110/66kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Faena se realza al interior de la subestación, fuera de los patios de alta tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088123 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-23 16:55 | 2020-12-04 16:37 |  |  |  | RO | 263.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reemplazo de calefacción y alumbrado de gabinetes de TPKB, 52KZ1, TCKT6, TCKR, 52KS, 52KT8, 52KT5, 52KT6, TCKR, 89KS1-A, 52KT8, TCKZ2, TPKT6, 89KB-B, 89KT8R-42,52K1, TPK1, 89JT8-42, TP Mais B, 52K2, 89KR-1A, GIS KS2, TCKT5, 89KT8-41, TPKB-A, TPKT5, 89KT8-43. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: ITE alimentación corriente alterna circuito de calefacción y alumbrado TPKB, 52KZ1, TCKT6, TCKR, 52KS, 52KT8, 52KT5, 52KT6, TCKR, 89KS1-A, 52KT8, TCKZ2, TPKT6, 89KB-B, 89KT8R-42,52K1, TPK1, 89JT8-42, TP Mais B, 52K2, 89KR-1A, GIS KS2, TCKT5, 89KT8-41, TPKB-A, TPKT5, 89KT8-43. Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088123 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-23 16:55 | 2020-12-04 16:37 |  |  |  | RO | 263.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reemplazo de calefacción y alumbrado de gabinetes de TPKB, 52KZ1, TCKT6, TCKR, 52KS, 52KT8, 52KT5, 52KT6, TCKR, 89KS1-A, 52KT8, TCKZ2, TPKT6, 89KB-B, 89KT8R-42,52K1, TPK1, 89JT8-42, TP Mais B, 52K2, 89KR-1A, GIS KS2, TCKT5, 89KT8-41, TPKB-A, TPKT5, 89KT8-43. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: ITE alimentación corriente alterna circuito de calefacción y alumbrado TPKB, 52KZ1, TCKT6, TCKR, 52KS, 52KT8, 52KT5, 52KT6, TCKR, 89KS1-A, 52KT8, TCKZ2, TPKT6, 89KB-B, 89KT8R-42,52K1, TPK1, 89JT8-42, TP Mais B, 52K2, 89KR-1A, GIS KS2, TCKT5, 89KT8-41, TPKB-A, TPKT5, 89KT8-43. Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088123 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-23 16:55 | 2020-12-04 16:37 |  |  |  | RO | 263.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reemplazo de calefacción y alumbrado de gabinetes de TPKB, 52KZ1, TCKT6, TCKR, 52KS, 52KT8, 52KT5, 52KT6, TCKR, 89KS1-A, 52KT8, TCKZ2, TPKT6, 89KB-B, 89KT8R-42,52K1, TPK1, 89JT8-42, TP Mais B, 52K2, 89KR-1A, GIS KS2, TCKT5, 89KT8-41, TPKB-A, TPKT5, 89KT8-43. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: ITE alimentación corriente alterna circuito de calefacción y alumbrado TPKB, 52KZ1, TCKT6, TCKR, 52KS, 52KT8, 52KT5, 52KT6, TCKR, 89KS1-A, 52KT8, TCKZ2, TPKT6, 89KB-B, 89KT8R-42,52K1, TPK1, 89JT8-42, TP Mais B, 52K2, 89KR-1A, GIS KS2, TCKT5, 89KT8-41, TPKB-A, TPKT5, 89KT8-43. Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020003025 | externo |  |  | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:07 |  |  |  | FE | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía Subestaciones Nahuelbuta, Negrete, Los Sauces y Deuco. Por Interrupción de Línea 66kV Buenos Aires - Los Ángeles propiedad de CGE |  | Sin energía Subestaciones Nahuelbuta, Negrete, Los Sauces y Deuco. Por Interrupción de Línea 66kV Buenos Aires - Los Ángeles propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | FRONTEL | Informe Fallas | 2020003025 | externo |  |  | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:07 |  |  |  | FE | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía Subestaciones Nahuelbuta, Negrete, Los Sauces y Deuco. Por Interrupción de Línea 66kV Buenos Aires - Los Ángeles propiedad de CGE |  | Sin energía Subestaciones Nahuelbuta, Negrete, Los Sauces y Deuco. Por Interrupción de Línea 66kV Buenos Aires - Los Ángeles propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
956 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Neomante | 895 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020089484 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-23 22:34 | 2020-11-24 09:00 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 será abastecida por el Transformador N°4. |  |  |  | 0 | 1
1703 | Transformadores2D2831 | Transformadores2D2831RO | Neomante | 2831 | Transformadores2D | CENTRAL LOS CONDORES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020089652 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-23 23:16 | 2020-12-01 |  |  |  | RO | 168.7333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio del proyecto Central de Respaldo Los Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020089048 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-24 01:06 | 2020-11-24 05:09 |  |  |  | DP | 4.05 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro (Cto. Santa Juana 52C1 y Los Batros 52C2) será respaldada por redes de MT y por Transformador T2 de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | Transformadores2D1399 | Transformadores2D1399DP | Neomante | 1399 | Transformadores2D | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020089899 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-24 07:03 | 2020-11-24 15:32 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador 110/12kV N°2 serán respaldados por MT a través de alimentadores de la S/E Quilpue y S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020086528 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-24 07:50 | 2020-11-27 13:12 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas 52JT1. S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89JT1. Este trabajo se realiza como Mantenimiento mayor. Se ingresa en el CEN la Carta N°: E –80- 2020 por Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Laguna Seca 220/23 kV N°1. |  |  | -14 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020086529 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-24 07:50 | 2020-11-27 13:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas 52JT1. S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89JT1. |  |  | -1 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020088784 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-24 07:56 | 2020-11-24 13:23 |  |  |  | RO | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV, no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020088816 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-24 07:57 | 2020-11-24 13:25 |  |  |  | RO | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV, no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020089355 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-24 08:51 | 2020-11-24 13:10 |  |  |  | RO | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN, S/E Los Changos: Lavado de aislación en equipos de patio de 500 kV. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020089737 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-24 09:03 | 2020-11-24 12:37 |  |  |  | DP | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020088982 | externo | Programada | Desconexión | 2020-11-24 09:04 | 2020-11-24 18:39 |  |  |  | DP_E | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de los trabajos se necesitan las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de azúcar: Desconectador pantógrafo 89K4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y Bloqueado Se realizará el Tendido de cables AT en Patios 34,5 kV, 220 kV y 500 kV para conectarse a las líneas existentes y finalizar los Puentes eléctricos para la energización. Debido a que los trabajos se realizarán en altura y con conexión a la línea de reserva, se solicita la indisponibilidad del ATR de Reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
1337 | Transformadores3D280 | Transformadores3D280RO | Neomante | 280 | Transformadores3D | Chacaya 220/110/23 kV Nº 3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020089975 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-24 09:30 | 2020-11-24 13:08 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | No considera maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020087198 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-24 10:00 | 2020-11-24 12:12 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Deshabilitar trip por operación de relé bucholz en el banco ATR N°1 de 220/154 kV. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
414 | Transformadores2D1009 | Transformadores2D1009DF | Neomante | 1009 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS 2 110/6KV 9.375MVA 3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | Informe Fallas | 2020003054 | interno |  |  | 2020-11-24 11:00 | 2020-11-24 13:35 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | Falla en Celda de 6 KV | Durante maniobra de puesta a tierra de Celda de Interruptor de 6 KV de Transformador TR3, se produce descarga a tierra provocando la operación de la protección de SSEE Maitenes |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 kV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020089971 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-24 12:04 | 2020-11-24 20:30 |  |  |  | RO | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Proyecto: Parque Fotovoltaico Usya: Código de Proyecto: EE-2019-068 Código de Informe: EE-ES-2020-0031 Revisión: 5 |  |  | 0 | 0 | 0
775 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110RO | Neomante | 110 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020089460 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-24 13:09 | 2020-11-24 14:20 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de referencia de regulador de voltaje asociado a cambiador de TAPS de Transformador T-1 de S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 0
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109RO | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020089461 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-24 13:09 | 2020-11-24 14:20 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de referencia de regulador de voltaje asociado a cambiador de TAPS de Transformador T-2 de S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DF | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2020003040 | interno |  |  | 2020-11-24 15:13 | 2020-11-24 15:36 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52BT1 de S/E Nirivilo, afectando los consumos de la S/E. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
798 | Transformadores2D811 | Transformadores2D811RO | Neomante | 811 | Transformadores2D | LOMA COLORADA 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020089462 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-24 16:12 | 2020-11-24 17:07 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de referencia de regulador de voltaje asociado a cambiador de TAPS de Transformador T-1 de S/E Loma Colorada. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020088787 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-25 08:05 | 2020-11-25 13:27 |  |  |  | RO | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV, no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020088819 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-25 08:05 | 2020-11-25 13:27 |  |  |  | RO | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV, no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020089356 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-25 08:30 | 2020-11-25 13:54 |  |  |  | RO | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN, S/E Los Changos: Lavado de aislación en equipos de patio de 500 kV. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020088983 | externo | Programada | Desconexión | 2020-11-25 08:40 | 2020-11-25 18:16 |  |  |  | DP_E | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de los trabajos se necesitan las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de azúcar: Desconectador pantógrafo 89K4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y Bloqueado Se realizará el Tendido de cables AT en Patios 34,5 kV, 220 kV y 500 kV para conectarse a las líneas existentes y finalizar los Puentes eléctricos para la energización. Debido a que los trabajos se realizarán en altura y con conexión a la línea de reserva, se solicita la indisponibilidad del ATR de Reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
1378 | Transformadores2D1544 | Transformadores2D1544DP | Neomante | 1544 | Transformadores2D | GNL MEJILLONES 110/4.368 KV | GNL MEJILLONES | Desconexión / Intervención | 2020089100 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-25 08:44 | 2020-11-25 10:37 |  |  |  | DP | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E Chacaya : 52H3, 89H3-2 y 89H3-3 abiertos y 89H3-2T cerrado. S/E GNLM : Abiertos CB (Q0); DS (Q52); DS (Q1) ; Cerrados FES (Q8);ES(Q52);ES(Q53) - 52-NTR-506(1M5) abierto y aterrizado. 52-NTR-506(1M5) Abierto y a disposición del Jefe de Faena CB(-Q0), FES(-Q8), DS (-Q9), DS(-Q1) Abierto y a disposición del Jefe de Faena ES (-Q52),ES(-Q53) Cerrado y a disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DP | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020089739 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-25 09:05 | 2020-11-25 13:01 |  |  |  | DP | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020089346 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-25 09:52 | 2020-11-27 21:34 |  |  |  | RO | 59.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Integración al sistema de lectura remota de protecciones del paño de 220 kV JT -ATR1 de 220/110 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. Configuración de puertos de comunicación de protecciones 87T sistema 2 y 50BF de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086623 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-25 11:48 | 2020-11-25 13:48 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Deshabilitar trip por operación de relé bucholz en el banco ATR N°1 de 220/154/66 kV. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020089929 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-25 13:40 | 2020-11-26 16:12 |  |  |  | RO | 26.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Integración al sistema de lectura remota de protecciones del paño de 220 kV JT4 -ATR4 de 220/110 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. Configuración de puertos de comunicación de protecciones 87T sistema 1, 87T sistema 2 y 50BF de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
966 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DRO | Neomante | 739 | Transformadores2D | NEWEN 66/11.5KV 22MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020091709 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-25 15:16 | 2020-11-25 19:59 |  |  |  | DRO | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020089930 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-25 17:58 | 2020-11-26 16:12 |  |  |  | RO | 22.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Integración al sistema de lectura remota de protecciones del paño de 220 kV JT5 -ATR5 de 220/110 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. Configuración de puertos de comunicación de protecciones 87T sistema 1 y 87T sistema 2 de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044DF | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2kV 25MVA [En_Revision] | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2020091925 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-26 01:24 | 2020-11-26 06:28 |  |  |  | DF | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Sin afectación a clientes, consumos serán respaldados por red MT. |  |  | 0 | 1 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020087394 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-26 07:09 | 2020-11-26 15:42 |  |  |  | RO | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se informa sobre trabajos de lavado de aislación en subestación Esperanza donde también se realizara lavado a la aislación de salida y llegada de las líneas Esperanza - La Calera Circuitos 1 y 2, Linea 110kV circuitos Aconcagua - Esperanza y Circuito 2 Chagres - Esperanza, Linea 110 kV, Esperanza -Las Vegas además de los paños de Barra 66 y 110 kV y el paño del transformador 66/110kV. En caso de falla NO reconectar, coordinar normalización con el jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49RO | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020087942 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-26 07:09 | 2020-11-26 15:42 |  |  |  | RO | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se informa sobre trabajos de lavado de aislación en subestación Cerro Calera donde también se realizara lavado a la aislación de salida y llegada de la línea Cerro Centro en La Calera además de los paños de Barra 66 y 110 kV y el paño del transformador 66/110kV. En caso de falla NO reconectar, coordinar normalización con el jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312DP | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 kV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020088697 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-26 08:00 | 2020-11-26 20:23 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.- SE Mejillones : abierto y bloqueado 89JT-1 2.- SE Mejillones . Abierto y bloqueado 89HT-1 3.- SE Mejillones : Abierto 89CT1-2 4.- SE Mejillones : 52JT a disposición del jefe de faena 5.- SE Mejillones : 89JT-2 a disposición del jefe de faena 6.- SE Mejillones: ART 1 a disposición del jefe de faena 7.- SE Mejillones: 52HT a disposición del jefe de faena 8.- SE Mejillones: 89HT-2 a disposición del jefe de faena 9.- SE Mejillones : 52CT1 a disposición del jefe de faena 10.- SE Mejillones: 89 CT1-1 a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312DP | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 kV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020089991 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-26 08:00 | 2020-11-26 20:23 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | 52HT; 52JT y 50BF a disposición de jefe de faena, unidad de bahía en modo test. |  |  | -1 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020088789 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-26 08:18 | 2020-11-26 12:18 |  | 2020-11-26 09:04 |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV, no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020088984 | externo | Programada | Desconexión | 2020-11-26 08:31 | 2020-11-26 18:13 |  |  |  | DP_E | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de los trabajos se necesitan las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de azúcar: Desconectador pantógrafo 89K4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y Bloqueado Se realizará el Tendido de cables AT en Patios 34,5 kV, 220 kV y 500 kV para conectarse a las líneas existentes y finalizar los Puentes eléctricos para la energización. Debido a que los trabajos se realizarán en altura y con conexión a la línea de reserva, se solicita la indisponibilidad del ATR de Reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
1550 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DP | Neomante | 277 | Transformadores3D | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020090697 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-26 08:35 | 2020-11-27 11:38 |  |  |  | DP | 27.05 | 0 | 0 | 0 | • Requerimientos para el Paño TG-2: 52HT2 (Abierto) ; 89HT2-3 (Abierto) ; 89HT2-2 (Abierto) ; 89HT2-1 (Abierto) |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020089357 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-26 08:38 | 2020-11-26 12:49 |  |  |  | RO | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN, S/E Los Changos: Lavado de aislación en equipos de patio de 500 kV. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020089985 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-26 09:04 | 2020-11-26 09:49 |  |  |  | DP | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con agua presión del ATR1 DESENERGIZADO. |  |  | -4 | 0 | 1
641 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DP | Neomante | 370 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020090331 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-26 09:52 | 2020-11-26 16:07 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador 110/44kV N°1 serán asumidas por el transformador 110/44kV N°2 de S/E Las Vegas. Además se realizarán respaldos por Distribución a modo de disminuir la demanda conjunta. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020088789 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-26 08:18 | 2020-11-26 12:18 | 2020-11-26 09:49 |  | S | RO | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV, no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086620 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-26 10:05 | 2020-11-26 16:22 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Deshabilitar trip. por operación de relé Bucholz sobre las protecciones 87T sistemas 1 y 2 del banco Atr N°8. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, protecciones 87T sistemas 1 y 2 del banco Atr N°8 de 500/220/66 kV, Bloqueadas de forma alternada., |  |  | -43 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088656 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-26 12:11 | 2020-11-26 13:17 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño HT1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o transformador TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088658 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-26 13:10 | 2020-11-26 13:34 |  |  |  | RO | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño HT2. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador ATR2 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o transformador ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020091435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-27 06:00 | 2020-11-30 01:31 |  |  |  | DP | 67.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados en carta de modificación del plan de mantenimiento mayor SGO&M 2020/138 |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020088790 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-27 07:55 | 2020-11-27 11:00 |  |  |  | RO | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV, no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020088822 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-27 07:55 | 2020-11-27 11:00 |  |  |  | RO | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV, no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020089358 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-27 08:19 | 2020-11-27 11:14 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN, S/E Los Changos: Lavado de aislación en equipos de patio de 500 kV. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
627 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020089884 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-27 08:48 | 2020-11-27 18:54 |  |  |  | RO | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar tratamiento de aceite al CTBC asociado TF T2 66/23 kV el proceso se hace de forma continua durante 2 días. (PT 62344 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088386 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-27 10:04 | 2020-11-27 14:24 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Relleno de aceite tratado a cuba ATR3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088386 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-27 10:04 | 2020-11-27 14:24 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Relleno de aceite tratado a cuba ATR3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
1216 | Transformadores2D2458 | Transformadores2D2458RO | Neomante | 2458 | Transformadores2D | ACONCAGUA TG 110/12KV 102MVA | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2020091087 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-27 10:53 | 2020-12-02 11:45 |  |  |  | RO | 120.8667 | 0 | 0 | 0 | trabajo programado por mantenimiento preventivo de la central Cogeneradora |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088668 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-27 11:26 | 2020-11-27 13:50 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño BT1. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 66 kV y al TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV o TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
241 | Transformadores2D943 | Transformadores2D943DP | Neomante | 943 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020091461 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-27 23:46 | 2020-11-28 10:30 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | trabajos enmarcados en el proyecto NUP 1774 |  |  | 0 | 0 | 1
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020091792 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-28 01:07 | 2020-11-28 07:59 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas asociadas a la Barra se reabastecen por Media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020090885 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-28 02:00 | 2020-11-28 06:54 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
954 | Transformadores2D729 | Transformadores2D729DP | Neomante | 729 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/24-14.4KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020090886 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-28 02:00 | 2020-11-28 06:54 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1072 | Transformadores3D220 | Transformadores3D220DP | Neomante | 220 | Transformadores3D | DUQUECO 230-154/66/14.8KV 75MVA | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020090394 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-28 06:05 | 2020-11-28 23:04 |  |  |  | DP | 16.9833 | 0 | 0 | 0 | Faenas de ampliación de de barra 220 kV de acuerdo a proyecto NUP N°449. |  |  | 0 | 0 | 1
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020090295 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-28 07:16 | 2020-11-28 21:10 |  |  |  | DP | 13.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento a CTBC de T2. Mantenimiento y medida a CPCCE2 y 89CCE2-T. Revisar filtración de aceite en radiadores de T2 e instalar contadores a PRBT2. revisar ruido anormal en ventilador n°8 del transformador N°2. Condiciones: Instalaciones por intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PR AT2, en conexiones de bajada del PR BT2, en conexión mufa 13,2kV banco CCEE#2 y ITE general ventiladores T2 abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | Transformadores2D677 | Transformadores2D677DP | Neomante | 677 | Transformadores2D | LAUTARO 66/13.2KV 10MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020089063 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-28 08:14 | 2020-11-28 14:06 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 66/13,2 kV 10 MVA y barra de 13,2 kV por trabajos de mantenimiento preventivo a transformador de poder y equipos asociados a barra de 13,2 kV. Se interrumpirá suministro a 5407 clientes de alimentador 512C1 y 5 clientes de alimentador 52C2 de S/E Lautaro (clientes de Frontel). Potencia interrumpida estimada total=4,5 MW. Desconexión coordinada con STS/Frontel. |  |  | 0 | 0 | 1
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020090297 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-28 09:45 | 2020-11-28 11:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Deshabilitar trip por operación de relé Bucholz en el transformador N°2 de 154/66/13,8 kV. Condiciones: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa: Función 50BF, sistemas 1 y 2 Bloqueados. |  |  | -2 | 0 | 0
638 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365DP | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020091950 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-28 22:35 | 2020-11-29 09:30 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos son respaldados por redes MT. Coordina con SD 2020091948. |  |  | 0 | 0 | 1
868 | Transformadores2D210 | Transformadores2D210DP | Neomante | 210 | Transformadores2D | LA PALMA 66/24-15KV 10MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020091427 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 00:16 | 2020-11-29 06:16 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B5 de SE Talca asociado a la línea Talca - Villa Alegre. |  |  | 0 | 0 | 1
224 | Transformadores2D152 | Transformadores2D152DP | Neomante | 152 | Transformadores2D | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020091428 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 00:16 | 2020-11-29 06:16 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B5 de SE Talca asociado a la línea Talca - Villa Alegre. |  |  | 0 | 0 | 1
1179 | Transformadores2D2559 | Transformadores2D2559DP | Neomante | 2559 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020091493 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 01:16 | 2020-11-29 11:06 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044DP | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2kV 25MVA [En_Revision] | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2020090077 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 02:21 | 2020-11-29 16:02 |  |  |  | DP | 13.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo asociado a proyecto NUP 904 ampliación SE Linares Norte. |  |  | 0 | 0 | 1
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020091115 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 02:27 | 2020-11-29 07:14 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
954 | Transformadores2D729 | Transformadores2D729DP | Neomante | 729 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/24-14.4KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020091116 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 02:27 | 2020-11-29 07:14 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
652 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020091490 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 03:07 | 2020-11-29 10:25 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Coordina con SD 2020091489 por desconexión LT Concón - Reñaca. |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | Transformadores2D2419 | Transformadores2D2419DP | Neomante | 2419 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020091491 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 03:07 | 2020-11-29 10:25 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Coordina con SD 2020091489 por desconexión LT Concón - Reñaca. |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | Transformadores2D2419 | Transformadores2D2419RO | Neomante | 2419 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020091952 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-29 03:07 | 2020-11-29 10:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Coordina con SD 2020091491.- |  |  | -1 | 0 | 0
1251 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020091369 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 04:38 | 2020-11-29 16:30 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar estos trabajos se requiere la desconexión del transformador N°2 , siendo los consumos respaldos por otras instalaciones a través de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020090548 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 05:43 | 2020-11-29 06:01 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2020080317 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Monte por transferencia de carga hacia B3 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
876 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243DP | Neomante | 243 | Transformadores2D | EL PAICO 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020090550 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 05:43 | 2020-11-29 06:27 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2020080317 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Paico por transferencia de carga hacia B3 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020091802 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 07:09 | 2020-11-29 18:16 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas serán abastecidas por Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020091486 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 09:35 | 2020-11-29 14:22 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos asociados al TR02 son respaldados por redes de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
876 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243DP | Neomante | 243 | Transformadores2D | EL PAICO 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020090558 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 18:43 | 2020-11-29 18:45 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2020080317 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Paico por normalización de transferencia de carga hacia B1 de SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020090551 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 19:39 | 2020-11-29 19:40 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2020080317 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Monte por normalización de transferencia de carga hacia B1 de SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020091806 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 23:48 | 2020-11-30 06:06 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas de Transformador N°1 serán abastecidas por el Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
646 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379DP | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020091955 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-30 06:17 | 2020-11-30 12:48 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos asociados al TR1 son respaldados a través del Transformador N°1 y redes de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020090609 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-30 08:22 | 2020-11-30 17:21 |  |  |  | RO | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa sobre trabajos de lavado de aislación en subestación Los Quilos, estos trabajos serán realizados en los equipos primarios del recinto donde se incluyen paños G1- G2 - G3 BT, HT5, Equipos de Barra 110 kV, Barra 66 kV, Paños de líneas; Los Quilos - Los Maquis 110 kV, Los Quilos - Aconcagua 66 kV, ATR 110/66/12 kV, Transformador de SS/AA. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020090632 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-30 08:22 | 2020-11-30 17:21 |  |  |  | RO | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa sobre trabajos de lavado de aislación en subestación Aconcagua, estos trabajos serán realizados en los equipos primarios del recinto donde se incluyen; Barra 110 kV, Barra 66 kV, Paños de líneas; Aconcagua - Los Maquis C1 y C2 110 kV, Aconcagua Salidillo C1 - C2 66 kV, Los Quilos - Aconcagua 66 kV, ATR 110/66/12 kV, Paños unidad Blanco y Juncal y Transformador de SS/AA. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020090519 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-30 08:22 | 2020-12-07 16:30 |  | 2020-12-07 08:57 |  | RO | 168.5833 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalizacion S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. |  |  | -93 | 0 | 0
1630 | Transformadores2D584 | Transformadores2D584RO | Neomante | 584 | Transformadores2D | HORNITOS 220/11KV 78MVA | RIO TRANQUILO | Desconexión / Intervención | 2020090639 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-30 08:22 | 2020-11-30 17:21 |  |  |  | RO | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa sobre trabajos de lavado de aislación en subestación Hornitos, estos trabajos serán realizados en los equipos primarios de Barra 220 kV, línea Hornitos - Los Maquis 220 kV y además el paño de conexión entre el Transformador de poder de la Central. En caso de falla NO reconectar, coordinar la normalización con el jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020091260 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-30 08:35 | 2020-12-01 11:32 |  |  |  | RO | 26.95 | 0 | 0 | 0 | Día 1 de 3, trabajos asociados a puesta en servicio de nuevo ATR1 en subestación Nueva Cardones. Energización de nuevo ATR1 mediante unidad de reserva, solo se energizará por el lado 500kV. el ATR2 se mantendrá energizado durante estos trabajos. Durante la realización de estos trabajos se realizarán ajustes de la protección del ATR2 en ambas protecciones en forma secuencial, nunca simultáneo, en base al ECAP del proyecto DS373. |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | Transformadores2D913 | Transformadores2D913DP | Neomante | 913 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 22.4MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020091454 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-30 08:41 | 2020-11-30 18:13 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3x130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088126 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-30 09:39 | 2020-11-30 11:21 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Limpieza y lubricación de contactos a potencial de 89JT-3. Pruebas de apertura y cierre local-remoto. Condiciones: Barra transferencia 2 220 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086618 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-30 09:47 | 2020-11-30 13:34 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Deshabilitar trip por operación de relé Bucholz sobre las protecciones 87T sistemas 1 y 2 del banco Atr N°5. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, protecciones 87T sistemas 1 y 2 del banco Atr N°5 de 500/220/66 kV bloqueadas de forma alternada. |  |  | -91 | 0 | 0
1321 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421RO | Neomante | 1421 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020091783 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-30 10:13 | 2020-12-01 17:47 |  |  |  | RO | 31.5667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52HT1 |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020089788 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-30 10:48 | 2020-11-30 18:02 |  |  |  | RO | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión automática del 52J2 en S/E Cóndores y 52J1 en S/E Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
648 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380DP | Neomante | 380 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020091956 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-30 12:56 | 2020-11-30 19:49 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos asociados al TR2 serán respaldados por el TR1 y redes de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2020002324 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-04-12 20:38 |  | 2020-12-07 13:39 |  | RO | 157.65 | 0 | 0 | 0 | ATR3 función 50N de protección 51/51N bloqueada por re-evaluar el ECAP porque para fallas altamente resistivas en líneas opera erróneamente. |  |  |  | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020091668 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-01 | 2020-12-31 23:59 |  |  |  | DP | 743.9833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. b) Abiertos: , 52JAT1, 52HAT1, 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T . c) Abierto y retirado 52DAT1. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, , 89HAT1-3T. e) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT1: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT1: MCB HAT1, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT1: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA. ATR-1 A disposición del Jefe de Faena, Booster N°1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tocopilla, operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020092293 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-01 | 2020-12-31 23:59 |  |  |  | DP | 743.9833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: 89JAT2-1 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89JAT2-1T A DISPOSICION JEFE FAENA; 89JAT2-2 A DISPOSICION JEFE FAENA; 89JAT2-2T CERRADO Y BLOQUEADO; 89JAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89JAT2-3T CERRODO Y BLOQUEADO; 52JAT2 ABIERTO; 52DAT2 ABIERTO Y RETIRADO; 89HAT2-1 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-1T CERRADO Y BLOQUEADO; 89HAT2-2 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-2T CERRADO Y BLOQUEADO; 89HAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-3T CERRADO Y BLOQUEADO; 52HAT2 ABIERTO; IT CONTROL BU JAT2 MARSHALLING; IT CONTROL BU HAT2 MARSHALLING; MODULO B1 DE LA BARRA 2 A DISPOSICION JEFE FAENA; EN BARRA 2 ABIERTOS Y BLOQUEADOS: 89JNT-2; 89JT3-2; 89JG14-2; JG15-2; JAT1-2; 89JG16-2; 89J7A-2; 89J6A-2; 89JR-2; 89JR-1; ABIERTO 52JR |  |  | 0 | 0 | 1
1804 | Transformadores2D3287 | Transformadores2D3287RO | Neomante | 3287 | Transformadores2D | LASANA 220/33KV 90-120MVA T1 [En_Revision] | GPG SOLAR CHILE 2017 SpA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2020091782 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-01 | 2020-12-31 23:59 |  |  |  | RO | 743.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y Puesta en servicio de Transformador 220/33 kV S/E Lasana. Periodo de pruebas de puesta en servicio hasta la entrega a operación ante el CEN. Condiciones requeridas: A disposición del Jefe de Faena en S/E Lasana los equipos 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3 y Celdas de Media Tensión. Reemplaza solicitud 2020082137. |  |  | 0 | 0 | 0
1761 | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721RO | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020092060 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-01 | 2020-12-16 |  |  |  | RO | 360 | 0 | 0 | 0 | No afecta ninguno de los anteriores. |  |  | -167 | 0 | 0
1703 | Transformadores2D2831 | Transformadores2D2831RO | Neomante | 2831 | Transformadores2D | CENTRAL LOS CONDORES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020092065 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-01 | 2020-12-15 22:32 |  |  |  | RO | 358.5333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio del proyecto Central de Respaldo Los Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020092438 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-01 03:17 | 2020-12-01 09:51 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020089957 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-01 06:25 | 2020-12-01 09:13 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Vítor2 ABIERTO 52HTT; ABIERTO 89HTT; ABIERTO 52ETT; ABIERTO 89ETT. Durante la desconexión, quedará fuera de servicio la central fotovoltáica Pampa Camarones. considerar consumos de clientes MPC & CGE. trabajo asociado a SI 2020089961. |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DF | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2020093461 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-01 08:24 | 2020-12-01 10:20 |  |  |  | DF | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de transformador T1 SE Mapal, por faenas de relleno de SF6 del 52CT de forma urgente, por bajo nivel de este. |  |  | -684 | 1 | 0
1210 | Transformadores2D2482 | Transformadores2D2482DP | Neomante | 2482 | Transformadores2D | LAS VEGAS 115/13.2kV 30MVA 5 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020091350 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-01 08:27 | 2020-12-01 14:59 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador 110/12kV N°5 serán asumidas por el transformador 110/12kV N°3 de S/E Las Vegas. Además se realizarán respaldos por Distribución a modo de disminuir la demanda conjunta. |  |  | 0 | 0 | 1
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003RO | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA | MASISA | Limitaciones | 2020002029 |  |  |  | 2020-10-03 20:35 | 2020-12-09 15:00 | 2020-12-01 10:20 |  | S | RO | 196.6667 | 0 | 0 | 0 | Debido a las interrupciones del TF T1 en S/E Mapal relacionados a los IF # 2020002672 y 2020002673, se detecta que la protección diferencial del transformador 87T esta mal ajustado, se procede a deshabilita la protección 87T y además se deshabilita la protección del relé maestro, producto que se debe realizar un levantamiento de plano de control. El transformador quedará en servicio con la protección de sobrecorriente 50/51. |  |  |  | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020090536 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-01 09:01 | 2020-12-01 18:04 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión automática del 52J2 en S/E Cóndores y 52J1 en S/E Parinacota. Bloquear reconexión automática del 52B1; 52B2; 52B3 en S/E Parinacotra. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659RO | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020089961 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-01 09:13 | 2020-12-03 05:47 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONDICIONES. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297RO | Neomante | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020092413 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-01 10:18 | 2020-12-01 15:01 |  |  |  | RO | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida: No reconectar 52JT4. |  |  | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020091262 | externo | Programada | Intervención | 2020-12-01 11:32 | 2020-12-02 13:22 |  |  |  | RO | 25.8333 | 0 | 0 | 0 | Día 2 de 3, trabajos asociados a puesta en servicio de nuevo ATR1 en subestación Nueva Cardones. Energización de nuevo ATR1 mediante unidades principales, se energizará por el lado 500kV y por 220kV. además se realizaran pruebas de cambio rápido en nuevo ATR1, el ATR2 se mantendrá energizado durante estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636RO | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020092409 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-01 15:02 | 2020-12-01 15:58 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE SVC Domeyko: No reconectar 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
992 | Transformadores2D798 | Transformadores2D798RO | Neomante | 798 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | CGE | Limitaciones | 2020002332 |  |  |  | 2020-12-01 21:28 | 2020-12-02 20:09 |  |  |  | RO | 22.6833 | 0 | 0 | 0 | Por problemas en el control del cambiador de derivaciones bajo carga del T2 de S/E Chimbarongo, no se puede realizar cambios de TAP por SCADA de manera automatica y manual . Se deja el CDBC en control local y manual en TAP fijo. |  |  | 0 | 0 | 0
512 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488DP | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020091798 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-02 08:30 | 2020-12-02 21:25 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Candelaria: Mantenimiento Normal a TPJBR. Mantenimiento Reducido a TR1. Mantenimiento Reducido a TR2. Mantenimiento Normal a TCJ1. Mantenimiento Normal a 52JT1. Mantenimiento Normal a 52J1. Mantenimiento Reducido a 52JT2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación La Candelaria, Instalación de tierras de bloqueos en TCJ1 lado línea, en 89J1-1 lado interruptor, en conexión superior de TPJBR y en ambos lados de 52JT1. Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487DP | Neomante | 487 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020091798 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-02 08:30 | 2020-12-02 21:25 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Candelaria: Mantenimiento Normal a TPJBR. Mantenimiento Reducido a TR1. Mantenimiento Reducido a TR2. Mantenimiento Normal a TCJ1. Mantenimiento Normal a 52JT1. Mantenimiento Normal a 52J1. Mantenimiento Reducido a 52JT2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación La Candelaria, Instalación de tierras de bloqueos en TCJ1 lado línea, en 89J1-1 lado interruptor, en conexión superior de TPJBR y en ambos lados de 52JT1. Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020090538 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-02 08:42 | 2020-12-02 08:43 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión automática del 52J2 en S/E Cóndores y 52J1 en S/E Parinacota. Bloquear reconexión automática del 52B1; 52B2; 52B3 en S/E Parinacotra. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020092734 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-02 08:43 | 2020-12-02 17:44 |  |  |  | RO | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación energizado en Barra A y B equipos desconectados Barra Transferencia en patio 220 KV SSEE Parinacota. Condiciones Operacionales : Bloqueo reconexión automática 52J2 SE Cóndores No reconectar 52JT1 SE Parinacota No reconectar 52J1. Verificar Abierto 89JR-1A; 89JS-1A;89JR-1B;89JS-1B;89JR-3;89J1-3;89JT-1-3. Se instalarán tierras provisionales AT en Barra transferencia y Barra B agua abajo 89JR-1A y Aguas abajo 89JS-1A. |  |  | 0 | 0 | 0
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487DP | Neomante | 487 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020091412 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-02 09:37 | 2020-12-02 21:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Candelaria: Mantenimiento preventivo básico con pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones Paño J1, ATR1, ATR2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -3 | 0 | 0
512 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488DP | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020091412 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-02 09:37 | 2020-12-02 21:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Candelaria: Mantenimiento preventivo básico con pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones Paño J1, ATR1, ATR2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -5 | 0 | 0
1321 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421RO | Neomante | 1421 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020091788 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-02 10:05 | 2020-12-03 17:00 |  |  |  | RO | 30.9167 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52HT1 |  |  | 0 | 0 | 0
368 | Transformadores2D992 | Transformadores2D992RO | Neomante | 992 | Transformadores2D | MOLINO DE BOLAS 33/4.16kV 15/20MVA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020093998 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-12-02 10:08 | 2020-12-02 14:48 |  |  |  | RO | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | La Barra que alimenta este Transformador (Rhona 1) será respaldada a través del otro Transformador (Rhona 2). |  |  | 0 | 0 | 0
1557 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436RO | Neomante | 1436 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG1A | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020092962 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-02 11:03 | 2020-12-02 13:55 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
1584 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437RO | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG1B | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020092964 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-02 11:03 | 2020-12-02 13:55 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J4. |  |  | 0 | 0 | 0
1583 | Transformadores2D1440 | Transformadores2D1440RO | Neomante | 1440 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TV1C | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020092994 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-02 11:03 | 2020-12-02 13:55 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
1393 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481DP | Neomante | 1481 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/11.5 KV-TG3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020092325 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-02 11:33 | 2020-12-02 14:13 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: Abierto 52 JT3. Abierto y Bloqueado 89JT3 -1, 89JT3-2 y 89JT3-3. Cerrado 89JT3-3T. ENCARGADO DE MANIOBRAS: Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020090964 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-02 12:25 | 2020-12-02 16:45 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos Señalizar y NR 52JU1. |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020090966 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-02 12:25 | 2020-12-02 16:45 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos Señalizar y NR 52JU2. |  |  | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394DP_E | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020091263 | externo | Programada | Desconexión | 2020-12-02 13:22 | 2020-12-02 17:15 |  |  |  | DP_E | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Día 3 de 3, trabajos asociados a puesta en servicio de nuevo ATR1 en subestación Nueva Cardones. Desconexión de ATR2 con nuevo ATR1 conectado, se realizarán pruebas de cambio rápido en ATR2 y se dan por finalizados los trabajos asociados a la puesta en servicio de nuevo ATR1 en subestación Nueva Cardones asociados a DS 373. |  |  | 0 | 0 | 0
1354 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2A | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020093002 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-02 13:56 | 2020-12-02 17:16 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J6. |  |  | 0 | 0 | 0
1556 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439RO | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2B | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020093005 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-02 13:56 | 2020-12-02 17:16 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J9. |  |  | 0 | 0 | 0
1558 | Transformadores2D1441 | Transformadores2D1441RO | Neomante | 1441 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TV2C | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020093006 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-02 13:56 | 2020-12-02 17:16 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J7 . |  |  | 0 | 0 | 0
369 | Transformadores2D993 | Transformadores2D993RO | Neomante | 993 | Transformadores2D | MOLINO DE BOLAS 33/4.16kV 15/20MVA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020094134 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-12-02 14:48 | 2020-12-02 17:30 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere saber por cual bushing está fugando la Silicona para programar reparación. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020089958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-03 05:47 | 2020-12-03 08:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Vítor2 ABIERTO 52HTT; ABIERTO 89HTT; ABIERTO 52ETT; ABIERTO 89ETT. Durante la desconexión, quedará fuera de servicio la central fotovoltáica Pampa Camarones. considerar consumos de clientes MPC & CGE. trabajo asociado a SI 2020089961. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020092921 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-03 08:24 | 2020-12-03 12:58 |  |  |  | RO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación energizado en Barra A y B equipos desconectados Barra Transferencia en patio 220 KV SSEE Parinacota. Condiciones Operacionales : Bloqueo reconexión automática 52J2 SE Cóndores No reconectar 52JT1 SE Parinacota No reconectar 52J1. Verificar Abierto 89JR-1A; 89JS-1A;89JR-1B;89JS-1B;89JR-3;89J1-3;89JT-1-3. Se instalarán tierras provisionales AT en Barra transferencia y Barra B agua abajo 89JR-1A y Aguas abajo 89JS-1A. |  |  | 0 | 0 | 0
760 | Transformadores2D703 | Transformadores2D703DP | Neomante | 703 | Transformadores2D | PUERTO MONTT TR4 220/16.7KV 70MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088746 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-03 08:32 | 2020-12-03 18:50 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Mantenimiento a transformador N°4, PRJT4, 89CT4-T, reactores CER, banco CCEE, tiristores y sistema de enfriamiento (cambio válvula de estanque de aire). Además se revisará alarma de baja presión de SF6 en 89JT4A-2.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico 4, 220/13 kV Puerto Montt o CER 1, 13 kV Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Puerto Montt: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre T4 y PRJT4, entre TR4 y Barra 16,7kV, entre Barra 16,7kV y pasamuros reactores, entre 52CCE y TCCE, entre TCCE y reactores, entre reactores y banco condensadores estáticos.- |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279RO | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020092236 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-03 09:06 | 2020-12-03 17:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | PRECAUCIÓN PAÑO, SIN CONDICIONES REQUERIDAS. |  |  | -36 | 0 | 0
86 | Transformadores2D1377 | Transformadores2D1377DP | Neomante | 1377 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA T11 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020092702 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-03 09:50 | 2020-12-03 16:26 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Al final de los trabajos se normaliza la topología , quedando el transformador T11 en servicio y queda en reserva el Transformador T8 . |  |  | 0 | 0 | 1
1378 | Transformadores2D1544 | Transformadores2D1544DP | Neomante | 1544 | Transformadores2D | GNL MEJILLONES 110/4.368 KV | GNL MEJILLONES | Desconexión / Intervención | 2020093157 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-03 10:14 | 2020-12-03 15:34 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | S/E Chacaya : 52H3, 89H3-2 y 89H3-3 y 89H3-2T abiertos. S/E GNL Mejillones: S/E GNL: CB(-Q0) Abierto y disposición del jefe de faena S/E GNL: FES(-Q8) Abierto y disposición del jefe de faena S/E GNL: ES (-Q52) Abierto y disposición del jefe de faena S/E GNL: DS (-Q9) Abierto y disposición del jefe de faena S/E GNL: DS(-Q1) Abierto y disposición del jefe de faena S/E GNL: ES(-Q53 Abierto y disposición del jefe de faena 52-NTR-506(1M5) Abierto y a disposición de jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
760 | Transformadores2D703 | Transformadores2D703DP | Neomante | 703 | Transformadores2D | PUERTO MONTT TR4 220/16.7KV 70MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020089254 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-03 10:28 | 2020-12-03 18:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de recepción de señales de interruptores y desconectadores de paños JT4A y JT4B y pruebas de recepción de señales de corrientes y tensiones de paños JT4A y JT4B.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico 4, 220/13 kV-Puerto Montt o CER 1, 13 kV-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | -4 | 0 | 0
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2020003110 | externo |  |  | 2020-12-03 17:03 | 2020-12-03 18:42 |  |  |  | FE | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Santa Barbara debido a interrupción del 52B4 en S/E Duqueco (CGE) Sin energía línea 66kV Duqueco - Faenas Pangue. |  | Sin energía S/E Santa Barbara debido a interrupción del 52B4 en S/E Duqueco (CGE) SIn energía línea 66kV Duqueco - Faenas Pangue (propiedad de Palmucho S.A.) | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020092735 | externo | Programada | Desconexión | 2020-12-03 21:26 | 2020-12-04 07:48 |  |  |  | DP_E | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos requieren el ATR2 desconectado, para ello se necesitan las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azucar: Interruptores 500kV 52K4 y 52K5 abiertos y bloqueados. Interruptores 220kV 52J4 y 52J5 abiertos y bloqueados. Interruptor 34,5kV 52F2 abierto y bloqueado. Desconectadores 89K4-3 y 89J4-3 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-4 y 89J4-4 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectadores 89K4-5 y 89J4-5 abiertos y a disposición del jefe de faena. Desconectadores 89F2-1, 89F2-2, 89F2-3 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R y 89F2-3R abiertos y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89F2-4 abierto y bloqueado. Desconexión diaria, se normalizara el ART2 al final de los trabajos de cada jornada. Trabajos de proyecto asociados a DS 373. |  |  | 0 | 0 | 0
632 | Transformadores2D364 | Transformadores2D364DP | Neomante | 364 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020093391 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-03 22:42 | 2020-12-04 02:03 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas de Transformador N°3 serán abastecidas por el Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1124 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957DP | Neomante | 957 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020093392 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-03 22:46 | 2020-12-04 02:03 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas de Transformador N°4 serán abastecidas por el Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1155 | Transformadores3D261 | Transformadores3D261DP | Neomante | 261 | Transformadores3D | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020093263 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-04 00:03 | 2020-12-04 02:13 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Inhabilitación de señal TRIP relé Buchholz Transformador N°5.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Marcar y delimitar la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
911 | Transformadores2D882 | Transformadores2D882DP | Neomante | 882 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 25MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020093758 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-04 06:34 | 2020-12-04 19:18 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador no posee carga. |  |  | 0 | 0 | 1
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394RO | Neomante | 394 | Transformadores2D | MASISA 66/13.2KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020093625 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-04 08:42 | 2020-12-04 23:23 |  |  |  | RO | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | faenas que consiste en reemplazo y puesta en servicio nuevo rele 86T1. Durante la actividad del reemplazo definitivo del nuevo relé 86T1, se inhabilitará el Relé Maestro 86T1 existente de la subestación Masisa, quedando habilitadas las protecciones 87T1 y 51-51N que disparan sobre los interruptores 52BT1 y 52CT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1321 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421RO | Neomante | 1421 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020091789 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-04 08:57 | 2020-12-04 15:23 |  |  |  | RO | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52HT1 |  |  | 0 | 0 | 0
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Neomante | 894 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020093755 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-04 09:16 | 2020-12-04 16:31 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Barra no posee carga. |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020093773 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-04 09:51 | 2020-12-04 21:45 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | No genera indisponibilidad ni pérdida de generación debido a que se encontrarán en servicio Transformadores N°2 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106RO | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020093262 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-04 10:44 | 2020-12-04 11:32 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Inhabilitación de señal TRIP relé Buchholz en Transformador N°2.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Marcar y delimitar la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DF | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020095167 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-04 19:39 | 2020-12-05 06:45 |  |  |  | DF | 11.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: Abierto 25208 y 289B208 S/E Andes: Abierto 352B04 y 389L04 |  |  | 0 | 1 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020092873 | externo | Programada | Desconexión | 2020-12-04 20:53 | 2020-12-05 08:04 |  |  |  | DP_E | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos requieren el ATR2 desconectado, para ello se necesitan las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azucar: Interruptores 500kV 52K4 y 52K5 abiertos y bloqueados. Interruptores 220kV 52J4 y 52J5 abiertos y bloqueados. Interruptor 34,5kV 52F2 abierto y bloqueado. Desconectadores 89K4-3 y 89J4-3 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-4 y 89J4-4 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectadores 89K4-5 y 89J4-5 abiertos y a disposición del jefe de faena. Desconectadores 89F2-1, 89F2-2, 89F2-3 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R y 89F2-3R abiertos y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89F2-4 abierto y bloqueado. Desconexión diaria, se normalizara el ART2 al final de los trabajos de cada jornada. Trabajos de proyecto asociados a DS 373. |  |  | 0 | 0 | 0
957 | Transformadores2D896 | Transformadores2D896DP | Neomante | 896 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020093762 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-05 00:10 | 2020-12-05 09:45 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°3 será abastecido por el transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
954 | Transformadores2D729 | Transformadores2D729DP | Neomante | 729 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/24-14.4KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020093643 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-05 02:06 | 2020-12-07 05:25 |  |  |  | DP | 51.3167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E San Pedro y por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020093656 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-05 02:06 | 2020-12-05 07:02 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
106 | Transformadores2D348 | Transformadores2D348DP | Neomante | 348 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020093994 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-05 06:09 | 2020-12-05 20:25 |  |  |  | DP | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en Proyecto "Ampliación de S/E Pudahuel" NUP:894 |  |  | 0 | 0 | 1
503 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486RO | Neomante | 486 | Transformadores2D | FIBRANOVA 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2020093626 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-05 08:30 | 2020-12-05 17:29 |  |  |  | RO | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 62612 |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020092874 | externo | Programada | Desconexión | 2020-12-05 20:33 | 2020-12-06 08:03 |  |  |  | DP_E | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos requieren el ATR2 desconectado, para ello se necesitan las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azucar: Interruptores 500kV 52K4 y 52K5 abiertos y bloqueados. Interruptores 220kV 52J4 y 52J5 abiertos y bloqueados. Interruptor 34,5kV 52F2 abierto y bloqueado. Desconectadores 89K4-3 y 89J4-3 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-4 y 89J4-4 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectadores 89K4-5 y 89J4-5 abiertos y a disposición del jefe de faena. Desconectadores 89F2-1, 89F2-2, 89F2-3 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R y 89F2-3R abiertos y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89F2-4 abierto y bloqueado. Desconexión diaria, se normalizara el ART2 al final de los trabajos de cada jornada. Trabajos de proyecto asociados a DS 373. |  |  | 0 | 0 | 0
638 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365DP | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020093877 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-05 21:21 | 2020-12-06 09:11 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos son respaldados por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
189 | Transformadores2D156 | Transformadores2D156DF | Neomante | 156 | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2020003119 | interno |  |  | 2020-12-05 23:09 | 2020-12-07 03:19 |  |  |  | DF | 28.1667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones de interruptores 52BT y 52ET, asociado a Transformador N° 1 66/23kV 30MVA, afectando a consumos de S/E Pucón | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020093879 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-06 00:18 | 2020-12-06 10:30 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Coordina con SD 2020093878 por desconexión LT Concón - Reñaca. |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | Transformadores2D2419 | Transformadores2D2419DP | Neomante | 2419 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020093880 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-06 00:18 | 2020-12-06 10:30 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Coordina con SD 2020093878 por desconexión LT Concón - Reñaca. |  |  | 0 | 0 | 1
705 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822RO | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020093471 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-06 00:47 | 2020-12-06 01:49 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Deshabilitar trip por operación de relé Bucholz en caja de agrupamiento de los transformadores N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: Tr. trifásico 01, 66/13,8 kV-Laja y Tr. trifásico 02, 66/13,8 kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
704 | Transformadores2D821 | Transformadores2D821RO | Neomante | 821 | Transformadores2D | LAJA TR2 66/13.8KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020093471 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-06 00:47 | 2020-12-06 01:49 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Deshabilitar trip por operación de relé Bucholz en caja de agrupamiento de los transformadores N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: Tr. trifásico 01, 66/13,8 kV-Laja y Tr. trifásico 02, 66/13,8 kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020093661 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-06 02:26 | 2020-12-06 07:30 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
993 | Transformadores2D799 | Transformadores2D799DP | Neomante | 799 | Transformadores2D | CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020093777 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-06 04:45 | 2020-12-06 15:51 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Para realizar estos trabajos se requiere la desconexión del transformador N°1 por lo que los consumos asociados serán respaldos por otras instalaciones a través de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959DP | Neomante | 959 | Transformadores2D | CABRERO 69/13.8KV 10MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020089095 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-06 07:35 | 2020-12-06 14:13 |  |  |  | DP | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Faenas es con perdida de suministro para clientes de Frontel asociados a Barra de 13,2 KV Alimentador C5 Cabrero Ciudad (5620 Clientes) y alimentador 52C1 Coelcha. Faenas coordinadas entre Coelcha, Frontel distribución y CCT-Grupo SAESA. (PT 62275 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092DP | Neomante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020089097 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-06 07:35 | 2020-12-06 14:14 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Faenas es con perdida de suministro para clientes de Frontel asociados a Barra de 23 KV Alimentador E1 (498 Clientes), E2 (9923 Clientes) y E4 (11101 Clientes). Faenas coordinadas entre Frontel distribución y CCT-Grupo SAESA. Asociado a SD 2020089095 (PT 62275 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
841 | Transformadores2D847 | Transformadores2D847DP | Neomante | 847 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 230/25KV 20MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020088203 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-06 08:19 | 2020-12-06 17:46 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos coordinados con Cliente Proacer. |  |  | 0 | 0 | 1
917 | Transformadores2D886 | Transformadores2D886DP | Neomante | 886 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 230/25KV 20MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020088205 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-06 08:19 | 2020-12-06 17:46 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos coordinados con Cliente Proacer. Relacionado con SD 2020088203 |  |  | 0 | 0 | 1
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282RO | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020093628 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-06 08:40 | 2020-12-06 20:38 |  |  |  | RO | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 62616 |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020093881 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-06 09:13 | 2020-12-06 10:52 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos asociados al TR02 son respaldados por redes de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020092282 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-06 09:20 | 2020-12-06 12:33 |  |  |  | DP | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Pruebas de control y medidas de aislación en celda de servicios auxiliares CT3. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. El Jefe de Faena pasará a fuera de servicio unidad de bahía del paño JT3. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52CT3. |  |  | 0 | 0 | 1
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637FE | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Informe Fallas | 2020003123 | externo |  |  | 2020-12-06 13:49 | 2020-12-06 14:51 |  |  |  | FE | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Fuerte sismo en la zona hace operar protección de transformador de SE Tamarugal dejando sin energía a clientes regulados y libres tomados de barra de 23 kV |  | Fuerte sismo en la zona hace operar protecciones del transformador | 0 | 0 | 0
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DF | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020095228 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-06 22:33 | 2020-12-07 01:21 |  |  |  | DF | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de curso forzoso del Tr.1 con el objeto de realizar cambio de Tap. Consumos son respaldados a través de MT. |  |  | 0 | 1 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092RO | Neomante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020093630 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-07 08:20 | 2020-12-07 23:16 |  |  |  | RO | 14.9333 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 62619 |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187FE | Neomante | 187 | Transformadores3D | PAPELERA TALAGANTE 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2020003130 | externo |  |  | 2020-12-07 08:30 | 2020-12-07 08:32 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del T1 S/E Papelera Talagante, asociado a perturbación del 52B3 de S/E Paine, según IF 2020003128 . Al momento de Falla los consumos de S/E Papelera Talagante quedaron en Isla eléctrica con Central CMPC Tissue. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020093640 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-07 08:40 | 2020-12-07 16:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa sobre trabajos en lavado de aislación en subestación Totoralillo, donde se incluye lavado a la aislación de salida y de llegada de las líneas Totoralillo - Los Maquis Circ 2 - 110 kV y Totoralillo - Chagres Circuito 2A - 110 kV, donde además se lavaran los paños de linea H2 y H2A, equipos de barra 110 kV, paño HT y aislación de marcos de linea y subestación. Por lo anterior se pide que ante una operación en subestacion o líneas, estas NO sean reconectadas hasta confirmar con el jefe de faena o el inspector Colbun que estará en terreno durante los trabajos. |  |  | -88 | 0 | 0
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020091834 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-07 08:55 | 2020-12-07 13:29 |  |  |  | RO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES: EN S/E CÓNDORES DESACTIVAR RECONEXIONES: 52J1, 52J2, 52H1, 52H2 Y 52H3. EN S/E PARINACOTA DESACTIVAR RECONEXIONES: 52J1. EN S/E TARAPACÁ DESACTIVAR RECONEXIONES: 52J3. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020092467 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-07 08:57 | 2020-12-14 09:10 |  |  |  | RO | 168.2167 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. |  |  | -2 | 0 | 0
1498 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020093299 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-07 09:04 | 2020-12-07 14:20 |  |  |  | RO | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva. Victoria: No Reconectar 52B1; S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190DP | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020088618 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-07 09:24 | 2020-12-07 15:51 |  |  |  | DP | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT N° 62255 |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DP | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020093775 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-07 10:17 | 2020-12-07 22:37 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | No genera indisponibilidad ni pérdida de generación debido a que se encontrarán en servicio Transformadores N°1 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020091841 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-07 10:50 | 2020-12-07 11:30 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que la desconexión tiene un tiempo aproximado de 30 minutos de obtener un resultado óptimo. |  |  | 0 | 0 | 1
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Limitaciones | 2020002418 |  |  |  | 2020-12-07 11:30 | 2021-06-03 03:51 |  | 2021-04-05 10:30 |  | RO | 2855 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa limitación para no realizar transferencia de fase en ATR N°2, dado que la fase N°3 presenta anormalidad interna según lo dispuesto por el fabricante. Se mantendrá dispuesto de está forma hasta que el fabricante indique lo contrario, ya que el ATR en cuestión mantiene garantías respectivas. |  |  |  | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020091838 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-07 12:30 | 2020-12-17 09:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará ensayos eléctricos previos a la intervención del reemplazo del bushing AT 220KV, revisión del sistema ATR, reparación de filtración cuba principal, reemplazo de empaquetaduras, filtrado de aceite, los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020091162 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-07 13:39 | 2020-12-07 16:14 |  |  |  | DP | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: de acuerdo a GM_Arica_Desconexion_THBC_ATR3_SARIH05. durante la desconexión, Líneas 110kV Arica-Pozo Almonte, 66kV Chapiquiña-Arica, 66kV Arica-CD y Barras 66kV & 13kV no se verán afectadas por faena. se requiere enmalle con TO Quiani. |  |  | -458 | 0 | 1
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2020093763 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-07 15:38 | 2020-12-09 11:49 |  |  |  | RO | 44.1833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con los equipos energizados, se tomarán las medidas de seguridad y se usarán los implementos de seguridad personal. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2020002324 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-04-12 20:38 | 2020-12-07 16:14 | 2020-12-09 12:04 | S | RO | 43.8333 | 0 | 0 | 0 | ATR3 función 50N de protección 51/51N bloqueada por re-evaluar el ECAP porque para fallas altamente resistivas en líneas opera erróneamente. |  |  |  | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2020002158 |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-31 23:59 | 2020-12-07 16:14 | 2020-12-09 12:04 | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | ATR3 función 50N de protección 51/51N bloqueada por re-evaluar el ECAP porque para fallas altamente resistivas en líneas opera erróneamente (documento reemplaza a IL anteriores N°2019002049, 2020000457, 2020000843, 2020001378, 2020001575 y 2020001698 , 2020001862 y 2020002015). |  |  |  | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2020093766 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-07 15:38 | 2020-12-09 11:49 |  |  |  | RO | 44.1833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con los equipos energizados, se tomarán las medidas de seguridad y se usarán los implementos de seguridad personal. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020091151 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-07 16:18 | 2020-12-09 12:04 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONDICIONES, trabajo no afecta a equipos en explotación. |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020092941 | externo | Programada | Intervención | 2020-12-07 18:20 | 2020-12-09 12:07 |  | 2020-12-08 21:08 |  | RO | 26.8 | 0 | 0 | 0 | Día 1 de 3, trabajos asociados a puesta en servicio de nuevo ATR1 en subestación Nueva Pan de Azúcar. Energización de nuevo ATR1 mediante unidad de reserva, solo se energizará por el lado 500kV. el ATR2 se mantendrá energizado durante estos trabajos. Durante la realización de estos trabajos se realizarán ajustes de la protección del ATR2 en ambas protecciones en forma secuencial, nunca simultáneo, en base al ECAP del proyecto DS373. |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D2526 | Transformadores2D2526DP | Neomante | 2526 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 5MVA 1 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2020077337 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-07 19:53 | 2020-12-10 19:50 |  |  |  | DP | 71.95 | 0 | 0 | 0 | Esta solicitud es para energizar la subestación ,los trabajos realizados para el proyecto NUP 481 están incluidos en solicitud. N° 2020077319 |  |  | 0 | 0 | 1
956 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Neomante | 895 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020093770 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-07 22:08 | 2020-12-08 07:00 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°2 será abastecido por el transformador N°4 |  |  |  | 0 | 1
241 | Transformadores2D943 | Transformadores2D943DP | Neomante | 943 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020094125 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-07 22:08 | 2020-12-08 13:20 |  |  |  | DP | 15.2 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos de instalación de la nueva protección Diferencial se encuentra enmarcado en el proyecto NUP 1774 |  |  | 0 | 0 | 1
581 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020093769 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-08 06:13 | 2020-12-08 15:15 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 será abastecida por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020091848 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-08 08:38 | 2020-12-08 10:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Deshabilitar trip por operación de relé bucholz en el Transformador N°3 de 154/66/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 154/66 kV - San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -468 | 0 | 0
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DP | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020093776 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-08 08:39 | 2020-12-08 19:46 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | No genera indisponibilidad ni pérdida de generación debido a que se encontrarán en servicio Transformadores N°1 y N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1237 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2020090600 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-08 09:05 | 2020-12-08 18:50 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de Subestación, toma de muestra de aceite en Transformador principal 154/23 kV y medición de malla de puesta a tierra .Condiciones en S/E Cuel: abierto 52AT1, 89AL y celdas de media tensión. Parque Eólico Cuel fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959RO | Neomante | 959 | Transformadores2D | CABRERO 69/13.8KV 10MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020093714 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-08 09:21 | 2020-12-08 19:02 |  |  |  | RO | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | PT 62652 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020093817 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-08 14:15 | 2020-12-08 18:44 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE TAP OFF 536: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020093819 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-08 14:15 | 2020-12-08 18:44 |  |  |  | RO | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE TAP OFF 537: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DF | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Desconexión / Intervención | 2020095468 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-08 20:41 | 2020-12-09 00:49 |  |  |  | DF | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | El trabajo se realizara en horario donde el Parque Fotovoltaico Quilapilun no se encuentra generando. |  |  | 0 | 1 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020092942 | externo | Programada | Intervención | 2020-12-08 21:08 | 2020-12-10 19:04 |  |  |  | RO | 45.9333 | 0 | 0 | 0 | Día 2 de 3, trabajos asociados a puesta en servicio de nuevo ATR1 en subestación Nueva Pan de Azúcar. Energización de nuevo ATR1 mediante unidades principales, se energizará por el lado 500kV y por 220kV. además se realizaran pruebas de cambio rápido en nuevo ATR1, el ATR2 se mantendrá energizado durante estos trabajos. proyecto DS373. |  |  | -11 | 0 | 0
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES T1 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020091686 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-09 02:17 | 2020-12-09 20:33 |  |  |  | DP | 18.2667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación, serán transferidos mediante redes de MT. Al término de los trabajos, las instalaciones quedarán en servicio, los consumos quedarán alimentados desde el transformador N°1 y el nuevo transformador N°2 quedará energizado en vacío de acuerdo a solicitud de fabricante y garantía de este equipo. |  |  | 0 | 0 | 1
920 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676DP_E | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020093813 | externo | Programada | Desconexión | 2020-12-09 05:00 | 2020-12-09 05:04 |  |  |  | DP_E | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de TRANSELEC en Línea 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020093717 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-09 07:56 | 2020-12-09 18:45 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación en subestación Las Tortolas en los paños de 23 y 220 kV, del recinto, por tanto se pide que ante una operación de los paños de Barra 23 y 220 kV, demás de los Autotransformadores T1 y T2 23/220 kV, y los paños de DT1-DT2 - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 23 kV y JT1 - JT2 - J1 y J2 y los paños de linea Polpaico - Las Tortolas y Las Tortolas Maitenes, estos NO sean reconectadas hasta tener confirmación del jefe de faena, Operador de la subestación o del inspector Colbun S.A que estará en terreno durante los trabajos. Se lavara también la aislación de los marcos de linea. |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020093719 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-09 07:56 | 2020-12-09 18:45 |  |  |  | RO | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación en subestación Las Tortolas en los paños de 23 y 220 kV, del recinto, por tanto se pide que ante una operación de los paños de Barra 23 y 220 kV, demás de los Autotransformadores T1 y T2 23/220 kV, y los paños de DT1-DT2 - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 23 kV y JT1 - JT2 - J1 y J2 y los paños de linea Polpaico - Las Tortolas y Las Tortolas Maitenes, estos no sean reconectadas hasta tener confirmación del jefe de faena, Operador de la subestación o del inspector Colbun S.A que estará en terreno durante los trabajos. Se lavara también la aislación de los marcos de linea. |  |  | -1 | 0 | 0
1237 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2020090647 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-09 08:08 | 2020-12-09 18:41 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de Subestación, toma de muestra de aceite en Transformador principal 154/23 kV y medición de malla de puesta a tierra .Condiciones en S/E Cuel: abierto 52AT1, 89AL y celdas de media tensión. Parque Eólico Cuel fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020094814 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-09 08:56 | 2020-12-14 21:20 |  |  |  | DP | 132.4 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020094246 | externo | Programada | Intervención | 2020-12-09 08:56 | 2020-12-09 12:54 |  |  |  | RO | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Tendido y conexión de malla aérea con instalación existente adyacente paño J1 de Transelec. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020093778 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-09 08:57 | 2020-12-12 19:32 |  |  |  | DP | 82.5833 | 0 | 0 | 0 | No genera indisponibilidad ni pérdida de generación debido a que se encontrarán en servicio Transformadores N°2 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020093595 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-09 09:24 | 2020-12-09 10:13 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Changos: Deshabilitar por alambrado Trip por etapa 2 de relé Buschholz paño ATR3 las 3 Fases mas la de Reserva. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 03,500/220/66 KV Los Chango. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1604 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003RO | Neomante | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020094772 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-09 09:40 | 2020-12-10 18:42 |  |  |  | RO | 33.0333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JT4 |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003RO | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2020092324 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-09 10:13 | 2020-12-09 15:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | PT 62504 (Control interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020091849 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-09 10:43 | 2020-12-09 20:18 |  |  |  | RO | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Deshabilitar trip por operación de relé buchholz en el Transformador N°7 de 154/66 kV. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 07, 154/66 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020091166 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-09 12:04 | 2020-12-09 13:24 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: de acuerdo a GM_Arica_Desconexion_THBC_ATR3_SARIH05. durante la desconexión, Líneas 110kV Arica-Pozo Almonte, 66kV Chapiquiña-Arica, 66kV Arica-CD y Barras 66kV & 13kV no se verán afectadas por faena. se requiere enmalle con TO Quiani. |  |  | 0 | 0 | 1
1392 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DP | Neomante | 1480 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°141 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020094350 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-09 14:46 | 2020-12-10 16:08 |  |  |  | DP | 25.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara prueba efectiva del sistema contra incendios, para cumplir con recomendaciones del seguro. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2020002324 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-04-12 20:38 | 2020-12-09 13:24 | 2021-02-11 18:00 | S | RO | 1540.6 | 0 | 0 | 0 | ATR3 función 50N de protección 51/51N bloqueada por re-evaluar el ECAP porque para fallas altamente resistivas en líneas opera erróneamente. |  |  |  | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2020002158 |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-31 23:59 | 2020-12-09 13:24 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | ATR3 función 50N de protección 51/51N bloqueada por re-evaluar el ECAP porque para fallas altamente resistivas en líneas opera erróneamente (documento reemplaza a IL anteriores N°2019002049, 2020000457, 2020000843, 2020001378, 2020001575 y 2020001698 , 2020001862 y 2020002015). |  |  |  | 0 | 0
1540 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696DF | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020095698 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-09 15:05 | 2020-12-09 16:10 |  |  |  | DF | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Ninguno |  |  | 0 | 1 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020092943 | externo | Programada | Intervención | 2020-12-09 21:37 | 2020-12-10 19:04 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Día 3 de 3, trabajos asociados a puesta en servicio de nuevo ATR1 en subestación Nueva Pan de Azúcar. s. Desconexión de ATR2 con nuevo ATR1 conectado, se realizarán pruebas de cambio rápido en ATR2 y se dan por finalizados los trabajos asociados a la puesta en servicio de ATR1 en subestación Nueva Pan de Azúcar. proyecto DS373. |  |  | -16 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268DP | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 kV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020093666 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-09 23:12 | 2020-12-10 15:05 |  |  |  | DP | 15.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E CALAMA NUEVA ABIERTOS: 52H2, 89H2-1, 89H2-2 Y CERRADO 89H2-2T. S/E VALLE LOS VIENTOS ABIERTOS: 52HL1, 89HL1-1, 89HL1-2 Y CERRADO 89HL1-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020094408 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-10 07:57 | 2020-12-10 19:17 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
1237 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2020090648 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-10 08:11 | 2020-12-11 08:33 |  |  |  | DP | 24.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de Subestación, toma de muestra de aceite en Transformador principal 154/23 kV y medición de malla de puesta a tierra .Condiciones en S/E Cuel: abierto 52AT1, 89AL y celdas de media tensión. Parque Eólico Cuel fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES T1 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020091693 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-10 09:15 | 2020-12-10 16:58 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Los conusmos serán transferidos mediante acoplador de barra en MT de SE Alcones hacia el transformador N°2 con lo cual no considera la desconexión de clientes finales afectados. Al finalizar los trabajos, se estima el dia 25.12.2020 pudiendo ser antes, los consumos serán normalizados hacia el transformador N°1 y el transformador N° 2 quedará energizado en vacío en modalidad de reserva conectada. Se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52-89B1 de SE Portezuelo para estos trabajos, (maniobras de transferencia, toma de cargas y normalización) |  |  | 0 | 0 | 1
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025RO | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25kV 15MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020095114 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-10 09:15 | 2020-12-10 16:58 |  |  |  | RO | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere de forma momentánea el bloqueo de la protección diferencial de transformador N°2 para el proceso de toma de carga con el fin de confirmar el buen funcionamiento de las protecciones. El bloqueo requerido será por periodos menores a 10 minutos cuando se requiera. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020094757 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-10 11:14 | 2021-01-05 12:30 |  |  |  | RO | 625.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño AT6. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 154 kV y al banco ATR6 de 220/154/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV o Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020093260 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-10 12:32 | 2020-12-10 15:47 |  |  |  | RO | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Inhabilitación de señal TRIP de relé Buchholz en Transformador N°4.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Sauzal, Marcar y delimitar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1636 | Transformadores2D3349 | Transformadores2D3349RO | Neomante | 3349 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/24kV T33 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2020094644 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-10 13:22 | 2020-12-10 14:32 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Según NUP 1401. PT 62547 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020094680 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-10 15:45 | 2020-12-10 16:18 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No hay. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020094676 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-10 16:18 | 2020-12-10 16:28 |  |  |  | RO | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No hay. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D399E | Transformadores2D399EDRO | Neomante | 399E | Transformadores2D | PANIMAVIDA 66/13.2KV 5MVA 2 | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2020096570 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-10 20:29 | 2020-12-11 03:51 |  |  | CC | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:57 hrs. Potencia de S/E Panimavida en 2.98 MW, producto del corte de conductor queda potencia en 1.8 MW. 20:26 hrs. Se respalda por Red de MT 0.8 MW 20:45 hrs. Se respalda 1 MW restante, respaldado 100% de los consumos afectados. |  |  | -240 | 0 | 0
1634 | Transformadores2D3037 | Transformadores2D3037DP | Neomante | 3037 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2020095249 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-11 01:38 | 2020-12-11 06:46 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
845 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848RO | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 230/25KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020095051 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-11 07:16 | 2020-12-12 10:12 |  |  |  | RO | 26.9333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020094410 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-11 08:04 | 2020-12-11 19:32 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
1237 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2020090649 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-11 08:33 | 2020-12-12 08:29 |  |  |  | DP | 23.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de Subestación, toma de muestra de aceite en Transformador principal 154/23 kV y medición de malla de puesta a tierra .Condiciones en S/E Cuel: abierto 52AT1, 89AL y celdas de media tensión. Parque Eólico Cuel fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020094631 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-11 09:03 | 2020-12-11 17:55 |  |  |  | RO | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES: EN S/E CÓNDORES DESACTIVAR RECONEXIONES: 52J1, 52J2, 52H1, 52H2 Y 52H3. EN S/E PARINACOTA DESACTIVAR RECONEXIONES: 52J1. EN S/E TARAPACÁ DESACTIVAR RECONEXIONES: 52J3. |  |  | 0 | 0 | 0
845 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848FE | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 230/25KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2020003173 | externo |  |  | 2020-12-11 09:34 | 2020-12-11 11:00 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Se aísla transformador para ser inspeccionado. | Se investiga |  | -4 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020094206 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-11 10:40 | 2020-12-11 14:51 |  |  |  | RO | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268DP | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 kV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020093667 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-11 19:06 | 2020-12-12 07:59 |  |  |  | DP | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E CALAMA NUEVA ABIERTOS: 52H3, 89H3-1, 89H3-2 Y CERRADO 89H3-2T. S/E CHIU-CHIU ABIERTOS: 52H1, 89H1-1, 89H1-2 Y CERRADO 89H1-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Desconexión / Intervención | 2020095053 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-11 20:19 | 2020-12-12 07:00 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | La central se encontrará detenida durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
960 | Transformadores2D897 | Transformadores2D897DP | Neomante | 897 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020095245 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-11 23:07 | 2020-12-12 06:26 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 será abastecido por el Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DF | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 3x87MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020096793 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-12 00:04 | 2020-12-12 05:08 |  |  |  | DF | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Investigar y normalizar filtración de aceite en bushings 13,2 kV banco ATR7 unidad fase 2. Verificar funcionamiento del 89J1-1 por anormalidad en accionamiento, pruebas funcionales de apertura y cierre local. Condiciones: Instalaciones por intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154 kV-Concepción o Línea 220 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TCJ1 y 89J1-1, entre 89J1-1 y 52J1, en conexión de bajada del PR 220 kV unidad fase 2 banco ATR7, en conexión de bajada del PR 154 kV unidad fase 2 de Banco ATR7, en conductor Bushings 13,2 kV unidad fase 2 de banco ATR7. |  |  | 0 | 1 | 0
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020095772 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-12 02:17 | 2020-12-12 08:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | -33 | 0 | 0
1634 | Transformadores2D3037 | Transformadores2D3037DP | Neomante | 3037 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2020095774 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-12 02:17 | 2020-12-12 08:54 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
970 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765RO | Neomante | 765 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020094484 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-12 06:03 | 2020-12-12 20:36 |  |  |  | RO | 14.55 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
969 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764DP | Neomante | 764 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020094487 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-12 06:03 | 2020-12-12 20:36 |  |  |  | DP | 14.55 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador 89BT2 se requiere orden de precaución de no reconectar barra de 66kV de SE Constitución. |  |  | 0 | 0 | 1
969 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764RO | Neomante | 764 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020094488 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-12 06:03 | 2020-12-12 20:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -1 | 0 | 0
969 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764DP | Neomante | 764 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020095392 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-12 06:03 | 2020-12-12 20:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como cierre del desconectador 89BT2 se requiere orden de precaución sobre la barra de 66kV de SE Constitución. |  |  | -1 | 0 | 0
969 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764DP | Neomante | 764 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020095287 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-12 06:04 | 2020-12-12 20:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra coordinado con Elektragen la apertura y posterior cierre del interruptor 52E5 para tomar carga desde el transformador N°2. |  |  | -1 | 0 | 0
1237 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2020090650 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-12 08:29 | 2020-12-13 09:05 |  |  |  | DP | 24.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de Subestación, toma de muestra de aceite en Transformador principal 154/23 kV y medición de malla de puesta a tierra .Condiciones en S/E Cuel: abierto 52AT1, 89AL y celdas de media tensión. Parque Eólico Cuel fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020096084 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-12 08:35 | 2020-12-12 22:46 |  |  |  | DP | 14.1833 | 0 | 0 | 0 | Al termino de los trabajos se ejecutan pruebas de las nuevas protecciones |  |  | 0 | 0 | 1
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855DP_E | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020092091 | externo | Programada | Desconexión | 2020-12-12 08:46 | 2020-12-12 17:38 |  |  |  | DP_E | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras serán coordinadas entre Centro de Control de CGE y Grupo-SAESA, los consumos del alimentador 52E1 Renaico serán transferidos en un 100%. se realizaran transferencias parciales de los demás alimentadores afectando a los clientes como se detalla a continuación. Los consumos del alimentador 52E2 Nacimiento se verían afectados parcialmente con 5409 clientes con 2 MW y alimentador 52E3 Mulchen se vería afectado parcialmente por 666 clientes y 0.45 MW (PT 62329 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250DP_E | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020091996 | externo | Programada | Desconexión | 2020-12-12 10:06 | 2020-12-12 18:28 |  |  |  | DP_E | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 62453 |  |  | 0 | 0 | 0
1011 | Transformadores2D914 | Transformadores2D914DP | Neomante | 914 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 25MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020095907 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-12 11:49 | 2020-12-12 18:53 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercania al transfomador de poder N°2 por proyecto de Obras Civiles |  |  | 0 | 0 | 1
845 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DF | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 230/25KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020096843 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-12 15:16 | 2020-12-12 21:00 |  |  |  | DF | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo lo ejecutarà personal especialista en Protecciones. |  |  | 0 | 1 | 0
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Desconexión / Intervención | 2020095056 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-12 20:15 | 2020-12-13 06:45 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | La central se encontrará detenida durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DF | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020096869 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-12 21:13 | 2020-12-12 21:14 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DF | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020096870 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-12 21:15 | 2020-12-18 18:47 |  |  |  | DF | 141.5333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP_E | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020095415 | externo | Programada | Desconexión | 2020-12-13 00:30 | 2020-12-13 07:39 |  |  |  | DP_E | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud de 2020095412. La carga de S/E Talcahuano, será transferida a S/E Alonso de Ribera a través de línea 66 kV Talcahuano-Perales-Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 0
1627 | Transformadores3D366 | Transformadores3D366DP_E | Neomante | 366 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 56MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020095416 | externo | Programada | Desconexión | 2020-12-13 00:30 | 2020-12-13 07:39 |  |  |  | DP_E | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud de 2020095412. La carga de S/E Talcahuano, será transferida a S/E Alonso de Ribera a través de línea 66 kV Talcahuano-Perales-Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP_E | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020095417 | externo | Programada | Desconexión | 2020-12-13 00:30 | 2020-12-13 07:39 |  |  |  | DP_E | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud de 2020095412. La carga del T-3 de S/E Talcahuano, será transferida al T-4 de S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP_E | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020095046 | externo | Programada | Desconexión | 2020-12-13 02:26 | 2020-12-13 07:47 |  |  |  | DP_E | 5.35 | 0 | 0 | 0 | SOLICITUD EN APOYO A LA DESCONEXIÓN N°2020094732 DE TRANSELEC POR LA LT 220 KV CÓNDORES - PARINACOTA. SE CONSIDERA CERRAR TAP/OFF QUIANI Y TRANSFERIR CARGAS A LAS INSTALACIONES DE ENGIE (S/E ARICA Y CDA). |  |  | 0 | 0 | 0
494 | Transformadores2D405 | Transformadores2D405FE | Neomante | 405 | Transformadores2D | NEGRETE 23/13.2KV 3MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020003187 | externo |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 08:19 |  |  |  | FE | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de línea 66kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, Propiedad de CGE. Sin energía S/E Negrete. Clientes afectados infromado Frontel: 14.051 |  | Sin energía en S/E Negrete, por interrupción línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2020003187 | externo |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 08:19 |  |  |  | FE | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de línea 66kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, Propiedad de CGE. Sin energía S/E Negrete. Clientes afectados infromado Frontel: 14.051 |  | Sin energía en S/E Negrete, por interrupción línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
1006 | Transformadores2D813 | Transformadores2D813DF | Neomante | 813 | Transformadores2D | PENCO 66/24-14.4KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096783 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-13 07:55 | 2020-12-13 13:40 |  |  |  | DF | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador T1 de S/E Penco, por maniobras de reparación de puente el cual presenta hebras cortadas entre el DDCC 89CT1-1 e interruptor 52CT1. Las cargas serán trasferidas a través de redes de media tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250DP_E | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020091997 | externo | Programada | Desconexión | 2020-12-13 07:55 | 2020-12-13 17:10 |  |  |  | DP_E | 9.25 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 62453 |  |  | 0 | 0 | 0
1591 | Transformadores2D315 | Transformadores2D315DP | Neomante | 315 | Transformadores2D | LAUTARO 66/23KV 12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020093552 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-13 08:53 | 2020-12-13 15:55 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T3 66/23 kV 12 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo a transformador de poder y equipos asociados a barra de 23 kV. Se interrumpirá suministro a 2 clientes de paño E1, 3592 clientes de paño E2 y 47 clientes de paño E3 (clientes de Frontel). Total potencia interrumpida: 3 MW. Desconexión coordinada con STS/Frontel. |  |  | 0 | 0 | 1
1237 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2020090653 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-13 09:06 | 2020-12-14 08:23 |  |  |  | DP | 23.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de Subestación, toma de muestra de aceite en Transformador principal 154/23 kV y medición de malla de puesta a tierra .Condiciones en S/E Cuel: abierto 52AT1, 89AL y celdas de media tensión. Parque Eólico Cuel fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1071 | Transformadores2D241 | Transformadores2D241DRO | Neomante | 241 | Transformadores2D | CAUQUENES 23/13.2KV 4MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096746 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-13 09:46 | 2020-12-13 11:57 |  |  |  | DRO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | NO hay cambios de ajustes de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1705 | Transformadores2D3150 | Transformadores2D3150DF | Neomante | 3150 | Transformadores2D | CAUQUENES 69/25-15.3kV 12/20MVA T1 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096747 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-13 09:46 | 2020-12-13 11:57 |  |  |  | DF | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | NO hay cambios de ajustes de protecciones. |  |  | 0 | 1 | 0
628 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349DF | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020096889 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-13 09:56 | 2020-12-13 15:43 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Se aprovechará que SAESA tiene corte programado y los clientes están avisados. Este será entre 09:30 y 15:30 horas, por trabajos en red MT por parte de la distribuidora. |  |  | 0 | 1 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291DF | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020096890 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-13 09:56 | 2020-12-13 15:39 |  |  |  | DF | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Hay un riesgo inminente de corte de tirantes, lo que podría generar una falla en la línea AT afectando a clientes. |  |  | 0 | 1 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186DP | Neomante | 186 | Transformadores3D | ITAHUE 220/154/69/13.8KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020095349 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-13 14:03 | 2020-12-13 17:53 |  |  |  | DP | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el T1 de CGE. Los consumos de la Barra 66kv quedan respaldados por T2 y T5 de Transelec en SE Itahue . |  |  | 0 | 0 | 1
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182RO | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020093633 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-14 08:17 | 2020-12-14 18:53 |  |  |  | RO | 10.6 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 62615 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020095520 | externo | Programada | Intervención | 2020-12-14 09:12 | 2020-12-21 11:45 |  |  |  | RO | 170.55 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalizacion S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555DP | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020095501 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-14 10:26 | 2020-12-14 15:26 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar una inspección visual como mantenimiento preventivo, por tal motivo se deberá realizar las siguientes maniobras eléctricas: 52JT3 abierto y bloqueado, desconectadores 89JT3-2 abierto. 89JT3-1 abierto y 89JT3-2T cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Desconexión / Intervención | 2020095565 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-14 18:33 | 2020-12-15 06:49 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | La central se encontrará detenida durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1064 | Transformadores2D931 | Transformadores2D931DF | Neomante | 931 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2020003205 | interno |  |  | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-16 05:06 |  |  |  | DF | 20.7833 | 1 | 0 | 0 | Opera en conjunto con Línea 110 kV | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855RO | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020093635 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-15 08:43 | 2020-12-15 08:44 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 62611 |  |  | 0 | 0 | 0
1125 | Transformadores2D973 | Transformadores2D973DP | Neomante | 973 | Transformadores2D | CHAGRES 110/12KV 33MVA T11 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2020095305 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-15 09:20 | 2020-12-17 15:23 |  |  |  | DP | 54.05 | 0 | 0 | 0 | trabajo a realizar por empresa Systeme la cual ya ha realizado anteriormente el trabajo con seguridad y calidad. |  |  | 0 | 0 | 1
694 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020095823 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-15 09:28 | 2020-12-15 10:44 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT4. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al TR4 de 220/19 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o TR4 de 220/19 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020090441 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-15 10:20 | 2020-12-15 18:27 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Investigar y corregir sistema de control de partida y detención de los ventiladores del transformador N°3. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente: ITE del circuito de ventilación forzada del T3 en posición Abierto . |  |  | 0 | 0 | 0
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020092710 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-15 11:31 | 2020-12-22 18:35 |  |  |  | RO | 175.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Desmalezado de patio 154kV y 66 kV. Instalaciones en Riesgo: Paño transformación AT02-San Vicente o paño transformación AT03-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020092710 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-15 11:31 | 2020-12-22 18:35 |  |  |  | RO | 175.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Desmalezado de patio 154kV y 66 kV. Instalaciones en Riesgo: Paño transformación AT02-San Vicente o paño transformación AT03-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -2 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153RO | Neomante | 153 | Transformadores3D | SANTONIO 110/66KV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020096508 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-15 12:00 | 2020-12-15 16:40 |  |  |  | RO | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se abrirá TS de TRIP de Relé Maestro de Transformador N°3 [86T3] |  |  | 0 | 0 | 0
1634 | Transformadores2D3037 | Transformadores2D3037DP | Neomante | 3037 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096488 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-15 16:02 | 2020-12-15 19:01 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096496 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-15 16:02 | 2020-12-15 19:01 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Desconexión / Intervención | 2020095566 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-15 18:22 | 2020-12-16 01:58 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | La central se encontrará detenida durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169FE | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Informe Fallas | 2020003203 | externo |  |  | 2020-12-15 17:30 | 2020-12-19 05:57 | 2020-12-15 19:01 | 2020-12-19 02:23 |  | FE | 79.3667 | 0 | 0 | 0 | Al momento de realizar paralelo entre el T1 y T2 de S/E San Pedro durante maniobras programadas según SD 2020096496 y 2020096488 opera la diferencial del transformador N°1 (13.3 MVA) de S/E San Pedro con apertura de los interruptores 52BT1 y 52CT2 simultáneamente, afectando los consumos de la misma S/E con una potencia interrumpida de 9.5 MW. La potencia interrumpida fue recuperada a través del T2 de la misma S/E a las 17:35 hrs. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
1761 | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721RO | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020095477 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-16 | 2020-12-31 22:11 |  |  |  | RO | 382.1833 | 0 | 0 | 0 | No afecta ninguno de los anteriores. |  |  | 0 | 0 | 0
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Neomante | 830 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020096480 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-16 00:13 | 2020-12-16 06:42 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020095871 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-16 05:50 | 2020-12-16 22:33 |  |  |  | RO | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT3. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y ATR3 de 220/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR3 de 220/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020095888 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-16 05:50 | 2020-12-16 22:33 |  |  |  | RO | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT2. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR2 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1703 | Transformadores2D2831 | Transformadores2D2831RO | Neomante | 2831 | Transformadores2D | CENTRAL LOS CONDORES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020095480 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-16 08:36 | 2020-12-31 22:18 |  |  |  | RO | 373.7 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio del proyecto Central de Respaldo Los Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332RO | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020093631 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-16 09:02 | 2020-12-16 17:35 |  |  |  | RO | 8.55 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 52617 |  |  | 0 | 0 | 0
1231 | Transformadores2D2481 | Transformadores2D2481RO | Neomante | 2481 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/24,5-13,2 KV 50MVA 5 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020096511 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-16 10:33 | 2020-12-16 19:00 |  |  |  | RO | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se abrirá TS de TRIP de Relé Maestro de Transformador N°5 [86T5] |  |  | 0 | 0 | 0
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025DP | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25kV 15MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096550 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-16 11:50 | 2020-12-16 18:18 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. Los consumos del Circuito PIchilemu se mantienen energizados mediante Transformador N°1 de SE Alcones. |  |  | 0 | 0 | 1
1424 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020093361 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-16 12:21 | 2020-12-18 14:57 |  |  |  | DP | 50.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Farellón: Abiertos 89JT1-1 y 52JT1. SubEstación Farellón: Abierto y bloqueados 89JT1-2 y 52DT1. SubEstación Farellón: Cerrado y bloqueado 89JT1-3T. Este trabajo se realiza como Mantenimiento Mayor, para ello se ingresa la Carta N°: E – 92- 2020 de Minera Escondida, Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Farellón 220/6,9 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DF | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020097788 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-16 12:25 | 2020-12-16 14:54 |  |  |  | DF | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | El trabajo se realizará con personal propio , cuenta con equipos y EPP para realizar la tarea , el personal a realizado este trabajo anteriolmente con calidad y seguridad |  |  | 0 | 1 | 0
485 | Transformadores2D335 | Transformadores2D335RO | Neomante | 335 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020097176 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-17 02:35 | 2020-12-17 15:39 |  |  |  | RO | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020096136 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-17 05:50 | 2020-12-17 16:40 |  |  |  | RO | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT1. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR1 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DF | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020098018 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-17 06:00 | 2020-12-17 06:03 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DP | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020097283 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-17 06:05 | 2020-12-17 19:02 |  |  |  | DP | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Todos la carga es respaldada a través de TR01. Para liberar carga se respalda parte del alimentador Tomas Ramos hacia alim Sauce en SE Valparaíso. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102RO | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020093634 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-17 08:49 | 2020-12-17 19:36 |  |  |  | RO | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT N° 62614 |  |  | 0 | 0 | 0
1129 | Transformadores2D974 | Transformadores2D974DP | Neomante | 974 | Transformadores2D | CHAGRES 110/12KV 33MVA T12 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2020095306 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-17 09:58 | 2020-12-21 13:00 |  |  |  | DP | 99.0333 | 0 | 0 | 0 | trabajo a realizar por empresa Systeme la cual ya ha realizado anteriormente el trabajo con seguridad y calidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025DP | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25kV 15MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096551 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-17 10:33 | 2020-12-17 18:15 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. Los consumos del Circuito PIchilemu se mantienen energizados mediante Transformador N°1 de SE Alcones. |  |  | 0 | 0 | 1
803 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020090772 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-17 12:05 | 2020-12-17 18:14 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Deshabilitar trip por operación de relé bucholz en el Trafo 4. Condiciones: Instalación por intervenir, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Protección 87T del Trafo 4, Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 1
1632 | Transformadores2D2894 | Transformadores2D2894RO | Neomante | 2894 | Transformadores2D | EL BATO 110/12 KV 12 MVA | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2020097133 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-17 16:56 | 2021-01-04 11:10 |  |  |  | RO | 426.2333 | 0 | 0 | 0 | El programa considera las siguientes interconexiones: 17.12.2020 / 18.12.2020 Sala eléctrica SH5A 500 KVA 28.12.2020 SE Ampliación 1000 KVA 29.12.2020 / 30.12.2020 SE Remodelación 3000 KVA |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097096 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-18 05:47 | 2020-12-18 05:51 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 de SE Molina, por apertura de maniobras operacionales en desconectador 89B2-1 sin tensión. El transformador N°1 serán transferidos hacia el transformador N°2 de la misma subestación., en forma momentánea. Tiene relación con la solicitud CEN N°2020097093. |  |  | 0 | 0 | 1
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DP | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020097285 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-18 08:32 | 2020-12-18 17:20 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Terminado los trabajos, el transformador N°2 se energiza en vacío, quedando con el desconectador 12kv Lado Barra abierto y el interruptor 12kv bypaseado. Queda disponible en caso de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3x130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020092107 | externo | Programada | Intervención | 2020-12-18 08:47 | 2020-12-18 17:30 |  |  |  | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Instalar ventiladores en sistema de refrigeración banco ATR1 (Unidad R). Se realizaran pruebas de funcionamiento. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, ITE general ventiladores sistema refrigeración banco ATR1 unidad R ABIERTO. |  |  | 0 | 0 | 0
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020097169 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-18 09:23 | 2020-12-18 11:12 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES EN S/E CÓNDORES DESACTIVAR RECONEXIONES: 52H1, 52H2 Y 52H3. |  |  | 0 | 0 | 0
1019 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020097756 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-18 09:34 | 2020-12-18 21:02 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP890 |  |  | 0 | 0 | 1
1037 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020097230 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-18 22:48 | 2020-12-19 04:46 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020003234 | externo |  |  | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:27 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Cañete, debido a Interrupción línea 66 kV Seccionadora Lota Horcones Cto N° 2 |  | Sin energía S/E Cañete, debido a la interrupción de la línea de 66 kV Seccionadora Lota Horcones Cto N° 2, propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097928 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-19 02:23 | 2020-12-19 06:00 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | -28 | 0 | 1
1634 | Transformadores2D3037 | Transformadores2D3037DP | Neomante | 3037 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097929 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-19 02:23 | 2020-12-19 06:00 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097239 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-19 05:05 | 2020-12-19 21:11 |  |  |  | DP | 16.1 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T2 serán transferidos en paralelos en coordinación con CEGD mediante SODI-259-2020 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097251 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-19 05:05 | 2020-12-19 21:11 |  |  |  | DP | 16.1 | 0 | 0 | 0 | T3 no tiene consumos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DF | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020098549 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-19 05:10 | 2020-12-19 14:12 |  |  |  | DF | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente crítico en DESC 220 kV Unidad 4 fase roja de Banco Autotransformador 2 Hyundai. |  |  | 0 | 1 | 0
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098148 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-19 08:19 | 2020-12-19 21:03 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Localizar fugas de gas SF6 en equipos GIS de 220 KV. Normalizar presiones en paño J9, paño J8, paño J7, paño J12 y paño J11. Condiciones: Instalaciones a intervenir indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220 kV-Entre Ríos o L 220 KV Charrúa-Entre Ríos, C1 o L 220 KV Charrúa-Entre Ríos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Entre Ríos, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing de la GIS: paño J9 hacia la línea, paño J7 hacia el ATR1, paño J12 hacia la línea, paño J7 hacia la Barra 1 y paño J9 hacia la Barra 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098150 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-19 08:22 | 2020-12-19 21:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Deshabilitar trip por relé Bucholz del Banco Atr 1 de 500/220 kV. Condiciones: B. Monofásico 01, 500/220 kV-Entre Ríos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020094035 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-19 08:45 | 2020-12-19 14:00 |  |  |  | RO | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52J11 en S/E Atacama. Bloqueo de reconexión automática de 52H1,52H2, 52H3, 52H4 en S/E Esmeralda. |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853RO | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020093636 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-19 09:11 | 2020-12-20 01:40 |  |  |  | RO | 16.4833 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 62610 |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DP | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020097286 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-19 09:18 | 2020-12-19 19:24 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Terminado los trabajos, el transformador N°2 se energiza en vacío, quedando con el desconectador 12kv Lado Barra abierto y el interruptor 12kv bypaseado. Queda disponible en caso de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
1399 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020093363 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-19 10:09 | 2020-12-21 10:46 |  |  |  | DP | 48.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Chimborazo: Abiertos 89JT1-1 y 52JT1. SubEstación Chimborazo: Abierto y bloqueados 89JT1-2 y 52DT1. SubEstación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89JT1-3T. Este trabajo se realiza como Mantenimiento Mayor, para ello se ingresa la Carta N°: E – 93- 2020 de Minera Escondida, Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Chimborazo 220/6,9 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D8E | Transformadores3D8EDP_E | Neomante | 8E | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096936 | externo | Programada | Desconexión | 2020-12-19 23:31 | 2020-12-20 09:02 |  |  |  | DP_E | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | La carga del T-3 será respaldada por el T-2 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
874 | Transformadores2D242 | Transformadores2D242DP | Neomante | 242 | Transformadores2D | MAULE 69/13.2KV 10.35MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097273 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-20 00:13 | 2020-12-20 08:15 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como de cierre del desconectador 89BT3-1 se requiere orden de precaución sobre barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DRO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020098596 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-20 01:20 | 2020-12-20 09:56 |  |  |  | DRO | 8.6 | 0 | 0 | 0 | SOLICITUD EN APOYO A LA DESCONEXIÓN N°2020098437 DE TRANSELEC POR LA LT 220 KV CÓNDORES - PARINACOTA. SE CONSIDERA CERRAR TAP/OFF QUIANI Y TRANSFERIR CARGAS A LAS INSTALACIONES DE ENGIE (S/E ARICA Y CDA). |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Transformadores2D156 | Transformadores2D156DP | Neomante | 156 | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096665 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-20 03:10 | 2020-12-20 08:00 |  |  |  | DP | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 66/23 kV 30 MVA por faenas de mantenimiento equipos y barras asociados. Consumos de S/E Pucón serán respaldados desde S/E Villarrica a través de redes de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1109 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Neomante | 949 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020098002 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-20 06:08 | 2020-12-20 16:29 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 será abastecida al Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097254 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-20 06:09 | 2020-12-20 19:44 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T2 serán transferidos en paralelos en coordinación con CEGD mediante SODI-260-2020 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097256 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-20 06:09 | 2020-12-20 19:44 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | T3 no tiene consumos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096899 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-20 06:13 | 2020-12-20 07:01 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad del personal y de las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26DP | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2020095367 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-20 06:59 | 2020-12-20 15:38 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión instalación por actividades de mantenimiento preventivo. Estos trabajos se encuentran coordinados con empresa Fundición Talleres mediante SODI Nº02-2020 F. Talleres - Desc L66kV Rancagua -SE R _MP a T2 de SE Rancagua 20.12.2020. Sin afectación de clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020094036 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-20 08:08 | 2020-12-20 17:27 |  |  |  | RO | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52J11 en S/E Atacama. Bloqueo de reconexión automática de 52H1,52H2, 52H3, 52H4 en S/E Esmeralda. |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DP | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020097287 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-20 08:47 | 2020-12-20 17:46 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Terminado los trabajos, el transformador N°2 se energiza en vacío, quedando con el desconectador 12kv Lado Barra abierto y el interruptor 12kv bypaseado. Queda disponible en caso de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
974 | Transformadores2D774 | Transformadores2D774DP | Neomante | 774 | Transformadores2D | SAN JAVIER 66/23KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096908 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-20 09:13 | 2020-12-21 01:45 |  |  |  | DP | 16.5333 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura del desconectador 89BT y cierre del nuevo desconectador 89BT1 se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B5 de SE Talca asociado a la línea 66kV Talca - Villa Alegre. |  |  | 0 | 0 | 1
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842RO | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020093632 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-20 09:34 | 2020-12-20 22:03 |  |  |  | RO | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 62618 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2020002473 |  |  |  | 2020-12-20 15:21 | 2020-12-21 16:13 |  |  |  | RO | 24.8667 | 0 | 0 | 0 | S/E Cerro Navia, ATR5 220/110 kV no puede conectarse a barra 220 kV Sección B, por bloqueo del Paño JT5B por baja presión de gas SF6. El Paño JT5A disponible al servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020098004 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-20 23:57 | 2020-12-21 04:01 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154DP | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020098127 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-21 06:17 | 2020-12-21 16:13 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Los clientes asociados a alimentador San Sebastian (Cartagena) serán respaldados desde la SE San Antonio. Los clientes asociados a alimentador Litoral (El Tabo) son respaldados a través de distribución por la empresa Litoral hacia el alimentador Esmeralda. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096901 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-21 06:25 | 2020-12-21 06:34 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad del personal y de las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020098049 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-21 07:48 | 2020-12-21 20:51 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones en subestación Nueva Maitencillo 500kV: Interruptor 52K4 Abierto Desconectador 89K4-1 Abierto Desconectador 89K4-2 Abierto Desconectador 89K4-3 Abierto y bloqueado Desconectador 89K4-3T Cerrado y bloqueado Desconectador 89K4-4 Cerrado a disposición del Jefe de Faena Desconectador 89K4-5 Abierto a disposición del Jefe de Faena Desconectador 89K1-5 Abierto y bloqueado Interruptor 52K5 Abierto Desconectador 89K5-2 Abierto Desconectador 89K5-1 Abierto Se requiere las siguientes condiciones en subestación Nueva Maitencillo 220kV: Interruptor 52J5 Abierto Desconectador 89J5-2 Abierto Desconectador 89J5-1 Abierto Desconectador 89J1-5 Abierto y bloqueado Interruptor 52J4 Abierto Desconectador 89J4-2 Abierto Desconectador 89J4-3 Abierto y bloqueado Desconectador 89J4-3T Cerrado y bloqueado Desconectador 89J4-1 Abierto Desconectador 89J4-4 Cerrado a disposición del Jefe de Faena Desconectador 89J4-5 Abierto a disposición del Jefe de Faena Se requiere las siguientes condiciones en subestación Nueva Maitencillo 34,5kV: Interruptor 52F2 Abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-1R Abierto a disposición del Jefe de Faena Desconectador 89F2-2R Abierto a disposición del Jefe de Faena Desconectador 89F2-3R Abierto a disposición del Jefe de Faena Desconectador 89F2-1 Cerrado a disposición del Jefe de Faena Desconectador 89F2-2 Cerrado a disposición del Jefe de Faena Desconectador 89F2-3 Cerrado a disposición del Jefe de Faena Desconectador 89F2-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faena Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. Durante la ejecución de los trabajos queda indisponible la unidad de reserva y el cambio rápido del ATR1, este ultimo (ATR1) queda en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DP | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020097288 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-21 08:34 | 2020-12-21 19:14 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Terminado los trabajos, el transformador N°2 se energiza en vacío, quedando con el desconectador 12kv Lado Barra abierto y el interruptor 12kv bypaseado. Queda disponible en caso de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DP | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020097174 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-21 08:41 | 2020-12-24 14:05 |  |  |  | DP | 77.4 | 0 | 0 | 0 | No genera indisponibilidad ni pérdida de generación debido a que se encontrarán en servicio Transformadores N°1 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487RO | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV N°2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020094039 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-21 09:04 | 2020-12-21 11:31 |  |  |  | RO | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo reconexión automática de 52H2 en S/E Esmeralda. |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120RO | Neomante | 120 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 56MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097937 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-21 12:40 | 2020-12-21 20:20 |  |  |  | RO | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de alambrado y levantamiento del alambrado de control asociados al Transformador T5 de S/E Coronel, el cual en estos momentos esta fuera servicio. Estos trabajos están asociados a la futura PES del nuevo Transformador T5 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098705 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-12-21 14:10 | 2020-12-21 16:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Normalización de presión de gas SF6 a interruptor 52JT5-B. Verificación de filtraciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | -9 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020096732 | externo | Programada | Intervención | 2020-12-21 15:38 | 2020-12-28 14:43 |  |  |  | RO | 167.0833 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020098006 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-21 22:51 | 2020-12-22 05:03 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098309 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-22 07:31 | 2020-12-22 18:57 |  |  |  | RO | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Subestación Diego de Almagro - Montaje de Aisladores de Pedestal Paños JT03 y JT04 - Normalización ATR3/ATR4 (Bajo Barras Energizadas) Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098309 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-22 07:31 | 2020-12-22 18:57 |  |  |  | RO | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Subestación Diego de Almagro - Montaje de Aisladores de Pedestal Paños JT03 y JT04 - Normalización ATR3/ATR4 (Bajo Barras Energizadas) Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097516 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-22 08:09 | 2020-12-22 10:27 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52B2 en S/E Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DP | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020098453 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-22 08:14 | 2020-12-23 03:34 |  |  |  | DP | 19.3333 | 0 | 0 | 0 | Todos la carga es respaldada a través de TR01. Para liberar carga se respalda parte del alimentador Tomas Ramos hacia alim Sauce en SE Valparaíso. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098310 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-22 08:14 | 2020-12-22 15:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Montaje de Equipos Primarios en Paños JT03 y JT04 (Cercano Barra de Transferencia) - Obra Normalización ATR3/ATR4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -4 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098310 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-22 08:14 | 2020-12-22 15:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Montaje de Equipos Primarios en Paños JT03 y JT04 (Cercano Barra de Transferencia) - Obra Normalización ATR3/ATR4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -4 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1482 | Transformadores2D1482DP | Neomante | 1482 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/13.8 KV-U14 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020097883 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-22 08:54 | 2020-12-23 17:00 |  |  |  | DP | 32.1 | 0 | 0 | 0 | En caso que la Unidad se encuentre en servicio, "EL TRABAJO NO SE REALIZARA". En caso que la Unidad se encuentre fuera de servicio y sea solicitada por el coordinador, "SE DETENDRA EL TRABAJO Y SE PROCEDERA A LA PUESTA EN SERVICIO". Se solicita al coordinador el considerar la Unidad como "DISPONIBLE EN TODO MOMENTO". |  |  | 0 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020098445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-22 09:09 | 2020-12-22 14:37 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza limpieza manual de Aislación en el Tr. de Poder N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1445 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599DP | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020098048 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-22 09:11 | 2020-12-22 17:41 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación OGP1: Abiertos 89JT5-1, 89JT5-2, 89JT5-3, 89BT5-1, 89BT5-2, 89BT5-3. SubEstación OGP1: A disposición de jefe de faena 52JT5 y 52BT5. |  |  | 0 | 0 | 1
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025DP | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25kV 15MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020098368 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-22 10:11 | 2020-12-22 17:43 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. Los consumos del Circuito PIchilemu se mantienen energizados mediante Transformador N°1 de SE Alcones. Se requiere de la energización del transformador por a lo menos 3 veces durante el día. como parte de las pruebas sobre las celdas de Media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020098446 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-22 12:14 | 2020-12-22 14:37 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza limpieza manual de Aislación en el Tr. de Poder N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120RO | Neomante | 120 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 56MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097938 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-22 13:05 | 2020-12-22 18:21 |  |  |  | RO | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de alambrado y levantamiento del alambrado de control asociados al Transformador T5 de S/E Coronel, el cual en estos momentos esta fuera servicio. Estos trabajos están asociados a la futura PES del nuevo Transformador T5 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097517 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-23 08:57 | 2020-12-23 11:35 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES EN: S/E PARINACOTA ABIERTO 52B3 Y 89B3-2. TAP/OFF QUIANI ABIERTOS 52B1 Y 89BL1. S/E QUIANI ABIERTO 89BL2. LAS CARGAS DE S/E QUIANI DEBEN SER TRANSFERIDAS A S/E CHINCHORRO. |  |  | 0 | 0 | 1
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025DP | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25kV 15MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020098382 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-23 09:35 | 2021-02-18 11:48 |  |  |  | DP | 1370.2167 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. Los consumos del Circuito PIchilemu se mantienen energizados mediante Transformador N°1 de SE Alcones. Se requiere de la energización del transformador por a lo menos 3 veces durante el día. como parte de las pruebas sobre las celdas de Media tensión. |  |  |  | 0 | 1
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020097907 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-23 10:16 | 2020-12-23 12:41 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020098051 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-23 11:25 | 2020-12-23 19:26 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación OGP1: Abiertos 89JT4-1, 89JT4-2, 89JT4-3, 89BT4-1, 89BT4-2, 89BT4-3. SubEstación OGP1: A disposición de jefe de faena 52JT4 y 52BT4. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020099839 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-12-24 10:27 | 2020-12-24 13:43 |  |  |  | RO | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Normalización de presión de gas SF6 a interruptor 52JT5B. Verificación de filtraciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1564 | Transformadores3D275 | Transformadores3D275DF | Neomante | 275 | Transformadores3D | CENTRAL TARAPACÁ 220/11.5/6.9 kV 28MVA | ENEL GENERACION | Informe Fallas | 2020003291 | interno |  |  | 2020-12-24 18:51 | 2020-12-25 00:53 |  |  |  | DF | 6.0333 | 1 | 0 | 0 | En forma intempestiva opera Protección 87T del Equipo RET670 del Transformador de Arranque produciendo la apertura del 52JT2 en S/E Tarapacá y 52 1BBB01 de la Barra B de 6,6 kV. Queda Cerrado 52 JP1 en S/E Eliqsa. | Operación de Proteccion 87T . |  | 0 | 0 | 0
1426 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535RO | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020098053 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-25 17:07 | 2020-12-26 18:21 |  |  |  | RO | 25.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2: No reconectar 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536RO | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020098056 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-26 14:00 | 2020-12-26 18:02 |  |  |  | RO | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3: No reconectar 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DF | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020003300 | interno |  |  | 2020-12-26 23:47 | 2020-12-27 02:03 |  |  |  | DF | 2.2667 | 1 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: 23:47 horas, desconexión forzada del Autotransformador N°4, coincide con desconexión forzada de la Barra de 110 kV Sección 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
965 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DP | Neomante | 899 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 80MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020098246 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-27 05:34 | 2020-12-27 19:45 |  |  |  | DP | 14.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Por parada de Planta del Cliente AZA ( desconexión de su carga alimentadores Acería y Laminación), se realizará mantenimiento completo a los componentes pertenecientes a esta Subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Limitaciones | 2020001925 |  |  |  | 2020-08-02 15:00 | 2021-05-18 02:00 | 2020-12-27 02:03 |  | S | RO | 3407.95 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: Indisponible cierre por telecontrol del 52JT4 por anormalidad SW de sincronización. Para cerrar el interruptor JT4 se debe pasar en forma local el SW de sincronización a posición manual. |  |  |  | 0 | 0
190 | Transformadores2D900 | Transformadores2D900DP | Neomante | 900 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020098247 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-27 05:34 | 2020-12-27 19:45 |  |  |  | DP | 14.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Por parada de Planta del Cliente AZA ( desconexión de su carga alimentadores Acería y Laminación), se realizará mantenimiento completo a los componentes pertenecientes a esta Subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020098648 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-27 05:34 | 2020-12-27 11:28 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Se Reemplaza tirantes de acuerdo a proyecto, para permitir futura ampliación del patio 110 KV por instalación del nuevo transformador N° 2 |  |  | 0 | 0 | 1
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310RO | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020098065 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-27 12:23 | 2020-12-28 20:49 |  | 2020-12-28 16:30 |  | RO | 28.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Lixiviación: No reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2020002520 |  |  |  | 2020-12-27 18:42 | 2020-12-30 14:10 |  |  |  | RO | 67.4667 | 0 | 0 | 0 | Banco ATR5 220/110 kV Indisponible al servicio debido a bloqueo por baja presión gas SF6 (operado segundo estado), del 52JT5-B. Paño JT5-A se encuentra con falla en desconectador 89JT5A-2 ( IF 2020003287). |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020092711 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-28 09:58 | 2020-12-30 10:40 |  |  |  | RO | 48.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Desmalezado de patio 220kV y sector Banco ATR 1. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310RO | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Limitaciones | 2020002527 |  |  |  | 2020-12-28 16:30 | 2021-01-13 06:36 |  | 2021-01-10 09:05 |  | RO | 304.5833 | 0 | 0 | 0 | Por problemas en las muestras de corriente que llegan a las protecciones 50/51 y 50BF. Lo anterior representa un riesgo por operación errónea de la protección 50/51-Siemens 7SJ por tanto se dejan bloqueados sus disparos. |  |  | -3 | 0 | 0
965 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DF | Neomante | 899 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 80MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2020003316 | interno |  |  | 2020-12-28 21:49 | 2020-12-28 21:57 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica en SCADA la operación de relé maestro del Tr.1 coincidente con la operación del Cto.1 Polpaico-C Navia. | En investigación. |  |  | 0 | 0
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347DP | Neomante | 347 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020098279 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-29 01:29 | 2020-12-29 07:41 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
575 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356DP | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020099310 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-29 04:26 | 2020-12-30 00:10 |  |  |  | DP | 19.7333 | 0 | 0 | 0 | Transformador de poder N°4 es Respaldo |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020098568 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-29 09:01 | 2020-12-29 21:08 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para finalizar trabajos de montaje de elementos de sistema contra incendio por diluvio asociado a dicho transformador. Estos trabajos no limitan la capacidad de generación de las centrales. |  |  | 0 | 0 | 1
879 | Transformadores2D252 | Transformadores2D252RO | Neomante | 252 | Transformadores2D | LAS ARAÑAS 66/23KV 12MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098306 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-29 09:14 | 2020-12-29 15:05 |  |  |  | RO | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño JTRT, ATRT, HTRT y CTRT (Conjunto Tandem, Equipo Desvinculado del Servicio). Mantenimiento alternativo a la termovisión. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098371 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-29 12:00 | 2020-12-29 14:04 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Verificación de la Protección 50BF (SIEMENS 7VK611) del Paño JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Paño JT3, Protección 50BF Bloquear trip 50BF sobre 87B Ejecutar según minuta de bloqueo del anexo 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Informe Fallas | 2020003335 | interno |  |  | 2020-12-29 12:04 | 2020-12-29 13:02 |  |  |  | DF | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | En sistema SCADA aparecen alarmas producto de Falla sistema de ventilación en el transformador de poder TRA1 - OCHAGAVIA |  | Falla sistema de ventilación |  | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098373 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-29 14:03 | 2020-12-29 16:17 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Inhabilitación del disparo del relé de Buchholz en el Transformador N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Patio de 220 KV, Caja de control Transformador N°4 Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400DF | Neomante | 400 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13.2KV 12.5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2020003327 | interno |  |  | 2020-12-29 15:40 | 2020-12-29 16:48 |  |  |  | DF | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | operación automatica del interruptor 66 kV del transformador n° 1. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Informe Fallas | 2020003336 | interno |  |  | 2020-12-29 22:44 | 2020-12-30 02:17 |  |  |  | DF | 3.55 | 1 | 0 | 0 | Se repara motor ventilador 4 Falla sistema de ventilación en el transformador de poder TRA1 -OCHAGAVIA |  | Falla sistema de ventilación |  | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2020100757 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-29 22:44 | 2020-12-30 02:17 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación sistemas de ventilación Transformador TRA1 |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Transformadores2D348 | Transformadores2D348DP | Neomante | 348 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020098281 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-30 00:13 | 2020-12-30 09:23 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020098887 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-30 09:01 | 2020-12-30 13:06 |  |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos Señalizar y NR 52JU1. |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020098889 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-30 09:01 | 2020-12-30 13:06 |  |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos Señalizar y NR 52JU2. |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926RO | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020098524 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-30 09:20 | 2020-12-30 18:03 |  |  |  | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020003341 | externo |  |  | 2020-12-30 21:18 | 2020-12-30 21:24 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque N°2 de S/E San Felipe por pérdida de tensión Totoralillo-Chagres Cto. 2 A de Colbun | . |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020003342 | externo |  |  | 2020-12-30 21:18 | 2020-12-30 21:32 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque N°2 de S/E San Rafael por pérdida de tensión Totoralillo-Chagres Cto. 2 A de Colbun. Se realiza transferencia automática de consumos al cto.1 | . |  | 0 | 0 | 0
621 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267FE | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Informe Fallas | 2020003340 | externo |  |  | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 07:29 |  |  |  | FE | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del 52BT2 y 52ET2 DE SE Pichirropulli . Se presume falla en red MT en alimentador 52E1 Apsa de SE pichirropulli . Opera protección 87T2 | Interrupción del 52BT2 y 52ET2 DE SE Pichirropulli . Se presume falla en red MT en alimentador 52E1 Apsa de SE pichirropulli . |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DF | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020101322 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-31 06:50 | 2020-12-31 08:28 |  |  |  | DF | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | La desconexión del TR-2 conlleva la desenergización de la sección de barra 12kV N2 . |  |  | 0 | 1 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DF | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020101388 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-31 07:38 | 2020-12-31 10:58 |  |  |  | DF | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Deschicoteo primario de equipo Hibrido paño JT5B ( lado de banco de Autotransformador ATR5) para investigar y reparar filtración de gas SF6. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR. N°5, 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT provisionales en conectores de bajada de 3TPJT5 (3PAT) y en conexiones primarias de equipo Hibrido 89JT5A-2 (3PAT). |  |  | 0 | 1 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020101389 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-12-31 10:44 | 2021-03-02 21:05 | 2020-12-31 10:58 | 2021-01-18 09:26 |  | RO | 430.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Inspección y reparación de filtración de gas SF6 en desconectador 89JT5B-2 de equipo PASS JT5B. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV Sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Mantener al menos la distancia mínima de seguridad para el nivel de tensión. |  |  |  | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563FE | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 3 | CGE | Informe Fallas | 2021000098 | externo |  |  | 2020-12-31 21:02 | 2020-12-31 22:18 |  |  |  | FE | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564FE | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Informe Fallas | 2021000098 | externo |  |  | 2020-12-31 21:02 | 2020-12-31 22:18 |  |  |  | FE | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1703 | Transformadores2D2831 | Transformadores2D2831RO | Neomante | 2831 | Transformadores2D | CENTRAL LOS CONDORES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020100299 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-31 22:18 | 2021-01-31 23:24 |  |  |  | RO | 745.1 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio del proyecto Central de Respaldo Los Cóndores. |  |  |  | 0 | 0
1761 | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721RO | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020100297 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-31 22:11 | 2021-01-07 23:59 |  |  |  | RO | 169.8 | 0 | 0 | 0 | No afecta ninguno de los anteriores. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2021000004 |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-04-12 20:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | ATR función 50N de protección 51/51N bloqueada por re-evaluación ECAP ya que para fallas altamente resistivas en líneas opera erróneamente. Reemplaza a IL N°202002158 |  |  |  | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020100113 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-01 | 2021-02-02 23:59 |  |  |  | DP | 791.9833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. b) Abiertos: , 52JAT1, 52HAT1, 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T . c) Abierto y retirado 52DAT1. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, , 89HAT1-3T. e) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT1: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT1: MCB HAT1, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT1: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA. ATR-1 A disposición del Jefe de Faena, Booster N°1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tocopilla, operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020100115 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-01 | 2021-02-02 23:59 |  |  |  | DP | 791.9833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: 89JAT2-1 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89JAT2-1T A DISPOSICION JEFE FAENA; 89JAT2-2 A DISPOSICION JEFE FAENA; 89JAT2-2T CERRADO Y BLOQUEADO; 89JAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89JAT2-3T CERRODO Y BLOQUEADO; 52JAT2 ABIERTO; 52DAT2 ABIERTO Y RETIRADO; 89HAT2-1 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-1T CERRADO Y BLOQUEADO; 89HAT2-2 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-2T CERRADO Y BLOQUEADO; 89HAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-3T CERRADO Y BLOQUEADO; 52HAT2 ABIERTO; IT CONTROL BU JAT2 MARSHALLING; IT CONTROL BU HAT2 MARSHALLING; MODULO B1 DE LA BARRA 2 A DISPOSICION JEFE FAENA; EN BARRA 2 ABIERTOS Y BLOQUEADOS: 89JNT-2; 89JT3-2; 89JG14-2; JG15-2; JAT1-2; 89JG16-2; 89J7A-2; 89J6A-2; 89JR-2; 89JR-1; ABIERTO 52JR |  |  | 0 | 0 | 1
1804 | Transformadores2D3287 | Transformadores2D3287RO | Neomante | 3287 | Transformadores2D | LASANA 220/33KV 90-120MVA T1 [En_Revision] | GPG SOLAR CHILE 2017 SpA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2020100474 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-01 | 2021-01-31 23:59 |  |  |  | RO | 743.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y Puesta en servicio de Transformador 220/33 kV S/E Lasana. Periodo de pruebas de puesta en servicio hasta la entrega a operación ante el CEN. Condiciones requeridas: A disposición del Jefe de Faena en S/E Lasana los equipos 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3 y Celdas de Media Tensión. Reemplaza solicitud 2020091782. |  |  | 0 | 0 | 0
1027 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918DP | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020099493 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-03 05:20 | 2021-01-03 17:54 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100702 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-03 08:31 | 2021-01-31 19:13 |  | 2021-01-03 09:42 |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Construcción de Fundaciones F1,F2,F3,F4,F5,F6 y F8 (Caseta de Control): Topografía, Excavaciones con Maquinaria, Hormigonado de Emplantillado, Preparación e instalación de armaduras Fe, Moldaje,Hormigonado y Desmoldaje de Zapatas; Moldaje de Pedestales, Instalación de Pernos de Anclaje, Topografía para Pernos, Hormigonado y Desmolde de Pedestales; Aplicación de Igol, Rellenos Compactados;Corte y Reposición de Malla puesta a tierra en servicio con Puente Supletorio. Cosntrucción de Canalizaciones PVC - Cámaras C1-C4, C.A.G: Incluye Excavaciones, Instalación de ductos, Hormigonado, Rellenos compactados. Pre-Armado de Estructuras, Carga y Descarga de Materiales. Todas las actividades se desarrollaran a Nivel de Piso. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100702 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-03 08:31 | 2021-01-31 19:13 |  | 2021-01-03 09:42 |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Construcción de Fundaciones F1,F2,F3,F4,F5,F6 y F8 (Caseta de Control): Topografía, Excavaciones con Maquinaria, Hormigonado de Emplantillado, Preparación e instalación de armaduras Fe, Moldaje,Hormigonado y Desmoldaje de Zapatas; Moldaje de Pedestales, Instalación de Pernos de Anclaje, Topografía para Pernos, Hormigonado y Desmolde de Pedestales; Aplicación de Igol, Rellenos Compactados;Corte y Reposición de Malla puesta a tierra en servicio con Puente Supletorio. Cosntrucción de Canalizaciones PVC - Cámaras C1-C4, C.A.G: Incluye Excavaciones, Instalación de ductos, Hormigonado, Rellenos compactados. Pre-Armado de Estructuras, Carga y Descarga de Materiales. Todas las actividades se desarrollaran a Nivel de Piso. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100704 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-03 09:42 | 2021-01-31 19:50 |  | 2021-01-13 08:01 |  | RO | 238.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Instalación de Tablero, Gabinetes y Cajas de Agrupamiento en Nueva Sala de Control JT04 y Patio - Normalización ATR3/ATR4 - DDA - (Trabajos en todo momento a Nivel de Piso) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -1 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100704 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-03 09:42 | 2021-01-31 19:50 |  | 2021-01-13 08:01 |  | RO | 238.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Instalación de Tablero, Gabinetes y Cajas de Agrupamiento en Nueva Sala de Control JT04 y Patio - Normalización ATR3/ATR4 - DDA - (Trabajos en todo momento a Nivel de Piso) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -3 | 0 | 0
1240 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DP | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020098620 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-04 05:12 | 2021-01-14 14:06 |  |  |  | DP | 248.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de detectores de temperatura ubicados dentro de la estructura que protege el transformador. No genera indisponibilidades, cargas serán respaldadas a través del Transformador TP 110/4,16 kV. Trabajos solicitados por medio de carta informativa hacia el Coordinador N° 0416-2020 |  |  | 0 | 0 | 1
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020100049 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-04 08:41 | 2021-01-14 16:03 |  |  |  | DP | 247.3667 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E Ejercito y por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100679 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-04 09:42 | 2021-01-31 19:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Pruebas de Equipos Primarios Nuevo Paño JT03/JT04 - Normalización ATR3/ATR4 - DDA Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -4 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100679 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-04 09:42 | 2021-01-31 19:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Pruebas de Equipos Primarios Nuevo Paño JT03/JT04 - Normalización ATR3/ATR4 - DDA Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -4 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020100542 | externo | Programada | Intervención | 2021-01-04 15:39 | 2021-01-10 22:41 |  |  |  | RO | 151.0333 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 0
948 | Transformadores2D720 | Transformadores2D720DP | Neomante | 720 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020101357 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-04 23:55 | 2021-01-05 00:45 |  |  |  | DP | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020098930 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-05 05:47 | 2021-01-05 21:39 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020100611 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-05 08:04 | 2021-01-05 20:11 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: zona 500kV: Interruptor 52K4 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K4-1 Abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K4-4 Cerrado a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K4-5 Abierto a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K1-5 Abierto y bloqueado. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K5-2 Abierto y bloqueado. Desconectador 89K5-1 Abierto y bloqueado. Zona 220kV: Interruptor 52J5 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89J5-2 Abierto y bloqueado. Desconectador 89J5-1 Abierto y bloqueado. Desconectador 89J1-5 Abierto y bloqueado. Interruptor 52J4 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89J4-1 Abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y bloqueado Desconectador 89J4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89J4-4 Cerrado a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89J4-5 Abierto a disposición del Jefe de Faena. zona 34,5kV: Interruptor 52F2 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89F2-1R Abierto a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89F2-2R Abierto a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89F2-3R Abierto a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89F2-1 Cerrado a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89F2-2 Cerrado a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89F2-3 Cerrado a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89F2-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. durante la ejecución de los trabajos queda indisponible el cambio rápido de ATR1 y unidad de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
436 | Transformadores2D408 | Transformadores2D408DRO | Neomante | 408 | Transformadores2D | QUILMO 66/33KV 8-10 MVA | COPELEC | Desconexión / Intervención | 2021000839 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-06 06:30 | 2021-01-06 06:32 |  |  |  | DRO | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Las maniobras en terreno estarán a cargo del Sr. Alfonso Astudillo, Jefe Depto. de Calidad de Suministro (nº celular: 974761582). |  |  | 0 | 0 | 0
538 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54DP | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2020101445 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-06 07:15 | 2021-01-06 22:43 |  |  |  | DP | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | -476 | 0 | 1
1603 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34DP | Neomante | 34 | Transformadores2D | TOTORAL 1 66/23 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2020101450 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-06 07:15 | 2021-01-06 22:43 |  |  |  | DP | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a trabajos programados correspondiente a SDs 2020101445 y 2020101447. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512RO | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020101108 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-06 11:38 | 2021-01-06 13:00 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas para verificar la operación del control de ventilación del transformador de poder N° 3 de SE 110 KV Queltehues, para poder confirmar la correcta partida automática de ventiladores y bombas de refrigeración de aceite. No afecta la generación ya que las pruebas se realizarán con transformador en servicio. |  |  |  | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697DP | Neomante | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020101144 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-06 13:41 | 2021-01-07 19:26 |  |  |  | DP | 29.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 640: A disposición del jefe de faenas 89B641A-1, 52B641A, 89B642-1 S/E 640: Abierto y bloqueado 89B642-2. S/E 640: Abierto 52B642. |  |  | 0 | 0 | 1
538 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54RO | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND | Limitaciones | 2020002249 |  |  |  | 2020-11-18 12:00 | 2021-01-08 12:32 | 2021-01-06 22:43 |  | S | RO | 37.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo sin regulación automática de CTBC por falla en componente AVR que realiza el cambio automático. Por tanto se debe operar de manera local en caso de requerir cambio posición TAP. Se está coordinando repuesto con proveedor para su reparación. |  |  |  | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DF | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021001314 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-07 00:18 | 2021-01-07 02:33 |  |  |  | DF | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Se transferirán los consumos asociados a través de redes de Distribución. |  |  | 0 | 1 | 0
1012 | Transformadores2D818 | Transformadores2D818DP | Neomante | 818 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021000063 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-07 00:24 | 2021-01-07 06:37 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
237 | Transformadores3D202 | Transformadores3D202DP | Neomante | 202 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA T10 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020099811 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-07 04:00 | 2021-01-07 04:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | El Requerimiento es solicitado para realizar MPB a equipos asociados al paño HT |  |  | 0 | 0 | 1
1019 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020101376 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-07 06:03 | 2021-01-07 17:23 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP890 |  |  | 0 | 0 | 1
1524 | Transformadores2D1657 | Transformadores2D1657DP | Neomante | 1657 | Transformadores2D | TAP OFF PALESTINA 220/66 KV | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención | 2021000116 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-07 06:35 | 2021-01-07 17:33 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Inmovilizaciones/Bloqueos solicitados: N° 1 S/E Palestina desconectador 89JT abierto, N°2 S/E Palestina interruptor 52JT abierto, N°3 S/E Palestina interruptor 52BT abierto, N° 4 S/E Palestina Desconectador 89BT-1 abierto y bloqueado, N° 5 S/E Palestina Desconectador 89BT-2 abierto, N° 6 S/E Palestina Desconectador 89BT-2T cerrado, N° 7 S/E Peñón interruptor 52BT abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098864 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-07 08:57 | 2021-01-07 14:47 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a 3 pararrayos y a Transformador N°5 de 66/13,2kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 066kV Panimávida-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Interruptor 52CT5 Retirado de su celda.- Carro de puesta a tierra lado cables Instalado y cerrado en celda del 52CT5.- |  |  | 0 | 0 | 1
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020101290 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-07 09:24 | 2021-01-07 14:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de Control y verificación de protecciones 51 y 51N lado de 13,2 kV 52CT5.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | -1 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021000431 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-07 09:55 | 2021-01-07 14:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Inspección visual, relleno de aceite (si corresponde) y reemplazo de correa en compresora del 52BT5.- Condición: Normalización sujeta a coordinación Restricciones: No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N° 5 de SSAA de Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo. ITE compresora a disposición del jefe de faena. 52CT5 Carro retirado de su celda, bloqueo cubretulipas lado cable y lado barra.- |  |  | -1 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100519 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-07 10:22 | 2021-01-07 16:55 |  |  |  | RO | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Integración de block de pruebas en circuito de corrientes de medidor JT4, con el fin de incluir señales a PMU. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o Medidor CER01- CAR Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1570 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562DF | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA | Informe Fallas | 2021000060 | interno |  |  | 2021-01-07 10:32 | 2021-01-07 17:27 |  |  |  | DF | 6.9167 | 1 | 0 | 0 | Desenganche forzado de Transformador 66/23 kV de Subestación La Huayca. Central se encontraba generando 13 MW acorde a recurso solar disponible. | Desenganche forzoso de Transformador 66/23 KV de S/E LA HUAYCA II, causa se investiga. Se asocia a perturbación en Voltajes de la subestación. Abiertos 52BT1 y 52ET1 de S/E La Huayca II. |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618RO | Neomante | 1618 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2021001380 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-01-07 10:51 | 2021-01-07 19:00 |  |  |  | RO | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Al sacar el trafo 2 de servicio y dejando el trafo 1 operativo, también nos permite realizar cambios de barra. Hoy nos encontramos con las dos barras energizadas, luego de realizar las maniobras de cambio de transformador solo quedaremos con la barra 1 energizada y barra 2 desenergizada. En resumen dejaremos energizada SOLO barra 1 con trafo 1 y trafo 3, entendiendo que actualmente están energizadas ambas barras con el propósito cumplido como divisor de corriente. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1355E | Transformadores2D1355EDP | Neomante | 1355E | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2021000761 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-08 09:15 | 2022-11-29 08:00 |  | 2021-12-10 00:21 |  | DP | 8055.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo TRC1 y Barra 110 KV. |  |  |  | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2021001011 | externo | Programada | Intervención | 2021-01-09 08:18 | 2021-01-09 16:07 |  |  |  | RO | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de FUNDICIÓN TALLERES S.A., según SODI N°01/21, se requiere precaución no reconectar 52BT2 S/E Rancagua, línea 66KV hacía S/E R, por trabajos de mantenimiento en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1568 | Transformadores2D1519 | Transformadores2D1519RO | Neomante | 1519 | Transformadores2D | CRUCERO 220/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021000896 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-09 09:53 | 2021-01-10 17:29 |  |  |  | RO | 31.6 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: Precaución en SSAA AC y DC, SCADA y protecciones. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 0
1568 | Transformadores2D1519 | Transformadores2D1519RO | Neomante | 1519 | Transformadores2D | CRUCERO 220/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021000903 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-09 09:53 | 2021-01-09 19:18 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: Precaución, Diferencial de Barras a Disposición de jefe de faena. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión. |  |  | -1 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605RO | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020101494 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-09 14:53 | 2021-01-09 17:11 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Óxidos: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DF | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021001988 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-10 00:59 | 2021-01-10 03:04 |  |  |  | DF | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | ABRIR EN S/E LA PORTADA 52HT3 Y 52ET3. LAS CARGAS DEL TRANSFORMADOR N°3 SERÁN TRANSFERIDAS AL TRANSFORMADOR N°1 DE S/E LA PORTADA Y AL TRANSFORMADOR N°1 DE S/E CENTRO. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DF | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021001989 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-10 03:04 | 2021-01-10 07:26 |  |  |  | DF | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | ABRIR EN S/E LA PORTADA 52HT1 Y 52ET1. LAS CARGAS DEL TRANSFORMADOR N°1 SERÁN TRANSFERIDAS AL TRANSFORMADOR N°3 DE S/E LA PORTADA Y AL TRANSFORMADOR N°1 DE S/E CENTRO. |  |  | 0 | 1 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020101495 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-10 09:05 | 2021-01-10 16:57 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Lixiviación: A disposición de jefe de faena 89BT1-1. SubEstación Lixiviación: A disposición de jefe de faena 52BT1 y 52B1. |  |  | -59 | 0 | 1
72 | Transformadores2D51 | Transformadores2D51DP | Neomante | 51 | Transformadores2D | MOLINOS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2021001162 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-11 08:55 | 2021-01-11 18:55 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Equipos Primarios, limpieza y Mantenimiento General de los Paños de la S/E Molinos. |  |  | 0 | 0 | 1
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310RO | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Limitaciones | 2020002527 |  |  |  | 2020-12-28 16:30 | 2021-01-13 06:36 | 2021-01-10 16:57 |  | S | RO | 61.65 | 0 | 0 | 0 | Por problemas en las muestras de corriente que llegan a las protecciones 50/51 y 50BF. Lo anterior representa un riesgo por operación errónea de la protección 50/51-Siemens 7SJ por tanto se dejan bloqueados sus disparos. |  |  | -3 | 0 | 0
501 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400FE | Neomante | 400 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13.2KV 12.5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2021000080 | externo |  |  | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 |  |  |  | FE | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática LT 66 kV Linares - Parral propiedad de CGE, afectando los consumos de S/E Longaví. |  | Operación Automática LT 66 kV Linares - Parral propiedad de CGE, afectando los consumos de S/E Longaví. | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020101467 | externo | Programada | Intervención | 2021-01-12 07:27 | 2021-01-18 10:25 |  |  |  | RO | 146.9667 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Transformadores2D51 | Transformadores2D51DP | Neomante | 51 | Transformadores2D | MOLINOS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2021001163 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-12 08:18 | 2021-01-12 19:55 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Equipos Primarios, limpieza y Mantenimiento General de los Paños de la S/E Molinos. |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021001499 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-12 09:20 | 2021-01-12 13:03 |  |  |  | RO | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52H1 en S/E Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021001138 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-12 10:27 | 2021-01-12 18:07 |  |  |  | RO | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021001151 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-12 10:27 | 2021-01-12 18:07 |  |  |  | RO | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021001155 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-12 10:27 | 2021-01-12 18:07 |  |  |  | RO | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021001501 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-12 14:38 | 2021-01-12 17:35 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52H2 en S/E Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021001502 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-12 17:35 | 2021-01-12 18:43 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52H3 en S/E Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021001268 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-12 18:47 | 2021-01-13 12:02 |  |  |  | RO | 17.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 534: No reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001300 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-13 08:01 | 2021-01-13 17:46 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Instalación de puentes provisorios de alimentación a Marco de Línea ATR4 (Marco de Línea ATR-4 quedará energizado por medio del ATR-3). Trabajos previos al retiro de las Mufas ATR3/ATR4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante, al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea (Chicote bajante a TC JT3) Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea JT4 Subestación D. Almagro, Desconectador 89JT3-4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra conexión Chicote desde Línea superior a 89JT3-4 Subestación D. Almagro, Pararrayos 110 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 110 kV ATR4 |  |  | -38 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001300 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-13 08:01 | 2021-01-13 17:46 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Instalación de puentes provisorios de alimentación a Marco de Línea ATR4 (Marco de Línea ATR-4 quedará energizado por medio del ATR-3). Trabajos previos al retiro de las Mufas ATR3/ATR4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante, al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea (Chicote bajante a TC JT3) Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea JT4 Subestación D. Almagro, Desconectador 89JT3-4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra conexión Chicote desde Línea superior a 89JT3-4 Subestación D. Almagro, Pararrayos 110 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 110 kV ATR4 |  |  | -40 | 0 | 1
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021001140 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-13 09:10 | 2021-01-13 18:24 |  |  |  | RO | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100704 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-03 09:42 | 2021-01-31 19:50 | 2021-01-13 17:46 | 2021-01-14 08:40 | S | RO | 14.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Instalación de Tablero, Gabinetes y Cajas de Agrupamiento en Nueva Sala de Control JT04 y Patio - Normalización ATR3/ATR4 - DDA - (Trabajos en todo momento a Nivel de Piso) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -1 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100704 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-03 09:42 | 2021-01-31 19:50 | 2021-01-13 17:46 | 2021-01-14 08:40 | S | RO | 14.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Instalación de Tablero, Gabinetes y Cajas de Agrupamiento en Nueva Sala de Control JT04 y Patio - Normalización ATR3/ATR4 - DDA - (Trabajos en todo momento a Nivel de Piso) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -3 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021001152 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-13 09:10 | 2021-01-13 18:24 |  |  |  | RO | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021001156 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-13 09:10 | 2021-01-13 18:24 |  |  |  | RO | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021001272 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-13 09:57 | 2021-01-13 10:34 |  |  |  | RO | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 538: No reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1271 | Transformadores3D328 | Transformadores3D328RO | Neomante | 328 | Transformadores3D | TAP OFF OESTE 220/110/12.2 kV 55MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021000823 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-13 10:01 | 2021-01-13 11:49 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | S/E Oeste: 52J1 No Reconectar S/E Oeste: 52H1 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
534 | Transformadores2D493 | Transformadores2D493DP | Neomante | 493 | Transformadores2D | MVCENTRAL 154/4.16KV SWG 1 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | 2020101491 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-13 10:12 | 2021-01-13 11:23 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar este trabajo, debido al eventual bloqueo del interruptor ante apertura por protecciones, con consiguiente daño al transformador. Se aprovecha detención de Planta. |  |  | 0 | 0 | 1
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225DP | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2021001432 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-13 10:19 | 2021-01-13 13:48 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | PT 63226 (Control interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021001271 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-13 10:34 | 2021-01-13 10:58 |  |  |  | RO | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 537: No reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021001270 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-13 10:59 | 2021-01-13 12:02 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 536: No reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
535 | Transformadores2D494 | Transformadores2D494DP | Neomante | 494 | Transformadores2D | MVCENTRAL 154/4.16KV SWG 2 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | 2020101493 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-13 12:18 | 2021-01-13 13:15 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar este trabajo, debido al eventual bloqueo del interruptor ante apertura por protecciones, con consiguiente daño al transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2021000096 | externo |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:09 |  |  |  | FE | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de 52BT1 y el 52ET1, en S/E Negrete. dejando sin energía TF T1 66/23 kV (6.4 MW), afectando 14537 clientes de Frontel. |  | Interrupción de 52BT1 y el 52ET1, en S/E Negrete. | 0 | 0 | 0
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Desconexión / Intervención | 2021001983 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-13 20:12 | 2021-01-13 23:20 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | La central se encontrará detenida durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
930 | Transformadores2D690 | Transformadores2D690DP | Neomante | 690 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15.3KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021000032 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-14 06:59 | 2021-01-14 18:35 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1.- Desconexión momentánea del T2 de S/E San Francisco de Mostazal (previa desconexión la totalidad de los consumos del T2 de S/E San Francisco de Mostazal son transferidos al T1 de S/E San Francisco de Mostazal mediante el cierre del desconectador 89CS acoplador de barras 15 kV). Relacionado a solicitud N°2021000034. 2.- La desconexión momentánea del T2 de S/E San Francisco de Mostazal está relacionada a la desconexión de la línea 66 kV Tap Off Graneros – San Francisco de Mostazal, según la solicitud N°2021000031. |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | Transformadores2D2568 | Transformadores2D2568DP_E | Neomante | 2568 | Transformadores2D | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020098341 | externo | Programada | Desconexión | 2021-01-14 08:07 | 2021-01-14 17:30 |  |  |  | DP_E | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | PT 62930 (Control interno STS) ; Desconexión sin perdida de consumos, se transfiere el 100% por red MT de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001425 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-14 08:40 | 2021-01-14 18:15 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Desconexión Chicotes de Mufas (3 ATR3 - 3 ATR4) - Retiro de Mufa Fase 1 ATR3 y ATR4 - Instalación Chicotes desde Marco de Línea JT4 a 89JT4-4 ATR4. Al final de la Jornada ATR4 queda alimentado a través de Marcos de Línea del JT3, JT4 y Puentes provisorios. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra Trifilar en Marco de Línea JT4 (Lado ATR4) Subestación D. Almagro, Desconectador 89JT3-4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra conexión Chicote desde Línea superior a 89JT3-4 Subestación D. Almagro, Pararrayos 110 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 110 kV ATR4 |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001425 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-14 08:40 | 2021-01-14 18:15 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Desconexión Chicotes de Mufas (3 ATR3 - 3 ATR4) - Retiro de Mufa Fase 1 ATR3 y ATR4 - Instalación Chicotes desde Marco de Línea JT4 a 89JT4-4 ATR4. Al final de la Jornada ATR4 queda alimentado a través de Marcos de Línea del JT3, JT4 y Puentes provisorios. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra Trifilar en Marco de Línea JT4 (Lado ATR4) Subestación D. Almagro, Desconectador 89JT3-4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra conexión Chicote desde Línea superior a 89JT3-4 Subestación D. Almagro, Pararrayos 110 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 110 kV ATR4 |  |  | 0 | 0 | 1
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021002272 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-14 09:39 | 2021-01-14 16:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E Ejercito y por redes de MT. |  |  | -58 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021001153 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-14 09:54 | 2021-01-14 18:00 |  |  |  | RO | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  |  | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100704 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-03 09:42 | 2021-01-31 19:50 | 2021-01-14 18:15 |  | S | RO | 409.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Instalación de Tablero, Gabinetes y Cajas de Agrupamiento en Nueva Sala de Control JT04 y Patio - Normalización ATR3/ATR4 - DDA - (Trabajos en todo momento a Nivel de Piso) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -1 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100704 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-03 09:42 | 2021-01-31 19:50 | 2021-01-14 18:15 |  | S | RO | 409.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Instalación de Tablero, Gabinetes y Cajas de Agrupamiento en Nueva Sala de Control JT04 y Patio - Normalización ATR3/ATR4 - DDA - (Trabajos en todo momento a Nivel de Piso) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -3 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021001141 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-14 09:54 | 2021-01-14 14:54 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021001157 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-14 09:54 | 2021-01-14 14:54 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 kV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021001166 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-14 10:06 | 2021-01-14 12:19 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo 50BF |  |  | 0 | 0 | 0
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748RO | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021001845 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-14 10:52 | 2021-01-14 12:26 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Durante las faenas se mantendrán siempre operativas las protecciones 87T2, Protección 51/51N, Por el lado MT SEL 351R. (PT 63271 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
271 | Transformadores3D259 | Transformadores3D259RO | Neomante | 259 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021000514 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-14 11:17 | 2021-01-14 12:05 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Neptuno: Mantenimiento programado (inspección general GIS) a paño JT1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Neptuno: ATR1 de 220/20,4 kV o paño J1 o paño J4. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Neptuno: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
272 | Transformadores3D260 | Transformadores3D260RO | Neomante | 260 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021000508 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-14 11:39 | 2021-01-14 12:31 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Neptuno: Mantenimiento programado (inspección general GIS) a paño JT2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Neptuno: ATR2 de 220/20,4 kV o paño J2 o paño J3. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Neptuno: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021001143 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-14 11:53 | 2021-01-14 14:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | -6 | 0 | 0
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749RO | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2021001851 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-14 12:28 | 2021-01-14 13:28 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Las protecciones 87T3 (SEL 387) Protección 51/51N T3 (SEL 351A) protección SEL 351R quedan operativas para proteger al transformador mientras duren las faenas. (PT 63269 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1184 | Transformadores2D2462 | Transformadores2D2462RO | Neomante | 2462 | Transformadores2D | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021001841 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-14 16:19 | 2021-01-14 16:54 |  |  |  | RO | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Durante las faenas se mantendrán siempre operativas las protecciones 87T1 (GE T60), Protección de distancia (GE D30), Protección lado MT (GE F60). (PT 63270 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1690 | Transformadores2D1579 | Transformadores2D1579DP | Neomante | 1579 | Transformadores2D | MARÍA ELENA 220/22 KV N°1 | SATT | Desconexión / Intervención | 2020100400 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-14 20:47 | 2021-01-15 05:27 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Central Solar Maria Elena (Enor Chile) y se realizará en horarios nocturno desconexión para no afectar su generación. (PT 63036 registro interno SATT) |  |  | 0 | 0 | 1
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Desconexión / Intervención | 2021001984 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-14 21:38 | 2021-01-14 23:09 |  |  |  | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | La central se encontrará detenida durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1803 | Transformadores2D2946 | Transformadores2D2946DP | Neomante | 2946 | Transformadores2D | CAITAN 220/66KV 60MVA T1 | CAITAN | Desconexión / Intervención | 2020100383 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-15 09:08 | 2021-01-20 13:00 |  |  |  | DP | 123.8667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608DF | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021003628 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-15 09:21 | 2021-01-18 16:00 |  |  |  | DF | 78.65 | 0 | 0 | 0 | LAS CARGAS DEL TRANSFORMADOR N°1 SE TRANSFIEREN A S/E ARICA DE ENGIE. EN S/E PUKARÁ ABIERTOS 52CT1, 52BT1 Y 89BT1-1. |  |  | 0 | 1 | 0
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531RO | Neomante | 1531 | Transformadores2D | ENCUENTRO 220/23 KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098774 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-15 10:23 | 2021-01-15 18:17 |  |  |  | RO | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Encuentro: Retiro de muestra de aceite físico, químico a CTBC y Cuba, Cromatografico a CTBC y Cuba. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293RO | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RÍO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR Escondido SpA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021002675 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-15 14:41 | 2021-01-16 17:53 |  |  |  | RO | 27.2 | 0 | 0 | 0 | El TR de 220/33 kV y 170 MVA permanecerán energizados por un lapso de 24 horas para las pruebas, mediciones, análisis y observaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021000480 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-15 14:45 | 2021-01-15 17:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Subestación Diego de Almagro - Montaje de Aisladores de Pedestal Paños JT03 y JT04 - Normalización ATR3/ATR4 (Bajo Barras Energizadas) Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021000480 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-15 14:45 | 2021-01-15 17:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Subestación Diego de Almagro - Montaje de Aisladores de Pedestal Paños JT03 y JT04 - Normalización ATR3/ATR4 (Bajo Barras Energizadas) Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
775 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Neomante | 110 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021002435 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-16 00:18 | 2021-01-17 12:18 |  |  |  | DP | 36 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
972 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768RO | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021003175 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-16 00:31 | 2021-01-16 00:33 |  |  |  | RO | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | con microcorte. |  |  | 0 | 0 | 0
1778 | Transformadores2D3246 | Transformadores2D3246DP | Neomante | 3246 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 50MVA 3 [En_Revision] | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021003209 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-16 04:05 | 2021-01-16 15:14 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de aumento de capacidad de la S/E Quilicura NUP:1453 Desconexión comprende solo trabajos son previos del proyecto no comprenden puesta en servicio de ningún equipo ni componente |  |  | 0 | 0 | 1
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Neomante | 830 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021002554 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-16 08:36 | 2021-01-16 19:24 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1570 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562RO | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención | 2021002125 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-16 08:38 | 2021-01-16 14:40 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general preventivo de equipos primarios (inspección visual, revisión de niveles, temperaturas, fugas, limpieza). Condiciones requeridas: No reconectar 52B1 Tap Off Tamarugal y 52BT1 S/E La Huayca. |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021000819 | externo | Programada | Desconexión | 2021-01-16 21:36 | 2021-01-17 09:07 |  |  |  | DP_E | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de consumos, estos serán transferidos previamente por red distribución. Faenas coordinadas centre C.C LAP y CCT Grupo SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Transformadores3D225 | Transformadores3D225DP | Neomante | 225 | Transformadores3D | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2021003114 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-16 23:23 | 2021-01-17 09:10 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Esta solicitud esta sujeta a la ejecucion de las SD - 2021002373 y 202100197. |  |  | 0 | 0 | 1
241 | Transformadores2D943 | Transformadores2D943DP | Neomante | 943 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021003197 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-17 00:31 | 2021-01-17 10:30 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos mantenimiento de Protecciones y Control en la S/E San Jose |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302DP | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020100985 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-17 02:24 | 2021-01-17 07:22 |  | 2021-01-17 03:15 |  | DP | 0.85 | 0 | 0 | 0 | EN APOYO A LOS TRABAJOS SOLICITADO POR TRANSELEC SD CEN N°2020099593 POR LA DESCONEXIÓN DE LA LT 220 KV ATACAMA - ESMERALDA. SE SUGIERE CERRAR TAP/OFF URIBE 52H1 PARA RESPALDAR LOS CONSUMOS DE S/E ESMERALDA. |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302DF | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021003819 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-17 03:15 | 2021-01-17 06:35 |  |  |  | DF | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52JT1, 52HT1, 89J1-1, 89JT1, 89HT1-1. |  |  | -1 | 1 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DF | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 3x87MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021003758 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-17 05:31 | 2021-01-17 15:37 |  |  |  | DF | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Normalizar filtración de aceite en Bushings 13,2 kV del Banco ATR N°7 unidad 2. Además se realizará retiro de muestras de aceite de CTBC ATR7, revisar y normalizar funcionamiento en CIERRE del 89J1-1 y en APERTURA del 89AT7-1, pruebas funcionales de apertura y cierre local. Instalación de letreros Delta terciario banco ATR7. Condiciones: Instalaciones por intervenir indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154 kV-Concepción o Línea 220 kV Charrua-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Concepción, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TCJ1 y 89J1-1, entre 89J1-1 y 52J1, en bushing de ATR7 lado 220 kV, en bushing de ATR7 lado 154 kV, en conductor Bushings 13,2 kV y en delta terciario banco ATR7. |  |  | 0 | 1 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302DP | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020100985 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-17 02:24 | 2021-01-17 07:22 | 2021-01-17 06:35 |  | S | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | EN APOYO A LOS TRABAJOS SOLICITADO POR TRANSELEC SD CEN N°2020099593 POR LA DESCONEXIÓN DE LA LT 220 KV ATACAMA - ESMERALDA. SE SUGIERE CERRAR TAP/OFF URIBE 52H1 PARA RESPALDAR LOS CONSUMOS DE S/E ESMERALDA. |  |  | 0 | 0 | 0
854 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Neomante | 863 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021002494 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-17 12:59 | 2021-01-17 21:38 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°1 será abastecida por el Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Limitaciones | 2021000115 |  |  |  | 2021-01-17 22:20 | 2021-01-20 17:51 |  |  |  | RO | 67.5167 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Transformador N°2 de 75 MVA queda limitado a 60 MVA, por anormalidad en sistema de ventilación forzada. |  |  | 0 | 0 | 0
972 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768RO | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021003187 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-18 07:30 | 2021-01-18 07:31 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001914 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-18 08:18 | 2021-01-18 22:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desmontaje de Estructura de Mufa, Demolición de Fundaciones Existentes, Obras Civiles para nuevas Fundaciones de Mufas ATR4 (Incluye Topografía, Excavación con Minicargador, Hormigonado, Instalación y Retiro de Moldajes, Colocación de Pernos de Anclaje, Rellenos Compactados, Corte y Reposición de MPT en Servicio, Armado de Estructura In Situ) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001914 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-18 08:18 | 2021-01-18 22:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desmontaje de Estructura de Mufa, Demolición de Fundaciones Existentes, Obras Civiles para nuevas Fundaciones de Mufas ATR4 (Incluye Topografía, Excavación con Minicargador, Hormigonado, Instalación y Retiro de Moldajes, Colocación de Pernos de Anclaje, Rellenos Compactados, Corte y Reposición de MPT en Servicio, Armado de Estructura In Situ) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020094758 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-18 09:26 | 2021-01-20 15:50 |  |  |  | DP | 54.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento mayor a unidad de reserva del banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Restricciones: Equipo indisponible (Unidad de reserva). Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro de la unidad de reserva, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Unidad de reserva, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DF | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021003986 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-18 09:54 | 2021-01-27 16:41 |  |  |  | DF | 222.7833 | 0 | 0 | 0 | Mala condición de propiedades dieléctricas de aceite del transformador. |  |  | 0 | 1 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020101389 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-12-31 10:44 | 2021-03-02 21:05 | 2021-01-20 15:50 |  | S | RO | 989.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Inspección y reparación de filtración de gas SF6 en desconectador 89JT5B-2 de equipo PASS JT5B. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV Sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Mantener al menos la distancia mínima de seguridad para el nivel de tensión. |  |  |  | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021002629 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-18 10:32 | 2021-01-24 18:34 |  |  |  | RO | 152.0333 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D141E | Transformadores3D141ERO | Neomante | 141E | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021001599 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-18 11:14 | 2021-01-18 12:51 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan según plan anual de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021002637 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-18 16:10 | 2021-01-18 18:13 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | NO RECONECTAR 52B2 EN S/E PARINACOTA. |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278DP | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001897 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-18 18:05 | 2021-01-30 18:39 |  |  |  | DP | 288.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla, Energización de los nuevos transformadores 220/33kV unidades 1 y 2. Energización de la Barra Principal (220kV) y Barra de Transferencia (220kV). Maniobras de puesta en servicio el nuevo paño acoplador JR, Análisis de magnitudes fasoriales en equipos de protección y medida. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra principal 220kV-Matilla o Paño Transformación JT2 Matilla o Paño Transformación JT1 Matilla. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277DP | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001897 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-18 18:05 | 2021-01-30 18:39 |  |  |  | DP | 288.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla, Energización de los nuevos transformadores 220/33kV unidades 1 y 2. Energización de la Barra Principal (220kV) y Barra de Transferencia (220kV). Maniobras de puesta en servicio el nuevo paño acoplador JR, Análisis de magnitudes fasoriales en equipos de protección y medida. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra principal 220kV-Matilla o Paño Transformación JT2 Matilla o Paño Transformación JT1 Matilla. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021002683 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-19 08:05 | 2021-01-19 12:43 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | LAS CARGAS DE S/E QUIANI, SERÁN TRANSFERIDAS A S/E CHINCHORRO. CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: S/E PARINACOTA ABIERTOS: 52B3 Y 89B3-2. TAP/OFF QUIANI ABIERTOS: 52B1 Y 89B1-1. A/E QUIANI ABIERTO 89BL2. |  |  | 0 | 0 | 1
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021004204 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-01-19 10:02 | 2021-01-20 17:51 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Normalizar funcionamiento de ventiladores del Transformador N°2 que limitan la transferencia por este equipo (LT2021000115). Se realizarán pruebas funcionales de ventiladores. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa del Trafo N°2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa, ITE general B7 refrigeración/ calefacción / Taps TR N°2, ITE grupo de ventiladores 1 TR N°2 e ITE grupo de ventiladores 2 TR N°2, abiertos a disposición del jefe de faena. |  |  | -12 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021003131 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-19 10:03 | 2021-01-19 13:10 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones , SE Angamos No reconectar 52J3 . |  |  | 0 | 0 | 0
539 | Transformadores2D233 | Transformadores2D233DP | Neomante | 233 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100863 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-19 10:34 | 2021-01-19 12:36 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas a interruptor 52CT5. Condiciones: Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra Comp. No Reg. 13,8 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta a tierra entre T5 y 52CT5 y entre 52CT5 y 89CT5-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1206 | Transformadores2D1400 | Transformadores2D1400RO | Neomante | 1400 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021003029 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-19 10:52 | 2021-01-19 12:26 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 63373 |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DF | Neomante | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021004539 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-19 11:11 | 2021-01-19 12:02 |  |  |  | DF | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida 89JT2-1 Abierto y bloqueado S/E Escondida 52JT2 Abierto Los consumos del trafo serán transferidos al T1. |  |  | 0 | 1 | 0
615 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074RO | Neomante | 1074 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/24-13.8kV 5MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021003039 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-19 12:27 | 2021-01-19 18:14 |  |  |  | RO | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 63372 |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021002445 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-20 07:38 | 2021-01-20 17:21 |  |  |  | RO | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | RETIRO DE RECONEXIÓN AUTOMÁTICA 52H3 EN S/E ALTO NORTE Y 52H2 EN S/E ANTOFAGASTA. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887DP | Neomante | 887 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021003101 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-20 09:08 | 2021-01-20 18:17 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
638 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365RO | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021003691 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-20 10:24 | 2021-01-20 18:14 |  |  |  | RO | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento esquema de protecciones Transformador N°1 en SE Concon. Se abrirá TS de Trip de Relé maestro del transformador N°1 para evitar cualquier disparo no deseado. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021003335 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-20 11:33 | 2021-01-21 09:42 |  |  |  | DP | 22.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Óxidos: Abierto 89JT1-1. SE Óxidos: A disposición jefe de faena 52JT1, 52B1 |  |  | 0 | 0 | 1
805 | Transformadores2D132 | Transformadores2D132FE | Neomante | 132 | Transformadores2D | LOS ANGELES 69/15KV 25MVA 3 | CGE | Informe Fallas | 2021000141 | externo |  |  | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:47 |  |  |  | FE | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E Los Ángeles asociados al transformador N°1, afectado los consumos de la barra 15 KV. |  | . | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606RO | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021002936 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-20 19:27 | 2021-01-21 15:30 |  |  |  | RO | 20.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Óxidos: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393DP | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021003184 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-20 22:16 | 2021-01-21 03:14 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Maitencillo 500kV: Interruptor 52K2 Abierto. Interruptor 52K1 Abierto. Desconectador 89K1-3 Abierto y bloqueado. Desconectador 89K1-3T Cerrado y bloqueado. Desconectador 89K1-4 Abierto. Desconectador 89K1-5 Abierto a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K4-5 Abierto y bloqueado (cambio rápido). Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Maitencillo 220kV: Interruptor 52J2 Abierto. Interruptor 52J1 Abierto. Desconectador 89J1-3 Abierto. Desconectador 89J1-3T Cerrado y bloqueado. Desconectador 89J1-4 Abierto. Desconectador 89J1-5 Abierto. Desconectador 89J4-5 Abierto y bloqueado (cambio rápido). Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Maitencillo 34.5kV: Desconectador 89F2-1R Abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-2R Abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-3R Abierto y bloqueado. Desconectador 89F1-1R Abierto. Desconectador 89F1-2R Abierto. Desconectador 89F1-3R Abierto. Los trabajos dejan indisponible el cambio rápido del ATR2 durante su ejecución. |  |  | 0 | 0 | 1
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Limitaciones | 2021000161 |  |  |  | 2021-01-21 03:14 | 2022-08-20 18:12 |  | 2021-01-21 04:24 |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Limitación Operativa por Desconectador 89K1-5 polo 2, el cual no responde a maniobras desde ningún nivel. Por lo anterior, solamente es posible transferir a Unidad de Reserva la Fase 1 o la Fase 3 del ATR1, no así la Fase 2. |  |  |  | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393DF | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021005531 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-21 04:24 | 2021-01-21 12:38 |  |  |  | DF | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Se contará en todo momento con ingeniero de subestación en terreno para minimizar riesgos. |  |  | 0 | 1 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021002691 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-21 08:45 | 2021-01-21 16:50 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | EN S/E CÓNDORES BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL 52J2. EN S/E PARINACOTA BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL 52J1. EN S/E PARINACOTA NO RECONECTAR 52B1-52B2 Y 52B3. |  |  | 0 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Limitaciones | 2021000161 |  |  |  | 2021-01-21 03:14 | 2022-08-20 18:12 | 2021-01-21 12:38 | 2021-10-14 02:39 | S | RO | 6374.0167 | 0 | 0 | 0 | Limitación Operativa por Desconectador 89K1-5 polo 2, el cual no responde a maniobras desde ningún nivel. Por lo anterior, solamente es posible transferir a Unidad de Reserva la Fase 1 o la Fase 3 del ATR1, no así la Fase 2. |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100731 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-21 09:00 | 2021-01-21 16:25 |  |  |  | RO | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Extracción muestra de aceite a CTBC del Banco ATR8 Unidades 1-2-3 y R. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100731 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-21 09:00 | 2021-01-21 16:25 |  |  |  | RO | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Extracción muestra de aceite a CTBC del Banco ATR8 Unidades 1-2-3 y R. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1184 | Transformadores2D2462 | Transformadores2D2462RO | Neomante | 2462 | Transformadores2D | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021004024 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-21 11:13 | 2021-01-21 14:38 |  |  |  | RO | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Se considera levantar alambrados de TRIP y alarmas asociadas a protecciones mecánicas de transformador para realizar medidas, transformador queda protegido con protecciones eléctricas. (PT 63439 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021005742 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-01-21 12:46 | 2021-01-21 13:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se tomarán toda las medidas de seguridad y control para que los trabajos se ejecuten de manera exitosa. |  |  | 0 | 0 | 0
1124 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957DP | Neomante | 957 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021004215 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-21 23:47 | 2021-01-22 06:13 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428DP | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV N°1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021002337 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-22 07:30 | 2021-01-22 18:51 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Atacama: Pruebas de Control y medidas de aislación asociado al paño JT1; Inyección Primaria entre TC 52JT1 lado de Alta con TC E1 Lado de Baja asociado al paño JT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Atacama, Bloqueo de Trip 50BF Se Realizara el Bloque de trip Paño 50BF. Subestación Atacama, Bloqueo de Trip 50BF Se bloquearán mediante block de prueba. Subestación Atacama, Bloqueo de Trip 87B Se bloquearán mediante Swichs de -test de cada block de prueba de los paños de la S/E Atacama. |  |  | 0 | 0 | 0
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428DP | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV N°1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021004811 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-22 07:30 | 2021-01-22 18:51 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Atacama: Mantenimiento Normal a 52ET1. Mantenimiento PRJT1 y PRET1 Oxido de Zinc. Mantenimiento Condición a TR1. Mantenimiento alternativo a termovisión, reapriete y medida de resistencia de contactos a Paño JT1, ET1 y E1 (Excluye Equipo Hibrido JT1). Extracción de muestra de aceite para análisis físico químico y cromatográfico a Cuba Transformador 1 220/23 kV. Extracción de muestra de aceite para análisis físico químico al CTBC del Transformador 1 220/23 kV. Mantenimiento Correctivo realizar bajada de ductos a nivel de piso para toma de muestras de aceite. Revisión de mancha de aceite en Transformador N°1. Restricciones: Barra 23 kV-Atacama, Paño Transformación JT01-Atacama, L 23 kV Atacama - MOLYB y Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 23 kV-Atacama o Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Atacama, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de TPJT1, en conexión superior de PRJT1, en lado alta y baja tensión de TR1 y en 89E1-2 lado línea. Inmovilizado. Nota: Coordinado con la detención de planta de Molyb. |  |  | -1 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021002132 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-22 07:38 | 2021-01-22 12:43 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Mantenimiento a unidad condensadora F1, F2 y F3 TR4. Mantenimiento Reducido a Reactor Seco RECF31 F1, F2 y F3. Mantenimiento Reducido a Reactor Seco RECF32 F1, F2 y F3. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro secos RETCR1 F1, F2 y F3. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro secos RETCR2 F1, F2 y F3. Limpieza sistema de refrigeración. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 20.4 kV del TR4, 52E1 lado hacia reactor, en TC de neutro de reactores de 5° y 7° armónica, en reactores lado hacia tiristores. Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Interruptores termomagneticos de refrigeración. A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021002692 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-22 08:47 | 2021-01-22 11:57 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | EN S/E CÓNDORES BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL 52J2. EN S/E PARINACOTA BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL 52J1. EN S/E PARINACOTA NO RECONECTAR 52B1-52B2 Y 52B3. |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366RO | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021004201 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-22 10:27 | 2021-01-22 18:30 |  |  |  | RO | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se abrirá el TS de TRIP de Relé Maestro del Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541RO | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021002937 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-22 10:49 | 2021-01-22 16:34 |  |  |  | RO | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida Norte: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020101497 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-22 11:40 | 2021-01-24 12:04 |  |  |  | DP | 48.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Puri: Abiertos 52JT1 y 89JT1-1. SubEstación Puri: Abierto y bloqueado 89JT1-2. SubEstación Puri: Cerrado y Bloqueado 89JT1-3T . Este trabajo se realiza como Mantenimiento Mayor. para ellos se ingresó en la plataforma de correspondencia del CEN la Carta N°: E – 98- 2020 de Minera Escondida, Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Puri 220/6,9 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021006310 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-23 05:52 | 2021-01-23 06:47 |  |  |  | DF | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DF | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021006311 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-23 05:52 | 2021-01-23 07:38 |  |  |  | DF | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DRO | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021006287 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-23 06:06 | 2021-01-23 13:41 |  |  |  | DRO | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Chilquinta, se requiere efectuar desconexión de Transformador de partida para habilitación de alimentación de emergencia por trabajos de curso forzoso para reparar punto con temperatura en desconectador 89H5 en S/E Ventanas. Relacionado con SDCF 2021006280. |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DF | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021006320 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-23 12:20 | 2021-01-23 12:58 |  |  |  | DF | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021006321 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-23 13:01 | 2021-01-23 13:25 |  |  |  | DF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021003355 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-23 13:53 | 2021-01-23 22:39 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Unidad N°7 se encuentra sin carga y en reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DF | Neomante | 303 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021006092 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-24 01:12 | 2021-01-24 10:48 |  |  |  | DF | 9.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
805 | Transformadores2D132 | Transformadores2D132DP | Neomante | 132 | Transformadores2D | LOS ANGELES 69/15KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021005399 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-24 03:11 | 2021-01-24 10:03 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
1322 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237DP | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021004992 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-24 04:52 | 2021-01-24 15:12 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador en reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021002071 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-24 05:24 | 2021-01-24 10:16 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Rotación de unidades en Banco ATR N°1, ingresa al servicio la Unidad N°3 y se retira la unidad de reserva. Toma de muestras de aceite a CTBC en Banco ATR N°1. Cambio de contadores de descarga en PR de banco ATR N°1. Condiciones : instalación por intervenir, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV- Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Hualpén: Instalar equipos de puesta tierra en bushing de 220kV del banco ATR N°1 , en bushing de 154 kV del banco ATR N°1, en bushing de 66 kV del banco ATR N°1 y entre TPBT1 y DELTA ATR N°1 . |  |  | 0 | 0 | 1
1089 | Transformadores2D1401 | Transformadores2D1401DP | Neomante | 1401 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021002228 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-24 06:38 | 2021-01-24 11:23 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada a CEN: 2021002186 |  |  | 0 | 0 | 1
1028 | Transformadores2D920 | Transformadores2D920DP | Neomante | 920 | Transformadores2D | MAIPU 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021004995 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-24 06:42 | 2021-01-24 12:00 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°1 será abastecido por el Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
997 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Neomante | 907 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021002479 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-24 07:07 | 2021-01-24 18:46 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021003659 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-24 07:59 | 2021-01-24 17:15 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Cambio de unidad en el banco ATR1 de 500/220 kV, entra en servicio la unidad 3 y queda disponible la unidad de reserva. Mantenimiento programado a unidades del banco ATR1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexiones primaria, secundaria, terciaria y neutro del banco, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1587 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542RO | Neomante | 2542 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021002951 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-24 16:04 | 2021-01-24 18:43 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida Norte: No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
155 | Transformadores2D870 | Transformadores2D870DP | Neomante | 870 | Transformadores2D | CALEU 44/12.5KV 0.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021005002 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-24 23:46 | 2021-01-25 07:00 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Clientes informados por desconexión y coordinado con Eléctricas locales. |  |  |  | 0 | 1
1240 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DF | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4 | AES GENER | Informe Fallas | 2021000182 | interno |  |  | 2021-01-25 06:15 | 2021-01-29 12:54 |  |  |  | DF | 102.65 | 1 | 0 | 0 | Falla en fase azul 110 kV del Transformador 110/4,16 kV T4. | Falla en fase azul 110 kV del Transformador 110/4,16 kV T4 |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005151 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-25 08:41 | 2021-01-25 19:30 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Normal 89CCLV2-T. Mantenimiento Normal 89CR1-T. Mantenimiento Normal Pasamuros CER-2. Mantenimiento reducido 52CE1. Reducido Banco Condensadores - CCEE N°2. Reducido reactor/resistencia CE2. Mantenimiento normal cables de poder y mufas CT5. Reducido Banco Condensadores - CCEE N°1. Reducido reactor/resistencia CE1. Reducido 52CE2. Reducido a 6 (seis) reactores CR1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en pasamuros y mufas paño reactor . Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR (lado 220 kV del TR5), en 89CCLV2-T .. .. Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas CCEE1 y CCEE2. .. .. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021003548 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-25 09:16 | 2021-01-25 17:08 |  |  |  | RO | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren condiciones operacionales para la intervención. Se declara riesgo de disparo sobre ATR-2 de S/E Nueva Maitencillo. Estos trabajos no se realizaran en forma simultanea con trabajos de la solicitud 2021003562. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020094759 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-25 10:12 | 2021-01-27 18:54 |  |  |  | DP | 56.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Mantenimiento mayor a unidad de reserva del banco ATR1 de 500/220 kV. Restricciones: Equipo indisponible (Unidad de reserva). Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro de la unidad de reserva, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Unidad de reserva, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626RO | Neomante | 1626 | Transformadores2D | SIERRA GORDA 220/33 KV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención | 2021006521 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-01-25 10:25 | 2021-01-25 20:09 |  |  |  | RO | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021004700 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-25 11:38 | 2021-01-25 12:34 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Parametrización de protecciones 87T del sistema 1 y 50BF del Paño JT2 por sistema de lectura remota de protecciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2 o Banco Monofásico 02 de 220/110/13kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: El Jefe de faena bloqueará las protecciones 87T-S1 y 50BF de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174RO | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 11 | STS | Desconexión / Intervención | 2021002513 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-25 11:39 | 2021-01-25 15:10 |  |  |  | RO | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Se considera levantar alambrados de TRIP y alarmas asociadas a protecciones mecánicas de transformador para realizar medidas, transformador queda protegido con protecciones eléctricas. (PT 63325 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
951 | Transformadores2D1040 | Transformadores2D1040RO | Neomante | 1040 | Transformadores2D | MELIPULLI 66/24/13.8kV 30MVA 66 | STS | Desconexión / Intervención | 2021002514 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-25 11:39 | 2021-01-25 15:10 |  |  |  | RO | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Se considera levantar alambrados de TRIP y alarmas asociadas a protecciones mecánicas de transformador para realizar medidas, transformador queda protegido con protecciones eléctricas. (PT 63325 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021004719 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-25 12:33 | 2021-01-25 14:25 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Parametrización de Protecciones 87T del sistema N°2 del Paño JT6 de 220kV por sistema de lectura remota de protecciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico 06 de 220/154/66kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: El Jefe de faena bloqueará la protección 87T-S2 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854FE | Neomante | 854 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 12MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2021000185 | externo |  |  | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Sin energia S/E Lota afectando 16128 clientes, por falla en la Linea 66kV Coronel - Seccionadora Lota de CGE. |  | Interrupción de la Linea 66kV Coronel - Seccionadora Lota de CGE. | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2021000185 | externo |  |  | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Sin energia S/E Lota afectando 16128 clientes, por falla en la Linea 66kV Coronel - Seccionadora Lota de CGE. |  | Interrupción de la Linea 66kV Coronel - Seccionadora Lota de CGE. | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021003223 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-25 15:00 | 2021-02-01 11:44 |  |  |  | RO | 164.7333 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. No se alambrara ningún equipo hasta la puesta en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1150 | Transformadores2D980 | Transformadores2D980DP | Neomante | 980 | Transformadores2D | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021003800 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-25 15:54 | 2021-01-27 20:54 |  |  |  | DP | 53 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con personal propio , aplicando procedimientos internos . |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021003603 | externo | Programada | Intervención | 2021-01-26 08:58 | 2021-01-26 10:47 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Solicitado por CGE: Por lavado de aislación con tensión, circuito El Salar. Restricción: No reconectar Transformador 110/23 kV - El Salado. Instalación con riesgo: Transformador 110/23 kV - El Salado y barra 23kV El Salado. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005153 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-26 08:58 | 2021-01-26 18:10 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal ventiladores TR6. Mantenimiento exhaustivo TSA N°4. Mantenimiento Normal Mufas CCE3 y CCE4. Mantenimiento normal TP-CT6-F1, TP-CT6-F2, TP-CT6-F3. Mantenimiento normal TC-CE3F1, C-CE3F2, TC-CE3F3, TC-CE4F1, TC-CE4F2, TC-CE4F3, TC CE3-NE, TC CE4-NE. Reducido reactor/resistencia CE3. Mantenimiento Reducido reactor/resistencia CE4. Mantenimiento Normal reactor/resistencia CE4. Reducido a 6 (seis) reactores CR2. Mantenimiento Normal ventilador sistema de refrigeración 1 y 2 CER1. Mantenimiento normal motorventiladores 1, 2 y 3 CER1. Mantenimiento reducido 52CE3 y 52CE4. Mantenimiento Reducido Banco Condensadores - CCEE N°3 y CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en pasamuros y mufas paño reactor . Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR (lado 220 kV del TR6) y en 89CCLV1-T .. .. Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas CCEE3 y CCEE4. .. . |  |  | 0 | 0 | 1
284 | Transformadores2D273 | Transformadores2D273DP | Neomante | 273 | Transformadores2D | CURANILAHUE 66/66KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021005187 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-26 09:22 | 2021-01-26 12:38 |  |  |  | DP | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | En relación al Informe de limitación N° 2020001691. Se requiere la desconexión del Auto Transformador 66/66KV de S/E Curanilahue, debido a los trabajos de normalización de válvula de alivio de presión del equipo ya mencionado (Relacionado a informe de falla N°2020002195). Además del mantenimiento preventivo básico y mediciones eléctricas al Transformador mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005126 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-26 09:22 | 2021-01-26 19:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Tendido de Conductor de Alta Tensión en Nuevo Paño JT03 Sobre Barra de Transferencia 220 kV (Instalación Energizada), incluye Instalación de Conjuntos de Aislación, Templado y Tensado del conductor. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136RO | Neomante | 136 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/13.6KV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021002618 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-26 10:36 | 2021-01-26 12:18 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos realizados de acuerdo a plan anual de mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021002824 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-26 11:21 | 2021-01-28 18:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Levantamiento de Información en Armarios y Cajas Existentes para Futuro Tendido y Conexionado; sin intervención directa, solo revisión de espacios, ductos, y registros fotográficos (Segunda Etapa). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -2 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021002824 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-26 11:21 | 2021-01-28 18:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Levantamiento de Información en Armarios y Cajas Existentes para Futuro Tendido y Conexionado; sin intervención directa, solo revisión de espacios, ductos, y registros fotográficos (Segunda Etapa). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120RO | Neomante | 120 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 56MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021005189 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-26 13:14 | 2021-01-26 19:16 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de alambrado y levantamiento del alambrado de control asociados al Transformador T5 de S/E Coronel, el cual en estos momentos esta fuera servicio. Estos trabajos están asociados a la futura PES del nuevo Transformador T5 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691RO | Neomante | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021005438 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-26 15:52 | 2021-01-26 18:25 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 403: No reconectar 52B223. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Limitaciones | 2021000215 |  |  |  | 2021-01-26 19:30 | 2021-06-29 11:12 |  | 2021-03-05 10:01 |  | RO | 902.5167 | 0 | 0 | 0 | limitación por falla en telecontrol del cambiador de TAP. |  |  |  | 0 | 0
1035 | Transformadores2D923 | Transformadores2D923DP | Neomante | 923 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021006090 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-26 21:38 | 2021-01-27 06:38 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°4 en reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
807 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021006082 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-26 22:55 | 2021-01-27 06:25 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°1 será abastecido por el Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1133 | Transformadores2D977 | Transformadores2D977DP | Neomante | 977 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021003797 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-27 07:45 | 2021-02-25 08:51 |  |  |  | DP | 697.1 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán de acuerdo a procedimientos internos con personal propio , los consumos no se verán afectados . |  |  |  | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005129 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 08:17 | 2021-01-27 19:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Tendido de Conductor de Alta Tensión en Nuevo Paño JT03 Sobre Barra de Transferencia 220 kV (Instalación Energizada), incluye Instalación de Conjuntos de Aislación, Templado y Tensado del conductor. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -6 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001923 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 08:47 | 2021-01-27 19:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desmontaje de Estructura de Mufa, Demolición de Fundaciones Existentes, Obras Civiles para nuevas Fundaciones de Mufas ATR4 (Incluye Topografía, Excavación con Minicargador, Hormigonado, Instalación y Retiro de Moldajes, Colocación de Pernos de Anclaje, Rellenos Compactados, Corte y Reposición de MPT en Servicio, Armado de Estructura In Situ) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -1 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001923 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 08:47 | 2021-01-27 19:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desmontaje de Estructura de Mufa, Demolición de Fundaciones Existentes, Obras Civiles para nuevas Fundaciones de Mufas ATR4 (Incluye Topografía, Excavación con Minicargador, Hormigonado, Instalación y Retiro de Moldajes, Colocación de Pernos de Anclaje, Rellenos Compactados, Corte y Reposición de MPT en Servicio, Armado de Estructura In Situ) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -7 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618RO | Neomante | 1618 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2021005905 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 09:14 | 2021-01-27 19:43 |  |  |  | RO | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 89JT2-1 A DISPOSICIÓN DE JEFE DE FAENA 89JT2-2 A DISPOSICIÓN DE JEFE DE FAENA 52JT2 A DISPOSICIÓN DE JEFE DE FAENA |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395DP_E | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021006293 | externo | Programada | Desconexión | 2021-01-27 09:17 | 2021-01-27 20:15 |  |  |  | DP_E | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación nueva Pan de Azúcar 500kV: Interruptor 52K1 Abierto y a Disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K2 Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K3 Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-4 abierto y bloqueado. Desconectador 89K1-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1T-2 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1T-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-3 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-3T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-2 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-2T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-1T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Se requieren las siguientes condiciones en subestación nueva Pan de Azúcar 220kV: Interruptor 52J1 Abierto y a disposición de Jefe de Faena. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-4 abierto y bloqueado. Desconectador 89J1-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89J2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Se requiere además como condición se seguridad el bloqueo Unidades de Bahías Principal y Respaldo del paño K3 y K1 (Protección 87B Fuera de Servicio y bloqueo de 50 BF) y el bloqueo de arranque de 50BF en los interruptores K1 y K2. Trabajos relacionados a Decreto Supremo 422. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021006296 | externo | Programada | Desconexión | 2021-01-27 09:17 | 2021-01-27 20:15 |  |  |  | DP_E | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Desconectador pantógrafo 89K4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89K1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y Bloqueado Desconectador 89F1-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R abierto y Bloqueado. El ATR1 se encontrara desconectado por solicitudes CEN: 2021006293, 2021006297, 2021006298, 2021006299 y 2021006300. |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120RO | Neomante | 120 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 56MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021005190 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 09:29 | 2021-01-27 19:58 |  |  |  | RO | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de alambrado y levantamiento del alambrado de control asociados al Transformador T5 de S/E Coronel, el cual en estos momentos esta fuera servicio. Estos trabajos están asociados a la futura PES del nuevo Transformador T5 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005935 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 10:20 | 2021-01-27 13:19 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos programados para inspección general de GIS. Paño J7. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Paño de Transformación J7, Lo Aguirre - Transf. T1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005936 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 10:20 | 2021-01-27 13:19 |  |  |  | RO | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos programados para inspección general de GIS Paño K4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Paño Transformación LK04, LOA - Transf. T1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de zona de trabajo. |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D141E | Transformadores3D141ERO | Neomante | 141E | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021002621 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 10:22 | 2021-01-27 12:09 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos realizados de acuerdo a plan anual de mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020101297 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 10:36 | 2021-01-27 13:19 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Retiro de muestras de aceite al CTBC TR1 a nivel de piso.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico 1, 220/66 kV-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697RO | Neomante | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021005444 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 10:55 | 2021-01-27 12:35 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 640: No reconectar 52B641A. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698RO | Neomante | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021005445 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 10:55 | 2021-01-27 12:35 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 640: No reconectar 52B641B. |  |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021004666 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 11:10 | 2021-01-27 12:51 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
831 | Transformadores2D163 | Transformadores2D163RO | Neomante | 163 | Transformadores2D | QUINQUIMO 110/23KV 20MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021002623 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 12:27 | 2021-01-27 13:55 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos realizados de acuerdo a plan anual de mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
748 | Transformadores2D88 | Transformadores2D88RO | Neomante | 88 | Transformadores2D | CABILDO 110/25KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021002624 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 13:56 | 2021-01-27 19:22 |  |  |  | RO | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos realizados de acuerdo a plan anual de mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842RO | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021002500 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 15:48 | 2021-01-27 17:36 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | PT N° 63321 (Control interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283RO | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | STS | Desconexión / Intervención | 2021003667 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 16:04 | 2021-01-27 20:13 |  |  |  | RO | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Se considera levantar alambrados de TRIP y alarmas asociadas a protecciones mecánicas de transformador para realizar medidas, transformador queda protegido con protecciones eléctricas. (PT 63427 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284RO | Neomante | 284 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44 | STS | Desconexión / Intervención | 2021003669 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 16:04 | 2021-01-27 20:13 |  |  |  | RO | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Se considera levantar alambrados de TRIP y alarmas asociadas a protecciones mecánicas de transformador para realizar medidas, transformador queda protegido con protecciones eléctricas. (PT 63427 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1462 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23KV 100MVA N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención | 2021006434 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-27 18:53 | 2021-01-27 23:32 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Revisión e inspección transformador PEQ 220/23KV 100MVA N°1. Condiciones requeridas: Equipos 52JT1, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5 y 52E6 a disposición de Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | Transformadores2D976 | Transformadores2D976DP | Neomante | 976 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16KV 11.2MVA 1B | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021003799 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-28 07:10 | 2021-01-28 21:07 |  |  |  | DP | 13.95 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán de acuerdo a procedimientos internos con personal propio , los consumos no se verán afectados por quedar respaldados por Transformador SAG 1 66/4.16KV 11.2MVA 1A |  |  | 0 | 0 | 1
1137 | Transformadores2D978 | Transformadores2D978DP | Neomante | 978 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021003801 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-28 07:10 | 2021-01-29 20:00 |  |  |  | DP | 36.8333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizran con personal propio , los consumos no se verán afectados quedara respaldado por Transformador SAG 2 66/4.16KV 20MVA 1 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021006303 | externo | Programada | Desconexión | 2021-01-28 09:02 | 2021-01-28 18:50 |  |  |  | DP_E | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Desconectador pantógrafo 89K4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89K1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y Bloqueado Desconectador 89F1-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R abierto y Bloqueado. El ATR1 se encontrara desconectado por solicitudes CEN: 2021006293, 2021006297, 2021006298, 2021006299 y 2021006300. |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395DP_E | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021006297 | externo | Programada | Desconexión | 2021-01-28 09:03 | 2021-01-28 18:50 |  |  |  | DP_E | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación nueva Pan de Azúcar 500kV: Interruptor 52K1 Abierto y a Disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K2 Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K3 Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-4 abierto y bloqueado. Desconectador 89K1-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1T-2 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1T-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-3 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-3T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-2 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-2T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-1T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Se requieren las siguientes condiciones en subestación nueva Pan de Azúcar 220kV: Interruptor 52J1 Abierto y a disposición de Jefe de Faena. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-4 abierto y bloqueado. Desconectador 89J1-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89J2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Se requiere además como condición se seguridad el bloqueo Unidades de Bahías Principal y Respaldo del paño K3 y K1 (Protección 87B Fuera de Servicio y bloqueo de 50 BF) y el bloqueo de arranque de 50BF en los interruptores K1 y K2. Trabajos relacionados a Decreto Supremo 422. |  |  | 0 | 0 | 0
1806 | Transformadores2D652 | Transformadores2D652DP | Neomante | 652 | Transformadores2D | CENTRAL CORONEL 11.5/E66KV 58MVA | SAGESA | Desconexión / Intervención | 2021003284 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-28 09:05 | 2021-01-28 16:49 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Faenas Coordinadas entre CCT-Grupo SAESA, CGE y Central TG Coronel. Asociado a SD 2021003283. (PT 63388 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D647E | Transformadores2D647EDP | Neomante | 647E | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2021005702 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-28 09:06 | 2021-01-28 13:40 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión programada PEMR |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001924 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-28 09:10 | 2021-01-28 18:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desmontaje de Estructura de Mufa, Demolición de Fundaciones Existentes, Obras Civiles para nuevas Fundaciones de Mufas ATR4 (Incluye Topografía, Excavación con Minicargador, Hormigonado, Instalación y Retiro de Moldajes, Colocación de Pernos de Anclaje, Rellenos Compactados, Corte y Reposición de MPT en Servicio, Armado de Estructura In Situ) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001924 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-28 09:10 | 2021-01-28 18:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desmontaje de Estructura de Mufa, Demolición de Fundaciones Existentes, Obras Civiles para nuevas Fundaciones de Mufas ATR4 (Incluye Topografía, Excavación con Minicargador, Hormigonado, Instalación y Retiro de Moldajes, Colocación de Pernos de Anclaje, Rellenos Compactados, Corte y Reposición de MPT en Servicio, Armado de Estructura In Situ) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021005268 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-28 09:16 | 2021-01-28 19:54 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | No genera indisponibilidad ni pérdida de generación debido a que se encontrarán en servicio Transformadores N°2 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021006553 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-28 09:16 | 2021-01-28 19:54 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de generación en las unidades de Queltehues. |  |  | -1 | 0 | 1
1225 | Transformadores3D231 | Transformadores3D231RO | Neomante | 231 | Transformadores3D | ALFALFAL ATR1 220/110/12kV 120/160/200 MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021005499 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-28 10:17 | 2021-01-28 15:57 |  |  |  | RO | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados al Autotransformador 220/110 /13 kV: intervención (cambio de tarjeta) de equipo de análisis de gases en el aceite (Core SENSE) perteneciente al Autotransformador.. Debido a que se trata de un sistema periférico al equipo principal (ATR), no es necesaria la desconexión de éste ya que no pone en riesgo su continuidad operativa |  |  | 0 | 0 | 0
547 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021006006 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-28 10:25 | 2021-01-28 14:05 |  |  |  | RO | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para parametrización de las Protecciones 87T sistema 1 y 2 del paño KT3 de 500kV y parametrización de protección 50BF del paño J12/J13 de 220kV para SLRP Fase 4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección C o Banco Monofásico 03 de 500/220/66kV o Barra de 220 kV sección 1 o sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: El Jefe de faena bloqueará las protecciones 87T del Sistema 1-50BFKT3, 87T del Sistema 2-50BFKT3 , 50BFJ12-13 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021007789 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-01-28 10:33 | 2021-01-28 11:57 |  |  |  | RO | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión automática del 52B1 en S/E Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021003394 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-28 10:38 | 2021-01-28 12:44 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688RO | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021005490 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-28 11:48 | 2021-01-28 12:57 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE 360: No reconectar 52B1 y CT1. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021006007 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-28 14:05 | 2021-01-28 16:48 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para parametrización de protecciones 50BF del paño JT4 de 220kV y parametrización de protecciones 87T del sistema 2 y 50BF del paño KT4 de 500kV por SLRP Fase 4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección A o Banco Monofásico 04 de 500/220/66kV o Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: El Jefe de faena bloqueará las protecciones 50BF del Paño JT4, 87T-S2 y 50BF del Paño KT4 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021006015 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-28 16:03 | 2021-01-28 17:29 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para parametrización de protecciones 87T de Sistema 2 y 50BF del paño KT5 de 500kV y parametrización de protecciones 50BF del paño JT5 de 220kV por SLRP Fase 4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección B o Banco Monofásico N°5 de 500/220/66kV o Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: El Jefe de faena bloqueará las protecciones 50BF y 87T del Sistema 2 del Paño KT5 y 50BF del Paño JT5 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109FE | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Informe Fallas | 2021000229 | externo |  |  | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 01:52 |  |  |  | FE | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de Interruptor 52BT2 y 52CT2 S/E Ejército, afectando a consumos de Barra N°2 15 kV. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001925 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-29 05:51 | 2021-01-29 18:34 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desmontaje de Estructura de Mufa, Demolición de Fundaciones Existentes, Obras Civiles para nuevas Fundaciones de Mufas ATR4 (Incluye Topografía, Excavación con Minicargador, Hormigonado, Instalación y Retiro de Moldajes, Colocación de Pernos de Anclaje, Rellenos Compactados, Corte y Reposición de MPT en Servicio, Armado de Estructura In Situ) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001925 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-29 05:51 | 2021-01-29 18:34 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desmontaje de Estructura de Mufa, Demolición de Fundaciones Existentes, Obras Civiles para nuevas Fundaciones de Mufas ATR4 (Incluye Topografía, Excavación con Minicargador, Hormigonado, Instalación y Retiro de Moldajes, Colocación de Pernos de Anclaje, Rellenos Compactados, Corte y Reposición de MPT en Servicio, Armado de Estructura In Situ) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021003395 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-29 05:51 | 2021-01-29 14:18 |  | 2021-01-29 10:46 |  | RO | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395DP_E | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021006298 | externo | Programada | Desconexión | 2021-01-29 07:44 | 2021-01-29 18:05 |  |  |  | DP_E | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación nueva Pan de Azúcar 500kV: Interruptor 52K1 Abierto y a Disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K2 Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K3 Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-4 abierto y bloqueado. Desconectador 89K1-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1T-2 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1T-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-3 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-3T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-2 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-2T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-1T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Se requieren las siguientes condiciones en subestación nueva Pan de Azúcar 220kV: Interruptor 52J1 Abierto y a disposición de Jefe de Faena. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-4 abierto y bloqueado. Desconectador 89J1-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89J2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Se requiere además como condición se seguridad el bloqueo Unidades de Bahías Principal y Respaldo del paño K3 y K1 (Protección 87B Fuera de Servicio y bloqueo de 50 BF) y el bloqueo de arranque de 50BF en los interruptores K1 y K2. Trabajos relacionados a Decreto Supremo 422. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021006304 | externo | Programada | Desconexión | 2021-01-29 08:20 | 2021-01-29 18:05 |  |  |  | DP_E | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Desconectador pantógrafo 89K4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89K1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y Bloqueado Desconectador 89F1-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R abierto y Bloqueado. El ATR1 se encontrara desconectado por solicitudes CEN: 2021006293, 2021006297, 2021006298, 2021006299 y 2021006300. |  |  | 0 | 0 | 0
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169RO | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021007145 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-29 10:05 | 2021-01-29 16:22 |  |  |  | RO | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el levantamiento del alambrado de control asociado al Transformador T1 de S/E San Pedro e instalación de marcas faltantes. |  |  | 0 | 0 | 0
1634 | Transformadores2D3037 | Transformadores2D3037RO | Neomante | 3037 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2021007146 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-29 10:05 | 2021-01-29 16:22 |  |  |  | RO | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el levantamiento del alambrado de control asociado al Transformador T2 de S/E San Pedro e instalación de marcas faltantes. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569RO | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021005491 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-29 10:09 | 2021-01-29 15:09 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Laguna Seca: No reconectar 52JT7 y 52BT7. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021003393 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-29 10:46 | 2021-01-29 13:57 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos. Lavado de aislación de cadenas en marco central sobre ATR3. Restricciones: B. Monofásico 03,500/220/66 KV Los Changos, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -6 | 0 | 1
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DRO | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021008363 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-29 14:30 | 2021-01-30 00:52 |  |  |  | DRO | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a solicitud de Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021003395 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-29 05:51 | 2021-01-29 14:18 | 2021-01-29 13:57 |  | S | RO | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2021000358 | externo |  |  | 2021-01-29 21:35 | 2021-01-30 01:25 |  |  |  | FE | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | APERTURA DE ALIMANTADOR SUB-ESTACIÓN LAS VEGAS - CRISTALERIAS DE CHILE |  | APERTURA DE ALIMENTADOR SUB-ESTACIÓN LAS VEGAS - CRISTALERÍAS. |  | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395DP_E | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021006299 | externo | Programada | Desconexión | 2021-01-30 07:47 | 2021-01-30 19:07 |  |  |  | DP_E | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación nueva Pan de Azúcar 500kV: Interruptor 52K1 Abierto y a Disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K2 Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K3 Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-4 abierto y bloqueado. Desconectador 89K1-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1T-2 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1T-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-3 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-3T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-2 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-2T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-1T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Se requieren las siguientes condiciones en subestación nueva Pan de Azúcar 220kV: Interruptor 52J1 Abierto y a disposición de Jefe de Faena. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-4 abierto y bloqueado. Desconectador 89J1-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89J2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Se requiere además como condición se seguridad el bloqueo Unidades de Bahías Principal y Respaldo del paño K3 y K1 (Protección 87B Fuera de Servicio y bloqueo de 50 BF) y el bloqueo de arranque de 50BF en los interruptores K1 y K2. Trabajos relacionados a Decreto Supremo 422. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021006305 | externo | Programada | Desconexión | 2021-01-30 08:09 | 2021-01-30 19:07 |  |  |  | DP_E | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Desconectador pantógrafo 89K4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89K1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y Bloqueado Desconectador 89F1-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R abierto y Bloqueado. El ATR1 se encontrara desconectado por solicitudes CEN: 2021006293, 2021006297, 2021006298, 2021006299 y 2021006300. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001926 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-30 08:51 | 2021-01-30 20:26 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desmontaje de Estructura de Mufa, Demolición de Fundaciones Existentes, Obras Civiles para nuevas Fundaciones de Mufas ATR4 (Incluye Topografía, Excavación con Minicargador, Hormigonado, Instalación y Retiro de Moldajes, Colocación de Pernos de Anclaje, Rellenos Compactados, Corte y Reposición de MPT en Servicio, Armado de Estructura In Situ) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001926 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-30 08:51 | 2021-01-30 20:26 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desmontaje de Estructura de Mufa, Demolición de Fundaciones Existentes, Obras Civiles para nuevas Fundaciones de Mufas ATR4 (Incluye Topografía, Excavación con Minicargador, Hormigonado, Instalación y Retiro de Moldajes, Colocación de Pernos de Anclaje, Rellenos Compactados, Corte y Reposición de MPT en Servicio, Armado de Estructura In Situ) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431RO | Neomante | 1431 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021005400 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-30 10:31 | 2021-01-30 12:10 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Booster : No reconectar 52BT1. S/E Lixiviación : No reconectar 52B3. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021005409 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-30 10:31 | 2021-01-30 12:19 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Booster : No reconectar 52BT2. S/E Lixiviación : No reconectar 52B4. |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021005493 | externo | Programada | Desconexión | 2021-01-30 20:11 | 2021-02-11 04:34 |  |  |  | DP_E | 272.3833 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de consumos, estos serán transferidos previamente por red distribución. Faenas coordinadas centre C.C LAP y CCT Grupo SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2021000261 | externo |  |  | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:32 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | falla en instalación de terceros |  | Falla en instalación de terceros. interrupción de líneas 220 kV Charrúa Duqueco y Duqueco los Peumos. Quedando sin energía TF T1 66/13.2 kV de S/E Santa Barbara y afectando loss clientes de Frontel de SE Santa Barbara(5250 clientes), Faenas Pangue (788 clientes) y S/E Duqueco (674 clientes). | 0 | 0 | 0
95 | Transformadores3D225 | Transformadores3D225DP | Neomante | 225 | Transformadores3D | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2021007028 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-30 22:33 | 2021-01-31 11:23 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sujetos a la desconexión por las faenas de seccionamiento de la línea Cautín Ciruelos C1. Trabajos asociados a SODI 23 de Transelec y 19 de SAESA. Se requieren abiertos los paños J y H del Tap Off Río Toltén. |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2021000265 | externo |  |  | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Falla en instalación de terceros |  | Falla en instalación de terceros. interrupción de líneas 220 kV Charrúa Mulchen, Charrúa Duqueco y Duqueco los Peumos . Quedando sin energía TF T1 66/13.2 kV de S/E Santa Barbara y afectando loss clientes de Frontel de Faenas Pangue (788 clientes) y S/E Duqueco (674 clientes). Nota: Los clientes de S/E Santa Barbara no se ven afectados debido a que con falla anterior quedaron transferidos por red MT a SE Picoltue | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP_E | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021006342 | externo | Programada | Desconexión | 2021-01-31 01:46 | 2021-01-31 08:51 |  |  |  | DP_E | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Observaciones: Desconexión de S/E Parinacota, se transfieren consumos a instalaciones de ENGIE. Cierre de Tap off Quiani, y transferencia de consumos hacia S/E Arica y CD Arica. |  |  | 0 | 0 | 0
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845FE | Neomante | 845 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 25MVA 4 | CEC | Informe Fallas | 2021000349 | externo |  |  | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 |  |  |  | FE | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  | OPERACION EDAC BAJA FRECUENCIA |  | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021000307 | externo |  |  | 2021-01-31 04:30 | 2021-01-31 04:31 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque 110 kV N° 2 en S/E San Felipe, por pérdida de tensión en Totoralillo - Chagres Cto. 2A de Colbún. Afecta a los consumos del Transformador 110/12 kV N° 2 de S/E San Felipe |  | Sin suministro Arranque 110 kV N° 2 en S/E San Felipe, por pérdida de tensión en Totoralillo - Chagres Cto. 2A de Colbún. | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021000309 | externo |  |  | 2021-01-31 04:31 | 2021-01-31 04:34 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque 110 kV N° 2 en S/E San Rafael, por pérdida de tensión en Totoralillo - Chagres Cto. 2A de Colbún. Afecta a los consumos del Transformador 110/12 kV N° 2 de S/E San Rafael. Transferencia Automática deshabilitada con Informe de limitación CEN IL-2020002394 |  | Sin suministro Arranque 110 kV N° 2 en S/E San Rafael, por pérdida de tensión en Totoralillo - Chagres Cto. 2A de Colbún. Afecta a los consumos del Transformador 110/12 kV N° 2 de S/E San Rafael. | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395DP_E | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021006300 | externo | Programada | Desconexión | 2021-01-31 07:40 | 2021-01-31 14:03 |  |  |  | DP_E | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación nueva Pan de Azúcar 500kV: Interruptor 52K1 Abierto y a Disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K2 Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K3 Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-4 abierto y bloqueado. Desconectador 89K1-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1T-2 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1T-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-3 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-3T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-2 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-2T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-1T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Se requieren las siguientes condiciones en subestación nueva Pan de Azúcar 220kV: Interruptor 52J1 Abierto y a disposición de Jefe de Faena. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-4 abierto y bloqueado. Desconectador 89J1-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89J2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Se requiere además como condición se seguridad el bloqueo Unidades de Bahías Principal y Respaldo del paño K3 y K1 (Protección 87B Fuera de Servicio y bloqueo de 50 BF) y el bloqueo de arranque de 50BF en los interruptores K1 y K2. Trabajos relacionados a Decreto Supremo 422. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001927 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-31 08:22 | 2021-01-31 19:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desmontaje de Estructura de Mufa, Demolición de Fundaciones Existentes, Obras Civiles para nuevas Fundaciones de Mufas ATR4 (Incluye Topografía, Excavación con Minicargador, Hormigonado, Instalación y Retiro de Moldajes, Colocación de Pernos de Anclaje, Rellenos Compactados, Corte y Reposición de MPT en Servicio, Armado de Estructura In Situ) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021001927 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-31 08:22 | 2021-01-31 19:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desmontaje de Estructura de Mufa, Demolición de Fundaciones Existentes, Obras Civiles para nuevas Fundaciones de Mufas ATR4 (Incluye Topografía, Excavación con Minicargador, Hormigonado, Instalación y Retiro de Moldajes, Colocación de Pernos de Anclaje, Rellenos Compactados, Corte y Reposición de MPT en Servicio, Armado de Estructura In Situ) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021003154 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-31 10:08 | 2021-02-01 15:12 |  |  |  | DP | 29.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Sulfuros: Abiertos 52JT1, 52BT1 y 52B1. SE Sulfuros: Abiertos y bloqueados 89BS y 89B1 SE Sulfuros: Abiertos y bloqueados 89JT1-1 y 89BT1-2 SE Sulfuros: Abierto 89BT1-1 Trabajos se realizan como mantenimiento Mayor. Por ello se ingresa en la web del CEN la Carta N°: E – 02- 2021 de Minera Escondida, Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Sulfuros 220/69/13,8 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021003162 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-31 11:08 | 2021-01-31 19:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Sulfuros: Abiertos 52JT1, 52BT1 y 52B1. SE Sulfuros: Abiertos y bloqueados 89BS y 89B1 SE Sulfuros: Abiertos y bloqueados 89JT1-1 y 89BT1-2 SE Sulfuros: Abierto 89BT1-1 |  |  | -1 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431DP | Neomante | 1431 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021005495 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-31 11:08 | 2021-01-31 18:00 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Booster: Abierto 89BT1-1 SubEstación Booster: A disposición jefe de faena 52BT1 y 52DT1. SubEstación Lixiviación: Abiertos 52B3, 89B3-1, 89B3-2, 89B3-3. |  |  | 0 | 0 | 1
1703 | Transformadores2D2831 | Transformadores2D2831RO | Neomante | 2831 | Transformadores2D | CENTRAL LOS CONDORES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2021007007 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-31 23:24 | 2021-03-01 08:52 |  |  |  | RO | 681.4667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio del proyecto Central de Respaldo Los Cóndores. |  |  |  | 0 | 0
1693 | Transformadores2D3050 | Transformadores2D3050DF | Neomante | 3050 | Transformadores2D | TOLPAN SUR 220/33KV 90/120/150MVA T1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Informe Fallas | 2021000330 | interno |  |  | 2021-01-31 20:14 | 2021-02-01 10:11 |  |  |  | DF | 13.95 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura de todos los interruptores de la subestación Tolpán (salvo los de 33kV Alimentador 1 52-5 y banco de condensadores 52-4) por actuación de la función 27-mínima tensión. Además, se activa el relé 86 del transformador. En la subestación de Mulchén se observa tensión en la línea y no se ha producido ningún evento. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
1804 | Transformadores2D3287 | Transformadores2D3287RO | Neomante | 3287 | Transformadores2D | LASANA 220/33KV 90-120MVA T1 [En_Revision] | GPG SOLAR CHILE 2017 SpA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021006596 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-01 | 2021-02-24 12:50 |  |  |  | RO | 564.8333 | 0 | 0 | 0 | Energización y Puesta en servicio de Transformador 220/33 kV S/E Lasana. Periodo de pruebas de puesta en servicio hasta la entrega a operación ante el CEN. Condiciones requeridas: A disposición del Jefe de Faena en S/E Lasana los equipos 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3 y Celdas de Media Tensión. Reemplaza solicitud 2020100474. |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395DP_E | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021006301 | externo | Programada | Desconexión | 2021-02-01 07:38 | 2021-02-01 18:30 |  |  |  | DP_E | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación nueva Pan de Azúcar 500kV: Interruptor 52K1 Abierto y a Disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K2 Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K3 Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-4 abierto y bloqueado. Desconectador 89K1-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1T-2 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1T-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-3 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-3T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-2 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-2T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-1T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Se requieren las siguientes condiciones en subestación nueva Pan de Azúcar 220kV: Interruptor 52J1 Abierto y a disposición de Jefe de Faena. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-4 abierto y bloqueado. Desconectador 89J1-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89J2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Se requiere además como condición se seguridad el bloqueo Unidades de Bahías Principal y Respaldo del paño K3 y K1 (Protección 87B Fuera de Servicio y bloqueo de 50 BF) y el bloqueo de arranque de 50BF en los interruptores K1 y K2. Trabajos relacionados a Decreto Supremo 422. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021006306 | externo | Programada | Desconexión | 2021-02-01 07:38 | 2021-02-01 18:30 |  |  |  | DP_E | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Desconectador pantógrafo 89K4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89K1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y Bloqueado Desconectador 89F1-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R abierto y Bloqueado. El ATR1 se encontrara desconectado por solicitudes CEN: 2021006293, 2021006297, 2021006298, 2021006299 y 2021006300. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007557 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-01 07:45 | 2021-02-01 19:40 |  | 2021-02-01 08:12 |  | RO | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Trabajos de Tendido de Conductor de Alta Tensión en nuevo paño JT4 sobre Barras Principales 1 y 2 - 220 kV energizadas Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007557 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-01 07:45 | 2021-02-01 19:40 |  | 2021-02-01 08:12 |  | RO | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Trabajos de Tendido de Conductor de Alta Tensión en nuevo paño JT4 sobre Barras Principales 1 y 2 - 220 kV energizadas Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007563 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-01 08:12 | 2021-02-28 22:28 |  |  |  | RO | 662.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desmontaje de Estructura de Mufa, Demolición de Fundaciones Existentes, Obras Civiles para nuevas Fundaciones de Mufas ATR4 (Incluye Topografía, Excavación con Minicargador, Hormigonado, Instalación y Retiro de Moldajes, Colocación de Pernos de Anclaje, Rellenos Compactados, Corte y Reposición de MPT en Servicio, Armado de Estructura In Situ) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -1 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007563 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-01 08:12 | 2021-02-28 22:28 |  |  |  | RO | 662.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desmontaje de Estructura de Mufa, Demolición de Fundaciones Existentes, Obras Civiles para nuevas Fundaciones de Mufas ATR4 (Incluye Topografía, Excavación con Minicargador, Hormigonado, Instalación y Retiro de Moldajes, Colocación de Pernos de Anclaje, Rellenos Compactados, Corte y Reposición de MPT en Servicio, Armado de Estructura In Situ) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -3 | 0 | 0
1807 | Transformadores2D1269 | Transformadores2D1269DP | Neomante | 1269 | Transformadores2D | PICOIQUEN 66/13.2KV 30MVA | HIDROANGOL | Desconexión / Intervención | 2020098570 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-01 08:16 | 2021-02-06 18:15 |  |  |  | DP | 129.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo en relación al mantenimiento preventivo mayor de la Central Picoiquén. |  |  | 0 | 0 | 1
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618RO | Neomante | 1618 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2021007603 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-01 09:14 | 2021-02-02 17:35 |  |  |  | RO | 32.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 89JT2-1 A DISPOSICIÓN DE JEFE DE FAENA 89JT2-2 A DISPOSICIÓN DE JEFE DE FAENA 52JT2 A DISPOSICIÓN DE JEFE DE FAENA |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007566 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-01 10:08 | 2021-02-01 15:10 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Pruebas de control y medidas de Aislación Mando Sistemas de Refrigeración CER 01 (OM CAT "A" N° 8226000) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala CER: Armario de refrigeración Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021007079 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-01 10:26 | 2021-02-01 12:00 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL 52H1 EN S/E CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021005342 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-01 11:47 | 2021-02-08 10:30 |  |  |  | RO | 166.7167 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control(Trip y bloqueos) desde equipo de patio paños J1(TTCC, 52J1, 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-1), J2(TTCC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T)-J3(TTCC y 52J3)-ATR(caja de control), hacia gabinetes de control y protecciones paños J1-J2-J3-ATR al interior de caseta de control S/E Los Maquis. No se alambrara ningún equipo hasta la puesta en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021007080 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-01 12:00 | 2021-02-01 17:00 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL 52H2 EN S/E CÓNDORES. |  |  |  | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2021000368 | externo |  |  | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-03 00:31 |  |  |  | FE | 28.7167 | 0 | 0 | 0 | Descarga atmosférica provoca O.A relé maestro TR-2 | Descarga atmosferica |  | 0 | 0 | 0
797 | Transformadores2D126 | Transformadores2D126RO | Neomante | 126 | Transformadores2D | LAUTARO 66/15KV 5.25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021007732 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-01 20:26 | 2021-02-01 20:59 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Riesgo controlado de acuerdo a procedimientos de CGE |  |  | 0 | 0 | 0
1591 | Transformadores2D315 | Transformadores2D315RO | Neomante | 315 | Transformadores2D | LAUTARO 66/23KV 12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021007733 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-01 20:26 | 2021-02-01 20:59 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Riesgo controlado de acuerdo a procedimientos de CGE |  |  | 0 | 0 | 0
921 | Transformadores2D677 | Transformadores2D677RO | Neomante | 677 | Transformadores2D | LAUTARO 66/13.2KV 10MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021007734 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-01 20:26 | 2021-02-01 20:59 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Riesgo controlado de acuerdo a procedimientos de CGE |  |  | 0 | 0 | 0
998 | Transformadores2D805 | Transformadores2D805RO | Neomante | 805 | Transformadores2D | LAUTARO 66/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021007735 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-01 20:26 | 2021-02-01 20:59 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Riesgo controlado de acuerdo a procedimientos de CGE |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395DP_E | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021006302 | externo | Programada | Desconexión | 2021-02-02 07:40 | 2021-02-02 19:12 |  |  |  | DP_E | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación nueva Pan de Azúcar 500kV: Interruptor 52K1 Abierto y a Disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K2 Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K3 Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-4 abierto y bloqueado. Desconectador 89K1-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1T-2 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-1T-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-3 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K3-3T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-2 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-2T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-1T Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Desconectador 89K2-1 Abierto y a Disposición del Jefe Faena. Se requieren las siguientes condiciones en subestación nueva Pan de Azúcar 220kV: Interruptor 52J1 Abierto y a disposición de Jefe de Faena. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-4 abierto y bloqueado. Desconectador 89J1-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89J2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Se requiere además como condición se seguridad el bloqueo Unidades de Bahías Principal y Respaldo del paño K3 y K1 (Protección 87B Fuera de Servicio y bloqueo de 50 BF) y el bloqueo de arranque de 50BF en los interruptores K1 y K2. Trabajos relacionados a Decreto Supremo 422. |  |  | 0 | 0 | 0
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Neomante | 894 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021007500 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-02 09:16 | 2021-02-02 21:00 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador de respaldo. |  |  |  | 0 | 1
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021007078 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-02 09:16 | 2021-02-02 11:29 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL 52H1 EN S/E CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007834 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-02 09:25 | 2021-02-02 20:24 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Pruebas de control y medidas de Aislación asociadas al Reactor N°2 CER 01 (OM CAT "A" N° 8226001) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52CR2 A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007559 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-02 10:41 | 2021-02-02 18:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Trabajos de Tendido de Conductor de Alta Tensión en nuevo paño JT4 sobre Barras Principales 1 y 2 - 220 kV energizadas Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -14 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007559 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-02 10:41 | 2021-02-02 18:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Trabajos de Tendido de Conductor de Alta Tensión en nuevo paño JT4 sobre Barras Principales 1 y 2 - 220 kV energizadas Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -16 | 0 | 0
1530 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692RO | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021007535 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-02 15:02 | 2021-02-02 18:50 |  |  |  | RO | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE 404: No reconectar 52B222. |  |  | 0 | 0 | 0
1600 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547RO | Neomante | 1547 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021007683 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-02 16:00 | 2021-02-02 18:56 |  |  |  | RO | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Hamburgo: No reconectar 52T1, 52BT2, 52DT1, 52DT2. S/E Este 6: No reconectar 52B1. S/E OGP1: No reconectar 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688RO | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021007685 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-02 17:24 | 2021-02-02 18:10 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 360: No reconectar 52B1, 52CT1. S/E Laguna Seca: No reconectar 52BL3. S/E Escondida: No reconectar 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021008749 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-03 | 2021-02-28 |  |  |  | DP | 600 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. b) Abiertos: , 52JAT1, 52HAT1, 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T . c) Abierto y retirado 52DAT1. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, , 89HAT1-3T. e) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT1: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT1: MCB HAT1, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT1: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA. ATR-1 A disposición del Jefe de Faena, Booster N°1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tocopilla, operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021008751 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-03 | 2021-02-28 |  |  |  | DP | 600 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: 89JAT2-1 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89JAT2-1T A DISPOSICION JEFE FAENA; 89JAT2-2 A DISPOSICION JEFE FAENA; 89JAT2-2T CERRADO Y BLOQUEADO; 89JAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89JAT2-3T CERRODO Y BLOQUEADO; 52JAT2 ABIERTO; 52DAT2 ABIERTO Y RETIRADO; 89HAT2-1 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-1T CERRADO Y BLOQUEADO; 89HAT2-2 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-2T CERRADO Y BLOQUEADO; 89HAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-3T CERRADO Y BLOQUEADO; 52HAT2 ABIERTO; IT CONTROL BU JAT2 MARSHALLING; IT CONTROL BU HAT2 MARSHALLING; MODULO B1 DE LA BARRA 2 A DISPOSICION JEFE FAENA; EN BARRA 2 ABIERTOS Y BLOQUEADOS: 89JNT-2; 89JT3-2; 89JG14-2; JG15-2; JAT1-2; 89JG16-2; 89J7A-2; 89J6A-2; 89JR-2; 89JR-1; ABIERTO 52JR |  |  | 0 | 0 | 1
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021005929 | externo | Programada | Desconexión | 2021-02-03 08:35 | 2021-02-03 18:31 |  |  |  | DP_E | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar 500kV: Desconectador 89K4-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K4-4 abierto y bloqueado. Los Interruptores 52K4 y 52K5 se deben abrir para generar las condiciones, una vez abierto el desconectador 89K4-3, se pueden cerrar ambos interruptores. Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar 220kV: Desconectador 89J4-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89J4-4 abierto y bloqueado. Los Interruptores 52J4 y 52J5 se deben abrir para generar las condiciones, una vez abierto el desconectador 89J4-3, se pueden cerrar ambos interruptores. durante la ejecución de los trabajos se encontrara indisponible la unidad de reserva ATR-R en subestación Nueva Pan de Azúcar, para ello se requieren las siguientes condiciones: Desconectador pantógrafo 89K4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89K1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y Bloqueado Desconectador 89F1-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DF | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2021009613 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-03 10:44 | 2021-02-03 13:30 |  |  |  | DF | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere mantener abierto y aterrizado el paño JT1, abierto el 52A06 de San Juan. |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021006254 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-03 14:25 | 2021-02-03 15:53 |  |  |  | DP | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021008233 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-03 18:35 | 2021-02-04 16:07 |  |  |  | DP | 21.5333 | 0 | 0 | 0 | No habra afectacion de cargas ya que estan alimentadas por transformadores 2 y 3 de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030RO | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021009028 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-04 05:29 | 2021-02-04 15:54 |  |  |  | RO | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021005940 | externo | Programada | Desconexión | 2021-02-04 07:58 | 2021-02-04 17:56 |  |  |  | DP_E | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar 500kV: Desconectador 89K4-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K4-4 abierto y bloqueado. Los Interruptores 52K4 y 52K5 se deben abrir para generar las condiciones, una vez abierto el desconectador 89K4-3, se pueden cerrar ambos interruptores. Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar 220kV: Desconectador 89J4-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89J4-4 abierto y bloqueado. Los Interruptores 52J4 y 52J5 se deben abrir para generar las condiciones, una vez abierto el desconectador 89J4-3, se pueden cerrar ambos interruptores. durante la ejecución de los trabajos se encontrara indisponible la unidad de reserva ATR-R en subestación Nueva Pan de Azúcar, para ello se requieren las siguientes condiciones: Desconectador pantógrafo 89K4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89K1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y Bloqueado Desconectador 89F1-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021008144 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-04 08:12 | 2021-02-04 21:14 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OLAP: A disposición del jefe de faenas 52BT1. SE OLAP: Abiertos y bloqueados 89BT1-1 y 52C1. |  |  | 0 | 0 | 1
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021008145 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-04 08:12 | 2021-02-04 21:14 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OLAP: A disposición del jefe de faenas 52BT2. SE OLAP: Abiertos y bloqueados 89BT2-1 y 52C2. |  |  | 0 | 0 | 1
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021008149 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-04 08:12 | 2021-02-04 21:14 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Sulfuros: A disposición jefe de faenas 89JT3-1, 89BT3-1. SE Sulfuros: A disposición del jefe de faenas 52JT3 y 52BT3. |  |  | 0 | 0 | 1
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021006568 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-04 08:15 | 2021-02-04 18:45 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Verificación de Posición de desconectador 89JT4-1 en Diferencial de Barra 87B-S1 (Siemens), pruebas de control y medidas de aislación a paño JT4.- Condición: Equipo indisponible Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
1232 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551DP_E | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021002752 | externo | Programada | Desconexión | 2021-02-04 08:59 | 2021-02-05 09:32 |  |  |  | DP_E | 24.55 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro estos serán transferidos previamente por red Distribución de Frontel. (PT 63330 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1026 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917RO | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021009111 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-04 09:28 | 2021-02-04 18:08 |  |  |  | RO | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de puentes y soporte canal. |  |  | 0 | 0 | 0
1019 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916RO | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021009114 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-04 09:28 | 2021-02-04 18:08 |  |  |  | RO | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de puentes y soporte canal. |  |  | 0 | 0 | 0
1763 | Transformadores2D3319 | Transformadores2D3319DF | Neomante | 3319 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 10MVA 2 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2021010043 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-04 10:37 | 2021-02-04 13:00 |  |  |  | DF | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | La detencion no afecta a terceros, se realizaran cambios de regletas y corregirán conexiones , se estima 2 horas de detencion. |  |  | 0 | 1 | 0
512 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488DP | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2021007772 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-04 11:32 | 2021-02-04 20:00 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Minera Candelaria. |  |  |  | 0 | 1
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021008234 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-04 16:07 | 2021-02-04 22:14 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | No habra afectacion de cargas ya que estan alimentadas por transformadores 1 y 3 de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
803 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DF | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021010080 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-04 18:13 | 2021-02-05 21:35 |  |  |  | DF | 27.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad en circuitos de corriente en paños CT4 y JT4. Nota: Se solicitará prueba experimental para energizar el Trafo 4 y realizar análisis fasorial con carga (durante o al finalizar la faena). Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 50BF-52JT4 Bloqueada. |  |  | 0 | 1 | 0
1207 | Transformadores2D1376 | Transformadores2D1376FE | Neomante | 1376 | Transformadores2D | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2021000387 | externo |  |  | 2021-02-04 18:31 | 2021-02-05 00:32 |  |  |  | FE | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52BT5 y 52E5 Cto. Coñaripe (Frontel), asociado al T-5 de S/E Pullinque. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1324 | Transformadores2D1345 | Transformadores2D1345DP | Neomante | 1345 | Transformadores2D | CONEJO 220/33KV 117MVA | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2021008667 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-04 20:13 | 2021-02-05 05:23 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Transformador Principal 220 kV, incluye inspección visual y revisión de componentes. Condiciones requeridas: Abierto 52T1- 89T1-1-52MT1- y celdas de media tensión en S/E Conejo. |  |  | 0 | 0 | 1
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021008970 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-05 02:08 | 2021-02-05 17:46 |  |  |  | DP | 15.6333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores y pararrayos |  |  | 0 | 0 | 1
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021005941 | externo | Programada | Desconexión | 2021-02-05 08:17 | 2021-02-05 17:58 |  |  |  | DP_E | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar 500kV: Desconectador 89K4-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K4-4 abierto y bloqueado. Los Interruptores 52K4 y 52K5 se deben abrir para generar las condiciones, una vez abierto el desconectador 89K4-3, se pueden cerrar ambos interruptores. Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar 220kV: Desconectador 89J4-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89J4-4 abierto y bloqueado. Los Interruptores 52J4 y 52J5 se deben abrir para generar las condiciones, una vez abierto el desconectador 89J4-3, se pueden cerrar ambos interruptores. durante la ejecución de los trabajos se encontrara indisponible la unidad de reserva ATR-R en subestación Nueva Pan de Azúcar, para ello se requieren las siguientes condiciones: Desconectador pantógrafo 89K4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89K1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y Bloqueado Desconectador 89F1-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
1334 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DP | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021009465 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-05 08:52 | 2021-02-05 21:31 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de transformador N°2, para realizar trabajos de habilitación de sistema de diluvio del transformador, revisión de conexiones y limpieza de bushings. Sin perdida de generación en las unidades de Central Queltehues. |  |  | 0 | 0 | 1
1019 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916RO | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021009463 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-05 09:09 | 2021-02-05 15:14 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Instalación de puentes y soporte canal. |  |  | 0 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021008302 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-05 10:11 | 2021-02-05 14:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Existe riesgo de disparo sobre ATR1. |  |  | 0 | 0 | 0
1342 | Transformadores2D3035 | Transformadores2D3035DP | Neomante | 3035 | Transformadores2D | PLACILLA (CHILQUINTA) 115/24,5-13,2KV 18/24/30MVA T1 [En_Revision] | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021008744 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-05 11:10 | 2021-02-05 20:00 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Para esta puesta en servicio se contempla realizar faseo y prueba de aceite de transformador posterior a su energización. Además, dicho transformador quedará energizado en vacío por 24 Hrs, para luego realizar la prueba de la protección diferencial del Transformador. NUP del proyecto 886 |  |  | 0 | 0 | 1
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021009191 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-05 12:22 | 2021-02-20 15:23 |  |  |  | RO | 363.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Extracción de muestras de aceite para análisis físico químico y cromatográfico a ATR1 y ATR2 luego de 24 horas de energizado. Extracción de muestra de aceite para analisis cromatografico a ATR1 y ATR2 a los 7, 15 y 30 día luego de energización. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021009191 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-05 12:22 | 2021-02-20 15:23 |  |  |  | RO | 363.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Extracción de muestras de aceite para análisis físico químico y cromatográfico a ATR1 y ATR2 luego de 24 horas de energizado. Extracción de muestra de aceite para analisis cromatografico a ATR1 y ATR2 a los 7, 15 y 30 día luego de energización. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | Transformadores2D1689 | Transformadores2D1689RO | Neomante | 1689 | Transformadores2D | 401 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021007597 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-05 12:23 | 2021-02-05 19:27 |  |  |  | RO | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE 401: No reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1405 | Transformadores2D1690 | Transformadores2D1690RO | Neomante | 1690 | Transformadores2D | 401 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021007598 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-05 12:23 | 2021-02-05 19:27 |  |  |  | RO | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE 401: No reconectar 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP | Neomante | 1532 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2021009563 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-05 12:48 | 2021-02-08 09:09 |  |  |  | DP | 68.35 | 0 | 0 | 0 | Paño JT1 Lado 220 kV S/E Esperanza: Interruptor 52JT1 Abierto Desconectador 89JT1 Abierto/Bloqueado Desconectador 89JT1-1T Cerrado Desconectador 89JT1-2T Cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
891 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878DP | Neomante | 878 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021009807 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-06 02:39 | 2021-02-06 07:09 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP: 1474 |  |  | 0 | 0 | 1
890 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877DP | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021009825 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-06 06:48 | 2021-02-06 10:53 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP: 1474 |  |  | 0 | 0 | 1
1136 | Transformadores2D1136 | Transformadores2D1136RO | Neomante | 1136 | Transformadores2D | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | Desconexión / Intervención | 2021009141 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-06 08:18 | 2021-02-06 10:30 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 0
525 | Transformadores2D342 | Transformadores2D342DP | Neomante | 342 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021009283 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-06 09:05 | 2021-02-06 20:13 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será suministrada realimentado un alimentador y la demás carga abastecida por el Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Neomante | 1533 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2021009564 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-06 17:27 | 2021-02-08 17:10 |  |  |  | DP | 47.7167 | 0 | 0 | 0 | Paño JT2 Lado 220 kV S/E Esperanza: Interruptor 52JT2 Abierto Desconectador 89JT2 Abierto/Bloqueado Desconectador 89JT2-1T Cerrado Desconectador 89JT2-2T Cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Limitaciones | 2021000327 |  |  |  | 2021-02-06 21:40 | 2021-02-07 09:09 |  |  |  | RO | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Transformador no muestra en SCADA posición de TAP. Posible falla en tarjeta de control. |  |  | 0 | 0 | 0
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DP | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021009359 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-06 23:16 | 2021-02-07 07:12 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será realimentada por Media Tensión |  |  | 0 | 0 | 1
911 | Transformadores2D882 | Transformadores2D882DP | Neomante | 882 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 25MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021009360 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-06 23:16 | 2021-02-07 07:12 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será realimentada por Media Tensión. Transformador sin Carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1702 | Transformadores2D2511 | Transformadores2D2511DP | Neomante | 2511 | Transformadores2D | VILLA ALEGRE 66/24-15KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021009505 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-07 00:04 | 2021-02-07 08:40 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP_E | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021009223 | externo | Programada | Desconexión | 2021-02-07 00:37 | 2021-02-07 07:59 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Observaciones: Desconexión de S/E Parinacota, se transfieren consumos a instalaciones de ENGIE. Cierre de Tap off Quiani, y transferencia de consumos hacia S/E Arica y CD Arica. |  |  | -4 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DF | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 3 | CGE | Informe Fallas | 2021000414 | interno |  |  | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | . | Auto Reset de Protección 21/21N de la LT 110 Kv Esmeralda - La Portada (52H3). |  | 0 | 0 | 0
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DF | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Informe Fallas | 2021000414 | interno |  |  | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | . | Auto Reset de Protección 21/21N de la LT 110 Kv Esmeralda - La Portada (52H3). |  | 0 | 0 | 0
638 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365DP | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021009436 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-07 06:45 | 2021-02-07 18:47 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos asociados al transformador N°1 son respaldados por distribución. Coordina con SD 2021009435 .- |  |  | 0 | 0 | 1
165 | Transformadores3D131 | Transformadores3D131DP | Neomante | 131 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 60MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021009826 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-07 06:57 | 2021-02-07 11:42 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T4 de S/E Coronel será respaldada por el Transformador T3 de la misma S/E Coronel y por las líneas LT Concepción-Coronel N1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
895 | Transformadores2D278 | Transformadores2D278DP | Neomante | 278 | Transformadores2D | ALHUE 69/25KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021008258 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-07 07:53 | 2021-02-07 10:31 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Es necesario desconectar LT 66kV Santa Rosa - Alhué. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021010789 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-02-07 08:21 | 2021-02-07 09:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Ninguna. |  |  | 0 | 0 | 0
1587 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542RO | Neomante | 2542 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021007615 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-07 10:35 | 2021-02-07 14:20 |  |  |  | RO | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida Norte: No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
455 | Transformadores2D331 | Transformadores2D331DP | Neomante | 331 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 25MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021009854 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-07 12:56 | 2021-02-07 17:41 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP: 1474 |  |  | 0 | 0 | 1
885 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876DP | Neomante | 876 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021009856 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-07 18:16 | 2021-02-07 21:18 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP: 1474 |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Neomante | 1534 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº3 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2021009565 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-07 18:29 | 2021-02-08 11:18 |  |  |  | DP | 16.8167 | 0 | 0 | 0 | Paño JT2 Lado 220 kV S/E Esperanza: Interruptor 52JT3 Abierto Desconectador 89JT3 Abierto Desconectador 89JT3-1T Cerrado Desconectador 89JT3-2T Cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
452 | Transformadores2D330 | Transformadores2D330RO | Neomante | 330 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021009370 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-07 22:00 | 2021-02-08 10:40 |  |  |  | RO | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021005942 | externo | Programada | Desconexión | 2021-02-08 08:19 | 2021-02-08 18:37 |  |  |  | DP_E | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar 500kV: Desconectador 89K4-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K4-4 abierto y bloqueado. Los Interruptores 52K4 y 52K5 se deben abrir para generar las condiciones, una vez abierto el desconectador 89K4-3, se pueden cerrar ambos interruptores. Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar 220kV: Desconectador 89J4-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-3T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89J4-4 abierto y bloqueado. Los Interruptores 52J4 y 52J5 se deben abrir para generar las condiciones, una vez abierto el desconectador 89J4-3, se pueden cerrar ambos interruptores. durante la ejecución de los trabajos se encontrara indisponible la unidad de reserva ATR-R en subestación Nueva Pan de Azúcar, para ello se requieren las siguientes condiciones: Desconectador pantógrafo 89K4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89K1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J4-5 abierto y Bloqueado. Desconectador pantógrafo 89J1-5 abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y Bloqueado Desconectador 89F1-1R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2021002447 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-08 08:22 | 2021-02-08 17:57 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Equipos Primarios, limpieza y Mantenimiento General de los Paños de la S/E Las Piedras. |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021009192 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-08 10:36 | 2021-02-15 11:15 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizar lo siguiente: Inspección visual de gabinete de control y protecciones paños ATR, además de gabinete de facturación paño ATR Además se inspeccionara las cajas de control de los equipos de patio 89JT1, 89HT, 52HS, TT.CC y T.P paño ATR |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021009201 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-08 10:36 | 2021-02-15 11:15 |  |  |  | RO | 168.65 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de control asociado al proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis. Se realizara levantamiento de los conductores de control hacia los equipos 89JT-1, 89HT-1, 52HS, TP, TC y gabinetes control, protecciones y medición Paño ATR |  |  | -1 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853RO | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021009367 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-08 15:34 | 2021-02-08 17:00 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 63710 |  |  | 0 | 0 | 0
891 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878RO | Neomante | 878 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021009382 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-08 21:33 | 2021-02-09 07:35 |  |  |  | RO | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DF | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Informe Fallas | 2021000427 | interno |  |  | 2021-02-08 23:11 | 2021-02-09 21:45 |  |  |  | DF | 22.5667 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento PE Sarco se encontraba generando 135 MW. | Desconexión forzada de Transformador 220/33kV 170 MVA de Subestación Sarco debido a falla que se investiga en circuito 4 de Barra N° 1 del parque. |  | 0 | 0 | 0
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2021002448 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-09 08:36 | 2021-02-09 18:30 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Equipos Primarios, limpieza y Mantenimiento General de los Paños de la S/E Las Piedras. |  |  | 0 | 0 | 1
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021011048 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-09 10:51 | 2021-02-09 13:40 |  |  |  | DP | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al interruptor 12kV tipo celda asociado al transformador N°1 en SE Quintero. Todos los consumos asociados al TR1 son respaldados por el acoplador de barra a través del TR02. |  |  | 0 | 0 | 1
1047 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156DF | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Informe Fallas | 2021000420 | interno |  |  | 2021-02-09 11:22 | 2021-02-09 11:51 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando los consumos de S/E Chañaral. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694RO | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021009657 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-09 14:12 | 2021-02-09 15:15 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE 415: No reconectar 52B631 |  |  | 0 | 0 | 0
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199RO | Neomante | 199 | Transformadores3D | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021009703 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-09 14:31 | 2021-02-09 18:04 |  |  |  | RO | 3.55 | 0 | 0 | 0 | asociada a PT N° 63785 |  |  | 0 | 0 | 0
1708 | Transformadores2D1262 | Transformadores2D1262FE | Neomante | 1262 | Transformadores2D | PV SALVADOR 110/23KV 72MVA | PV SALVADOR | Informe Fallas | 2021000449 | externo |  |  | 2021-02-09 23:07 | 2021-02-10 02:39 |  |  |  | FE | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | . | La planta fotovoltaica PV Salvador sufre Desenergizacion debido a falla en linea 110 Kv Diego de Almagro - Codelco por actuación de protección Falla a Tierra Direccional (67NC), desenergizando toda la instalación. |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021010563 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-10 05:52 | 2021-02-10 06:36 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°2 cerrando el interruptor acoplador en 12kV.- |  |  | 0 | 0 | 1
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP_E | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021010640 | externo | Programada | Desconexión | 2021-02-10 05:55 | 2021-02-10 18:52 |  |  |  | DP_E | 12.95 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Chilquinta, se requiere efectuar desconexión de Transformador de partida para habilitación de alimentación de emergencia por trabajos de mantenimiento a equipos en SE Quintero. Relacionado con SD 2021010563 – 2021010554 – 2021010564 – 2021010535 – 2021010566 - 2021010567 de Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021010564 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-10 06:42 | 2021-02-10 08:32 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°1 cerrando el interruptor acoplador en 12kV.- |  |  | 0 | 0 | 1
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2021002449 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-10 08:08 | 2021-02-10 20:07 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Equipos Primarios, limpieza y Mantenimiento General de los Paños de la S/E Las Piedras. |  |  | 0 | 0 | 1
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021008310 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-10 08:11 | 2021-02-10 10:34 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de reconexión Automática : 52 H2 en S/E Las Luces . |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021009589 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-10 09:07 | 2021-02-10 13:40 |  |  |  | RO | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos Señalizar y NR 52JU1. |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021009590 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-10 09:07 | 2021-02-10 13:40 |  |  |  | RO | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos Señalizar y NR 52JU2. |  |  | 0 | 0 | 0
1268 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582RO | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV Nº1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021009873 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-10 11:40 | 2021-02-10 13:40 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | S/E Minsal: 52H1 No Reconectar. S/E Minsal: 52E1 No Reconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181RO | Neomante | 181 | Transformadores3D | RIO BONITO 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021009698 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-10 11:41 | 2021-02-10 14:09 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | asociada a PT N° 63786 |  |  | 0 | 0 | 0
1708 | Transformadores2D1262 | Transformadores2D1262DRO | Neomante | 1262 | Transformadores2D | PV SALVADOR 110/23KV 72MVA | PV SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2021011674 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-10 14:11 | 2021-02-10 17:48 |  |  |  | DRO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Curso Forzoso según SD2021011620 Codelco División Salvador |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021010535 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-10 16:31 | 2021-02-10 18:14 |  |  |  | DP | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°1 cerrando el interruptor acoplador en 12kV.- |  |  | 0 | 0 | 1
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021010554 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-10 18:15 | 2021-02-10 18:53 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°2 cerrando el interruptor acoplador en 12kV.- |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941RO | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021009824 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-10 21:00 | 2021-02-11 06:45 |  |  |  | RO | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP_E | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021010641 | externo | Programada | Desconexión | 2021-02-11 05:30 | 2021-02-11 20:45 |  |  |  | DP_E | 15.25 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Chilquinta, se requiere efectuar desconexión de Transformador de partida para habilitación de alimentación de emergencia por trabajos de mantenimiento a equipos en SE Quintero. Relacionado con SD 2021010563 – 2021010554 – 2021010564 – 2021010535 – 2021010566 - 2021010567 de Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021011159 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-11 05:36 | 2021-02-11 06:15 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°2 cerrando el interruptor acoplador en 12kV. Coordina con SD 2021011156 - 2021011157 por desconexión de paño H5 en SE Ventanas y LT 110kV Ventanas-Quintero. |  |  | 0 | 0 | 1
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021011163 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-11 05:36 | 2021-02-11 07:04 |  |  |  | DP | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°1 cerrando el interruptor acoplador en 12kV. Coordina con SD 2021011156 y 2021011157 por Desc Paño H5 SE Ventanas y Desc LT 110kV Ventana-Quintero.- |  |  | 0 | 0 | 1
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2021002450 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-11 08:40 | 2021-02-11 18:14 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Equipos Primarios, limpieza y Mantenimiento General de los Paños de la S/E Las Piedras. |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021009015 | externo | Programada | Intervención | 2021-02-11 09:05 | 2021-02-15 11:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara el cambio de TAG en RTU-Scada de Transmisión de variables asociados a los paños del nueva GIS. Luego se procederán a realizar cambio en servidores de Scada 1-2, servidor Historian, servidor SITR y servidores del Scada en CO Apoquindo. Luego se realizaran pruebas con el Scada de TZCN, con el Scada de CO Apoquindo y pruebas con el CEN relacionada con el SITR y Scada. |  |  | -27 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021009626 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-11 14:03 | 2021-02-11 16:26 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | El lavado de aislación a los equipos primarios se realizará siempre en forma alternada y en ningún momento en forma simultanea. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DF | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Informe Fallas | 2021000452 | interno |  |  | 2021-02-11 18:00 | 2021-02-11 19:14 |  |  |  | DF | 1.2333 | 1 | 0 | 0 | Falla a causa de acortamiento de distancia en Línea 66Kv Arica – CD Arica, por poste chocado en redes MT. Chapiquiña queda operando en Isla alimentando consumos de Putre y Chungará, quedan fuera de servicio sin alimentación Quiborax en Tap-Off El Aguila, PVF El Aguila y alimentador Centro en CD Arica. | Acortamiento de distancia en Línea 66Kv Arica – CD Arica (entre estructuras 5 y 6), por poste chocado en redes MT (Estructura N°56 de CGE) |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021011161 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-11 18:47 | 2021-02-11 19:41 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°1 cerrando el interruptor acoplador en 12kV. Coordina con SD 2021011156 y 2021011157 por Desc Paño H5 SE Ventanas y Desc LT 110kV Ventana-Quintero. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2020002324 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-04-12 20:38 | 2021-02-11 19:14 |  | S | RO | 1441.4 | 0 | 0 | 0 | ATR3 función 50N de protección 51/51N bloqueada por re-evaluar el ECAP porque para fallas altamente resistivas en líneas opera erróneamente. |  |  |  | 0 | 0
1358 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433RO | Neomante | 1433 | Transformadores2D | CALAMA 105/23 KV N°4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021008312 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-12 08:23 | 2021-02-12 14:04 |  |  |  | RO | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52HS, 52HT1, 52HT4, 52ET1 Y 52ET4 en S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 0
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Neomante | 830 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021011437 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-12 08:46 | 2021-02-12 15:06 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP N°1458 |  |  | 0 | 0 | 1
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DF | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2021012333 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-12 09:30 | 2021-02-12 18:51 |  |  |  | DF | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Revisión y medición de pararrayos del lado de 220 kV del transformador 220/33 kV 170 MVA en S/E Sarco. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1 y 89J1-1, 89J1-2 52ET-11, 52ET12 y celdas de media tensión. PE Sarco fuera de servicio. |  |  | 0 | 1 | 0
924 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021011011 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-13 04:51 | 2021-02-13 21:42 |  |  |  | DP | 16.85 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DF | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2021012680 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-13 08:15 | 2021-02-13 18:35 |  |  |  | DF | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y medición de pararrayos del lado de 220 kV del transformador 220/33 kV 170 MVA en S/E Sarco. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1 y 89J1-1, 89J1-2 52ET-11, 52ET12 y celdas de media tensión. PE Sarco fuera de servicio. |  |  | 0 | 1 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021009715 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-13 08:16 | 2021-02-14 09:24 |  |  |  | DP | 25.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Laguna Seca: Abierto 89JT3 . SE Laguna Seca: A disposición jefe de faenas 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 1
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 kV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021008315 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-13 08:26 | 2021-02-13 11:35 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión Automática: J30 en S/E Salar. Bloquear reconexión Automática: 52JL1 y 52JL2 en S/E Calama. Bloquear reconexión Automática: 52J1 en S/E Lasana. |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395DP | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021009628 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-13 08:30 | 2021-02-13 11:37 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectado el ATR-1, por el alto riesgo de disparo al lavar aislación polimérica con equipos primarios energizados. Después de una inspección en sitio por el Jefe de Faenas verificando las condiciones climáticas del día, se podrá acotar el horario de la desconexión. El lavado de aislación a los equipos primarios se realizará siempre en forma alternada y en ningún momento en forma simultanea. Se requiere las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Abierto Desconectador 89K1-4 Abierto Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado Desconectador 89K1-3 Abierto Desconectador 89J1-4 Abierto Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado Desconectador 89J1-3 Abierto Desconectador 89F1-1 Abierto Desconectador 89F1-2 Abierto Desconectador 89F1-3 Abierto Desconectador 89F1-3R Abierto Desconectador 89F1-2R Abierto Desconectador 89F1-1R Interruptores 52K1, 52K2, 52J1 y 52J2 quedan a disposición del CDC para normalizar las diagonales 1 en 220 kV y/o 500 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D647E | Transformadores2D647ERO | Neomante | 647E | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2021011999 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-13 08:42 | 2021-02-13 11:29 |  |  |  | RO | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52JG |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868DP | Neomante | 868 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021011017 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-13 09:57 | 2021-02-13 18:14 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio.Transformador N°2 será abastecido por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433FE | Neomante | 1433 | Transformadores2D | CALAMA 105/23 KV N°4 | CGE | Informe Fallas | 2021000468 | externo |  |  | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 13:45 |  |  |  | FE | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | . |  | Flashover en aislador de pedestal entre transformador T5 y 52HT5 . | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1435 | Transformadores2D1435FE | Neomante | 1435 | Transformadores2D | CALAMA 110/23 KV Nº3 | CGE | Informe Fallas | 2021000468 | externo |  |  | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 13:45 |  |  |  | FE | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | . |  | Flashover en aislador de pedestal entre transformador T5 y 52HT5 . | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268DF | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 kV N°5 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2021000469 | interno |  |  | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 13:45 |  |  |  | DF | 2.1667 | 1 | 0 | 0 | . |  | FLASHOVER EN AISLADOR DE PEDESTAL UBICADO ENTRE EL TRANSFORMADOR Y EL 52HT5 DE S/E CALAMA 220 KV. | 0 | 0 | 0
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021011848 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-13 12:48 | 2021-02-13 16:15 |  |  |  | DP | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: * Investigar fuga de gas SF6 y normalizar presión en 89J7-3, TCJ7-1, TCJ7-2 y 52J7. * Revisión de conexión eléctrica de manómetros 89J7-1, 89J7-2, 89J7-3, 52J7, TPJ7, TCJ7-1 y TCJ7-2. Condiciones: B. Monofásico 01, 500/220 kV-Entre Ríos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Entre Ríos o SS.AA. C.C. Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021009710 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-13 19:02 | 2021-02-14 15:15 |  |  |  | DP | 20.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Laguna Seca: Abierto 89JT2 . SE Laguna Seca: A disposición jefe de faenas 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 1
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021009706 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-13 19:03 | 2021-02-14 15:14 |  |  |  | DP | 20.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE laguna Seca: Abierto 89JT1 . SE Laguna Seca: A disposición jefe de faenas 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021011986 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-14 00:32 | 2021-02-21 19:11 |  |  |  | DP | 186.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados en carta de mantenimiento mayor SGO&M 2021/007, trabajos previos para el desarrrollo del proyecto NUP 825 |  |  | 0 | 0 | 1
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230DP | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021011031 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-14 06:35 | 2021-02-14 21:03 |  |  |  | DP | 14.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149DP | Neomante | 149 | Transformadores3D | CATEMU 44/12/7.2KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021011335 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-14 07:21 | 2021-02-14 13:37 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo coordina con SD 2021011301 por desconexión LT 44kV Chagres - Catemu.- |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | Transformadores2D2568 | Transformadores2D2568DP_E | Neomante | 2568 | Transformadores2D | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021007806 | externo | Programada | Desconexión | 2021-02-14 08:00 | 2021-02-14 16:57 |  |  |  | DP_E | 8.95 | 0 | 0 | 0 | PT 62930 (Control interno STS) ; Desconexión sin perdida de consumos, se transfiere el 100% por red MT de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DF | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2021012705 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-14 08:16 | 2021-02-14 17:21 |  |  |  | DF | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Revisión y medición de pararrayos del lado de 220 kV del transformador 220/33 kV 170 MVA en S/E Sarco. Condiciones requeridas: Abierto 52J1 y 89J1-1, 89J1-2 52ET-11, 52ET12 y celdas de media tensión. PE Sarco fuera de servicio. |  |  | 0 | 1 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 kV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021008316 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-14 08:16 | 2021-02-14 10:23 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión Automática: J30 en S/E Salar. Bloquear reconexión Automática: 52JL1 y 52JL2 en S/E Calama. Bloquear reconexión Automática: 52J1 en S/E Lasana. |  |  | 0 | 0 | 0
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DP | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021010121 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-14 08:21 | 2021-02-14 20:25 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca: A disposición 89BL4-2. S/E Laguna Seca: A disposición 89BL4-2T. S/E Laguna Seca: A disposición 89BL4-1, 52BL4 S/E 415: Abierto y bloqueado 89B631-1. S/E 415: Abierto 52B631. |  |  | 0 | 0 | 1
1535 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695DP | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021010123 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-14 08:21 | 2021-02-14 20:25 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca: A disposición 89BL4-2. S/E Laguna Seca: A disposición 89BL4-2T. S/E Laguna Seca: A disposición 89BL4-1, 52BL4 S/E 416: Abierto y bloqueado 89B632-1. S/E 416: Abierto 52B632. |  |  | 0 | 0 | 1
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Neomante | 90 | Transformadores3D | LOS ANGELES 154/66/13.2KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021012003 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-14 10:27 | 2021-02-14 14:11 |  |  |  | DP | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618RO | Neomante | 1618 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2021011611 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-15 07:36 | 2021-02-16 22:05 |  |  |  | RO | 38.4833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control a equipos en el paño del Transformador de poder N°2, RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2, las pruebas a realizar son las siguientes: - Simultaneidad de contactos en el 52JT2. - Pruebas Local/Remoto sistema SCADA. |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021009938 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-15 07:59 | 2021-02-15 19:00 |  |  |  | RO | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 kV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021008317 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-15 08:12 | 2021-02-15 14:48 |  |  |  | RO | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión Automática: J30 en S/E Salar. Bloquear reconexión Automática: 52JL1 y 52JL2 en S/E Calama. Bloquear reconexión Automática: 52J1 en S/E Lasana. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021010229 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-15 08:26 | 2021-02-15 19:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Instalación de Letreros a nivel de Piso y en Altura en Paños JT3/JT4 - Patio 220 KV Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021010229 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-15 08:26 | 2021-02-15 19:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Instalación de Letreros a nivel de Piso y en Altura en Paños JT3/JT4 - Patio 220 KV Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Neomante | 1619 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2021011601 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-15 08:33 | 2021-02-15 20:45 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | El RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 queda desenergizado bajo las siguientes condiciones: - Tipo: panos - S/E RADOMIRO TOMIC JT3 abierto y a disposición de jefe de faena - Tipo: panos - S/E RADOMIRO TOMIC C04 abierto y a disposición de jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021011549 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-15 08:52 | 2021-02-15 12:39 |  |  |  | RO | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para mantenimiento programado de interruptor 52JT6. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al final los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de equipo a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021010902 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-15 11:24 | 2021-02-24 17:55 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de control asociado al proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis. Se realizara levantamiento de los conductores de control hacia los equipos 89JT-1, 89HT-1, 52HS, TP, TC y gabinetes control, protecciones y medición Paño ATR. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021011205 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-15 11:24 | 2021-02-24 17:55 |  | 2021-02-22 12:21 |  | RO | 168.95 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizar lo siguiente: Inspección visual de gabinete de control y protecciones paños ATR, además de gabinete de facturación paño ATR Además se inspeccionara las cajas de control de los equipos de patio 89JT1, 89HT, 52HS, TT.CC y T.P paño ATR |  |  | -1 | 0 | 0
1102 | Transformadores2D942 | Transformadores2D942DP | Neomante | 942 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021011040 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-16 06:03 | 2021-02-16 16:26 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador no posee carga ( Respaldo) |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021010231 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-16 06:09 | 2021-02-16 17:33 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Instalación de Letreros a nivel de Piso y en Altura en Paños JT3/JT4 - Patio 220 KV Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021010231 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-16 06:09 | 2021-02-16 17:33 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Instalación de Letreros a nivel de Piso y en Altura en Paños JT3/JT4 - Patio 220 KV Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
689 | Transformadores3D340 | Transformadores3D340DP | Neomante | 340 | Transformadores3D | CABO LEONES I 220/33KV 170/85/85 MVA | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | Desconexión / Intervención | 2021011883 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-16 08:18 | 2021-02-16 16:35 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de Transformador 220/33 kV 170 MVA de S/E Parque Eólico Cabo Leones I. Condiciones requeridas en S/E Cabo Leones I: abierto 52JT1, 52ET1-1, 52ET1-2, 89JT1-1 y celdas de media tensión. Cerrado 89JT1-1T y cerrado a tierra 89ET1-1 y 89ET1-2. Condiciones requeridas adicionales: Parque Eólico Cabo Leones I fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021011403 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-16 08:18 | 2021-02-16 17:07 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC Bco. ATR1 Unidad R. Condiciones: Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing 220-154-66 kV de la unidad R del Banco ATR1. |  |  | 0 | 0 | 1
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 kV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021008318 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-16 08:32 | 2021-02-16 15:37 |  |  |  | RO | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión Automática: J30 en S/E Salar. Bloquear reconexión Automática: 52JL1 y 52JL2 en S/E Calama. Bloquear reconexión Automática: 52J1 en S/E Lasana. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302RO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021010571 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-16 12:00 | 2021-02-16 12:36 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T2. QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN LAS PROTECCIONES 87T2 (SEL-787), PROT. 21T2 (SEL-421), PROT. 51/51N (SEL-751). |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DF | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2021013248 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-16 12:13 | 2021-02-16 14:16 |  |  |  | DF | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de transformador T1 SE Mapal, por faenas de relleno de SF6 del 52CT de forma urgente, por bajo nivel de este. |  |  | 0 | 1 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021010572 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-16 12:40 | 2021-02-16 13:37 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T1. PROT. 87T1 (SEL-787), PROT. 21T1(SEL-421), PROT. BARRA MT, QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
1709 | Transformadores2D3326 | Transformadores2D3326DP | Neomante | 3326 | Transformadores2D | LO ESPEJO (FFCC) 110/66KV 20MVA T1 [En_Revision] | EFE | Desconexión / Intervención | 2021012307 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-16 23:33 | 2021-02-17 02:21 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Esta energización es parte del proyecto NUP 1232, Reemplazo de Transformadores 110/66 KV en Subestación Lo Espejo de EFE, y corresponde a pruebas en vacío del transformador de poder T1 Siemens para verificar funcionamiento correcto y así descartar alguna anomalía de funcionamiento. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021010233 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-17 05:43 | 2021-02-17 17:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Instalación de Letreros a nivel de Piso y en Altura en Paños JT3/JT4 - Patio 220 KV Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021010233 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-17 05:43 | 2021-02-17 17:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Instalación de Letreros a nivel de Piso y en Altura en Paños JT3/JT4 - Patio 220 KV Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
890 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877DP | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021012162 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-17 06:28 | 2021-02-17 16:13 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°2 será respaldado por el Transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
1808 | Transformadores2D2614 | Transformadores2D2614DP | Neomante | 2614 | Transformadores2D | CENTRAL CUMBRES 23/13.2KV 13MVA N°1 | CUMBRES S.A. | Desconexión / Intervención | 2020100136 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-17 07:39 | 2021-02-25 15:50 |  |  |  | DP | 200.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo en relación al mantenimiento preventivo mayor de la Central Cumbres. Solicitud de mantenimiento mayor de la central cumbres: 2020092756 |  |  | 0 | 0 | 1
1809 | Transformadores2D2615 | Transformadores2D2615DP | Neomante | 2615 | Transformadores2D | CENTRAL CUMBRES 23/13.2KV 13MVA N°2 | CUMBRES S.A. | Desconexión / Intervención | 2020100137 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-17 07:39 | 2021-02-25 15:50 |  |  |  | DP | 200.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo en relación al mantenimiento preventivo mayor de la Central Cumbres. Solicitud de mantenimiento mayor de la central cumbres: 2020092756 |  |  | 0 | 0 | 1
1810 | Transformadores2D3029 | Transformadores2D3029DP | Neomante | 3029 | Transformadores2D | CENTRAL MOCHO 23/13,2KV 21MVA T1 | HIDROMOCHO SA | Desconexión / Intervención | 2021003647 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-17 07:39 | 2021-02-25 12:17 |  |  |  | DP | 196.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento asociado a solicitud de mantenimiento mayor de la Central El Mocho 2021001196, ingresado por plataforma PMPM. |  |  | 0 | 0 | 1
1802 | Transformadores2D2658 | Transformadores2D2658DP | Neomante | 2658 | Transformadores2D | MOCHO 110/23 KV 50MVA T1 | TORINO SPA | Desconexión / Intervención | 2021004812 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-17 07:39 | 2021-02-25 12:17 |  |  |  | DP | 196.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a asociados al mantenimiento mayor de la Central Cumbres (2020092756) y Central Mocho (2021001196) |  |  | 0 | 0 | 1
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DP | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2021012709 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-17 08:14 | 2021-02-17 21:02 |  |  |  | DP | 12.8 | 0 | 0 | 0 | Revisión y medición de pararrayos del lado de 220 kV del transformador 220/33 kV 170 MVA en S/E Sarco. Condiciones requeridas: Abierto 52J1 y 89J1-1, 89J1-2 52ET-11, 52ET12 y celdas de media tensión. PE Sarco fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617RO | Neomante | 1617 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2021011923 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-17 08:50 | 2021-02-18 20:06 |  |  |  | RO | 35.2667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control a equipos en el paño del Transformador de poder N°1, RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°1, las pruebas a realizar son las siguientes: - Simultaneidad de contactos en el 52JT1. - Pruebas Local/Remoto sistema SCADA. |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272RO | Neomante | 272 | Transformadores3D | CAPRICORNIO 220/110/13.8 kV 60/80/15-20MVA T1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021012184 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-17 09:52 | 2021-02-17 12:36 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1709 | Transformadores2D3326 | Transformadores2D3326DP | Neomante | 3326 | Transformadores2D | LO ESPEJO (FFCC) 110/66KV 20MVA T1 [En_Revision] | EFE | Desconexión / Intervención | 2021012786 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-17 23:03 | 2021-02-18 01:31 |  |  |  | DP | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Esta energización es parte del proyecto NUP 1232, Reemplazo de Transformadores 110/66 KV en Subestación Lo Espejo de EFE, y corresponde a pruebas con carga parcial del nuevo transformador T1 Siemens, alimentando la SER LOE I. El transformador T2 CGE seguirá asumiendo la carga de la SE LOE II. |  |  | 0 | 0 | 1
760 | Transformadores2D703 | Transformadores2D703RO | Neomante | 703 | Transformadores2D | PUERTO MONTT TR4 220/16.7KV 70MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021009297 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-18 00:27 | 2021-02-18 02:01 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Inhabilitar disparo por relé Buchholz en transformador N°4 220/13 kV.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT04-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DF | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021013649 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-18 00:35 | 2021-02-18 02:31 |  |  |  | DF | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Normalizar punto caliente en cadena de bajada a bushing de 154kV del Banco ATR1 (Unidad 2). Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing de 154kV del Banco ATR1 y entre TCAT1 y Banco ATR1. |  |  | 0 | 1 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007483 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-18 05:36 | 2021-02-18 12:32 |  |  |  | RO | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007483 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-18 05:36 | 2021-02-18 12:32 |  |  |  | RO | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1223 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144DRO | Neomante | 1144 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021013893 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-18 08:48 | 2021-02-18 11:40 |  |  |  | DRO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de GENER S.A., según su SODI N°1/2021 de curso forzoso, se requiere realizar la desconexión del Transformador de SSAA (de CGE) de Central Queltehues (de GENER), por actualización de firmware de las protecciones, y actualización de tarjetas de comunicación de los equipos propios de GENER en su Central. Riesgo alto. |  |  | 0 | 0 | 0
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021011738 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-18 08:49 | 2021-02-19 20:43 |  |  |  | DP | 35.9 | 0 | 0 | 0 | Las cargas de S/E Quiani, serán transferidas a S/E Chinchorro. Condiciones operacionales: En S/E Quiani abiertoS 89BL-2, 89C12-1, 89C13-1 Y 89C15-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619RO | Neomante | 1619 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2021011926 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-18 09:00 | 2021-02-18 20:06 |  |  |  | RO | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas de control a equipos en el paño del Transformador de poder N°3, RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3, las pruebas a realizar son las siguientes: - Simultaneidad de contactos en el 52JT3. - Pruebas Local/Remoto sistema SCADA. |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191DP | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021007770 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-18 09:05 | 2021-02-18 14:19 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion sin perdida de consumos, cargas son transferidas a través de red MT distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021009941 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-18 09:06 | 2021-02-18 19:15 |  |  |  | RO | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
196 | Transformadores3D165 | Transformadores3D165RO | Neomante | 165 | Transformadores3D | SF ENEGIA 115/115/38KV 128.8 MVA | BIOENERGÍAS FORESTALES | Desconexión / Intervención | 2021012880 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-18 09:09 | 2021-03-13 18:00 |  |  |  | RO | 560.85 | 0 | 0 | 0 | Movimiento de personal en terreno, trabajo relacionado con SODI 2021-000037. Se solicita restricción de operación sobre los siguientes interruptores: S/E Santa Fe energía; Interruptor 52JT; Bloqueo a la reconexión. S/E Santa Fe; Interruptor 52JL2; Bloqueo a la reconexión. S/E PRV; Interruptor 52JL3; Bloqueo a la reconexión. S/E Laja; Interruptor 52JL1; Bloqueo a la reconexión. S/E Charrúa; Interruptor 52J10; Bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DP | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2021012767 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-18 10:07 | 2021-02-18 22:14 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación punto de falla en circuito 4 de S/E Sarco asociado a IL 2021000356 . Condiciones requeridas: Abierto 52J1 y 89J1-1, 89J1-2 52ET-11, 52ET12 y celdas de media tensión. PE Sarco fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021012998 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-18 10:50 | 2021-02-18 12:43 |  |  |  | DP | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES T1 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021012215 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-18 11:48 | 2021-02-27 14:16 |  |  |  | DP | 218.4667 | 0 | 0 | 0 | Los conusmos serán transferidos mediante acoplador de barra en MT de SE Alcones hacia el transformador N°2. no considera la desconexión de clientes finales afectados. Al finalizar los trabajos, se estima el dia 27.02.2021 pudiendo ser antes, los consumos serán normalizados hacia el transformador N°1 y el transformador N° 2 quedará energizado en vacío en modalidad de reserva conectada. Se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52-89B1 de SE Portezuelo para estos trabajos, (maniobras de transferencia, toma de cargas y normalización) |  |  | 0 | 0 | 1
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025RO | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25kV 15MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021012227 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-18 11:48 | 2021-02-18 17:30 |  |  |  | RO | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere de forma momentánea el bloqueo de la protección diferencial de transformador N°2 para el proceso de toma de carga con el fin de confirmar el buen funcionamiento de las protecciones. El bloqueo requerido será por periodo de 10 minutos aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0
1334 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DP | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021013000 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-18 11:58 | 2021-02-18 13:01 |  |  |  | DP | 1.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1199 | Transformadores2D2565 | Transformadores2D2565RO | Neomante | 2565 | Transformadores2D | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021012160 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-18 12:55 | 2021-02-19 00:40 |  |  |  | RO | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Transformador T-4 tomara carga por primera vez desde su puesta en servicio, dicha carga será trasferida desde otras instalaciones de CGE por maniobras en redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DP | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021013001 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-18 12:56 | 2021-02-18 14:04 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1455 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661RO | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021012296 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-18 15:41 | 2021-02-18 19:30 |  |  |  | RO | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Tap Off 003 No reconectar 52BT. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1390E | Transformadores2D1390EDF | Neomante | 1390E | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021014212 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-18 18:25 | 2021-02-18 19:03 |  |  |  | DF | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1811 | Transformadores2D3286 | Transformadores2D3286RO | Neomante | 3286 | Transformadores2D | LA ESTRELLA 110/33KV 55MVA T1 [En_Revision] | EÓLICA LA ESTRELLA SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021011686 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-18 21:12 | 2021-03-01 |  |  |  | RO | 242.8 | 0 | 0 | 0 | Energización y puesta en servicio del paño HT1 y del Transformador La Estrella 110/33 kV según guía de maniobras. Condiciones requeridas en S/E La Estrella: A disposición Jefe de Faena 52HT1, 89HT1-1, 89HT1-2. Periodo de Puesta en servicio hasta la entrega a operación comercial. Reemplaza a solicitud 2021011669 |  |  | 0 | 0 | 0
502 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401FE | Neomante | 401 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2021000509 | externo |  |  | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 |  |  |  | FE | 1.8 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 66 kV Parral - Monterrico ( CGE) tramo Parral -San Carlos(CGE), afecta a SE San Gregorio. | . |  | 0 | 0 | 0
1015 | Transformadores2D1179 | Transformadores2D1179FE | Neomante | 1179 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 2.6MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2021000509 | externo |  |  | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 |  |  |  | FE | 1.8 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 66 kV Parral - Monterrico ( CGE) tramo Parral -San Carlos(CGE), afecta a SE San Gregorio. | . |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Limitaciones | 2021000476 |  |  |  | 2021-02-18 23:33 | 2021-04-08 21:40 |  | 2021-03-14 08:16 |  | RO | 560.7167 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: En posición manual CTBC del ATR-10 de 220/110/13,8kV por anormalidad. |  |  |  | 0 | 0
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191DP | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021007771 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-19 07:57 | 2021-02-19 22:30 |  |  |  | DP | 14.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexion sin perdida de consumos, cargas son transferidas a través de red MT distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021009942 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-19 08:45 | 2021-02-19 20:53 |  |  |  | RO | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DP | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2021012768 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-19 09:00 | 2021-02-19 20:21 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación punto de falla en circuito 4 de S/E Sarco asociado a IL 2021000356 . Condiciones requeridas: Abierto 52J1 y 89J1-1, 89J1-2 52ET-11, 52ET12 y celdas de media tensión. PE Sarco fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2021011951 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-19 09:24 | 2021-02-19 11:48 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con los equipos energizados, se tomarán las medidas de seguridad y se usarán los implementos de seguridad personal. |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2021011954 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-19 09:24 | 2021-02-19 11:48 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con los equipos energizados, se tomarán las medidas de seguridad y se usarán los implementos de seguridad personal. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2021013321 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-19 10:43 | 2021-02-19 17:52 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 52JT1 ABIERTO, 89J1T1 Y 89J2T2 ABIERTO Y BLOQUEADOS; INCOMING 23KV 520CB08 ABIERTO ,DESCONECTADOR DE BARRA 23 KV ABIERTO Y BLOQUEADO. |  |  | 0 | 0 | 1
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DF | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2021014655 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-19 21:10 | 2021-02-20 00:40 |  |  |  | DF | 3.5 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 1 | 0
1709 | Transformadores2D3326 | Transformadores2D3326DP | Neomante | 3326 | Transformadores2D | LO ESPEJO (FFCC) 110/66KV 20MVA T1 [En_Revision] | EFE | Desconexión / Intervención | 2021012788 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-19 23:26 | 2021-02-20 05:11 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Esta energización es parte del proyecto NUP 1232, Reemplazo de Transformadores 110/66 KV en Subestación Lo Espejo de EFE, y corresponde a pruebas con carga total de la subestación Lo Espejo que estará energizada a través del equipo transformador T1 Siemens, dejando el transformador T2 CGE en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2021012909 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-19 23:37 | 2022-02-20 04:54 |  |  |  | DP | 8765.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo a equipos SLB1-ITRB1-TRB1-ILB1-RNB1. |  |  |  | 0 | 1
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246RO | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021013517 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-20 06:00 | 2021-02-20 06:02 |  |  |  | RO | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021009071 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-20 07:35 | 2021-02-21 21:38 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de equipos de monitoreo de temperatura de aceite en unidades 1, 2 y 3 del Banco Autotransformador N°2 500/220 kV.- Mantenimiento a cambiadores de tomas bajo carga de Unidades de fases N°1, N°2 y N°3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa o B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021012449 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-20 07:35 | 2021-02-21 21:38 |  |  |  | DP | 38.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Apoyo a equipos primarios en cambio de equipos Qualitrol en ATR2 , mantenimiento preventivo básico e Inhabilitación de señal TRIP de relé Buchholz en unidades 1, 2 y 3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa o Barra 500 kV, Sección B-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo. Protección 50BF/52KT2 y 50BF/52JT2 Pasar selectores a posición inhabilitado.- |  |  | -1 | 0 | 1
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021009943 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-20 07:56 | 2021-02-20 19:28 |  |  |  | RO | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021013784 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-20 10:14 | 2021-02-20 15:21 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con obras civiles en cercanía al transformador de poder señalado |  |  | 0 | 0 | 1
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282DP_E | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021012935 | externo | Programada | Desconexión | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 |  |  |  | DP_E | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión deja sin energía Barra 13,2 kV de S/E Cholguan y afecta a 16750 cliente FRONTEL (11 MW), 3800 cliente de Coelcha (3 MW) y 1 cliente Paneles Arauco (9 MW), Desconexión a solicitud de ENEL y coordinado con Transelec y CCT-Grupo SAESA. (SODI 83 Transelec, registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
739 | Transformadores2D80 | Transformadores2D80DP | Neomante | 80 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021013761 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-21 07:45 | 2021-02-21 11:39 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | La carga será transferida al transformador T-1 de S/E Andalién. |  |  | 0 | 0 | 1
195 | Transformadores2D905 | Transformadores2D905DP | Neomante | 905 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021013858 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-21 08:48 | 2021-02-21 14:46 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP N°1458 |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125DF | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021014682 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-21 08:56 | 2021-02-21 13:01 |  |  |  | DF | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Normalizar puntos calientes en bushings de 154kV y 220kV del Banco ATR1 Unidades 1, 2 y 3. Toma de muestras de aceite a CTBC del Banco ATR1 Unidades 1, 2, 3 y R. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing de 220 kV del Banco ATR1, en bushing de 154 kV del Banco ATR1 y en bushing de 66 kV del Banco ATR1. |  |  | 0 | 1 | 0
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246RO | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021013529 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-21 13:20 | 2021-02-23 19:55 |  |  |  | RO | 54.5833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
983 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906DP | Neomante | 906 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021013859 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-21 14:46 | 2021-02-21 17:39 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP N°1458 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2926 | Transformadores2D2926RO | Neomante | 2926 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 4 [En_Revision] | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021013857 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-21 18:54 | 2021-02-21 19:11 |  |  |  | RO | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Análisis de carga de las protecciones asociadas al nuevo Transformador de poder N°5 |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021009944 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-22 07:55 | 2021-02-22 20:17 |  |  |  | RO | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DF | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Informe Fallas | 2021000546 | interno |  |  | 2021-02-22 09:59 | 2021-02-22 12:11 |  |  |  | DF | 2.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión del ATR2 se da en el contexto de trabajos asociados al Proyecto P9" Mando Sincronizado ATR N°2"asociada a la solicitud 2021010203. |  | Durante la ejecución de los trabajos del Proyecto P9 "Mando Sincronizado ATR N°2", asociada a la solicitud 2021010203, se genera el disparo del ATR N°2. El Disparo del ATR2 se produce por error en la lógica del equipo MSM relay module, generando salidas erróneas hacia el controlador y los relés de protección (FALLA OCULTA). Este Relé tiene la función de repetir 16 alarmas generadas en la GIS, entre las que se encuentran: Falla alimentación motores, Baja Presión SF6 y Densidad mínima SF6 CG1 D02B, etc. Este relé tiene 10 DIP SWITCHS que modifican la lógica interna del relé para asignar las entradas a las salidas. Al encontrarse el DIP SWITCH 6 en la posición OFF, las entradas BINARIAS 1 a la 8 estaban puenteadas con las entradas de la 9 a la 16 (internamente) generando con esto salidas erróneas hacia el controlador y los relés de protección (FALLA OCULTA). Al estar en paralelo las entras 1 a 8 con 9 a 16, cualquier entrada de alarma referente a los motores del interruptor iba a generar una salida que correspondía problemas de SF6. | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DF | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021000540 | interno |  |  | 2021-02-22 10:56 | 2021-02-22 18:29 |  |  |  | DF | 7.55 | 1 | 0 | 0 | Opera relé Auxiliar Diferencial ATR 6 220/154/66 kV 300MVA | Desconexión forzada de ATR6, 220/154/66 kV 300 Mva |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021012960 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-22 12:21 | 2021-03-01 12:20 |  |  |  | RO | 167.9833 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de control asociado al proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis. Se realizara levantamiento de los conductores de control hacia los equipos 89JT-1, 89HT-1, 52HS, TP, TC y gabinetes control, protecciones y medición Paño ATR. |  |  | -67 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DF | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021014921 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-22 15:33 | 2021-02-22 18:29 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Cambio de unidad para atención de falla. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro del banco ATR6, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | -2 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DF | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021000543 | interno |  |  | 2021-02-22 18:29 | 2021-02-25 16:38 |  |  |  | DF | 70.15 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa. | Desconexión forzada de ATR6, 220/154/66 kV 300 MVA, por operación del relé de flujo del CTBC. |  | 0 | 0 | 0
978 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021013232 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-22 22:32 | 2021-02-23 06:32 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 será abastecida por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1355E | Transformadores2D1355EDP | Neomante | 1355E | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2021013687 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-22 23:51 | 2021-02-27 02:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de equipos de 110KV, Transformador TRC1 e Interruptor ITRC1 |  |  | 0 | 0 | 0
1635 | Transformadores2D2909 | Transformadores2D2909DP | Neomante | 2909 | Transformadores2D | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T1 | HIDROPALMAR S.A. | Desconexión / Intervención | 2020100140 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-23 07:48 | 2021-02-28 19:38 |  |  |  | DP | 131.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantención preventiva relacionado con el mantenimiento mayor de la central Palmar. solicitud de mantenimiento mayor: 2020092767 |  |  | 0 | 0 | 1
1609 | Transformadores2D2910 | Transformadores2D2910DP | Neomante | 2910 | Transformadores2D | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T2 | HIDROPALMAR S.A. | Desconexión / Intervención | 2020100141 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-23 07:49 | 2021-02-28 19:38 |  |  |  | DP | 131.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantención preventiva relacionado con el mantenimiento mayor de la central Palmar. solicitud de mantenimiento mayor: 2020092784 |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021009945 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-23 07:54 | 2021-02-23 19:39 |  |  |  | RO | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1588 | Transformadores2D531 | Transformadores2D531DP | Neomante | 531 | Transformadores2D | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021014112 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-23 09:14 | 2021-02-23 14:23 |  |  |  | DP | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán Pruebas de Automatismo de SSAA y Grupo Electrógeno, para lo anterior se requiere desenergizar el transformador mediante la apertura del 52B1. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021013753 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-23 10:17 | 2021-02-23 12:54 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021012497 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-23 11:14 | 2021-02-23 18:43 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Instalación de Conductor de Alta Tensión Aislado Subterráneo para nuevas Mufas ATR4/JT4 (Obra de normalización TR3/TR4). Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021012497 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-23 11:14 | 2021-02-23 18:43 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Instalación de Conductor de Alta Tensión Aislado Subterráneo para nuevas Mufas ATR4/JT4 (Obra de normalización TR3/TR4). Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021013930 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-23 11:23 | 2021-02-24 08:13 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos 52JAT1, 52HAT1 y 52DAT1. b) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. c) Abiertos 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, 89HAT1-3T. e) ATR1 - Booster 1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tocopilla, operador transmisión. |  |  | -198 | 0 | 0
627 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021012038 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-23 11:41 | 2021-02-23 20:10 |  |  |  | RO | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Se considera levantar alambrados de TRIP y alarmas asociadas a protecciones mecánicas de transformador para realizar medidas, transformador queda protegido con protecciones eléctricas 50/51 50G/51G 67/67N y 87T. PT 63912 INTERNO DE STS |  |  | 0 | 0 | 0
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021011764 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-24 05:33 | 2021-02-24 16:40 |  |  |  | RO | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Castilla: MPB. Lavado de aislación equipos primarios asociados Semi-paño HT1; Paño ET1 y E1 incluye marcos de barra y marcos de líneas. Restricciones: Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla o Barra 23 kV-Castilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021009946 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-24 07:45 | 2021-02-24 20:25 |  |  |  | RO | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DP | Neomante | 191 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021012745 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-24 08:10 | 2021-02-24 19:13 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a interruptor 52CT3. Instalación de contadores de descarga PRBT3. Condiciones: Tr. Trifásico 03, 66/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 1 13,2 kV-Charrúa o Barra 2 13,2 kV-Charrúa o Tr. Trifásico 03, 66/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89CT3 y 52CT3, entre 52CT3 y TC CT3 y en conductores de bajada del PRBT3. |  |  | 0 | 0 | 1
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021013931 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-24 08:13 | 2021-02-25 08:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos 52JAT1, 52HAT1 y 52DAT1. b) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. c) Abiertos 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, 89HAT1-3T. e) ATR1 - Booster 1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tocopilla, operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697RO | Neomante | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021014304 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-24 09:19 | 2021-02-24 10:24 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 640: No reconectar 52B641A. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698RO | Neomante | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021014305 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-24 09:19 | 2021-02-24 10:24 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 640: No reconectar 52B641B. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021013754 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-24 10:08 | 2021-02-24 12:36 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales. |  |  |  | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021013751 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-24 10:08 | 2021-02-24 12:36 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales. |  |  |  | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021013727 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-24 10:31 | 2021-02-24 12:36 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293RO | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RÍO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR Escondido SpA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021012881 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-24 11:09 | 2021-02-24 17:30 |  |  |  | RO | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Energización del Transformador de Potencia 220/33 kV SE Rio Escondido. |  |  | 0 | 0 | 0
1597 | Transformadores2D2571 | Transformadores2D2571RO | Neomante | 2571 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021012031 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-24 11:21 | 2021-02-24 18:10 |  |  |  | RO | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Transformador queda protegido con protecciones eléctricas. (PT 63909 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2719E | Transformadores2D2719ERO | Neomante | 2719E | Transformadores2D | FRUTILLAR 23/13,2KV 6 MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021012033 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-24 11:21 | 2021-02-24 18:10 |  |  |  | RO | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Transformador queda protegido con protecciones eléctricas. (PT 63909 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1709 | Transformadores2D3326 | Transformadores2D3326DP | Neomante | 3326 | Transformadores2D | LO ESPEJO (FFCC) 110/66KV 20MVA T1 [En_Revision] | EFE | Desconexión / Intervención | 2021014641 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-24 22:50 | 2021-02-25 04:11 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Esta Pruebas son solo para verificar el funcionamiento de control de los equipos antes mencionados y todas se realizaran sin carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021009947 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-25 07:56 | 2021-02-25 19:58 |  |  |  | RO | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021013933 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-25 08:03 | 2021-02-26 08:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos 52JAT1, 52HAT1 y 52DAT1. b) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. c) Abiertos 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, 89HAT1-3T. e) ATR1 - Booster 1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tocopilla, operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 0
1232 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551RO | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021012818 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-25 09:04 | 2021-02-25 10:33 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-00021 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310RO | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021014324 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-25 09:15 | 2021-02-25 15:18 |  |  |  | RO | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Lixiviación: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311RO | Neomante | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021014328 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-25 09:15 | 2021-02-25 15:18 |  |  |  | RO | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Lixiviación: No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021015132 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-25 09:20 | 2021-02-25 12:49 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Montaje de caja de accionamiento y ajuste de acoplamiento mecánico de 89AT3-A. Notas: * Al Final de la faena se requiere 89AT3-B y paño acoplador CERRADOS para realizar pruebas de cierre y apertura del 89AT3-A. * Trabajo atiende LT 2020002051. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021015135 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-25 10:15 | 2021-02-25 12:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Alambrado de la caja de control del desconectador 89AT3-A para su instalación. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente o SS.AA. C.C. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
718 | Transformadores2D581 | Transformadores2D581RO | Neomante | 581 | Transformadores2D | COLMITO 110/11.5KV 75MVA | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Desconexión / Intervención | 2021014066 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-25 10:30 | 2021-02-25 17:52 |  |  |  | RO | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores de Subestación Colmito con linea energizada. Trabajo realizado por personal especializado. |  |  | 0 | 0 | 0
1535 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695RO | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021014361 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-25 10:32 | 2021-02-25 15:18 |  |  |  | RO | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE 416: No reconectar 52B632. |  |  | 0 | 0 | 0
1540 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696RO | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021014362 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-25 10:32 | 2021-02-25 11:40 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE 418: No reconectar 52B634. |  |  | 0 | 0 | 0
593 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741RO | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021014843 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-25 11:34 | 2021-02-25 12:54 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | (PT 64071 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2021014855 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-25 12:54 | 2021-02-25 14:06 |  |  |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | (PT 64072 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102RO | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021012825 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-25 13:26 | 2021-02-25 16:02 |  |  |  | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-00025 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
785 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742RO | Neomante | 742 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | STS | Desconexión / Intervención | 2021014841 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-25 14:06 | 2021-02-25 15:23 |  |  |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | (PT 64070 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
975 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901DP | Neomante | 901 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021014484 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-25 21:25 | 2021-02-26 07:31 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°1 será abastecida por el Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
813 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829DP | Neomante | 829 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021014486 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-25 21:32 | 2021-02-26 07:31 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°3 será abastecida por Media tensión |  |  | 0 | 0 | 1
1709 | Transformadores2D3326 | Transformadores2D3326DP | Neomante | 3326 | Transformadores2D | LO ESPEJO (FFCC) 110/66KV 20MVA T1 [En_Revision] | EFE | Desconexión / Intervención | 2021014643 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-25 22:50 | 2021-02-26 04:30 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Esta Pruebas son solo para verificar el funcionamiento de control de los equipos antes mencionados y todas se realizaran sin carga. |  |  | 0 | 0 | 1
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DF | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021016959 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-26 02:05 | 2021-02-26 04:19 |  |  |  | DF | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de curso forzoso, del Transfomador N°1 de S/E Parral, por reparación de punto caliente en el bushing fase 3 lado 66 kV del mismo T1. No hay pérdida de consumos, debido a que serán transferidos hacia otras instalaciones via el sistema de 66 kV. Riesgo alto. |  |  | 0 | 1 | 0
398 | Transformadores2D475 | Transformadores2D475FE | Neomante | 475 | Transformadores2D | CORDILLERA 110/33KV 60MVA T45 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2021000832 | externo |  |  | 2021-02-26 05:20 | 2021-02-26 06:14 |  |  |  | FE | 0.9 | 0 | 0 | 0 | La perturbación produce desconexión por operación de sus protecciones internas de los Molinos de la Planta de tratamiento de escorias en Caletones y Molinos Sag 2, Molino 511 y Molino 512 de S/E Cordillera. |  | Apertura Línea 220 Kv Maipo - Candelaria 2, Interrupción forzada por protecciones según IF20210016974. Esta perturbación produce desconexión por operación de sus protecciones internas de los Molinos de la Planta de tratamiento de escorias en Caletones y Molinos Sag 2, Molino 511 y Molino 512 de S/E Cordillera. | 0 | 0 | 0
400 | Transformadores2D476 | Transformadores2D476FE | Neomante | 476 | Transformadores2D | CORDILLERA 110/33KV 60MVA T46 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2021000832 | externo |  |  | 2021-02-26 05:20 | 2021-02-26 06:14 |  |  |  | FE | 0.9 | 0 | 0 | 0 | La perturbación produce desconexión por operación de sus protecciones internas de los Molinos de la Planta de tratamiento de escorias en Caletones y Molinos Sag 2, Molino 511 y Molino 512 de S/E Cordillera. |  | Apertura Línea 220 Kv Maipo - Candelaria 2, Interrupción forzada por protecciones según IF20210016974. Esta perturbación produce desconexión por operación de sus protecciones internas de los Molinos de la Planta de tratamiento de escorias en Caletones y Molinos Sag 2, Molino 511 y Molino 512 de S/E Cordillera. | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021009948 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-26 07:48 | 2021-02-26 20:00 |  |  |  | RO | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021013953 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-26 08:00 | 2021-02-26 19:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos 52JAT1, 52HAT1 y 52DAT1. b) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. c) Abiertos 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, 89HAT1-3T. e) ATR1 - Booster 1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tocopilla, operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021012500 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-26 08:12 | 2021-02-26 20:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Instalación de Conductor de Alta Tensión Aislado Subterráneo para nuevas Mufas ATR4/JT4 (Obra de normalización TR3/TR4). Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021012500 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-26 08:12 | 2021-02-26 20:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Instalación de Conductor de Alta Tensión Aislado Subterráneo para nuevas Mufas ATR4/JT4 (Obra de normalización TR3/TR4). Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Limitaciones | 2021000578 |  |  |  | 2021-02-26 09:20 | 2021-03-19 13:39 |  |  |  | RO | 508.3167 | 0 | 0 | 0 | Limitación en cambiador de TAP ATR1. No responde a control de cambiador de TAP nivel 3 y 2 |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Limitaciones | 2021000579 |  |  |  | 2021-02-26 09:20 | 2021-03-19 13:39 |  |  |  | RO | 508.3167 | 0 | 0 | 0 | Limitación en cambiador de TAP ATR2. No responde a control de cambiador de TAP nivel 3 y 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1710 | Transformadores2D3210 | Transformadores2D3210DP | Neomante | 3210 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12kV 50MVA T4 [En_Revision] | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021015865 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-26 22:25 | 2021-02-27 22:00 |  |  |  | DP | 23.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados al proyecto del decreto 418 "Ampliación S/E Pudahuel" Relacionado con SD: 2021015860 |  |  |  | 0 | 1
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021009949 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-27 08:02 | 2021-03-02 19:58 |  |  |  | RO | 83.9333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021016446 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-27 09:00 | 2021-02-27 14:27 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Normalizar presión de gas SF6 en 89J7-3, TCJ7-1, TCJ7-2 y 52J7. Condiciones: B. Monofásico 01, 500/220 kV-Entre Ríos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Entre Ríos, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J7-3 lado Banco ATR1. |  |  | 0 | 0 | 1
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205RO | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES T1 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021012233 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-27 12:26 | 2021-02-27 14:16 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere de forma momentánea el bloqueo de la protección diferencial de transformador N°1 para el proceso de toma de carga con el fin de confirmar el buen funcionamiento de las protecciones. El bloqueo requerido será por periodos de 10 minutos aproximadamente. |  |  | -86 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021015133 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-28 | 2021-04-07 |  |  |  | DP | 912 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. b) Abiertos: , 52JAT1, 52HAT1, 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T . c) Abierto y retirado 52DAT1. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, , 89HAT1-3T. e) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT1: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT1: MCB HAT1, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT1: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA. ATR-1 A disposición del Jefe de Faena, Booster N°1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tocopilla, operador transmisión. |  |  |  | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021015138 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-28 | 2021-03-01 17:24 |  |  |  | DP | 41.4 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: 89JAT2-1 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89JAT2-1T A DISPOSICION JEFE FAENA; 89JAT2-2 A DISPOSICION JEFE FAENA; 89JAT2-2T CERRADO Y BLOQUEADO; 89JAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89JAT2-3T CERRODO Y BLOQUEADO; 52JAT2 ABIERTO; 52DAT2 ABIERTO Y RETIRADO; 89HAT2-1 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-1T CERRADO Y BLOQUEADO; 89HAT2-2 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-2T CERRADO Y BLOQUEADO; 89HAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-3T CERRADO Y BLOQUEADO; 52HAT2 ABIERTO; IT CONTROL BU JAT2 MARSHALLING; IT CONTROL BU HAT2 MARSHALLING; MODULO B1 DE LA BARRA 2 A DISPOSICION JEFE FAENA; EN BARRA 2 ABIERTOS Y BLOQUEADOS: 89JNT-2; 89JT3-2; 89JG14-2; JG15-2; JAT1-2; 89JG16-2; 89J7A-2; 89J6A-2; 89JR-2; 89JR-1; ABIERTO 52JR |  |  | 0 | 0 | 1
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175DF | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Desconexión / Intervención | 2021017305 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-28 00:25 | 2021-02-28 06:30 |  |  |  | DF | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | La desconexión se realizara sin perdida de consumos, ya que se realizaran las siguientes transferencias: Los consumos de S/E Sangra serán transferidos por red MT al T33 de S/E Melipulli, Los consumos asociados al T66 serán transferidos a través de un interruptor auxiliar al T33 de S/E Melipulli; S/E Puerto Varas quedara tomada desde S/E Frutillar; para bajar transferencia en la barra de 66 kV de S/E Barro Blanco se trapazará la carga por red MT de S/E Barro Blanco a S/E Osorno y de S/E Pichil a S/E Osorno; Todos estos traspasos de carga están coordinados con la distribuidora SAESA. |  |  | 0 | 1 | 0
997 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Neomante | 907 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021016106 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-28 03:02 | 2021-02-28 06:00 |  |  |  | DP | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP N°1458 |  |  | 0 | 0 | 1
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175RO | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Limitaciones | 2020001965 |  |  |  | 2020-09-20 07:15 | 2021-11-16 13:54 | 2021-02-28 06:30 |  | S | RO | 6271.4 | 0 | 0 | 0 | Se realiza el bloqueo de elemento 87N de protección diferencial 87T del Transformador T22 en S/E Melipulli, debido a operación de esta coincidente con falla en red MT. Se realizará analisis de la operación de este elemento y pruebas antes de su normalización. Las demás protecciones del transformador quedan operativas. |  |  |  | 0 | 0
1082 | Transformadores2D1281 | Transformadores2D1281DP | Neomante | 1281 | Transformadores2D | RENGO 69/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021014084 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-28 06:00 | 2021-02-28 15:45 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. Trabajos coodinados con empresa distribuidora de la zona. Sin clientes finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
1710 | Transformadores2D3210 | Transformadores2D3210DP | Neomante | 3210 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12kV 50MVA T4 [En_Revision] | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021015866 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-28 07:52 | 2021-02-28 16:55 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados al proyecto del decreto 418 "Ampliación S/E Pudahuel" Relacionado con SD: 2021015860 |  |  | 0 | 0 | 1
1207 | Transformadores2D1376 | Transformadores2D1376DP | Neomante | 1376 | Transformadores2D | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021016101 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-28 08:12 | 2021-02-28 15:38 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
766 | Transformadores2D100 | Transformadores2D100DF | Neomante | 100 | Transformadores2D | COCHARCAS 66/15KV 4.2MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021017317 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-28 09:46 | 2021-02-28 12:27 |  |  |  | DF | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N° 1 y 2 de S/E Cocharcas por corrección de punto con temperatura en el 52CT Circuito Rio Ñuble. Sin pérdida de consumos ya que las cargas se transferirán vía redes de media tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021012502 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-28 15:02 | 2021-02-28 22:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Instalación de Conductor de Alta Tensión Aislado Subterráneo para nuevas Mufas ATR4/JT4 (Obra de normalización TR3/TR4). Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021012502 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-28 15:02 | 2021-02-28 22:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Instalación de Conductor de Alta Tensión Aislado Subterráneo para nuevas Mufas ATR4/JT4 (Obra de normalización TR3/TR4). Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1811 | Transformadores2D3286 | Transformadores2D3286RO | Neomante | 3286 | Transformadores2D | LA ESTRELLA 110/33KV 55MVA T1 [En_Revision] | EÓLICA LA ESTRELLA SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021013320 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-01 | 2021-04-08 14:54 |  |  |  | RO | 926.9 | 0 | 0 | 0 | Energización y puesta en servicio del paño HT1 y del Transformador La Estrella 110/33 kV según guía de maniobras. Condiciones requeridas en S/E La Estrella: A disposición Jefe de Faena 52HT1, 89HT1-1, 89HT1-2. Periodo de Puesta en servicio hasta la entrega a operación comercial. Reemplaza a solicitud 2021011686 |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021014259 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-01 08:28 | 2021-03-04 14:53 |  |  |  | RO | 78.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Levantamiento a nivel de control y protecciones por reemplazo de Interruptor 52HT1, se hará levantamiento en los lugares: 1) Cajas de agrupamiento 52HT1. 2) Caja de control desconectadores. 3) Canalizaciones desde paño HT1 en patio 110 kV hasta sala de control y protecciones. 4) Tablero control paño HT1 (Sala comando). 5) Bastidor de protección 87B 110 kV (Solo levantamiento visual y fotográfico). 6) Armarios repartidores de cables. 7) Panel SSAA AC y CC. 8) Armarios conversores 110kV (RI-RTU). 9) Armario RTU 110 kV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño HT1 y H02 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Caja de control desconectadores Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Canalizaciones desde paño HT1 en patio 110kV hasta sala de control y protecciones Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Tablero control paño HT1 (Sala comando) Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Bastidor de protección 87B 110kV Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Armarios repartidores de cables Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Panel SSAA Vac Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Panel SSAA Vcc Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Armarios conversores 110kV (RI-RTU) Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Armario RTU Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
1703 | Transformadores2D2831 | Transformadores2D2831RO | Neomante | 2831 | Transformadores2D | CENTRAL CHAGUAL 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2021015221 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-01 08:52 | 2021-04-01 |  |  |  | RO | 735.1333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio del proyecto Central de Respaldo Chagual. |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021015797 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-01 10:34 | 2021-05-25 13:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará ensayos eléctricos previos a la intervención del reemplazo del bushing AT 220KV, revisión del sistema ATR, reparación de filtración cuba principal, reemplazo de empaquetaduras, filtrado de aceite, los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°2. |  |  |  | 0 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208RO | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021015300 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-01 15:28 | 2021-03-01 16:12 |  |  |  | RO | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223RO | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021015251 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-01 16:13 | 2021-03-01 17:41 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021015306 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-01 17:06 | 2021-03-04 19:00 |  |  |  | RO | 73.9 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de control asociado al proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis. Se realizara levantamiento de los conductores de control hacia los equipos 89JT-1, 89HT-1, 52HS, TP, TC y gabinetes control, protecciones y medición Paño ATR. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021015003 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-02 08:23 | 2021-03-02 12:11 |  |  |  | RO | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para normalización de sincronización horaria de protección 87T del Sistema 1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Transformador Trifásico N°5 de 220/110kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El jefe de faena bloqueará la protección 87T-S1 mientras dure la intervención. Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021016494 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-02 10:10 | 2021-03-04 19:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara Reseteo RTU ABB de S/E Los Maquis, verificación de variables actuales, además de pruebas con el Scada de TZCN, relacionada con el SITR y Scada. |  |  | -2 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021014124 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-02 10:39 | 2021-03-02 17:17 |  |  |  | RO | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Instalación de Conductor de Alta Tensión Aislado Subterráneo para nuevas Mufas ATR4/JT4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021014124 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-02 10:39 | 2021-03-02 17:17 |  |  |  | RO | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Instalación de Conductor de Alta Tensión Aislado Subterráneo para nuevas Mufas ATR4/JT4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1118 | Transformadores2D1137 | Transformadores2D1137FE | Neomante | 1137 | Transformadores2D | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | CGE | Informe Fallas | 2021000589 | externo |  |  | 2021-03-02 13:50 | 2021-03-02 14:02 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52BT3 de S/E Cauquenes, asociado al general de 66 kV del T3 de la misma S/E, afectando a los consumos de la S/E con una potencia interrumpida de 9,2 MW. Esta falla está asociada a la reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Parral, asociado a la LT 66 kV Parral-Cauquenes (IF N°588/2021). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DF | Neomante | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2021000593 | interno |  |  | 2021-03-02 20:32 | 2021-03-04 14:26 |  |  |  | DF | 41.9 | 1 | 0 | 0 | A las 20:32 horas. Se produce la apertura del transformador T4 220/13,8kV por protecciones eléctricas | Se investiga causa raiz, Opera Protección Electrica. |  | 0 | 0 | 0
1710 | Transformadores2D3210 | Transformadores2D3210DP | Neomante | 3210 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12kV 50MVA T4 [En_Revision] | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021017392 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-03 02:53 | 2021-03-03 07:03 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados al proyecto del decreto 418 "Ampliación S/E Pudahuel" |  |  | 0 | 0 | 1
822 | Transformadores2D149 | Transformadores2D149DP | Neomante | 149 | Transformadores2D | PELEQUEN 66/15KV 4MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021017022 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-03 04:08 | 2021-03-03 11:20 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD 2021017021. Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
641 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370RO | Neomante | 370 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021016334 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-03 07:50 | 2021-03-03 13:57 |  |  |  | RO | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K4 No reconectar. L 500kV Los Changos - Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021017220 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-03 08:09 | 2021-03-03 21:40 |  |  |  | RO | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021016761 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-03 08:33 | 2021-03-04 14:53 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos en paño de línea, S/E Pan de Azúcar: Levantamiento a nivel de control y protecciones por reemplazo de Interruptor 52JT4, se hará levantamiento en los lugares: 1) Cajas de agrupamiento 52JT4. 2) Caja de control desconectadores. 3) Canalizaciones desde paño JT4 en patio 220kV hasta sala de control y protecciones. 4) Tablero control paño JT4 (Sala comando). 5) Bastidor de protección 87B 220kV (Solo levantamiento visual y fotográfico). 6) Armarios repartidores de cables. 7) Panel SSAA AC y CC. 8) Armarios conversores 220kV (RI-RTU). 9) Armario RTU.,Nota: No se debe ejecutar en paralelo con AT 59694, iniciada una comenzar con la otra. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Cajas de agrupamiento 52JT4 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Caja de control desconectadores Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Canalizaciones desde paño JT4 en patio 220kV hasta sala de control y protecciones Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Tablero control paño JT4 (Sala comando) Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Bastidor de protección 87B 220kV Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Armarios repartidores de cables Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Panel SSAA Vac Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Panel SSAA Vcc Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Armarios conversores 220kV (RI-RTU) Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Armario RTU Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021016518 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-03 09:45 | 2021-03-05 18:58 |  |  |  | DP | 57.2167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos los realizará personal propio con instrumentos de medición DOBLE , de acuerdo a procedimientos internos , los consumos no se verán afectados , quedando respaldados por los transformadores3d - LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 y transformador 3d - LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 |  |  | 0 | 0 | 1
1711 | Transformadores2D3366 | Transformadores2D3366DF | Neomante | 3366 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5kV 50MVA T2 [En_Revision] | EEPA | Desconexión / Intervención | 2021018741 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-04 03:45 | 2021-03-04 08:01 |  |  |  | DF | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos en media tensión de los alimentadores de la subestación serán transferidos a alimentadores de las subestaciones Puente Alto y Pintana. |  |  | 0 | 1 | 0
1812 | Transformadores2D3290 | Transformadores2D3290RO | Neomante | 3290 | Transformadores2D | CENTRAL LA HUELLA 220/33 KV 95MVA [En_Revision] | Austrian Solar Chile Seis SpA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021015066 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-04 07:55 | 2021-03-04 18:52 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Los Paños J1 y JT1 quedarán a disposición del Jefe de Puesta en Servicio |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021017221 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-04 08:13 | 2021-03-05 07:55 |  |  |  | RO | 23.7 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1109 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Neomante | 949 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021016559 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-04 09:13 | 2021-03-04 19:06 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 se reabastece por el Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018959 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-03-04 10:08 | 2021-03-04 14:53 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018961 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-03-04 10:08 | 2021-03-04 14:53 |  |  |  | RO | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19; 52J20 No reconectar. Subestación Kimal, 52K4, 52K5 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597RO | Neomante | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021016712 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-04 14:57 | 2021-03-04 16:00 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT3, 52ET3. |  |  | 0 | 0 | 0
943 | Transformadores2D891 | Transformadores2D891RO | Neomante | 891 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021017501 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-04 21:40 | 2021-03-05 09:00 |  |  |  | RO | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  |  | 0 | 0
1011 | Transformadores2D914 | Transformadores2D914DP | Neomante | 914 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 25MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021017837 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-05 02:09 | 2021-03-08 03:26 |  |  |  | DP | 73.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión necesaria para avanzar en trabajos previos de proyecto de ampliación de S/E Los Dominicos. Trabajos informados en carta de actualización de Mantenimineto Mayor N° SGO&M 2021/007 |  |  | 0 | 0 | 1
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DF | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021019413 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-05 02:43 | 2021-03-05 04:50 |  |  |  | DF | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados. Tramo de línea 66 KV Parral-San Carlos será transferida hacia subestación Monterrico vía sistema 66 KV. Línea 66 KV Parral-Cauquenes-La Vega y T3 de subestación Parral será transferida hacia subestación Linares vía sistema 66 KV. |  |  | 0 | 1 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018532 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-05 07:11 | 2021-03-05 13:18 |  | 2021-03-05 10:01 | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K4 No reconectar. L 500kV Los Changos - Kimal, Indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021017222 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-05 07:55 | 2021-03-06 08:00 |  |  |  | RO | 24.0833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1588 | Transformadores2D531 | Transformadores2D531DP | Neomante | 531 | Transformadores2D | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021017309 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-05 09:29 | 2021-03-05 12:11 |  |  |  | DP | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán Pruebas de Automatismo de SSAA y Grupo Electrógeno, para lo anterior se requiere desenergizar el transformador mediante la apertura del 52B1. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018533 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-05 10:01 | 2021-03-05 11:19 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación de cadenas de anclaje 500kV sobre equipo Unidades 1, Unidad 2 y Unidad 3 del ATR2. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018534 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-05 10:01 | 2021-03-05 11:19 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación de cadenas de anclaje 500kV sobre equipo Unidad 1, Unidad 2 y Unidad 3 del ATR1. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | -4 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021017907 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-05 11:03 | 2021-03-05 12:15 |  |  |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | El lavado de aislación a los equipos primarios asociados al ATR-2 se realizarán en forma alternada con los lavados de aislación de las Solicitudes 2021017905 y 2021017906. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Limitaciones | 2021000215 |  |  |  | 2021-01-26 19:30 | 2021-06-29 11:12 | 2021-03-05 11:19 | 2021-06-29 08:58 | S | RO | 2781.65 | 0 | 0 | 0 | limitación por falla en telecontrol del cambiador de TAP. |  |  |  | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018532 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-05 07:11 | 2021-03-05 13:18 | 2021-03-05 11:19 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K4 No reconectar. L 500kV Los Changos - Kimal, Indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021017906 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-05 12:15 | 2021-03-05 14:02 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | El lavado de aislación a los equipos primarios asociados al ATR-1 se realizarán en forma alternada con los lavados de aislación de las Solicitudes 2021017905 y 2021017907. |  |  | 0 | 0 | 0
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205FE | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES T1 66/13.8KV 10MVA | CGE | Informe Fallas | 2021000631 | externo |  |  | 2021-03-05 17:22 | 2021-03-06 19:08 |  |  |  | FE | 25.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8KV 10MVA S/E Alcones, con pérdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
195 | Transformadores2D905 | Transformadores2D905DP | Neomante | 905 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021017982 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-06 06:39 | 2021-03-06 14:50 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°1 será abastecida por el Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1303 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021015022 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-06 08:00 | 2021-03-06 19:07 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento normal a desconectadores 89KT1-2 y 89JT1-2, parrarrayos, transformadores de corrientes y de potencial de Banco Autotransformador N°1 500/220 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa o B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Regleta interconexión secundarios de TCKT1y TCJT1 retiradas, se solicitará a Sistemas de Control de Transelec.- |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021017223 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-06 08:00 | 2021-03-08 07:53 |  |  |  | RO | 47.8833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541DF | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021019644 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-06 08:52 | 2021-03-06 12:07 |  |  |  | DF | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: • Abierto y Bloqueado 89BT1 SSEE Escondida Norte • Abierto 52BT1 SSEE Escondida Norte • Abierto, carro retirado y bloqueado 52C1 SSEE Escondida Norte |  |  | 0 | 1 | 0
1303 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288RO | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018317 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-06 09:15 | 2021-03-06 15:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Inhabilitación de relé Buchholz en ATR1- Unidades 1, 2 y 3.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Marcar y delimitar la zona de trabajo.- |  |  | -3 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021017987 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-06 10:04 | 2021-03-06 17:42 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 será abastecida por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021017209 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-07 02:34 | 2021-03-07 07:11 |  |  |  | DP | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación de anormalidad en control local y remoto 89AT6-2. Normalización de alarmas y disparos en unidades banco ATR6. Normalización de nivel de aceite en unidades del banco de transformadores. Normalización de presión de gas SF6 del interruptor 52AT6. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV o banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT6, 52AT6 y desconectador 89AT6-2. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52AT6 y conexiones primaria, secundaria, terciaria y neutro de las unidades del Banco ATR6, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | Transformadores2D681 | Transformadores2D681DP | Neomante | 681 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021017680 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-07 09:05 | 2021-03-07 15:05 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 para revisión punto con sobretemperatura 89BT1-2 y mantenimiento preventivo a interruptores 52BT1 y 52CT1. Consumos de S/E Manso de Velasco serán respaldados a través de T2 66/15 kV 22,5 MVA de la misma instalación. |  |  | 0 | 0 | 1
997 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Neomante | 907 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021018837 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-07 09:39 | 2021-03-07 19:19 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP N°1458 |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021016929 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-08 05:50 | 2021-03-08 15:11 |  |  |  | RO | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Changos. MPB. Lavado aislación equipos primarios, paños J7, J8, J10, J11, J12 aisladores de pedestal, marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: S/E Kapatur: 52J17, 52J18, 52J19, 52J20 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. S/E Los Changos: 52K1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. S/E Los Changos: 52J7, 52J8, 52J10, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. S/E Los Changos: 52K2, 52J1, 52J3, 52J4, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kapatur-Los Changos, C1 o L 220kV Kapatur-Los Changos, C2 o B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021017224 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-08 07:53 | 2021-03-08 19:26 |  |  |  | RO | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619DRO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLÓN 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021019800 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-08 09:00 | 2021-03-08 19:00 |  |  |  | DRO | 10 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE FARELLON: Abierto 52JT3. SE FARELLON: Abierto y bloqueado 52DT3. SE FARELLON: Abierto y bloqueado 89JT3-2. SE FARELLON: Cerrados y bloqueados 89JT3-3T y 89DT3-3T. Se ingresa solicitud de desconexión a petición de la empresa Mainstream, para realizar trabajos relacionados con el proyecto Cerro Tigre. |  |  |  | 1 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DP | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2021018830 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-08 09:48 | 2021-03-09 22:15 |  |  |  | DP | 36.45 | 0 | 0 | 0 | Revisión de estado de cables de media tensión desde sala eléctrica hasta parrón en 33 kV S/E San Juan. |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2021018836 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-08 09:48 | 2021-03-09 22:15 |  |  |  | DP | 36.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por revisión de estado de cables de media tensión desde sala eléctrica hasta parrón en 33 kV. Se requiere revisar estado actual de los conductores asociados al T2 en la S/E San Juan para validar la urgencia del reemplazo de estos conductores. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018333 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-08 10:14 | 2021-03-09 09:40 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Cardones, paño JT1, protección 87T S1: SLRP.- - 1) Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec en protección 87T Sistema 1 según PMTDI N° 21175 AT N° 60482. - - 2) Descargar y respaldar configuración existente en IED. - - 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 7) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 8) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario del paño JT1 donde se ubica la protección 87T S1, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de telecomunicaciones SSGG 220kV. - - 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Protección 87T S1 paño JT1 Bloqueo de trips. Bloqueo trip,Bloqueo realizado por personal de Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018343 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-08 10:14 | 2021-03-09 09:40 |  |  |  | RO | 23.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: En apoyo Obra SLRP INGEMA (PMTDI N° 20700 AT N° 59518), bloqueo de protección 87T S1 de paño JT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Proteccion 87T S1 paño JT1 Bloqueo de trips Minuta de bloqueo adjunta. |  |  | -1 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021018001 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-08 10:40 | 2021-03-13 12:16 |  |  |  | RO | 121.6 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de control asociado al proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis. Se realizara levantamiento de los conductores de control hacia los equipos 89JT-1, 89HT-1, 52HS, TP, TC y gabinetes control, protecciones y medición Paño ATR. |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021017915 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-08 10:51 | 2021-03-08 18:04 |  |  |  | RO | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021018020 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-08 10:51 | 2021-03-08 18:04 |  |  |  | RO | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021018026 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-08 10:51 | 2021-03-08 18:04 |  |  |  | RO | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018334 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-08 13:33 | 2021-03-08 17:41 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Cardones, paño JT1, protección 87T S2: Proyecto SLRP.- - 1) Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec en protección 87T Sistema 2 según PMTDI N° 21175 AT N° 60485. - - 2) Descargar y respaldar configuración existente en IED. - - 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 7) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 8) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario del paño JT1 donde se ubica la protección 87T S2, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de telecomunicaciones SSGG 220kV. - - 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Proteccion 87T S2 paño JT1 Bloqueo de trips Bloqueo realizado por personal de Transelec |  |  | -5 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018368 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-08 13:33 | 2021-03-08 17:41 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Cardones: En apoyo Obra SLRP INGEMA (PMTDI N° 20700 AT N° 59515), bloqueo de protección 87T S2 de paño JT1., Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Cardones: En apoyo Obra SLRP INGEMA (PMTDI 20700 AT N° 59517), bloqueo de protección 50/51 de paño JT2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Proteccion 87T S2 paño JT1 Bloqueo de trips Minuta de bloqueo adjunta. Subestación Cardones, Protección 50/51 paño JT2 Bloqueo de trips Minuta de bloqueo adjunta. |  |  | -1 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018368 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-08 13:33 | 2021-03-08 17:41 |  |  |  | RO | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Cardones: En apoyo Obra SLRP INGEMA (PMTDI N° 20700 AT N° 59515), bloqueo de protección 87T S2 de paño JT1., Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Cardones: En apoyo Obra SLRP INGEMA (PMTDI 20700 AT N° 59517), bloqueo de protección 50/51 de paño JT2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Proteccion 87T S2 paño JT1 Bloqueo de trips Minuta de bloqueo adjunta. Subestación Cardones, Protección 50/51 paño JT2 Bloqueo de trips Minuta de bloqueo adjunta. |  |  | 0 | 0 | 0
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754RO | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021018222 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-08 14:20 | 2021-03-08 17:08 |  |  |  | RO | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT N° 64222 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018335 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-08 15:11 | 2021-03-08 17:41 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Cardones, paño JT2, protección 50/51: Proyecto SLRP.- - 1) Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec en protección 50/51 según PMTDI N° 20700 AT N° 60483. - - 2) Descargar y respaldar configuración existente en IED. - - 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 7) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 8) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario del paño JT2 donde se ubica la protección 50/51, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de telecomunicaciones SSGG 220kV. - - 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Proteccion 50/51 paño JT2 Bloqueo de trips Bloqueo realizado por personal de Transelec |  |  | -2 | 0 | 0
452 | Transformadores2D330 | Transformadores2D330DP | Neomante | 330 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021018000 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-08 22:15 | 2021-03-09 06:49 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°1 será abastecida por el Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021019047 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-09 00:14 | 2021-03-09 02:59 |  |  |  | DP | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Realizar rotación de unidad en B. Monofásico 08, 500/220 kV, ingresa al servicio la Unidad 2 y se retira la Unidad 1. Condiciones: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa, Indisponible. |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021017225 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 07:31 | 2021-03-09 22:31 |  |  |  | RO | 15 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021015705 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-09 08:39 | 2021-03-09 16:10 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a unidad reserva autotransformador 2 y pararrayos de unidad reserva ATR2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021017928 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 08:41 | 2021-03-09 14:28 |  |  |  | RO | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021018022 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 08:41 | 2021-03-09 14:28 |  |  |  | RO | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021018027 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 08:41 | 2021-03-09 14:28 |  |  |  | RO | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021019390 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-09 09:19 | 2021-03-13 17:58 |  |  |  | DP | 104.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Normalizar fuga de gas SF6 en 89J7-3 y TCJ7-1. Investigar filtración de gas SF6 en TCJ8-1, 52J7, TCJ7-2. Nota: Trabajos a nivel de piso en TCJ8-1. Condiciones: Instalaciones a intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos o Barra 220 kV, Sección 1-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Entre Ríos, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J7-1 y Barra 220kV sección 1 y en 89J7-3 (lado Banco ATR1). |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021015406 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-09 09:20 | 2021-03-12 15:16 |  |  |  | DP | 77.9333 | 0 | 0 | 0 | Tr. Reserva 08, 500/220kV-Charrúa, indisponible., trabajos en el r. Reserva 08, 500/220kV de la S/E Charrúa |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021015883 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 09:23 | 2021-03-09 18:26 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor con instalación energizada, S/E Diego de Almagro - Instalación de Conductor de Alta Tensión Aislado Subterráneo para nuevas Mufas ATR4/JT4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021015883 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 09:23 | 2021-03-09 18:26 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor con instalación energizada, S/E Diego de Almagro - Instalación de Conductor de Alta Tensión Aislado Subterráneo para nuevas Mufas ATR4/JT4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018345 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 09:41 | 2021-03-09 11:13 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Cardones, paño JT2, protección 21T: Proyecto SLRP.- - 1) Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec en protección 21T según PMTDI N° 21175 AT N° 60486. - - 2) Descargar y respaldar configuración existente en IED. - - 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 7) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 8) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario del paño JT2 donde se ubica la protección 21T, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de telecomunicaciones SSGG 220kV. - - 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Proteccion 21T paño JT2 Bloqueo de trips Bloqueo realizado por personal de Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018364 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 09:41 | 2021-03-09 11:13 |  | 2021-03-09 10:29 |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: En apoyo Obra SLRP INGEMA (PMTDI 20700 AT N° 59514), bloqueo de protección 21T de paño JT2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Proteccion 21T paño JT2 Bloqueo de trips Minuta de bloqueo adjunta. |  |  | -1 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018208 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 09:55 | 2021-03-11 14:50 |  |  |  | RO | 52.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para investigación de anormalidad en circuitos de partida/parada de refrigeración en Banco autotransformador N°2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco Monofásico N°2 500/220 kV de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará y señalizara las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena el control de la refrigeración e ITE de CA y CC. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021014802 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 10:21 | 2021-03-09 18:10 |  |  |  | RO | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6, Línea de interconexión de patio de 220KV a banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DJ02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DJ05-Lagunillas o Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Charrua-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
613 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067RO | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23kV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021019053 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 10:27 | 2021-03-09 13:46 |  |  |  | RO | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T1. PROT. SIST. 1 AT (SIEMENS 7UT6), PROT. SIST. 2 AT (GE-T60), PROT. 87T1 (GE-T60), PROT. ET1 (GE-F35), QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN DURANTE LA FAENA. PT 64277 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DP | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/23/13.2KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018338 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-09 10:29 | 2021-03-09 18:26 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: , SE Dos Amigos: De acuerdo con el plan anual de mantenimiento preventivo básico de sistemas de control, se requiere realizar las siguientes actividades en instalaciones correspondientes a la Barra 23kV: 1.- Reapriete y limpieza de elementos. 2.- Medidas de aislación en circuitos CA y CC. 3.- Pruebas de control y protecciones en los distintos niveles de control existentes. Nota: Requiere SODI a Minera Dos amigos Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Dos Amigos, Barra 23kV Señalizar y delimitar zona de trabajo Utilizar cintas o conos delimitadores |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018346 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 10:29 | 2021-03-09 18:26 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Cardones, paño JT2, protección 87T S2: Proyecto SLRP.- - 1) Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec en protección 87T Sistema 2 según PMTDI N° 21175 AT N° 60486. - - 2) Descargar y respaldar configuración existente en IED. - - 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 7) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 8) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario del paño JT2 donde se ubica la protección 87T S2, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de telecomunicaciones SSGG 220kV. - - 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Proteccion 87T S2 paño JT2 Bloqueo de trips Bloqueo realizado por personal de Transelec |  |  | -5 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018363 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 10:29 | 2021-03-09 18:26 |  |  |  | RO | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: En apoyo Obra SLRP INGEMA (PMTDI 20700 AT N° 59513), bloqueo de protección 87T de paño JT2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Protección 87T paño JT2 Bloqueo de trips Minuta de bloqueo adjunta. |  |  | -1 | 0 | 0
1603 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34DP | Neomante | 34 | Transformadores2D | TOTORAL 1 66/23 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2021019383 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-09 11:46 | 2021-03-09 14:43 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desenergizar instalaciones por seguridad de personal que efectúa los trabajos. Los trabajos no deberían durar más de 2 horas desde el inicio de su ejecución. |  |  | 0 | 0 | 1
538 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54DP | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2021019384 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-09 11:46 | 2021-03-09 14:33 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desenergizar instalaciones por seguridad de personal que ejecuta los trabajos. Los trabajos no deberían durar más de 2 horas desde el inicio de su ejecución. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018315 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-09 11:52 | 2021-03-09 16:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de termómetro QUALITROL en ATR-R.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa o B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Marcar y delimitar la zona de trabajo.- |  |  | -18 | 0 | 0
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DP | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/23/13.2KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018341 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-09 12:14 | 2021-03-09 18:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Dos Amigos: Mantenimiento Reducido y Normal a 52ET1 y cambio de aceite (interruptor de pequeño volumen de aceite). Mantenimiento normal TP-EBR, Mantenimiento normal TCET-1. Mantenimiento Pararrayos HT1 (UO S947250V). Mantenimiento Pararrayos ET1 (UO S947200Q). Mantenimiento normal 52E1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Dos Amigos, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 52E1 y en 52ET1 lado Transformador Subestación Dos Amigos, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de pararrayo HT1 Subestación Dos Amigos, - - Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ET-1 Lado Barra |  |  | -6 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018344 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 13:26 | 2021-03-09 18:26 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Cardones, paño JT2, protección 50BF: Proyecto SLRP.- - 1) Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec en protección 50BF según PMTDI N° 21175 AT N° 60488. - - 2) Descargar y respaldar configuración existente en IED. - - 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 7) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 8) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario del paño JT2 donde se ubica la protección 50BF, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de telecomunicaciones SSGG 220kV. - - 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Proteccion 50BF paño JT2 Bloqueo de trips Bloqueo realizado por personal de Transelec |  |  | -5 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018365 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 13:36 | 2021-03-09 18:26 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: En apoyo Obra SLRP INGEMA (PMTDI N° 20700 AT N° 59512), bloqueo de protección 50BF externo de paño JT2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Protección 50BF paño JT2 Bloqueo de Trips Minuta de bloqueo adjunta. |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018316 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-09 14:07 | 2021-03-09 16:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo sensor de temperatura de termómetro e imagen térmica de ATR-R de 500/220 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | -4 | 0 | 0
807 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825RO | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021018938 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-09 22:15 | 2021-03-10 06:03 |  |  |  | RO | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DF | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2021020486 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-09 22:15 | 2021-03-13 22:17 |  |  |  | DF | 96.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo ya se encuentra fuera de servicio y aterrizado por inspección previa bajo SD 2021018830. |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021018376 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-10 07:51 | 2021-03-10 18:15 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021017226 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-10 08:03 | 2021-03-10 20:04 |  |  |  | RO | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021018028 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 18:33 |  |  |  | RO | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021017943 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-10 08:06 | 2021-03-10 18:33 |  |  |  | RO | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021018023 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-10 08:06 | 2021-03-10 18:33 |  |  |  | RO | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018347 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-10 08:40 | 2021-03-10 10:00 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Cardones, paño JT3, protección 21T: SLRP.- - 1) Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec en protección 21T según PMTDI N° 21175 AT N° 60484. - - 2) Descargar y respaldar configuración existente en IED. - - 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 7) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 8) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario del paño JT3 donde se ubica la protección 21T, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de telecomunicaciones SSGG 220kV. - - 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Proteccion 21T paño JT3 Bloqueo de trips Bloqueo realizado por personal de Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018362 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-10 08:40 | 2021-03-10 10:00 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: En apoyo Obra SLRP INGEMA (PMTDI 20700 AT N° 59516), bloqueo de protección 21T de paño JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Proteccion 21T paño JT3 Bloqueo de trips Minuta de bloqueo adjunta. |  |  | -1 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021014804 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-10 09:14 | 2021-03-10 17:30 |  |  |  | RO | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6, Línea de interconexión de patio de 220KV a banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DJ02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DJ05-Lagunillas o Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Charrua-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018358 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-10 10:00 | 2021-03-10 10:49 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Cardones, paño JT3, protección 87T: Proyecto SLRP.- - 1) Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec en protección 87T según PMTDI N° 21175 AT N° 60489. - - 2) Descargar y respaldar configuración existente en IED. - - 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 7) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 8) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario del paño JT3 donde se ubica la protección 87T, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de telecomunicaciones SSGG 220kV. - - 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Proteccion 87T paño JT3 Bloqueo de trips Bloqueo realizado por personal de Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018361 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-10 10:00 | 2021-03-10 10:49 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: En apoyo Obra SLRP INGEMA (PMTDI N° 20700 AT N° 59511), bloqueo de protección 87T de paño JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Protección 87T paño JT3 Bloqueo de trips Minuta de bloqueo adjunta. |  |  | -1 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018357 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-10 10:49 | 2021-03-10 17:35 |  | 2021-03-10 10:49 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: En apoyo Obra SLRP INGEMA (PMTDI N° 20700 AT N° 59510), bloqueo de protección 50BF externo de paño JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Protección 50BF externo paño JT3 Bloqueo de Trips. Ver minuta adjunta. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018359 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-10 10:49 | 2021-03-10 17:50 |  |  |  | RO | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Cardones, paño JT3, protección 50BF: Proyecto SLRP. - -1) Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec en protección 50BF según PMTDI N° 21175 AT N° 60490. - - 2) Descargar y respaldar configuración existente en IED. - - 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 7) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 8) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario del paño JT3 donde se ubica la protección 50BF, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de telecomunicaciones SSGG 220kV. - - 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Protección 50BF Paño JT3 Bloqueo de trips Bloqueo realizado por personal de Transelec |  |  | -1 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941DP | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021018972 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-10 11:14 | 2021-03-10 16:46 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 será abastecida por el Transformador N°4 y el Transformador de Respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235RO | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA 69/24/13.8KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021019104 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-10 15:01 | 2021-03-10 17:16 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T2. QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN PROT. 87T2, PROT. 51/51NT2, PROT, 50/51/50G/51G-CT2 DURANTE LA FAENA. PT 64281INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
592 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324DF | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2021000670 | interno |  |  | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:15 |  |  |  | DF | 0.85 | 1 | 0 | 0 | Trabajos de montaje, habilitacion y pes medidor de transferencia ecomonica paño HT1. SD 2021019462 Vigente. |  | Trabajos de montaje, habilitacion y pes medidor de transferencia ecomonica paño HT1. SD 2021019462 Vigente. | 0 | 0 | 0
592 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324RO | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Limitaciones | 2021000702 |  |  |  | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-11 18:23 | 2021-03-10 21:15 |  |  | RO | 21.1333 | 0 | 0 | 0 | Protecciones mecanicas del TF T1 SE Ancud quedan indisponibles debido a by pass realizado en 86T del TF T1 . Por falla ocurrida el día 10.03.2021 a las 20:24 hrs. Según IF 2021000670. Sin embargo quedan en servicio las protecciones relacionadas a los interruptores 52HT1 y 52ET1 SE Ancud. |  |  | -1 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290DP_E | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021013166 | externo | Programada | Desconexión | 2021-03-11 07:56 | 2021-03-11 18:46 |  |  |  | DP_E | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Consumos de Paños E1 y E2 serán transferidos a través de red de MT, no hay clientes afectados. PT 63974 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021017227 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-11 08:12 | 2021-03-11 20:35 |  |  |  | RO | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021018377 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-11 08:22 | 2021-03-11 18:32 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021016803 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-11 08:25 | 2021-03-11 14:50 |  |  |  | DP | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a unidad monofásica autotransformador reserva; Mantenimiento a cambiador de toma unidad monofásica autotransformador reserva.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Reserva 01-02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | Transformadores2D1485 | Transformadores2D1485RO | Neomante | 1485 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA-BOOSTER 110/110 KV Nº1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021019195 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-11 08:40 | 2021-03-11 14:41 |  |  |  | RO | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: Sin condiciones. NOTA transformador desconectado según SD N° 2021015133 |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018354 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-11 08:51 | 2021-03-11 09:59 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: En apoyo Obra SLRP INGEMA (PMTDI N° 20700 AT N° 60069), bloqueo de protección 87T S1 de paño JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Protección JT4 S1 87T RET670 bloqueo de trip Minuta de bloqueo adjunta. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018356 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-11 08:51 | 2021-03-11 09:59 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones, paño JT4, protección 87T S1: SLRP.- - 1) Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec en protección 87T Sistema 1 según PMTDI N° 21175 AT N° 60481. - - 2) Descargar y respaldar configuración existente en IED. - - 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 7) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 8) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario del paño JT4 donde se ubica la protección 87T S1, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de telecomunicaciones SSGG 220kV. - - 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Protección JT4 S1 RET670 bloqueo de trips Bloqueo realizado por personal de Transelec. |  |  | -1 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021014810 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-11 09:35 | 2021-03-11 18:40 |  |  |  | RO | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6 y Banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas o Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas, C1 o Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018355 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-11 09:59 | 2021-03-11 11:23 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Cardones, paño JT4, protección 87T S2: SLRP.- - 1) Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec en protección 87T Sistema 2 según PMTDI N° 21175 AT N° 60480. - - 2) Descargar y respaldar configuración existente en IED. - - 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 7) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 8) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario del paño JT4 donde se ubica la protección 87T S2, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de telecomunicaciones SSGG 220kV. - - 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Protección paño JT4 87T S2 RET670 Bloqueo de Trips Bloqueo realizado por personal de Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018360 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-11 09:59 | 2021-03-11 11:23 |  |  |  | RO | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: En apoyo Obra SLRP INGEMA (PMTDI N° 20700 AT N° 60070), bloqueo de protección 87T S2 de paño JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Protección paño JT4 87T S2 RET670 Bloqueo de trip Minuta de bloqueo adjunta. |  |  | -1 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DF | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2021020962 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-11 10:21 | 2021-03-11 21:57 |  |  |  | DF | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Asociada a reparación de cables de media tensión del T1 S/E San Juan bajo SD CF 2021020486 |  |  | 0 | 1 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021019629 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-11 10:31 | 2021-03-14 15:23 |  |  |  | DP | 76.8667 | 0 | 0 | 0 | los trabajos se realizaran con personal propio y con instrumentos de medicion DOBLE, de acuerdo a procediemntos internos de la compañia |  |  | 0 | 0 | 1
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279RO | Neomante | 279 | Transformadores2D | CORRAL 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021019504 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-11 11:09 | 2021-03-11 13:07 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | (PT 64294 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021017637 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-11 11:24 | 2021-03-11 18:49 |  |  |  | RO | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: S/E Los Changos: 52K2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. S/E Los Changos: 52K1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. S/E Los Changos: 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021019667 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-11 11:25 | 2021-03-13 17:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Investigar y corregir anormalidad por alarma de sobretemperatura en la unidad 2. Condiciones: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Entre Ríos Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -51 | 0 | 0
1037 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021019433 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-11 13:14 | 2021-03-11 19:28 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
578 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236RO | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA 69/24/13.8KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2021019110 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-11 15:14 | 2021-03-11 16:25 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T3. QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN PROT. 87T3, PROT. 51/51NT3 DURANTE LA FAENA. PT 64282 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
592 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324RO | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021021100 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-03-11 17:03 | 2021-03-11 18:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida adicional, se pasarán los switch local/remoto del 52ET1 a modo local. |  |  | -18 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021015162 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-11 17:15 | 2021-03-15 10:46 |  |  |  | DP | 89.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Escondida: A disposición del jefe de faenas 52BT6 y 52JT6. SubEstación Escondida: Abiertos y bloqueados 89BT6-1 y 89JT6-1. Se realiza trabajo como Mantenimineto Mayor. Para ello se envía al CEN la Carta N°: E – 16- 2021 de Minera Escondida, Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Escondida 220/69 kV N°6. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021017638 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-12 07:35 | 2021-03-12 16:08 |  |  |  | RO | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: S/E Los Changos: 52K2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. S/E Los Changos: 52K1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. S/E Los Changos: 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021018378 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-12 08:10 | 2021-03-12 19:07 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021017228 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-12 08:20 | 2021-03-12 20:38 |  |  |  | RO | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DF | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2021021267 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-12 09:01 | 2021-03-13 22:17 |  |  |  | DF | 37.2667 | 0 | 0 | 0 | Requerido para garantizar seguridad del personal que ejecuta los trabajos de reparación |  |  | 0 | 1 | 0
125 | Transformadores2D1394 | Transformadores2D1394DP | Neomante | 1394 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 22,4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021019873 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-12 09:15 | 2021-03-12 19:15 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador en Reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021014812 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-12 09:21 | 2021-03-12 16:14 |  |  |  | RO | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6 y Banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas o Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas, C1 o Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021017656 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-12 09:22 | 2021-03-12 11:21 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Boqueo de reconexión automática de 52H1 en S/E Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190RO | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021018964 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-12 09:49 | 2021-03-12 12:31 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00027 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021020038 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-12 10:29 | 2021-03-12 15:08 |  |  |  | RO | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: TAP OFF 538: No reconectar 52BT1, 52DT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021017947 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-12 11:06 | 2021-03-12 17:09 |  |  |  | RO | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021018025 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-12 11:07 | 2021-03-12 17:09 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021018030 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-12 11:07 | 2021-03-12 17:09 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1265 | Transformadores2D1220 | Transformadores2D1220RO | Neomante | 1220 | Transformadores2D | EL ARRAYAN 220/33KV 78/104/130 MVA | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | 2021021393 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-03-12 14:31 | 2021-03-12 19:49 |  |  |  | RO | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar lavados de aislación en S/E CENTRAL EL ARRAYÁN y estructuras de línea . Condiciones: No reconectar 52J1 en S/E Don Goyo y 52JT1 en S/E El Arrayán. |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DP | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021017706 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-13 07:43 | 2021-03-13 14:07 |  |  |  | DP | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Abierto 52HT1, 52CT1, 52CT2, 89HT1-1 en S/E Palafitos. Cierre 52HT1-1T en S/E Palafitos. Consumos serán transferidos hacia S/E Pacifico. |  |  | 0 | 0 | 1
632 | Transformadores2D364 | Transformadores2D364DP | Neomante | 364 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021019887 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-13 11:40 | 2021-03-13 15:08 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°3 será abastecida por el Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DF | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Informe Fallas | 2021000705 | interno |  |  | 2021-03-13 12:57 | 2021-03-13 17:58 |  |  |  | DF | 5.0167 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla el PE Sarco se encontraba en servicio y generando 3 MW. |  | Desconexión forzada de Transformador 220/33kV 170 MVA de Subestación Sarco debido a falla que se investiga en circuito 8 de Barra N° 2 del parque. | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DF | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2021021513 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-13 22:17 | 2021-03-14 13:48 |  |  |  | DF | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | Requerido para garantizar seguridad del personal que ejecuta los trabajos de reparación |  |  | 0 | 1 | 0
1221 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DP | Neomante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021020810 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-14 06:46 | 2021-03-14 11:45 |  |  |  | DP | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo. |  |  | 0 | 0 | 1
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DP | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021017722 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-14 07:23 | 2021-03-14 14:04 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Abierto 52HT1, 52CT1, 89HT1-1 en S/E Pacifico. Cierre 52HT1-1T en S/E Pacifico. Consumos serán transferidos hacia S/E Palafitos. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020675 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-14 08:16 | 2021-03-14 19:21 |  |  |  | RO | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: Con motivo de comportamiento anormal del CTBC del Transformador n°10, se procederá a realizar las siguientes actividades: 1.- Revisión de alambrados asociados al control del CTBC y paralelismo; 2.- Revisión de configuración del controlador del paño JT10 para indagar en posibles modificaciones; 3.- Se desarrollarán pruebas de control del CTBC para comprobar su funcionamiento a nivel local y remoto en todos sus niveles de control; 4.- Evaluar posibles modificaciones que se puedan llevar a cabo en sitio ya sea en la misma jornada o reprogramando la actividad, a nivel de alambrado o configuración de equipos asociados. Aviso de anormalidad M1 10079056; 5. Pruebas de Paralelismo en cada uno de los transformadores: ATR #3, #9, #4, #10 desde HMI Local, Controlador REC 670; 6. Ejecución de comando de subir y bajar TAP, en modo individual y paralelo Maestro-Esclavo, estas pruebas serán sobre cada uno de los transformadores asociados: ATR #3, #9, #4, #10. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Caseta del ATR10 diagonal 1 Pan de azúcar, gabinete del controlador de paño JT10 Señalizar y delimitar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, ATR10 caja de control del CTBC Señalizar y delimitar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020675 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-14 08:16 | 2021-03-14 19:21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: Con motivo de comportamiento anormal del CTBC del Transformador n°10, se procederá a realizar las siguientes actividades: 1.- Revisión de alambrados asociados al control del CTBC y paralelismo; 2.- Revisión de configuración del controlador del paño JT10 para indagar en posibles modificaciones; 3.- Se desarrollarán pruebas de control del CTBC para comprobar su funcionamiento a nivel local y remoto en todos sus niveles de control; 4.- Evaluar posibles modificaciones que se puedan llevar a cabo en sitio ya sea en la misma jornada o reprogramando la actividad, a nivel de alambrado o configuración de equipos asociados. Aviso de anormalidad M1 10079056; 5. Pruebas de Paralelismo en cada uno de los transformadores: ATR #3, #9, #4, #10 desde HMI Local, Controlador REC 670; 6. Ejecución de comando de subir y bajar TAP, en modo individual y paralelo Maestro-Esclavo, estas pruebas serán sobre cada uno de los transformadores asociados: ATR #3, #9, #4, #10. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Caseta del ATR10 diagonal 1 Pan de azúcar, gabinete del controlador de paño JT10 Señalizar y delimitar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, ATR10 caja de control del CTBC Señalizar y delimitar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020675 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-14 08:16 | 2021-03-14 19:21 |  |  |  | RO | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: Con motivo de comportamiento anormal del CTBC del Transformador n°10, se procederá a realizar las siguientes actividades: 1.- Revisión de alambrados asociados al control del CTBC y paralelismo; 2.- Revisión de configuración del controlador del paño JT10 para indagar en posibles modificaciones; 3.- Se desarrollarán pruebas de control del CTBC para comprobar su funcionamiento a nivel local y remoto en todos sus niveles de control; 4.- Evaluar posibles modificaciones que se puedan llevar a cabo en sitio ya sea en la misma jornada o reprogramando la actividad, a nivel de alambrado o configuración de equipos asociados. Aviso de anormalidad M1 10079056; 5. Pruebas de Paralelismo en cada uno de los transformadores: ATR #3, #9, #4, #10 desde HMI Local, Controlador REC 670; 6. Ejecución de comando de subir y bajar TAP, en modo individual y paralelo Maestro-Esclavo, estas pruebas serán sobre cada uno de los transformadores asociados: ATR #3, #9, #4, #10. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Caseta del ATR10 diagonal 1 Pan de azúcar, gabinete del controlador de paño JT10 Señalizar y delimitar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, ATR10 caja de control del CTBC Señalizar y delimitar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357DP | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020676 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-14 08:16 | 2021-03-14 19:21 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: Con motivo de comportamiento anormal del CTBC del Transformador n°10, se procederá a realizar las siguientes actividades: 1.- Revisión de alambrados asociados al control del CTBC y paralelismo; 2.- Revisión de configuración del controlador del paño JT10 para indagar en posibles modificaciones; 3.- Se desarrollarán pruebas de control del CTBC para comprobar su funcionamiento a nivel local y remoto en todos sus niveles de control; 4.- Evaluar posibles modificaciones que se puedan llevar a cabo en sitio ya sea en la misma jornada o reprogramando la actividad, a nivel de alambrado o configuración de equipos asociados. Aviso de anormalidad M1 10079056; 5. Pruebas de Paralelismo en cada uno de los transformadores: ATR #3, #9, #4, #10 desde HMI Local, Controlador REC 670; 6. Ejecución de comando de subir y bajar TAP, en modo individual y paralelo Maestro-Esclavo, estas pruebas serán sobre cada uno de los transformadores asociados: ATR #3, #9, #4, #10. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Caseta del ATR10 diagonal 1 Pan de azúcar, gabinete del controlador de paño JT10 Señalizar y delimitar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, ATR10 caja de control del CTBC Señalizar y delimitar zona de trabajo |  |  | -232 | 0 | 1
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230DP | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021019891 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-14 10:22 | 2021-03-14 20:15 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos se darán inicio una vez finalizados los trabajos en SD: 2021020463. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Limitaciones | 2021000476 |  |  |  | 2021-02-18 23:33 | 2021-04-08 21:40 | 2021-03-14 19:21 |  | S | RO | 602.3167 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: En posición manual CTBC del ATR-10 de 220/110/13,8kV por anormalidad. |  |  |  | 0 | 0
1016 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915DP | Neomante | 915 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021019892 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-14 14:03 | 2021-03-14 18:11 |  |  |  | DP | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga de Transformador N°3 será abastecida con realimentaciones por media tensión y Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DP | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021019894 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-14 22:37 | 2021-03-15 04:36 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°3 será abastecida por el Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1712 | Transformadores2D1261 | Transformadores2D1261DF | Neomante | 1261 | Transformadores2D | TALINAY PONIENTE 220/33KV 66MVA | ENEL GREEN POWER CHILE | Desconexión / Intervención | 2021021588 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-15 04:34 | 2021-03-15 08:56 |  |  |  | DF | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará acople de ambos Parques (Talinay Oriente y Poniente) para evacuar la generación total de los 2 Parques |  |  | 0 | 1 | 0
1713 | Transformadores2D1180 | Transformadores2D1180RO | Neomante | 1180 | Transformadores2D | TALINAY ORIENTE 220/34.5KV 110 MVA | PARQUE EÓLICO TALINAY | Limitaciones | 2021000765 |  |  |  | 2021-03-15 05:30 | 2021-03-20 02:05 |  |  |  | RO | 116.5833 | 0 | 0 | 0 | Acople de Parques Talinay Oriente y Poniente a través de Media Tensión a fin de evacuar Generación de ambos Parques |  |  | 0 | 0 | 0
1208 | Transformadores2D639 | Transformadores2D639DP | Neomante | 639 | Transformadores2D | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2021019024 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-15 08:41 | 2021-03-15 18:18 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran Maniobras en patio la cual incluye Apertura Interruptor 52J2 ; Apertura de desconectador 89J2-1 ; Apertura desconectador 89J2-2 y cierre puesta a tierra 89J2-2T para ejecutar los trabajos y se normalizara una vez terminado el trabajo del día. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021019598 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-15 08:58 | 2021-03-15 10:32 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021019598 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-15 08:58 | 2021-03-15 10:32 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021019598 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-15 08:58 | 2021-03-15 10:32 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491DP | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021017366 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-15 09:55 | 2021-03-15 18:07 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52HT1, 52CT1, 89HT1-1 en S/E Cerro Dragón. Consumos serán transferidos hacia S/E Alto Hospicio, S/E Palafitos y S/E Pacífico. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018350 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-15 10:32 | 2021-03-15 11:05 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Lavado torre interfaz ATR10. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021019020 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-15 11:35 | 2021-03-15 14:06 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño ATR y 220kV, S/E Diego de Almagro: Desconexión ATR3/ATR4 para Reubicación de conductor de alimentación ATR4. Al final de la jornada vuelve a funcionamiento ATR3/ATR4 y con desconectador 89JT4-4 desacoplado mecánicamente y cerrado. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea JT4 (Lado ATR4) Subestación D. Almagro, Pararrayos 110 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 110 kV ATR4 Subestación D. Almagro, Pararrayos 220 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 220 kV ATR4 |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021019020 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-15 11:35 | 2021-03-15 14:06 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño ATR y 220kV, S/E Diego de Almagro: Desconexión ATR3/ATR4 para Reubicación de conductor de alimentación ATR4. Al final de la jornada vuelve a funcionamiento ATR3/ATR4 y con desconectador 89JT4-4 desacoplado mecánicamente y cerrado. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea JT4 (Lado ATR4) Subestación D. Almagro, Pararrayos 110 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 110 kV ATR4 Subestación D. Almagro, Pararrayos 220 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 220 kV ATR4 |  |  | 0 | 0 | 1
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619FE | Neomante | 1619 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Informe Fallas | 2021000750 | externo |  |  | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:20 |  |  |  | FE | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Queda sin energía línea 9 Crucero-RT, por lo que se abre de manera local el 52J9 ante la ausencia de tensión, sin operación de protección. Se desprende 20 [MW] al momento de la perturbación. | Queda sin energía línea 9 Crucero-RT, por lo que se abre de manera local el 52J9 ante la ausencia de tensión, sin operación de protección. Se desprende 20 [MW] al momento de la perturbación. |  |  | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617FE | Neomante | 1617 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Informe Fallas | 2021000750 | externo |  |  | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:20 |  |  |  | FE | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Queda sin energía línea 9 Crucero-RT, por lo que se abre de manera local el 52J9 ante la ausencia de tensión, sin operación de protección. Se desprende 20 [MW] al momento de la perturbación. | Queda sin energía línea 9 Crucero-RT, por lo que se abre de manera local el 52J9 ante la ausencia de tensión, sin operación de protección. Se desprende 20 [MW] al momento de la perturbación. |  |  | 0 | 0
1690 | Transformadores2D1579 | Transformadores2D1579FE | Neomante | 1579 | Transformadores2D | MARÍA ELENA 220/22 KV N°1 | SATT | Informe Fallas | 2021000728 | externo |  |  | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:55 |  |  |  | FE | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | falla en instalaciones de terceros. |  | Sin energía SE María Elena, por falla externa. | 0 | 0 | 0
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545FE | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Informe Fallas | 2021000748 | externo |  |  | 2021-03-15 12:06 | 2021-03-15 12:48 |  |  |  | FE | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Apertura del interruptor 52JT1 asociado al Transformador elevador de la S/E Santa Rita debido a que quedo sin tensión la S/E 220 kV San Simón, esto a causa de una falla en instalaciones de terceros que dejo también sin tensión a las líneas 220 kV Lagunas/San Simón y Frontera /San Simón. |  | Apertura del interruptor 52JT1 asociado al Transformador elevador de la S/E Santa Rita debido a que quedo sin tensión la S/E 220 kV San Simón, esto a causa de una falla en instalaciones de terceros que dejo también sin tensión a las líneas 220 kV Lagunas/San Simón y Frontera /San Simón. | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020882 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-15 13:19 | 2021-03-15 21:00 |  |  |  | RO | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desalambrado y/o bloqueo de relé buchholz, SE Pan de azúcar, Relé Buchholz Transformador N° 5. 1) Revisión y verificación contacto de alarma y desenganche del relé buchholz del transformador N° 5. 2) Una vez identificado con seguridad el contacto de la etapa de desenganche del relé buchholz, desvincularlo para que quede “deshabilitado” según requerimiento. 3) Prueba etapa de alarma relé buchholz para que quede “habilitada” según requerimiento. Se debe verificar que la alarma es recibida en el SCADA CNOT. 4) Nota: El dispositivo Buchholz debe permanecer operativo, solo se inhibe su disparo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 220kV Caja de control TR-5 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir |  |  | 0 | 0 | 0
1690 | Transformadores2D1579 | Transformadores2D1579FE | Neomante | 1579 | Transformadores2D | MARÍA ELENA 220/22 KV N°1 | SATT | Informe Fallas | 2021000732 | externo |  |  | 2021-03-15 14:07 | 2021-03-15 14:54 |  |  |  | FE | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE María Elena, debido a falla en instalación de terceros. |  | Sin energía SE María Elena, debido a falla en instalación de terceros. | 0 | 0 | 0
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545FE | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Informe Fallas | 2021000749 | externo |  |  | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:47 |  |  |  | FE | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Apertura del interruptor 52JT1 asociado al Transformador elevador de la S/E Santa Rita debido a que quedo sin tensión la S/E 220 kV San Simón, esto a causa de una falla en instalaciones de terceros que dejo también sin tensión a las líneas 220 kV Lagunas/San Simón y Frontera /San Simón. |  | Apertura del interruptor 52JT1 asociado al Transformador elevador de la S/E Santa Rita debido a que quedo sin tensión la S/E 220 kV San Simón, esto a causa de una falla en instalaciones de terceros que dejo también sin tensión a las líneas 220 kV Lagunas/San Simón y Frontera /San Simón. | 0 | 0 | 0
533 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344RO | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021020694 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-15 20:58 | 2021-03-16 05:39 |  |  |  | RO | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018600 | externo | Programada | Intervención | 2021-03-15 22:37 | 2021-03-16 08:49 |  |  |  | RO | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 110KV: I).- Canalizaciones verticales en Marco de Barra Sección 1 y Marco de Línea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS, II).- Instalación de luminarias en las estructuras verticales del Marco de Barra Sección 1 y Marco de Línea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS III).- Tendido de cable por las canalizaciones verticales del marco de barra seccion 1 y marco de linea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS, IV).- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Barra Sección 1 y Marco de Línea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS. V).- Montaje de postes de luminaria en Barra Sección 1. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Edén: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta de Toros: 52HL1 con bloqueo a la reconexión a disposición Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Paño Seccionador HS01-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1763 | Transformadores2D3319 | Transformadores2D3319DP | Neomante | 3319 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 10MVA 2 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2021019497 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-16 07:42 | 2021-03-16 16:34 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | La empresa que realizara el mantenimiento es la empresa Rhona, para realizar la mantencion se abrirá el interruptor 52HT2 y seccionador 89HT2 , Paño 2, se estima trabajo de 10horas de las 8:00a 16:00hrs pero se solicitara el corte por 12 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021015616 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-16 08:26 | 2021-03-17 18:56 |  |  |  | DP | 34.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Mantenimiento y medidas eléctricas a ATR1 UR y cambiador de tomas, PRBT1-1R, PRBT1-2R, PRJT1-R y PRAT1-R. Condiciones: Tr. Reserva 01, 220/154 kV-Lagunillas, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de PR 220 kV de la unidad de reserva del banco ATR1,en conexión de PR 154 kV de la Unidad de reserva del banco ATR1, en conexiones de PR 66 kV de la unidad de reserva del banco ATR1. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | Transformadores2D639 | Transformadores2D639DP | Neomante | 639 | Transformadores2D | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2021019028 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-16 08:28 | 2021-03-16 18:00 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran Maniobras en patio la cual incluye Apertura Interruptor 52J2 ; Apertura de desconectador 89J2-1 ; Apertura desconectador 89J2-2 y cierre puesta a tierra 89J2-2T para ejecutar los trabajos y se normalizara una vez terminado el trabajo del día. |  |  | 0 | 0 | 1
1151 | Transformadores2D617 | Transformadores2D617DP | Neomante | 617 | Transformadores2D | PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | BARRICK GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2021019801 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-16 09:03 | 2021-03-16 19:18 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 89JT-1 de S/E Punta Colorada. Condiciones requeridas: Abierto 52J8-52J9- 89J8-1, 89J9-2 en S/E Punta Colorada. Abierto 52C4 y celdas de media tensión en S/E Punta Colorada. Condiciones requeridas adicionales: Fuera de servicio PE- Punta Colorada y Central térmica Punta Colorada. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021018168 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-16 09:17 | 2021-03-16 14:10 |  |  |  | RO | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020950 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-16 09:58 | 2021-03-16 20:05 |  |  |  | RO | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desalambrado y/o bloqueo de relé buchholz, SE Pan de azúcar, Relé Buchholz Transformador N° 6. 1) Revisión y verificación contacto de alarma y desenganche del relé buchholz del transformador N° 6. 2) Una vez identificado con seguridad el contacto de la etapa de desenganche del relé buchholz, desvincularlo para que quede “deshabilitado” según requerimiento. 3) Prueba etapa de alarma relé buchholz para que quede “habilitada” según requerimiento. Se debe verificar que la alarma es recibida en el SCADA CNOT. 4) Nota: El dispositivo Buchholz debe permanecer operativo, solo se inhibe su disparo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 220kV Caja de control TR-6 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir |  |  | 0 | 0 | 0
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021019201 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-16 12:25 | 2021-03-16 13:38 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021019215 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-16 12:25 | 2021-03-16 13:38 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales. |  |  | -1 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018331 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-16 16:02 | 2021-03-16 18:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores y limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -3 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018331 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-16 16:02 | 2021-03-16 18:20 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores y limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018604 | externo | Programada | Intervención | 2021-03-16 23:10 | 2021-03-17 18:40 |  |  |  | RO | 19.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 110KV: I).- Canalizaciones verticales en Marco de Barra Sección 1 y Marco de Línea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS, II).- Instalación de luminarias en las estructuras verticales del Marco de Barra Sección 1 y Marco de Línea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS III).- Tendido de cable por las canalizaciones verticales del marco de barra seccion 1 y marco de linea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS, IV).- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Barra Sección 1 y Marco de Línea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS. V).- Montaje de postes de luminaria en Barra Sección 1. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Edén: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta de Toros: 52HL1 con bloqueo a la reconexión a disposición Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Paño Seccionador HS01-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP_E | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021020697 | externo | Programada | Desconexión | 2021-03-16 23:30 | 2021-03-17 03:37 |  |  |  | DP_E | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°1 se reabastece por Barra Auxiliar con Transformador N°6. |  |  | 0 | 0 | 0
1764 | Transformadores2D2940 | Transformadores2D2940RO | Neomante | 2940 | Transformadores2D | S/E PUERTO MONTT (STS) 220/23KV 50/60MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021021309 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-17 04:20 | 2021-03-17 06:33 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Transformador queda energizado en vacío, Faenas según proyecto NUP 1023. faenas coordinadas con Transelec. PT 64393 INTERNO DE STS. Solicitud asociada 2021021308. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347DP_E | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021021531 | externo | Programada | Desconexión | 2021-03-17 08:11 | 2021-03-17 08:26 |  |  |  | DP_E | 0.25 | 0 | 0 | 0 | TF T3 220/66 KV de S/E Paranal indisponible por 3 minutos a solicitud de Transelec, mientras se realiza de apertura de 89TG1-1. Nota 1: La desconexión se realizará durante el día, cuando las condiciones sean óptimas (Durante el horario estipulado en la presente solicitud). Las maniobras operacionales de apertura y cierre tendrán una duración de 3 minutos. Nota 2: Coordinado con Transelec y Enel. Nota 3: TF T1 de S/E Armazones también se verá afectado por este microcorte. Nota 4: Solicitud asociada de Transelec 2021021392 y SODI 41924 interna de Transelec a STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1208 | Transformadores2D639 | Transformadores2D639DP | Neomante | 639 | Transformadores2D | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2021019030 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-17 08:14 | 2021-03-17 18:00 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran Maniobras en patio la cual incluye Apertura Interruptor 52J2 ; Apertura de desconectador 89J2-1 ; Apertura desconectador 89J2-2 y cierre puesta a tierra 89J2-2T para ejecutar los trabajos y se normalizara una vez terminado el trabajo del día. |  |  | 0 | 0 | 1
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279RO | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 [En_Revision] | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021019850 | externo | Programada | Intervención | 2021-03-17 08:28 | 2021-03-20 19:51 |  |  |  | RO | 83.3833 | 0 | 0 | 0 | Se procederá además con la Normalización de los bloqueos y ajustes de las protecciones y medida asociados a los Paño B1 (PPRR B1, 89B1-1/89B1-1T, TTCC B1 y 52B1), Paño BT1 (TTCC BT1) y Paño BT2 (89BT2-1), los cuales fueron energizados en una primera etapa y actualmente se encuentran bloqueados. Nuevas instalaciones relacionadas a Proyecto NUP 300 en S/E Negrete quedarán en servicio y entregadas a la explotación. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3312 | Transformadores2D3312DF | Neomante | 3312 | Transformadores2D | LO ESPEJO (FFCC) 110/66KV 5,23MVA | EFE | Informe Fallas | 2021000982 | interno |  |  | 2021-03-17 10:55 | 2021-03-17 11:13 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Falla se produce durante obras de proyecto de cambio de transformador por nueva unidad. |  | Durante trabajos de retiro de transformador TRA de 5,23MVA, se desarrollaba la actividad de drenado de aceite dieléctrico, en tales circunstancias operó la protección de bajo nivel de aceite. Esto fue debido a que no se habían desconectado ni simulado apropiadamente los sensores asociados en sistema de control. |  | 0 | 0
1568 | Transformadores2D1519 | Transformadores2D1519RO | Neomante | 1519 | Transformadores2D | CRUCERO 220/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021020603 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-17 12:17 | 2021-03-17 19:03 |  |  |  | RO | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Precaución paño JT1, SSAA CC y CA. |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021018624 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-17 15:57 | 2021-03-17 16:55 |  |  |  | RO | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52B2 en S/E Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020668 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-17 16:50 | 2021-03-17 18:50 |  | 2021-03-17 16:56 |  | RO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Diego de Almagro, paño JT3, protección 87T S1: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP).- - 1) Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec en protección 87T sistema 1 del paño JT3 según PMTDI N° 21376 AT N° 60822. - - 2) Descargar y respaldar configuración existente en IED. - - 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 7) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 8) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario del paño JT3 donde se ubica el sistema de protección 87T sistema 1 hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de SSGG. - - 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Paño JT3: Protección S1 Bloqueo trips Verificación de bloqueo realizado por personal de Transelec PMTDI N° 21376 AT N° 60822 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020666 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-17 16:56 | 2021-03-17 18:51 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: En apoyo Obra SLRP INGEMA (PMTDI N° 20702 AT N° 59523), bloqueo de protección 87T Sistema 1 de paño JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Paño JT3: Protección S1 Bloqueo trip Ver minuta adjunta. |  |  | -1 | 0 | 0
1641 | Transformadores2D3216 | Transformadores2D3216RO | Neomante | 3216 | Transformadores2D | USYA 110/33kV 50MVA T1 [En_Revision] | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2021021740 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-17 19:54 | 2021-03-18 23:51 |  |  |  | RO | 27.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados con el evento de falla ocurrido el 13 de febrero de 2021 “Falla en transformador N°5 220/110 kV de S/E Calama Nueva”, para dar seguimiento a las acciones correctivas establecidas en el EAF 052/2021 asociado a dicho evento. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018608 | externo | Programada | Intervención | 2021-03-17 22:17 | 2021-03-18 16:56 |  |  |  | RO | 18.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 110KV: I).- Canalizaciones verticales en Marco de Barra Sección 1 y Marco de Línea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS, II).- Instalación de luminarias en las estructuras verticales del Marco de Barra Sección 1 y Marco de Línea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS III).- Tendido de cable por las canalizaciones verticales del marco de barra seccion 1 y marco de linea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS, IV).- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Barra Sección 1 y Marco de Línea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS. V).- Montaje de postes de luminaria en Barra Sección 1. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Edén: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta de Toros: 52HL1 con bloqueo a la reconexión a disposición Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Paño Seccionador HS01-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
571 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217DF | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Informe Fallas | 2021000842 | interno |  |  | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 |  |  |  | DF | 1.0167 | 1 | 0 | 0 | Operacion 86T SE Chiloé Banco ATR, dejando sin energía ; Ancud, Dalcahue, Pid Pid , Degañ, Castro, Chonchi y Quellón | Se investiga al momento de la falla |  | 0 | 0 | 0
1208 | Transformadores2D639 | Transformadores2D639DP | Neomante | 639 | Transformadores2D | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2021019032 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-18 08:01 | 2021-03-18 18:00 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran Maniobras en patio la cual incluye Apertura Interruptor 52J2 ; Apertura de desconectador 89J2-1 ; Apertura desconectador 89J2-2 y cierre puesta a tierra 89J2-2T para ejecutar los trabajos y se normalizara una vez terminado el trabajo del día. |  |  | 0 | 0 | 1
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021021379 | externo | Programada | Desconexión | 2021-03-18 08:45 | 2021-03-18 19:52 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a Solicitud 2021021380. Para realizar los trabajos de forma segura se requiere desconectar ATR2 por el lado 500kV y energizado por lado 220kV y 34,5kV, este permanecerá en esta condición mientras los trabajos estén vigentes y será normalizado una vez finalizado las labores diarias. Para realizar los trabajos de forma segura se requiere: Interruptor 52K4 Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52K5 Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-1 Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-2 Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-1T Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-2T Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. |  |  | -203 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021018576 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-18 09:39 | 2021-03-18 16:26 |  |  |  | RO | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52J1, 52B1, 52B2, 52B3 en S/E Parinacota. Señalizar 52JT1, 52BT1, 52CT1 en S/E Parinacota. Bloqueo de reconexión automática de 52J2 en S/E Cóndores. Señalizar 52B1 en S/E Pukara. Señalizar 52BT1 en S/E Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | Transformadores2D1639 | Transformadores2D1639DP | Neomante | 1639 | Transformadores2D | TAP OFF CHIZA 110/ 13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021018149 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-18 09:42 | 2021-03-18 14:16 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: Tap Off Chiza 89HTF y 89CTF: Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021021733 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-18 09:51 | 2021-04-12 17:35 |  | 2021-04-05 10:30 | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará ensayos eléctricos previos a la intervención del reemplazo del bushing AT 220KV, revisión del sistema ATR, reparación de filtración cuba principal, reemplazo de empaquetaduras, filtrado de aceite, los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021021409 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-18 10:04 | 2021-03-18 18:14 |  |  |  | RO | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo, Relé Buchholz Transformador N° 3. 1) Revisión y verificación contacto de alarma y desenganche del relé buchholz del transformador N° 3. 2) Una vez identificado con seguridad el contacto de la etapa de desenganche del relé buchholz, desvincularlo para que quede “deshabilitado” según requerimiento. 3) Prueba etapa de alarma relé buchholz para que quede “habilitada” según requerimiento. Se debe verificar que la alarma es recibida en el SCADA CNOT. 4) Nota: El dispositivo Buchholz debe permanecer operativo, solo se inhibe su disparo. Adicionalmente, se procederá a investigar aviso de anormalidad M1 1007966 relacionado a protección Sistema 2 87T y relé 86T3. Se procederá a revisar configuración de la protección, medición de polaridades CC en circuitos asociados y seguimiento de alambrado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Patio 220kV Caja de control TR-3 Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Sala de SSGG 220kV Bastidor #9 Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Sala de SSGG 220kV Bastidor #14 Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Protección 87T Sistema 2 GE T60 Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre UB 87B-JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Transformadores2D1017 | Transformadores2D1017RO | Neomante | 1017 | Transformadores2D | PROCART 220/13.2 30MVA 1 | CARTULINAS CMPC | Desconexión / Intervención | 2021023003 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-03-18 10:09 | 2021-03-18 17:00 |  |  |  | RO | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Se revisara fuga de aceite en TR1 (inspección visual) y se retirara objeto extraño en base del bushing del transformador. Se considera el bloqueo a la reconexion del interruptor principal 52J-1 (EX 52A-1) S/E Procart. |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021021757 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-18 14:14 | 2021-03-18 20:06 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer pruebas de subir y bajar Tap en ATR-1 en coordinación con el CDC. |  |  | -210 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021021758 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-18 14:14 | 2021-03-18 20:06 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer pruebas de subir y bajar Tap en ATR-2 en coordinación con el CDC. |  |  | -7 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018612 | externo | Programada | Intervención | 2021-03-18 22:20 | 2021-03-19 12:08 |  |  |  | RO | 13.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 110KV: I).- Canalizaciones verticales en Marco de Barra Sección 1 y Marco de Línea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS, II).- Instalación de luminarias en las estructuras verticales del Marco de Barra Sección 1 y Marco de Línea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS III).- Tendido de cable por las canalizaciones verticales del marco de barra seccion 1 y marco de linea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS, IV).- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Barra Sección 1 y Marco de Línea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS. V).- Montaje de postes de luminaria en Barra Sección 1. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Edén: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta de Toros: 52HL1 con bloqueo a la reconexión a disposición Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Paño Seccionador HS01-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DP_E | Neomante | 955 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2021020702 | externo | Programada | Desconexión | 2021-03-18 23:47 | 2021-03-19 02:57 |  |  |  | DP_E | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 se reabastece por Barra Auxiliar con Transformador N°6. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021021902 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-19 08:12 | 2021-03-19 18:47 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021021759 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-19 08:24 | 2021-03-19 13:39 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer pruebas de subir y bajar Tap en ATR-1 en coordinación con el CDC. |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021021760 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-19 08:24 | 2021-03-19 13:39 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer pruebas de subir y bajar Tap en ATR-2 en coordinación con el CDC. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021018577 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-19 09:00 | 2021-03-19 12:00 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52J1, 52B1, 52B2, 52B3 en S/E Parinacota. Señalizar 52JT1, 52BT1, 52CT1 en S/E Parinacota. Bloqueo de reconexión automática de 52J2 en S/E Cóndores. Señalizar 52B1 en S/E Pukara. Señalizar 52BT1 en S/E Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279RO | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 [En_Revision] | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021021086 | externo | Programada | Intervención | 2021-03-19 09:29 | 2021-03-20 18:31 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Faenas Coordinadas entre C.C RNE y CCT-Grupo SAESA. |  |  | -24 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391RO | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021022252 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-19 11:16 | 2021-03-19 14:33 |  |  |  | RO | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Antes de iniciar la modificación de ajustes en el regulador Tapcon 230 y su respectiva verificación, se procederá a bloquear la regulación automática de tensión del transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
571 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021023421 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-03-19 12:30 | 2021-03-19 21:58 |  | 2021-03-19 21:56 |  | RO | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Quedará como respaldo la protección 21 ATR y todas las protecciones mecánicas en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021021381 | externo | Programada | Desconexión | 2021-03-19 09:08 | 2021-03-19 19:10 | 2021-03-19 13:39 |  |  | DP_E | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a Solicitud 2021021382. Para realizar los trabajos de forma segura se requiere desconectar ATR2 por el lado 500kV y energizado por lado 220kV y 34,5kV, este permanecerá en esta condición mientras los trabajos estén vigentes y será normalizado una vez finalizado las labores diarias. Para realizar los trabajos de forma segura se requiere: Interruptor 52K4 Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52K5 Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-1 Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-2 Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-1T Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-2T Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. |  |  | -2 | 0 | 0
571 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Limitaciones | 2021000819 |  |  |  | 2021-03-19 21:56 | 2022-01-18 11:12 |  |  |  | RO | 7309.2667 | 0 | 0 | 0 | Se bloquea de forma provisoria el disparo Protección diferencial del Autotransformador (87T), debido a la operación que aún no se ha determinado y que se encuentra en investigación. Los Autotransformadores quedará en servicio con la protección de sobrecorriente 50/51, distancia 21 y las protecciones mecánicas propias del mismo. |  |  |  | 0 | 0
1838 | Transformadores3D439 | Transformadores3D439DF | Neomante | 439 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/115/60 kV 100MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021023603 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-20 00:08 | 2021-03-20 07:22 |  |  |  | DF | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
846 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021022411 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-20 06:08 | 2021-03-20 18:54 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N° 4 se encuentra en Reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021019071 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-20 06:46 | 2021-03-20 21:49 |  |  |  | DP | 15.05 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T2 serán transferidos en paralelos en coordinación con CEGD mediante SODI-047-2021 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021019074 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-20 06:46 | 2021-03-20 20:11 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | T3 no tiene consumos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
1710 | Transformadores2D3210 | Transformadores2D3210DP | Neomante | 3210 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12kV 50MVA T4 [En_Revision] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021022890 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-20 09:37 | 2021-03-21 00:47 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | trabajos enmarcados en proyecto de ampliación de subestación Pudahuel según decreto 418. trabajos producen perdida de comunicaciones entre la subestación y el Centro de control por 10 minutos en la ventana de trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600RO | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021020679 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-20 10:21 | 2021-03-20 18:55 |  |  |  | RO | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OLAP: No reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601RO | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021020681 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-20 10:21 | 2021-03-20 18:55 |  |  |  | RO | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OLAP: No reconectar 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBUN | Limitaciones | 2021000829 |  |  |  | 2021-03-20 18:00 | 2022-02-22 18:58 |  |  |  | RO | 8136.9667 | 0 | 0 | 0 | S/E Los Maquis: Perdida de variables analógicas de paño HT y HS debido a falla en equipo PQM, ( Equipo visualizador de variable de energía ) Será atendido en fecha próxima. |  |  |  | 0 | 0
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021019077 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-21 02:27 | 2021-03-21 21:14 |  |  |  | DP | 18.7833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T2 serán transferidos en paralelos en coordinación con CEGD mediante SODI-048-2021 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021019079 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-21 02:27 | 2021-03-21 19:26 |  |  |  | DP | 16.9833 | 0 | 0 | 0 | T3 no tiene consumos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Neomante | 295 | Transformadores2D | CHOCALAN 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021022222 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-21 03:03 | 2021-03-21 17:56 |  |  |  | DP | 14.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
1031 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921DP | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021022889 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-21 04:12 | 2021-03-21 15:30 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mejoramiento de distancias eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 1
502 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401DF | Neomante | 401 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 5MVA | LUZ PARRAL | Desconexión / Intervención | 2021023658 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-21 08:08 | 2021-03-21 11:30 |  |  |  | DF | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Durante la desconexión queda indisponible la PMG San Gregorio que está en la salida del Alim san Carlos. |  |  | 0 | 1 | 0
932 | Transformadores2D692 | Transformadores2D692DP | Neomante | 692 | Transformadores2D | TOME 66/23-13.2KV 5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021021736 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-21 08:30 | 2021-03-21 11:52 |  |  |  | DP | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T1 de S/E Tome será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1000 | Transformadores2D807 | Transformadores2D807DP | Neomante | 807 | Transformadores2D | TOME 66/23-13.2KV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021021738 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-21 08:30 | 2021-03-21 13:52 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T2 de S/E Tome será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021022404 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-21 10:41 | 2021-03-21 15:30 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 será abastecido por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DF | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Informe Fallas | 2021000874 | interno |  |  | 2021-03-21 19:43 | 2021-03-21 20:03 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla en el PE Sarco se estaba realizando maniobras de normalización de la barra 2 y sus circuito producto de trabajos de normalización de falla del circuito N°8 de S/E Sarco, la central se encontraba generando 79 MW. | Desconexión forzada de Transformador 220/33kV 170 MVA de Subestación Sarco debido a falla que se investiga en circuito 8 de Barra N° 2 del parque. |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021021001 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-22 06:05 | 2021-03-22 18:38 |  |  |  | RO | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1 y JT2, aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas - Matilla, C1 o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021021001 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-22 06:05 | 2021-03-22 18:38 |  |  |  | RO | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1 y JT2, aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas - Matilla, C1 o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES T1 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021020336 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-22 06:08 | 2021-03-22 19:55 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán Transferidos por redes de MT a otras SSEE de la Zona. |  |  | 0 | 0 | 1
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025DP | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25kV 15MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021020341 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-22 06:08 | 2021-03-22 19:55 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán Transferidos por redes de MT a otras SSEE de la Zona. |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021017236 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-22 08:44 | 2021-03-22 19:04 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021022675 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-22 08:44 | 2021-03-22 19:04 |  |  |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reapriete de cables y conectores de fuerza y control, tanto en patio de alta como en sala de relés de SE Bombeo SG1. Recambio de Escalerillas Porta cables. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | -1 | 0 | 0
1111 | Transformadores2D951 | Transformadores2D951RO | Neomante | 951 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23KV 20MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021022962 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-22 09:59 | 2021-03-22 15:36 |  |  |  | RO | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Ventiladores Tr. de Poder N°3 S/E Santa Marta. |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188RO | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023980 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-03-22 12:43 | 2021-03-23 20:34 |  | 2021-03-23 11:25 |  | RO | 22.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Inspección visual a transformador de poder N°4 de 220/13.2kV, con apoyo de equipo de vuelo drone. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020755 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-23 00:04 | 2021-03-23 03:31 |  |  |  | DP | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Realizar rotación de unidad en B. Monofásico N°8, 500/220 kV, ingresa al servicio la Unidad 1 y se retira la Unidad R. Condiciones: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa, Indisponible. |  |  | 0 | 0 | 1
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021000913 | externo |  |  | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 00:44 |  |  |  | FE | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Rafael por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Rafael por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021000913 | externo |  |  | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 00:44 |  |  |  | FE | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Rafael por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Rafael por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021000913 | externo |  |  | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 00:44 |  |  |  | FE | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Rafael por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Rafael por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | 0 | 0
1220 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483FE | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021000910 | externo |  |  | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 00:46 |  |  |  | FE | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Felipe por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Felipe por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021000910 | externo |  |  | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 00:46 |  |  |  | FE | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Felipe por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Felipe por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021000910 | externo |  |  | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 00:46 |  |  |  | FE | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Felipe por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Felipe por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021021002 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-23 06:15 | 2021-03-23 15:53 |  |  |  | RO | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1 y JT2, aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas - Matilla, C1 o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021021002 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-23 06:15 | 2021-03-23 15:53 |  |  |  | RO | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1 y JT2, aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas - Matilla, C1 o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1114 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251RO | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021021750 | externo | Programada | Intervención | 2021-03-23 06:40 | 2021-03-23 17:57 |  |  |  | RO | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec y por trabajos de Corta de árboles próximo a instalación energizada solicitan no reconectar 52JT1 en caso de apertura no deseada |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021017237 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-23 08:07 | 2021-03-23 19:20 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021022678 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-23 08:07 | 2021-03-23 19:20 |  |  |  | RO | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reapriete de cables y conectores de fuerza y control, tanto en patio de alta como en sala de relés de SE Bombeo SG1. Recambio de Escalerillas Porta cables. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | -1 | 0 | 0
503 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486RO | Neomante | 486 | Transformadores2D | FIBRANOVA 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2021022856 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-23 10:49 | 2021-03-23 13:27 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 50-50N y 51-51N que disparan sobre el interruptor 52BT1. PT 64509 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DF | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024262 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-23 11:25 | 2021-03-23 20:34 |  |  |  | DF | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación por bajo nivel de aceite, eliminación de filtración de aceite y pruebas de operación a los CTBC del equipo y eventuales pruebas eléctricas al transformador 4 de 220/13,2kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo Subestación Ancoa.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Interruptor 52CT4 Retirado de su celda.- |  |  | -8 | 1 | 0
837 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DF | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021000896 | interno |  |  | 2021-03-23 11:55 | 2021-03-24 22:09 |  |  |  | DF | 34.2333 | 1 | 0 | 0 | Operación del Relé Maestro del Transformador 110/12kV N°3. sin causa aparente, afecta momentaneamente a clientes de Alim Pachacama siendo recuperados en menos de 3 min. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
1765 | Transformadores2D1142 | Transformadores2D1142RO | Neomante | 1142 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-15KV 11MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021022596 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-23 12:07 | 2021-03-27 15:30 |  |  |  | RO | 99.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de regeneración de aceite a transformador T1 66/23 kV 11 MVA con la finalidad de recuperar valores nominales de parámetros de aceite dieléctrico. Faenas se realizan de manera continua y con equipo en servicio. Para tal efecto se utilizan válvulas de entrada/salida ubicadas en cuba principal. Se requiere precaución operacional sobre barras 66 y 23 kV de S/E El Avellano (NO reconectar 52BT y 52ET de dicha instalación). |  |  |  | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188RO | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023980 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-03-22 12:43 | 2021-03-23 20:34 | 2021-03-23 20:34 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Inspección visual a transformador de poder N°4 de 220/13.2kV, con apoyo de equipo de vuelo drone. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959RO | Neomante | 959 | Transformadores2D | CABRERO 69/13.8KV 10MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021022848 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-23 14:41 | 2021-03-23 16:50 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T1,se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 87T1, 21-21N y SC-13,2kV-T1 que disparan sobre los interruptores 52BT1 y 52CT1. PT 64507 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023050 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-23 16:11 | 2021-03-23 18:10 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Normalización de humedad y sellos en equipo 26E ATR2 U3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092RO | Neomante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021022850 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-23 16:52 | 2021-03-23 18:29 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T2, se inhabilitará el relé Maestro quedando habilitadas las protecciones 87T2 y 21-21N-BT2 que disparan sobre el interruptor 52BT2 y las protecciones 87T2 y 51-51N-ET2 que disparan sobre el interruptor 52ET2. PT 64508 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021022563 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-23 17:13 | 2021-03-23 17:52 |  |  |  | RO | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 534: No reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282DP_E | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021022843 | externo | Programada | Desconexión | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 |  |  |  | DP_E | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión deja sin energía Barra 13,2 kV de S/E Cholguan y afecta a 16750 cliente FRONTEL (11 MW), 3800 cliente de Coelcha (3 MW) y 1 cliente Paneles Arauco (9 MW), Desconexión a solicitud de ENEL y coordinado con Transelec y CCT-Grupo SAESA. (SODI 10/2021 Enel, registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
594 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361DP_E | Neomante | 361 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021022433 | externo | Programada | Desconexión | 2021-03-24 00:03 | 2021-03-24 02:47 |  |  |  | DP_E | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°3 se reabastece por Barra Auxiliar con Transformador N°6. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021023462 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-24 06:38 | 2021-03-24 07:00 |  |  |  | DP | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°2 de SE Molina, por apertura de maniobras operacionales en desconectador 89B1-1 sin tensión. El transformador N°2 serán transferidos hacia el transformador N°1 de la misma subestación., en forma momentánea. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53DP | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021022088 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-24 06:48 | 2021-03-24 18:17 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de ATR 110/66/12 kV - 40/40/10MVA., a fin de realizar mantenimiento a los equipos del los paños BT y HT y mantenimiento Básico al ATR del Paño. Los trabajos consideran labores como, Limpieza manual de aislación e inspeccion de la aislación, pruebas protocolares eléctricas a los equipos primarios; Medida factor de potencia de polos, Medida Tiempos operación, Medida resistencia de contacto, Medida pureza humedad, SO2 Gas SF6, Razón de Transformación y Polaridad, resistencia de aislación, medida de saturación en TT/CC, Medidor de tangente Delta, resistencia de Aislación enrollados secundarios. Además de Trabajos de Mantenimiento C&P 1-3 Años en Paño HT - 110 kV y Paño BT 66 kV. correctivos, verificación de alarmas, etc. |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021017238 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-24 08:09 | 2021-03-24 18:42 |  |  |  | RO | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Revisión de variables eléctricas Transformador de reserva 220/110/13,8 kV S/E Bombeo SG1. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021022680 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-24 08:10 | 2021-03-24 18:42 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reapriete de cables y conectores de fuerza y control, tanto en patio de alta como en sala de relés de SE Bombeo SG1. Recambio de Escalerillas Porta cables. Condiciones requeridas: Abierto 89HR- 89JTR-89CTR en S/E Bombeo SG1. |  |  | -1 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279RO | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021023613 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-24 09:17 | 2021-03-25 15:04 |  |  |  | RO | 29.7833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar 52JAT2, 52HAT2 y 52DAT2. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282RO | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021022860 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-24 10:05 | 2021-03-24 11:12 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas la protección 27JT1 que dispara sobre el interruptor 52JT1; y las protecciones 51-51N y 59CT1 que disparan sobre el interruptor 52CT1. La protección 87T1 dispara exclusivamente sobre el relé 86T1, lo que implica que mientras dure la intervención la protección 87T1 se encontrara igualmente inhabilitada. PT 64510 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021022218 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-24 10:10 | 2021-03-24 14:17 |  |  |  | RO | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DP | Neomante | 862 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021023188 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-25 01:05 | 2021-03-25 06:23 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 será abastecido por Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53DP | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021022122 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-25 06:47 | 2021-03-25 21:22 |  |  |  | DP | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de ATR 110/66/12 kV - 40/40/10MVA., a fin de realizar mantenimiento a los equipos del los paños BT y HT y mantenimiento Básico al ATR del Paño. Los trabajos consideran labores como, Limpieza manual de aislación e inspeccion de la aislación, pruebas protocolares eléctricas a los equipos primarios; Medida factor de potencia de polos, Medida Tiempos operación, Medida resistencia de contacto, Medida pureza humedad, SO2 Gas SF6, Razón de Transformación y Polaridad, resistencia de aislación, medida de saturación en TT/CC, Medidor de tangente Delta, resistencia de Aislación enrollados secundarios. Además de Trabajos de Mantenimiento C&P 1-3 Años en Paño HT - 110 kV y Paño BT 66 kV. correctivos, verificación de alarmas, etc. |  |  | 0 | 0 | 1
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DP_E | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021019098 | externo | Programada | Desconexión | 2021-03-25 08:12 | 2021-03-25 15:19 |  |  |  | DP_E | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64241 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023501 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-25 08:14 | 2021-03-25 22:11 |  |  |  | RO | 13.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de luminarias de patio ubicadas en estructuras, S/E Diego de Almagro - Instalación de nueva luminaria de patio en estructuras existentes (Pilar Marco de Barra Principal N°2 220 kV) Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023501 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-25 08:14 | 2021-03-25 22:11 |  |  |  | RO | 13.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de luminarias de patio ubicadas en estructuras, S/E Diego de Almagro - Instalación de nueva luminaria de patio en estructuras existentes (Pilar Marco de Barra Principal N°2 220 kV) Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182RO | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021022864 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-25 08:34 | 2021-03-25 15:21 |  |  |  | RO | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad del pruebas de operación y reset remoto del relé 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones P-JT1/P87T1/P-ET1 que disparan sobre el interruptor 52ET1.Inhabilitar función 50BF de las protecciones del T1 en subestación Picoltue / Inhabilitar función 50BF de las protecciones del J8 en subestación Mulchén. PT 64511 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021016147 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-25 09:35 | 2021-03-26 11:19 |  |  |  | RO | 25.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos paño J1, J2, J3, banco ATR1 y conexión delta de 66KV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Hualpén-Lagunillas, C1 o B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
837 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DF | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021025400 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-25 10:09 | 2021-03-25 20:29 |  |  |  | DF | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1528 | Transformadores2D2423 | Transformadores2D2423RO | Neomante | 2423 | Transformadores2D | Arica 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021024093 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-25 10:09 | 2021-03-25 14:35 |  |  |  | RO | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175RO | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Desconexión / Intervención | 2021023747 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-25 13:28 | 2021-03-25 15:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se levantaran alambrados de TRIP y alarmas de protecciones mecánicas. BU-alivio presión- nivel- temperaturas-flujo, PT 2021-00076 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021020060 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-25 14:46 | 2021-03-26 14:56 |  |  |  | DP | 24.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas 52JT2. S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89JT2. Este trabajo se realiza como Mantenimiento mayor. Se ingresa en el CEN la Carta N°: E –19- 2021 por Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Laguna Seca 220/23 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021023786 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-25 16:45 | 2021-03-25 17:24 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | -430 | 0 | 0
1634 | Transformadores2D3037 | Transformadores2D3037DF | Neomante | 3037 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2021000938 | interno |  |  | 2021-03-26 06:25 | 2021-03-26 08:09 |  |  |  | DF | 1.7333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52BT2 y 52CT2 asociados a T2 de S/E San Pedro | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023503 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-26 08:04 | 2021-03-26 14:37 |  |  |  | RO | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de luminarias de patio ubicadas en estructuras, S/E Diego de Almagro - Instalación de nueva luminaria de patio en estructuras existentes (Pilar Marco de Barra Principal N°2 220 kV) Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023503 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-26 08:04 | 2021-03-26 14:37 |  |  |  | RO | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de luminarias de patio ubicadas en estructuras, S/E Diego de Almagro - Instalación de nueva luminaria de patio en estructuras existentes (Pilar Marco de Barra Principal N°2 220 kV) Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102RO | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021022869 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-26 08:33 | 2021-03-26 12:19 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad del pruebas de operación y reset remoto del relé 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones P-BT1/P87T1/P-ET1 que disparan sobre los interruptores 52BT1 y 52ET1. PT 64512 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1764 | Transformadores2D2940 | Transformadores2D2940DP_E | Neomante | 2940 | Transformadores2D | S/E PUERTO MONTT (STS) 220/23KV 50/60MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021023433 | externo | Programada | Desconexión | 2021-03-26 08:50 | 2021-03-27 20:53 |  |  |  | DP_E | 36.05 | 0 | 0 | 0 | PT interno de STS N° 64559-64586. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323RO | Neomante | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021022694 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-26 10:10 | 2021-03-26 12:53 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Sulfuros: No reconectar 52JT2, 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021024105 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-26 11:55 | 2021-03-26 15:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487RO | Neomante | 487 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023550 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-26 13:47 | 2021-03-26 15:04 |  |  |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a ventiladores Transformador, S/E Candelaria. MPB Reducido TR1 y TR2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-La Candelaria o Tr. Trifásico 02, 220/23kV-La Candelaria Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación La Candelaria, ITE Alimentación ventiladores ATR1 (Refrigeración Forzada) A disposición del Jefe de Faena Subestación La Candelaria, ITE Alimentación ventiladores ATR2 (Refrigeración Forzada) A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
512 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488RO | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023550 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-26 13:47 | 2021-03-26 15:04 |  |  |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a ventiladores Transformador, S/E Candelaria. MPB Reducido TR1 y TR2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-La Candelaria o Tr. Trifásico 02, 220/23kV-La Candelaria Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación La Candelaria, ITE Alimentación ventiladores ATR1 (Refrigeración Forzada) A disposición del Jefe de Faena Subestación La Candelaria, ITE Alimentación ventiladores ATR2 (Refrigeración Forzada) A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332RO | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021022873 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-26 14:01 | 2021-03-26 16:34 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad del pruebas de operación y reset remoto del relé 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones P-BT1/P87T1/P-CT1 que disparan sobre los interruptores 52BT1 y 52CT1. Inhabilitar función 50BF de las protecciones del T1. PT 64513 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2021022388 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-26 15:53 | 2021-03-26 17:32 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT 88 |  |  | 0 | 0 | 0
360 | Transformadores2D465 | Transformadores2D465DF | Neomante | 465 | Transformadores2D | MINA 66/13.2kV 30/40MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2021026078 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-26 16:34 | 2021-03-26 17:35 |  |  |  | DF | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Actualmente sistema de 220 Kv energiza planta Convencional, por falla encontrada en bushing de transformador T4 cambiaremos a sistema de 66 kV (condición normal de operación). |  |  | 0 | 1 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853RO | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021022874 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-26 19:38 | 2021-03-26 20:12 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas la protección 51-51N_BT1/87T1 que disparan sobre los interruptores 52BT1y 52BT1. PT 64514 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
628 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349DP | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021022013 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-27 07:37 | 2021-03-27 18:05 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro, consumos son transferidos a Transformador T1 de S/E Quellón a través de paño acoplador de barras 23 kV.. (PT 64310-64318 y 2021-00061 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1457 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021022699 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-27 08:18 | 2021-03-27 11:23 |  |  |  | RO | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 535: No reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023486 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-27 08:59 | 2021-03-27 14:48 |  | 2021-03-27 08:59 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento "condición A" 52HT4, Normal 89HT4-2, normal TCHT4, normal TPHT4, MPB a PRHT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueos en 52HT4 lado barra Subestación D. Almagro, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueos en TCHT4 lado Autotransformador Subestación D. Almagro, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueos en conexión de TPHT4 Subestación D. Almagro, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueos en conexión superior de PRHT4. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023486 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-27 08:59 | 2021-03-27 14:48 |  | 2021-03-27 08:59 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento "condición A" 52HT4, Normal 89HT4-2, normal TCHT4, normal TPHT4, MPB a PRHT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueos en 52HT4 lado barra Subestación D. Almagro, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueos en TCHT4 lado Autotransformador Subestación D. Almagro, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueos en conexión de TPHT4 Subestación D. Almagro, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueos en conexión superior de PRHT4. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023490 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-27 08:59 | 2021-03-27 15:44 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desconexión ATR3/ATR4 para Reubicación de conductor de alimentación ATR4. Al final de la jornada vuelve a funcionamiento ATR3/ATR4 y con desconectador 89JT4-4 desacoplado mecánicamente y cerrado. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea JT4 (Lado ATR4) Subestación D. Almagro, Pararrayos 110 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 110 kV ATR4 Subestación D. Almagro, Pararrayos 220 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 220 kV ATR4 |  |  | -2 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023490 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-27 08:59 | 2021-03-27 15:44 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desconexión ATR3/ATR4 para Reubicación de conductor de alimentación ATR4. Al final de la jornada vuelve a funcionamiento ATR3/ATR4 y con desconectador 89JT4-4 desacoplado mecánicamente y cerrado. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea JT4 (Lado ATR4) Subestación D. Almagro, Pararrayos 110 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 110 kV ATR4 Subestación D. Almagro, Pararrayos 220 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 220 kV ATR4 |  |  | -2 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021023459 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-27 09:32 | 2021-03-27 14:32 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | EN S/E ATACAMA BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA del 52J11 . EN S/E ESMERALDA BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA: 52JT1, 52H1, 52H2, 52H3 y 52H4 . |  |  | 0 | 0 | 0
1342 | Transformadores2D3035 | Transformadores2D3035DP | Neomante | 3035 | Transformadores2D | PLACILLA (CHILQUINTA) 115/24,5-13,2KV 18/24/30MVA T1 [En_Revision] | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021024449 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-27 09:36 | 2021-03-28 19:00 |  |  |  | DP | 33.4 | 0 | 0 | 0 | Dicho transformador quedará energizado en vacío por un periodo de 7 Hrs con el fin de descargar oscilografía en SPHT1-S1 y SPHT1-S2, además se realizará la prueba de aceite de transformador posterior a su energización. NUP del proyecto 886 |  |  | 0 | 0 | 1
1760 | Transformadores2D2954 | Transformadores2D2954RO | Neomante | 2954 | Transformadores2D | EL EMPALME 110/23KV 12/16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021022385 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-27 13:08 | 2021-03-27 18:38 |  |  |  | RO | 5.5 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT 87 |  |  | 0 | 0 | 0
983 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906DP | Neomante | 906 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021023396 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 01:00 | 2021-03-28 06:08 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
826 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153DP | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021023356 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 01:04 | 2021-03-28 08:10 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021023359 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 01:05 | 2021-03-28 01:18 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | El micorcorte se encuentra coordinado con la empresa distribuidora del sector por un periodo de 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
826 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153DP | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021023358 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 01:15 | 2021-03-28 01:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El micorcorte se encuentra coordinado con la empresa distribuidora del sector por un periodo de 3 minutos. |  |  | -2 | 0 | 0
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021024288 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 05:46 | 2021-03-28 07:02 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021017836 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Monte por transferencia de carga hacia B3 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
876 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243DP | Neomante | 243 | Transformadores2D | EL PAICO 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021024294 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 06:55 | 2021-03-28 07:02 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021017836 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Paico por transferencia de carga hacia B3 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DF | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 25MVA | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2021026314 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-28 07:11 | 2021-03-28 13:04 |  |  |  | DF | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Consumos respaldados por red de MT |  |  | 0 | 1 | 0
966 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DP_E | Neomante | 739 | Transformadores2D | NEWEN 66/11.5KV 22MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021024904 | externo | Programada | Desconexión | 2021-03-28 07:37 | 2021-03-28 21:03 |  |  |  | DP_E | 13.4333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec según SODI 201 por trabajos de mantenimiento en S/E San Vicente y LT 66KV San Vicente-Newen, se requiere la desconexión de S/E Newen. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021025179 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 07:43 | 2021-03-28 20:45 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Verificación de protecciones de los paños CT3 y BT3. Condiciones: Transformador N°3 154/66 kV indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021025182 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 07:43 | 2021-03-28 20:45 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza manual de aislación a equipos 89AT3-A, 89AT3-B, 89AT3-2, 89AT3-3, 89AT3-1, 52AT3, Tr. T3, 89BT3-1, 52BT3, TCBT3, 89BT3-B, 89B1-B, 52B1, 89B1-1, 89B2-B, 52B2, TCB2, 89B2-1. Mantenimiento y medidas eléctricas a 52CT3 y Resistencia de Neutro del T3. Condiciones: Transformador N°3 154/66 kV, Barra 66 kV, Paño B1 L. Cementos Biobío y Paño B2 Línea Newen indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección B-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente, Instalar equipos de puesta a tierra entre 89AT3-A y 89AT3-B, en bajada de PR AT3, en bajada de PR BT3, entre 89BT3-B y Barra 66kV, entre 89B1-1T y Línea 66kV Cementos Bio Bio y entre 89B2-1T y Línea 66kV Newen. |  |  | -1 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021025580 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 07:43 | 2021-03-28 20:45 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Alambrados por instalación de los nuevos TTCC del paño B1 (LT 2020002117). Inyecciones primarias mutuas con el paño BT3. Condiciones: Línea 66 kV San Vicente-Cementos Biobío, Barra 66 kV y Tr. Trifásico 03, 154/66 kV-San Vicente, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-San Vicente o SS.AA. C..A. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se bloquean los aportes de corriente del paño BT3 hacia la protección 87T3. |  |  | -1 | 0 | 1
1183 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097DP | Neomante | 1097 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.2KV 2.8MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021025068 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 07:53 | 2021-03-28 15:40 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Quedará desconectado también el BBCC N°1 mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021023360 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 08:04 | 2021-03-28 08:10 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP_E | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021025157 | externo | Programada | Desconexión | 2021-03-28 08:10 | 2021-03-28 15:35 |  | 2021-03-28 08:19 |  | DP_E | 0.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021025200 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 08:19 | 2021-03-28 15:35 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. Sin consumos finales afectados. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona |  |  | -1 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021023233 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 08:26 | 2021-03-28 22:13 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP_E | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021025157 | externo | Programada | Desconexión | 2021-03-28 08:10 | 2021-03-28 15:35 | 2021-03-28 15:35 |  | S | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021023463 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-28 08:35 | 2021-03-28 14:52 |  |  |  | RO | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | EN S/E ATACAMA BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA del 52J11 . EN S/E ESMERALDA BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA: 52JT1, 52H1, 52H2, 52H3 y 52H4 . |  |  | 0 | 0 | 0
948 | Transformadores2D720 | Transformadores2D720DP | Neomante | 720 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021024330 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 08:38 | 2021-03-28 17:35 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre de los desconectadores 89BT2-1 y 89CT2 se requiere orden de precaución de no reconectar barras de 66kV y MT correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Neomante | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021022719 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 09:10 | 2021-03-28 15:56 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Escondida: A disposición del jefe de faenas 52JT5, 52BT5. S/E Escondida: Abiertos 89JT5-1, 89BT5-1. |  |  | 0 | 0 | 1
876 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243DP | Neomante | 243 | Transformadores2D | EL PAICO 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021024297 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 18:00 | 2021-03-28 18:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021017836 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Paico por normalización de transferencia de carga hacia B1 de SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021024290 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-28 19:00 | 2021-03-28 19:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021017836 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Monte por normalización de transferencia de carga hacia B1 de SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1161 | Transformadores2D1161FE | Neomante | 1161 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 110/23-13.2 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2021000970 | externo |  |  | 2021-03-28 19:59 | 2021-03-28 20:34 |  |  |  | FE | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 110 kV por falla aguas arriba de la S/E, en instalaciones de ENEL, con una potencia interrumpida de 18,46 MW. |  | Pérdida de suministro en 110 kV por falla aguas arriba de la S/E, en instalaciones de ENEL, con una potencia interrumpida de 18,46 MW. |  | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DF | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021000969 | interno |  |  | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:09 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | A las 20:00 horas, desconexión forzada de ATR-2 de S/E Cerro Navia, de propiedad de ENEL Distribución. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023814 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-29 08:36 | 2021-03-29 18:25 |  |  |  | RO | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal o exhaustivo a cables de poder o mufas., S/E D. al Almagro - Montaje de Terminales Exteriores de Porcelana sobre Cable Aislado de Mufas en ATR4/JT4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023814 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-29 08:36 | 2021-03-29 18:25 |  |  |  | RO | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal o exhaustivo a cables de poder o mufas., S/E D. al Almagro - Montaje de Terminales Exteriores de Porcelana sobre Cable Aislado de Mufas en ATR4/JT4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842RO | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021022876 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-29 08:49 | 2021-03-29 10:37 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del rele 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas la protección 51-51N_BT1/87T1 que disparan sobre los interruptores 52BT1 y 52ET1. PT 64515 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024636 | externo | Programada | Intervención | 2021-03-29 08:55 | 2021-03-29 12:35 |  |  |  | RO | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN, SE Los Changos: Restricción de los paños J11, J12, K1, K10, K11, K13, K14 por trabajos de lavado de aislación en equipos de patio de 500 kV. Restricciones: Subestación Los Changos, 52J11, 52J12, 52K1 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1813 | Transformadores2D2948 | Transformadores2D2948DF | Neomante | 2948 | Transformadores2D | DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) 66/6,6KV 30MVA T2 | CAITAN | Desconexión / Intervención | 2021026379 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-29 09:06 | 2021-03-29 19:29 |  |  |  | DF | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
587 | Transformadores2D319 | Transformadores2D319RO | Neomante | 319 | Transformadores2D | COLACO 69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021022382 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-29 12:17 | 2021-03-29 15:24 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT 95 |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021025207 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-29 13:42 | 2021-03-29 18:54 |  |  |  | RO | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del rele 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas la protección 21T y 87T que disparan sobre el interruptor 52BT1 y 51-51N-51G y 21-21T que disparan sobre el interruptor 52ET1. PT 64663 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023831 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-29 22:23 | 2021-03-30 08:08 |  |  |  | RO | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo patio 110KV: 1.- Canalizaciones verticales en Marco de Barra principal 110 kV Sección 2 y Marco de Línea de los paños HT2, H1, H2, HR y HS, 2.- Instalación de luminarias en las estructuras verticales del Marco de Barra principal Sección 2 110 kV y Marco de Línea de los paños HT2, H1, H2, HR y HS 3.- Tendido de cable por las canalizaciones verticales, 4.- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Barra Principal 110 kV Sección 2 y Marco de Línea de los paños HT2, H1, H2, HR y HS. 5.- Montaje de postes de luminaria en Marco de Barra Principal 110 kV Sección 2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o Paño Acoplador HR01-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Paño Seccionador HS01-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Patio 110KV, canaletas del patio 110KV Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | Transformadores2D2494 | Transformadores2D2494DP | Neomante | 2494 | Transformadores2D | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | Desconexión / Intervención | 2021024744 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-30 07:10 | 2021-03-30 15:45 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Nota 1: Se requiere desenergizar completo el Parque Eólico Punta Sierra. Nota 2: Se realizaran manipulación de equipos de potencia para comprobar su funcionamiento Interruptores y desconectadores (Interruptor 52J7, Interruptor 52J8, Desconectador 89J7-2, Desconectador 89J7-3, Desconectador 89J7-3T, Desconectador 89J3-3T ), realizando movimiento de uno a la vez por medidas de seguridad. En S/E Punta Sierra se realizarán las siguientes maniobras de desconexión Interruptor 52J7: ABIERTO. Interruptor 52J8: ABIERTO. Desconectador 89J7-1: ABIERTO. Desconectador 89J7-2: ABIERTO. Desconectador 89J8-1: ABIERTO. Desconectador 89J8-2: ABIERTO. Desconectador 89J7-3: ABIERTO. Desconectador 89J7-3T: CERRADO Y BLOQUEADO. |  |  | 0 | 0 | 1
1429 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546RO | Neomante | 1546 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021025108 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-30 08:00 | 2021-03-30 19:00 |  |  |  | RO | 11 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Hamburgo: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302RO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021025211 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-30 08:27 | 2021-03-30 11:17 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del rele 86T2, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas la protección 21T, 50BF, 87T que disparan sobre el interruptor 52BT2, y 51-51N, 87T y 21T que disparan sobre el interruptor 52ET2. PT 64664 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024637 | externo | Programada | Intervención | 2021-03-30 08:33 | 2021-03-30 14:05 |  |  |  | RO | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN, SE Los Changos: Restricción de los paños J11, J12, K1, K10, K11, K13, K14 por trabajos de lavado de aislación en equipos de patio de 500 kV. Restricciones: Subestación Los Changos, 52J11, 52J12, 52K1 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566DP | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021024400 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-30 09:16 | 2021-03-30 14:40 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | S/E CHINCHORRO ABIERTOS: 52CT1, 52BT1, 89BT1-1 Y CERRADO 89BT1-1T. LAS CARGAS SERÁN TRANSFERIDAS A S/E PUKARÁ Y A LA C.D.A DE ENGIE. |  |  | 0 | 0 | 1
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023810 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-30 09:58 | 2021-03-30 17:04 |  |  |  | RO | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento reducido, normal, correctivo a Motoventiladores, S/E Cardones: Revisión de motorventiladores del ATR3 y de ser necesario reemplazo de ITM, cable de alimentación y/o motorventilador, en atención al aviso de anormalidad 10077071. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, . . ITM de motorventiladores a disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023809 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-30 11:28 | 2021-03-31 13:12 |  |  |  | RO | 25.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación protección 87T, S/E Cardones: Verificación de protección 87T del paño JT2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Paño JT2, Protección 87T. Bloquear trip 87T sobre 86T2. A disposición del jefe de faena. Subestación Cardones, Paño JT2, Protección 87T. Bloquear trip 87T sobre 50BF_JT2. Ejecutar según minuta de bloqueo del anexo 1 |  |  | 0 | 0 | 0
613 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067RO | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23kV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021025215 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-30 14:25 | 2021-03-30 16:40 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones P-JT1/87T1 que disparan sobre el interruptor 52J4 y las protecciones 87T1 y P-ET1 que disparan sobre el interruptor 52ET1. Bloquear la función 50BF de protecciones del transformador N°1. PT 64666 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
571 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021024746 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-30 15:14 | 2021-03-30 18:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT N° 64622 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023835 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-30 22:47 | 2021-03-31 16:35 |  |  |  | RO | 17.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo patio 110KV: 1.- Canalizaciones verticales en Marco de Barra principal 110 kV Sección 2 y Marco de Línea de los paños HT2, H1, H2, HR y HS, 2.- Instalación de luminarias en las estructuras verticales del Marco de Barra principal Sección 2 110 kV y Marco de Línea de los paños HT2, H1, H2, HR y HS 3.- Tendido de cable por las canalizaciones verticales, 4.- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Barra Principal 110 kV Sección 2 y Marco de Línea de los paños HT2, H1, H2, HR y HS. 5.- Montaje de postes de luminaria en Marco de Barra Principal 110 kV Sección 2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o Paño Acoplador HR01-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Paño Seccionador HS01-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Patio 110KV, canaletas del patio 110KV Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021025787 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-31 05:38 | 2021-03-31 06:30 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador 110 /12 kV N°1. consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021026007 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-31 05:39 | 2021-03-31 16:50 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Chilquinta, se requiere dejar fuera de servicio el Transformador TP 110/4.16 kV con motivo de energizar SE Quinteros, a través de la alimentación de emergencia. y así dejar fuera de servicio la LT 110 kV Ventanas Quinteros por trabajos de Mantenimiento Preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021025793 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-31 06:30 | 2021-03-31 07:37 |  |  |  | DP | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Consumos son respaldado por TR1 de SE Quintero y alimentación de emergencia de SE Ventanas |  |  | 0 | 0 | 1
583 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285RO | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021025224 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-31 08:14 | 2021-03-31 09:44 |  |  |  | RO | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 87T1 y 51-51-T1 que disparan sobre el interruptor 52BT1 y las protecciones 87T1 y P-ET1 que disparan sobre el interruptor 52ET1.. PT 64670 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024638 | externo | Programada | Intervención | 2021-03-31 09:02 | 2021-03-31 15:00 |  |  |  | RO | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN, SE Los Changos: Restricción de los paños J11, J12, K1, K10, K11, K13, K14 por trabajos de lavado de aislación en equipos de patio de 500 kV. Restricciones: Subestación Los Changos, 52J11, 52J12, 52K1 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235RO | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24/13.8KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021025217 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-31 10:22 | 2021-03-31 12:42 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del rele 86T2, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas la protección51-51N-BT2 y 87T2 que disparan sobre el interruptor 52BT2 y 51-51N-BT2, 87T2 y 50-51-50G-51G-CT2 que disparan sobre el interruptor 52CT2. PT 64667 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
983 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906RO | Neomante | 906 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021026204 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-31 10:23 | 2021-03-31 11:35 |  |  |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Se realiza cambio de ajustes de protección neutro del Tr. N°02 |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855RO | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021024347 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-31 11:04 | 2021-03-31 12:58 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00143 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1265 | Transformadores2D1220 | Transformadores2D1220DP | Neomante | 1220 | Transformadores2D | EL ARRAYAN 220/33KV 78/104/130 MVA | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | 2021026018 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-31 11:31 | 2021-03-31 16:20 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de filtración por válvula de presión súbita en Transformador Principal. Condiciones requeridas: Abierto 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5, 52ET1, 52JT1, Abierto 89JT1-1, 89JT1-2. |  |  | 0 | 0 | 1
1691 | Transformadores2D2627 | Transformadores2D2627RO | Neomante | 2627 | Transformadores2D | PARGUA 115/24kV 30MVA TR3 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2021023110 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-31 11:37 | 2021-03-31 14:02 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 99 |  |  | 0 | 0 | 0
578 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236RO | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24/13.8KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2021025220 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-31 12:42 | 2021-03-31 16:07 |  |  |  | RO | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T3, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 87T3 y 50-51 que dispara sobre el interruptor 52BT3 y la protección 87T3 que dispara sobre el interruptor 52ET3.. PT 64668 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279RO | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 [En_Revision] | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021024896 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-31 12:53 | 2021-03-31 14:46 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | (PT 64602 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2925 | Transformadores2D2925RO | Neomante | 2925 | Transformadores2D | PARGUA 230/115-69/15 KV 60MVA T1 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2021023412 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-31 13:56 | 2021-03-31 17:41 |  |  |  | RO | 3.75 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00111 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1636 | Transformadores2D3349 | Transformadores2D3349RO | Neomante | 3349 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/24kV T33 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2021024078 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-31 15:42 | 2021-03-31 18:00 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Se levantaran alambrados de TRIP y alarmas de protecciones mecánicas. PT 2021-00118 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2021025222 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-31 16:05 | 2021-03-31 22:12 |  |  |  | RO | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T4,se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 87T4, 21T4 y 50BF que dispara sobre el interruptor 52JT4 y la protección 21/21N-T4 que dispara sobre el interruptor 52BT4. Bloquear función 50BF, mientras dura la intervención de pruebas de reset de rele maestro. PT 64669 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
571 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021027872 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-03-31 17:18 | 2021-03-31 20:24 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021023839 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-31 22:36 | 2021-04-01 05:57 |  |  |  | RO | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo patio 110KV: 1.- Canalizaciones verticales en Marco de Barra principal 110 kV Sección 2 y Marco de Línea de los paños HT2, H1, H2, HR y HS, 2.- Instalación de luminarias en las estructuras verticales del Marco de Barra principal Sección 2 110 kV y Marco de Línea de los paños HT2, H1, H2, HR y HS 3.- Tendido de cable por las canalizaciones verticales, 4.- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Barra Principal 110 kV Sección 2 y Marco de Línea de los paños HT2, H1, H2, HR y HS. 5.- Montaje de postes de luminaria en Marco de Barra Principal 110 kV Sección 2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o Paño Acoplador HR01-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Paño Seccionador HS01-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Patio 110KV, canaletas del patio 110KV Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
1703 | Transformadores2D2831 | Transformadores2D2831RO | Neomante | 2831 | Transformadores2D | CENTRAL CHAGUAL 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2021026449 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-01 | 2021-05-01 03:44 |  |  |  | RO | 723.7333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio del proyecto Central de Respaldo Chagual. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024639 | externo | Programada | Intervención | 2021-04-01 08:46 | 2021-04-01 14:01 |  |  |  | RO | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN, SE Los Changos: Restricción de los paños J11, J12, K1, K10, K11, K13, K14 por trabajos de lavado de aislación en equipos de patio de 500 kV. Restricciones: Subestación Los Changos, 52J11, 52J12, 52K1 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
621 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021025226 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-01 09:30 | 2021-04-01 12:20 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T2, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 21/21N-T2, 87T2 y SC-23kV T2 que disparan sobre los interruptores 52BT2 y 52ET2. PT 64671 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D757E | Transformadores2D757ERO | Neomante | 757E | Transformadores2D | CALBUCO 115/69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021023999 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-01 12:58 | 2021-04-01 15:18 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Se levantaran alambrados de TRIP y alarmas de protecciones mecánicas. PT 2021-00128 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854RO | Neomante | 854 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 12MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021024690 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-01 13:01 | 2021-04-01 14:36 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Se debe apagar Controlador Paño T1, con lo cual se perderá control SCADA sobre 52BT1 y 52CT1 por app 3 horas. PT 2021-00149 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246RO | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021025228 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-01 13:23 | 2021-04-01 14:44 |  |  |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones P-BT1 y P87T1 que disparan sobre el interruptor 52BT1 y las protecciones P-ET1 y P87T1 que disparan sobre el interruptor 52ET1. PT 64672 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379RO | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021024683 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-01 14:37 | 2021-04-01 16:10 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Se debe apagar Controlador Paño T2, con lo cual se perderá control SCADA sobre 52BT2 y 52CT2 por app 3 horas. PT 2021-00148 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187FE | Neomante | 187 | Transformadores3D | PAPELERA TALAGANTE 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2021001015 | externo |  |  | 2021-04-01 15:46 | 2021-04-01 16:09 |  |  |  | FE | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52BT1 y 52CT1 de S/E Papelera Talagante, sin consumos afectados, debido a que Generación CMPC quedó generando en isla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
91 | Transformadores2D1292 | Transformadores2D1292RO | Neomante | 1292 | Transformadores2D | ALTO BONITO 110/23KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021024013 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-01 16:54 | 2021-04-01 19:14 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Se levantaran alambrados de TRIP y alarmas de protecciones mecánicas. PT 2021-00129 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003RO | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2021024687 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-01 20:05 | 2021-04-01 21:27 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-00151 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1122 | Transformadores2D956 | Transformadores2D956DP_E | Neomante | 956 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021025768 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-01 22:45 | 2021-04-02 07:15 |  |  |  | DP_E | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 se reabastece por Barra Auxiliar con Transformador N°6. |  |  | 0 | 0 | 0
1342 | Transformadores2D3035 | Transformadores2D3035DP | Neomante | 3035 | Transformadores2D | PLACILLA (CHILQUINTA) 115/24,5-13,2KV 18/24/30MVA T1 [En_Revision] | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021026724 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-02 10:16 | 2021-04-08 04:00 |  |  |  | DP | 137.7333 | 0 | 0 | 0 | La protección diferencial quedará inhibida durante la prueba y si la prueba es satisfactoria el Transformador 110/12kV N°1 quedará con toda la carga de la S/E Placilla y el Transformador 110/12kV N°2 quedará disponible en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021026166 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-03 01:14 | 2021-04-03 11:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se aprovechara de que la barra 220kV estará fuera de servicio, junto al paño ATR-J1-J2-J3-J4-HS estarán abiertos, para investigar sobre polo a tierra presente en circuito de 125Vcc de S/E Los Maquis. Para esto se bajaran los Termomagneticos de los paños J1-J2-J3-J4-ATR-HS en formar alternada, para ver cual de ellos tiene el problema del polo a tierra. |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024467 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-03 07:31 | 2021-04-03 19:18 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Toma de muestra aceite para análisis físico químico y completar nivel de aceite en tanque conservadora a cambiador de tomas bajo carga de transformador trifásico 2 154/66 kV; Mantenimiento a Transformador, pararrayos lado AT 154kV, lado BT 66 kV y lado 13,8 kV de transformador N°2 de 154/66 kV y calibración o ajuste de desconectador 89CT2 reemplazo de válvula de nivel de piso a CTBC.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue o Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue. Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024464 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-03 09:28 | 2021-04-03 19:18 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Apoyo en trabajos de reemplazo de caja reductora de desconectador 89BT2-2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo Jefe de Faena.- |  |  | -1 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021026099 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-03 09:28 | 2021-04-03 19:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Reemplazo de caja reductora de desconectador 89BT2-2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | -1 | 0 | 0
571 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021028488 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-04-03 18:14 | 2021-04-03 19:42 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021026420 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-04 05:27 | 2021-04-04 15:39 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°3 es abastecida al Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021026460 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-04 06:00 | 2021-04-04 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021017838 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Monte por transferencia de carga hacia B3 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
876 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243DP | Neomante | 243 | Transformadores2D | EL PAICO 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021026464 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-04 07:00 | 2021-04-04 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021017838 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Paico por transferencia de carga hacia B3 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DP | Neomante | 296 | Transformadores2D | EL MAITEN 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021026502 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-04 07:26 | 2021-04-04 23:42 |  |  |  | DP | 16.2667 | 0 | 0 | 0 | asociado a SSDD 2021026467, 2021026471. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021027482 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-04 09:10 | 2021-04-04 15:36 |  |  |  | RO | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Mientras duran los trabajos se deshabilitada la TT/AA AT kV. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021027484 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-04 09:10 | 2021-04-04 15:36 |  |  |  | RO | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Mientras duran los trabajos se deshabilitada la TT/AA AT kV. |  |  | 0 | 0 | 0
876 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243DP | Neomante | 243 | Transformadores2D | EL PAICO 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021026465 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-04 18:18 | 2021-04-04 18:19 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021017838 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Paico por normalización de transferencia de carga hacia B1 de SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021026461 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-04 18:48 | 2021-04-04 18:49 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021017838 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Monte por normalización de transferencia de carga hacia B1 de SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
593 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741RO | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021025230 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-05 08:37 | 2021-04-05 13:31 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 87T1y51-51N-T1 que disparan sobre el interruptor 52BT1 y las protecciones 87T1,51-51N-T1 y 51-51N-CT1 que disparan sobre el interruptor 52CT1. PT 64673 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021026671 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-05 09:21 | 2021-04-05 10:27 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K4, 52K5, 52J2 y 52J3. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021027040 | externo | Programada | Intervención | 2021-04-05 09:21 | 2021-04-05 15:56 |  |  |  | RO | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN, SE Los Changos: Trabajos de lavado de aislación en equipos de patio de 500 kV.(SODI 030_2021 TEN). Restricciones: S/E Los Changos: No reconectar Interruptores 52J11, 52J12, 52K1. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021026546 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-05 10:00 | 2021-04-08 06:07 |  |  |  | DP | 68.1167 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se verán afectadas quedarán respaldada por transformadores transformadores3d - LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 y 3 |  |  | 0 | 0 | 1
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021026684 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-05 10:30 | 2021-04-05 11:15 |  |  |  | DP | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K7, 52K8, 52J5 y 52J6. |  |  | -183 | 0 | 1
785 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742RO | Neomante | 742 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | STS | Desconexión / Intervención | 2021025234 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-05 13:53 | 2021-04-05 15:23 |  |  |  | RO | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T5, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 87T5 y 50/51-T5 que disparan sobre los interruptores 52BT5 y 52ET5. PT 64675 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Limitaciones | 2020002418 |  |  |  | 2020-12-07 11:30 | 2021-06-03 03:51 | 2021-04-05 11:15 | 2021-05-31 15:22 | S | RO | 1348.1167 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa limitación para no realizar transferencia de fase en ATR N°2, dado que la fase N°3 presenta anormalidad interna según lo dispuesto por el fabricante. Se mantendrá dispuesto de está forma hasta que el fabricante indique lo contrario, ya que el ATR en cuestión mantiene garantías respectivas. |  |  |  | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021021733 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-18 09:51 | 2021-04-12 17:35 | 2021-04-05 11:15 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará ensayos eléctricos previos a la intervención del reemplazo del bushing AT 220KV, revisión del sistema ATR, reparación de filtración cuba principal, reemplazo de empaquetaduras, filtrado de aceite, los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2021001053 | externo |  |  | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | En maniobras de recuperación de Trasnet O.A LT 154 kV Maule-Linares, se produce la pérdida de consumos en la S/E | En maniobras de recuperación de Trasnet O.A LT 154 kV Maule-Linares, se produce la pérdida de consumos en la S/E |  | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044FE | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2kV 25MVA | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2021001053 | externo |  |  | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | En maniobras de recuperación de Trasnet O.A LT 154 kV Maule-Linares, se produce la pérdida de consumos en la S/E | En maniobras de recuperación de Trasnet O.A LT 154 kV Maule-Linares, se produce la pérdida de consumos en la S/E |  | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2021001055 | externo |  |  | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | En maniobras de recuperación de Trasnet O.A LT 154 kV Maule-Linares. Se produce la pérdida de consumos en la S/E | En maniobras de recuperación de Trasnet O.A LT 154 kV Maule-Linares. Se produce la pérdida de consumos en la S/E |  | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2021001055 | externo |  |  | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | En maniobras de recuperación de Trasnet O.A LT 154 kV Maule-Linares. Se produce la pérdida de consumos en la S/E | En maniobras de recuperación de Trasnet O.A LT 154 kV Maule-Linares. Se produce la pérdida de consumos en la S/E |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 25MVA | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2021001056 | externo |  |  | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | . |  | En maniobras de recuperación de Trasnet O.A LT 154 kV Maule-Linares. Se produce la pérdida de consumos en la S/E | 0 | 0 | 0
501 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400FE | Neomante | 400 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13.2KV 12.5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2021001057 | externo |  |  | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | . |  | En maniobras de recuperación de Trasnet O.A LT 154 kV Maule-Linares. Se produce la pérdida de consumos en la S/E | 0 | 0 | 0
502 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401FE | Neomante | 401 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2021001058 | externo |  |  | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | . |  | En maniobras de recuperación de Trasnet O.A LT 154 kV Maule-Linares. Se produce la pérdida de consumos en la S/E | 0 | 0 | 0
1015 | Transformadores2D1179 | Transformadores2D1179FE | Neomante | 1179 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 2.6MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2021001058 | externo |  |  | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | . |  | En maniobras de recuperación de Trasnet O.A LT 154 kV Maule-Linares. Se produce la pérdida de consumos en la S/E | 0 | 0 | 0
1262 | Transformadores3D384 | Transformadores3D384DF | Neomante | 384 | Transformadores3D | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 1 | ENEL GENERACION CHILE | Informe Fallas | 2021001035 | interno |  |  | 2021-04-05 14:03 | 2021-04-05 16:33 |  |  |  | DF | 2.5 | 1 | 0 | 0 | Se produce apertura Intempestiva del 52JT-1 y operación del relé auxiliar 86T. (U1 y U2 queda indisponible por apertura 52JT1). | Se produce apertura Intempestiva del 52JT-1 y operación del relé auxiliar 86T. (U1 y U2 queda indisponible por apertura 52JT1). |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D385 | Transformadores3D385DF | Neomante | 385 | Transformadores3D | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 2 | ENEL GENERACION CHILE | Informe Fallas | 2021001035 | interno |  |  | 2021-04-05 14:03 | 2021-04-05 16:33 |  |  |  | DF | 2.5 | 1 | 0 | 0 | Se produce apertura Intempestiva del 52JT-1 y operación del relé auxiliar 86T. (U1 y U2 queda indisponible por apertura 52JT1). | Se produce apertura Intempestiva del 52JT-1 y operación del relé auxiliar 86T. (U1 y U2 queda indisponible por apertura 52JT1). |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024524 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-05 14:21 | 2021-04-06 05:02 |  |  |  | RO | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones. Inspección visual pedestre a torre de interfaz ATR1 y ATR2. Medida de malla puesta a tierra torre interfaz ATR1. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024524 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-05 14:21 | 2021-04-06 05:02 |  |  |  | RO | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones. Inspección visual pedestre a torre de interfaz ATR1 y ATR2. Medida de malla puesta a tierra torre interfaz ATR1. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024525 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-05 14:41 | 2021-04-05 17:21 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Químico y Cromatográfico a CTBC ATR9. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2021025232 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-05 15:18 | 2021-04-05 18:33 |  |  |  | RO | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T3:- Se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 87T3 y 51-51G-T3 que disparan sobre el interruptor 52BT3. Estará indisponible el disparo sobre 52ET3 por operación de protecciones mecánicas y eléctricas del transformador T3, debido a que estas opera sobre 86T3 (que estará bloqueado) y 86T3 dispara sobre 52ET3. Protección de barra 23 kV ET3 se mantendrá en servicio.. PT 64674 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021025635 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-05 22:37 | 2021-04-06 08:33 |  |  |  | RO | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 110KV: 1.- Fabricación y fijación de Canalizaciones verticales, Instalación de luminarias en las estructuras verticales, Tendido de cables en canalizaciones ejecutadas, Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales en: Marco de Barra principal 110 kV Sección 1 y Marco de Línea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS. 2.- Montaje de postes de luminaria en Marco de Barra Principal 110 kV Sección 1. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Edén: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta de Toros: 52HL1 con bloqueo a la reconexión a disposición Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Paño Seccionador HS01-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Canaletas y equipos patio 110KV Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021027206 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-05 22:37 | 2021-04-06 08:33 |  |  |  | RO | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo patio 110KV: 1.- Fabricación y fijación de Canalizaciones verticales, Instalación de luminarias en las estructuras verticales, Tendido de cables en canalizaciones ejecutadas, Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales en: Marco de Barra principal 110 kV Sección 2 y Marco de Línea de los paños HT2, H1, H2, HR y HS. 2.- Montaje de postes de luminaria en Marco de Barra Principal 110 kV Sección 2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o Paño Acoplador HR01-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Paño Seccionador HS01-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Canaletas y equipos del patio 110KV Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020369 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-06 08:16 | 2021-04-06 21:56 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a banco ATR5, PRJT5, PRJT5-1 y PRKT5. Condiciones: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalaran equipos puesta a tierra provisionales en la bajada de PRJT5 lado patio 220 kV, en la bajada de PRKT5, en la bajada de PRJT5 lado patio 500 kV, y en terciario de banco ATR5. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP_E | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024681 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-06 08:28 | 2021-04-06 21:56 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificación y pruebas del sincronizador del paño KT5. Se solicitará prueba experimental para efectuar cierres y aperturas del 52KT5 para energizar el Banco ATR N°5. Verificación de relé 50BF-52KT5. Condiciones: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección A-Charrúa o Barra 500 kV, Sección B-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protección 50BF-52KT5 Bloqueada. |  |  | -1 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021027041 | externo | Programada | Intervención | 2021-04-06 09:15 | 2021-04-06 18:34 |  |  |  | RO | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN, SE Los Changos: Trabajos de lavado de aislación en equipos de patio de 500 kV.(SODI 030_2021 TEN). Restricciones: S/E Los Changos: No reconectar Interruptores 52J11, 52J12, 52K1. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2021027782 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-06 09:25 | 2022-11-28 15:37 |  |  |  | RO | 14430.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: sin restricciones. --- Nivel de riesgo: no significativo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  |  | 0 | 0
143 | Transformadores2D858 | Transformadores2D858RO | Neomante | 858 | Transformadores2D | POLPAICO 110/23KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021028016 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-06 09:39 | 2021-04-06 15:59 |  |  |  | RO | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Ventiladores Tr. de Poder N°1 S/E Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2020042696 | externo | Programada | Desconexión | 2020-06-10 09:33 | 2022-11-28 16:25 | 2022-11-28 15:37 |  | CC-S | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. instalación de tierras provisionales (cuando corresponda). --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 2 de S/E Los Vilos o Transformador 1 220/23kV de S/E Los Vilos. --- Observación: Solicitud emitida a requerimiento de Minera Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones (Mantenimiento Mayor). |  |  |  | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021026287 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-06 09:47 | 2021-04-06 17:33 |  |  |  | RO | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de obras civiles en el emplazamiento del futuro ATR2 de S/E Cumbre. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021027776 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-06 09:47 | 2021-04-06 15:00 |  |  |  | RO | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | No Reconectar 52JT2, 52HT2; 52CT2. Sin previo aviso del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
123 | Transformadores2D1245 | Transformadores2D1245DP | Neomante | 1245 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021026709 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-06 10:37 | 2021-04-06 16:02 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021022068 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-06 10:39 | 2021-04-06 18:06 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento trimestral de equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño línea LA08, CHA-Abanico o paño línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o paño línea LJ04, CHA-Antuco 1 o paño línea LJ16, CHA-Ralco 1 o paño acoplador JR02-Charrúa o paño línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o paño línea LJ01, CHA-Pangue o paño línea LJ07, CHA-Antuco 2 o paño línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o paño acoplador JR01-Charrúa o paño acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -6 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021022068 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-06 10:39 | 2021-04-06 18:06 |  |  |  | RO | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento trimestral de equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño línea LA08, CHA-Abanico o paño línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o paño línea LJ04, CHA-Antuco 1 o paño línea LJ16, CHA-Ralco 1 o paño acoplador JR02-Charrúa o paño línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o paño línea LJ01, CHA-Pangue o paño línea LJ07, CHA-Antuco 2 o paño línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o paño acoplador JR01-Charrúa o paño acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021022068 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-06 10:39 | 2021-04-06 18:06 |  |  |  | RO | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento trimestral de equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño línea LA08, CHA-Abanico o paño línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o paño línea LJ04, CHA-Antuco 1 o paño línea LJ16, CHA-Ralco 1 o paño acoplador JR02-Charrúa o paño línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o paño línea LJ01, CHA-Pangue o paño línea LJ07, CHA-Antuco 2 o paño línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o paño acoplador JR01-Charrúa o paño acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021029009 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-04-06 12:47 | 2021-04-06 18:33 |  |  |  | RO | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MCC Normalizar punto caliente, S/E Diego de Almagro: Eliminación de punto caliente en 89HT3-1B en contactos principales del equipo. (trabajo coordinado con la desvinculación a potencia del 89HT3-1B PMTDI-22474, AT-62964) (Paño HT3 Transferido) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 89HT3-1B Se instalarán tierras provisionales de bloqueos en 89HT3-1B lado interruptor Subestación D. Almagro, 89HT3-1B Verificar puentes abiertos entre 89HT3-1B y la Barra 110 kV sección 1B Subestación D. Almagro, 89HT3-1B A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596RO | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021027999 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-06 12:50 | 2021-04-06 15:20 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT2, 52ET2. |  |  | 0 | 0 | 0
1184 | Transformadores2D2462 | Transformadores2D2462RO | Neomante | 2462 | Transformadores2D | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021025483 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-06 15:13 | 2021-04-06 17:54 |  |  |  | RO | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64644 |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021029210 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-04-06 15:58 | 2021-04-08 21:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control a Cambiadores de Tomas Bajo Carga, SE Pan de azúcar: Con motivo de comportamiento anormal del CTBC del Transformador n°10, se procederá a realizar las siguientes actividades: 1.- Revisión de alambrados asociados al control del CTBC; 2.- Revisión de configuración del controlador del paño JT10 para indagar en posibles modificaciones correspondiente al ATR10; 3.- Se desarrollarán pruebas de control del CTBC para comprobar su funcionamiento a nivel local y remoto en todos sus niveles de control; 4.- Evaluar posibles modificaciones que se puedan llevar a cabo en sitio ya sea en la misma jornada o reprogramando la actividad, a nivel de alambrado o configuración de equipos asociados (ATR10). Aviso de anormalidad M1 10079056.,Nota: Verificar que el Cambiador de Tap del ATR10 se encuentre en modo Manual/Individual Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR10 caja de control del CTBC Señalizar y delimitar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 140-176,25 MVA T1 [En_Revision] | TSGF SpA | Desconexión / Intervención | 2021028039 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-06 16:12 | 2021-04-06 18:37 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de Transformador de poder Don Antonio 220/23 kV 176 MVA. Condiciones requeridas S/E Don Antonio: A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y 52E23. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Neomante | 1619 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2021029263 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-06 17:35 | 2021-04-07 08:06 |  |  |  | DF | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | Intervención de Transformador n°3 por agravamiento de fuga de aceite. Actualmente el equipo se encuentra fuera de servicio por motivos operacionales y en estado "Disponible". |  |  | 0 | 1 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021025639 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-06 22:41 | 2021-04-07 08:36 |  |  |  | RO | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 110KV: 1.- Fabricación y fijación de Canalizaciones verticales, Instalación de luminarias en las estructuras verticales, Tendido de cables en canalizaciones ejecutadas, Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales en: Marco de Barra principal 110 kV Sección 1 y Marco de Línea de los paños HT1, H3, H4, H5 y HS. 2.- Montaje de postes de luminaria en Marco de Barra Principal 110 kV Sección 1. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Edén: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta de Toros: 52HL1 con bloqueo a la reconexión a disposición Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Paño Seccionador HS01-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Canaletas y equipos patio 110KV Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021027210 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-06 22:41 | 2021-04-07 08:36 |  |  |  | RO | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo patio 110KV: 1.- Fabricación y fijación de Canalizaciones verticales, Instalación de luminarias en las estructuras verticales, Tendido de cables en canalizaciones ejecutadas, Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales en: Marco de Barra principal 110 kV Sección 2 y Marco de Línea de los paños HT2, H1, H2, HR y HS. 2.- Montaje de postes de luminaria en Marco de Barra Principal 110 kV Sección 2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o Paño Acoplador HR01-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Paño Seccionador HS01-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Canaletas y equipos del patio 110KV Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021028298 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-07 | 2022-01-01 |  |  |  | DP | 6456 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. b) Abiertos: , 52JAT1, 52HAT1, 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T . c) Abierto y retirado 52DAT1. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, , 89HAT1-3T. e) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT1: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT1: MCB HAT1, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT1: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA. ATR-1 A disposición del Jefe de Faena, Booster N°1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tocopilla, operador transmisión. |  |  |  | 0 | 1
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619RO | Neomante | 1619 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2021028191 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-07 08:06 | 2021-04-09 21:20 |  |  |  | RO | 61.2333 | 0 | 0 | 0 | Actualmente el transformador se encuentra desenergizado, aislado y en estado disponible. |  |  | 0 | 0 | 0
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748RO | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021025486 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-07 08:07 | 2021-04-07 11:56 |  |  |  | RO | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64645 |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021027438 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-07 08:41 | 2021-04-07 17:59 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Interruptor 52K4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-4 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-4 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52F2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-1R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-2R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-3R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536DP | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021028332 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-07 09:24 | 2021-04-07 19:24 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3: A disposición del jefe de faenas 89JT1. SE TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3: A disposición del jefe de faenas 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549RO | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021027860 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-07 09:39 | 2021-04-07 12:45 |  |  |  | RO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
870 | Transformadores2D217 | Transformadores2D217RO | Neomante | 217 | Transformadores2D | CHACAHUIN 66/15KV 13.3MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021028532 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-07 09:55 | 2021-04-07 19:18 |  |  |  | RO | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas eléctricas al interruptor 52CT1 general de MT del transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 140-176,25 MVA T1 [En_Revision] | TSGF SpA | Desconexión / Intervención | 2021028040 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-07 10:49 | 2021-04-07 23:59 |  |  |  | RO | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de Transformador de poder Don Antonio 220/23 kV 176 MVA. Condiciones requeridas S/E Don Antonio: A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y 52E23. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021023245 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-07 11:33 | 2021-04-07 17:04 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Coloso: A disposición del jefe de faenas 52JT4. S/E Coloso: Abiertos y bloqueados 89JT4-1, 89JT4-2. S/E Coloso: Abiertos y bloqueados 52CT4, 52DT4. S/E Coloso: A disposición del jefe de faena 89JT4-3T. Este trabajo se realiza como Mantenimiento mayor. Se ingresa en el CEN la Carta N°: E –21- 2021 por Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Coloso 220/13,8/6,9 kV N°4. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021023246 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-07 11:33 | 2021-04-07 17:04 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Coloso: A disposición del jefe de faenas 52JT4. S/E Coloso: Abiertos y bloqueados 89JT4-1, 89JT4-2. S/E Coloso: Abiertos y bloqueados 52CT4, 52DT4. S/E Coloso: A disposición del jefe de faena 89JT4-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
197 | Transformadores2D171 | Transformadores2D171RO | Neomante | 171 | Transformadores2D | SAN VICENTE T.T. 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021028095 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-07 12:07 | 2021-04-07 19:26 |  |  |  | RO | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. Los trabajos se realizarán tomando todas las medidas de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 0
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749RO | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2021025593 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-07 12:11 | 2021-04-07 12:50 |  |  |  | RO | 0.65 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64648 |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027873 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-07 12:15 | 2021-04-07 13:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se revisará pruebas de alarmas de sobrecarga (ANSI 49) de los sistemas de protecciones del ATR2 hacia nivel 3. Para esta prueba se bloqueará un sistema a la vez para realizarla. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027871 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-07 13:54 | 2021-04-07 14:36 |  |  |  | RO | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Se revisará pruebas de alarmas de sobrecarga (ANSI 49) de los sistemas de protecciones del ATR1 hacia nivel 3. Para esta prueba se bloqueará un sistema a la vez para realizarla. |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191RO | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021025487 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-07 17:00 | 2021-04-07 18:06 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64646 |  |  | 0 | 0 | 0
1325 | Transformadores2D1442 | Transformadores2D1442FE | Neomante | 1442 | Transformadores2D | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/24 KV | COOPERSOL | Informe Fallas | 2021001368 | externo |  |  | 2021-04-07 20:35 | 2021-04-07 21:49 |  |  |  | FE | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 20:35 – Apertura manual del 52B2 por manobras de cierre en black start y energizar línea 23 Kv. 20:49 – Cerrado con éxito modo black start y clientes quedan con energía en lina 23 Kv. |  | Falla en Línea 66Kv. SS/EE Arica - C.D. Arica. Camión pasa a llevar tirante en estructura 38, repercute desconexión de línea en potencia inversa en central chapiquiña de ENGIE por desbalance de cargas. |  | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 140-176,25 MVA T1 [En_Revision] | TSGF SpA | Desconexión / Intervención | 2021028103 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-08 | 2021-04-08 23:59 |  |  |  | RO | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de Transformador de poder Don Antonio 220/23 kV 176 MVA. Condiciones requeridas S/E Don Antonio: A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y 52E23. |  |  | 0 | 0 | 0
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595RO | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021028001 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-08 10:14 | 2021-04-08 12:22 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT1, 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191RO | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021025488 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-08 11:13 | 2021-04-08 12:13 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64646 |  |  | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290RO | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021025620 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-08 14:41 | 2021-04-08 15:50 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64650 |  |  | 0 | 0 | 0
1811 | Transformadores2D3286 | Transformadores2D3286RO | Neomante | 3286 | Transformadores2D | LA ESTRELLA 110/33KV 55MVA T1 [En_Revision] | EÓLICA LA ESTRELLA SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021028088 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-08 14:54 | 2021-06-01 |  |  |  | RO | 1281.1 | 0 | 0 | 0 | Energización y puesta en servicio del paño HT1 y del Transformador La Estrella 110/33 kV según guía de maniobras. Condiciones requeridas en S/E La Estrella: A disposición Jefe de Faena 52HT1, 89HT1-1, 89HT1-2. Periodo de Puesta en servicio hasta la entrega a operación comercial. Reemplaza a solicitud 2021011686 |  |  |  | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 140-176,25 MVA T1 [En_Revision] | TSGF SpA | Desconexión / Intervención | 2021028106 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-09 | 2021-04-09 23:59 |  |  |  | RO | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de Transformador de poder Don Antonio 220/23 kV 176 MVA. Condiciones requeridas S/E Don Antonio: A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y 52E23. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55DP_E | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021028748 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-09 00:08 | 2021-04-11 21:23 |  | 2021-04-11 01:30 | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se debe realizar Desconexión del ATR-HS, con el objetivo de Integrar el ATR a los paños J7-J8 de la GIS. Para esto se realizará lo siguiente: Instalación de StationPost en fases 1-2-3. Desconexionado de potencia desde 89JT1 hacia Barra 220kV AIS. Conexionado de potencia desde mufas de 22k0V GIS a 89JT1, luego Pruebas y protocolización(Resistencia de contacto, aislación, conectores de potencia) nuevos chicotes, StationPost - 89JT1. Se desenergizara los circuitos de control, protecciones, alarmas, estados y comandos asociados al ATR. Posteriormente se realizara desalambrado y alambrado de nuevos circuitos de C&P-Estados-Comandos-Alarmas hacia paños J7-J8 de la GIS. Por ultimo, se realizaran pruebas de verificaciones de circuitos de corrientes, apertura-cierre equipos paños J7-J8, pruebas de alarmas-estados comandos equipos paños ATR-J7-J8-CDBC. Puesta en servicios paños J7-J8-ATR GIS. |  |  | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044DF | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2kV 25MVA | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2021030463 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-09 00:18 | 2021-04-09 02:24 |  |  |  | DF | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del TR-1 serán respaldados por media tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208RO | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021025650 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-09 08:10 | 2021-04-09 12:17 |  |  |  | RO | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64652 |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021027443 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-09 08:16 | 2021-04-10 17:19 |  |  |  | DP | 33.05 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos son compatibles con actividades de la Solicitud 2021028031. Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Interruptor 52K4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-4 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-4 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52F2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-1R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-2R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-3R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596DP | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021028004 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-09 09:21 | 2021-04-11 17:52 |  |  |  | DP | 56.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: Abiertos 89JT2-3, 89E02, 89JT2-T, 89JT2-2T, 89JT2-3T, 89E02-T. SE OGP!: A disposición del jefe de faenas 52JT2, 52ET2. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021025570 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-09 09:28 | 2021-04-09 18:03 |  |  |  | RO | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal o exhaustivo a cables de poder o mufas., S/E Diego de Almagro - Montaje de Terminales Exteriores de Porcelana sobre Cable Aislado de Mufas en ATR4/JT4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021025570 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-09 09:28 | 2021-04-09 18:03 |  |  |  | RO | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal o exhaustivo a cables de poder o mufas., S/E Diego de Almagro - Montaje de Terminales Exteriores de Porcelana sobre Cable Aislado de Mufas en ATR4/JT4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274RO | Neomante | 274 | Transformadores2D | TALCAHUANO 66/15KV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021029083 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-09 09:52 | 2021-04-09 10:44 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de referencia de regulador de voltaje asociado a cambiador de TAP de Transformador T-4 de S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 0
750 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679RO | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021029084 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-09 09:52 | 2021-04-09 18:55 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de referencia de regulador de voltaje asociado a cambiador de TAP de Transformador T-2 de S/E Lirquen. |  |  | 0 | 0 | 0
207 | Transformadores2D182 | Transformadores2D182RO | Neomante | 182 | Transformadores2D | TUMBES 66/14.8KV 16.6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021029082 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-09 10:44 | 2021-04-09 11:59 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de referencia de regulador de voltaje asociado a cambiador de TAP de Transformador T-1 de S/E Tumbes. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021021709 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-09 11:21 | 2021-04-09 14:33 |  |  |  | DP | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestra de aceite para análisis físico químico y cromatográfico del CTBC unidad ATR5-6 (Reserva). Condiciones: Tr. Reserva 05-06, 500/220 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta a tierra en bushing 220 kV y 500 kV de unidad de reserva ATR5-6. |  |  | 0 | 0 | 1
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223RO | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021025671 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-09 12:17 | 2021-04-09 13:24 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64653 |  |  | 0 | 0 | 0
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199RO | Neomante | 199 | Transformadores3D | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021025719 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-09 15:26 | 2021-04-09 17:20 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64655 |  |  | 0 | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 140-176,25 MVA T1 [En_Revision] | TSGF SpA | Desconexión / Intervención | 2021029437 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-10 | 2021-04-10 23:59 |  |  |  | RO | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de Transformador de poder Don Antonio 220/23 kV 176 MVA. Condiciones requeridas S/E Don Antonio: A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y 52E23. |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868DP | Neomante | 868 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021029081 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-10 09:12 | 2021-04-10 23:48 |  |  |  | DP | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 será abastecida por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1246 | Transformadores2D1201 | Transformadores2D1201DP | Neomante | 1201 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021029085 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-10 11:01 | 2021-04-10 14:14 |  |  |  | DP | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°5 será abastecida por el Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 140-176,25 MVA T1 [En_Revision] | TSGF SpA | Desconexión / Intervención | 2021029440 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-11 | 2021-04-11 23:59 |  |  |  | RO | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de Transformador de poder Don Antonio 220/23 kV 176 MVA. Condiciones requeridas S/E Don Antonio: A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y 52E23. |  |  | 0 | 0 | 0
902 | Transformadores2D301 | Transformadores2D301DP | Neomante | 301 | Transformadores2D | LA VEGA 66/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021029910 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-11 00:45 | 2021-04-11 04:31 |  |  |  | DP | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DF | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021030875 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-11 01:30 | 2021-04-11 01:32 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a consumos del transformador N°1 66/15kV 18,7MVA y transformador N°2 66/15kV 30MVA, por maniobras operacionales por desconexión del transformador N°2, las cargas del transformador N°2 serán transferidas hacia el transformador N°1 vía interconexión auxiliar en MT. |  |  | 0 | 1 | 0
826 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153DF | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021030876 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-11 01:30 | 2021-04-11 07:07 |  |  |  | DF | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°2 66/15kV 30MVA por verificación y corrección de filtración de aceite, las cargas del transformador N°2 serán transferidas hacia el transformador N°1 vía interconexión auxiliar en MT. |  |  | 0 | 1 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021029269 | externo | Programada | Intervención | 2021-04-11 01:30 | 2021-04-11 21:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara lo siguiente: - Energización del ATR cerrando anillo con paño HS(52HS) para poder realizar análisis fasorial y estabilidad-restricción de la 87T(en relé de protección RET670 sistema 1-2). El ATR ya estará con las pruebas y protocolización de protecciones y circuitos de control, estará en servicio en vacío mediante los paños J7-J8 de la GIS. |  |  | -20 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021029268 | externo | Programada | Intervención | 2021-04-11 02:20 | 2021-04-11 21:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP1004, Normalización S/E Los Maquis, se realizara la puesta en servicio del nuevo transformador de SS/AA de 12-0,4kV conectado en el terciario del ATR de 220/11/12kV. Se realizaran pruebas de apertura-cierre-bloqueo-alarmas-estados de los nuevos equipos del Transformador de SS/AA(89CT3, 52CT3) |  |  | -1 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55DP_E | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021028748 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-09 00:08 | 2021-04-11 21:23 | 2021-04-11 21:23 |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se debe realizar Desconexión del ATR-HS, con el objetivo de Integrar el ATR a los paños J7-J8 de la GIS. Para esto se realizará lo siguiente: Instalación de StationPost en fases 1-2-3. Desconexionado de potencia desde 89JT1 hacia Barra 220kV AIS. Conexionado de potencia desde mufas de 22k0V GIS a 89JT1, luego Pruebas y protocolización(Resistencia de contacto, aislación, conectores de potencia) nuevos chicotes, StationPost - 89JT1. Se desenergizara los circuitos de control, protecciones, alarmas, estados y comandos asociados al ATR. Posteriormente se realizara desalambrado y alambrado de nuevos circuitos de C&P-Estados-Comandos-Alarmas hacia paños J7-J8 de la GIS. Por ultimo, se realizaran pruebas de verificaciones de circuitos de corrientes, apertura-cierre equipos paños J7-J8, pruebas de alarmas-estados comandos equipos paños ATR-J7-J8-CDBC. Puesta en servicios paños J7-J8-ATR GIS. |  |  | 0 | 0 | 0
1124 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957DP | Neomante | 957 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021029087 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-11 06:02 | 2021-04-11 18:18 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 será abastecida por el Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DF | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021030877 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-11 07:00 | 2021-04-11 07:02 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a consumos del transformador N°1 66/15kV 18,7MVA por maniobras operacionales para entrada en servicio del transformador N°2 el cual se encontraba en verificación y corrección de filtración de aceite de acuerdo a solicitud al CEN 2021030876, parte de las cargas del transformador N°1 serán normalizadas al transformador N°2 para condición normal de operación. |  |  | 0 | 1 | 0
969 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764RO | Neomante | 764 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021029235 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-11 08:35 | 2021-04-11 20:26 |  | 2021-04-11 09:12 |  | RO | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
190 | Transformadores2D900 | Transformadores2D900DP | Neomante | 900 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021029088 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-11 08:50 | 2021-04-11 18:22 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 es coordinada por Cliente AZA para su respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021028265 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-11 08:50 | 2021-04-11 14:50 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Cambio de unidad ( Unidad N°1 es reemplazada por Unidad de Reserva ). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR.3 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
969 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764DP | Neomante | 764 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021028709 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-11 09:12 | 2021-04-11 20:26 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura y cierre de desconectador 89BT2 se requiere orden de precaución de no reconectar barra de MT. |  |  | -3 | 0 | 1
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021023293 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-11 10:39 | 2021-04-14 17:52 |  |  |  | DP | 79.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas 52JT3. S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89JT3. Este trabajo se realiza como Mantenimiento mayor. Se ingresa en el CEN la Carta N°: E –22- 2021 por Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Laguna Seca 220/23 kV N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
969 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764RO | Neomante | 764 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021029235 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-11 08:35 | 2021-04-11 20:26 | 2021-04-11 20:26 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DF | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001094 | interno |  |  | 2021-04-11 16:08 | 2021-04-15 17:55 |  |  |  | DF | 97.7833 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 140-176,25 MVA T1 [En_Revision] | TSGF SpA | Desconexión / Intervención | 2021029443 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-12 | 2021-04-14 23:59 |  |  |  | RO | 71.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de Transformador de poder Don Antonio 220/23 kV 176 MVA. Condiciones requeridas S/E Don Antonio: A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y 52E23. |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2021001098 | externo |  |  | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 |  |  |  | FE | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Sin energia consumos de SS/EE Nahuelbuta, Deuco, y Los Sauces debdo a Interrupcion de 52B1 de S/E Victoria (CGE) aun no informada la causa. Clientes sin suministro : Los Sauces 12643 ( 2MW) , Deuco 15072 ( 3.6 MW ) y Nahuelbuta 3991 ( 1.3 MW ) |  | Sin energia consumos de SS/EE Nahuelbuta, Deuco, y Los Sauces debdo a Interrupcion de 52B1 de S/E Victoria (CGE) aun no informada la causa. | 0 | 0 | 0
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021028865 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-12 07:41 | 2021-04-14 12:05 |  |  |  | DP | 52.4 | 0 | 0 | 0 | LAS CARGAS DE S/E QUIANI SERÁN TRANSFERIDAS A S/E CHINCHORRO. ABIERTO 52B3-89B3-2 Y CERRADO 89B3-2T. S/E QUIANI ABIERTO 89BL-2 Y CERRADO 89BL-2T. TAP/OFF QUIANI ABIERTOS 52B1 Y 89B1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1206 | Transformadores2D1400 | Transformadores2D1400RO | Neomante | 1400 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021025738 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-12 08:34 | 2021-04-12 11:03 |  |  |  | RO | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64658 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3265 | Transformadores2D3265RO | Neomante | 3265 | Transformadores2D | CAPRICORNIO 13.8/23KV 6MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021029807 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-12 10:22 | 2021-04-12 11:55 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Sin Maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
615 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074RO | Neomante | 1074 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/24-13.8kV 5MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021025743 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-12 11:05 | 2021-04-12 12:00 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64659 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021029099 | externo | Programada | Intervención | 2021-04-12 11:18 | 2021-04-14 02:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se necesita la línea de 220kV Los Maquis - El Llano - Quilapilún, puesta en servicio nuevas protecciones RED670 Sistema 1-2 y puesta en servicio paño J1-J5 integrados en la GIS. Para esto se necesita la línea 220kV Los Maquis-El Llano-Cordillera energizada radialmente. Los consumos de Codelco Cordillera estarán alimentados desde paño J4 Linea 220kV Los Maquis-Cordelilla y con respaldo mediante linea de 220kV Quilapilún-EL Llano-SAG. Se energizara el paño J1-J5 a través de los paños J7 asociado al paño ATR. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021027096 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-12 11:52 | 2021-04-12 18:47 |  |  |  | RO | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Faenas corresponde a compromiso a Carta de compromiso enviada al Coordinador. (PT 2021-00175 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DF | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021031007 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-12 15:09 | 2021-04-12 19:09 |  |  |  | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: 1) Revisión y Pruebas sistema de refrigeración por presentar alarma/bloqueo de falla de refrigeración. Equipo en falla (IF 2021001095). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo o CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptores termomagnéticos del sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . . |  |  | 0 | 1 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021028414 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-12 17:35 | 2021-05-25 13:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará ensayos eléctricos previos a la intervención del reemplazo del bushing AT 220KV, revisión del sistema ATR, reparación de filtración cuba principal, reemplazo de empaquetaduras, filtrado de aceite, los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°2. |  |  |  | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021025465 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-12 19:40 | 2021-04-12 20:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. Enviar Print out al CEN. |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357DF | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001110 | interno |  |  | 2021-04-13 06:07 | 2021-04-13 10:43 |  |  |  | DF | 4.6 | 1 | 0 | 0 | Coincide con reconexión automática con éxito del Paño H1 de S/E pan de Azúcar. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024610 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-13 07:47 | 2021-04-13 21:24 |  | 2021-04-13 07:54 |  | DP_E | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados al Proceso de Verificación de SSCC solicitado por el Coordinador. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024608 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-13 07:54 | 2021-04-13 21:24 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a Banco ATR6, PRJT6, PRJT6-2, PRKT6, 89JT6-4, 89JT6-4T y extracción muestra de aceite a ATR6 Unidades 1, 2 y 3. Reemplazo de aislador quebrado y amortiguador de cable de guardia ubicados en marco de Barra lado 220 kV ATR6 Fase 3. Reemplazo de contador de descarga de PRJ6 Fase 1 lado patio 500 kV. Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalaran equipos puesta a tierra provisionales en terciario de banco ATR6, a ambos lados de 89JT6-4, en la bajada de PRJT6 lado patio 500 kV, en la bajada de PRJT6 lado patio 220 kV y en la bajada de PRKT6. |  |  | -1 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021028278 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-13 08:16 | 2021-04-13 19:52 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al transformador de SSAA TR10 de 66/13,2 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Transformador Trifásico 10 de 66/13,2 kV o SSAA de CA. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al final los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024610 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-13 07:47 | 2021-04-13 21:24 | 2021-04-13 21:24 |  | S | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados al Proceso de Verificación de SSCC solicitado por el Coordinador. |  |  | 0 | 0 | 0
1814 | Transformadores2D3310 | Transformadores2D3310RO | Neomante | 3310 | Transformadores2D | SURCO Y SEMILLA 220/33kV 110/170MVA 1 [En_Revisión] | WPD MALLECO SPA [En_Revisión] | Desconexión / Intervención | 2021026221 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-13 08:22 | 2021-04-14 16:30 |  |  |  | RO | 32.1333 | 0 | 0 | 0 | La puesta en servicio se efectuará de acuerdo con la Guía de maniobras de Puesta en Servicio de WPD, y en coordinación con Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
627 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021026322 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-13 08:35 | 2021-04-13 13:29 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T2, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 87T2 y 21T2 que disparan sobre el interruptor 52BT2 y las protecciones 87T2 y 50T2 que disparan sobre el interruptor 52ET2. PT 64736 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1321 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421RO | Neomante | 1421 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021029880 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 12:20 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Sin maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021025312 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-13 10:34 | 2021-04-13 16:55 |  |  |  | RO | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Instalación de tapas de bandejas porta conductores a nivel de piso en sector banco ATR1. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Transformadores2D1292 | Transformadores2D1292RO | Neomante | 1292 | Transformadores2D | ALTO BONITO 110/23KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021026324 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-13 15:13 | 2021-04-13 16:35 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones P-HT1 y P87T1 que disparan sobre el interruptor 52HT1 y las protecciones P-ET1 y P87T1 que disparan sobre el interruptor 52ET1. Inhabilitar función 50BF de protecciones de transformador.. PT 64737 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596RO | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021030292 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-13 15:16 | 2021-04-13 17:23 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT2, 52ET2. |  |  | 0 | 0 | 0
1334 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DF | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021031647 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-13 18:05 | 2021-05-05 15:54 |  |  |  | DF | 525.8167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021031725 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-04-13 22:33 | 2021-04-13 23:20 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, SE Pan de Azúcar: Curso Forzoso a solicitud de Sistema Eléctricos (ORSE) para inhabilitación y boqueo de protección sistema 1 ABB RET670 de autotransformador N° 10. Motivo; operación errática en falla del día 13.04.2021 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip sobre 52JT10. Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip sobre 52J11 Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip sobre 52HT10 Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip 50BF sobre unidad de bahía 87B. |  |  | 0 | 0 | 0
1028 | Transformadores2D920 | Transformadores2D920DP | Neomante | 920 | Transformadores2D | MAIPU 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021030429 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-13 23:07 | 2021-04-14 04:35 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Limitaciones | 2021001057 |  |  |  | 2021-04-13 23:20 | 2022-10-20 11:09 |  | 2021-05-30 09:07 |  | RO | 1113.7833 | 0 | 0 | 0 | Protección sistema 1 ABB RET670 queda inhabilitada por operación errática en falla del día 13.04.2021. Protección sistema 2 queda en servicio normal. |  |  |  | 0 | 0
807 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021030428 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-14 00:36 | 2021-04-14 04:25 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DF | Neomante | 295 | Transformadores2D | CHOCALAN 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021031838 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-14 01:15 | 2021-04-14 06:01 |  |  |  | DF | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto con temperatura en desconectador lado barra 13.8 KV 89C2-1 Cto. Pabellón S/E Chocalán. Requiere la desconexión momentánea de la LT 66 KV Bajo Melipilla - Chocalán por maniobras de apertura y cierre del 89BT1 de SE Chocalán. Sin perdida de consumos, serán transferidos vía redes de MT |  |  | 0 | 1 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021025818 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 06:08 | 2021-04-14 12:12 |  |  |  | RO | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios de Paños J1; JT1 y JT2, aisladores de pedestal, marcos de línea. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas - Matilla, C1 o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021025818 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 06:08 | 2021-04-14 12:12 |  |  |  | RO | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios de Paños J1; JT1 y JT2, aisladores de pedestal, marcos de línea. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas - Matilla, C1 o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304RO | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [En_Revision] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021026126 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 08:46 | 2021-04-15 08:40 |  |  |  | RO | 23.9 | 0 | 0 | 0 | Primera energización S/E Las Juntas y central Aillin |  |  | 0 | 0 | 0
1815 | Transformadores2D3311 | Transformadores2D3311RO | Neomante | 3311 | Transformadores2D | AGUA BUENA 220/33kV 110/170MVA 1 [En_Revisión] | WPD MALLECO SPA [En_Revisión] | Desconexión / Intervención | 2021026223 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 08:46 | 2021-04-14 16:30 |  |  |  | RO | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | La puesta en servicio se efectuará de acuerdo con la Guía de maniobras de Puesta en Servicio de WPD, y en coordinación con Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D757E | Transformadores2D757ERO | Neomante | 757E | Transformadores2D | CALBUCO 115/69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021026328 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 09:03 | 2021-04-14 12:30 |  |  |  | RO | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 87T1 y 50-51(N) que disparan sobre el interruptor 52HT1 y la protección 50/51(N)-ET1 que disparan sobre el interruptor 52ET1. PT 64739 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549RO | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021028416 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 09:07 | 2021-04-14 14:42 |  |  |  | RO | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DF | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021031844 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-14 09:57 | 2021-04-15 17:55 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Verificación y normalización del nivel de aceite en conservador de CTBC y verificación de funcionamiento de relé de flujo de CTBC del ATR5-R. Normalización de cables en terciario de ATR5. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco monofásico N°5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (en la etapa de energización de la instalación). Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT provisionales en mufas de cables en parrón del terciario del ATR5 para las unidades 1, 2, 3 y R (8 PAT). En ATR5- R bushing de 220 kV (1 PAT), bushing de 110 kV (1 PAT) y bushing de neutro (1 PAT). |  |  | -32 | 0 | 0
1205 | Transformadores2D1111 | Transformadores2D1111DP | Neomante | 1111 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/23kV 40MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021029419 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-14 10:03 | 2021-05-20 14:31 |  |  |  | DP | 868.4667 | 0 | 0 | 0 | Los respaldos de energía estarán a través de los transformadores 32/40MVA 220/23KV 1 y 2 de S/E Colbun Las Tórtolas |  |  | 0 | 0 | 1
1206 | Transformadores2D1400 | Transformadores2D1400RO | Neomante | 1400 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021025584 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 11:11 | 2021-04-14 19:36 |  |  |  | RO | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Durante la intervención se bloqueará la operación de protección 21-T1 SEL-311C. Protección 87T1 se mantendrá en servicio protegiendo el transformador N°1 de S/E Purranque. PT 64701 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2021030644 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-14 12:58 | 2021-04-22 15:00 |  |  |  | DP | 194.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección del Transformador para evaluar estado y programar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | Transformadores2D319 | Transformadores2D319RO | Neomante | 319 | Transformadores2D | COLACO 69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021026326 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 14:36 | 2021-04-14 16:54 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 87T1 y 51-51N-HT1 que disparan sobre el interruptor 52HT1 y las protecciones 87T1, 51-51N-HT1 y 50(G)-51(G) que disparan sobre el interruptor 52ET1. PT 64738 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295RO | Neomante | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021029932 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 16:42 | 2021-04-14 18:36 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296RO | Neomante | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021029933 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 16:42 | 2021-04-14 18:36 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297RO | Neomante | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021029935 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 16:56 | 2021-04-14 19:09 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida: No reconectar 52JT4. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021030306 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 16:56 | 2021-04-14 18:36 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Laguna Seca: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298RO | Neomante | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021029936 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 17:28 | 2021-04-14 19:09 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida: No reconectar 52JT5 y 52BT5. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299RO | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021029937 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 17:29 | 2021-04-14 19:09 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida: No reconectar 52JT6 y 52BT6. |  |  | 0 | 0 | 0
1031 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921DP | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021030635 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-14 22:55 | 2021-04-15 04:16 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1710 | Transformadores2D3210 | Transformadores2D3210DP | Neomante | 3210 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12kV 50MVA T4 [En_Revision] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021030431 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-14 23:55 | 2021-04-15 07:26 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto ampliación S/E Pudahuel, NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 140-176,25 MVA T1 [En_Revision] | TSGF SpA | Desconexión / Intervención | 2021031365 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-15 | 2021-04-30 23:59 |  | 2021-04-20 09:37 |  | RO | 129.6167 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de Transformador de poder Don Antonio 220/23 kV 176 MVA. Condiciones requeridas S/E Don Antonio: A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y 52E23. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024799 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-15 08:08 | 2021-04-15 17:10 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a banco CCEE 2, 52CCE2, PRAT2, CPCT2 y extracción de muestras de aceite a CTBC de transformador N°2. Condiciones: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8 kV-Charrúa y banco CC.EE. 02, 13 kV-Charrúa indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta a tierra en bajada de PRAT2, en bajada de PRBT2 y entre CPCCE2 y banco CCEE 2. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304RO | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [En_Revision] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021026127 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-15 08:42 | 2021-04-15 20:16 |  |  |  | RO | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Primera energización S/E Las Juntas y central Aillin |  |  | 0 | 0 | 0
1008 | Transformadores2D1165 | Transformadores2D1165RO | Neomante | 1165 | Transformadores2D | EL PENON 66/13.2KV 18.7 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021029049 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-15 09:14 | 2021-04-15 16:00 |  |  |  | RO | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Inspección nivel de aceite en transformador, equipo en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
592 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324RO | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021029718 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-15 09:43 | 2021-04-15 12:51 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Se pasarán Switch Local /Remoto a modo Local en sala de control y Patio AT/MT de S/E Ancud, para atender cualquier contingencia se mantendrá personal en S/E Ancud. (PT 64910 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DP_E | Neomante | 1523 | Transformadores2D | EL ABRA 220/23 KV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención | 2021031746 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-15 10:14 | 2021-04-15 12:43 |  |  |  | DP_E | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | S/E El Abra: Abiertos 52JT3, 89JT3-1, 52ET3 y 89ET3-1 |  |  | 0 | 0 | 0
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021027556 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-15 12:27 | 2021-04-15 17:43 |  |  |  | RO | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Castilla:: Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Quimico y Cromatografico a cuba Transformador de Poder N°1 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Limitaciones | 2021001077 |  |  |  | 2021-04-15 17:00 | 2021-04-29 22:55 |  |  |  | RO | 341.9167 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T sistema 1 con alarma de falla (Fuera de servicio). La instalación se encuentra protegida actualmente con la protección 87T Sistema 2. |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DF | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021032830 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-15 20:37 | 2021-04-16 17:20 |  |  |  | DF | 20.7167 | 0 | 0 | 0 | se realizaran trabajos de reparación del punto caliente con personal propio según procedimientos internos de la CIA. |  |  | 0 | 1 | 0
213 | Transformadores2D922 | Transformadores2D922DP | Neomante | 922 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021030936 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-15 22:43 | 2021-04-16 03:52 |  |  |  | DP | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DP | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021031138 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-16 01:28 | 2021-04-16 05:05 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
436 | Transformadores2D408 | Transformadores2D408DP_E | Neomante | 408 | Transformadores2D | QUILMO 66/33KV 8-10 MVA | COPELEC | Desconexión / Intervención | 2021031658 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-16 06:11 | 2021-04-16 07:13 |  |  |  | DP_E | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Las maniobras en terreno estarán a cargo del Sr. Alfonso Astudillo, Jefe Depto. de Calidad de Suministro (nº celular: 974761582). |  |  | 0 | 0 | 0
626 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333RO | Neomante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021029709 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-16 09:03 | 2021-04-16 11:59 |  |  |  | RO | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Se pasarán Switch Local /Remoto a modo Local en sala de control y Patio AT/MT de S/E Dalcahue, para atender cualquier contingencia se mantendrá personal en S/E Dalcahue. (PT 64906 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021030309 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-16 09:41 | 2021-04-16 18:36 |  |  |  | RO | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Laguna Seca: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021030310 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-16 09:41 | 2021-04-16 18:36 |  |  |  | RO | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Laguna Seca: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021030825 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-16 10:34 | 2021-04-16 12:57 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MCC Normalizar punto caliente, S/E Diego de Almagro: Trabajos de Desconexión ATR3/ATR4 por reparación punto caliente en "prensa T", Fase 3, de puente provisorio que une el marco de línea JT3 y JT4; Reparación punto caliente incipiente en conexión Bushing Fase 3 de ATR-3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea JT3 (Puente Fase 3, ambos lados del conector T; y conductor de bajada conector T) Subestación D. Almagro, ATR-3 Inmovilizado Instalación de tierras de bloqueo en ambos lado 220 kV, 110 kV y 13.2 kV |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021030825 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-16 10:34 | 2021-04-16 12:57 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MCC Normalizar punto caliente, S/E Diego de Almagro: Trabajos de Desconexión ATR3/ATR4 por reparación punto caliente en "prensa T", Fase 3, de puente provisorio que une el marco de línea JT3 y JT4; Reparación punto caliente incipiente en conexión Bushing Fase 3 de ATR-3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea JT3 (Puente Fase 3, ambos lados del conector T; y conductor de bajada conector T) Subestación D. Almagro, ATR-3 Inmovilizado Instalación de tierras de bloqueo en ambos lado 220 kV, 110 kV y 13.2 kV |  |  | 0 | 0 | 1
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705RO | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021029426 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-16 13:43 | 2021-04-16 18:19 |  |  |  | RO | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Vallenar: Mantenimiento de ventiladores TR1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Vallenar, . . ITM de ventiladores TR1 a disposición del Jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250DP_E | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021026842 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-17 08:29 | 2021-04-17 18:30 |  |  |  | DP_E | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64753-64754-64755 |  |  | 0 | 0 | 0
1716 | Transformadores2D3213 | Transformadores2D3213DP_E | Neomante | 3213 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3kV 200MVA TR3 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021031820 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-17 09:03 | 2021-04-17 14:58 |  |  |  | DP_E | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Solicitud 2021031821. Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1T abierto. Desconectador 89K2-2T abierto. Interruptor 52K3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-4 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-5 abierto. Desconectador 89K3-1T-1 abierto. Desconectador 89K3-1T-2 abierto. Desconectador 89K3-2T abierto. Desconectador 89K3-3T abierto. Interruptores 52E1Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E1Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E1Z-1T cerrados y bloqueados. Interruptores 52E2Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E2Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E2Z-1T cerrados y bloqueados. Desconectador 89E-1 a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-2 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E-5 abiertos y bloqueados.. Desconectador 89EBA-T abiertos y bloqueados. Desconectador 89EZ-1, abiertos y bloqueados.. Desconectador 89EZ-1T cerrados y bloqueados. Al finalizar la jornada, se normalizan interruptores 52K3 y 52K2 de la GIS 500KV con desconectador 89K3-3 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021027410 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-17 09:33 | 2021-04-21 15:25 |  |  |  | DP | 101.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas 52JT2. S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89JT2. |  |  | 0 | 0 | 1
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600RO | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021030315 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-17 12:00 | 2021-04-17 19:31 |  |  |  | RO | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OLAP: No reconectar 52BT1, 52CT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601RO | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021030320 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-17 12:00 | 2021-04-17 19:31 |  |  |  | RO | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OLAP: No reconectar 52BT2, 52CT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1717 | Transformadores2D3215 | Transformadores2D3215DP_E | Neomante | 3215 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3kV 200MVA TR-R SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021031822 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-17 15:10 | 2021-04-17 19:37 |  |  |  | DP_E | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Solicitud 2021031823. Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1T abierto. Desconectador 89K2-2T abierto. Interruptor 52K3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-4 abierto. Desconectador 89K3-5 a disposición de Jefe de Faena Desconectador 89K3-1T-1 abierto. Desconectador 89K3-1T-2 abierto. Desconectador 89K3-2T abierto. Desconectador 89K3-3T abierto. Interruptores 52E1Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E1Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E1Z-1T cerrados y bloqueados. Interruptores 52E2Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E2Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E2Z-1T cerrados y bloqueados. Desconectador 89E-1 abierto. Desconectador 89E-2 a disposición de jefe de faena Desconectador 89E-5 abiertos y bloqueados.. Desconectador 89EBA-T abiertos y bloqueados. Desconectador 89EZ-1, abiertos y bloqueados.. Desconectador 89EZ-1T cerrados y bloqueados. Al finalizar la jornada, se normalizan interruptores 52K3 y 52K2 de la GIS 500KV con desconectador 89K3-3 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DF | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Informe Fallas | 2021001162 | interno |  |  | 2021-04-17 16:15 | 2021-04-17 17:07 |  |  |  | DF | 0.86667 | 1 | 0 | 0 | . | se investiga |  | 0 | 0 | 0
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DF | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Informe Fallas | 2021001164 | interno |  |  | 2021-04-17 16:15 | 2021-04-17 17:09 |  |  |  | DF | 0.9 | 1 | 0 | 0 | se investiga | se investiga |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478DP | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021028604 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 01:44 | 2021-04-18 06:00 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52H1, 89H1-1, 89H1-2 en S/E Cóndores. Abierto 52HT1, 52CT1 89HT1-1 en S/E Alto Hospicio. Abierto 52HT1, 52CT1, 89HT1-1 en S/E Cerro Dragón. Cierre 52H1-2T en S/E Cóndores. Cierre 52HT1-1T en S/E Cerro Dragón. Cierre 52HT1-1T en S/E Alto Hospicio. Se verán afectados 29810 clientes de S/E Alto Hospicio con un bloque de carga de 10. Mw aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491DP | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021028605 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 01:44 | 2021-04-18 06:00 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52H1, 89H1-1, 89H1-2 en S/E Cóndores. Abierto 52HT1, 52CT1 89HT1-1 en S/E Alto Hospicio. Abierto 52HT1, 52CT1, 89HT1-1 en S/E Cerro Dragón. Cierre 52H1-2T en S/E Cóndores. Cierre 52HT1-1T en S/E Cerro Dragón. Cierre 52HT1-1T en S/E Alto Hospicio. Los clientes de S/E Cerro Dragón, serán respaldado a través de la red de MT en un 100%. |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478DP | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021029782 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 01:44 | 2021-04-18 06:00 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52H1, 89H1-1, 89H1-2 en S/E Cóndores. Abierto 52HT1, 52CT1 89HT1-1 en S/E Alto Hospicio. Abierto 52HT1, 52CT1, 89HT1-1 en S/E Cerro Dragón. Cierre 52H1-2T en S/E Cóndores. Cierre 52HT1-1T en S/E Cerro Dragón. Cierre 52HT1-1T en S/E Alto Hospicio. Se verán afectados 29810 clientes de S/E Alto Hospicio con un bloque de carga de 10.3 Mw aproximadamente. |  |  | -2 | 0 | 1
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491DP | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021029790 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 01:44 | 2021-04-18 06:00 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52H1, 89H1-1, 89H1-2 en S/E Cóndores. Abierto 52HT1, 52CT1 89HT1-1 en S/E Alto Hospicio. Abierto 52HT1, 52CT1, 89HT1-1 en S/E Cerro Dragón. Cierre 52H1-2T en S/E Cóndores. Cierre 52HT1-1T en S/E Cerro Dragón. Cierre 52HT1-1T en S/E Alto Hospicio. Los clientes de S/E Cerro Dragón, serán respaldado a través de la red de MT en un 100%. |  |  | -2 | 0 | 1
1215 | Transformadores2D1113 | Transformadores2D1113DF | Neomante | 1113 | Transformadores2D | HERNAN FUENTES 110/23KV 15-20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021033117 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-18 05:00 | 2021-04-18 06:59 |  |  |  | DF | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Para evitar riesgos a las instalaciones y a la continuidad de servicio, se requiere desconectar de curso forzoso para corrección de puntos con sobre temperatura en los bushing H2 del T1 y en los DD.CC 89ET1-2, 89E1-1 y 89E1-2 de S/E Hernan Fuentes. El total de clientes afectados son 828 clientes de las comunas de Copiapó y Caldera, correspondientes a los Ctos. 52E1 Bodega y 52E4 Piedra Colgada. |  |  | 0 | 1 | 0
1086 | Transformadores3D226 | Transformadores3D226DP | Neomante | 226 | Transformadores3D | FATIMA 154KV (220)154/66KV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021030569 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 06:08 | 2021-04-18 18:00 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de este transformados serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia el Paño B1 y Transformador N°2 de 75MVA de SE Paine. Estos trabajos no considera la desconexión a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001153 | externo |  |  | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:37 |  |  |  | FE | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Rafael por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | . | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001153 | externo |  |  | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:37 |  |  |  | FE | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Rafael por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | . | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001153 | externo |  |  | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:37 |  |  |  | FE | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Rafael por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | . | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001154 | externo |  |  | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:40 |  |  |  | FE | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Felipe por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001154 | externo |  |  | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:40 |  |  |  | FE | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Felipe por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483FE | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001154 | externo |  |  | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:40 |  |  |  | FE | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro Arranque 110 kV N° 1 y N°2 en S/E San Felipe por Perdida de Tension en la LT 110kV Totoralillo-Chagres Cto2 y Aconcagua Esperanza Cto1 |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021028788 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 07:38 | 2021-04-18 13:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a PRAT2, RES-NT2. Limpieza manual de aislación a equipos 89AT2-A, 89AT2-B, 89AT2-2, 89AT2-3, 89AT2-1, 52AT2 y T2. Condiciones: Tr. Trifásico 02, 154/13,2 kV-San Vicente, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/13,2 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta tierra entre 89AT2-A y 89AT2-B, entre 89AT2-2 y 52AT2, entre 52AT2 y 89AT2-1 ,entre 89AT2-1 y T2 , entre Bushings XO del T2 y Resistencia Neutro. |  |  | 0 | 0 | 0
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021028789 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 07:38 | 2021-04-18 13:22 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a interruptor tipo celda 52CT2-B y cables de poder y mufas del paño CT2. Condiciones: Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/13,2 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta a tierra en bushing de 154 kV del T2. |  |  | -1 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021030332 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 07:38 | 2021-04-18 19:19 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a unidades y equipos primarios asociados al banco ATR5 de 500/220/66 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones 50BF de los paños JT5 y KT5. Verificación en relé de cierre/apertura sincronizada. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV o Barra de 500 kV sección B o Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro de las unidades y a ambos lados de los equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF de los paños KT5 y JT5. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52KT5, 52KR, 52JT5, 52JR y 52BT5. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D68 | Transformadores2D68DP_E | Neomante | 68 | Transformadores2D | AGUAS NEGRAS 66/14.49KV 60MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2021031422 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-18 07:43 | 2021-04-18 18:00 |  |  |  | DP_E | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de CGE a través de SODI N°49 por trabajos de mantenimiento en sus instalaciones.- |  |  | 0 | 0 | 0
1607 | Transformadores2D2689 | Transformadores2D2689DP_E | Neomante | 2689 | Transformadores2D | AGUAS CLARAS 66/14,4KV 55MVA T1 | INERSA | Desconexión / Intervención | 2021031457 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-18 07:43 | 2021-04-18 18:00 |  |  |  | DP_E | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de CGE a través de SODI N°49 por trabajos de mantenimiento en sus instalaciones.- |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021029373 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 07:43 | 2021-04-18 17:09 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Condición del ATR3 . Relleno de aceite a la cuba ATR3. Extracción de muestras de aceite para análisis Físico Quimico y Cromatografico CTBC del ATR3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRJT3 y conductores de bushing 110 kV del ATR3 |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021029373 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 07:43 | 2021-04-18 17:09 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Condición del ATR3 . Relleno de aceite a la cuba ATR3. Extracción de muestras de aceite para análisis Físico Quimico y Cromatografico CTBC del ATR3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRJT3 y conductores de bushing 110 kV del ATR3 |  |  | 0 | 0 | 1
116 | Transformadores3D97 | Transformadores3D97DP | Neomante | 97 | Transformadores3D | TENO 154/66/13.2KV 25MVA T5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021030911 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 07:44 | 2021-04-18 18:37 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
869 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210DP | Neomante | 210 | Transformadores3D | TENO 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021031088 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 07:44 | 2021-04-18 18:37 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1013 | Transformadores2D819 | Transformadores2D819DP | Neomante | 819 | Transformadores2D | TENO 69/24.4-14.4KV 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021031093 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 07:44 | 2021-04-18 18:37 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250DP_E | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021026843 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-18 08:10 | 2021-04-18 18:36 |  |  |  | DP_E | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64753-64754-64755 |  |  | 0 | 0 | 0
895 | Transformadores2D278 | Transformadores2D278DP | Neomante | 278 | Transformadores2D | ALHUE 69/25KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021029052 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 08:27 | 2021-04-18 17:00 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se coordina desconexión con Minera Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP_E | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021031254 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-18 08:30 | 2021-04-18 21:21 |  |  |  | DP_E | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Monterrico serán transferidos vía sistema de 66kV hacia S/E Chillan. |  |  | 0 | 0 | 0
913 | Transformadores2D665 | Transformadores2D665DP | Neomante | 665 | Transformadores2D | CURACAUTIN 66/13.8KV 2.6MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021029116 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 08:35 | 2021-04-18 16:00 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos primarios de S/E Curacautin. Relacionada con SD2021029111. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | Transformadores2D666 | Transformadores2D666DP | Neomante | 666 | Transformadores2D | CURACAUTIN 66/13.2KV 2.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021029124 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 08:35 | 2021-04-18 16:00 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos primarios de S/E Curacautin. Relacionada con SD2021029111. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021031426 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-18 14:14 | 2021-04-18 17:58 |  |  |  | RO | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021029372 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 15:13 | 2021-04-18 17:09 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de equipos; Ensayos experimental a equipos primarios, S/E Pan de Azúcar: Prueba efectiva de TRIP por actuación del relé buchholz ATR3. y ATR9. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR-3 Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de ATR-3 en lado primario y secundario. Subestación P. Azúcar, ATR-9 Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de ATR-9 en lado primario y secundario Subestación P. Azúcar, 52JT3-9 Abierto (A Disposición del Jefe de Faena). Subestación P. Azúcar, 52HT3 Abierto (A Disposición del Jefe de Faena). |  |  | -11 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021029372 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-18 15:13 | 2021-04-18 17:09 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de equipos; Ensayos experimental a equipos primarios, S/E Pan de Azúcar: Prueba efectiva de TRIP por actuación del relé buchholz ATR3. y ATR9. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR-3 Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de ATR-3 en lado primario y secundario. Subestación P. Azúcar, ATR-9 Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de ATR-9 en lado primario y secundario Subestación P. Azúcar, 52JT3-9 Abierto (A Disposición del Jefe de Faena). Subestación P. Azúcar, 52HT3 Abierto (A Disposición del Jefe de Faena). |  |  | -11 | 0 | 0
526 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343RO | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021031452 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-18 22:13 | 2021-04-19 08:15 |  |  |  | RO | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347DP | Neomante | 347 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021031454 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-19 06:31 | 2021-04-19 15:23 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1712 | Transformadores2D1261 | Transformadores2D1261DP | Neomante | 1261 | Transformadores2D | TALINAY PONIENTE 220/33KV 66MVA | ENEL GREEN POWER CHILE | Desconexión / Intervención | 2021030985 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-19 07:55 | 2021-04-19 19:27 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de Parques Talinay Oriente y Talinay Poniente por mantenimiento preventivo basico a interruptores 52M7 y 52FT, interruptores generales de barras 33kV asociadas a T1 y T2 respectivamente. Se requiere abierto el paño JL e interruptores J1 y J2 a disposicion del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144DP | Neomante | 1144 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021030678 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-19 08:30 | 2021-04-20 18:27 |  |  |  | DP | 33.95 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de bushing H2 de transformador de poder debido a filtración menor en base de bushing |  |  | 0 | 0 | 1
986 | Transformadores2D1114 | Transformadores2D1114DP_E | Neomante | 1114 | Transformadores2D | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021030952 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-19 08:45 | 2021-04-19 18:35 |  |  |  | DP_E | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Prime energía instalará equipos primarios de comunicaciones (condensadores de acoplamiento) asociado a los Paños H1 de SE Ovalle, HT2 de SE Punitaqui y H3 de SE Illapel, de acuerdo futura conexión del proyecto: "Central de respaldo Combarbalá", NUP N° 412 |  |  | 0 | 0 | 0
1700 | Transformadores2D3214 | Transformadores2D3214DP_E | Neomante | 3214 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3kV 200MVA TR4 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021031824 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-19 08:48 | 2021-04-19 13:32 |  |  |  | DP_E | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Solicitud 2021031825. Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K5 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1T abierto. Desconectador 89K5-2T abierto. Interruptor 52K6 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-4 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-5 abierto. Desconectador 89K6-1T-1 abierto. Desconectador 89K6-1T-2 abierto. Desconectador 89K6-2T abierto. Desconectador 89K6-3T abierto. Interruptores 52E3Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E3Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E3Z-1T cerrados y bloqueados. Interruptores 52E4Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E4Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E4Z-1T cerrados y bloqueados. Desconectador 89E-3 a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-4 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E-6 abiertos y bloqueados.. Desconectador 89EBB-T abiertos y bloqueados. Desconectador 89EZ-2 abiertos y bloqueados.. Desconectador 89EZ-2T cerrados y bloqueados. Al finalizar la jornada, se normalizan interruptores 52K6 y 52K5 de la GIS 500KV con desconectador 89K6-3 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021032184 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-19 09:11 | 2021-04-19 19:58 |  |  |  | RO | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Fabricación y fijación de Canalizaciones verticales, Instalación de luminarias en las estructuras verticales, Tendido de cables en canalizaciones ejecutadas, Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales en Marco de Barra: Sección 1 y 2 entre paños J1, JR y Sección 2 de JT3. 2.- Instalación de poste de alumbrado entre paño JR y JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J17 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J18 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Estructuras de Marco de Barra sección 1 Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas Subestación Maitencillo, Estructuras de Marco de Barra sección 2 Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381DP | Neomante | 381 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021032214 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-19 09:12 | 2021-04-19 17:14 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | El transformador N°3 será respaldado a través del transformador N° 1 y se respaldará carga por distribución para mayor seguridad. |  |  | 0 | 0 | 1
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321RO | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021030228 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-19 10:42 | 2021-04-19 12:27 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 87T1 y 51-51N-HT1 que disparan sobre el interruptor 52HT1, y las protecciones 87T1, 51-51N-HT1 y 50(G)-51(G) que disparan sobre el interruptor 52ET1. PT 64927 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224RO | Neomante | 224 | Transformadores2D | CHONCHI 115/24KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021029711 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-19 14:37 | 2021-04-19 18:47 |  |  |  | RO | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Se pasarán Switch Local /Remoto a modo Local en sala de control y Patio AT/MT de S/E Chonchi, para atender cualquier contingencia se mantendrá personal en S/E Chonchi. (PT 64908 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1717 | Transformadores2D3215 | Transformadores2D3215DP_E | Neomante | 3215 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3kV 200MVA TR-R SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021031829 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-19 15:15 | 2021-04-19 18:04 |  |  |  | DP_E | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud 2021031830. Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K5 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1T abierto. Desconectador 89K5-2T abierto. Interruptor 52K6 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-4 abierto. Desconectador 89K6-5 a disposición de Jefe de Faena Desconectador 89K6-1T-1 abierto. Desconectador 89K6-1T-2 abierto. Desconectador 89K6-2T abierto. Desconectador 89K6-3T abierto. Interruptores 52E3Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E3Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E3Z-1T cerrados y bloqueados. Interruptores 52E4Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E4Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E4Z-1T cerrados y bloqueados. Desconectador 89E-3 abierto. Desconectador 89E-4 a disposición de Jefe de Faena Desconectador 89E-6 abiertos y bloqueados. Desconectador 89EBB-T abiertos y bloqueados. Desconectador 89EZ-2, abiertos y bloqueados. Desconectador 89EZ-2T cerrados y bloqueados. Al finalizar la jornada, se normalizan interruptores 52K6 y 52K5 de la GIS 500KV con desconectador 89K6-3 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2492E | Transformadores2D2492EDP | Neomante | 2492E | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021031456 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-19 22:42 | 2021-04-20 07:00 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279RO | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021032573 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-20 08:05 | 2021-04-21 20:21 |  |  |  | RO | 36.2667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JAT2 y 52HAT2 |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278RO | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021032872 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-20 08:05 | 2021-04-21 20:21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JAT1 y 52HAT1 |  |  | 0 | 0 | 0
986 | Transformadores2D1114 | Transformadores2D1114DP_E | Neomante | 1114 | Transformadores2D | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021030954 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-20 08:32 | 2021-04-20 18:16 |  |  |  | DP_E | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Prime energía instalará equipos primarios de comunicaciones (condensadores de acoplamiento) asociado a los Paños H1 de SE Ovalle, HT2 de SE Punitaqui y H3 de SE Illapel, de acuerdo futura conexión del proyecto: "Central de respaldo Combarbalá", NUP N° 412 |  |  | 0 | 0 | 0
1718 | Transformadores2D2907 | Transformadores2D2907DP_E | Neomante | 2907 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 TR1 SSAA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021031832 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-20 08:45 | 2021-04-20 11:37 |  |  |  | DP_E | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con solicitud 2021031833. Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1T abierto. Desconectador 89K2-2T abierto. Interruptor 52K3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-4 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-5 abierto. Desconectador 89K3-1T-1 abierto. Desconectador 89K3-1T-2 abierto. Desconectador 89K3-2T abierto. Desconectador 89K3-3T abierto. Interruptores 52E1Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E1Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E1Z-1T cerrados y bloqueados. Interruptores 52E2Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E2Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E2Z-1T cerrados y bloqueados. Desconectador 89E-1 a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-2 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E-5 a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EBA-T abiertos y bloqueados. Desconectador 89EZ-1 abiertos y bloqueados.. Desconectador 89EZ-1T cerrados y bloqueados. Estabilizadores de Tensión: -NE10-TA01 y -NE20-TA01 a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
1716 | Transformadores2D3213 | Transformadores2D3213DP_E | Neomante | 3213 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3kV 200MVA TR3 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021031833 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-20 08:45 | 2021-04-20 11:37 |  |  |  | DP_E | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con solicitud 2021031832. Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1T abierto. Desconectador 89K2-2T abierto. Interruptor 52K3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-4 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-5 abierto. Desconectador 89K3-1T-1 abierto. Desconectador 89K3-1T-2 abierto. Desconectador 89K3-2T abierto. Desconectador 89K3-3T abierto. Interruptores 52E1Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E1Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E1Z-1T cerrados y bloqueados. Interruptores 52E2Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E2Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E2Z-1T cerrados y bloqueados. Desconectador 89E-1 a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-2 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E-5 a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EBA-T abiertos y bloqueados. Desconectador 89EZ-1 abiertos y bloqueados.. Desconectador 89EZ-1T cerrados y bloqueados. Estabilizadores de Tensión: -NE10-TA01 y -NE20-TA01 a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
628 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349RO | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021030232 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-20 09:21 | 2021-04-20 14:34 |  |  |  | RO | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T2, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 87T2 y 21T2 que disparan sobre el interruptor 52HT2 y las protecciones 87T2 y 50T2 que disparan sobre el interruptor 52ET2. PT 64928 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273DP | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 140-176,25 MVA T1 [En_Revision] | TSGF SpA | Desconexión / Intervención | 2021032681 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-20 09:37 | 2021-04-23 17:47 |  |  |  | DP | 80.1667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de resistencia y aislación de contactos en barra de media switch gear plot 1 aguas abajo del transformador principal. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1 89JT1-2 y Cerrado 89JT1-2T en S/E Don Antonio. Instalación en periodo de puesta en servicio. |  |  | -74 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021032188 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-20 09:56 | 2021-04-20 17:30 |  | 2021-04-20 16:16 |  | RO | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Fabricación y fijación de Canalizaciones verticales, Instalación de luminarias en las estructuras verticales, Tendido de cables en canalizaciones ejecutadas, Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales en Marco de Barra: Sección 1 y 2 entre paños J1, JR y Sección 2 de JT3. 2.- Instalación de poste de alumbrado entre paño JR y JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J17 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J18 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Estructuras de Marco de Barra sección 1 Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas Subestación Maitencillo, Estructuras de Marco de Barra sección 2 Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 140-176,25 MVA T1 [En_Revision] | TSGF SpA | Desconexión / Intervención | 2021031365 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-15 | 2021-04-30 23:59 | 2021-04-23 17:47 |  | S | RO | 174.2 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de Transformador de poder Don Antonio 220/23 kV 176 MVA. Condiciones requeridas S/E Don Antonio: A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y 52E23. |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291RO | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021029629 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-20 09:57 | 2021-04-20 13:46 |  |  |  | RO | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Se pasarán Switch Local /Remoto a modo Local en sala de control y Patio AT/MT de S/E Quellón, para atender cualquier contingencia se mantendrá personal en S/E Quellón. (PT 64903 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021032230 | externo | Programada | Intervención | 2021-04-20 11:16 | 2021-04-29 18:09 |  | 2021-04-29 15:17 | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de tablero en patio o sala de control desvinculados del sistema., S/E Los Vilos, Paño JT01 Proyecto Minera Los Pelambres: --1) Desconexión de circuitos y retiro de cables del Transformador trifásico 01, 220/23 kV Los Vilos. --2) Desconexión de cables de fuerza y control en equipos de patio 220kV y 23 kV, y el retiro de los cables desde patio a tableros. --3) Desconexión de circuitos de tableros de control sala eléctrica MLP. Incluye el retiro de cables. --4) Desmontaje de gabinetes de protecciones y tableros de SS/AA desde sala de control MLP. Nota: Intervención fuera de instalaciones en explotación. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos o SS.AA. C.A. Los Vilos o SS.AA. C.C. Los Vilos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Patio 220 kV Delimitar área de trabajo Se delimitara con conos y cadenas en los equipos donde se esta trabajando Subestación Los Vilos, Transformador Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos Delimitar área de trabajo Se delimitara con conos y cadenas en los equipos donde se esta trabajando Subestación Los Vilos, Patio 23 kV, MLP Delimitar área de trabajo Se delimitara con conos y cadenas en los equipos donde se esta trabajando Subestación Los Vilos, 89JT1-1 Equipo desvinculado de la Barra 220 kV sección 2 (apertura visible de puentes) Se utilizará conos y cadenas Subestación Los Vilos, SS.AA CA y CC Caseta MLP Verificar que SS.AA se encuentran desvinculados desde la sala SS.GG |  |  | 0 | 0 | 0
1700 | Transformadores2D3214 | Transformadores2D3214DP_E | Neomante | 3214 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3kV 200MVA TR4 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021031834 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-20 11:37 | 2021-04-20 16:48 |  |  |  | DP_E | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con solicitud 2021031835. Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K5 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1T abierto. Desconectador 89K5-2T abierto. Interruptor 52K6 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-4 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-5 abierto. Desconectador 89K6-1T-1 abierto. Desconectador 89K6-1T-2 abierto. Desconectador 89K6-2T abierto. Desconectador 89K6-3T abierto. Interruptores 52E3Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E3Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E3Z-1T cerrados y bloqueados. Interruptores 52E4Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E4Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E4Z-1T cerrados y bloqueados. Desconectador 89E-3 a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-4 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E-6 a disposición del jefe de faena.. Desconectador 89EBB-T abiertos y bloqueados. Desconectador 89EZ-2, abiertos y bloqueados.. Desconectador 89EZ-2T cerrados y bloqueados. Estabilizadores de Tensión: -NE10-TA01 y -NE20-TA01 a disposición del Jefe de Faena. El transformador TR2 SSAA quedará energizado mediante la solicitud …. |  |  | 0 | 0 | 0
1719 | Transformadores2D2908 | Transformadores2D2908DP_E | Neomante | 2908 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 TR2 SSAA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021031835 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-20 11:37 | 2021-04-20 16:48 |  |  |  | DP_E | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con solicitud 2021031834. Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K5 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1T abierto. Desconectador 89K5-2T abierto. Interruptor 52K6 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-4 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-5 abierto. Desconectador 89K6-1T-1 abierto. Desconectador 89K6-1T-2 abierto. Desconectador 89K6-2T abierto. Desconectador 89K6-3T abierto. Interruptores 52E3Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E3Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E3Z-1T cerrados y bloqueados. Interruptores 52E4Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E4Z-1 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E4Z-1T cerrados y bloqueados. Desconectador 89E-3 a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-4 abiertos y bloqueados. Desconectador 89E-6 a disposición del jefe de faena.. Desconectador 89EBB-T abiertos y bloqueados. Desconectador 89EZ-2, abiertos y bloqueados.. Desconectador 89EZ-2T cerrados y bloqueados. Estabilizadores de Tensión: -NE10-TA01 y -NE20-TA01 a disposición del Jefe de Faena. El transformador TR2 SSAA quedará energizado mediante la solicitud …. |  |  | 0 | 0 | 0
1716 | Transformadores2D3213 | Transformadores2D3213DP_E | Neomante | 3213 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3kV 200MVA TR3 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021031836 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-20 11:37 | 2021-05-20 22:05 |  |  |  | DP_E | 730.4667 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos. Interruptor 52K3 cerrado y a disposición jefe de faenas Desconectador 89K3-3 cerrado y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 cerrado y a Disposición del jede faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DRO | Neomante | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2021034082 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-20 15:05 | 2021-04-20 15:56 |  |  |  | DRO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reviasr CTBC para evitar asi una posible falla o perturbación en el equipo y que pueda afectar al resto de la instalación del cliente Chuquicamata |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021032161 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-20 16:16 | 2021-04-20 21:50 |  |  |  | RO | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Fabricación y fijación de Canalizaciones verticales, Instalación de luminarias en las estructuras verticales, Tendido de cables en canalizaciones ejecutadas, Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales en: Marco de Barra Sección 1 entre JT2 y JT3. 2.- Instalación de poste de alumbrado entre JT1 y JT2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J17 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Estructuras de Marco de Barra 220 kV sección 1, entre JT2 y JT3 Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas Subestación Maitencillo, Poste de alumbrado entre JT1 y JT2. Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021032161 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-20 16:16 | 2021-04-20 21:50 |  |  |  | RO | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Fabricación y fijación de Canalizaciones verticales, Instalación de luminarias en las estructuras verticales, Tendido de cables en canalizaciones ejecutadas, Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales en: Marco de Barra Sección 1 entre JT2 y JT3. 2.- Instalación de poste de alumbrado entre JT1 y JT2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J17 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Estructuras de Marco de Barra 220 kV sección 1, entre JT2 y JT3 Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas Subestación Maitencillo, Poste de alumbrado entre JT1 y JT2. Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021032161 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-20 16:16 | 2021-04-20 21:50 |  |  |  | RO | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Fabricación y fijación de Canalizaciones verticales, Instalación de luminarias en las estructuras verticales, Tendido de cables en canalizaciones ejecutadas, Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales en: Marco de Barra Sección 1 entre JT2 y JT3. 2.- Instalación de poste de alumbrado entre JT1 y JT2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J17 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Estructuras de Marco de Barra 220 kV sección 1, entre JT2 y JT3 Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas Subestación Maitencillo, Poste de alumbrado entre JT1 y JT2. Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | -9 | 0 | 0
1700 | Transformadores2D3214 | Transformadores2D3214DP_E | Neomante | 3214 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3kV 200MVA TR4 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021031837 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-20 16:50 | 2021-05-13 21:11 |  |  |  | DP_E | 556.35 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos. Interruptor 52K6 cerrado y a disposición jefe de faenas Desconectador 89K6-3 cerrado y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 cerrado y a Disposición del jefe faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DRO | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2021034330 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-20 19:48 | 2021-04-20 23:51 |  |  |  | DRO | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Maniobras en coordinación con transelec y consumo de masisa. |  |  | 0 | 0 | 0
845 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DF | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 230/25KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | Informe Fallas | 2021001177 | interno |  |  | 2021-04-21 02:19 | 2021-04-21 14:06 |  |  |  | DF | 11.7833 | 1 | 0 | 0 | Operación del Tr. 220/23 kV N°3 coincide con Operación del alimentador 23 kV Ovejería. | En investigación, operación del Tr. 220/23 kV N°3 coincide con Operación del alimentador 23 kV Ovejería. |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021032164 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-21 06:12 | 2021-04-21 14:51 |  |  |  | RO | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Fabricación y fijación de Canalizaciones verticales, Instalación de luminarias en las estructuras verticales, Tendido de cables en canalizaciones ejecutadas, Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales en: Marco de Barra Sección 1 entre JT2 y JT3. 2.- Instalación de poste de alumbrado entre JT1 y JT2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J17 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Estructuras de Marco de Barra 220 kV sección 1, entre JT2 y JT3 Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas Subestación Maitencillo, Poste de alumbrado entre JT1 y JT2. Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021032164 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-21 06:12 | 2021-04-21 14:51 |  |  |  | RO | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Fabricación y fijación de Canalizaciones verticales, Instalación de luminarias en las estructuras verticales, Tendido de cables en canalizaciones ejecutadas, Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales en: Marco de Barra Sección 1 entre JT2 y JT3. 2.- Instalación de poste de alumbrado entre JT1 y JT2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J17 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Estructuras de Marco de Barra 220 kV sección 1, entre JT2 y JT3 Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas Subestación Maitencillo, Poste de alumbrado entre JT1 y JT2. Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021032164 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-21 06:12 | 2021-04-21 14:51 |  |  |  | RO | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Fabricación y fijación de Canalizaciones verticales, Instalación de luminarias en las estructuras verticales, Tendido de cables en canalizaciones ejecutadas, Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales en: Marco de Barra Sección 1 entre JT2 y JT3. 2.- Instalación de poste de alumbrado entre JT1 y JT2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J17 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Estructuras de Marco de Barra 220 kV sección 1, entre JT2 y JT3 Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas Subestación Maitencillo, Poste de alumbrado entre JT1 y JT2. Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021032192 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-21 06:12 | 2021-04-21 14:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Fabricación y fijación de Canalizaciones verticales, Instalación de luminarias en las estructuras verticales, Tendido de cables en canalizaciones ejecutadas, Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales en Marco de Barra: Sección 1 y 2 entre paños J1, JR y Sección 2 de JT3. 2.- Instalación de poste de alumbrado entre paño JR y JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J17 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J18 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Estructuras de Marco de Barra sección 1 Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas Subestación Maitencillo, Estructuras de Marco de Barra sección 2 Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | -1 | 0 | 0
986 | Transformadores2D1114 | Transformadores2D1114DP_E | Neomante | 1114 | Transformadores2D | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021030956 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-21 08:21 | 2021-04-21 19:05 |  |  |  | DP_E | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Prime energía instalará equipos primarios de comunicaciones (condensadores de acoplamiento) asociado a los Paños H1 de SE Ovalle, HT2 de SE Punitaqui y H3 de SE Illapel, de acuerdo futura conexión del proyecto: "Central de respaldo Combarbalá", NUP N° 412 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304RO | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [En_Revision] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021031181 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-21 08:31 | 2021-04-22 08:54 |  |  |  | RO | 24.3833 | 0 | 0 | 0 | Primera energización S/E Las Juntas y central Aillin |  |  | 0 | 0 | 0
1428 | Transformadores2D1537 | Transformadores2D1537DP | Neomante | 1537 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021032393 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-21 08:57 | 2021-04-21 18:37 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Tap Off Bombeos 4: Abierto 52JT1. SE Tap Off Bombeos 4: Abierto y bloqueado 89JT1. SE Tap Off Bombeos 4: Abierto, carro retirado y bloqueado 52-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DP | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021030646 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-21 09:08 | 2021-04-21 17:14 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | S/E iquique: 89BT2-1 y 89BT2-3; 89CT2-1 Abiertos |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021033062 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-21 10:11 | 2021-04-22 18:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, SE Pan de Azúcar: A solicitud de Sistema Eléctricos (ORSE) se investigará anormalidad en protección sistema 1 ABB RET670 de autotransformador N° 10. Motivo; operación errática en falla del día 13.04.2021. Actividades para ejecutar; - 1) Bloqueo de protección sistema 1 ATR-10. – 2) Levantamiento de alambrado CC y CA protección sistema 1 ATR-10. – 3) Revisión de configuración protección sistema 1 ATR-10 según ultimo estudio de ajustes de protecciones. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip sobre 52JT10. Protección se encuentra bloqueada con limitación. Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip sobre 52J11 Protección se encuentra bloqueada con limitación. Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip sobre 52HT10 Protección se encuentra bloqueada con limitación. Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip 50BF sobre unidad de bahía 87B. Protección se encuentra bloqueada con limitación. |  |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021031618 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-21 11:13 | 2021-04-21 14:50 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2021030966 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-21 12:43 | 2021-04-22 00:06 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociadas 2021030963. (SODI 78 de ALBA, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2021030976 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-21 12:43 | 2021-04-22 00:04 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociada 2021030973 (SODI 94 de RIO ALTO, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
978 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021032008 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-21 22:36 | 2021-04-22 04:19 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
661 | Transformadores2D403 | Transformadores2D403DP | Neomante | 403 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (EEPA) 110/12.5KV 10/25MVA 2 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | Desconexión / Intervención | 2021033658 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-22 07:03 | 2021-04-22 08:31 |  |  |  | DP | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a realizar con personal propio, se realizará cambio de tap desde el N°5 al N°4, para regular voltaje en distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536DP | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021032392 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-22 07:13 | 2021-04-22 18:52 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE O´Higgins: Abierto 52J2. SE O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J2-1 y 89J2-2. SE O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J2-2T. SE Domeyko: Abierto 52J2. SE Domeyko: Abiertos y bloqueados 89J2-1, 89J2-2 y 89J2-3. SE Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J2-2T. SE Llanos: Abierto 52JT. SE Llanos: Abierto y bloqueado 89JT. SE Palestina: Abierto 52JT. SE Palestina: Abierto y bloqueado 89JT. SE Tap Off Bombeos 2: Abierto 52JT1. SE Tap Off Bombeos 2: Abierto y bloqueado 89JT1. SE Tap Off Bombeos 3: Abierto 52JT1. SE Tap Off Bombeos 3: A disposición del jefe de faenas 89JT1. SE Tap Off Bombeos 4: Abierto 52JT1. SE Tap Off Bombeos 4: Abierto y bloqueado 89JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1426 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535DP | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021032394 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-22 07:13 | 2021-04-22 18:52 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Tap Off Bombeos 2: Abierto 52JT1. SE Tap Off Bombeos 2: Abierto y bloqueado 89JT1. SE Tap Off Bombeos 2: Abierto, carro retirado y bloqueado 52-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1426 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535DP | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021032395 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-22 07:13 | 2021-04-22 18:52 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Tap Off Bombeos 2: Abierto 52JT1. SE Tap Off Bombeos 2: Abierto y bloqueado 89JT1. SE Tap Off Bombeos 2: Abierto, carro retirado y bloqueado 52-1. |  |  | -1 | 0 | 1
1428 | Transformadores2D1537 | Transformadores2D1537DP | Neomante | 1537 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021032764 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-22 07:13 | 2021-04-22 18:52 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Tap Off Bombeos 4: A disposición 52JT1 y 52-1. SE Tap Off Bombeos 4: Abierto y bloqueado 89JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021033332 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-22 09:38 | 2021-04-22 11:57 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Investigar y corregir anormalidad en protección 87T sistema 1. Actualmente se encuentra con alarma de bloqueo y LT 2021001077. En caso de que no se pueda solucionar la limitación, se dejará bloqueada la protección. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: S/E Lagunillas: Banco Autotransformador N°1, 220/154 kV Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lagunillas: Bloqueo de Protección diferencial 87T sistema 1. |  |  | -99 | 0 | 0
1604 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003RO | Neomante | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021032925 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-22 09:54 | 2021-04-22 19:47 |  |  |  | RO | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JT4 |  |  | 0 | 0 | 0
1337 | Transformadores3D280 | Transformadores3D280RO | Neomante | 280 | Transformadores3D | Chacaya 220/110/23 kV Nº 3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021033327 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-22 09:54 | 2021-04-22 19:29 |  |  |  | RO | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J4 |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021033659 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-22 10:22 | 2021-04-22 14:43 |  |  |  | RO | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Comprobación de medidas locales y remotas de P y Q en ATR3 lado 220 y 110 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. Nota: Se perderán medidas locales y remotas durante la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304RO | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [En_Revision] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021031183 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-22 11:00 | 2021-04-23 09:50 |  |  |  | RO | 22.8333 | 0 | 0 | 0 | Primera energización S/E Las Juntas y central Aillin |  |  | 0 | 0 | 0
1134 | Transformadores2D2618 | Transformadores2D2618DP_E | Neomante | 2618 | Transformadores2D | S/E CHIRRE 115/24,5 KV 12-16 MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021027761 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-22 11:24 | 2021-04-22 21:40 |  |  |  | DP_E | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Sin perdida de consumos, estos serán transferidos previamente por red Distribución de SAESA. (PT 64791 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1720 | Transformadores2D3447 | Transformadores2D3447RO | Neomante | 3447 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23kV 10MVA T11 | STS | Desconexión / Intervención | 2021033380 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-22 14:46 | 2021-04-22 16:08 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-00117 |  |  | 0 | 0 | 0
1636 | Transformadores2D3349 | Transformadores2D3349RO | Neomante | 3349 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/24kV 5MVA T33 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2021033584 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-22 14:46 | 2021-04-22 16:08 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00116 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2021030093 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-22 15:00 | 2021-05-05 18:00 |  | 2021-05-01 |  | DP | 201 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191RO | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021033580 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-22 16:08 | 2021-05-17 03:30 |  |  |  | RO | 587.3667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00314 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321RO | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021031958 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-22 16:19 | 2021-04-22 18:17 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-00305 |  |  | 0 | 0 | 0
845 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DF | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 230/25KV 20MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Informe Fallas | 2021001195 | interno |  |  | 2021-04-23 03:42 | 2021-04-23 21:24 |  |  |  | DF | 17.7 | 1 | 0 | 0 | La operación del TR N°3 afectó al alimentador Ovejería, única carga de la barra 23 kV N°3 | En investigación |  | 0 | 0 | 0
1134 | Transformadores2D2618 | Transformadores2D2618DP_E | Neomante | 2618 | Transformadores2D | S/E CHIRRE 115/24,5 KV 12-16 MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021027763 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-23 08:13 | 2021-04-24 23:20 |  |  |  | DP_E | 39.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin perdida de consumos, estos serán transferidos previamente por red Distribución de SAESA. (PT 64791 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021033762 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-23 08:45 | 2021-04-23 18:25 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo: Interruptor 52K4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-4 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-4 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52F2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-1R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-2R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-3R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304RO | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [En_Revision] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021031186 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-23 09:50 | 2021-04-23 17:43 |  |  |  | RO | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Primera energización S/E Las Juntas y central Aillin |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332RO | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021033299 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-23 10:01 | 2021-04-23 12:09 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-00300 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021035493 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-04-23 10:04 | 2021-04-23 12:24 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones |  |  | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022RO | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021033298 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-23 12:09 | 2021-04-23 13:25 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-00301 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1603 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34RO | Neomante | 34 | Transformadores2D | TOTORAL 1 66/23 50MVA | NORVIND | Limitaciones | 2021001136 |  |  |  | 2021-04-23 12:35 | 2021-04-28 12:13 |  |  |  | RO | 119.6333 | 0 | 0 | 0 | Transformador N°1 con sistema S1 de protección no disponible por falla en tarjeta de entrada análoga del modulo. Se encuentra operativo el sistema S2 de respaldo. Se reparará bajo SD 2021035612 |  |  | 0 | 0 | 0
626 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333RO | Neomante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021033163 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-23 16:08 | 2021-04-23 18:19 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00310 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021034173 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-23 23:52 | 2021-04-24 16:56 |  |  |  | DP | 17.0667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | Desconexión / Intervención | 2021034489 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-24 07:10 | 2021-04-24 13:06 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos eléctricos para proyecto de transmisión. Los consumos en media tensión serán transferidos a otras subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1721 | Transformadores2D3320 | Transformadores2D3320RO | Neomante | 3320 | Transformadores2D | MALGARIDA 220/33KV 220MVA T1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2021034376 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-24 07:14 | 2021-04-24 17:35 |  |  |  | RO | 10.35 | 0 | 0 | 0 | El retiro de aceite se realiza con equipo energizado para ello se delimitará la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021033763 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-24 07:58 | 2021-04-24 18:02 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo: Interruptor 52K4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-4 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-4 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52F2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-1R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-2R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-3R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021032975 | externo | Programada | Intervención | 2021-04-24 08:46 | 2021-04-26 23:59 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara la puesta en servicio de la nueva diferencial de barra de 220kV 87B-REB500 de la GIS. Con esto se cancelara el SIGO-2021030344, ya que la nueva protección de barra 87B rele ABB REB500 entrara en servicio. Para esto se energizara el paño J5(LAT 220kV Circuito 1) , paño J6(LAT 220kV Cto. 2) y paño J7(ATR) con este se probara la nueva 87B REB500 barra de 220kV con barra 1 energizada y con carga y barra 2 energizada y con carga. Además se probara la nueva 87T-ATR, usando la barra 2 de 220kV con carga |  |  | 0 | 0 | 0
533 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021034181 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-24 09:57 | 2021-04-24 21:30 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por Media tensión y por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
754 | Transformadores2D91 | Transformadores2D91DP | Neomante | 91 | Transformadores2D | CHACAHUIN 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021034308 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-24 11:05 | 2021-04-25 15:20 |  |  |  | DP | 28.25 | 0 | 0 | 0 | Tanto como para la apertura como cierre del desconectador 89BT2 se requiere orden de precaución sobre la barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021034193 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-25 03:53 | 2021-04-25 19:03 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se desconectará el Autotransformador 220/110 kV N°2 y la Unidad N°7 en Reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | Transformadores2D870 | Transformadores2D870DP | Neomante | 870 | Transformadores2D | CALEU 44/12.5KV 0.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021033689 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-25 05:59 | 2021-04-25 13:23 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | Transformadores2D871 | Transformadores2D871DP | Neomante | 871 | Transformadores2D | CALEU 44/22KV 1MVA RESERVA 1A | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021033690 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-25 05:59 | 2021-04-25 13:23 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
783 | Transformadores2D872 | Transformadores2D872DP | Neomante | 872 | Transformadores2D | CALEU 23/12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021033691 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-25 05:59 | 2021-04-25 13:23 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/24-15KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021034564 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-25 07:04 | 2021-04-25 11:25 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Chiguayante. |  |  | 0 | 0 | 1
562 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180DP | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | 2021023848 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-25 07:49 | 2021-04-25 19:58 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Faenas son Coordinadas con Distribuidora SAESA y Centrales que inyectan en estas instalaciones a desconectar. |  |  | 0 | 0 | 1
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223DP_E | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021023852 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-25 07:49 | 2021-04-25 19:58 |  |  |  | DP_E | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Faenas son Coordinadas con Distribuidora SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208DP_E | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021023853 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-25 07:49 | 2021-04-25 19:58 |  |  |  | DP_E | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Faenas son Coordinadas con Distribuidora SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
1134 | Transformadores2D2618 | Transformadores2D2618DP_E | Neomante | 2618 | Transformadores2D | S/E CHIRRE 115/24,5 KV 12-16 MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021023873 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-25 07:49 | 2021-04-25 19:58 |  |  |  | DP_E | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Faenas son Coordinadas con Distribuidora SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DP_E | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021023874 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-25 07:49 | 2021-04-25 19:58 |  |  |  | DP_E | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Faenas son Coordinadas con Distribuidora SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181DP_E | Neomante | 181 | Transformadores3D | RIO BONITO 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021023879 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-25 07:49 | 2021-04-25 19:58 |  |  |  | DP_E | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Faenas Coordinadas con Centrales de Scotta y Distribuidora SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199DP_E | Neomante | 199 | Transformadores3D | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021023880 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-25 07:49 | 2021-04-25 19:58 |  |  |  | DP_E | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas entre Centros de Control, Pulelfu, Copullo, Scotta y CCT-Grupo SAESA. (PT 64542 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
933 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693DP | Neomante | 693 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021028830 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-25 08:40 | 2021-04-25 15:44 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T1 de SE Traiguen. Lo anterior por faenas mantenimiento preventivo equipos primarios S/E Traiguén, Tap Off Victoria y mantenimiento linea 66 kV Victoria-Traiguen. Relacionada con solicitud 2021028827. |  |  | 0 | 0 | 1
934 | Transformadores2D694 | Transformadores2D694DP | Neomante | 694 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021028831 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-25 08:40 | 2021-04-25 15:44 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T2 de SE Traiguen. Lo anterior por faenas mantenimiento preventivo equipos primarios S/E Traiguén, Tap Off Victoria y mantenimiento linea 66 kV Victoria-Traiguen. Relacionada con solicitud 2021028827. |  |  | 0 | 0 | 1
1029 | Transformadores2D1098 | Transformadores2D1098DP | Neomante | 1098 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.8KV 2.4MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021028833 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-25 08:40 | 2021-04-25 15:44 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T3 de SE Traiguen. Lo anterior por faenas mantenimiento preventivo equipos primarios S/E Traiguén, Tap Off Victoria y mantenimiento linea 66 kV Victoria-Traiguen. Relacionada con solicitud 2021028827. |  |  | 0 | 0 | 1
1006 | Transformadores2D813 | Transformadores2D813DP | Neomante | 813 | Transformadores2D | PENCO 66/24-14.4KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021034098 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-25 08:45 | 2021-04-25 13:54 |  |  |  | DP | 5.15 | 0 | 0 | 0 | La carga será transferida por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021032772 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-25 09:15 | 2021-04-25 16:50 |  |  |  | RO | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Laguna Seca: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597RO | Neomante | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021032775 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-25 09:15 | 2021-04-25 16:50 |  |  |  | RO | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT3 y 52ET3. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2021001214 | externo |  |  | 2021-04-25 11:04 | 2021-04-25 12:48 |  |  |  | FE | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Falla en instalaciones de terceros. Afecta consumos de Frontel (Total 82631 clientes) de SSEE: Lota (16177 clientes), Carampangue (15660 clientes), Curanilahue (11009 clientes), Tres Pinos (8984 clientes), Lebu (9690 clientes) y Cañete (19278 clientes). |  | Falla en instalación de terceros. Interrupción de líneas 66 kV Coronel Seccionadora Lota y Coronel El Manco, propiedad CGE. | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483FE | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001217 | externo |  |  | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Queda sin suministro arranque 110 kV afectando los consumos del TR-1 110/12 kV , producto de la O.A LT 110 kV Aconcagua-Esperanza cto n°1. | . |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001218 | externo |  |  | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Queda sin suministro arranque 110 kV afectando los consumos del TR-1 110/12 kV y TR-3 110/23 kV , producto de la O.A LT 110 kV Aconcagua-Esperanza cto n°1. | . |  | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001218 | externo |  |  | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Queda sin suministro arranque 110 kV afectando los consumos del TR-1 110/12 kV y TR-3 110/23 kV , producto de la O.A LT 110 kV Aconcagua-Esperanza cto n°1. | . |  | 0 | 0 | 0
732 | Transformadores2D660 | Transformadores2D660DP_E | Neomante | 660 | Transformadores2D | CENTRAL LICAN 110-66/13.2KV 18/22.5MVA | ELÉCTRICA LICÁN | Desconexión / Intervención | 2021030886 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-25 11:52 | 2021-04-25 20:33 |  |  |  | DP_E | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste de sobrecorriente, pruebas de inyección secundaria a los relés de protección asociados al sistema 1 y sistema 2 del transformador de poder. Este trabajo se realizara para completar lo indicado en el ECAP del proyecto NU927 de Central El Mocho. El trabajo se realizara con la central fuera de servicio debido a la solicitud de desconexión solicitada por STS Nº021023848 y Nº2021023877 |  |  | 0 | 0 | 0
779 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DP | Neomante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021035024 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-26 07:50 | 2021-04-26 18:38 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Actualmente T2 se encuentra sin consumos conectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1158 | Transformadores2D990 | Transformadores2D990DP | Neomante | 990 | Transformadores2D | SPPC 66/13.2kV 9/12MVA T6 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2021029209 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-26 07:54 | 2021-04-26 20:10 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021034768 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-26 08:15 | 2021-04-26 18:36 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-4 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-4 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52F2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-1R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-2R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-3R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1008 | Transformadores2D1165 | Transformadores2D1165RO | Neomante | 1165 | Transformadores2D | EL PENON 66/13.2KV 18.7 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021033276 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-26 09:11 | 2021-04-26 11:25 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite en transformador, equipo en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021022775 | externo | Programada | Intervención | 2021-04-26 09:16 | 2021-04-26 11:56 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | En S/E Parinacota señalizar No Reconectar 52JT1 solicitado por Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
1595 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313RO | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021034789 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-26 09:27 | 2021-04-26 11:58 |  |  |  | RO | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Sin maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021025492 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-26 09:48 | 2021-04-26 17:05 |  |  |  | RO | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. Enviar Print Out al CEN. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021034109 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-26 10:11 | 2021-04-26 15:27 |  |  |  | RO | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 220 kV sección N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 o barra de 220 kV sección N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021034110 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-26 10:11 | 2021-04-26 13:02 |  |  |  | RO | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y Barra de 220 kV Sección N°1 y Sección N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o barra de 220 kV Sección N°1 o Sección N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959RO | Neomante | 959 | Transformadores2D | CABRERO 69/13.8KV 10MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021034365 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-26 12:16 | 2021-04-26 15:19 |  |  |  | RO | 3.05 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-00362 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092RO | Neomante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021034364 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-26 14:06 | 2021-04-26 15:36 |  |  |  | RO | 1.5 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-00364 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
571 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021033539 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-26 14:06 | 2021-04-26 18:31 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-00345 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1402E | Transformadores2D1402ERO | Neomante | 1402E | Transformadores2D | CABRERO 23/13.2KV 3MVA 4 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021033582 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-26 15:36 | 2021-04-26 16:10 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-00367 |  |  | 0 | 0 | 0
674 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437FE | Neomante | 437 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2021001231 | externo |  |  | 2021-04-26 23:43 | 2021-04-27 00:05 |  |  |  | FE | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 23:43h SE produce perturbación en el CEN. Con lo cual detiene Molino SAG. Por operación de Línea de 500 KV Nueva Pan de Azúcar |  | Operación de Línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar |  | 0 | 0
1322 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237DP | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021035202 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-27 05:52 | 2021-04-27 13:03 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021034771 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-27 07:48 | 2021-04-27 19:32 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-4 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-4 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52F2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-1R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-2R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-3R Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
779 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DP | Neomante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021035027 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-27 07:49 | 2021-04-27 18:10 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Actualmente T2 se encuentra sin consumos conectados. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021035124 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-27 08:38 | 2021-04-27 18:09 |  |  |  | RO | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación al paño AR, AT1, A1, A2, A3, A4, barra principal de 154 kV y barra de transferencia de 154 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1 o línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o línea 154 kV Hualpén-Lagunillas o Barra 154 kV-Hualpén o PañoA3 Línea PetroPower o Barra transferencia 154 kV Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1235 | Transformadores2D2472 | Transformadores2D2472DP_E | Neomante | 2472 | Transformadores2D | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021030921 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-27 08:50 | 2021-04-27 15:32 |  |  |  | DP_E | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión dejará sin energía consumos de SE Armazones alimentador 52E2 con una carga de 1,2 MVA, consumos quedarán respaldado con generación local. Asociadas a PT N° 64917 |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347DP | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021030930 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-27 08:50 | 2021-04-27 15:22 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64918 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304RO | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [En_Revision] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021035317 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-27 08:55 | 2021-04-29 09:27 |  |  |  | RO | 48.5333 | 0 | 0 | 0 | Primera energización S/E Las Juntas y central Aillin |  |  | 0 | 0 | 0
879 | Transformadores2D252 | Transformadores2D252RO | Neomante | 252 | Transformadores2D | LAS ARAÑAS 66/23KV 12MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021032366 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-27 10:11 | 2021-04-27 14:41 |  |  |  | RO | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desalambrado y/o bloqueo de relé buchholz, S/E Cardones: Inhabilitación del disparo del relé de Buchholz en el Transformador TANDEM (Fuera de servicio). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Patio de 220 KV, Caja de control TANDEM Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021033994 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-27 10:33 | 2021-04-27 21:30 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E Maitencillo: Atención de anormalidad M1 1007966 en la protección 87T S2 y el relé maestro 86T3 del Transformador N°3, además de pruebas de Control del Paño, 1.- Revisión del alambrado de circuitos de Control asociados., 2.- Pruebas de verificación de Protección 87T S2, inyección de comtrade extraídos del evento ocurrido el día 24.02.2021, 3.- Realizar reapriete de conexiones y limpieza de relés auxiliares asociados al circuito de energización del relé 86T3, 4.- Pruebas de control sobre el 52JT3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Sala de SSGG 220 kV Bastidor N°14, Prot S2 T60 Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Caseta de Control Transformador N°3 en Patio 220 kV Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Protección 87T S2 Bloqueo de trip sobre 52JT3 y 50BF Etapa 2 sobre UB-87BJT3 Bloqueada Subestación Maitencillo, 52JT3 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación Maitencillo, 52CR Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación Maitencillo, 52CE1 o 2 de base Abierto A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
588 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320RO | Neomante | 320 | Transformadores2D | PID-PID 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021033928 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-27 12:44 | 2021-04-28 22:10 |  |  |  | RO | 33.4333 | 0 | 0 | 0 | asociada a PT N° 2021-00346 |  |  | 0 | 0 | 0
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282RO | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021034367 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-27 13:18 | 2021-04-27 16:03 |  |  |  | RO | 2.75 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-00373 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D280E | Transformadores2D280ERO | Neomante | 280E | Transformadores2D | CHOLGUAN 23/13.8KV 6MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021034990 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-27 15:14 | 2021-04-27 16:03 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-00374 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1084E | Transformadores2D1084ERO | Neomante | 1084E | Transformadores2D | CHOLGUAN 23/13.8kV 6MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2021034967 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-27 16:03 | 2021-04-27 17:02 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-00376 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1071E | Transformadores2D1071ERO | Neomante | 1071E | Transformadores2D | CHOLGUAN 23/13.8kV 6MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2021034962 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-27 17:02 | 2021-04-27 18:29 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-00377 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1282 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP_E | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2021035453 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-28 06:44 | 2021-04-28 07:16 |  |  |  | DP_E | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados según SODI N° 71/2021. |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DP | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2021031423 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-28 07:49 | 2021-04-28 16:58 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Central Carilafquén se encontrara fuera de servicio bajo SD 2021031406 y central Malalcahuello fuera de servicio por SD CF 2019066459 |  |  | 0 | 0 | 1
779 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DP | Neomante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021035028 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-28 07:52 | 2021-04-28 17:45 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Actualmente T2 se encuentra sin consumos conectados. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021034646 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-28 08:51 | 2021-04-28 23:57 |  |  |  | RO | 15.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Fabricación y fijación de Canalizaciones verticales, Instalación de luminarias en las estructuras verticales, Tendido de cables en canalizaciones ejecutadas, Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales en: Marco de Barra Sección 1 entre JT1 y J4. 2.- Instalación de poste de alumbrado entre J3 ( perteneciente a Sección 2) y J4. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J17 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J18 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Estructuras de Marco de Barra sección 1 Delimitación de la zona de trabajo Utilizar conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D55 | Transformadores2D55RO | Neomante | 55 | Transformadores2D | PANGUE 220/13.8KV 290MVA 1 | ENEL GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2021035652 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-28 08:56 | 2021-04-30 09:59 |  |  |  | RO | 49.05 | 0 | 0 | 0 | El trabajo será realizado de forma alternada manteniendo la unidad disponible para el sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021030497 | externo | Programada | Intervención | 2021-04-28 09:04 | 2021-04-28 17:27 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA, SE Kimal: Lavado de aislación a equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23, 52K1, 52K2 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021030500 | externo | Programada | Intervención | 2021-04-28 09:04 | 2021-04-28 17:27 |  |  |  | RO | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA, SE Kimal: Lavado de aislación a equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20, 52K4, 52K5 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DP | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021028592 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-28 09:14 | 2021-04-28 14:08 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52H3, 89H3-1, 89H3-2 en S/E Cóndores. Abierto 52HT1, 52CT1, 89HT1-1 en S/E Pacifico. Cierre 89H3-2T en S/E Cóndores. Cierre 89HT1-1T En S/E Pacifico. Consumos serán transferidos hacia S/E Palafitos. |  |  | 0 | 0 | 1
1557 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436RO | Neomante | 1436 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG1A | ENEL GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2021035500 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-28 10:22 | 2021-04-28 12:25 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | -No Reconectar 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
1583 | Transformadores2D1440 | Transformadores2D1440RO | Neomante | 1440 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TV1C | ENEL GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2021035503 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-28 10:22 | 2021-04-28 12:25 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | -No Reconectar 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
1584 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437RO | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG1B | ENEL GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2021035507 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-28 10:22 | 2021-04-28 12:25 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | No Reconectar 52J4. |  |  | 0 | 0 | 0
1150 | Transformadores2D980 | Transformadores2D980DP | Neomante | 980 | Transformadores2D | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021034565 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-28 11:08 | 2021-04-30 15:35 |  |  |  | DP | 52.45 | 0 | 0 | 0 | personal que realiza mantencion es competente y se realizaran trabajos de acuerdo a los estandares y procedimientos de la cia. |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021034954 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-28 11:08 | 2021-04-29 12:10 |  |  |  | DP | 25.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SubEstación Laguna Seca: Abiertos 89JT7, 89BT7-1, 89BT7-2. SubEstación Laguna Seca: A disposición del supervisor 52JT7, 52BT7. SubEstación Laguna Seca: Cerrados 52BB2, 89BB2-1, 89BB2-2. |  |  | 0 | 0 | 1
1354 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2A | ENEL GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2021035508 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-28 12:25 | 2021-04-28 14:36 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | -No Reconectar 52J6. |  |  | 0 | 0 | 0
1558 | Transformadores2D1441 | Transformadores2D1441RO | Neomante | 1441 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TV2C | ENEL GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2021035513 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-28 12:25 | 2021-04-28 14:36 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | -No Reconectar 52J7. |  |  | 0 | 0 | 0
1556 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439RO | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2B | ENEL GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2021035522 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-28 12:25 | 2021-04-28 14:36 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | No Reconectar 52J9. |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DRO | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | MASISA | Desconexión / Intervención | 2021037752 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-28 17:50 | 2021-04-28 21:01 |  |  |  | DRO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Curso forzoso a solicitud Transelec SODI 288 para reparar puente en trampa de onda línea tap-off línea 154kV Hualpén-Lagunillas. Faena realizada por empresa ENESA. |  |  | 0 | 0 | 0
1374 | Transformadores2D1616 | Transformadores2D1616DF | Neomante | 1616 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021037804 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-28 18:35 | 2021-04-29 14:11 |  |  |  | DF | 19.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52BT2, 89BT2-1, 89BT2-2, 52CT2 en S/E Quiani. 18:35 Se desconectan por emergencia 3.6 MW de 52C13 Alimentador Lluta. 19:16 Se respaldan 100 % de los consumos. |  |  | 0 | 1 | 0
1722 | Transformadores2D2784 | Transformadores2D2784RO | Neomante | 2784 | Transformadores2D | CENTRAL COMBARBALA 110/23kV 85MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2021034835 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-28 23:16 | 2021-04-29 08:00 |  |  |  | RO | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Proyecto Central de Respaldo Combarbalá. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021033631 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-29 05:48 | 2021-04-29 18:09 |  |  |  | RO | 12.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño HT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV y al ATR5 de 220/110/13,8 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 110 kV o ATR5 de 220/110/13,8 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021030498 | externo | Programada | Intervención | 2021-04-29 07:20 | 2021-04-29 18:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA, SE Kimal: Lavado de aislación a equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23, 52K1, 52K2 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021030501 | externo | Programada | Intervención | 2021-04-29 07:20 | 2021-04-29 18:09 |  |  |  | RO | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA, SE Kimal: Lavado de aislación a equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20, 52K4, 52K5 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1722 | Transformadores2D2784 | Transformadores2D2784RO | Neomante | 2784 | Transformadores2D | CENTRAL COMBARBALA 110/23kV 85MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2021036275 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-29 08:00 | 2021-05-31 22:48 |  |  |  | RO | 782.8 | 0 | 0 | 0 | Proyecto Central de Respaldo Combarbalá NUP 412. |  |  |  | 0 | 0
1151 | Transformadores2D617 | Transformadores2D617DP | Neomante | 617 | Transformadores2D | PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | BARRICK GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2021036075 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-29 08:04 | 2021-04-29 18:15 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión diagonal 3 de S/E Punta Colorada por pruebas puesta en servicio de Linea Punta Colorada-Tres Quebradas y S/E Tres Quebradas. Condiciones requeridas: Abierto 52J7, 52J8, 52J9 en S/E Punta Colorada. Abierto 52C4 y celdas de media tensión en S/E Punta Colorada. Condiciones requeridas adicionales: Fuera de servicio PE- Punta Colorada y Central térmica Punta Colorada. |  |  | 0 | 0 | 1
1637 | Transformadores2D2896 | Transformadores2D2896DP_E | Neomante | 2896 | Transformadores2D | LOS TILOS BULNES 66/13,8KV 10MVA 1 | COPELEC | Desconexión / Intervención | 2021035509 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-29 08:04 | 2021-04-29 15:28 |  |  |  | DP_E | 7.4 | 0 | 0 | 0 | PERSONAL DE CGE INSTALARÁ TIERRA DE TRABAJO EN SUBESTACION LOS TILOS DESPUES DEL 89B1 EN LÍNEA HACIA CHARRÚA. CONTACTO DE COPELEC: Sr. Alfonso Astudillo, Jefe Depto. de Calidad de Suministro (nº celular: 974761582). |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Neomante | 1486 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA-BOOSTER 110/110 KV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021036637 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-29 08:27 | 2021-04-29 11:17 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E 220 kV : ABIERTO 52JAT2; 89JAT2-1; 89JAT2-2 ; 89JAT2-3 . S/E 13,8 kV: 52DAT2 ABIERTO Y RETIRADO. S/E 110 kV: ABIERTO 52HAT2; 89HAT2-1; 89HAT2-2; 89HAT2-3; ATR-2 A DISPOSICION JEFE FAENA; BOOSTER 2 A DISPOSICION JEFE FAENA. Encargado de Maniobras: Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 1
630 | Transformadores2D2893 | Transformadores2D2893DP_E | Neomante | 2893 | Transformadores2D | SANGRA 69/24kV 30 MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021029550 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-29 08:50 | 2021-04-30 22:11 |  |  |  | DP_E | 37.35 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 64889 |  |  | 0 | 0 | 0
1418 | Transformadores2D1525 | Transformadores2D1525RO | Neomante | 1525 | Transformadores2D | EL COBRE (ENGIE) 220/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021035178 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-29 08:58 | 2021-04-29 12:24 |  |  |  | RO | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Se considera Bloqueo de 50BF. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298RO | Neomante | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021034903 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-29 09:20 | 2021-04-29 15:37 |  |  |  | RO | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida: No reconectar 52JT5 y 52BT5. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304RO | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [En_Revision] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021036523 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-29 09:27 | 2021-07-01 00:11 |  |  |  | RO | 1502.7333 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio y pruebas de S/E Las Juntas y central Aillin |  |  |  | 0 | 0
1603 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34RO | Neomante | 34 | Transformadores2D | TOTORAL 1 66/23 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2021035571 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-29 09:37 | 2021-04-29 17:10 |  |  |  | RO | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 0
538 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54RO | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2021035587 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-29 09:37 | 2021-04-29 17:10 |  |  |  | RO | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570RO | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021034955 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-29 10:21 | 2021-04-29 15:24 |  |  |  | RO | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Laguna Seca: No reconectar 52JT8 y 52BT8. |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294RO | Neomante | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021034901 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-29 11:20 | 2021-04-29 15:37 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299RO | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021034907 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-29 11:20 | 2021-04-29 15:37 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida: No reconectar 52JT6 y 52BT6. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021032233 | externo | Programada | Intervención | 2021-04-29 15:17 | 2021-05-17 12:11 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño ATR y 220kV, SE Los Vilos, Paño JT1: Los trabajos a desarrollar se enmarcan en el desarme del transformador de poder trifásico 220/23 kV correspondiente al paño de transformación JT01 SE Los Vilos. Dentro de las actividades se contemplan: El vaciado del aceite de la cuba, retiro de bushing de alta y media tensión, retiro del conservador, retiro de ventiladores e intercambiadores de calor, retiro caja bushing 13,2 kV, retiro de tableros y el retiro del cuerpo principal, entre otras para dar cumplimiento a las actividades de desarme del transformador. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Los Vilos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, 89JT1-1 Equipo desvinculado de la Barra 220 kV sección 2 Área se encuentra delimitada con cerco provisorio y equipo desvinculados Subestación Los Vilos, Transformador de Poder N°1, 220/23 kV Delimitar área de trabajo Área se encuentra delimitada con cerco provisorio y equipo desvinculados |  |  | -139 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322RO | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021034957 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-29 15:24 | 2021-04-29 18:00 |  |  |  | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Sulfuros: No reconectar 52JT1, 52B1 y 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1355E | Transformadores2D1355EDP | Neomante | 1355E | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2021036053 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-29 22:23 | 2021-04-30 05:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Sistema 110 kV Transformador TRC1, Interruptor ITRC1 y Resistencia Neutro RN C1. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2021036054 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-29 22:23 | 2021-04-30 05:03 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará, por nuestro plan de mantenimiento preventivo a equipos de 110[kV], cambio de aceite para regeneración en transformador de poder TRA1 – “METRO 110/20KV 40MVA 1” (Ochagavía). Se solicita trasformador TRA1 fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1282 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP_E | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2021035982 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-30 06:57 | 2021-04-30 07:35 |  |  |  | DP_E | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados según SODI N° 75/2021. |  |  | 0 | 0 | 0
942 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DF | Neomante | 712 | Transformadores2D | PUCHOCO 66/15KV 11MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021038239 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-30 08:00 | 2021-04-30 09:38 |  |  |  | DF | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021036329 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-30 09:56 | 2021-04-30 14:59 |  |  |  | RO | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajo consiste en reparación y reposición de tierras de protección cortadas producto de robo de estas. |  |  | 0 | 0 | 0
538 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54RO | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2021035588 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-30 10:29 | 2021-04-30 13:40 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores2D549 | Transformadores2D549RO | Neomante | 549 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | ENEL GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2021037445 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-30 11:24 | 2021-04-30 12:35 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | -No Reconectar 52TG2, 52JS, 52J1 Y 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
1564 | Transformadores3D275 | Transformadores3D275RO | Neomante | 275 | Transformadores3D | CENTRAL TARAPACÁ 220/11.5/6.9 kV 28MVA | ENEL GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2021035622 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-30 12:28 | 2021-04-30 18:33 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
890 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877DF | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021038419 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-30 23:33 | 2021-05-01 03:00 |  |  |  | DF | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Revisión de resistencia neutro TR02 |  |  | 0 | 1 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2021043114 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-01 | 2021-06-10 23:59 |  |  |  | DP | 983.9833 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | -114 | 0 | 1
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 140-176,25 MVA T1 [En_Revision] | TSGF SpA | Desconexión / Intervención | 2021036271 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-01 | 2021-06-01 |  |  |  | RO | 744 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de Transformador de poder Don Antonio 220/23 kV 176 MVA. Condiciones requeridas S/E Don Antonio: A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y 52E23. Solicitud reemplaza: 2021031365 |  |  | 0 | 0 | 0
1723 | Transformadores2D1247 | Transformadores2D1247DF | Neomante | 1247 | Transformadores2D | ELEVADORA 220/33kV 70/90/110 MVA | ENEL GREEN POWER CHILE | Informe Fallas | 2021001304 | interno |  |  | 2021-05-01 02:52 | 2021-05-02 00:11 |  |  |  | DF | 21.3167 | 1 | 0 | 0 | Error en SCADA de PE Taltal provoca error operacional al realizar maniobras de desconexión de Barra de 33kV | Error en SCADA de PE Taltal provoca error operacional al realizar maniobras de desconexión de Barra de 33kV |  | 0 | 0 | 0
1703 | Transformadores2D2831 | Transformadores2D2831RO | Neomante | 2831 | Transformadores2D | CENTRAL CHAGUAL 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2021036228 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-01 03:45 | 2021-05-31 22:47 |  |  |  | RO | 739.0333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio del proyecto Central de Respaldo Chagual. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021038487 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-01 12:27 | 2021-05-01 17:06 |  |  |  | DF | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE OLAP: Abierto 52BT1 SE OLAP: Abierto 89BT1-1 |  |  | 0 | 1 | 0
1802 | Transformadores2D2658 | Transformadores2D2658FE | Neomante | 2658 | Transformadores2D | MOCHO 110/23 KV 50MVA T1 | TORINO SPA | Informe Fallas | 2021001293 | externo |  |  | 2021-05-01 17:20 | 2021-05-01 17:47 |  |  |  | FE | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Opera línea de 110 kV Mantilhue El Mocho propiedad de STS. |  | Opera línea de 110 kV Mantilhue El Mocho propiedad de STS. | 0 | 0 | 0
1802 | Transformadores2D2658 | Transformadores2D2658FE | Neomante | 2658 | Transformadores2D | MOCHO 110/23 KV 50MVA T1 | TORINO SPA | Informe Fallas | 2021001298 | externo |  |  | 2021-05-01 22:58 | 2021-05-01 23:25 |  |  |  | FE | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Opera línea de 110 kV Mantilhue El Mocho propiedad de STS. |  | Opera línea de 110 kV Mantilhue El Mocho propiedad de STS. | 0 | 0 | 0
849 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860DP | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021037257 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-01 23:17 | 2021-05-02 07:36 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1322 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237DP | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021037258 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-01 23:17 | 2021-05-02 07:36 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491DP | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021037095 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-02 01:17 | 2021-05-02 05:53 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52HR, 89HR-1, 89HR-2,52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 en S/E Cóndores. Abierto 52HT1, 52CT1, 89HT1-1 en S/E Alto Hospicio. Abierto 52HT1, 52CT1, 89HT1-1 en S/E Cerro Dragón. Consumos de S/E Cerro Dragón serán transferidos hacia S/E Palafitos y S/E Pacifico. Se verá afectado el 100% de Consumos de S/E Alto Hospicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478DP | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021037080 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-02 01:51 | 2021-05-02 05:47 |  |  |  | DP | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52HR, 89HR-1, 89HR-2,52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 en S/E Cóndores. Abierto 52HT1, 52CT1, 89HT1-1 en S/E Alto Hospicio. Abierto 52HT1, 52CT1, 89HT1-1 en S/E Cerro Dragón. Consumos de S/E Cerro Dragón serán transferidos hacia S/E Palafitos y S/E Pacifico. Se verá afectado el 100% de Consumos de S/E Alto Hospicio. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021036282 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-02 05:12 | 2021-05-02 18:22 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | Transformadores2D898 | Transformadores2D898DP | Neomante | 898 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021037260 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-02 06:45 | 2021-05-02 19:12 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por cliente. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021035653 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-02 08:41 | 2021-05-02 17:34 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco ATR2 de 500/220 kV. Cambio de unidad, unidad de reserva reemplaza a la unidad 1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868DP | Neomante | 868 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021037797 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-02 22:43 | 2021-05-03 06:15 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021033611 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-03 08:45 | 2021-05-03 18:06 |  |  |  | RO | 9.35 | 0 | 0 | 0 | DESACTIVAR RECONEXION AUTOMÁTICA DE EQUIPOS: 52J1 – 52J2 – 52JR – 52JT1 – 52H1 – 52H2 – 52H3 – 52HT1- 52HR – 52CT1 EN SUBESTACIÓN CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
1031 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921DP | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021037800 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-03 22:29 | 2021-05-04 04:25 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
213 | Transformadores2D922 | Transformadores2D922DP | Neomante | 922 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021037802 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-03 22:29 | 2021-05-04 04:25 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2021039164 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-03 23:29 | 2021-05-04 04:30 |  |  |  | DF | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aceite para regeneración en transformador de poder TRA1 aya que aceite depositado no cumple con las características para este tipo de transformador, lo que puede traer fallas criticas en el equipo.- |  |  | 0 | 1 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2021038765 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-03 23:39 | 2021-05-04 04:30 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará, por nuestro plan de mantenimiento preventivo a equipos de 110[kV], cambio de aceite para regeneración en transformador de poder TRA1 – “METRO 110/20KV 40MVA 1” (Ochagavía). Se solicita trasformador TRA1 fuera de servicio. |  |  | -1 | 0 | 0
1705 | Transformadores2D3150 | Transformadores2D3150DF | Neomante | 3150 | Transformadores2D | CAUQUENES 69/25-15.3kV 12/20MVA T1 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2021039025 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-04 00:11 | 2021-05-04 01:12 |  |  |  | DF | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Por reclamos de clientes debido al aumento súbito de la tensión, a causa del término de la época estival. Se requiere con urgencia la desconexión del trasformador T-1 provisorio y transferir las cargas al T-3 de S/E Cauquenes, para mejorar las tensiones en el Cto Tabolguen. No existe pérdida de consumos, debido que las cargas del Cto. Tabolguen, se transfieren a través de redes de media tensión hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 1 | 0
1526 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021035838 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-04 07:10 | 2021-05-04 10:24 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida : Retiro de reconexión Automática 52H4 en S/E Esmeralda y señalizar no reconectar 52 H2 , 52HT1 en S/E Uribe |  |  | 0 | 0 | 0
452 | Transformadores2D330 | Transformadores2D330DP | Neomante | 330 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021038142 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-04 08:07 | 2021-05-04 17:56 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | Transformadores2D1394 | Transformadores2D1394DP | Neomante | 1394 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 22,4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021038143 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-04 08:07 | 2021-05-04 17:56 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021035129 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-04 08:07 | 2021-05-04 12:13 |  |  |  | RO | 4.1 | 0 | 0 | 0 | DESACTIVAR RECONEXION AUTOMÁTICA DE EQUIPOS: 52J1 – 52J2 – 52JR – 52JT1 – 52H1 – 52H2 – 52H3 – 52HT1- 52HR – 52CT1 EN SUBESTACIÓN CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021034605 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-04 09:24 | 2021-05-04 13:27 |  |  |  | RO | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, S/E Cardones: Verificación de protección 51 SEL351 del paño HT2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Paño HT2, Protección 51/51N. Bloquear trip 51/51N sobre B1_ 52HT2. Ejecutar según minuta de bloqueo del anexo 1 Subestación Cardones, Paño HT2, Protección 51/51N. Bloquear trip 51/51N sobre B2_52HT2. Ejecutar según minuta de bloqueo del anexo 1 |  |  | 0 | 0 | 0
638 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365RO | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021036513 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-04 09:44 | 2021-05-04 18:00 |  |  |  | RO | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al esquema de protecciones del transformador 110/12kV N°1 en SE Concón. El esquema cuenta con 2 sistemas de protecciones, los cuales se probarán de forma alternada, dejando siempre un sistema operativo protegiendo al transformador. Como medida preventiva se inhibirán las vías de disparo abriendo los TS del relé maestro al momento de cada intervención en el esquema de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021037994 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-04 09:56 | 2021-05-04 18:14 |  |  |  | RO | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Verificación de relé de sincronización paño AT4.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DF | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2021039223 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-04 10:01 | 2021-05-04 13:45 |  |  |  | DF | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Requerido para garantizar seguridad del personal que ejecuta los trabajos de reparación |  |  | 0 | 1 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DF | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2021039224 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-04 10:01 | 2021-05-04 13:45 |  |  |  | DF | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Requerido para garantizar seguridad del personal que ejecuta los trabajos de reparación. |  |  | 0 | 1 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021037652 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-04 10:40 | 2021-05-04 13:00 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación a las cadenas de aisladores y equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR5 y Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1363 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021035839 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-05 07:54 | 2021-05-05 09:36 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida : Retiro de reconexión Automática 52H1 en S/E Esmeralda y señalizar no reconectar 52HT1 en S/E Sur. |  |  | 0 | 0 | 0
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021035131 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-05 08:07 | 2021-05-05 13:00 |  |  |  | RO | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | DESACTIVAR RECONEXION AUTOMÁTICA DE EQUIPOS: 52J1 – 52J2 – 52JR – 52JT1 – 52H1 – 52H2 – 52H3 – 52HT1- 52HR – 52CT1 EN SUBESTACIÓN CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES T1 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021036536 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-05 08:32 | 2021-05-06 19:03 |  |  |  | DP | 34.5167 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021038161 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-05 09:23 | 2021-05-05 17:20 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, SE Pan de azúcar, Atención anormalidad 10079388 en Transformador N° 6. ,1) Investigar y corregir la perdida de la cadena de negativos de relé auxiliares asociados a la anormalidad detectada durante trabajos realizados durante la inhabilitacion de Trip por Rele Buchholz. con planos elementales de CC y de alambrado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 220kV Caja de control TR-6 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación P. Azúcar, 52J11 A disposición del Jefe de Faena Para pruebas de control. Subestación P. Azúcar, 52J12 A disposición del Jefe de Faena. Para pruebas de control. Subestación P. Azúcar, Trip 50BF Etapa 2 hacia la Barra 220 kV Secc. 1 en PS1 y PS2 del paño J12. Bloqueo trip 50BF hacia 87BU/J12 Realizado por el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, TRIP 50BF Etapa 2 desde Paño J11 a Paño JT10 Bloqueo trip 50BF Realizado por el Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
198 | Transformadores2D908 | Transformadores2D908DP | Neomante | 908 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 22.4MVA 5R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021038144 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-05 09:33 | 2021-05-05 18:48 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366RO | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021036515 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-05 09:48 | 2021-05-05 17:30 |  |  |  | RO | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al esquema de protecciones del transformador 110/12kV N°1 en SE Concón. El esquema cuenta con 2 sistemas de protecciones, los cuales se probarán de forma alternada, dejando siempre un sistema operativo protegiendo al transformador. Como medida preventiva se inhibirán las vías de disparo abriendo los TS del relé maestro al momento de cada intervención en el esquema de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2021040043 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-05-05 12:29 | 2021-05-05 15:26 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021038604 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-05 16:16 | 2021-05-07 12:26 |  |  |  | DP | 44.1667 | 0 | 0 | 0 | Transformador 110/12 kV N°1 fuera de servicio, para realizar revisión y mantenimiento preventivo a esquemas de protecciones asociada. Por precaución se solicita desconexión de Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2021038041 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-05 18:00 | 2021-05-20 23:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | -39 | 0 | 0
1804 | Transformadores2D3287 | Transformadores2D3287DP | Neomante | 3287 | Transformadores2D | LASANA 220/33KV 90-120MVA T1 | GPG SOLAR CHILE 2017 SpA | Desconexión / Intervención | 2021035110 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-05 20:27 | 2021-05-06 06:03 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Comprobación de la conexión a tierra del lado de 33kV del transformador de poder 220/33 kV en S/E Lasana. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 52ET1 y celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021039140 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-06 07:01 | 2021-05-06 13:02 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en Media y Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304DP_E | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [En_Revision] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021037931 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-06 08:09 | 2021-05-06 18:41 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de terceros |  |  | 0 | 0 | 0
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021035132 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-06 08:27 | 2021-05-06 13:58 |  |  |  | RO | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | DESACTIVAR RECONEXION AUTOMÁTICA DE EQUIPOS: 52J1 – 52J2 – 52JR – 52JT1 – 52H1 – 52H2 – 52H3 – 52HT1- 52HR – 52CT1 EN SUBESTACIÓN CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698DP | Neomante | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021032588 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-06 08:44 | 2021-05-07 15:40 |  |  |  | DP | 30.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación 640: A disposición del jefe de faenas 52B641B, 89B642-2, 52B642, 89B641B-1. SubEstación 640: Abierto y bloqueado 89B642-1. SubEstación Escondida: Abiertos 52B1, 89B1-1. SubEstación Escondida: Abierto y bloqueado 89B1-2. SubEstación Escondida: Cerrado y bloqueado 89B1-2T. Esta solicitud se realiza como un Mantenimiento Mayor. Para ello se ingresa la carta Carta N°: E – 31- 2021, Mantenimiento Mayor Transformador N°2 SE 640. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021038332 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-06 10:00 | 2021-05-06 17:19 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Medida de impedancia banco ATR7 unidad 2 fuera de servicio. Condiciones: Unidad 2 Tr. Reserva 07, 220/154 kV Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar tierra provisional de bloqueo en conductor de bajada bushings 220 kV unidad 2 del banco ATR7 , en conductor de bajada ushings 154 kV unidad 2 del banco ATR7 y en conductor de bajada Bushings 13.2kV unidad 2 banco ATR7 . |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021034599 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-06 11:18 | 2021-05-06 16:25 |  |  |  | RO | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado Torres de Enlace (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021034599 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-06 11:18 | 2021-05-06 16:25 |  |  |  | RO | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado Torres de Enlace (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1166 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021039138 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-06 11:51 | 2021-05-06 13:02 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en Media y Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 1
572 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224RO | Neomante | 224 | Transformadores2D | CHONCHI 115/24KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021038694 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-06 11:54 | 2021-05-06 14:17 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Se levantaran alambrados de TRIP y alarmas de protecciones mecánicas. PT 2021-00429 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1692 | Transformadores2D3047 | Transformadores2D3047RO | Neomante | 3047 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 16/21MVA T3 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2021038225 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-06 14:27 | 2021-05-07 11:58 |  |  |  | RO | 21.5167 | 0 | 0 | 0 | Observaciones: Bloqueo de protección 87T de Transformador N° 3. Una vez energizadas las instalaciones se normalizará protección. |  |  | 0 | 0 | 0
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DP | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021038605 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-06 18:05 | 2021-05-07 21:08 |  |  |  | DP | 27.05 | 0 | 0 | 0 | Transformador 110/12 kV N°3 fuera de servicio, para realizar revisión y mantenimiento preventivo a esquemas de protecciones asociada. Por precaución se solicita desconexión de Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
261 | Transformadores2D1203 | Transformadores2D1203DP | Neomante | 1203 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021039090 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-06 21:23 | 2021-05-07 07:15 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1778 | Transformadores2D3246 | Transformadores2D3246DP | Neomante | 3246 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 50MVA 3 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021039819 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-07 03:05 | 2021-05-10 04:18 |  |  |  | DP | 73.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcados en el Proyecto NUP 1453 y Mantenimiento Mayor declarada en CARTA SGO&M 2021/048 . |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021034272 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-07 08:36 | 2021-05-07 09:22 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de Reconexión Automática del 52H1, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039037 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-07 08:55 | 2021-05-07 15:26 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, SE Pan de Azúcar: A solicitud de Sistema Eléctricos (ORSE) se investigará anormalidad en protección sistema 1 ABB RET670 de autotransformador N° 10. Motivo; operación errática en falla del día 13.04.2021. Actividades para ejecutar; - 1) Bloqueo de protección sistema 1 ATR-10. – 2) Levantamiento de alambrado CC y CA protección sistema 1 ATR-10. – 3) Revisión de configuración protección sistema 1 ATR-10 según ultimo estudio de ajustes de protecciones. ,-4) Desmontaje protección sistema 1 ABB RET670 de autotransformador N° 10, para una revision interna de la correcta fijación y funcionamiento de los canales análogos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip sobre 52JT10. Protección se encuentra bloqueada con limitación. Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip sobre 52J11 Protección se encuentra bloqueada con limitación. Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip sobre 52HT10 Protección se encuentra bloqueada con limitación. Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip 50BF sobre unidad de bahía 87B. Protección se encuentra bloqueada con limitación. |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842RO | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021039105 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-07 09:26 | 2021-05-07 10:26 |  | 2021-05-07 10:21 |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Se mantendrá personal especialista en todo momento en S/E Nva. Imperial en caso de una contingencia en subestación. (PT 65220 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021034274 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-07 09:46 | 2021-05-07 10:23 |  |  |  | RO | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de Reconexión Automática del 52H2, en Subestación Cóndores |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842DF | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | 2021001334 | interno |  |  | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del Transformador T1 66/23kV en S/E Nueva Imperial debido a intervención fortuita por trabajos asociados a Documento N°N°2021039105. |  | Interrupción del Transformador T1 66/23kV en S/E Nueva Imperial debido a intervención fortuita por trabajos asociados a Documento N°N°2021039105. | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021034278 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-07 11:26 | 2021-05-07 11:58 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de Reconexión Automática del 52H3, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842RO | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021039105 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-07 09:26 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se mantendrá personal especialista en todo momento en S/E Nva. Imperial en caso de una contingencia en subestación. (PT 65220 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2021038336 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-07 22:41 | 2021-05-08 01:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo sistema 110 kV transformador TRB1, Interruptor ITRB1, resistencia neutro RN B1 y seccionador SLB1. |  |  | 0 | 0 | 0
1179 | Transformadores2D2559 | Transformadores2D2559DP | Neomante | 2559 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021039865 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-08 03:53 | 2021-05-08 11:00 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021039870 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-08 06:29 | 2021-05-08 21:39 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048DP | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021040423 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-08 06:56 | 2021-05-08 22:56 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 0 | 0 | Durante la ventana de trabajo se pierden las comunicaciones por 5 minutos del Tr N°5 y Celdas 12 kV N°5 entre la Subestación y el Centro de Control en forma aleatoria debidamente coordinado. Al termino de los trabajos se ejecutan pruebas de Análisis con carga del Transformador e interconexiones. quedando el transformador celdas e interconexiones en servicio |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DP | Neomante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021028264 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-08 07:49 | 2021-05-08 18:56 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD2021028247. |  |  | 0 | 0 | 1
1059 | Transformadores2D1206 | Transformadores2D1206DP | Neomante | 1206 | Transformadores2D | HUALTE 66/33-23KV 10 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021028247 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-08 07:50 | 2021-05-08 18:56 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
805 | Transformadores2D132 | Transformadores2D132DP | Neomante | 132 | Transformadores2D | LOS ANGELES 69/15KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021040449 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-09 02:00 | 2021-05-09 10:31 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
845 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DP | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCION) 230/25KV 20MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021040415 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-09 06:42 | 2021-05-09 22:41 |  |  |  | DP | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
99 | Transformadores2D84 | Transformadores2D84DP | Neomante | 84 | Transformadores2D | ARENAS BLANCAS 66/15KV 22.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021039145 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-09 07:06 | 2021-05-09 12:24 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | La carga del T-1 de S/E Arenas Blancas será transferida por redesde MT. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021037566 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-09 07:49 | 2021-05-09 09:59 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco ATR2 de 500/220 kV. Cambio de unidad, unidad de reserva reemplaza a la unidad 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DP | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021038094 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-09 07:53 | 2021-05-09 15:14 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Inyecciones primarias de corriente por cambio de TTCC en Paño H2 línea Alto Jahuel - Sauzal circuito 1, con referencia en paño HT1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo y bloqueará la protección 87B de 110 kV. A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89H2-3, 89HT1-3 y 89H2-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842DP_E | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021037175 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-09 08:29 | 2021-05-09 15:08 |  | 2021-05-09 08:30 |  | DP_E | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | PTs 65028-65051 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842RO | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021039113 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-09 08:30 | 2021-05-09 15:43 |  |  |  | RO | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Se mantendrá personal especialista en todo momento en S/E Nva. Imperial en caso de una contingencia en subestación. (PT 65231 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DP | Neomante | 296 | Transformadores2D | EL MAITEN 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021033056 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-09 08:48 | 2021-05-09 14:04 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T1 de SE El Maitén serán transferidos mediante microcorte a redes MT coordinado con CGED mediante Sodi-105. |  |  | 0 | 0 | 1
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842RO | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021039110 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-09 08:56 | 2021-05-09 15:43 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se mantendrá personal especialista en todo momento en S/E Nva. Imperial en caso de una contingencia en subestación. (PT 65230 registro interno STS) |  |  | -2 | 0 | 0
502 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401FE | Neomante | 401 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2021001349 | externo |  |  | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:50 |  |  |  | FE | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | . |  | Perdida de Suministro por falla de la LT 66kV Parral - San Carlos (transnet) | 0 | 0 | 0
1015 | Transformadores2D1179 | Transformadores2D1179FE | Neomante | 1179 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 2.6MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2021001349 | externo |  |  | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:50 |  |  |  | FE | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | . |  | Perdida de Suministro por falla de la LT 66kV Parral - San Carlos (transnet) | 0 | 0 | 0
942 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Neomante | 712 | Transformadores2D | PUCHOCO 66/15KV 11MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021040069 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-09 14:10 | 2021-05-09 19:01 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | La carga de S/E Puchoco será transferida a S/E Arenas Blancas por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433RO | Neomante | 1433 | Transformadores2D | CALAMA 105/23 KV N°4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021039088 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-10 08:20 | 2021-05-10 12:49 |  |  |  | RO | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52HS, 52HT1, 52HT4, 52ET1 Y 52ET4 en S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 0
1166 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021039873 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-10 09:07 | 2021-05-10 12:40 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039051 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-10 09:31 | 2021-05-11 19:32 |  |  |  | RO | 34.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a la Unidad 2 (de reserva) y pararrayos asociados a la Unidad 2 del banco ATR2 de 500/220 kV. Restricciones: Mantenimiento a unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en conexiones primaria, secundaria, terciaria y neutro de la unidad que se encuentra en reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021033625 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-10 09:49 | 2021-05-10 11:29 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | DESACTIVAR RECONEXION AUTOMATICA DE EQUIPOS: 52H1 EN SUBESTACION CONDORES |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021037699 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-10 10:57 | 2021-05-10 16:17 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajos de lavado de aislación en subestación Las Tortolas, en todos y cada uno de sus paños tanto de linea, barras y transformación en 220 a 23 kV. Debido a esto, se solicita que ante una operación del Autotransformador T 1 o su paño en la subestación Las Tortolas, este no sean vuelto a energizar hasta confirmar con el inspector Colbun presente en terreno durante el desarrollo de Los Trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6RO | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021037700 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-10 10:57 | 2021-05-10 16:17 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajos de lavado de aislación en subestación Las Tortolas, en todos y cada uno de sus paños tanto de linea, barras y transformación en 220 a 23 kV. Debido a esto, se solicita que ante una operación del Autotransformador T 2 o su paño en la subestación Las Tortolas, este no sean vuelto a energizar hasta confirmar con el inspector Colbun presente en terreno durante el desarrollo de Los Trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021039874 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-10 12:40 | 2021-05-10 16:01 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 kV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021039102 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-11 07:25 | 2021-05-11 14:50 |  |  |  | RO | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión Automática: J30 en S/E Salar. Bloquear reconexión Automática: 52JL1 y 52JL2 en S/E Calama. Bloquear reconexión Automática: 52J1 en S/E Lasana. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | PARINACOTA 220/69/13.8 KV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021039516 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-11 08:28 | 2021-05-14 16:47 |  |  |  | RO | 80.3167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán en el patio de los autotransformadores (Lado 66/220 Kv). |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021040361 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-11 09:29 | 2021-05-11 16:20 |  |  |  | RO | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
591 | Transformadores2D323 | Transformadores2D323RO | Neomante | 323 | Transformadores2D | ANCUD 115/115KV 40MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021040001 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-11 14:34 | 2021-05-11 16:50 |  |  |  | RO | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-00500 |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DF | Neomante | 1617 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2021041596 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-11 15:44 | 2021-05-11 19:30 |  |  |  | DF | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Falla en modulo binario de protección de sobrecorriente de TR, por lo que se necesita realizar el cambio de transformador para poder intervenir la protección. |  |  | 0 | 1 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021038654 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-11 17:01 | 2021-05-11 19:34 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Pan de Azúcar: Extracción de muestras de aceite para análisis Fisicoquimico, Cromatografico, DBDS, Pasivador a cuba del ATR9. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395DP_E | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021040198 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-11 23:00 | 2021-05-12 07:26 |  |  |  | DP_E | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar las actividades en forma segura, se requieren las siguientes condiciones: En S/E Nueva Pan de Azucar 220 kV: Deshabilitar Protección 87B Barra A 220 kV Interruptor 52J1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-2T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52J4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-1 Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89JBA-T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. En S/E Nueva Pan de Azucar 5000 kV: Interruptor 52K1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-3 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K2-2 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
983 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906DP | Neomante | 906 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021039878 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-11 23:43 | 2021-05-12 04:24 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039637 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-12 06:16 | 2021-05-12 16:47 |  |  |  | RO | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13.8 kV, Paños CT1, CT2, CE3, CE4. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039637 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-12 06:16 | 2021-05-12 16:47 |  |  |  | RO | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13.8 kV, Paños CT1, CT2, CE3, CE4. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021041002 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-12 07:22 | 2021-05-12 16:15 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión Automática: J30 en S/E Salar. Bloquear reconexión Automática: 52JL1 y 52JL2 en S/E Calama. Bloquear reconexión Automática: 52J1 en S/E Lasana. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664DP | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021031723 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 07:55 | 2021-05-12 21:24 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Tap Off 536: Abierto y bloqueado 89BT1-1. SubEstación Tap Off 536: Abierto 52BT1. SubEstación Tap Off 536: A disposición del jefe de faenas 89BT1-1T. Esta solicitud se realiza como un Mantenimiento Mayor. Para ello se ingresa la carta Carta N°: E – 30- 2021, Mantenimiento Mayor Transformador SE TAP OFF 536. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664DP | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021032616 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 07:55 | 2021-05-12 21:24 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Tap Off 536: Abierto y bloqueado 89BT1-1. SubEstación Tap Off 536: Abierto 52BT1. SubEstación Tap Off 536: A disposición del jefe de faenas 89BT1-1T. |  |  | -1 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664DP | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021040267 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 07:55 | 2021-05-12 21:24 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones requeridas: SE 536: A disposición del jefe de faenas: 52BT1. SE 536: Abierto y bloqueado: 89BT1-1. |  |  | -1 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665DP | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021040270 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 07:55 | 2021-05-12 19:07 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones requeridas: SE 537: A disposición del jefe de faenas: 52BT1. SE 537: Abierto y bloqueado: 89BT1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664DP | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021040349 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 07:55 | 2021-05-12 21:24 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones requeridas: SE 536: A disposición del jefe de faenas: 52BT1. SE 536: Abierto y bloqueado: 89BT1-1. |  |  | -2 | 0 | 1
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665DP | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021040350 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 07:55 | 2021-05-12 19:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones requeridas: SE 537: A disposición del jefe de faenas: 52BT1. SE 537: Abierto y bloqueado: 89BT1-1. |  |  | -2 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666DP | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021040358 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 07:55 | 2021-05-12 19:24 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones requeridas: SE 538: A disposición del jefe de faenas: 52BT1. SE 538: Abierto y bloqueado: 89BT1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | Transformadores3D207 | Transformadores3D207DP | Neomante | 207 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021040174 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 08:05 | 2021-05-12 18:48 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal Melado: Pruebas de control y medidas de aislación en paño HT.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-C. Melado Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Canal Melado, Delimitación de zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Limitaciones | 2020001767 |  |  |  | 2020-08-11 12:00 | 2021-07-16 | 2021-05-12 21:24 |  | S | RO | 1538.6 | 0 | 0 | 0 | El interruptor 52DT1 del transformador TAP OFF 536 69/4.16 KV de 12,5 MVA presenta problemas para la apertura del equipo y debe ser intervenido en alguna desconexión o detención mayor. |  |  |  | 0 | 0
1318 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321DP | Neomante | 321 | Transformadores3D | SALAR 220/100/13.8 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2021040624 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 08:06 | 2021-05-12 18:20 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el Autotransformador-3 despejado completamente sin aterrizar, se realizará revisión y pruebas de protecciones con operación de equipos en terreno, incluyendo pruebas a la protección diferencial de barra 100 kV. Extremo S/E Salar. Se requieren los equipos a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021040362 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-12 08:28 | 2021-05-12 14:05 |  |  |  | RO | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039047 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-12 09:35 | 2021-05-12 12:00 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Normalización de registro oscilográfico de protección 87T del sistema 1 asociada al banco ATR3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87T sistema 1 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039199 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-12 10:45 | 2021-05-12 16:15 |  |  |  | RO | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño HT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV y al ATR5 de 220/110/13,8 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 110 kV o ATR5 de 220/110/13,8 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039559 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 12:08 | 2021-05-12 21:20 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Reparación de cable del terciario del ATR5 unidad 1 en parrón de 13,2 kV. Restricciones: Equipos indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039201 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-12 14:03 | 2021-05-12 16:15 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT y Barra auxiliar 110 kV 1TPHBA. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 de 220/110 kV y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR1 de 220/110 kV o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021040393 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 14:09 | 2021-05-12 18:39 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039203 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-12 14:55 | 2021-05-12 16:15 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2021040559 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-12 15:11 | 2021-05-12 15:55 |  |  |  | RO | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00459 interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
593 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741RO | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021040580 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-12 15:55 | 2021-05-12 16:49 |  |  |  | RO | 0.9 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-0060 interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
785 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742RO | Neomante | 742 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | STS | Desconexión / Intervención | 2021040596 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-12 16:50 | 2021-05-12 20:04 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00454 interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
590 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021040562 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-12 17:12 | 2021-05-12 19:01 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Se levantaran alambrados de TRIP y alarmas de protecciones mecánicas. PT 2021-00503 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1816 | Transformadores2D1272 | Transformadores2D1272DP | Neomante | 1272 | Transformadores2D | JAVIERA 110/22KV 85MVA | JAVIERA | Desconexión / Intervención | 2021040079 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 20:26 | 2021-05-13 01:14 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realizara en horario de no generación de la central Javiera. |  |  | 0 | 0 | 1
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021041003 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-13 07:29 | 2021-05-13 11:23 |  |  |  | RO | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión Automática: J30 en S/E Salar. Bloquear reconexión Automática: 52JL1 y 52JL2 en S/E Calama. Bloquear reconexión Automática: 52J1 en S/E Lasana. |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021040364 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-13 08:12 | 2021-05-13 13:10 |  |  |  | RO | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021041106 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-13 08:12 | 2021-05-13 13:10 |  |  |  | RO | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021041110 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-13 08:12 | 2021-05-13 13:10 |  |  |  | RO | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1691 | Transformadores2D2627 | Transformadores2D2627DP_E | Neomante | 2627 | Transformadores2D | PARGUA 115/24kV 30MVA TR3 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2021038768 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-13 08:14 | 2021-05-13 19:00 |  |  |  | DP_E | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 65083 |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV (RESERVA) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021041232 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-13 08:19 | 2021-05-13 20:33 |  |  |  | RO | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Recambio de cables de control dañados en trincheras y gabinetes de control asociados al Transformador de reserva de reserva de S/E Bombeo SG1. Sin condiciones requeridas. |  |  | 0 | 0 | 0
608 | Transformadores2D755 | Transformadores2D755DP | Neomante | 755 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24/13.8KV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021032580 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-13 08:47 | 2021-05-13 15:07 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Cooperativa Eléctrica Crell debido que ellos solicitaron desconexión de su alimentador para la misma fecha y hora para realizar faenas de mantenimiento en su red de distribución. (SODI 7-2021 Crell, registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 1
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021037763 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-13 09:15 | 2021-05-13 15:21 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con agua desmineralizada aislante, de baja conductividad por medio de chorro a presión; a todos y cada uno de los paños indicados anteriormente, HT, BT, H1,H2, H3,B1,B2 y al paño del transformador de 110/66/12 kV y los paños de barra en 66 y 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595DP | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021040363 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-13 10:21 | 2021-05-14 20:54 |  |  |  | DP | 34.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E OGP1: Abiertos y a disposición del Jefe de Faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3 S/E OGP1: Abierto 89E01 |  |  | 0 | 0 | 1
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DRO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021042480 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-13 13:08 | 2021-05-13 13:45 |  |  |  | DRO | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DF | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021042481 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-13 13:08 | 2021-05-13 14:08 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DF | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021042484 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-13 13:29 | 2021-05-13 18:50 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Chilquinta, se requiere dejar fuera de servicio el Transformador TP 110/4.16 kV con motivo de energizar SE Quinteros, a través de la alimentación de emergencia. y así dejar fuera de servicio la LT 110 kV Ventanas Quinteros por trabajos de Mantenimiento Preventivo. SICF 42433. |  |  | 0 | 1 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DF | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021042535 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-13 17:00 | 2021-05-13 18:50 |  |  |  | DF | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021042536 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-13 17:00 | 2021-05-13 18:14 |  |  |  | DF | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021038183 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-13 23:30 | 2021-05-14 00:59 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de patio Transformador ATR1. |  |  | 0 | 0 | 1
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | Desconexión / Intervención | 2021040467 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-14 07:30 | 2021-05-14 17:57 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos eléctricos para proyecto de transmisión. Los consumos en media tensión serán transferidos a otras subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1429 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546DP | Neomante | 1546 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021040305 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-14 08:03 | 2021-05-14 19:27 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Este 6: Abierto y Bloqueado 89B1-1; SubEstación Este 6: Abierto 52B1, 89B1-2, 89B1-3; SubEstación Hamburgo: Abierto y a disposición Jefe Faena 52BT1, 89BT1-1; SubEstación Hamburgo: Cerrado y a disposición de Jefe Faena: 89BT1-1T. |  |  | 0 | 0 | 0
1600 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547DP | Neomante | 1547 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021040314 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-14 08:03 | 2021-05-14 19:27 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Este 6: Abierto y Bloqueado 89B1-1; SubEstación Este 6: Abierto 52B1, 89B1-2, 89B1-3; SubEstación Hamburgo: Abierto y a disposición Jefe Faena 52BT2, 89BT2-1; SubEstación Hamburgo: Cerrado y a disposición de Jefe Faena: 89BT2-1T. |  |  | 0 | 0 | 0
1429 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546DP | Neomante | 1546 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021040329 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-14 08:03 | 2021-05-14 19:27 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Este 6: Abierto y Bloqueado 89B1-1; SubEstación Este 6: Abierto 52B1, 89B1-2, 89B1-3; SubEstación Hamburgo: Abierto y a disposición Jefe Faena 52BT1, 89BT1-1; SubEstación Hamburgo: Cerrado y a disposición de Jefe Faena: 89BT1-1T. |  |  | -2 | 0 | 1
1600 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547DP | Neomante | 1547 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021040332 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-14 08:03 | 2021-05-14 19:27 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Este 6: Abierto y Bloqueado 89B1-1; SubEstación Este 6: Abierto 52B1, 89B1-2, 89B1-3; SubEstación Hamburgo: Abierto y a disposición Jefe Faena 52BT2, 89BT2-1; SubEstación Hamburgo: Cerrado y a disposición de Jefe Faena: 89BT2-1T. |  |  | -2 | 0 | 1
1691 | Transformadores2D2627 | Transformadores2D2627DP_E | Neomante | 2627 | Transformadores2D | PARGUA 115/24kV 30MVA TR3 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2021038769 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-14 08:17 | 2021-05-14 16:27 |  |  |  | DP_E | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 65083 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021034199 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-14 09:05 | 2021-05-14 13:40 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestra de aceite a CTBC de transformador N°7. Instalación de contadores de descargas en PRBT7. Condiciones: Tr. Trifásico 07, 154/66 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al término de trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta a tierra en conexiones de bajada del PRAT7, en conexiones de bajada del PRBT7. |  |  | 0 | 0 | 1
1724 | Transformadores2D3289 | Transformadores2D3289RO | Neomante | 3289 | Transformadores2D | OASIS 33/33 KV ZIG-ZAG | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021041464 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-14 10:18 | 2021-05-15 17:42 |  |  |  | RO | 31.4 | 0 | 0 | 0 | El avance de la energización se ira informando de acuerdo al progreso de las revisiones. |  |  | 0 | 0 | 0
1725 | Transformadores2D3285 | Transformadores2D3285RO | Neomante | 3285 | Transformadores2D | OASIS 220/33 KV 175MVA [EN_REVISION] | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021041862 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-14 10:18 | 2021-05-15 17:42 |  |  |  | RO | 31.4 | 0 | 0 | 0 | Luego de la Energización del transformador ppal. T1, este estará 24 horas energizado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. |  |  | 0 | 0 | 0
1817 | Transformadores2D3288 | Transformadores2D3288RO | Neomante | 3288 | Transformadores2D | CENTRAL EOLICA ALENA 154/33 KV 100 MVA 1 [EN_REVISION] | AR ALENA SpA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021042299 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-14 15:31 | 2021-05-17 10:44 |  |  |  | RO | 67.2167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con estricto apego a los procedimientos, guía de maniobras y planificaciones previas. |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666DF | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021042814 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-14 15:46 | 2021-05-14 20:54 |  |  |  | DF | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E 538: Abiertos 52BT y 89BT. |  |  | 0 | 1 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DF | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021042853 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-14 21:52 | 2021-05-18 11:29 |  |  |  | DF | 85.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE OGP1: A disposición del Jefe de faenas 52JT4, 52BT4, 89BT4-1 y 89BT4-2 SE OGP1: Abiertos 89JT4-1 y 89JT4-2. |  |  | 0 | 1 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021042342 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-16 08:17 | 2021-05-16 13:30 |  |  |  | RO | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2021042311 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021042343 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-16 08:17 | 2021-05-16 13:30 |  |  |  | RO | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2021042311 |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2021001415 | externo |  |  | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Sin energía la subestación Cañete, propiedad del grupo Saesa. Y las subestaciones Tres Pinos y Lebu, propiedad de CGE. |  | Sin energía las subestaciones Cañete, Tres Pinos y Lebu. | 0 | 0 | 0
1026 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917DP | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021041205 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-17 07:56 | 2021-05-17 19:30 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1151 | Transformadores2D617 | Transformadores2D617DP_E | Neomante | 617 | Transformadores2D | PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | BARRICK GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2021042389 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-17 08:21 | 2021-05-17 18:10 |  |  |  | DP_E | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Ampliación subestación Punta Colorada 220 kV, Trabajos al interior de S/E Punta Colorada e interconexión extensión de barra 220 kV N° 1 con barra existente, trabajos sin potencial. Trabajos realizados por Transelec.. Condiciones requeridas: Abierto 52J7, 52J8 en S/E Punta Colorada. Abierto 52C4 y celdas de media tensión en S/E Punta Colorada. Condiciones requeridas adicionales: Fuera de servicio PE- Punta Colorada y Central térmica Punta Colorada. |  |  | 0 | 0 | 0
1710 | Transformadores2D3210 | Transformadores2D3210RO | Neomante | 3210 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12KV 50MVA T4 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021042335 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-17 08:40 | 2021-05-17 18:00 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática del Transformador señalado, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49RO | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021039520 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-17 09:00 | 2021-05-17 17:19 |  |  |  | RO | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en los equipos de la subestacion Cerro Calera, con agua desmineralizada aislante, de baja conductividad por medio de chorro a presión; donde se incluyen los paños H1,H2, HT,BT,TRANSFORMADOR DE PODER, salidas de linea Cerro - Centro 66Kv, Barra de 110 kV, aislación de llegada del TAP Pachacama 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32RO | Neomante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2021041595 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-17 09:39 | 2021-06-09 12:15 |  |  |  | RO | 554.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos a la PES Proyecto NUP2012. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33RO | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2021041597 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-17 09:39 | 2021-06-09 12:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos a la PES Proyecto NUP2012. |  |  | -113 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021041257 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-17 11:50 | 2021-07-12 16:40 |  |  |  | RO | 1348.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo 52H4/H3, 89H4/H3-2 y 89H4/H3-2T y 89BT1 de S/E Aconcagua. Sistemas de control habilitara la indicación del estados Local-Remoto del 52H4/H3, 89H4/H3-2 y 89H4/H3-2T y Estados Ab-Cerrado del 89BT1 en RTU-Scada TZCN. Para estos se requiere por seguridad, aplicar inspección permanente en el desarrollo del tendido de conductor sobre trincheras de control y no se intervendrán las ramas de apertura y cierre de los equipos, disminuyendo con ello los riesgos sobre la barra 110kV-66kV-ATR e instalaciones de S/E Aconcagua asociadas. Una vez terminado los trabajos, se contara con estado Local-Remoto en Scada del 52H4/H3, 89H4/H3-2 y 89H4/H3-2T y estado Abierto-Cerrado del 89BT1 de S/E Aconcagua. |  |  |  | 0 | 0
1691 | Transformadores2D2627 | Transformadores2D2627RO | Neomante | 2627 | Transformadores2D | PARGUA 115/24KV 30MVA TR3 [EN_REVISION] | STS | Desconexión / Intervención | 2021043055 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-05-17 16:41 | 2021-05-17 19:33 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1710 | Transformadores2D3210 | Transformadores2D3210DP | Neomante | 3210 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12KV 50MVA T4 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021042336 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-18 04:49 | 2021-05-18 18:44 |  |  |  | DP | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | Desconexión / Intervención | 2021042340 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-18 07:25 | 2021-05-18 18:30 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos eléctricos para proyecto de transmisión. Los consumos en media tensión serán transferidos a otras subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021039093 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 07:57 | 2021-05-18 10:30 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de reconexión Automática : 52 H2 en S/E Las Luces . |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021041215 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 08:40 | 2021-05-18 10:36 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52B2 en S/E Parinacota. Señalizar 52BT1 en S/E Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | PARINACOTA 220/69/13.8 KV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021040006 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 09:37 | 2021-05-18 12:52 |  |  |  | RO | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Inspección operacional indirecta a equipos y paños S/E Parinacota. Toma de datos y estado de equipos y aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
616 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085RO | Neomante | 1085 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021040259 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 10:11 | 2021-05-18 11:55 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00476 interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021041218 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 10:37 | 2021-05-18 12:36 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática del 52B1 en S/E Parinacota, Señalizar la no reconexión en el 52B1-52BT1-52BT2 en S/E Pukara. |  |  | 0 | 0 | 0
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748RO | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021040592 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 10:50 | 2021-05-18 11:26 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-00520 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021039474 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 11:10 | 2021-05-18 17:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación en la subestación Aconcagua 110/66 kV, y a todos y cada uno de los paños del recinto y adicionalmente la aislación de línea entre los Transformadores de la Central Juncal y Blanco además de los paños asociados B1-B2-B3-BT-B66 kV y H1, H2, H3, H4, HT, B110kV, ATR Aconcagua 110/66/12 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1671 | Transformadores2D576 | Transformadores2D576RO | Neomante | 576 | Transformadores2D | ACONCAGUA 110/12KV 60MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021039475 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 11:10 | 2021-05-18 17:52 |  |  |  | RO | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación en la subestación Aconcagua 110/66 kV, y a todos y cada uno de los paños del recinto y adicionalmente la aislación de línea entre los Transformadores de la Central Juncal y Blanco además de los paños asociados B1-B2-B3-BT-B66 kV y H1, H2, H3, H4, HT, B110kV, ATR Aconcagua 110/66/12 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1670 | Transformadores2D575 | Transformadores2D575RO | Neomante | 575 | Transformadores2D | ACONCAGUA 110/12KV 42MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021039476 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 11:10 | 2021-05-18 17:52 |  |  |  | RO | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación en la subestación Aconcagua 110/66 kV, y a todos y cada uno de los paños del recinto y adicionalmente la aislación de línea entre los Transformadores de la Central Juncal y Blanco además de los paños asociados B1-B2-B3-BT-B66 kV y H1, H2, H3, H4, HT, B110kV, ATR Aconcagua 110/66/12 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1252 | Transformadores2D577 | Transformadores2D577RO | Neomante | 577 | Transformadores2D | LOS QUILOS 66/6.6KV 13.5MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021039492 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 11:10 | 2021-05-18 17:52 |  |  |  | RO | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en la subestación Los Quilos 66/110 kV, y a todos y cada uno de los paños del recinto donde destacan paños de Transformadores de CentralesG1-G2-G3, SS/AA, paños de Barra 66 y 110 kV, ATR 110/66/12 kV... Adicionalmente lavado de la aislación de las líneas 110 kV, Los Quilos - Los Maquis y Los Quilos - Aconcagua 66 kV C1. Transformadores Los Quilos 1 - Los Quilos 2 - Los Quilos 3 - Los Quilos 4 ATR Los Quilos 110/66/12 kV 50MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D578 | Transformadores2D578RO | Neomante | 578 | Transformadores2D | LOS QUILOS 66/6.6KV 13.5MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021039493 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 11:10 | 2021-05-18 17:52 |  |  |  | RO | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en la subestación Los Quilos 66/110 kV, y a todos y cada uno de los paños del recinto donde destacan paños de Transformadores de CentralesG1-G2-G3, SS/AA, paños de Barra 66 y 110 kV, ATR 110/66/12 kV... Adicionalmente lavado de la aislación de las líneas 110 kV, Los Quilos - Los Maquis y Los Quilos - Aconcagua 66 kV C1. Transformadores Los Quilos 1 - Los Quilos 2 - Los Quilos 3 - Los Quilos 4 ATR Los Quilos 110/66/12 kV 50MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D579 | Transformadores2D579RO | Neomante | 579 | Transformadores2D | LOS QUILOS 66/6.6KV 22.08MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021039495 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 11:10 | 2021-05-18 17:52 |  |  |  | RO | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en la subestación Los Quilos 66/110 kV, y a todos y cada uno de los paños del recinto donde destacan paños de Transformadores de CentralesG1-G2-G3, SS/AA, paños de Barra 66 y 110 kV, ATR 110/66/12 kV... Adicionalmente lavado de la aislación de las líneas 110 kV, Los Quilos - Los Maquis y Los Quilos - Aconcagua 66 kV C1. Transformadores Los Quilos 1 - Los Quilos 2 - Los Quilos 3 - Los Quilos 4 ATR Los Quilos 110/66/12 kV 50MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021039496 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 11:10 | 2021-05-18 17:52 |  |  |  | RO | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en la subestación Los Quilos 66/110 kV, y a todos y cada uno de los paños del recinto donde destacan paños de Transformadores de CentralesG1-G2-G3, SS/AA, paños de Barra 66 y 110 kV, ATR 110/66/12 kV... Adicionalmente lavado de la aislación de las líneas 110 kV, Los Quilos - Los Maquis y Los Quilos - Aconcagua 66 kV C1. Transformadores Los Quilos 1 - Los Quilos 2 - Los Quilos 3 - Los Quilos 4 ATR Los Quilos 110/66/12 kV 50MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
1186 | Transformadores2D1075 | Transformadores2D1075DP | Neomante | 1075 | Transformadores2D | LA LAJA ENERGIA COYANCO 110/23KV 18MVA | ENERGÍA COYANCO | Desconexión / Intervención | 2021040515 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-18 11:12 | 2021-05-18 15:40 |  |  |  | DP | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a realizar en paralelo a la desconexión solicitada para Central Guayacán por inspecciones previas al MM 2021. |  |  | 0 | 0 | 1
1184 | Transformadores2D2462 | Transformadores2D2462RO | Neomante | 2462 | Transformadores2D | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021040568 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 11:25 | 2021-05-18 13:18 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00461 interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615RO | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021041222 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 12:37 | 2021-05-18 14:26 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales : Bloqueo de reconexión automática del 52B2 en S/E Parinacota, Señalizar la no reconexión en 52B1-52BT1-52BT2-52BT3 en S/E Quiani, Bloqueo de reconexión del 52CT1-52CT2 en S/E Quiani. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039628 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 13:29 | 2021-05-18 17:34 |  |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Maitencillo: Extracción de muestras de aceite para análisis Pasivador, DBDS, Fisico Quimico y cromatografico de la cuba y CTBC del ATR1 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323RO | Neomante | 323 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021042341 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 15:12 | 2021-05-18 18:20 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Sulfuros: No reconectar 52JT2, 52B2 y 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DF | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021043799 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-18 17:33 | 2021-05-19 07:21 |  |  |  | DF | 13.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606RO | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021042359 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-18 18:48 | 2021-05-19 18:07 |  |  |  | RO | 23.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Planta Óxidos : No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563RO | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021036002 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-19 06:51 | 2021-05-19 13:29 |  |  |  | RO | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida : Retiro de reconexión Automática 52H3 en S/E Esmeralda y señalar 52H1 en S/E La Portada. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541RO | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021042363 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-19 08:55 | 2021-05-19 10:51 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Escondida Norte : No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1587 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542RO | Neomante | 2542 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021042366 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-19 08:55 | 2021-05-19 11:00 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Escondida Norte : No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021041323 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-19 10:10 | 2021-05-19 19:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en la subestación Los Maquis 110 / 220 kV, en todos y cada uno de los paños del recinto y que corresponden a las líneas de 110 y 220 kV y Barras de 110/220 kV mas paños de transformación del ATR Los Maquis 220/110/12 kV. Paños H3, H4, H5, HS, HT y J1, J2, J3, J4, JT1. Líneas Los Quilos - Los Maquis 110 kV, Aconcagua - Los Maquis - Totoralillo 110 kV, Aconcagua - Los Maquis - Chagres - Esperanza 110 kV, Quilapilun - El Llano - Los Maquis 220 kV, Quilapilun - Los Maquis 220 kV, Los Maquis - Hornitos 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1163 | Transformadores2D35 | Transformadores2D35RO | Neomante | 35 | Transformadores2D | TOTORALILLO 110/6.6KV 33MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021041325 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-19 10:10 | 2021-05-19 19:55 |  |  |  | RO | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en la subestación Totoralillo 110 kV, en todos y cada uno de los paños del recinto y que corresponden a las líneas de 110 kV y Barras 110 kV mas paños del Transformador en Chacabuquito, Paños H2, H2A, HT y Transformador de Poder Líneas Los Quilos - Los Maquis - Totoralillo 110 kV, Totoralillo - Chagres 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1399 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021042856 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-19 10:49 | 2021-05-29 08:50 |  |  |  | RO | 238.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Chimborazo: No reconctar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560RO | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021042858 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-19 10:49 | 2021-05-29 08:50 |  |  |  | RO | 238.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Chimborazo: No reconctar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021042859 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-19 10:49 | 2021-05-29 08:50 |  |  |  | RO | 238.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Chimborazo: No reconctar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
889 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271RO | Neomante | 271 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021043947 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2021-05-19 10:53 | 2021-05-19 12:00 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D3033 | Transformadores2D3033RO | Neomante | 3033 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/24.5-13.2KV 30MVA T2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021042852 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-19 12:48 | 2021-05-19 19:02 |  |  |  | RO | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo asociado a puesta en servicio de proyecto de ampliación de SE Bosquemar bajo NUP 885. Se realizar prueba de diferencial de transformador N°2. Una vez prueba sea correcta el Transformador y todos los equipos asociados al proyecto quedarán en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568RO | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021042345 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 16:30 |  |  |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Laguna Seca: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021042860 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-19 15:31 | 2021-05-29 08:50 |  |  |  | RO | 233.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Puri: No reconctar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561RO | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021042861 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-19 15:31 | 2021-05-29 08:50 |  |  |  | RO | 233.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Puri: No reconctar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021042862 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-19 15:31 | 2021-05-29 08:50 |  |  |  | RO | 233.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Puri: No reconctar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1218 | Transformadores2D1117 | Transformadores2D1117DP | Neomante | 1117 | Transformadores2D | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 1 | MINERA LUMINA COPPER | Desconexión / Intervención | 2021042945 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-19 23:59 | 2021-05-22 09:55 |  |  |  | DP | 57.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021036009 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-20 07:13 | 2021-05-20 12:33 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexión Automática 52H3 en S/E Alto Norte y señalar 52H2 en S/E Antofagasta y retiro de reconexión automática del 52ET1 y 52E7 Portezuelo. |  |  | 0 | 0 | 0
1282 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287RO | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2021043181 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-20 08:04 | 2021-05-21 01:25 |  |  |  | RO | 17.35 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización de protecciones de acuerdo a proyecto MNR 2245 |  |  | 0 | 0 | 0
845 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DP | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCION) 230/25KV 20MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021043283 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-20 08:32 | 2021-05-21 02:55 |  |  |  | DP | 18.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se encuentra enmarcado en el proyecto NUP 1754 |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021040904 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-20 09:07 | 2021-05-20 13:14 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Cardones: Mantenimiento normal 89HT2-2, normal Transformadores de corrientes TCCT2, F1, F2, F3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o SS.AA. C.A. Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados del 89HT2-2 Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados de los TCCT2 Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, 89HT2-2 Abierto A disposición del Jefe de Faena para realizar pruebas de apertura y cierre Subestación Cardones, Instalación de tierras de bloqueos en PR Lado 220 kV del ATR2 Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, ITM TSSAA N°2 Abierto Bloqueos del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAX4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021042474 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-20 09:27 | 2021-05-20 15:54 |  |  |  | RO | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de protección 59N y 27 de la barra 13,2 kV de terciario del ATR2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°2 de 220/110/13kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones de manera alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043083 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-20 09:36 | 2021-05-20 13:14 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Verificación de protección 51/51N 220 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará la protección 51/51N mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
1424 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021043130 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-20 11:07 | 2021-05-31 18:40 |  |  |  | RO | 271.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Farellón: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1598 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562RO | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021043131 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-20 11:07 | 2021-05-31 18:40 |  |  |  | RO | 271.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Farellón: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLON 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021043132 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-20 11:07 | 2021-05-31 18:40 |  |  |  | RO | 271.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Farellón: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021041312 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-20 11:33 | 2021-05-20 13:29 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | DESACTIVAR RECONEXION AUTOMÁTICA DE EQUIPO 52H1 EN SUBESTACIÓN CÓNDORES |  |  | 0 | 0 | 0
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743DF | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2021044333 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-20 11:54 | 2021-05-20 13:59 |  |  |  | DF | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren hacer estas pruebas para evitar una operación intempestiva que vuelva a afectar a los clientes asociados al Transformador T3 de S/E La Unión. |  |  | 0 | 1 | 0
674 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437DP | Neomante | 437 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021041333 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-20 12:20 | 2021-05-20 14:30 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | No existirán consumos afectados ya que trabajos se desarrollarán durante detención de Planta Confluencia por mantenimiento, consumos básicos quedarán alimentados por Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518RO | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021043137 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-20 17:40 | 2021-05-31 18:40 |  |  |  | RO | 265 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Coloso: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1812 | Transformadores2D3290 | Transformadores2D3290DF | Neomante | 3290 | Transformadores2D | CENTRAL LA HUELLA 220/33 KV 95MVA [EN_REVISION] | AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SpA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021044476 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-20 19:01 | 2021-05-20 20:39 |  |  |  | DF | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizaran en horario de cero generación de la central. |  |  | 0 | 1 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001449 | externo |  |  | 2021-05-20 19:11 | 2021-05-20 19:12 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro momentánea en el transformador 110/12 KV N°2, mientras se ejecuta la transferencia automática de 110 KV . Por falla de la LT 110 KV Totoralillo-Chagres 2 de Colbún. |  | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de Chilquinta. | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001450 | externo |  |  | 2021-05-20 19:11 | 2021-05-20 19:13 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro momentánea en el transformador 110/12 KV N°2, mientras se realiza la transferencia hacia el cto 1. Por falla de la LT 110 KV Totoralillo-Chagres 2 de Colbún. |  | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de Chilquinta. | 0 | 0 | 0
1716 | Transformadores2D3213 | Transformadores2D3213RO | Neomante | 3213 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3KV 200MVA TR3 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021044458 | externo | Programada | Intervención | 2021-05-20 22:05 | 2021-05-29 00:01 |  |  |  | RO | 193.9333 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos. Interruptor 52K3 cerrado y a disposición jefe de faenas. Desconectador 89K3-3 cerrado y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 cerrado y a disposición del jede faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186DP | Neomante | 186 | Transformadores3D | ITAHUE 220/154/69/13.8KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021042079 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-21 08:12 | 2021-05-21 18:00 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como de cierre de los desconectadores 89AT1-1 y 89BT1-1 se requiere orden de precaución no reconectar barras de 154kV y 66kV respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
1342 | Transformadores2D3035 | Transformadores2D3035DP | Neomante | 3035 | Transformadores2D | PLACILLA (CHILQUINTA) 115/24,5-13,2KV 18/24/30MVA T1 [EN_REVISION] | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021043800 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-21 09:27 | 2021-05-21 15:58 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | no tiene tiene consumos afectados, se contará con operador en terreno y personal especialista en todo momento. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | Transformadores2D376 | Transformadores2D376RO | Neomante | 376 | Transformadores2D | PLACILLA 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021044008 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-21 09:44 | 2021-05-21 15:58 |  |  |  | RO | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Intervención corresponde al transformador 110/12 KV N° 2 existente. |  |  | 0 | 0 | 0
571 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021043430 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-21 12:30 | 2021-05-21 18:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-00603 |  |  | 0 | 0 | 0
1726 | Transformadores2D3052 | Transformadores2D3052RO | Neomante | 3052 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA T1 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021043279 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-21 15:17 | 2021-05-21 17:44 |  |  |  | RO | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto ampliación S/E Macul NUP 890 |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186DF | Neomante | 186 | Transformadores3D | ITAHUE 220/154/69/13.8KV 75MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2021001452 | interno |  |  | 2021-05-21 20:02 | 2021-05-21 22:06 |  |  |  | DF | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52AT1 y 52BT1, asociados al T-1 de S/E Itahue, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021042455 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-22 04:10 | 2021-05-22 16:18 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
538 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54RO | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND | Limitaciones | 2021001285 |  |  |  | 2021-05-22 04:22 | 2021-05-26 20:35 |  |  |  | RO | 112.2167 | 0 | 0 | 0 | Sistema 1 de protección 87T indisponible por encontrarse con alarma de falla general. Equipo cuenta con sistema 2 de respaldo operativo. Protección se revisada en sitio por especialista. |  |  | 0 | 0 | 0
982 | Transformadores2D788 | Transformadores2D788RO | Neomante | 788 | Transformadores2D | PILLANLELBUN 66/24-13.8KV 5MVA_2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021043734 | externo | Programada | Intervención | 2021-05-22 07:24 | 2021-05-22 18:24 |  |  |  | RO | 11 | 0 | 0 | 0 | Riesgo controlado de acuerdo a procedimientos de CGE para realizar maniobras de desconexión de Transformador T2 |  |  | 0 | 0 | 0
518 | Transformadores2D1118 | Transformadores2D1118DP | Neomante | 1118 | Transformadores2D | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 2 | MINERA LUMINA COPPER | Desconexión / Intervención | 2021043293 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-22 09:14 | 2021-05-26 20:00 |  |  |  | DP | 106.7667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  |  | 0 | 1
1096 | Transformadores2D1340 | Transformadores2D1340DP | Neomante | 1340 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021042854 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-22 09:36 | 2021-05-22 17:00 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas al Transformador N°2 110/44 kV. Consumos son respaldados por TR1 110/44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021043629 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-22 11:14 | 2021-05-22 12:53 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919DP | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4KV 50MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021043844 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-23 00:41 | 2021-05-23 04:04 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Perdida de comunicaciones cuando se cargue el nuevo programa del Sistema de control Local. Trabajos enmarcados en proyecto NUP:890 |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1383 | Transformadores2D1383DP | Neomante | 1383 | Transformadores2D | TUNICHE 66/15KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021040571 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-23 00:44 | 2021-05-23 16:15 |  |  |  | DP | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | Para dichos trabajo se requiere la desconexión de la subestación Tuniche, sus consumos serán transferidos por redes MT a otras instalaciones, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. Cabe mencionar que esta desconexión y faena esta relacionada con los trabajos a ejecutar en la línea Punta de Cortés - Tuniche de acuerdo con la SD 2020040567 y SD 2020040541. |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021041598 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-23 01:20 | 2021-05-23 08:46 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Según nuestro análisis para esta desconexión se requiere lo siguiente: a) Central Ventanas 2 a plena carga; b) Central Los Vientos a plena carga; c) Central colmito disponible; d) Central PFV Santiago Solar hacia S/E Las Vegas; e) El monitoreo de las transferencias ATR S/E Ventanas + LT San Pedro Quillota < 246 MW; f) Traspaso de consumos de Fund. Chagres hacia Aconcagua. Como medida de mitigación se considera el traspaso de consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - Tap Algarrobo Cto. N°1, transferidos hacia S/E San Antonio. Asociado a CEN: 2021041585 |  |  | 0 | 0 | 1
750 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679DP | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021043690 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-23 07:12 | 2021-05-23 13:46 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | La carga de S/E Lirquén será transferida por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021042763 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-23 08:07 | 2021-05-23 16:10 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Cambio de unidad ( Unidad N°3 es reemplazada por Unidad de Reserva ). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR.3 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
520 | Transformadores2D1119 | Transformadores2D1119DP | Neomante | 1119 | Transformadores2D | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 3 | MINERA LUMINA COPPER | Desconexión / Intervención | 2021043294 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-23 08:16 | 2021-05-29 20:00 |  |  |  | DP | 155.7333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  |  | 0 | 1
1764 | Transformadores2D2940 | Transformadores2D2940DP | Neomante | 2940 | Transformadores2D | PUERTO MONTT (STS) 220/23KV 50/60MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021043334 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-23 08:17 | 2021-05-25 14:49 |  |  |  | DP | 54.5333 | 0 | 0 | 0 | PT 65342 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021042483 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-23 08:44 | 2021-05-23 17:54 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a la Unidad 3 (de reserva) y pararrayos asociados a la Unidad 3 del banco ATR2 de 500/220 kV. Cambio de unidad sale U3 del ATR2. Restricciones: Mantenimiento a unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en conexiones primaria, secundaria, terciaria y neutro de la unidad que se encuentra en reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
1637 | Transformadores2D2896 | Transformadores2D2896DP | Neomante | 2896 | Transformadores2D | LOS TILOS BULNES 66/13,8KV 10MVA 1 | COPELEC | Desconexión / Intervención | 2021042034 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-23 09:02 | 2021-05-23 16:27 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Maniobras en terreno estarán a cargo del Sr. Alfonso Astudillo Diaz, Jefe Depto. de Calidad de Suministro de COPELEC (nº celular: 974761582). |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043398 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-24 09:39 | 2021-05-25 11:21 |  |  |  | RO | 25.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado al CTBC de la Unidad 3 (de reserva) del ATR2, toma de muestra para análisis físico químico y cromatográfico, instalación de cañería para toma muestra de aceite al CTBC a nivel de piso de la Unidad 3 del ATR2. Restricciones: Mantenimiento a unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco Monofásico 02 de 500/220kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de la unidad N°3 (reserva), perteneciente al ATR2 de S/E Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021044870 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-05-24 11:02 | 2021-05-24 11:50 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación en anormalidad de circuito de cierre interruptor 52CT5 ( lado de 13,2 kV de Banco ATR.5 ) Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 220/110/13kV Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El jefe de faena delimitará las zonas de trabajo y verificará desconectador 89C1-3 abierto. A disposición del jefe de faena interruptor 52CT5. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021043733 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-24 14:02 | 2021-05-24 17:44 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E OGP1: Abiertos y bloqueados 89JT4-3 y 89BT4-3. S/E OGP1: Abiertos 52JT4 y 52BT4. S/E OGP1: Cerrados y bloqueados 89JT4-3T y 89BT4-3T. S/E OGP1: Cerrados 89JT4-2T y 89BT4-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021042249 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-24 14:08 | 2021-05-28 11:23 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño ATR y 220kV, SE Los Vilos, Paño JT1:Las actividades corresponden al desmontaje de los equipos primarios y estructuras pertenecientes al Paño JT1 de la SE los Vilos 220 kV. (Estos incluyen Interruptor de Poder 52JT1, Transformador de Corriente JT1, Pararrayos JT1, Desmontaje de malla puesta tierra aérea y la estructura alta pilares P3 y P4) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Los Vilos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, 89JT1-1 Equipo desvinculado de la barra 220 kV Sección 2 Se utilizara conos y cadenas Subestación Los Vilos, 89E1-2 (Desvinculado del servicio) Equipo desvinculado del servicio Se utilizara conos y cadenas Subestación Los Vilos, 89E2-2 (Desvinculado del servicio) Equipo desvinculado del servicio Se utilizara conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021045119 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-05-24 16:00 | 2021-06-20 22:36 |  |  |  | RO | 654.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Paño JT8, Cambio de tarjeta de canales análogas en la protección 87T con monitoreo de canales y posibles cambio de ajustes en la protección 51 y 21 del transformador 8.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico 8, 220/66kV-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Temuco: Se bloquearán las vías de trip de la protección 87T. Protección bloqueada a solicitud del jefe faena y alternadas.- S/E Temuco: Se bloquearán las vías de trip de la protección 51 de 66kV. Protección bloqueada a solicitud del jefe faena y alternadas.- S/E Temuco: Se bloquearán las vías de trip de la protección 21T8. Protección bloqueada a solicitud del jefe faena y alternadas.- Observaciones: Se realizará prueba experimental para ingresar el transformador al servicio y verificar comportamiento de la protección diferencial de Transformador 87T, la cual se mantendrá con sus trips bloqueados por un lapso de 1 hora aproximadamente., si las pruebas son satisfactorias se habilitará la protección. Se mantendrá en servicio sistema 2, (21T) y protección de sobrecorriente del lago de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1812 | Transformadores2D3290 | Transformadores2D3290DF | Neomante | 3290 | Transformadores2D | CENTRAL LA HUELLA 220/33 KV 95MVA [EN_REVISION] | AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SpA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021045082 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-24 18:30 | 2021-05-24 20:01 |  |  |  | DF | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizaran en horario de cero generación de la central. |  |  | 0 | 1 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2021001295 |  |  |  | 2021-05-24 19:25 | 2021-06-20 22:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Temuco: Protección 87T del transformador N°8, de 220/66/13,8 kV y 75 MVA, queda bloqueada por anormalidad. En servicio normal protección 21T y 51 (lado 66kV). |  |  | -2 | 0 | 0
1360 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487RO | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV N°2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021036011 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-25 07:07 | 2021-05-25 10:39 |  |  |  | RO | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida : Retiro de reconexión Automática 52H2 en S/E Esmeralda , señalar 52H1 S/E Centro y abrir bancos condensadores 52CBC y 52EBC desde sala de control a solicitud de Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
786 | Transformadores2D119 | Transformadores2D119RO | Neomante | 119 | Transformadores2D | ILLAPEL 110/24-13.8KV 13MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021041916 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-25 08:14 | 2021-05-25 17:20 |  |  |  | RO | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador 1 y 2 de SE Illapel, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
742 | Transformadores2D663 | Transformadores2D663RO | Neomante | 663 | Transformadores2D | COMBARBALA 66/13.8KV 2.6MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021041917 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-25 08:14 | 2021-05-25 17:20 |  |  |  | RO | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador 1-2 y 3 de SE Combarbalá, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595DP | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021043744 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-25 08:53 | 2021-05-25 17:34 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E OGP1: Abierto y bloqueado 89JT1-3. S/E OGP1: Abiertos 52JT1. S/E OGP1: Cerrado y bloqueado 89JT1-3T. S/E OGP1: Cerrado 89JT1-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
950 | Transformadores2D726 | Transformadores2D726DP | Neomante | 726 | Transformadores2D | LO MIRANDA 66/24-15KV 18.7MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021038061 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-25 09:00 | 2021-05-25 15:18 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Los conusmos asociados a este transformador serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante el cierre del deconectador acoplador de barra 89CS. Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043223 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-25 10:25 | 2021-05-25 19:26 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, SE Pan de azúcar, Atención anormalidad 10079362 en Transformador N° 5.,1) Investigar y corregir la perdida de la cadena de negativos de relé auxiliares asociados a la anormalidad detectada durante trabajos realizados durante la inhabilitacion de Trip por Rele Buchholz. con planos elementales de CC y de alambrado.,2.- Revisión del CP J13 y CP J14 para visualizar y/o corregir su configuración para que deje los registros en el historial de eventos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 220kV Caja de control TR-5 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación P. Azúcar, 52J13 A disposición del Jefe de Faena Para pruebas de control. Subestación P. Azúcar, 52J14 A disposición del Jefe de Faena Para pruebas de control. Subestación P. Azúcar, Trip 50BF Etapa 2 hacia la Barra 220 kV Secc. 2 en PS1 y PS2 del paño J13. Bloqueo trip 50BF hacia 87BU/J13 Subestación P. Azúcar, Trip 50BF Etapa 2 hacia la Barra 220 kV Secc. 1 desde 50BF Externo paño J14. Bloqueo trip 50BF hacia 87BU/J14 |  |  | 0 | 0 | 1
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291RO | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021044072 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-25 11:55 | 2021-05-25 12:50 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-00604 |  |  | 0 | 0 | 0
503 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486RO | Neomante | 486 | Transformadores2D | FIBRANOVA 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2021043274 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-25 13:26 | 2021-05-25 14:42 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-00611 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021038558 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-25 13:40 | 2021-05-28 12:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuación de ensayos eléctricos, revisión del sistema de ATR, reparación de filtración cuba principal, reemplazo de empaquetaduras, filtrado de aceite. (estos trabajos se desarrollan de manera continua y se asocian a fase N° 3 del ATR 2 500/220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250RO | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021043275 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-25 16:35 | 2021-05-25 17:54 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-00619 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295RO | Neomante | 295 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021043767 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-25 17:05 | 2021-05-25 18:00 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida: No reconectar 52JT2 y 52B02. |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021045296 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-26 00:16 | 2021-05-26 02:05 |  |  |  | DP | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Cambio de unidad ( Unidad N°3 es reemplazada por Unidad de Reserva ). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR.3 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1613 | Transformadores2D1344 | Transformadores2D1344DF | Neomante | 1344 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Informe Fallas | 2021001489 | interno |  |  | 2021-05-26 04:40 | 2021-05-27 14:16 |  |  |  | DF | 33.6 | 1 | 0 | 0 | Transformador queda F/S hasta reparacion de mufa con perdida de aislación |  | Falla en aislación de una de las mufas que conectan la salida de la barra de MT | 0 | 0 | 0
1317 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DP | Neomante | 1341 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/12KV 10MVA T4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021045576 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-26 05:34 | 2021-05-26 21:25 |  |  |  | DP | 15.85 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del PHAM serán respaldados. |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | Transformadores2D940 | Transformadores2D940DP | Neomante | 940 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021043450 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-26 06:05 | 2021-05-26 15:32 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043992 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-26 08:28 | 2021-06-03 12:40 |  |  |  | RO | 196.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos para regeneración del aceite de la unidad 3 del Banco ATR3 (reserva). Nota: Unidad de Reserva del banco ATR5 se encuentra reemplazando la Unidad 3 del banco ATR3 (Unidad de reserva común a ambos bancos ATR). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushings primario, secundario, terciario y neutro de la unidad de reserva, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025RO | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25KV 15MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021042963 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-26 08:44 | 2021-05-26 18:22 |  |  |  | RO | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | No existen pérdidas de consumos en clientes finales. Alimentador 52E3 Cto Pichilemu se mantendrá alimentado desde el Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043652 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-26 08:48 | 2021-05-26 18:40 |  |  |  | RO | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Investigación de anormalidad en controlador de paralelismo de los ATR1, ATR4 y ATR5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110kV o ATR4 de 220/110kV o ATR5 de 220/110kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena el control del CTBC ATR1, ATR4 y ATR5. El Jefe de Faena solicitará cambios de tap de ser necesario. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043652 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-26 08:48 | 2021-05-26 18:40 |  |  |  | RO | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Investigación de anormalidad en controlador de paralelismo de los ATR1, ATR4 y ATR5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110kV o ATR4 de 220/110kV o ATR5 de 220/110kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena el control del CTBC ATR1, ATR4 y ATR5. El Jefe de Faena solicitará cambios de tap de ser necesario. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043652 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-26 08:48 | 2021-05-26 18:40 |  |  |  | RO | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Investigación de anormalidad en controlador de paralelismo de los ATR1, ATR4 y ATR5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110kV o ATR4 de 220/110kV o ATR5 de 220/110kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena el control del CTBC ATR1, ATR4 y ATR5. El Jefe de Faena solicitará cambios de tap de ser necesario. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688RO | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021044191 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-26 08:50 | 2021-05-26 12:40 |  |  |  | RO | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE 360: No reconectar 52B1 y 52CT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1571 | Transformadores2D1446 | Transformadores2D1446DP | Neomante | 1446 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/4.16 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021042791 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-26 09:15 | 2021-05-26 16:18 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Abierto 89BT2, Abiertos switchgear G1, G2, G3 y G4 |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D3033 | Transformadores2D3033DP | Neomante | 3033 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/24.5-13.2KV 30MVA T2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021044694 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-26 09:26 | 2021-05-26 13:28 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596DP | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021043746 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-26 09:51 | 2021-05-26 16:35 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E OGP1: Abierto y bloqueado 89JT2-3. S/E OGP1: Abiertos 52JT2. S/E OGP1: Cerrado y bloqueado 89JT2-3T. S/E OGP1: Cerrado 89JT2-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | Transformadores2D1257 | Transformadores2D1257RO | Neomante | 1257 | Transformadores2D | LALACKAMA 220/33KV 50/63MVA | ENEL GREEN POWER CHILE | Desconexión / Intervención | 2021045982 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-05-26 10:02 | 2021-05-26 18:44 |  |  |  | RO | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Transformador elevador en riesgo debido a falla en grupo 2 de ventiladores. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | PARINACOTA 220/69/13.8 KV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021043926 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-26 10:25 | 2021-05-26 15:45 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de funcionamiento a ventiladores del transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
736 | Transformadores2D77 | Transformadores2D77RO | Neomante | 77 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021044288 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-26 11:10 | 2021-05-26 21:17 |  |  |  | RO | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución de no reconectar interruptores 52BT2 y 52CT2 como medida de precaución ante estos trabajos |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021043101 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-26 11:52 | 2021-05-26 13:10 |  |  |  | RO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos Señalizar y NR 52JU2. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021043102 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-26 11:55 | 2021-05-26 13:10 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos Señalizar y NR 52JU1. |  |  | 0 | 0 | 0
976 | Transformadores2D777 | Transformadores2D777DP | Neomante | 777 | Transformadores2D | VILLA PRAT 66/13.8KV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021044552 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-27 01:47 | 2021-05-27 07:52 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1025 | Transformadores2D1044 | Transformadores2D1044DP | Neomante | 1044 | Transformadores2D | VILLA PRAT 66/13.8KV 5.6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021044553 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-27 01:47 | 2021-05-27 08:00 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597DP | Neomante | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021043748 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-27 08:12 | 2021-05-27 16:41 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E OGP1: Abierto y bloqueado 89JT3-3. S/E OGP1: Abiertos 52JT3. S/E OGP1: Cerrado y bloqueado 89JT3-3T. S/E OGP1: Cerrado 89JT3-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES T1 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021043225 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-27 08:20 | 2021-05-27 19:31 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
1727 | Transformadores2D2913 | Transformadores2D2913RO | Neomante | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 [EN_REVISION] | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2021044627 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-27 08:37 | 2021-05-27 17:48 |  |  |  | RO | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Energización y monitoreo de transformador principal 220/33 kV 15 MVA de S/E Cerro Dominador en vacío correspondiente al sistema BESS. Las maniobras solo consideran energización por el lado de 220 kV. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2 en S/E Cerro Dominador. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021044065 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-27 09:29 | 2021-05-27 20:00 |  |  |  | RO | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52KT4 (compresor a nivel de piso) y a desconectadores 89KT4-1A y 89KT4-1B (lado móvil). Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección A o B. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
738 | Transformadores2D79 | Transformadores2D79RO | Neomante | 79 | Transformadores2D | ANDACOLLO 66/24-13.8KV 5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021042087 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-27 09:30 | 2021-05-27 16:35 |  |  |  | RO | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador 1 y 2 de SE Andacollo, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
1617 | Transformadores2D1444 | Transformadores2D1444DP | Neomante | 1444 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 13.8/6.6 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021042794 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-27 12:05 | 2021-05-27 16:32 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Abierto 89CAT, Abierto switchgear 52A4 |  |  | 0 | 0 | 1
1635 | Transformadores2D2909 | Transformadores2D2909FE | Neomante | 2909 | Transformadores2D | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T1 | HIDROPALMAR S.A. | Informe Fallas | 2021001504 | externo |  |  | 2021-05-27 12:48 | 2021-05-28 17:25 |  |  |  | FE | 28.6167 | 0 | 0 | 0 | A las 12:48 hrs opera la línea de 110 kV Copihues Palmar, propiedad de STS. A las 12:48 hrs queda sin energía la S/E Palmar. A las 12:48 hrs sale de sincronismo la Central Palmar A las 12:48 hrs sale de sincronismo la Central Correntoso. Se informa la Coordinador. Se informa a personal de Scotta. Se consulta a CC de STS quienes indica falla en la línea de 110 kV Copihues Palmar. Personal de STS se dirige a terreno a recorrer la línea. |  | Falla de la línea de 110 kV Copihues Palmar, propiedad de STS | 0 | 0 | 0
1609 | Transformadores2D2910 | Transformadores2D2910FE | Neomante | 2910 | Transformadores2D | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T2 | HIDROPALMAR S.A. | Informe Fallas | 2021001504 | externo |  |  | 2021-05-27 12:48 | 2021-05-28 17:25 |  |  |  | FE | 28.6167 | 0 | 0 | 0 | A las 12:48 hrs opera la línea de 110 kV Copihues Palmar, propiedad de STS. A las 12:48 hrs queda sin energía la S/E Palmar. A las 12:48 hrs sale de sincronismo la Central Palmar A las 12:48 hrs sale de sincronismo la Central Correntoso. Se informa la Coordinador. Se informa a personal de Scotta. Se consulta a CC de STS quienes indica falla en la línea de 110 kV Copihues Palmar. Personal de STS se dirige a terreno a recorrer la línea. |  | Falla de la línea de 110 kV Copihues Palmar, propiedad de STS | 0 | 0 | 0
715 | Transformadores2D548 | Transformadores2D548DF | Neomante | 548 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL 220/15KV 124MVA 1 | ENEL GENERACION CHILE | Informe Fallas | 2021001519 | interno |  |  | 2021-05-27 17:47 | 2021-06-01 12:16 |  |  |  | DF | 114.4833 | 1 | 0 | 0 | Opera protección diferencial del transformador principal por posible causa de falla a tierra del motor de arranque de la unidad. ( mantenimiento mayor, SD 2021021256 ).Se deja transformador principal desenergizado. | Opera protección diferencial generador TG1, a causa de falla a tierra del motor de arranque de la unidad. ( mantenimiento mayor, SD 2021021256 ).Se deja transformador principal desenergizado. |  | 0 | 0 | 0
1212 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347FE | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Informe Fallas | 2021001510 | externo |  |  | 2021-05-27 17:47 | 2021-05-27 19:22 |  |  |  | FE | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SSEE Paranal y Armazones |  | Operación 86B sección N° 1 de S/E Paposo (Transelec) | 0 | 0 | 0
880 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DP | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021042482 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-28 06:00 | 2021-05-28 06:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de Transferencia de SE Mandinga mediante Microcorte. |  |  | 0 | 0 | 1
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021036010 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-28 07:00 | 2021-05-28 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Condición operacional requerida : Apertura del 52D y cabeceras alimentador Centro 52E26 y alimentador Cerro 52E27 . S/E Tocopilla se desconectará por 3 minutos |  |  | 0 | 0 | 1
1445 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599DP | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021043736 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-28 08:27 | 2021-05-28 11:40 |  |  |  | DP | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E OGP1: Abiertos y bloqueados 89JT5-3 y 89BT5-3. S/E OGP1: Abiertos 52JT5 y 52BT5. S/E OGP1: Cerrados y bloqueados 89JT5-3T y 89BT5-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021042244 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-28 08:33 | 2021-05-28 23:00 |  |  |  | DP | 14.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento CTBC del TR6 y verificación prueba del trip Relé Buchholz Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, TR-6 Inmovilizado Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TR6 lado 220 kV (PRTR6) Subestación P. Azúcar, TR6 Inmovilizado Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TR6 lado 13.2 kV Subestación P. Azúcar, 52JT6 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52CE3 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52CE4 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52CR2 Abierto A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1727 | Transformadores2D2913 | Transformadores2D2913RO | Neomante | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 [EN_REVISION] | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2021044628 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-28 09:04 | 2021-05-29 |  |  |  | RO | 14.9333 | 0 | 0 | 0 | Energización y monitoreo de transformador principal 220/33 kV 15 MVA de S/E Cerro Dominador en vacío correspondiente al sistema BESS. Las maniobras solo consideran energización por el lado de 220 kV. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2 en S/E Cerro Dominador. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021044077 | externo | Programada | Intervención | 2021-05-28 09:12 | 2021-05-28 18:20 |  |  |  | RO | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Solicitud de celeoredes para realizar bloqueo de protecciones 87T Sistema 1 y Sistema 2, de forma alternada, por trabajos de Protocolización de la función 51N en los sistemas 1 y 2 del del paño J1/J2 (ATR1) según ECAP. (EE-ES-2020-2034-R0_ECAP-SE Hualqui). Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Protecciones 87T Sistema 1 y Sistema 2 bloqueada de forma alternada (realizado por transelec). |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043144 | externo | Programada | Intervención | 2021-05-28 09:13 | 2021-05-28 18:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Solicitud de Celeoredes para realizar, protocolización de la función 51N en los sistemas 1 y 2 del del paño J1/J2 (ATR1) según ECAP. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Protección 87T Sistema 1 y 2 Bloqueado de forma alternada (realizado por Transelec). |  |  | -1 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021045645 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-28 12:40 | 2021-05-31 16:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuación de ensayos eléctricos, revisión del sistema de ATR, reparación de filtración cuba principal, reemplazo de empaquetaduras, filtrado de aceite. (estos trabajos se desarrollan de manera continua y se asocian a fase N° 3 del ATR 2 500/220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268DP | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021045362 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-28 20:03 | 2021-05-29 03:25 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | S/E CALAMA NUEVA ABIERTOS: 52H3, 89H3-1, 89H3-2 Y CERRADO 89H3-2T. S/E CHIU-CHIU ABIERTOS: 52H1, 89H1-1, 89H1-2 Y CERRADO 89H1-2T. REEMPLAZA DESCONEXION SUSPENDIDA DEL DIA 24-05-2021 |  |  | 0 | 0 | 1
1102 | Transformadores2D942 | Transformadores2D942DP | Neomante | 942 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021046560 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-28 23:35 | 2021-05-30 13:04 |  |  |  | DP | 37.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto Reemplazo Transformador de Poder N°3 de S/E San José, NUP: 499 |  |  | 0 | 0 | 1
1727 | Transformadores2D2913 | Transformadores2D2913RO | Neomante | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 [EN_REVISION] | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2021044629 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-29 | 2021-05-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y monitoreo de transformador principal 220/33 kV 15 MVA de S/E Cerro Dominador en vacío correspondiente al sistema BESS. Las maniobras solo consideran energización por el lado de 220 kV. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2 en S/E Cerro Dominador. |  |  | 0 | 0 | 0
1716 | Transformadores2D3213 | Transformadores2D3213RO | Neomante | 3213 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3KV 200MVA TR3 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021046325 | externo | Programada | Intervención | 2021-05-29 00:01 | 2021-07-01 |  |  |  | RO | 791.9833 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos. Interruptor 52K3 cerrado y a disposición jefe de faenas. Desconectador 89K3-3 cerrado y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 cerrado y a disposición del jede faenas. |  |  |  | 0 | 0
271 | Transformadores3D259 | Transformadores3D259DP_E | Neomante | 259 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021046303 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-29 00:05 | 2021-05-29 03:02 |  |  |  | DP_E | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Neptuno: Desconexión de Transf. N° 1 220/20,4 kV por solicitud de Metro S.A. para trabajos en sus instalaciones. Condiciones: Equipo indisponible. Instalación con riesgo: Transf. N° 1 220/20,4 kV de S/E Neptuno. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Neptuno: Delimitación de la zona de trabajo, puestas a tierra provisionales en celda de MT |  |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268DP | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021045378 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-29 00:08 | 2021-05-29 03:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E CALAMA NUEVA ABIERTOS: 52H2, 89H2-1, 89H2-2 Y CERRADO 89H2-2T. S/E VALLE DE LOS VIENTOS: ABIERTOS: 52HL1, 89HL1-1, 89HL1-2 Y CERRADO 89HL1-2T. |  |  | -4 | 0 | 0
1118 | Transformadores2D1137 | Transformadores2D1137DF | Neomante | 1137 | Transformadores2D | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021047471 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-29 00:25 | 2021-05-29 03:38 |  |  |  | DF | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | SCM | Desconexión / Intervención | 2021045669 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-29 06:27 | 2021-05-29 17:11 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | *Los trabajos se realizarán con central Desconectada, por encontrarse en periodo de corta anual de canal San Carlos (Documentos de referencia SD 2021028258 y SD 2021028259) *Afecta a barra Florida 2 *Trabajos coordinados con Enel, según SODI N° 21073/2021 |  |  | 0 | 0 | 1
992 | Transformadores2D798 | Transformadores2D798DP | Neomante | 798 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021038097 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-29 07:57 | 2021-05-29 13:00 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a este transformador serán transferidos hacia el transformador N°1 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52CS. Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
1072 | Transformadores3D220 | Transformadores3D220DP | Neomante | 220 | Transformadores3D | DUQUECO 230-154/66/14.8KV 75MVA | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021044494 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-29 08:05 | 2021-05-29 16:53 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Consumos de T3 serán respaldados desde S/E Los Angeles (Línea 66 kV Los Angeles-Duqueco 1). |  |  | 0 | 0 | 1
1470 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021046248 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-29 08:50 | 2021-06-14 21:19 |  |  |  | RO | 396.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Puri: No reconctar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561RO | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021046249 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-29 08:50 | 2021-06-14 21:19 |  |  |  | RO | 396.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Puri: No reconctar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021046250 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-29 08:50 | 2021-06-14 21:19 |  | 2021-06-09 11:27 |  | RO | 266.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Puri: No reconctar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1399 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021046252 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-29 08:50 | 2021-06-14 21:19 |  |  |  | RO | 396.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Chimborazo: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560RO | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021046253 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-29 08:50 | 2021-06-14 21:19 |  |  |  | RO | 396.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Chimborazo: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021046254 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-29 08:50 | 2021-06-14 21:19 |  |  |  | RO | 396.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Chimborazo: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021042765 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-29 10:17 | 2021-05-29 20:26 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1727 | Transformadores2D2913 | Transformadores2D2913RO | Neomante | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 [EN_REVISION] | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2021044630 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-30 | 2021-05-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y monitoreo de transformador principal 220/33 kV 15 MVA de S/E Cerro Dominador en vacío correspondiente al sistema BESS. Las maniobras solo consideran energización por el lado de 220 kV. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2 en S/E Cerro Dominador. |  |  | 0 | 0 | 0
544 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DP | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021046544 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-30 03:08 | 2021-05-30 10:34 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto FRG NUP 1457 |  |  | 0 | 0 | 1
891 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878DP | Neomante | 878 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021045277 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-30 05:31 | 2021-05-30 20:19 |  |  |  | DP | 14.8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°3 será abastecida por el Transformador N°8. |  |  | 0 | 0 | 1
264 | Transformadores2D1369 | Transformadores2D1369DP | Neomante | 1369 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021045278 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-30 05:31 | 2021-05-30 20:19 |  |  |  | DP | 14.8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Coordinado con Cliente el respaldo de sus Cargas. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021044527 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-30 07:49 | 2021-05-30 08:05 |  |  |  | DP | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Cambio de Unidad ( entra unidad N° 3 y sale unidad de reserva ). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845DP | Neomante | 845 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 25MVA 4 | CEC | Desconexión / Intervención | 2021044277 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-30 07:53 | 2021-05-30 15:57 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°4 para mantenimiento preventivo de equipos y mediciones generales. Las cargas serán traspasadas en su totalidad a T3 y T5. |  |  | 0 | 0 | 1
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | SCM | Desconexión / Intervención | 2021045685 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-30 08:06 | 2021-05-30 18:05 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | *Los trabajos se realizarán con central Desconectada, por encontrarse en periodo de corta anual de canal San Carlos (Documentos de referencia SD 2021028258 y SD 2021028259) *Afecta a barra Florida 2 |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021044335 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-30 09:01 | 2021-05-30 18:21 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a unidades del banco ATR1 de 500/220 kV, pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 500 kV sección A o B o banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al finalizar los trabajos respectivamente. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en lado primario, secundario, terciario y neutro del banco ATR1, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BFKT1 y 50BFJT1 y pasará a fuera de servicio las unidades de bahía 87B sistema 1 y 2 de los paños KT1 y KR y la 87B de 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357DP | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021045170 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-30 09:07 | 2021-05-30 13:21 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones con 50BF interno., SE Pan de Azúcar: A solicitud de Sistema Eléctricos (ORSE) se investigará anormalidad en protección sistema 1 ABB RET670 de autotransformador N° 10. Motivo; operación errática en falla del día 13.04.2021. Actividades para ejecutar; - 1) Bloqueo de protección sistema 1 ATR-10. – 2) Levantamiento de alambrado CC y CA protección sistema 1 ATR-10. – 3) Revisión de configuración protección sistema 1 ATR-10 según último estudio de ajustes de protecciones. -4) Desmontaje protección sistema 1 ABB RET670 de autotransformador N° 10, para una revisión interna, correcta fijación y funcionamiento de los canales análogos. -5) Medidas de aislación en circuitos de CA, protección S1 ATR-10 -6) Inyección de registros Comtrade de operación de pasada falla cpb maleta de pruebas Omicron Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip sobre 52JT10. Protección se encuentra bloqueada con limitación. Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip sobre 52J11 Protección se encuentra bloqueada con limitación. Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip sobre 52HT10 Protección se encuentra bloqueada con limitación. Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1, Bloqueo de trip 50BF sobre unidad de bahía 87B. Protección se encuentra bloqueada con limitación. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021046605 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-30 09:55 | 2021-05-30 17:27 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Limitaciones | 2021001057 |  |  |  | 2021-04-13 23:20 | 2022-10-20 11:09 | 2021-05-30 13:21 | 2021-07-04 08:30 | S | RO | 835.15 | 0 | 0 | 0 | Protección sistema 1 ABB RET670 queda inhabilitada por operación errática en falla del día 13.04.2021. Protección sistema 2 queda en servicio normal. |  |  |  | 0 | 0
1727 | Transformadores2D2913 | Transformadores2D2913RO | Neomante | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 [EN_REVISION] | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2021044631 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-31 00:01 | 2021-06-01 |  |  |  | RO | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y monitoreo de transformador principal 220/33 kV 15 MVA de S/E Cerro Dominador en vacío correspondiente al sistema BESS. Las maniobras solo consideran energización por el lado de 220 kV. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2 en S/E Cerro Dominador. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021046184 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-31 05:53 | 2021-05-31 06:44 |  |  |  | DP | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos son respaldados por el Transformador N°2 por el acoplador de barra 12kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021046346 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-31 06:00 | 2021-05-31 18:33 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Chilquinta, se requiere dejar fuera de servicio el Transformador TP 110/4.16 kV con motivo de energizar SE Quinteros, a través de la alimentación de emergencia, y así dejar fuera de servicio la LT 110 kV Ventanas Quinteros por trabajos de Mantenimiento Preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021046236 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-31 06:40 | 2021-05-31 17:59 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/12kV N°2 en SE Quintero para realizar mantenimiento preventivo a Paño 110kV asociado al TR2 y al paño 110kV de la LT 110kV Ventanas-Quintero. Todos los consumos asociados al TR2 son respaldados por el TR01 de la subestación. Adicional para realizar la apertura y retiro del carro asociado al l interruptor 12kV del TR2 se realizará un microcorte no mayor a 3 minutos para desenergizar la barra 12kV N°2 y el alimentador Arenales tanto en la desconexión como en la normalización. Coordina con SD 2021046184 por desconexión momentánea del TR1 en SE Quintero. |  |  | 0 | 0 | 1
1542 | Transformadores2D2504 | Transformadores2D2504DP | Neomante | 2504 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021044380 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-31 07:43 | 2021-05-31 22:33 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Alimentador Portezuelo 52E7, único alimentador conectado a T2. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | Transformadores2D122 | Transformadores2D122RO | Neomante | 122 | Transformadores2D | LAS COMPAÑIAS 110/14.2KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021042100 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-31 08:05 | 2021-05-31 16:21 |  |  |  | RO | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador 1 de SE las Compañías, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  |  | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021046465 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-31 10:54 | 2021-05-31 13:55 |  |  |  | RO | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos primarios de 500 kV, 220 kV y 34,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749RO | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2021046035 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-31 12:12 | 2021-05-31 21:27 |  | 2021-05-31 21:25 |  | RO | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-00650 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2021044400 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-31 13:32 | 2021-06-03 23:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo asociado a proyecto NUP2012. |  |  | -164 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021045006 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-31 15:22 | 2021-05-31 16:25 |  |  |  | DP | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de 30 min. aproximadamente de ATR 2 para normalización de topología (Fase de reserva transferida a Fase 3). Se realizará conexión de ATR 2 Fase 3, se mantendrá bajo supervisión por 24 horas. |  |  | -35 | 0 | 1
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021046407 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-31 18:00 | 2021-05-31 18:21 |  |  |  | DP | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos son respaldados por el Transformador N°2 por el acoplador de barra 12kV. |  |  | 0 | 0 | 1
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Limitaciones | 2020002418 |  |  |  | 2020-12-07 11:30 | 2021-06-03 03:51 | 2021-05-31 16:25 |  | S | RO | 59.4333 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa limitación para no realizar transferencia de fase en ATR N°2, dado que la fase N°3 presenta anormalidad interna según lo dispuesto por el fabricante. Se mantendrá dispuesto de está forma hasta que el fabricante indique lo contrario, ya que el ATR en cuestión mantiene garantías respectivas. |  |  |  | 0 | 0
1424 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021046241 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-31 18:40 | 2021-06-14 21:19 |  |  |  | RO | 338.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellón: No reconctar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1598 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562RO | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021046242 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-31 18:40 | 2021-06-14 21:19 |  |  |  | RO | 338.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellón: No reconctar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLON 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021046243 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-31 18:40 | 2021-06-14 21:19 |  |  |  | RO | 338.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellón: No reconctar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518RO | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021046244 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-31 18:40 | 2021-06-14 21:19 |  |  |  | RO | 338.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Coloso: No reconctar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2021001550 | externo |  |  | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:28 |  |  |  | FE | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Lota, 16.056 clientes afectados y 10.4MW de carga perdida, Sin energía S/E Carampangue (Propiedad de CGE) afectando a 15.732 clientes de Distribuidora Frontel y sin energía S/E Coronel (propiedad de CGE) afectando a 7 clientes del 52C3 Colcura de distribuidora Frontel. debido a falla en barras de 66kV de S/E Coronel y S/E Concepción (propiedad de CGE) |  | Sin Energía S/E Lota, 16.056 clientes afectados y 10.4MW de carga perdida, Sin energía S/E Carampangue (Propiedad de CGE) afectando a 15.732 clientes de Distribuidora Frontel y sin energía S/E Coronel (propiedad de CGE) afectando a 7 clientes del 52C3 Colcura de distribuidora Frontel. debido a falla en barras de 66kV de S/E Coronel y S/E Concepción (propiedad de CGE) | 0 | 0 | 0
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749RO | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | STS | Limitaciones | 2021001353 |  |  |  | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:28 |  |  |  | RO | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Queda levantados los trip de Temperatura de aceite de Transformador T3 en S/E Osorno debido a baja aislación en sus contactos, por lo que puede provocar una operación indeseada. |  |  | -9 | 0 | 0
1703 | Transformadores2D2831 | Transformadores2D2831RO | Neomante | 2831 | Transformadores2D | CENTRAL CHAGUAL 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2021046711 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-31 22:47 | 2021-06-30 23:59 |  |  |  | RO | 721.2 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio del proyecto Central de Respaldo Chagual. |  |  |  | 0 | 0
1722 | Transformadores2D2784 | Transformadores2D2784RO | Neomante | 2784 | Transformadores2D | CENTRAL COMBARBALA 110/23KV 85MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2021046714 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-31 22:48 | 2021-06-30 23:23 |  |  |  | RO | 720.5833 | 0 | 0 | 0 | Proyecto Central de Respaldo Combarbalá NUP 412. |  |  |  | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 140-176,25 MVA T1 [EN_REVISION] | TSGF SpA | Desconexión / Intervención | 2021046020 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-01 | 2021-08-01 |  |  |  | RO | 1464 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de Transformador de poder Don Antonio 220/23 kV 176 MVA. Condiciones requeridas S/E Don Antonio: A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y 52E23. Solicitud reemplaza: 2021036271 |  |  |  | 0 | 0
1727 | Transformadores2D2913 | Transformadores2D2913RO | Neomante | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 [EN_REVISION] | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2021044632 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-01 | 2021-06-01 16:21 |  |  |  | RO | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Energización y monitoreo de transformador principal 220/33 kV 15 MVA de S/E Cerro Dominador en vacío correspondiente al sistema BESS. Las maniobras solo consideran energización por el lado de 220 kV. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2 en S/E Cerro Dominador. |  |  | 0 | 0 | 0
1811 | Transformadores2D3286 | Transformadores2D3286RO | Neomante | 3286 | Transformadores2D | LA ESTRELLA 110/33KV 55MVA T1 [EN_REVISION] | EÓLICA LA ESTRELLA SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021045947 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-01 | 2021-06-28 10:37 |  |  |  | RO | 658.6167 | 0 | 0 | 0 | Energización y puesta en servicio del paño HT1 y del Transformador La Estrella 110/33 kV según guía de maniobras. Condiciones requeridas en S/E La Estrella: A disposición Jefe de Faena 52HT1, 89HT1-1, 89HT1-2. Periodo de Puesta en servicio hasta la entrega a operación comercial. Reemplaza a solicitud 2021028088 |  |  | 0 | 0 | 0
1728 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359RO | Neomante | 3359 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 [EN_REVISION] | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021046063 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-01 00:48 | 2021-06-02 14:19 |  |  |  | RO | 37.5167 | 0 | 0 | 0 | Asociados al NUP 1255. |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021046309 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-01 01:06 | 2021-06-01 02:39 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, S/E Diego de Almagro: Verificación de Protección del S1 GE F35 del paño ET5 . Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 23 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Paño ET5, Protecciones S1 Bloquear trip sobre 52ET5. Ejecutar según minuta de bloqueo del anexo 1 Subestación D. Almagro, Armarios paño ET5 Delimitar zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
880 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DP | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021042532 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-01 06:00 | 2021-06-01 06:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de Transferencia de SE Mandinga mediante Microcorte. |  |  | 0 | 0 | 1
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021046492 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-01 08:12 | 2021-06-01 10:42 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos primarios de 500 kV, 220 kV y 34,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
665 | Transformadores2D419 | Transformadores2D419DP | Neomante | 419 | Transformadores2D | MAUCO 110/12KV 80MVA 1B 2 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2021046710 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-01 08:31 | 2021-06-03 16:46 |  |  |  | DP | 56.25 | 0 | 0 | 0 | Des energización requerida, para realizar la mantención preventiva del trasformador. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021045029 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-01 09:38 | 2021-06-01 11:04 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de 30 min. aproximadamente para transferir Fase 3 a fase de reserva de equipo ATR N°1. Trabajos relacionados con SI N°2021045022. |  |  | 0 | 0 | 1
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2021047177 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-01 10:20 | 2021-06-01 15:55 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERAN 52T1 ABIERTO E INCOMING 520CB08 ABIERTO EN BARRA 23 KV. DESCONECTADOR 510SW09 ABIERTO Y DESCONECTADOR 510SW10 ABIERTO. SE TRABAJARA DE FORMA ALTERNADA EN LOS TRANSFORMADORES ASEGURANDOSE QUE NUNCA QUE NUNCA COINCIDAN FUERA DE SERVICIO 2 TRANSFORMADORES AL MISMO TIEMPO. |  |  | 0 | 0 | 1
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2021001563 | externo |  |  | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones. |  | Falla en instalaciones de CGE. | 0 | 0 | 0
1212 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347DRO | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021048344 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-01 11:56 | 2021-06-01 12:16 |  |  |  | DRO | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Neomante | 1513 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2021047179 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-01 15:57 | 2021-06-01 17:59 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERAN 52T2 ABIERTO E INCOMING 520CB27 ABIERTO EN BARRA 23 KV. DESCONECTADOR 510SW11 ABIERTO Y DESCONECTADOR 510SW12 ABIERTO. SE TRABAJARA DE FORMA ALTERNADA EN LOS TRANSFORMADORES ASEGURANDOSE QUE NUNCA QUE NUNCA COINCIDAN FUERA DE SERVICIO 2 TRANSFORMADORES AL MISMO TIEMPO. |  |  | 0 | 0 | 1
874 | Transformadores2D242 | Transformadores2D242DP | Neomante | 242 | Transformadores2D | MAULE 69/13.2KV 10.35MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021047559 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-02 01:40 | 2021-06-02 04:49 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre de desconectador 89BT3-1 se requiere orden de precaución sobre la barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145RO | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021048866 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-02 10:41 | 2021-06-02 12:05 |  |  |  | RO | 1.4 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1729 | Transformadores2D1120 | Transformadores2D1120RO | Neomante | 1120 | Transformadores2D | JORQUERA 220/23KV 30/35MVA 1 | MINERA LUMINA COPPER | Desconexión / Intervención | 2021047262 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-02 11:01 | 2021-06-09 01:45 |  |  |  | RO | 158.7333 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo: No reconectar 52J11 S/E Maitencillo: No reconectar 52J12 |  |  | 0 | 0 | 0
615 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074RO | Neomante | 1074 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/24-13.8KV 5MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021046044 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-02 14:00 | 2021-06-02 15:23 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-00654 |  |  | 0 | 0 | 0
1206 | Transformadores2D1400 | Transformadores2D1400RO | Neomante | 1400 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021046041 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-02 15:13 | 2021-06-02 16:02 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-00657 |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715RO | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021049034 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-02 15:27 | 2021-06-02 16:32 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
880 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DF | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021049263 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-03 06:00 | 2021-06-03 06:02 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere normalizar transferencia mediante microcorte de los consumos de S/E Mandinga, desde Paño B2 de SE Bajo Melipilla a Paño B2 de SE Las Arañas asociada a LT 66kV Las Arañas - Mandinga, debido a trabajos según ICF SD201048843 en DD.CC 89B2 de S/E Mandinga el cual presentaba problemas en el cierre, el cual fue reparado, según IL 2021001363. Las maniobras de microcorte serán realizadas en coordinación con Distribuidora. |  |  | 0 | 1 | 0
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | Desconexión / Intervención | 2021045164 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-03 07:05 | 2021-06-03 18:11 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos eléctricos para proyecto de transmisión. Los consumos en media tensión serán transferidos a otras subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1199 | Transformadores2D2565 | Transformadores2D2565DP | Neomante | 2565 | Transformadores2D | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021042074 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-03 07:41 | 2021-06-03 17:00 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociado a SD 2021042071 y SD 2021042073 |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294RO | Neomante | 294 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021047156 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-03 10:21 | 2021-06-03 18:14 |  |  |  | RO | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida: No reconectar 52JT1 y 52B01. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043589 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-03 10:25 | 2021-06-03 12:17 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño E1; semipaño ET4, incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
1767 | Transformadores2D26 | Transformadores2D26RO | Neomante | 26 | Transformadores2D | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 1 | ENEL GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2021047355 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-03 10:38 | 2021-06-03 12:04 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas del sistema de protección contraincendios (red húmeda) de los Transformadores Principal y Auxiliar de TG1A. No genera indisponibilidad, ni limitación |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Transformadores2D27 | Transformadores2D27RO | Neomante | 27 | Transformadores2D | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 2 | ENEL GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2021047359 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-03 12:04 | 2021-06-03 15:18 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas del sistema de protección contraincendios (red húmeda) de los Transformadores Principal y Auxiliar de TG1B. No genera indisponibilidad, ni limitación |  |  | 0 | 0 | 0
552 | Transformadores3D56 | Transformadores3D56DF | Neomante | 56 | Transformadores3D | PETROPOWER 154/66/20KV 65MVA T1 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | Informe Fallas | 2021001584 | interno |  |  | 2021-06-03 13:56 | 2021-06-04 16:42 |  |  |  | DF | 26.7667 | 1 | 0 | 0 | Actuación de relé BUCHOLLZ en transformador TR-1501, ocasionando la apertura del interruptor 52A3 paño S/E Hualpén 154 kV. | Actuación del relé BUCHOLLZ del Transformador TR-1501. |  | 0 | 0 | 0
788 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121RO | Neomante | 121 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 56MVA 6 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021049672 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-03 16:08 | 2021-06-03 18:05 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
547 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047860 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-03 23:57 | 2021-06-04 04:48 |  |  |  | RO | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Configuración de comunicaciones controlador de paño y reinicio de protección 50BF de paños J12 y J13 por reemplazo de RTU patio 220 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de paños J12 y J13 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2021048505 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-04 00:01 | 2021-06-10 23:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo asociado a proyecto NUP2012. |  |  |  | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043605 | externo | Programada | Desconexión | 2021-06-04 07:56 | 2021-06-04 16:49 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño ATR y 220kV, S/E Los Vilos, Paño JT01, Retiro del cuerpo del transformador de poder 220/23 kV desde su base de la fundación para posterior traslado hacia su disposición final Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Los Vilos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, 89JT1-1 Equipo desvinculado de la Barra 220 kV sección 2 Área se encuentra delimitada con cerco provisorio y equipo desvinculados Subestación Los Vilos, 89E1-2 Equipo desvinculado del transformador de poder Área se encuentra delimitada con cerco provisorio y equipo desvinculados Subestación Los Vilos, 89E2-2 Equipo desvinculado del transformador de poder Área se encuentra delimitada con cerco provisorio y equipo desvinculados Subestación Los Vilos, ITE TPBE Equipo desvinculado del transformador de poder Área se encuentra delimitada con cerco provisorio y equipo desvinculados |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Transformadores2D858 | Transformadores2D858DP | Neomante | 858 | Transformadores2D | POLPAICO 110/23KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021046795 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-04 08:18 | 2021-06-04 19:25 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298RO | Neomante | 298 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021047157 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-04 10:00 | 2021-06-04 11:44 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida: No reconectar 52JT5 y 52BT5. |  |  | 0 | 0 | 0
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445RO | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021048452 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-04 10:49 | 2021-06-04 16:51 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Precaución zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1190 | Transformadores2D1101 | Transformadores2D1101RO | Neomante | 1101 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2021048679 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-04 11:11 | 2021-06-05 19:40 |  |  |  | RO | 32.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos para la PES del Proyecto NUP2012. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021042679 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-04 14:50 | 2021-06-05 17:36 |  |  |  | DP | 26.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en SE Laguna Seca: Abierto y bloqueado: 89JT3; Abierto y a disposicion: 52JT3. Se envía carta solicitando la aprobación formal del Mantenimiento Mayor de Transformador T3 de SE Laguna Seca |  |  | 0 | 0 | 1
839 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DP | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCION) 230/25KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021049175 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-05 06:18 | 2021-06-05 19:18 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajo se encuentra enmarcado en el proyecto NUP 1754 |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021047536 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-05 08:21 | 2021-06-05 12:08 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
813 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829DP | Neomante | 829 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021047929 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-05 08:40 | 2021-06-05 17:21 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1730 | Transformadores2D2643 | Transformadores2D2643RO | Neomante | 2643 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5 KV 50MVA T3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021049088 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-05 12:16 | 2021-06-05 14:30 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto "Reemplazo Tr N°3", NUP 499 |  |  | 0 | 0 | 0
1778 | Transformadores2D3246 | Transformadores2D3246DP | Neomante | 3246 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 50MVA 3 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021049161 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-05 12:41 | 2021-06-05 16:27 |  |  |  | DP | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DF | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2021001591 | interno |  |  | 2021-06-05 15:53 | 2021-06-05 16:13 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | La operación del interruptor 52JT2 fue provocada por el 89JT2, por falsa señal de apertura temprana que se ocasiono por problemas en el árbol de contactos del desconectador. El Incoming 52-1 (TR1) opera por protección de sobrecorriente, debido a que el Transformador N° 1 queda con toda la carga, dejando la barra de 23kV desenergizada. El incoming 52-17 (TR2) opera por baja tensión, lo anterior según indicación de protecciones. |  | Operación intempestiva del interruptor 52JT2 provocado por el 89JT2. | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021049500 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-06 00:07 | 2021-06-06 04:07 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Reemplazo de aceite CTBC Transformador N°1 por bajo nivel de aceite y rigidez dieléctrica. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/66kV-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra entre PRJT1 y T1 Bloqueos de jefe de faena.- Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra entre PRBT1 y T1 Bloqueos de jefe de faena.- Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra en TCJT1-N Bloqueos de jefe de faena.- Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra en TCBT1-N Bloqueos de jefe de faena.- Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra entre T1 y CPTSA1 Bloqueos de jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 1
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | SCM | Desconexión / Intervención | 2021049261 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-06 04:27 | 2021-06-06 17:47 |  | 2021-06-06 15:45 |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Motivo Reparación “fuga de aceite en bushing X1, lado 12kV” |  |  | 0 | 0 | 1
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DP | Neomante | 187 | Transformadores3D | PAPELERA TALAGANTE 69/25/13.2KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021047790 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-06 06:15 | 2021-06-06 18:12 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SODI N°175 enviada de CGE a CMPC. |  |  | 0 | 0 | 1
815 | Transformadores2D139 | Transformadores2D139FE | Neomante | 139 | Transformadores2D | MARQUESA 66/24-13.8KV 25MVA 4 | CGE | Informe Fallas | 2021001592 | externo |  |  | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:32 |  |  |  | FE | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52ET1 de S/E Marquesa, afectando los consumos de S/E Marquesa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
942 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Neomante | 712 | Transformadores2D | PUCHOCO 66/15KV 11MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021048563 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-06 07:50 | 2021-06-06 14:19 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Puchoco (52C1 y 52C2) será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DF | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | SCM | Informe Fallas | 2021001593 | interno |  |  | 2021-06-06 15:45 | 2021-06-06 17:46 |  |  |  | DF | 2.0167 | 1 | 0 | 0 | . |  | Desconectado Transformador de 12/110 (kv) por Trip del Relé Buchholz. | -4 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047856 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-07 08:42 | 2021-06-07 12:53 |  |  |  | RO | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del Paño BT3 (Incluyendo equipos utilizados en cambio de unidad ATR3 lado 110 kV). Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 2 y al ATR3 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 2 o Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | SCM | Desconexión / Intervención | 2021049261 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-06 04:27 | 2021-06-06 17:47 | 2021-06-06 17:46 |  | S | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Motivo Reparación “fuga de aceite en bushing X1, lado 12kV” |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047938 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-07 08:42 | 2021-06-07 12:53 |  |  |  | RO | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT5 (Equipos de paño y equipos utilizados en cambio de unidad ATR5 lado 110 kV). Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 110 kV sección 1 y Banco Monofásico N°5 de 220/110/13kV de S/E Cerro Navia. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110kV sección 1 o Banco Monofásico N°5 de 220/110/13kV de S/E Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DP | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021049061 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-07 08:55 | 2021-06-07 16:03 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/12 kV N°2 de SE San Felipe para inspección y reparar de filtración de aceite. De manera preventiva se inhibe el relé maestro del transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047576 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-07 09:06 | 2021-06-07 21:26 |  |  |  | RO | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E DDA, Proyecto Normalización de ATR3/ATR4 - Pruebas de Nivel 0 [En cajas de control en posición "Local"] a nuevos Equipos Primarios Asociados a la Barra de Transferencia 220 kV [89JT3-3, 89JT4-3] y su comunicación con Paño JR. [Al finalizar la jornada se normaliza Paño JR] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52JR A disposicion Operacion local de 52JR |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047576 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-07 09:06 | 2021-06-07 21:26 |  |  |  | RO | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E DDA, Proyecto Normalización de ATR3/ATR4 - Pruebas de Nivel 0 [En cajas de control en posición "Local"] a nuevos Equipos Primarios Asociados a la Barra de Transferencia 220 kV [89JT3-3, 89JT4-3] y su comunicación con Paño JR. [Al finalizar la jornada se normaliza Paño JR] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52JR A disposicion Operacion local de 52JR |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855RO | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021048602 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-07 09:27 | 2021-06-07 22:40 |  |  |  | RO | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | ---PT 65579 interno de ST---Durante la actividad del reemplazo definitivo del nuevo relé 86T1, se inhabilitará el Relé Maestro 86T1 existente de la subestación Negrete, quedando habilitadas la protección 51-51N que disparan sobre el interruptor 52BT1 y la protección SEL351 que dispara sobre el 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043517 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-08 05:55 | 2021-06-08 18:30 |  |  |  | RO | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043517 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-08 05:55 | 2021-06-08 18:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021049330 | externo | Programada | Intervención | 2021-06-08 08:13 | 2021-06-08 17:13 |  |  |  | RO | 9 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49RO | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2021047762 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-08 08:43 | 2021-06-08 18:08 |  |  |  | RO | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en los equipos de la subestacion Cerro Calera, con agua desmineralizada aislante, de baja conductividad por medio de chorro a presión; donde se incluyen los paños H1,H2, HT,BT,TRANSFORMADOR DE PODER, salidas de linea Cerro - Centro 66Kv, Barra de 110 kV, aislación de llegada del TAP Pachacama 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855RO | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021048605 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-08 08:50 | 2021-06-08 11:41 |  |  |  | RO | 2.85 | 0 | 0 | 0 | ---PT 65580 interno de ST---Durante la actividad del reemplazo definitivo del nuevo relé 86T1, se inhabilitará el Relé Maestro 86T1 existente de la subestación Negrete, quedando habilitadas la protección 51-51N que disparan sobre el interruptor 52BT1 y la protección SEL351 que dispara sobre el 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021050770 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-08 09:18 | 2021-06-08 13:30 |  |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Laguna Seca 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568RO | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021050771 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-08 09:18 | 2021-06-08 13:47 |  |  |  | RO | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Laguna Seca 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047579 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-08 10:53 | 2021-06-08 13:00 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E Diego de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Verificación de los Enclavamiento del Interruptor 52JR por Pruebas Nivel 0 de nuevos Equipos Paño JT3/JT4 [89JT3-3, 89JT4-3] Al finalizar la jornada se normaliza Paño JR Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52JR A disposicion Operacion local de 52JR |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047579 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-08 10:53 | 2021-06-08 13:00 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E Diego de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Verificación de los Enclavamiento del Interruptor 52JR por Pruebas Nivel 0 de nuevos Equipos Paño JT3/JT4 [89JT3-3, 89JT4-3] Al finalizar la jornada se normaliza Paño JR Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52JR A disposicion Operacion local de 52JR |  |  | 0 | 0 | 0
709 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047949 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-08 12:46 | 2021-06-08 17:45 |  |  |  | RO | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a equipo STATCOM. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047948 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-08 14:16 | 2021-06-08 17:45 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT5. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados al Banco ATR5 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2021048545 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-08 16:41 | 2021-06-08 18:20 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del relé 86T4,se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 87T4, 21T4 y 50BF que dispara sobre el interruptor 52JT4 y la protección 21/21N-T4 que dispara sobre el interruptor 52BT4. Bloquear función 50BF, mientras dura la intervención de pruebas de reset de rele maestro. ---PT 65576 interno de STS--- |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043519 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-09 06:14 | 2021-06-09 19:35 |  |  |  | RO | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043519 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-09 06:14 | 2021-06-09 19:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021049331 | externo | Programada | Intervención | 2021-06-09 06:23 | 2021-06-09 17:18 |  |  |  | RO | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
616 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085RO | Neomante | 1085 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021048594 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-09 08:38 | 2021-06-09 18:25 |  |  |  | RO | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | ---PT 65577 interno de STS---Durante la actividad del reemplazo definitivo del nuevo relé 86T3,se inhabilitará el Relé Maestro 86T3 existente de la subestación Loncoche, quedando habilitadas la protección 51-B1 y 87T3 que disparan sobre el interruptor 52B1 y reconectador SEL el 52ET3. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021049333 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-09 09:31 | 2021-06-09 10:47 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de 30 min. aproximadamente para transferir Fase 3 a fase de reserva de equipo ATR N°1. Trabajos relacionados con SI N°2021045022. |  |  | 0 | 0 | 1
571 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021047952 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-09 09:42 | 2021-06-09 18:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-00723 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021049703 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-09 10:41 | 2021-06-09 19:35 |  |  |  | RO | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para normalización de nivel de aceite a conservador del CTBC de Unidad 3 (Reserva) de Banco ATR.3 220/110/13,2 kV . Toma muestra de aceite para análisis físico químico en parte superior del CTBC. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco de ATR. N°3 220/110/13,2k V. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Verificación de ausencia de tensión. Instalación de puestas a tierra provisionales en Unidad N°3. Nota: Unidad 3 está fuera de servicio ( reemplazada por unidad de reserva ). |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021049359 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-09 10:50 | 2021-06-26 23:51 |  |  |  | RO | 421.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico., los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311RO | Neomante | 311 | Transformadores3D | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021049248 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-09 11:25 | 2021-06-09 17:50 |  |  |  | RO | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Lixiviación: No reconectar 52BT2, 52B02. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620DP | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021048620 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-09 11:27 | 2021-06-09 18:22 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Puri: Abiertos 52JT3, 52DT3 y 89JT3-1. SubEstación Puri: Abierto y bloqueado 89JT3-2. SubEstación Puri: Cerrado y bloqueado 89JT3-3T. |  |  | -105 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021048072 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-09 11:54 | 2021-06-09 19:35 |  |  |  | RO | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021046250 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-29 08:50 | 2021-06-14 21:19 | 2021-06-09 18:22 |  | S | RO | 122.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Puri: No reconctar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021048072 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-09 11:54 | 2021-06-09 19:35 |  |  |  | RO | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047945 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-09 13:28 | 2021-06-09 19:35 |  |  |  | RO | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del Paño JT3 (incluyendo equipos utilizados para el cambio de unidad del ATR3 lado 220 kV). Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y interruptores asociados al ATR3 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1426 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535DF | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051423 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-09 16:18 | 2021-06-10 13:45 |  |  |  | DF | 21.45 | 0 | 0 | 0 | S/E bombeos 2: abierto 52JT1. |  |  | 0 | 1 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DF | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001622 | interno |  |  | 2021-06-09 18:14 | 2021-06-10 16:01 |  |  |  | DF | 21.7833 | 1 | 0 | 0 | bajada de frecuencia coincidente con la falla. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DF | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021051559 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-10 01:38 | 2021-06-10 16:01 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de pararrayos desenergizado (Transformador), S/E Maitencillo: Reemplazo de Pararrayo PRJT1, fase central. Set de pruebas a los PRJT1 y ATR1. Extracción de muestras de aceite Fisicoquimico y Cromatografico a la cuba del ATR1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRJT1. - . Subestación Maitencillo, Delimitar la Zona de Trabajo . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ATR1 lado 220kV, 110kV y 13.8kV. . . |  |  | -1 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043521 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-10 06:00 | 2021-06-10 15:10 |  |  |  | RO | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043521 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-10 06:00 | 2021-06-10 15:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021049332 | externo | Programada | Intervención | 2021-06-10 06:14 | 2021-06-10 15:18 |  |  |  | RO | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047943 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-10 06:14 | 2021-06-10 17:30 |  |  |  | RO | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT6. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a TR6 - Desfasador 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR6 - Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021048073 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-10 08:03 | 2021-06-10 18:40 |  |  |  | RO | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021048073 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-10 08:03 | 2021-06-10 18:40 |  | 2021-06-10 10:07 |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Limitaciones | 2021001416 |  |  |  | 2021-06-10 09:25 | 2021-09-25 |  | 2021-08-04 10:27 |  | RO | 1321.0333 | 0 | 0 | 0 | Queda deshabilitada señala de apertura temprana del desconectador 89JT asociado al transformador debido a operación errónea del transformador T2 la cual se debe revisar en próxima parada de planta. |  |  |  | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Limitaciones | 2021001417 |  |  |  | 2021-06-10 09:28 | 2021-09-25 |  | 2021-08-02 08:38 |  | RO | 1271.1667 | 0 | 0 | 0 | Queda deshabilitada señala de apertura temprana del desconectador 89JT asociado al transformador debido a operación errónea del transformador T2 la cual se debe revisar en próxima parada de planta. |  |  |  | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568RO | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Limitaciones | 2021001418 |  |  |  | 2021-06-10 09:29 | 2021-09-25 |  |  |  | RO | 2558.5167 | 0 | 0 | 0 | Queda deshabilitada señala de apertura temprana del desconectador 89JT asociado al transformador debido a operación errónea del transformador T2 la cual se debe revisar en próxima parada de planta. |  |  |  | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021049212 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-10 10:07 | 2021-06-10 11:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificación y pruebas del sincronizador del paño KT5, se realizara prueba experimental para realizar microcorte del interruptor 52KT5 por un período inferior a 3 minutos. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021049232 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-10 10:07 | 2021-06-10 10:41 |  |  |  | DP | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Prueba experimental para realizar apertura y cierre del interruptor 52KT5, para verificación y pruebas del sincronizador del paño KT5. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Nota: • Trabajos relacionados a auditoría del CEN a los servicios complementarios. • Se espera realizar apertura y cierre del interruptor por un período inferior a 3 minutos (16:30 a 17:00 horas, rango de horario que pudiera solicitarse la prueba). |  |  | -1 | 0 | 1
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047942 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-10 10:25 | 2021-06-10 17:30 |  |  |  | RO | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT7. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a TR7 - Desfasador 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR7 - Desfasador 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021048073 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-10 08:03 | 2021-06-10 18:40 | 2021-06-10 10:41 |  | S | RO | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1014 | Transformadores2D1032 | Transformadores2D1032RO | Neomante | 1032 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021051679 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-10 10:35 | 2021-06-10 13:08 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
888 | Transformadores2D270 | Transformadores2D270RO | Neomante | 270 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021051701 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-10 11:08 | 2021-06-10 13:08 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694RO | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021049162 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-10 11:30 | 2021-06-10 12:33 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE 415: No reconectar 52B631. |  |  | 0 | 0 | 0
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595RO | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021049159 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-10 12:33 | 2021-06-10 18:54 |  |  |  | RO | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT1, 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598RO | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021049160 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-10 12:33 | 2021-06-10 18:54 |  |  |  | RO | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT4, 52BT4. |  |  | 0 | 0 | 0
1462 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23KV 100MVA N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención | 2021050147 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-10 18:30 | 2021-06-10 22:57 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite mineral a Transformador principal de subestación PEQ. Condiciones requeridas en S/E PEQ: Abierto 52JT1 y celdas de MT, PFV Nuevo Quillagua F/S. Cerrado 89JT1-1T. Condiciones requeridas en S/E Tap Off Quillagua.: Abierto 52J1, 89J1-1, 89J1-2. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2021050873 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-11 | 2021-08-27 13:37 |  |  |  | DP | 1861.6167 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  |  | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043523 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-11 06:11 | 2021-06-11 16:15 |  |  |  | RO | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043523 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-11 06:11 | 2021-06-11 16:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
590 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021049557 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-11 09:05 | 2021-06-11 15:00 |  |  |  | RO | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | ---PT 65609 (Control interno de ST)---Durante la actividad de pruebas de operación y reset remoto del rele 86T1, se inhabilitará el relé maestro quedando habilitadas las protecciones 87T1 y 51-51N que disparan sobre los interruptores 52HT1 y 52ET1 de S/E Degañ. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2021050447 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-11 09:15 | 2021-06-12 19:10 |  |  |  | DP | 33.9167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas serán: Interruptor 52JT1 Abierto e Incoming 520CB08 Abierto y bloqueado en barra 23 kV. ;Desconectador 89J1T1 Abierto y bloqueado; Desconectador 89J2T1 Abierto y bloqueado ; Interruptor 52JT1 a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021049508 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-11 09:17 | 2021-06-11 17:45 |  |  |  | RO | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Paño JT1, configuración de puerto de comunicación de protecciones 21-21N y 87T, para habilitar Sistema de Lectura Remota de Protecciones Fase 4.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico 1, 220/66kV-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Temuco: Paño JT1, Protección 21/21N Bloqueo trip de forma alternada.- S/E Temuco: Paño JT1, Protección 87T Bloqueo de las vías de trip.- |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2021050344 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-11 22:32 | 2021-06-12 00:36 |  |  |  | DP | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aceite para regeneración en transformador de poder TRA1.- |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2021050346 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-11 22:32 | 2021-06-12 03:09 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aceite para regeneración en transformador de poder TRB1.- |  |  | 0 | 0 | 0
1731 | Transformadores2D3208 | Transformadores2D3208RO | Neomante | 3208 | Transformadores2D | LA MISION 69/24 KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021048187 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-11 23:37 | 2021-06-12 23:36 |  |  |  | RO | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT N° 65507 |  |  | 0 | 0 | 0
1190 | Transformadores2D1101 | Transformadores2D1101DP | Neomante | 1101 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2021050514 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-12 08:55 | 2021-06-30 |  |  |  | DP | 423.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo asociado a proyecto NUP2012. |  |  | 0 | 0 | 1
969 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764DP | Neomante | 764 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021051149 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-12 09:11 | 2021-06-12 19:26 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como posterior cierre del desconectador 89BT2 asociado al transformador N°2 se requiere orden de precaución sobre la barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001653 | externo |  |  | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:28 |  |  |  | FE | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla de la LT 110 KV Aconcagua Esperanza Cto.1 y Totoralillo-Chagres 2 de Colbún. | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de Chilquinta. |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483FE | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001653 | externo |  |  | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:28 |  |  |  | FE | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla de la LT 110 KV Aconcagua Esperanza Cto.1 y Totoralillo-Chagres 2 de Colbún. | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de Chilquinta. |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001655 | externo |  |  | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:26 |  |  |  | FE | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | érdida de suministro por falla de la LT 110 KV Aconcagua - Esperanza Cto.1 y Totoralillo-Chagres 2 de Colbún. | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de Chilquinta. |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001655 | externo |  |  | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:26 |  |  |  | FE | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | érdida de suministro por falla de la LT 110 KV Aconcagua - Esperanza Cto.1 y Totoralillo-Chagres 2 de Colbún. | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de Chilquinta. |  | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2021001655 | externo |  |  | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:26 |  |  |  | FE | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | érdida de suministro por falla de la LT 110 KV Aconcagua - Esperanza Cto.1 y Totoralillo-Chagres 2 de Colbún. | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de Chilquinta. |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043529 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-14 06:06 | 2021-06-14 12:53 |  |  |  | RO | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043529 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-14 06:06 | 2021-06-14 12:53 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021051476 | externo | Programada | Intervención | 2021-06-14 08:14 | 2021-06-14 13:24 |  |  |  | RO | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659RO | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MOVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021051243 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-14 09:32 | 2021-06-14 12:05 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN CONDICIONES. |  |  | 0 | 0 | 0
1568 | Transformadores2D1519 | Transformadores2D1519DF | Neomante | 1519 | Transformadores2D | CRUCERO 220/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021052372 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-14 09:37 | 2021-06-14 13:11 |  |  |  | DF | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas S/E Crucero: abiertos y bloqueados 89JT1-1, 89E1-1, 89ESA-1F, 89ETP-1F, 52JT1 y 52E1-1 |  |  | 0 | 1 | 0
1356 | Transformadores2D1660 | Transformadores2D1660RO | Neomante | 1660 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR 110/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021051245 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-14 12:05 | 2021-06-14 14:30 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1399 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051558 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-14 21:19 | 2021-07-08 18:00 |  |  |  | RO | 572.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Chimborazo: No reconctar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560RO | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051560 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-14 21:19 | 2021-07-08 18:00 |  |  |  | RO | 572.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Chimborazo: No reconctar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051561 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-14 21:19 | 2021-07-08 18:00 |  |  |  | RO | 572.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Chimborazo: No reconctar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051562 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-14 21:19 | 2021-07-08 18:00 |  |  |  | RO | 572.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Puri: No reconctar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561RO | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051563 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-14 21:19 | 2021-07-08 18:00 |  |  |  | RO | 572.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Puri: No reconctar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051564 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-14 21:19 | 2021-07-08 18:00 |  |  |  | RO | 572.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Puri: No reconctar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1424 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051566 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-14 21:19 | 2021-07-08 18:00 |  |  |  | RO | 572.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellón: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1598 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562RO | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051569 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-14 21:19 | 2021-07-08 18:00 |  |  |  | RO | 572.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellón: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLON 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051572 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-14 21:19 | 2021-07-08 18:00 |  |  |  | RO | 572.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellón: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518RO | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051573 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-14 21:19 | 2021-07-08 18:00 |  |  |  | RO | 572.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Coloso: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021051270 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-15 15:30 | 2021-06-15 16:50 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00798 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302RO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021051299 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-15 16:51 | 2021-06-15 17:49 |  |  |  | RO | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00799 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021049601 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-16 05:30 | 2021-06-16 11:00 |  |  |  | RO | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Castilla: MPB. Lavado de aislación equipos primarios asociados Semi-paño HT1; Paño ET1 y E1 incluye marcos de barra y marcos de líneas. Restricciones: Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Barra 23 kV-Castilla o Paño Línea LH03, PDT-Los Colorados Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1720 | Transformadores2D3447 | Transformadores2D3447RO | Neomante | 3447 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23KV 10MVA T11 | STS | Desconexión / Intervención | 2021051744 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-16 12:43 | 2021-06-16 13:26 |  |  |  | RO | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T11. PROTECCIONES 50/51N Y 351P, QUEDAN OPERATIVAS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN DURANTE LA FAENA. PT 2021-00795 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021049217 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-17 04:36 | 2021-06-17 07:34 |  |  |  | RO | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Verificación y pruebas del sincronizador del paño AT1, se realizara prueba experimental para realizar microcorte del interruptor 52AT1 por un período inferior a 3 minutos. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021052642 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-17 07:45 | 2021-06-18 15:33 |  |  |  | RO | 31.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a la unidad de reserva común para los bancos ATR3 y ATR5. Restricciones: Mantenimiento a unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro de la unidad de reserva, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
989 | Transformadores2D794 | Transformadores2D794RO | Neomante | 794 | Transformadores2D | LAS CABRAS 66/24-15KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021053726 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-17 10:33 | 2021-06-17 11:35 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1818 | Transformadores2D2951 | Transformadores2D2951DF | Neomante | 2951 | Transformadores2D | BOMBEO 3 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T1 | CAITAN | Desconexión / Intervención | 2021053648 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-17 11:44 | 2021-06-17 18:28 |  |  |  | DF | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89RO | Neomante | 89 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021053776 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-17 13:34 | 2021-06-17 14:00 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021048550 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-17 14:48 | 2021-06-17 17:01 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección general equipo GIS, S/E Diego de Almagro: Inspección equipo GIS JT6 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1728 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359RO | Neomante | 3359 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 [EN_REVISION] | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021052485 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-17 15:36 | 2021-06-18 18:38 |  |  |  | RO | 27.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades correspondientes a pruebas por puesta en servicio de equipos primarios de PE Los Olmos. Asociados al NUP 1255. |  |  | 0 | 0 | 0
1690 | Transformadores2D1579 | Transformadores2D1579DP_E | Neomante | 1579 | Transformadores2D | MARIA ELENA 220/22 KV N°1 | SATT | Desconexión / Intervención | 2021047752 | externo | Programada | Desconexión | 2021-06-17 19:57 | 2021-06-18 04:09 |  |  |  | DP_E | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Central Solar Maria Elena (Enor Chile) y se realizará desconexión en horarios nocturno para no afectar su generación. (PT 65529 - 65515 registro interno SATT) |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021052945 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-18 00:22 | 2021-06-19 07:53 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Reemplazo de protección 87T GE-.T60 correspondiente a transformador N°8.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico 8, 220/66kV-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Temuco: Trips y señales de C.A. protección 87T GE-T6O Bloqueadas.- |  |  | -231 | 0 | 0
1095 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021052908 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-18 01:11 | 2021-06-21 02:23 |  |  |  | DP | 73.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Mantenimiento mayor informado en Carta SGO&MR 2021/002 . |  |  | 0 | 0 | 1
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710DP | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021051156 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-18 08:54 | 2021-06-18 12:37 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (Línea), S/E Castilla: Aumento distancia de fuga a 89TSA-F. Reemplazo batería Control 52E1 (solución de anormalidad). Tratamiento anticorrosivo equipos de paño HT1 y pintura de bastones 89HT1-1 y mantenimiento alternativo (Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño ET1 y Barra 23 kV). Las actividades de Equipos se encuentran coordinadas las actividades de Control (AT-65590 y AT-65594) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Castilla, 89HT1-F Inmovilizado Instalación de tierras provisionales de bloqueo en 89HT1-F lado 89HT1-1 Subestación Castilla, Barra 23 kV Inmovilizado Instalación de tierras provisionales de bloqueo en 89E1-1 (lado barra) Subestación Castilla, Línea (Paño E1) Inmovilizado Instalación de tierras provisionales de bloqueo en 89E1-2 lado 52E1 Subestación Castilla, TSA N°1 Inmovilizado Instalación de tierras provisionales de bloqueo en 89E2-F (lado TSA N°1) Subestación Castilla, 89E2-F A disposición de Jefe de Faena Se requiere para efectuar medidas de resistencia de contacto y torque Subestación Castilla, 89ET1-1 A disposición de Jefe de Faena Se requiere para efectuar medidas de resistencia de contacto y torque Subestación Castilla, 89E2-F A disposición de Jefe de Faena Se requiere para efectuar medidas de resistencia de contacto y torque Subestación Castilla, 52E1 A disposición de Jefe de Faena Se requiere para efectuar medidas de resistencia de contacto y torque Subestación Castilla, 89E1-1 A disposición de Jefe de Faena Se requiere para efectuar medidas de resistencia de contacto y torque |  |  | 0 | 0 | 1
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299RO | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 [EN_REVISION] | AR TCHAMMA SpA | Desconexión / Intervención | 2021053023 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-18 09:01 | 2021-06-19 |  |  |  | RO | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y prueba de puesta en servicio de Transformador 220/33 kV 170 MVA de S/E Tchamma. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de Faena: 52J2 y 52J3 en S/E Pallata y 52JT1 en S/E Tchamma. |  |  | 0 | 0 | 0
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710DP | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021052063 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-18 09:59 | 2021-06-18 12:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E Castilla: Pruebas de Control y medidas de aislación en Paño HT1.(AT-Coordinado con Equipos Primarios, AT-65287) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Castilla, Patios 110kV, 23kV y sala de control. Señalizar y delimitar zona de trabajo. Subestación Castilla, 89ET1-1 A disposición de Jefe de Faena De acuerdo a Condicion de EP, AT-65287 |  |  | -2 | 0 | 0
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299RO | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 [EN_REVISION] | AR TCHAMMA SpA | Desconexión / Intervención | 2021053031 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-19 | 2021-06-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y prueba de puesta en servicio de Transformador 220/33 kV 170 MVA de S/E Tchamma. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de Faena: 52J2 y 52J3 en S/E Pallata y 52JT1 en S/E Tchamma. |  |  | 0 | 0 | 0
1016 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915DP | Neomante | 915 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021053607 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-19 00:38 | 2021-06-19 13:08 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | Desconexión / Intervención | 2021053043 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-19 02:26 | 2021-06-19 19:40 |  |  |  | DP | 17.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos eléctricos para proyecto de transmisión. Los consumos en media tensión serán transferidos a otras subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DF | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021054304 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-19 05:07 | 2021-06-21 13:15 |  |  |  | DF | 56.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para revision de alarma por Rele Buchholz TR-2 |  |  | 0 | 1 | 0
993 | Transformadores2D799 | Transformadores2D799DP | Neomante | 799 | Transformadores2D | CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021052682 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-19 05:26 | 2021-06-19 06:01 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de microcorte al T1 de S/E Chumaquito por cambio de topologia a nivel 66kV que se requiere para la desconexión de la LT Tap Los Lirios - Chumaquito de acuerdo a SD2021052660. Horario microcorte 06:00 a 06:03 hora |  |  | 0 | 0 | 1
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DP | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021045284 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-19 07:16 | 2021-06-19 16:58 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | -SE DEBEN TRANSFERIR LOS CONSUMOS DE SUBESTACIÓN PACIFICO A SUBESTACIÓN PALAFITOS. -SE SOLICITA LA DECONEXIÓN DE LA SUBESTACION PACIFICO PARA REALIZAR LIMPIEZA MANUAL DE AISLACIÓN ENTRE ESTARUCTURA N°17 A N°27, DE LINEA 100 KV CÓNDORES -PACIFICO. (DCTO 2021045245) |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483DP | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021052973 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-19 09:01 | 2021-06-19 13:17 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TR1 en SE San Felipe para efectuar pruebas en el CTBC con tal de verificar el esquema de control, funcionamiento del limit switches, bloqueos eléctricos y mecánicos del CTBC. Consumos quedarán por Arranque 110 kV N°2 de SE San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
1424 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051738 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-19 10:11 | 2021-06-19 18:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellón: No reconectar 52JT1. |  |  | -28 | 0 | 0
1598 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562RO | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051740 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-19 10:11 | 2021-06-19 18:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellón: No reconectar 52JT2. |  |  | -28 | 0 | 0
1011 | Transformadores2D914 | Transformadores2D914DP | Neomante | 914 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 25MVA 2R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021052567 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-19 14:04 | 2021-06-19 21:46 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
993 | Transformadores2D799 | Transformadores2D799DP | Neomante | 799 | Transformadores2D | CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021052686 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-19 17:00 | 2021-06-19 17:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de microcorte al T1 de S/E Chumaquito por normalización de topologia a nivel 66kV que se requiere para la normalización de la LT Tap Los Lirios - Chumaquito de acuerdo a SD2021052660 Horario microcorte 17:00 a 17:03 hora |  |  | 0 | 0 | 1
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299RO | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 [EN_REVISION] | AR TCHAMMA SpA | Desconexión / Intervención | 2021053033 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-20 | 2021-08-01 |  |  |  | RO | 1008 | 0 | 0 | 0 | Energización y prueba de puesta en servicio de Transformador 220/33 kV 170 MVA de S/E Tchamma. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de Faena: 52J2 y 52J3 en S/E Pallata y 52JT1 en S/E Tchamma. |  |  |  | 0 | 0
1016 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915DP | Neomante | 915 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021053617 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-20 02:42 | 2021-06-20 16:51 |  |  |  | DP | 14.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021052085 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-20 05:35 | 2021-06-21 00:33 |  |  |  | DP | 18.9667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
902 | Transformadores2D301 | Transformadores2D301DP | Neomante | 301 | Transformadores2D | LA VEGA 66/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021047069 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-20 06:11 | 2021-06-20 13:31 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados en redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 3X87MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021049218 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-20 09:15 | 2021-06-20 14:08 |  | 2021-06-20 13:56 |  | RO | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Verificación y pruebas del sincronizador del paño AT7, se realizara prueba experimental para realizar microcorte del interruptor 52AT7 por un período inferior a 3 minutos. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666DP | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051519 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-20 09:30 | 2021-06-20 12:49 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Tap Off 538: Abiertos 89BT1-1T, 89BT1-1, 52DT1. SubEstación Tap Off 538: A disposición jefe de faena 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1399 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051741 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-20 09:47 | 2021-06-20 14:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Chimborazo: No reconectar 52JT1. |  |  | -43 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560RO | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021051742 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-20 09:47 | 2021-06-20 14:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Chimborazo: No reconectar 52JT2. |  |  | -43 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 3X87MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021049197 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-20 13:56 | 2021-06-20 14:08 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/E Concepción: Prueba experimental para realizar apertura y cierre del interruptor 52AT7, para verificación y pruebas del sincronizador del paño AT7. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Nota: • Trabajos relacionados a auditoría del CEN a los servicios complementarios. • Se espera realizar apertura y cierre del interruptor por un período inferior a 3 minutos (13:30 a 14:00 horas, rango de horario que pudiera solicitarse la prueba). |  |  | -4 | 0 | 1
1613 | Transformadores2D1344 | Transformadores2D1344DF | Neomante | 1344 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Desconexión / Intervención | 2021054341 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-20 15:11 | 2021-06-21 13:49 |  |  |  | DF | 22.6333 | 0 | 0 | 0 | La planta queda Limitada en 18 MW hasta reparacion. |  |  | 0 | 1 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 3X87MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021049218 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-20 09:15 | 2021-06-20 14:08 | 2021-06-20 14:08 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Verificación y pruebas del sincronizador del paño AT7, se realizara prueba experimental para realizar microcorte del interruptor 52AT7 por un período inferior a 3 minutos. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053101 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-21 08:44 | 2021-06-21 12:49 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Verificación de protecciones 51-51N del paño CT4. Condiciones: Tr. Trifásico 04, 66/13,2 kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción 89BT4-1 y 89CT4-1 abierto |  |  | 0 | 0 | 1
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053062 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-21 08:51 | 2021-06-21 12:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas a 52CT4. Condiciones: Tr. Trifásico 04, 66/13,2 kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra Comp. No Reg. 13,8 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena:Instalar equipos de puesta a tierra entre T4 y 52CT4 y entre 52CT4 y 89CT4-1. |  |  | -1 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021051938 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-21 09:07 | 2021-06-21 11:30 |  | 2021-06-21 09:07 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Prueba efectiva del trip Relé Buchholz TR5 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, TR-5 Inmovilizado Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TR5 lado 220 kV (PRTR5) Subestación P. Azúcar, TR5 Inmovilizado Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TR5 lado 13.2 kV Subestación P. Azúcar, 52J13 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52CE1 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52CE2 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52CR1 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52J14 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, . . Delimitar Zona de Trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021051940 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-21 09:07 | 2021-06-21 12:45 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento reducido, normal, correctivo a Motoventiladores, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento motorventiladores 1, 2, 3 del CER 2 (UO S818750W) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos motorventiladores 1, 2 y 3 del CER 2 a disposición del jefe de faena . . Subestación P. Azúcar, . . Delimitar Zona de Trabajo |  |  | -1 | 0 | 1
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021051942 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-21 09:07 | 2021-06-21 11:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido sistema de refrigeración 1 y 2 del equipo CER2 (UO S818800A). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos de sistema de refrigeracion a disposición del jefe de faena. . . Subestación P. Azúcar, . . Delimitar Zona de Trabajo |  |  | -1 | 0 | 0
841 | Transformadores2D847 | Transformadores2D847DP | Neomante | 847 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCION) 230/25KV 20MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021052163 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-21 13:53 | 2021-06-21 23:31 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajo coordinado con Cliente Proacer N°02 |  |  | 0 | 0 | 1
1313 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DF | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR | Informe Fallas | 2021001718 | interno |  |  | 2021-06-21 22:55 | 2021-06-22 05:04 |  |  |  | DF | 6.15 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla la Central se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. |  | Perdida de aislación en alimentador 23 kV del circuito 3 de la S/E Central Llano de Llampos. | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D2526 | Transformadores2D2526DP | Neomante | 2526 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 5MVA 1 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2021051902 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-22 07:40 | 2021-06-22 18:56 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se estiman 10 hrs de trabajos efectivos pero se solicitaran 12 hrs de desconexión de 8:00 a 20 Hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | ESMERALDA 220/115/13.8 KV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021052852 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-22 07:58 | 2021-06-22 12:05 |  |  |  | RO | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | NO HAY COMENTARIOS |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Transformadores3D147 | Transformadores3D147DP | Neomante | 147 | Transformadores3D | ALGARROBONORTE 66/12KV 7MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021053825 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-22 08:40 | 2021-06-22 15:28 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a ductos y cajas de control asociada a protecciones mecánicas del transformador N°1 y pruebas sobre las protecciones mecánicas del equipo. Los consumos asociados a la SE Algarrobo Norte, son respaldados a través de redes MT en coordinación con Litoral. |  |  | 0 | 0 | 1
694 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021052711 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-22 09:47 | 2021-06-22 18:38 |  |  |  | RO | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT4. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al TR4 de 220/19 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o TR4 de 220/19 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617RO | Neomante | 1617 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2021053725 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-22 14:14 | 2021-06-24 15:58 |  |  |  | RO | 49.7333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierres en 52JT1 por trabajos en protección de sobrecorriente 7SJ63 correspondiente a Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
1696 | Transformadores2D580 | Transformadores2D580DP | Neomante | 580 | Transformadores2D | LIRCAY 66/6.6KV 22MVA | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | 2021052222 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-23 08:06 | 2021-06-24 22:17 |  |  |  | DP | 38.1833 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021053744 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-23 09:52 | 2021-06-23 13:28 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Se solicitaran las aperturas de los Equipos : 52B1 - 52BT1 - 52BT2 - 52BT3 - 52CT1 - 52CT2 - 52CT3 y las apertura de los respaldo de los equipos de distribución : 89 C12-1 - 89 C13-1. Todos los consumos serán transferidos a SSEE Chinchorro |  |  | 0 | 0 | 1
1617 | Transformadores2D1444 | Transformadores2D1444RO | Neomante | 1444 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 13.8/6.6 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021054144 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-23 10:19 | 2021-06-23 14:51 |  |  |  | RO | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Precaución zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1571 | Transformadores2D1446 | Transformadores2D1446RO | Neomante | 1446 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/4.16 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021054139 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-23 14:52 | 2021-06-23 18:44 |  |  |  | RO | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Precaución zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021052701 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-24 05:55 | 2021-06-24 18:15 |  |  |  | RO | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT1. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR1 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | Desconexión / Intervención | 2021054371 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-24 06:47 | 2021-06-24 15:30 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos eléctricos para proyecto de transmisión. Los consumos en media tensión serán transferidos a otras subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
779 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DP | Neomante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021050628 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-24 08:02 | 2021-06-24 09:44 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Actualmente T2 se encuentra sin consumos conectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053455 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-24 08:35 | 2021-06-24 18:15 |  |  |  | RO | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje y desmontaje Armarios de Control, o Protecciones, o Comunicaciones, o Equipos de Potencia, S/E Diego de Almagro: Retiro de (1) Equipo Regulador de Voltaje existente y colocación de (1) nuevo Equipo Regulador de voltaje en el interior de una caseta del SSAA Equipo CER. El servicio incluye el apoyo de un camión pluma para; 1.-Retirar el equipo existente el cual está desalambrado y anclado; 2) Montar el nuevo equipo y anclarlo. Trabajo en apoyo para la actividad de Control CC1 con documento PMTDI-24259. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Caseta de SSAA Equipo CER Delimitación de la zona de trabajo Responsabilidad del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053461 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-24 08:54 | 2021-06-24 18:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de tableros y/o Armarios de SS/AA C.C., S/E Diego de Almagro: Inspección y verificación ausencia de tensión por trabajos de Retiro y montaje de nuevo de Estabilizador de SS.AA de SVC Plus. Trabajos coordinados con PMTDI 24204/66399 de Equipos Primarios Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. |  |  | -1 | 0 | 0
539 | Transformadores2D233 | Transformadores2D233DP | Neomante | 233 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053102 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-24 10:09 | 2021-06-24 18:15 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Verificación de protecciones 51-51N del paño CT5. Condiciones: Tr. Trifásico 05, 66/13,2 kV-Concepción. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción 89BT5-1 y 89CT5- abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256DF | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021055395 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-24 11:34 | 2021-06-24 14:49 |  |  |  | DF | 3.25 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021052725 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-24 12:51 | 2021-06-24 16:47 |  |  |  | DP | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con personal calificado , la continuidad de suministro quedarán respaldados por Transformadores LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 - LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 |  |  | 0 | 0 | 1
1820 | Transformadores2D3317 | Transformadores2D3317RO | Neomante | 3317 | Transformadores2D | CENTRAL CERRO TIGRE 220/33 KV 200 MVA [EN_REVISION] | AR CERRO TIGRE SPA | Desconexión / Intervención | 2021054000 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-24 15:10 | 2021-06-25 01:10 |  |  |  | RO | 10 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio Transformador 220/33 kV S/E Cerro Tigre correspondiente al proyecto NUP 231. Trabajos consideran energización en vacío del transformador incluyendo el reactor TZ1. Condiciones requeridas en S/E Cerro Tigre: a disposición de jefe de faena 52JT1 89JT1-1, 89JT1-2, 89FTZ1. |  |  | 0 | 0 | 0
983 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906DP | Neomante | 906 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021054394 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-24 23:47 | 2021-06-25 03:05 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1820 | Transformadores2D3317 | Transformadores2D3317RO | Neomante | 3317 | Transformadores2D | CENTRAL CERRO TIGRE 220/33 KV 200 MVA [EN_REVISION] | AR CERRO TIGRE SPA | Desconexión / Intervención | 2021054002 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-25 01:10 | 2021-08-01 |  |  |  | RO | 886.8333 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio Transformador 220/33 kV S/E Cerro Tigre correspondiente al proyecto NUP 231. Trabajos consideran energización en vacío del transformador incluyendo el reactor TZ1. Condiciones requeridas en S/E Cerro Tigre: a disposición de jefe de faena 52JT1 89JT1-1, 89JT1-2, 89FTZ1. |  |  |  | 0 | 0
626 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333DP_E | Neomante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021049526 | externo | Programada | Desconexión | 2021-06-25 08:09 | 2021-06-25 15:15 |  |  |  | DP_E | 7.1 | 0 | 0 | 0 | PT N° 65607 (Control Interno STS) ; sin perdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DF | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021055621 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-25 08:57 | 2021-06-25 17:43 |  |  |  | DF | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar anormalidad en el funcionamiento equipo CER por pérdida de los SS.AA. de C.A., SE Pan de azúcar: Investigación y revisión del armario de regulación, por alarma operada Falla de equipo de compensación, Problema en ITM de referencia de tensión de referencia. ,1. Revisión y chequeo del circuito de control del armario de regulación, por presentarse cortocircuito en ITM. Alarma se encuentra operada en forma permanente,2. Chequeo de alambrado con planos elementales en armario de regulación, evaluando cada uno de los circuitos de control asociado al armario de regulación.,3. Medidas de aislacion a los circuito de control del armario de regulacion en caso de ser necesario.,Nota: Una vez encontrado y corregido el problema, se repone el ITM asociado y se verifica que no se encuentren alarmas en forma permantentes. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, CER#2: Armario de Regulacion Delimitar Area de Trabajo Utilizar cinta de seguridad |  |  | 0 | 1 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182RO | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021052905 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-25 10:03 | 2021-06-25 12:10 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00831 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
494 | Transformadores2D405 | Transformadores2D405FE | Neomante | 405 | Transformadores2D | NEGRETE 23/13.2KV 3MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2021001744 | externo |  |  | 2021-06-25 11:12 | 2021-06-25 11:38 |  |  |  | FE | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla en instalaciones de terceros | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2021001744 | externo |  |  | 2021-06-25 11:12 | 2021-06-25 11:38 |  |  |  | FE | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla en instalaciones de terceros | 0 | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279FE | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | FRONTEL | Informe Fallas | 2021001744 | externo |  |  | 2021-06-25 11:12 | 2021-06-25 11:38 |  |  |  | FE | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla en instalaciones de terceros | 0 | 0 | 0
1603 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34RO | Neomante | 34 | Transformadores2D | TOTORAL 1 66/23 50MVA | NORVIND | Limitaciones | 2021001489 |  |  |  | 2021-06-25 21:19 | 2021-06-28 09:00 |  |  |  | RO | 59.6833 | 0 | 0 | 0 | Queda fuera de Servicio la protección 87T-S1 del T1 de la S/E Totoral1. Cabe resaltar que el equipo se mantiene protegido por medio del Sistema 2 el cual continua operativo. |  |  |  | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021054326 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-26 08:32 | 2021-06-26 10:27 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Cambio de unidad ( Unidad N°3 está reemplazada por Unidad de Reserva ). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR.3 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1188 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DP | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2021054937 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-26 09:59 | 2021-07-13 16:14 |  |  |  | DP | 414.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajo asociado a proyecto NUP2012. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32DP | Neomante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2021055267 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-26 11:36 | 2021-07-01 |  |  |  | DP | 108.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajo asociado a proyecto NUP2012. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021054740 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-26 23:51 | 2021-07-06 06:50 |  |  |  | RO | 222.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico., los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2021049359. |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021049224 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-27 01:26 | 2021-06-27 04:18 |  | 2021-06-27 03:42 |  | RO | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificación y pruebas del sincronizador del paño JT1 (se perderá medida del paño JT1 en el CNOT), se realizara prueba experimental para realizar microcorte de los interruptores 52JT1 y 52A1 de forma alternada por un período inferior a 3 minutos cada uno. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
505 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337DP | Neomante | 337 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021052572 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-27 02:44 | 2021-06-27 23:24 |  |  |  | DP | 20.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021049192 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-27 03:42 | 2021-06-27 03:44 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Prueba experimental para realizar apertura y cierre del interruptor 52JT1, para verificación y pruebas del sincronizador del paño JT1. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Nota: • Trabajos relacionados a auditoría del CEN a los servicios complementarios. • Se espera realizar apertura y cierre del interruptor por un período inferior a 3 minutos (05:00 a 05:30 horas, rango de horario que pudiera solicitarse la prueba). |  |  | -2 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021049194 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-27 04:15 | 2021-06-27 04:18 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Prueba experimental para realizar apertura y cierre del interruptor 52A1, para verificación y pruebas del sincronizador del paño A1. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Nota: • Trabajos relacionados a auditoría del CEN a los servicios complementarios. • Se espera realizar apertura y cierre del interruptor por un período inferior a 3 minutos (05:30 a 06:00 horas, rango de horario que pudiera solicitarse la prueba). |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021049224 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-27 01:26 | 2021-06-27 04:18 | 2021-06-27 03:44 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificación y pruebas del sincronizador del paño JT1 (se perderá medida del paño JT1 en el CNOT), se realizara prueba experimental para realizar microcorte de los interruptores 52JT1 y 52A1 de forma alternada por un período inferior a 3 minutos cada uno. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021051770 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-27 06:00 | 2021-06-27 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021050685 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Monte por transferencia de carga hacia B3 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
876 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243DP | Neomante | 243 | Transformadores2D | EL PAICO 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021051778 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-27 07:00 | 2021-06-27 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021050685 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Paico por transferencia de carga hacia B3 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
284 | Transformadores2D273 | Transformadores2D273DP | Neomante | 273 | Transformadores2D | CURANILAHUE 66/66KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021055099 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-27 08:07 | 2021-06-27 13:25 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | No hay transferencias asociadas a la desconexión del T-3 de S/E Curanilahue. |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021051159 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-27 08:15 | 2021-06-27 13:06 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MCC Normalizar punto caliente, SE Pan de Azucar: ATR-4: Corregir punto caliente conexionado AT salida a 110 KV. Ingreso y uso de camión capacho en patio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lados 220 kV, 110 kV y 13.8 kV del ATR-4. . Subestación P. Azúcar, . . Delimitar Zona de Trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021051158 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-27 08:31 | 2021-06-27 13:44 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado., S/E Maitencillo: Mantenimiento normal 89HT1-3 (S842950A) y Prueba efectiva de TRIP por Relé Buchholz ATR1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Barra 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, 89HT1-3 ABIERTO A disposición del jefe de faena Subestación Maitencillo, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior en ambos lados de 89HT1-3 Subestación Maitencillo, 52JT1 ABIERTO A disposición del jefe de faena Subestación Maitencillo, 52HT1 ABIERTO A disposición del jefe de faena Subestación Maitencillo, 52CT2 ABIERTO A disposición del jefe de faena Subestación Maitencillo, - - Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 220 kV, 110 kV y 13.8 kV del ATR1 Subestación Maitencillo, . . Delimitar la Zona de Trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
587 | Transformadores2D319 | Transformadores2D319DP | Neomante | 319 | Transformadores2D | COLACO 69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021052741 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 15:42 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT N° 65692 - 65638 |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021054499 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-27 10:16 | 2021-06-27 11:54 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021056334 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-27 17:13 | 2021-06-27 18:51 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Chimborazo: No reconctar 52JT3. |  |  | -92 | 0 | 0
876 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243DP | Neomante | 243 | Transformadores2D | EL PAICO 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021051784 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-27 18:00 | 2021-06-27 18:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021050685 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Paico por normalización de transferencia de carga hacia B1 de SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021051781 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-27 19:00 | 2021-06-27 19:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021050685 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Monte por normalización de transferencia de carga hacia B1 de SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DP | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021055205 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-28 00:37 | 2021-06-28 07:09 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos Enmarcados en proyecto Instalación de Resistencia de Puesta a tierra en Tr N°1 y Tr N°2, NUP 1457 |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2021001771 | externo |  |  | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:10 |  |  |  | FE | 5 | 0 | 0 | 0 | Por falla en LT 66KV Parral - Cauquenes propiedad de CGE. Se produce pérdida de suministro en la S/E Paso Hondo, afectando los consumos de los Alimentadores Unicaven y Cardo Verde. |  | Pérdida de suministro, por falla en LT 66KV Parral-Cauquenes propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
1045 | Transformadores2D1151 | Transformadores2D1151DF | Neomante | 1151 | Transformadores2D | LO MIRANDA 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021056378 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-28 11:28 | 2021-06-28 15:06 |  |  |  | DF | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | La carga asociada al transformador N°2 fue respaldad por el transformador N°1 66/15 KV 18.7 MVA a las 11:15 hrs. |  |  | 0 | 1 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2021001792 | externo |  |  | 2021-06-28 15:40 | 2021-06-28 19:00 |  |  |  | FE | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | En poste 30-31 mientras se realizaba maniobra de contenedor bajo la línea se genera contacto con línea viva, operando alimentador de planta Cristalchile |  | Descarga a tierra en poste 30-31 por maniobra de movimiento de contenedor. |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1607E | Transformadores2D1607EDP | Neomante | 1607E | Transformadores2D | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021054055 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-29 08:47 | 2021-06-29 14:47 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Clientes Afectados: 6MW a CGE ( 8632 clientes regulados) y 1.5 MW a Aguas del Altiplano (libre). Condiciones requeridas: SE Pozo Amonte: Abierto 89CT3 , 89ET3 y 89ETP. Abierto 89E1-1 y 89E1-2. Abierto 89E2-1 y 89E2-2. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053704 | externo | Programada | Intervención | 2021-06-29 08:58 | 2021-06-29 20:03 |  |  |  | RO | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA, Lavado de aislación a equipos primarios de Barra Principal 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: SE Kimal, 52J19 No reconectar. SE Kimal, 52J20 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053713 | externo | Programada | Intervención | 2021-06-29 08:58 | 2021-06-29 20:03 |  |  |  | RO | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA, Lavado de aislación a equipos primarios de Barra Principal 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: SE Kimal, 52J22 No reconectar. SE Kimal, 52J23 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021051809 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-29 09:28 | 2021-06-29 14:47 |  |  |  | RO | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1 y JT2, aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No Reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021051809 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-29 09:28 | 2021-06-29 14:47 |  |  |  | RO | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1 y JT2, aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No Reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394RO | Neomante | 394 | Transformadores2D | MASISA 66/13.2KV 30MVA | SAGESA | Desconexión / Intervención | 2021054065 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-29 11:18 | 2021-06-29 13:22 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00852 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205RO | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES T1 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021056703 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-29 12:15 | 2021-06-29 13:50 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691RO | Neomante | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021054914 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-29 14:22 | 2021-06-29 16:02 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo requiere la siguiente condición "No Reconectar" interruptor 52B223 en S/E 403. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021054915 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-29 15:02 | 2021-06-29 16:02 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Laguna Seca No Reconectar interruptor 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
931 | Transformadores2D691 | Transformadores2D691RO | Neomante | 691 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15KV 15MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021057055 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-29 16:02 | 2021-06-29 17:06 |  |  |  | RO | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107RO | Neomante | 107 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021057057 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-29 16:04 | 2021-06-29 16:36 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1639 | Transformadores2D3151 | Transformadores2D3151RO | Neomante | 3151 | Transformadores2D | SAN JAVIER 69/25KV 15MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021057110 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-29 18:07 | 2021-06-29 18:44 |  |  |  | RO | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1634 | Transformadores2D3037 | Transformadores2D3037DP | Neomante | 3037 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021052718 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-30 00:29 | 2021-06-30 06:28 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respalda por el Transformador T1 de la misma S/E San Pedro además de redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1634 | Transformadores2D3037 | Transformadores2D3037DP | Neomante | 3037 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021052719 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-30 00:29 | 2021-06-30 06:28 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respalda por el Transformador T1 de la misma S/E San Pedro. |  |  | -1 | 0 | 1
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | Desconexión / Intervención | 2021055475 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-30 01:47 | 2021-06-30 11:23 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos eléctricos para proyecto de transmisión. Los consumos en media tensión serán transferidos a otras subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053705 | externo | Programada | Intervención | 2021-06-30 08:05 | 2021-06-30 18:00 |  |  |  | RO | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA, Lavado de aislación a equipos primarios de Barra Principal 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: SE Kimal, 52J19 No reconectar. SE Kimal, 52J20 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053714 | externo | Programada | Intervención | 2021-06-30 08:05 | 2021-06-30 18:00 |  |  |  | RO | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA, Lavado de aislación a equipos primarios de Barra Principal 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: SE Kimal, 52J22 No reconectar. SE Kimal, 52J23 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DF | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021057254 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-30 08:13 | 2021-06-30 16:22 |  |  |  | DF | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Consumos son respaldados a través del transformador N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D647E | Transformadores2D647EDP | Neomante | 647E | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2021055113 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-30 08:56 | 2021-06-30 13:22 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos programados para este día por baja disponibilidad de recurso Eolico según pronostico de viento |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021054926 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-30 10:43 | 2021-06-30 16:52 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Abierto y bloqueado desconectador 89JT3-1 Abierto interruptor 52JT3 Carro retirado y bloqueado interruptor 52B31. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021048686 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-30 11:55 | 2021-06-30 18:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará levantamiento de información y verificación de alambrado en armarios de control de ATR 1 y 2, control de paralelismo TAPCOM. Se realizará un ATR a la vez. |  |  | -38 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021048693 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-30 11:55 | 2021-06-30 18:52 |  |  |  | RO | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizará levantamiento de información y verificación de alambrado en armarios de control de ATR 1 y 2, control de paralelismo TAPCOM. Se realizará un ATR a la vez. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617RO | Neomante | 1617 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2021055487 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-30 15:31 | 2021-06-30 18:27 |  |  |  | RO | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierres en 52JT1 por trabajos en protección de sobrecorriente 7SJ63 correspondiente a Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
1019 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021055781 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-30 21:58 | 2021-07-01 00:59 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de Ampliación de Subestación Macul NUP 890 |  |  | 0 | 0 | 1
1722 | Transformadores2D2784 | Transformadores2D2784RO | Neomante | 2784 | Transformadores2D | CENTRAL COMBARBALA 110/23KV 85MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2021056016 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-30 23:23 | 2021-09-15 |  |  |  | RO | 1824.6167 | 0 | 0 | 0 | Proyecto Central de Respaldo Combarbalá NUP 412. |  |  |  | 0 | 0
1703 | Transformadores2D2831 | Transformadores2D2831RO | Neomante | 2831 | Transformadores2D | CENTRAL CHAGUAL 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2021056009 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-01 | 2021-08-27 |  |  |  | RO | 1368 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio del proyecto Central de Respaldo Chagual. |  |  |  | 0 | 0
1716 | Transformadores2D3213 | Transformadores2D3213RO | Neomante | 3213 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3KV 200MVA TR3 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021055906 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-01 | 2021-07-19 |  |  |  | RO | 432 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos. Interruptor 52K3 cerrado y a disposición jefe de faenas. Desconectador 89K3-3 cerrado y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 cerrado y a disposición del jede faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304RO | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021054572 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-01 00:11 | 2021-09-01 04:06 |  | 2021-07-30 08:18 |  | RO | 704.1167 | 0 | 0 | 0 | En etapa de pruebas S/E Las Juntas y central Aillin |  |  |  | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053706 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-01 07:48 | 2021-07-01 17:07 |  |  |  | RO | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA, Lavado de aislación a equipos primarios de Barra Principal 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: SE Kimal, 52J19 No reconectar. SE Kimal, 52J20 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053715 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-01 07:48 | 2021-07-01 17:07 |  |  |  | RO | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA, Lavado de aislación a equipos primarios de Barra Principal 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: SE Kimal, 52J22 No reconectar. SE Kimal, 52J23 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021048688 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-01 09:03 | 2021-07-01 20:53 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará levantamiento de información y verificación de alambrado en armarios de control de ATR 1 y 2, control de paralelismo TAPCOM. Se realizará un ATR a la vez. |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021048694 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-01 09:03 | 2021-07-01 20:53 |  |  |  | RO | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará levantamiento de información y verificación de alambrado en armarios de control de ATR 1 y 2, control de paralelismo TAPCOM. Se realizará un ATR a la vez. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021055103 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-01 09:33 | 2021-07-01 15:16 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado al TR9 de 66/13,2 kV SSAA y a equipos primarios asociados al transformador regulador. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Transformador trifásico 9 de 66/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021054916 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-01 11:19 | 2021-07-01 13:13 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos: señalizar y NR 52JU1. |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021054918 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-01 11:19 | 2021-07-01 13:13 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos: señalizar y NR 52JU2. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DF | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2021001797 | interno |  |  | 2021-07-01 16:41 | 2021-07-01 17:19 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del Transformador N°2 de Subestación Olap afectando los consumos de dicha Subestación. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
885 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876RO | Neomante | 876 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021058223 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-07-02 02:42 | 2021-07-02 05:18 |  |  |  | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Tarjeta comunicaciones de INT 12 kV TrN°1 fallada, se debe efectuar cambio y se solicita abierto el interruptor. Carga será respaldada por TrN°4. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021054958 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-02 07:54 | 2021-07-02 12:18 |  | 2021-07-02 07:54 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: abierto y bloqueado desconectadores 89JT3-1 y 89BT3-1 abierto interruptor 52JT3 abierto y a disposicion interruptor 52BT3 |  |  | 0 | 0 | 1
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021055154 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-02 07:54 | 2021-07-03 08:11 |  |  |  | DP | 24.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Abierto y a disposicion interruptores 52JT3 y 52BT3 Abierto y bloqueados desconectadores 89JT3 y 89BT3-1 |  |  | -1 | 0 | 1
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2021057059 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-02 08:30 | 2021-07-02 12:41 |  |  |  | RO | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestra de aceite para prueba de gases disueltos |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2021057060 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-02 08:30 | 2021-07-02 12:41 |  |  |  | RO | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestra de aceite para prueba de gases disueltos |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021058329 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-02 12:51 | 2021-07-02 12:52 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OLAP: Abierto 52BT1 y 52CT1. SE OLAP: Abierto y bloqueado 89BT1-1 y 89C1-1. |  |  | 0 | 1 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021058364 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-02 13:22 | 2021-07-05 20:23 |  |  |  | DF | 79.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OLAP: Abierto 52BT1. SE OLAP: Abierto y bloqueado 89BT1-1. SE OLAP: Cerrado y bloqueado 89C1-1T. |  |  | 0 | 1 | 0
187 | Transformadores3D155 | Transformadores3D155DP | Neomante | 155 | Transformadores3D | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021057229 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-02 15:52 | 2021-07-02 19:04 |  |  |  | DP | 3.2 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DP | Neomante | 936 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021057817 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-02 23:34 | 2021-07-03 07:35 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto Adecuación por norma técnica NUP:2204 |  |  | 0 | 0 | 1
1700 | Transformadores2D3214 | Transformadores2D3214RO | Neomante | 3214 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3KV 200MVA TR4 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021055907 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-03 01:15 | 2021-07-19 |  |  |  | RO | 382.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 cerrado y a disposición jefe de faenas Desconectador 89K6-3 cerrado y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 cerrado y a Disposición del jefe faenas. condición requerida hasta finalizar los trabajos de PES de SVC PLUS. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021054962 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-03 08:11 | 2021-07-03 17:07 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: abierto y bloqueado desconectadores 89JT3-1 y 89B3 y 52BS abierto interruptores 52JT3 y 52BT3 abierto y a disposicion desconectador 89BT3-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021055156 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-03 08:29 | 2021-07-03 19:16 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales. Abierto y a disposicion interruptor 52BT2 Abierto y bloqueado desconectador 89BT2-1 |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021055655 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-03 08:41 | 2021-07-03 12:01 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestras de aceite a CTBC banco ATR6 unidades 1,2 y 3. Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta a tierra en bushing 220 kV y 500 kV de las 3 unidades del ATR6. |  |  | 0 | 0 | 1
910 | Transformadores2D662 | Transformadores2D662DP | Neomante | 662 | Transformadores2D | ANGOL 66/23KV 12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021054215 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-03 09:08 | 2021-07-03 15:45 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión coordinada con STS/Frontel y Central Renaico. |  |  | 0 | 0 | 1
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021055155 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-03 09:34 | 2021-07-05 20:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales. Abierto y a disposicion interruptores 52BT1 y 52C1 Abierto y bloqueado desconectador 89BT1-1 |  |  | -8 | 0 | 0
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346DP | Neomante | 346 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021057042 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-03 22:11 | 2021-07-04 07:30 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021056054 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-04 00:05 | 2021-07-04 08:53 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
506 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338DP | Neomante | 338 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021057046 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-04 02:23 | 2021-07-05 03:58 |  |  |  | DP | 25.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021057047 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-04 02:23 | 2021-07-05 03:58 |  |  |  | DP | 25.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021051782 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-04 05:15 | 2021-07-04 17:20 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT. No afecta a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
930 | Transformadores2D690 | Transformadores2D690DP | Neomante | 690 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15.3KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021051835 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-04 05:15 | 2021-07-04 17:20 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Al momento de desconexión de transformador N°2, los consumos serán transferidos hacia el transdormador N°1 mediante el cierre del desconectador acoplador de barra 89CS. Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
1641 | Transformadores2D3216 | Transformadores2D3216DP_E | Neomante | 3216 | Transformadores2D | USYA 110/33KV 50MVA T1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2021053266 | externo | Programada | Desconexión | 2021-07-04 05:41 | 2021-07-04 13:54 |  |  |  | DP_E | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Maniobras a realizar: S/E Chiu Chiu: 52H1 Abierto, 89H1-1 Abierto, 89H1-2 Abierto , 89H1-2T cerrado. |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021051369 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-04 06:53 | 2021-07-04 20:35 |  |  |  | DP | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T2 serán transferidos en paralelos en coordinación con CEGD mediante SODI-195-2021 |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021051372 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-04 06:54 | 2021-07-04 20:35 |  |  |  | DP | 13.6833 | 0 | 0 | 0 | T3 no tiene consumos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357DP | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053466 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-04 08:30 | 2021-07-04 15:16 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Pan de Azúcar, Atención anormalidad M1 N°10080469. Las actividades a realizar serán las siguientes: --1) Realizar un levantamiento del circuito de disparo del paño 52HT10. --2) Verificar la diferencia de tensión de CC en el circuito de disparo en la condición Normal-Intermedio-Transferido. --3) Corregir y velar el buen funcionamiento de la vías de disparo con pruebas efectivas.,Nota: Pruebas en la condición Normal-Intermedio-Transferido se hará en conjunto con el CNOT.,Nota: Paño de transferencia queda disponible una vez terminadas las maniobras de transferencia/destransferencia,Nota: 50BF T2 del 52HT10 no se encuentran habilitados, cables fueron levantados en auditoria de 87B 110kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52HT10 A disposición del Jefe de Faena Para pruebas de disparo en N-I-T Subestación P. Azúcar, 52HR A disposición del Jefe de Faena Para pruebas de disparo en N-I-T Subestación P. Azúcar, 89HR-1 A disposición del Jefe de Faena Para pruebas en N-I-T del paño HT10 Subestación P. Azúcar, 89HR-2 A disposición del Jefe de Faena Para pruebas en N-I-T del paño HT10 Subestación P. Azúcar, 89HT10-1 A disposición del Jefe de Faena Para pruebas en N-I-T del paño HT10 Subestación P. Azúcar, 89HT10-3 A disposición del Jefe de Faena Para pruebas en N-I-T del paño HT10 Subestación P. Azúcar, Caseta ATR10 Patio 220kV Delimitar la zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Bastidor 87B1-2 110kV Delimitar la zona de trabajo. Para medidas de circuito de disparo de HT10 Subestación P. Azúcar, TRIP 50BF T2 PS1 JT10 Bloqueado Subestación P. Azúcar, TRIP 50BF T2 PS2 JT10 Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DP | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAX4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021055107 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-04 08:54 | 2021-07-04 13:39 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado en unidades del banco ATR2 y en equipos primarios asociados en patios de 220 y 110 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2 o Barra de 110 kV sección 1 y 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de unidades y equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Limitaciones | 2021001057 |  |  |  | 2021-04-13 23:20 | 2022-10-20 11:09 | 2021-07-04 15:16 | 2021-09-10 11:02 | S | RO | 1627.7667 | 0 | 0 | 0 | Protección sistema 1 ABB RET670 queda inhabilitada por operación errática en falla del día 13.04.2021. Protección sistema 2 queda en servicio normal. |  |  |  | 0 | 0
839 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DP | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCION) 230/25KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021057585 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-04 23:24 | 2021-07-05 07:00 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021056709 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-05 05:53 | 2021-07-05 19:56 |  |  |  | RO | 14.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos:Lavado de aislación equipos primarios paño transformación del banco de transformación monofásico ATR3 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares de 500kV y 220kV asociados al ATR3). Lavado estructuras de interconexión ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Barra Auxiliar 1 220 kV-Los Changos o Barra Auxiliar 1 500 kV-Los Changos o B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021056137 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-05 09:53 | 2021-07-07 18:18 |  |  |  | RO | 56.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad de calefacción y sellado de ductos en de paños A7, A8 y AR. Instalaciones en Riesgo: Paño línea LA08, CHA-Abanico o paño acoplador AR01-Charrúa o Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
454 | Transformadores2D420 | Transformadores2D420DP | Neomante | 420 | Transformadores2D | FUNDICION PAIPOTE 110/6KV 20MVA 1 | ENAMI PAIPOTE | Desconexión / Intervención | 2021056628 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-05 10:58 | 2021-07-05 20:37 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | No genera indisponibilidad. En caso de operación automática NO reconectar 52H6 en Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
165 | Transformadores3D131 | Transformadores3D131DRO | Neomante | 131 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 60MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021058858 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-06 00:07 | 2021-07-06 06:58 |  |  |  | DRO | 6.85 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
784 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738DRO | Neomante | 738 | Transformadores2D | CORONEL 66/15KV 9MVA 7 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021058866 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-06 02:58 | 2021-07-06 06:58 |  |  |  | DRO | 4 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021057457 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-06 06:50 | 2021-09-22 22:30 |  | 2021-07-26 09:48 |  | RO | 482.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico., los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2021049359. |  |  |  | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021056411 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-06 09:22 | 2021-07-06 17:15 |  |  |  | RO | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento trimestral de equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o paño línea LJ16, CHA-Ralco 1 o paño línea LJ08, CHA-Sta. lidia o paño línea LJ01, CHA-Pangue o paño línea LJ07, CHA-Antuco 2 o paño línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o paño acoplador JR01-Charrúa o paño acoplador JR03-Charrúa o paño línea LA08, CHA-Abanico o paño línea LJ04, CHA-Antuco 1 o paño acoplador JR02-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021056411 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-06 09:22 | 2021-07-06 17:15 |  |  |  | RO | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento trimestral de equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o paño línea LJ16, CHA-Ralco 1 o paño línea LJ08, CHA-Sta. lidia o paño línea LJ01, CHA-Pangue o paño línea LJ07, CHA-Antuco 2 o paño línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o paño acoplador JR01-Charrúa o paño acoplador JR03-Charrúa o paño línea LA08, CHA-Abanico o paño línea LJ04, CHA-Antuco 1 o paño acoplador JR02-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021056411 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-06 09:22 | 2021-07-06 17:15 |  |  |  | RO | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento trimestral de equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o paño línea LJ16, CHA-Ralco 1 o paño línea LJ08, CHA-Sta. lidia o paño línea LJ01, CHA-Pangue o paño línea LJ07, CHA-Antuco 2 o paño línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o paño acoplador JR01-Charrúa o paño acoplador JR03-Charrúa o paño línea LA08, CHA-Abanico o paño línea LJ04, CHA-Antuco 1 o paño acoplador JR02-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
666 | Transformadores2D421 | Transformadores2D421DP | Neomante | 421 | Transformadores2D | FUNDICION PAIPOTE 110/6KV 20MVA 2 | ENAMI PAIPOTE | Desconexión / Intervención | 2021056629 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-06 09:26 | 2021-07-06 20:43 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | No genera indisponibilidad. En caso de operación automática NO reconectar 52H6 en Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021057643 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-06 11:12 | 2021-07-06 17:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Laguna Seca 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568RO | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021057644 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-06 11:12 | 2021-07-06 17:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Laguna Seca 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569RO | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021057645 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-06 11:12 | 2021-07-06 17:30 |  |  |  | RO | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Laguna Seca 52JT7 y 52BT7 |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570RO | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021057646 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-06 11:12 | 2021-07-06 17:30 |  |  |  | RO | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Laguna Seca 52JT8 y 52BT8 |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021056710 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-06 11:16 | 2021-07-06 18:09 |  |  |  | RO | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos:Lavado de aislación equipos primarios paño transformación del banco de transformación monofásico ATR3 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares de 500kV y 220kV asociados al ATR3). Lavado estructuras de interconexión ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Barra Auxiliar 1 220 kV-Los Changos o Barra Auxiliar 1 500 kV-Los Changos o B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
673 | Transformadores2D436 | Transformadores2D436DP | Neomante | 436 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021056205 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-06 12:03 | 2021-07-08 16:40 |  |  |  | DP | 52.6167 | 0 | 0 | 0 | personal idoneo y capacitado para la tarea siguiendo los reglamentos internos de la CIA. |  |  | 0 | 0 | 1
674 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437DP | Neomante | 437 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021056206 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-06 12:03 | 2021-07-08 16:40 |  |  |  | DP | 52.6167 | 0 | 0 | 0 | personal propio idoneo y capacitado para la tera realizara trabajo bajo los reglamentos inetrnos de la CIA . |  |  | 0 | 0 | 1
62 | Transformadores2D424 | Transformadores2D424FE | Neomante | 424 | Transformadores2D | PUNTA PEUCO 110/44KV 22.4MVA 1 | CEMENTO POLPAICO | Informe Fallas | 2021001831 | externo |  |  | 2021-07-06 12:45 | 2021-07-06 12:50 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | SE GENERA PERDIDA DE TENSION EXTERNA A LA PLANTA. | FALLA EN CIRCUITO 1 DE 110 KV CERRO NAVIA |  |  | 0 | 0
61 | Transformadores2D423 | Transformadores2D423FE | Neomante | 423 | Transformadores2D | PUNTA PEUCO 110/44KV 20MVA 2 | CEMENTO POLPAICO | Informe Fallas | 2021001831 | externo |  |  | 2021-07-06 12:45 | 2021-07-06 12:50 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | SE GENERA PERDIDA DE TENSION EXTERNA A LA PLANTA. | FALLA EN CIRCUITO 1 DE 110 KV CERRO NAVIA |  |  | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021056711 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-07 05:47 | 2021-07-07 18:18 |  |  |  | RO | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos:Lavado de aislación equipos primarios paño transformación del banco de transformación monofásico ATR3 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares de 500kV y 220kV asociados al ATR3). Lavado estructuras de interconexión ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Barra Auxiliar 1 220 kV-Los Changos o Barra Auxiliar 1 500 kV-Los Changos o B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1812 | Transformadores2D3290 | Transformadores2D3290DP | Neomante | 3290 | Transformadores2D | CENTRAL LA HUELLA 220/33 KV 95MVA [EN_REVISION] | AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SpA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021058299 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-07 09:07 | 2021-07-08 14:32 |  |  |  | DP | 29.4167 | 0 | 0 | 0 | La PFV La Huella se encuentra en pruebas de inyección según SI 2021036687. |  |  | 0 | 0 | 1
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021056865 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-07 10:30 | 2021-07-07 18:18 |  |  |  | RO | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E Diego de Almagro: Alambrado, vinculación y pruebas, calibración y PES de Estabilizador de tensión SVC Plus. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITM Q1 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487DP | Neomante | 487 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2021058418 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-07 13:52 | 2021-07-08 17:07 |  |  |  | DP | 27.25 | 0 | 0 | 0 | No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP_E | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021058844 | externo | Programada | Desconexión | 2021-07-08 05:43 | 2021-07-08 15:14 |  |  |  | DP_E | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Chilquinta, se requiere dejar fuera de servicio el Transformador TP 110/4.16 kV con motivo de energizar SE Quinteros, a través de la alimentación de emergencia utilizando paño 52HTP y así dejar fuera de servicio la LT 110 kV Ventanas Quinteros por trabajos de Mantenimiento Preventivo de empresa Chilquinta propietaria de la instalación. Referencia SD-58699 ingresada por empresa Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021056712 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-08 06:08 | 2021-07-08 16:32 |  |  |  | RO | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos:Lavado de aislación equipos primarios paño transformación del banco de transformación monofásico ATR3 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares de 500kV y 220kV asociados al ATR3). Lavado estructuras de interconexión ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Barra Auxiliar 1 220 kV-Los Changos o Barra Auxiliar 1 500 kV-Los Changos o B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021058722 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-08 06:14 | 2021-07-08 07:02 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°2 cerrando el interruptor acoplador en 12kV. Coordina con SD 2021058699 por desconexión de LT 110kV Ventanas-Quintero. |  |  | 0 | 0 | 1
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021058724 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-08 07:02 | 2021-07-08 07:33 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°1 cerrando el interruptor acoplador en 12kV. Coordina con SD 2021058699 por Desc LT 110kV Ventana-Quintero.- |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021058208 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-08 08:13 | 2021-07-08 15:47 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos de las solicitudes 202105858205, 2021058206, 2021058207 y 2021058208, serán realizados siempre en forma alternada y nunca en simultaneo. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Interruptor 52F2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. Interruptor 52K4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52K5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-2 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617RO | Neomante | 1617 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2021060064 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-07-08 10:31 | 2021-07-08 11:22 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Intervención de transformador n°1 por fuga incipiente de aceite en válvula superior de tanque conservador. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021058884 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-08 10:36 | 2021-07-08 18:00 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema de Refrigeración del CER, SE Maitencillo, CER: Actualización de componentes de Sistema de Refrigeración. - - 1) Levantamiento del circuito de alimentación y control de moto-ventiladores. - - 2) Cambio de contactores asociados a moto-ventiladores. - -3) Limpieza y retiro de conductores en no uso en armario de refrigeración. - -4) Prueba experimental de arranque de grupo de emergencia de SSAA del CER, para replicar las condiciones del evento ocurrido el día 24.02.2021. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Sala CER: Armario de refrigeración. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Sala CER: ITM 04 A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021058886 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-08 10:36 | 2021-07-08 18:00 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Mantenimiento sistema refrigeración CER, incluye revisión y pruebas de motorventiladores, reemplazo de contactores en armario fuerza de refrigeración en conjunto con el área de Control PMTDI 24724, trabajo 67400. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, ITM 4 en sala CER a disposición del jefe de faena. . Subestación Maitencillo, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 1
1540 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696RO | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021057652 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-08 10:42 | 2021-07-08 17:30 |  |  |  | RO | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: No reconectar interruptor 52B634 |  |  | 0 | 0 | 0
1535 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695RO | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021057653 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-08 10:42 | 2021-07-08 17:30 |  |  |  | RO | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: No reconectar interruptor 52B632 |  |  | 0 | 0 | 0
1530 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692RO | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021057654 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-08 10:42 | 2021-07-08 17:30 |  |  |  | RO | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajo requiere la siguiente condición "No Reconectar" interruptor 52B222 en S/E 404. |  |  | 0 | 0 | 0
1532 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693RO | Neomante | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021057657 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-08 10:42 | 2021-07-08 17:30 |  |  |  | RO | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajo requiere la siguiente condición "No Reconectar" interruptor 52B221 en S/E 405. |  |  | 0 | 0 | 0
992 | Transformadores2D798 | Transformadores2D798DP | Neomante | 798 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021058848 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-08 10:59 | 2021-07-08 17:14 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a este transformador serán transferidos hacia el transformador N°1 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52CS. Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
538 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54RO | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2021060102 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-07-08 11:13 | 2021-07-08 14:28 |  |  |  | RO | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Sera realizado por personal contratista bajo la supervisión de personal de LAP. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021058209 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-08 12:23 | 2021-07-08 16:16 | 2021-07-08 15:47 |  |  | RO | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos dependen de la vigencia de la solicitud 2021058208 por desconexión de ATR-2 en S/E Nueva Cardones. Solicitudes 2021058208 y 2021058209 serán activadas en simultaneo. |  |  | -10 | 0 | 0
512 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488DP | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2021058420 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-08 17:31 | 2021-07-09 15:17 |  |  |  | DP | 21.7667 | 0 | 0 | 0 | No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021058212 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-09 08:32 | 2021-07-09 10:18 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos de las solicitudes 2021058210, 2021058211 y 2021058212, serán realizados siempre en forma alternada y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
1113 | Transformadores2D2421 | Transformadores2D2421DP | Neomante | 2421 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021059395 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-09 08:52 | 2021-07-09 15:03 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a protecciones mecánicas del TR03, ductos y cajas de control asociadas. Todos los consumos asociados al TR03 son respaldados a través del TR01 con el acoplador de barras 12kV.- |  |  | 0 | 0 | 1
1470 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021057659 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-09 09:20 | 2021-07-09 14:00 |  |  |  | RO | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Puri 52JT1; 52DT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561RO | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021057660 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-09 09:20 | 2021-07-09 14:00 |  |  |  | RO | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Puri 52JT2; 52DT2 |  |  | 0 | 0 | 0
666 | Transformadores2D421 | Transformadores2D421DF | Neomante | 421 | Transformadores2D | FUNDICION PAIPOTE 110/6KV 20MVA 2 | ENAMI PAIPOTE | Desconexión / Intervención | 2021060442 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-09 09:41 | 2021-08-10 11:46 |  |  |  | DF | 770.0833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279RO | Neomante | 279 | Transformadores3D | CENTRAL TOCOPILLA-AUTOTRAFO 220/110/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021060496 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-07-09 14:15 | 2021-07-09 14:45 |  |  |  | RO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras para esta faena. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286RO | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021057666 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-09 14:16 | 2021-07-09 19:30 |  |  |  | RO | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Coloso No reconectar 52JT4. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285RO | Neomante | 285 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021057667 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-09 14:16 | 2021-07-09 19:30 |  |  |  | RO | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Coloso No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107DRO | Neomante | 107 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021060570 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-09 17:12 | 2021-07-09 18:23 |  |  |  | DRO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del T2 de S/E Curicó, por reparación provisoria de emergencia (enderezar y afianzar) estructura N°126 (chocada por vehículo), de la LT 66 kV Itahue-Curicó N°1 (IF N°1844/2021). Habrá consumos afectados del T2 de S/E Curicó, con una potencia interrumpida de 26,4 MW. Se realimentará el T2 y sus consumos MT desde S/E Teno (lo más que se pueda). Riesgo alto. |  |  | 0 | 0 | 0
1730 | Transformadores2D2643 | Transformadores2D2643DP | Neomante | 2643 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5 KV 50MVA T3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021059290 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-09 21:02 | 2021-07-10 03:19 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de reemplazo Transformador de poder N°3, NUP: 499 |  |  | 0 | 0 | 1
1730 | Transformadores2D2643 | Transformadores2D2643RO | Neomante | 2643 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5 KV 50MVA T3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021059993 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-09 21:02 | 2021-07-10 03:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de reemplazo Transformador de poder N°3, NUP: 499 |  |  | -1 | 0 | 0
455 | Transformadores2D331 | Transformadores2D331DP | Neomante | 331 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 25MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021060022 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-10 06:56 | 2021-07-10 12:58 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajo coordinado con Cliente Elecmetal. |  |  | 0 | 0 | 1
982 | Transformadores2D788 | Transformadores2D788DP_E | Neomante | 788 | Transformadores2D | PILLANLELBUN 66/24-13.8KV 5MVA_2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021058318 | externo | Programada | Desconexión | 2021-07-10 07:12 | 2021-07-10 10:50 |  |  |  | DP_E | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través de red de media tensión de Frontel. Relacionada con SD 2021058316. |  |  | 0 | 0 | 0
1811 | Transformadores2D3286 | Transformadores2D3286DF | Neomante | 3286 | Transformadores2D | LA ESTRELLA 110/33KV 55MVA T1 [EN_REVISION] | EÓLICA LA ESTRELLA SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2021001869 | interno |  |  | 2021-07-10 07:42 | 2021-08-14 00:28 |  |  |  | DF | 832.7667 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla el PE La Estrella se encontraba en servicio y generando 44 MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021059758 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-10 09:34 | 2021-07-10 14:15 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Desmontaje de postes de Hormigon Armado, de acuerdo a proyecto Reemplazo Transformador de Poder N° 2 |  |  | 0 | 0 | 1
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021059339 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-10 12:10 | 2021-07-10 15:00 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021060630 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-07-10 14:34 | 2021-07-10 15:40 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | SE Chimborazo: No reconectar 52JT3.- |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021058562 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-11 00:24 | 2021-07-11 06:20 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT N° 65778 (registro interno STS), faena coordinada con Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/24-15KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021059621 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-11 03:25 | 2021-07-11 08:06 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | La carga será transferida por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603FE | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Informe Fallas | 2021001860 | externo |  |  | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:12 |  |  |  | FE | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por operacion LT 110 KV Condores Palafitos. | . |  | 0 | 0 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021058832 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-11 06:15 | 2021-07-11 16:41 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a las desconexiones de las LLTT San Fernando - Placilla y Placilla - Nancagua, informadas según SD 2021058825-2021058828, se requiere la desconexión del Transformador T1 de SE Placilla (Sin consumos afectados.). Considera la apertura de DDCC 89BT, interruptor 52CT y ambos alimentadores |  |  | 0 | 0 | 1
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021058819 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-11 06:30 | 2021-07-11 06:32 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo en la LT66kV San Fernando - Placilla y LT66kV Placilla-Nancagua, se require la maniobra de microcorte al Transformador T1 de SE Nancagua, por cambio de topología a nivel de 66kV (Los consumos de las SSEE Nancagua y Placilla quedarán alimentados desde el Paño B1 de SE Portezuelo 110/66kV). Previo al microcorte se transferirá mediante redes MT los consumos de SE Placilla hacia SE Nancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021055952 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-11 07:43 | 2021-07-11 14:44 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado., S/E Maitencillo: Mantenimiento Barra 110 kV sección 1, incluye MPB normal desconectadores 89H3-1, 89HS-1, 89H5-1, 89H4-1, HT1-1, TPHB1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, . . Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en 89HS-1 lado interruptor Subestación Maitencillo, . . Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en 89HT1-1 lado interruptor. Subestación Maitencillo, . . Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en 89H3-1 lado interruptor. Subestación Maitencillo, . . Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en 89H4-1 lado interruptor. Subestación Maitencillo, . . Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en 89H5-1 lado interruptor. Subestación Maitencillo, . . Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en conexión superior del TPHB1 Subestación Maitencillo, 89H4-1 abierto A disposición del Jefe de faena para realizar pruebas Subestación Maitencillo, 89H5-1 abierto A disposición del Jefe de faena para realizar pruebas Subestación Maitencillo, 89HT1-1 abierto A disposición del Jefe de faena para realizar pruebas Subestación Maitencillo, 89H3-1 abierto A disposición del Jefe de faena para realizar pruebas Subestación Maitencillo, 89HS-1 abierto A disposición del Jefe de faena para realizar pruebas Subestación Maitencillo, . . Delimitación de la zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
616 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085DP | Neomante | 1085 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021052393 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-11 07:59 | 2021-07-11 18:48 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | PT 65710-65711-811 internos de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021058823 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-11 18:00 | 2021-07-11 18:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | e requiere la maniobra de microcorte al Transformador T1 de SE Nancagua, por normalización de topología a nivel de 66kV (Los consumos de las SSEE Nancagua y Placilla quedarán alimentados desde el Paño B4 de SE San Fernando 154/66kV). |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564RO | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021058373 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-12 07:09 | 2021-07-12 17:03 |  |  |  | RO | 9.9 | 0 | 0 | 0 | BRA 52H3 en S/E Esmeralda. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549RO | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021058552 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-12 08:15 | 2021-07-12 18:56 |  |  |  | RO | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | Desconexión / Intervención | 2021059626 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-12 08:26 | 2021-07-12 08:27 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos eléctricos para proyecto de transmisión. Los consumos en media tensión serán transferidos a otras subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021056138 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 18:20 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reparar anormalidad de alumbrado, calefacción y sellado de ductos en gabinete de control de desconectadores de las unidades del ATR8. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1644 | Transformadores2D3032 | Transformadores2D3032RO | Neomante | 3032 | Transformadores2D | MAHNS 66/15KV 15MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021059852 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-12 11:06 | 2021-07-12 13:49 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el cambio de referencia en un 3% al CDBC del Transformador T2 de S/E Mahns. Con la finalidad de mejorar el voltaje en las redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2021060398 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-12 23:08 | 2021-07-13 00:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo a equipos SLB1-ITRB1-TRB1-ILB1-RNB1. |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DRO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021061311 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-13 00:18 | 2021-07-13 04:55 |  |  |  | DRO | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados por redes de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021058962 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-13 06:31 | 2021-07-13 06:33 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte en SE La Ronda, lo cual considera la apertura de los interruptores 52B5 en SE San Fernando y 52CT en SE La Ronda en horario desde las 06:30 a las 06:33 hrs. Lo anterior debido a trabajos asociados a mantenimiento preventivo básico en LT66KV La Ronda San Vicente TT según SD 2021058958 |  |  | 0 | 0 | 1
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021058374 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-13 07:10 | 2021-07-13 12:00 |  |  |  | RO | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operaciones: Deshabilitar reconexión automática 52H2(S/E Antofagasta), Deshabilitar reconexión automática 52H3 S/E Alto Norte, Deshabilitar reconexión automática 52E7(S/E La Negra) y Señalizar 52ET1(S/E La Negra). |  |  | 0 | 0 | 0
1418 | Transformadores2D1525 | Transformadores2D1525DP | Neomante | 1525 | Transformadores2D | EL COBRE (ENGIE) 220/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021058277 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-13 08:18 | 2021-07-13 18:22 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E El Cobre: 89JT-1, 89JT-2, 89E1, 52 Q1 Abiertos y bloqueados; 52JT y 89JT-3 a Disposición del Jefe de Faena. Bloqueo 50BF del 52JT. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 110/66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021058553 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-13 10:35 | 2021-07-13 15:43 |  |  |  | RO | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279RO | Neomante | 279 | Transformadores2D | CORRAL 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021059545 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-13 11:17 | 2021-07-13 12:53 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00961 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021058966 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-14 06:30 | 2021-07-14 06:33 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte en SE La Ronda, lo cual considera la apertura de los interruptores 52B5 en SE San Fernando y 52CT en SE La Ronda en horario desde las 06:30 a las 06:33 hrs. Lo anterior debido a normalización de topologia por trabajos asociados a mantenimiento preventivo en LT66KV La Ronda - San Vicente TT según SD 2021058958 y microcorte SD 2021058962 |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321DF | Neomante | 321 | Transformadores3D | SALAR 220/100/13.8 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2021061835 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-14 08:03 | 2021-07-14 15:51 |  |  |  | DF | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Autotransformador-3 despejado completamente sin aterrizar, se requieren todos los equipos a disposicion del jefe de faena. |  |  | 0 | 1 | 0
1418 | Transformadores2D1525 | Transformadores2D1525DP | Neomante | 1525 | Transformadores2D | EL COBRE (ENGIE) 220/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021058278 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-14 08:20 | 2021-07-14 16:34 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E El Cobre: 89JT-1, 89JT-2, 89E1, 52 Q1 Abiertos y bloqueados; 52JT y 89JT-3 a Disposición del Jefe de Faena. Bloqueo 50BF del 52JT. |  |  | 0 | 0 | 1
1812 | Transformadores2D3290 | Transformadores2D3290DP | Neomante | 3290 | Transformadores2D | CENTRAL LA HUELLA 220/33 KV 95MVA [EN_REVISION] | AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SpA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021060500 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-14 08:42 | 2021-07-17 08:00 |  |  |  | DP | 71.3 | 0 | 0 | 0 | Actualmente en parque cuenta con un documento por PES (2021036687) por pruebas de inyecciones. Donde Los interruptores de los alimentadores de 33 kV están a disposición del Jefe de la PES. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 KV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021059593 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-14 08:45 | 2021-07-14 12:28 |  |  |  | RO | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Sin maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282RO | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021058246 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-14 09:12 | 2021-07-14 19:52 |  |  |  | RO | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 65885 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021059753 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-14 09:20 | 2021-07-14 18:22 |  |  |  | RO | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E DDA, Proyecto Normalización ATR3/ATR4 - Carga de configuraciones y pruebas a nivel de control en IED Paño JR: 50BF JR (ABB REQ 650) [Al finalizar la jornada se normaliza Paño JR] Bloqueo de Protección requerido,-Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 66965. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 50BFJR (ABB REQ650) Bloqueo de trips 50BF. Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 66965. Subestación D. Almagro, Interruptor 52JR A disposición pruebas de control A disposición del jefe de faena Subestación D. Almagro, 89JR-3 A disposición pruebas de control A disposición Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021059753 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-14 09:20 | 2021-07-14 18:22 |  |  |  | RO | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E DDA, Proyecto Normalización ATR3/ATR4 - Carga de configuraciones y pruebas a nivel de control en IED Paño JR: 50BF JR (ABB REQ 650) [Al finalizar la jornada se normaliza Paño JR] Bloqueo de Protección requerido,-Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 66965. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 50BFJR (ABB REQ650) Bloqueo de trips 50BF. Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 66965. Subestación D. Almagro, Interruptor 52JR A disposición pruebas de control A disposición del jefe de faena Subestación D. Almagro, 89JR-3 A disposición pruebas de control A disposición Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
1727 | Transformadores2D2913 | Transformadores2D2913RO | Neomante | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 [EN_REVISION] | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2021060703 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-14 09:22 | 2021-07-22 02:14 |  |  |  | RO | 184.8667 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas asociadas a la puesta en servicio del sistema BESS de la S/E Cerro Dominador. Las pruebas a realizar serán comprobación de fases, voltajes y operación de las corrientes diferenciales asociados al transformador principal y la barra de 33 kV. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena 52JT1 y 52FT1 . 89FT1-2, Abierto 89FT1-3, 89FT1-4 abiertos. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021058554 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-14 09:45 | 2021-07-14 17:15 |  |  |  | RO | 7.5 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021057999 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-14 13:39 | 2021-07-14 16:57 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y en salida pasamuros CER1 . . Subestación P. Azúcar, Delimitar la Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021058120 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-14 14:56 | 2021-07-14 16:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Prueba efectiva de trip Relé Buchholz del TR6 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TR6 lado 220 kV (PRTR6) . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TR6 lado 13.2 kV . . Subestación P. Azúcar, 52CE3 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52CE4 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52CR2 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52J11 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52J12 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Delimitar la Zona de Trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
1492 | Transformadores2D1627 | Transformadores2D1627RO | Neomante | 1627 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2021060680 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-14 15:18 | 2021-07-14 19:33 |  |  |  | RO | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Cambio de sensor, equipo de monitoreo de gases (hydran) transformador N°1 220/23 kV. Sin condiciones requeridas. |  |  | 0 | 0 | 0
839 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DF | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCION) 230/25KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Informe Fallas | 2021001890 | interno |  |  | 2021-07-14 16:02 | 2021-07-14 16:05 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Se verifica Relé maestro del Tr.1 operado vía SCADA. | En investigación. |  |  | 0 | 0
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282RO | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021058247 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-15 08:21 | 2021-07-15 19:41 |  |  |  | RO | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 65885 |  |  | 0 | 0 | 0
986 | Transformadores2D1114 | Transformadores2D1114DRO | Neomante | 1114 | Transformadores2D | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021062331 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-15 08:30 | 2021-07-15 17:52 |  |  |  | DRO | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021058687 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-15 08:40 | 2021-07-15 10:50 |  | 2021-07-15 09:51 |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos programados para protocolo de pruebas de verificación de servicios complementarios y ajustes de sincronismo en paño J7. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco Monofásico N°1 de 500/220kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: El Jefe de Faena delimitará y señalizara las zonas de trabajo y bloqueará el controlador del paño J7 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021059751 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-15 08:45 | 2021-07-15 12:36 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración controladores de paño o PLC, S/E DDA, Proyecto Normalización ATR3/ATR4 - Carga de configuraciones y pruebas a nivel de control en IED Paño JR - Controlador JR (ABB REC 670) [Al finalizar la jornada se normaliza Paño JR] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52JR A disposición pruebas de control A disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021059751 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-15 08:45 | 2021-07-15 12:36 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración controladores de paño o PLC, S/E DDA, Proyecto Normalización ATR3/ATR4 - Carga de configuraciones y pruebas a nivel de control en IED Paño JR - Controlador JR (ABB REC 670) [Al finalizar la jornada se normaliza Paño JR] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52JR A disposición pruebas de control A disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D2423 | Transformadores2D2423RO | Neomante | 2423 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021059642 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-15 08:47 | 2021-07-15 18:22 |  |  |  | RO | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. Este trabajo, no considera cambio de ajustes. |  |  | 0 | 0 | 0
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414RO | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | Desconexión / Intervención | 2021060924 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-15 08:52 | 2021-07-15 16:42 |  |  |  | RO | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos eléctricos para proyecto de transmisión, se realizará con personal especialista de líneas energizadas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1607E | Transformadores2D1607ERO | Neomante | 1607E | Transformadores2D | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021058555 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-15 09:18 | 2021-07-15 12:08 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021057323 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-15 09:28 | 2021-07-15 16:39 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del Autotransformador N° 2 en subestación Las Tortolas a fin de eliminar punto caliente en lado de 23 kV, X1 - X2 - X3. |  |  | 0 | 0 | 1
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021059800 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-15 09:51 | 2021-07-15 11:58 |  | 2021-07-15 11:07 |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Apoyo a medición de descargas parciales a equipos GIS de los paños J7 y J8. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 o 2 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de las zonas de trabajo. |  |  | -7 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021058685 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-15 11:07 | 2021-07-15 12:40 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos programados para protocolo de pruebas de verificación de servicios complementarios y ajustes de sincronismo en paño J8. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco Monofásico N°1 de 500/220kV de S/E Lo Aguirre. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: El Jefe de Faena delimitará y señalizara las zonas de trabajo y bloqueará el controlador del paño J8 mientras dure la intervención. |  |  | -1 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715RO | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021062400 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-07-15 11:27 | 2021-07-15 12:22 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021057996 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-15 13:47 | 2021-07-15 15:21 |  | 2021-07-15 14:02 |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasamuros CER2 . . Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021058357 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-15 14:02 | 2021-07-15 23:48 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Limpieza, verificación, pruebas eléctricas y corrección de fuga de aceite en torreta de bushing central (H2) del Transformador N° 5, de ser necesario completar nivel de aceite. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado de 220 kV TR5 (PRJT5) . . Subestación P. Azúcar, Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado de 13.2 kV TR5 . . |  |  | -1 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021060071 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-15 15:28 | 2021-07-15 18:13 |  |  |  | DP | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Energización y Puesta en Servicio de equipo de sincronización RPH3-52J11 Restricciones: Paño Cent. Diag. DJ11-Los Changos, indisponible. Paño Cent.Diag 4 DJ12 Los Changos, indisponible. B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango, indisponible. Paño Cent.Diag 1 DK01 Los Changos, indisponible. Paño K2 de Los Changos, indisponible. (coordinado con TEN). Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. DJ11-Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021061279 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-16 00:05 | 2021-07-16 05:51 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282RO | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021058251 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-16 08:39 | 2021-07-17 14:39 |  |  |  | RO | 30 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 65886 |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395DP_E | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061566 | externo | Programada | Desconexión | 2021-07-17 00:41 | 2021-07-17 01:18 |  |  |  | DP_E | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: ATR1 a disposición de maniobras. Interruptor 52K1 a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 a disposición del jefe de faena. Interruptor 52J1 a disposición del jefe de faena. Interruptor 52J2 a disposición del jefe de faena . |  |  | 0 | 0 | 0
575 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356DP | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021061666 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-17 09:02 | 2021-07-17 17:43 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DP | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021061667 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-17 11:25 | 2021-07-17 17:23 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Neomante | 1624 | Transformadores2D | SIERRA GORDA 220/33 KV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención | 2021062681 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-17 15:16 | 2021-08-17 19:21 |  |  |  | DF | 748.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 220/33 KV N°1 para revisión de fuga de aceite en equipo. Condiciones requeridas: abierto 52EJT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52EH11 y Cerrado 89JT1-2T. |  |  | 0 | 1 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512RO | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2021060742 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-18 11:17 | 2021-07-18 20:37 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS NO REQUIEREN DESCONEXIÓN DE CIRCUITOS DE CONTROL, ESTOS DE REALIZARÁN DE FORMA ALTERNADA DURANTE EL DÍA ,CON ARMARIOS DE CIRCUITOS DE CONTROL TRANSFORMADOR T2 DE S/E COLLAHUASI. |  |  | 0 | 0 | 0
1716 | Transformadores2D3213 | Transformadores2D3213RO | Neomante | 3213 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3KV 200MVA TR3 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061786 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-19 | 2021-08-03 17:18 |  |  |  | RO | 377.3 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos. Interruptor 52K3 cerrado y a disposición jefe de faenas. Desconectador 89K3-3 cerrado y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 cerrado y a disposición del jede faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
1700 | Transformadores2D3214 | Transformadores2D3214RO | Neomante | 3214 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3KV 200MVA TR4 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061787 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-19 | 2021-08-03 17:18 |  |  |  | RO | 377.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 cerrado y a disposición jefe de faenas Desconectador 89K6-3 cerrado y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 cerrado y a Disposición del jefe faenas. condición requerida hasta finalizar los trabajos de PES de SVC PLUS. |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021060326 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-19 09:06 | 2021-07-19 10:35 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061072 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-19 09:07 | 2021-07-19 16:02 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Habilitación Provisoria de Lógica de Transferencia Nuevo Paño JT4, Paño HT4: Conexionado de Disparos S1 y S2 52HT4 por Protección 87T, 94T4, 87B; Conexionado de Arranque en 50BFHT4-87T4-S1 y S2 – 50BFJT4 S1 y S2; Conexionado de Bloqueo en 86T4. Paño JR: Conexionado de Disparos S1 y S2 al 52JR, por 94T4; Conexionado de Arranque 50BFJR desde 87T4-S1, 87T4-S2 y 94T4; 50BFJT4 S1 y S2 desde 50BFJR; Conexionado de Alarma JT4 controlador JR. Pruebas Efectivas N-I-T y de Arranque 50BFJT4 (N-I-T) y 50BFJR (S1 y S2 en N-I-T). [Finalizados los trabajos se realizan Bloqueos en Blocks de Pruebas dejando inhabilitadas todas las conexiones realizadas – Se normalizan instalaciones en desconexión] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52JR A disposición Operación Local de 52JR Subestación D. Almagro, 52JT3 A disposición Operación Local de 52JT3 Subestación D. Almagro, 52HT3 A disposición Operación Local 52HT3 Subestación D. Almagro, 52HT4 A disposición Operación Local 52HT4 Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 67408 Subestación D. Almagro, 50BF HT4 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 67419 Subestación D. Almagro, 89JR-3 A disposición Operación Local de 89JR |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061072 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-19 09:07 | 2021-07-19 16:02 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Habilitación Provisoria de Lógica de Transferencia Nuevo Paño JT4, Paño HT4: Conexionado de Disparos S1 y S2 52HT4 por Protección 87T, 94T4, 87B; Conexionado de Arranque en 50BFHT4-87T4-S1 y S2 – 50BFJT4 S1 y S2; Conexionado de Bloqueo en 86T4. Paño JR: Conexionado de Disparos S1 y S2 al 52JR, por 94T4; Conexionado de Arranque 50BFJR desde 87T4-S1, 87T4-S2 y 94T4; 50BFJT4 S1 y S2 desde 50BFJR; Conexionado de Alarma JT4 controlador JR. Pruebas Efectivas N-I-T y de Arranque 50BFJT4 (N-I-T) y 50BFJR (S1 y S2 en N-I-T). [Finalizados los trabajos se realizan Bloqueos en Blocks de Pruebas dejando inhabilitadas todas las conexiones realizadas – Se normalizan instalaciones en desconexión] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52JR A disposición Operación Local de 52JR Subestación D. Almagro, 52JT3 A disposición Operación Local de 52JT3 Subestación D. Almagro, 52HT3 A disposición Operación Local 52HT3 Subestación D. Almagro, 52HT4 A disposición Operación Local 52HT4 Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 67408 Subestación D. Almagro, 50BF HT4 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 67419 Subestación D. Almagro, 89JR-3 A disposición Operación Local de 89JR |  |  | 0 | 0 | 1
1322 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237DP | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021061674 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-19 09:09 | 2021-07-19 11:50 |  |  |  | DP | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1150 | Transformadores2D980 | Transformadores2D980DP | Neomante | 980 | Transformadores2D | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021053757 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-19 09:17 | 2021-07-28 20:17 |  |  |  | DP | 227 | 0 | 0 | 0 | No existen consumos afectado la Planta estará detenida por mantención mayor |  |  | 0 | 0 | 1
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021061382 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-19 10:24 | 2021-08-12 18:49 |  |  |  | RO | 584.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo 52H4/H3, 89H4/H3-2 y 89H4/H3-2T y 89BT1 de S/E Aconcagua. Sistemas de control habilitara la indicación del estados Local-Remoto del 52H4/H3, 89H4/H3-2 y 89H4/H3-2T y Estados Ab-Cerrado del 89BT1 en RTU-Scada TZCN. Para estos se requiere por seguridad, aplicar inspección permanente en el desarrollo del tendido de conductor sobre trincheras de control y no se intervendrán las ramas de apertura y cierre de los equipos, disminuyendo con ello los riesgos sobre la barra 110kV-66kV-ATR e instalaciones de S/E Aconcagua asociadas. Una vez terminado los trabajos, se contara con estado Local-Remoto en Scada del 52H4/H3, 89H4/H3-2 y 89H4/H3-2T y estado Abierto-Cerrado del 89BT1 de S/E Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061096 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-19 10:50 | 2021-07-19 16:02 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT4, para dar cumplimiento a AT 66980 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT4 Bloqueo de trips. Para dar cumplimiento a condición de AT 66980 |  |  | -5 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513RO | Neomante | 1513 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2021060746 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-19 17:07 | 2021-07-19 17:57 |  |  |  | RO | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS NO REQUIEREN DESCONEXIÓN DE CIRCUITOS DE CONTROL, ESTOS DE REALIZARÁN DE FORMA ALTERNADA DURANTE EL DÍA ,CON ARMARIOS DE CIRCUITOS DE CONTROL TRANSFORMADOR T1 DE S/E COLLAHUASI. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Desconexión / Intervención | 2021060168 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-19 19:21 | 2021-07-20 02:19 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos incluyen pruebas funcionales de disparo sobre los interruptores. La protección 50BF quedará habilitada al finalizar la implementación en todos los interruptores. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061114 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-20 05:41 | 2021-07-20 15:05 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado torre interfaz ATR10. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061173 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-20 08:47 | 2021-07-20 15:36 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a Interruptores 52C9 y 52CT4 de13,2 kV por reemplazo de aceite aislante y medidas de Factor de potencia; Mantenimiento a 3 Transformadores de corriente paño CT4 lado barra y cable de 13,2 kV; Mantenimiento a 3 Transformadores de potencial barra 2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa o Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la Zona de Trabajo.- Carro de puesta a tierra lado Barra cerrado e inmovilizado en celda interruptor 52CT4.- Interruptor 52C9 y 52CT4 retirado de su celda.- Interruptor 52CS y 52CT8 Abierto y retirado de su celda.- |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061019 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-20 08:59 | 2021-07-20 12:12 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para protocolo de pruebas de verificación de servicios complementarios y ajustes de sincronismo en paño KT1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco Monofásico N°1 de 500/220kV de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo y bloqueará el controlador del paño KT1 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853RO | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021061454 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 11:14 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00987 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061176 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-20 09:51 | 2021-07-20 15:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Verificación de protección 51-51N lado 13,2 kV de SS/AA.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar la zona de trabajo.- |  |  | -3 | 0 | 0
1595 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313RO | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 KV 12 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021061987 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-20 10:45 | 2021-07-20 13:00 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Sin maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842RO | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021061453 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-20 11:55 | 2021-07-20 13:05 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00993 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061018 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-20 12:18 | 2021-07-20 12:20 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para verificación de servicios complementarios y prueba de sincronismo efectivo del paño KT1 mediante microcorte. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco Monofásico 01 de 500/220kV de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará y señalizara la zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena interruptor 52KT1. Nota: Se solicitará el cierre del interruptor, para verificar el correcto funcionamiento del sincronizador. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061017 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-20 12:29 | 2021-07-20 15:31 |  |  |  | RO | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para protocolo de pruebas de verificación de servicios complementarios y ajustes de sincronismo en paño KT2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco Monofásico N°2 de 500/220kV de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará y señalizara las zonas de trabajo y bloqueará el controlador del paño KT2 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1524 | Transformadores2D1524RO | Neomante | 1524 | Transformadores2D | EL ARRIERO 220/33 KV N°1 | ENEL GREEN POWER CHILE | Desconexión / Intervención | 2021062228 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-20 15:16 | 2021-07-20 18:00 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  |  | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061016 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-20 15:32 | 2021-07-20 15:40 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para verificación de servicios complementarios y prueba de sincronismo efectivo del paño KT2 mediante microcorte. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco Monofásico N°2 de 500/220kV de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará y señalizara la zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena interruptor 52KT2. Nota: Se solicitará el cierre del interruptor, para verificar el correcto funcionamiento del sincronizador. |  |  | 0 | 0 | 1
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513RO | Neomante | 1513 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2021060747 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-20 17:16 | 2021-07-20 18:20 |  |  |  | RO | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS NO REQUIEREN DESCONEXIÓN DE CIRCUITOS DE CONTROL, ESTOS DE REALIZARÁN DE FORMA ALTERNADA DURANTE EL DÍA ,CON ARMARIOS DE CIRCUITOS DE CONTROL TRANSFORMADOR T1 DE S/E COLLAHUASI. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Desconexión / Intervención | 2021060169 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-20 18:41 | 2021-07-21 02:16 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos incluyen pruebas funcionales de disparo sobre los interruptores. La protección 50BF quedará habilitada al finalizar la implementación en todos los interruptores. |  |  | 0 | 0 | 1
1716 | Transformadores2D3213 | Transformadores2D3213RO | Neomante | 3213 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3KV 200MVA TR3 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061770 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-21 02:11 | 2021-07-21 06:04 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Cerrado . Interruptor 52K5 Cerrado. Interruptor 52K2 Abierto y disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 Abierto y disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado. Desconectador 89K6-1 Cerrado. Desconectador 89K6-3 Cerrado . Desconectador 89K6-4 Cerrado. Desconectador 89K5-1 Cerrado. Desconectador 89K5-2 Cerrado. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto. Interruptores 52E4Z abierto. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Abierto. Desconectador 89E4Z-1 Abierto. Desconectador 89E3Z-1T Abierto. Desconectador 89E4Z-1T Abierto. Desconectador 89EZ-2 Abierto. Desconectador 89EZ-2T Abierto. Desconectador 89E1Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Al finalizar la prueba el TR3 queda energizado para alimentar servicios auxiliares. Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | -23 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061110 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-21 05:43 | 2021-07-21 16:11 |  |  |  | RO | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061110 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-21 05:43 | 2021-07-21 16:11 |  |  |  | RO | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061110 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-21 05:43 | 2021-07-21 16:11 |  |  |  | RO | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DF | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021063440 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-21 06:10 | 2021-07-21 16:12 |  |  |  | DF | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | se requiere desconectar Transformador 2, para realizar limpieza manual de aislación por alta contaminación corroborado con inspección coronográfica. Riesgo bajo Consumos serán respaldados a través del Transformador 1 |  |  | 0 | 1 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DRO | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021063294 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-21 06:59 | 2021-07-21 16:40 |  |  |  | DRO | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CTNG, se requiere efectuar desconexión forzosa de Transformador de partida en Central Ventanas, para habilitar alimentación de emergencia por trabajos de mantenimiento preventivo al paño de llegada de LT 110 kV Ventanas - Quintero en S/E Quintero. Limpieza de aislación a pararrayos en paño H2 en SE Quintero. Relacionado con SDCF 2021062898. |  |  | 0 | 0 | 0
822 | Transformadores2D149 | Transformadores2D149DP | Neomante | 149 | Transformadores2D | PELEQUEN 66/15KV 4MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021060271 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-21 07:03 | 2021-07-21 17:37 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona |  |  | 0 | 0 | 1
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021063442 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-21 07:56 | 2021-07-21 16:33 |  |  |  | DF | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | se requiere desconectar Transformador 1, para realizar limpieza manual de aislación por alta contaminación corroborado con inspección coronográfica. Riesgo bajo Consumos serán respaldados a través del Transformador 2 |  |  | 0 | 1 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061170 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-21 09:05 | 2021-07-21 17:35 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a Interruptor 52CT5 por reemplazo de aceite aislante y medidas de Factor de potencia a interruptor; Mantenimiento a 3 Transformadores de corriente paño CT5; Mantenimiento a transformadores de potencial CT5.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa o Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la Zona de Trabajo.- Carro de puesta a tierra lado Barra Cerrado e inmovilizado.- Interruptor 52CT5 retirado de su celda.- Interruptor 52CT9-1, 52CT9-1 Y 52CS abierto y retirado de su celda.- |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Neomante | 285 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021060342 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-21 09:31 | 2021-07-21 17:32 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Abierto y a disposición 52JT3, 89JT3-2, 89JT3-1. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021060343 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-21 09:31 | 2021-07-21 17:32 |  | 2021-07-21 09:31 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Abierto y a disposición 52JT4, 89JT4-2, 89JT4-1. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021060347 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-21 09:31 | 2021-07-21 19:17 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Corresponde a un Mantenimiento Mayor que fue informado a traves de la CARTA63036-21. Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación Coloso: Abierto y a disposición 52JT4, 89JT4-2, 89JT4-1. |  |  | -1 | 0 | 1
1712 | Transformadores2D1261 | Transformadores2D1261DF | Neomante | 1261 | Transformadores2D | TALINAY PONIENTE 220/33KV 66MVA | ENEL GREEN POWER CHILE | Desconexión / Intervención | 2021063529 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-21 09:36 | 2021-07-21 15:08 |  |  |  | DF | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexion de tr N°2 para realizar reapriete de conexiones al encontrarse punto caliente en bushing AT fase A. equipo en riesgo |  |  | 0 | 1 | 0
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547RO | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021061455 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-21 09:37 | 2021-07-21 11:50 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00995 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021062883 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-21 10:00 | 2021-07-21 16:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Verificación protecciones 51-51N lado de 66 kV y lado 13,2 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Realizara bloqueo de TRIP de acuerdo con la minuta de bloqueo.- |  |  | -6 | 0 | 0
930 | Transformadores2D690 | Transformadores2D690DP | Neomante | 690 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15.3KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021061732 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-21 10:09 | 2021-07-21 15:23 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador N°2 serán transferidos hacia el transformador N°1 mediante el cierre del desconectador acoplador de barra 89CS. Se requiere ES y en aporte de inyección de Papelera Pasífico (PADELPA) al sistema. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021060330 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-21 10:45 | 2021-07-21 13:52 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208RO | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021061560 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-21 13:52 | 2021-07-21 17:00 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-01007 |  |  | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223RO | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021061568 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-21 15:11 | 2021-07-21 17:51 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-01010 |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061626 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-21 16:22 | 2021-07-21 17:35 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios patio 23 kV; Paños 52E1; 52E2, 52E3, 52ET5, marco de barra y líneas. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52ET5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 23 kV-D. Almagro o Paño Línea LE01, DDA-D. Almagro (Emelat) o Paño Línea LE02, DDA-Reserva o Paño Línea LE03, DDA-Inca de Oro o Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208RO | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA 2 | STS | Limitaciones | 2021001688 |  |  |  | 2021-07-21 17:00 | 2021-07-21 17:27 |  |  |  | RO | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Quedan levantadas vías de Trip de temperatura de aceite de cuba principal del Transformador T2, por baja aislación en cableado de conexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Desconexión / Intervención | 2021060170 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-21 18:03 | 2021-07-22 03:07 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos incluyen pruebas funcionales de disparo sobre los interruptores. La protección 50BF quedará habilitada al finalizar la implementación en todos los interruptores. |  |  | 0 | 0 | 1
1700 | Transformadores2D3214 | Transformadores2D3214RO | Neomante | 3214 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3KV 200MVA TR4 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061773 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-22 01:53 | 2021-07-22 04:41 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K2 Cerrado . Interruptor 52K3 Cerrado. Interruptor 52K5 Abierto y disposición del jefe de faena. Interruptor 52K6 Abierto y disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado. Desconectador 89K3-1 Cerrado. Desconectador 89K3-3 Cerrado . Desconectador 89K3-4 Cerrado. Desconectador 89K2-1 Cerrado. Desconectador 89K2-2 Cerrado. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto. Interruptores 52E2Z abierto. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena.. Desconectador 89E4Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena.. Desconectador 89E4Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto. Desconectador 89E1Z-1 Abierto. Desconectador 89E2Z-1 Abierto. Desconectador 89E1Z-1T Abierto. Desconectador 89E2Z-1T Abierto. Desconectador 89EZ-2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-6 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-3 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-4 Abierto y a disposición del jefe de faena. Paños K5 y K6 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K2 y K3. |  |  | -44 | 0 | 0
1727 | Transformadores2D2913 | Transformadores2D2913RO | Neomante | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 [EN_REVISION] | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2021063079 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-22 02:14 | 2021-08-01 |  |  |  | RO | 237.7667 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas asociadas a la puesta en servicio del sistema BESS de la S/E Cerro Dominador asociados al transformador principal y la barra de 33 kV. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena 52JT1 y 52FT1 . 89FT1-2, Abierto 89FT1-3, 89FT1-4 abiertos. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061113 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-22 05:40 | 2021-07-22 17:26 |  |  |  | RO | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores TR5 y TR6, limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061113 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-22 05:40 | 2021-07-22 17:26 |  |  |  | RO | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores TR5 y TR6, limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DF | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | SAGESA | Desconexión / Intervención | 2021064106 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-22 08:15 | 2021-07-22 12:19 |  |  |  | DF | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | El relleno de SF6 del 52CT Se requiere realizar de forma urgente. |  |  | 0 | 1 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021060331 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-22 08:27 | 2021-07-22 13:41 |  |  |  | RO | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
588 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores2D | PID-PID 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021058578 | externo | Programada | Desconexión | 2021-07-22 08:37 | 2021-07-22 20:04 |  |  |  | DP_E | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT N° 65892 |  |  | 0 | 0 | 0
1813 | Transformadores2D2948 | Transformadores2D2948DP | Neomante | 2948 | Transformadores2D | DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) 66/6,6KV 30MVA T2 | CAITAN | Desconexión / Intervención | 2021062234 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-22 08:44 | 2021-07-22 16:05 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | PT 66063 INTERNO DE CAITAN. |  |  | 0 | 0 | 1
1321 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421RO | Neomante | 1421 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021062011 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-22 10:00 | 2021-07-22 19:58 |  |  |  | RO | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | No considera condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
583 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285RO | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021061471 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-22 10:57 | 2021-07-22 12:16 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01004 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
584 | Transformadores2D286 | Transformadores2D286RO | Neomante | 286 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021061465 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-22 12:13 | 2021-07-22 17:09 |  |  |  | RO | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01005 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021062573 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-22 12:22 | 2021-07-23 16:59 |  |  |  | RO | 28.6167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática del elemento señalado, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajo se encuentra enmarcado en el Proyecto 18_293_OA_17 (NUP 1200) |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061980 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-22 14:35 | 2021-07-22 16:20 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1; 89C-CCEE-1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061974 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-22 15:31 | 2021-07-22 16:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Desconexión / Intervención | 2021060172 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-22 17:51 | 2021-07-23 03:53 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos incluyen pruebas funcionales de disparo sobre los interruptores. La protección 50BF quedará habilitada al finalizar la implementación en todos los interruptores. |  |  | 0 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DF | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021064299 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-22 18:11 | 2021-07-23 02:35 |  |  |  | DF | 8.4 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 25208 , 52ET3, 352B04, 352C3/4 Abierto S/E Andes: 389L04; 289B108; 289B208 Abiertos y Bloqueados S/E Andes: 89ET3-2 Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 1 | 0
1690 | Transformadores2D1579 | Transformadores2D1579DP_E | Neomante | 1579 | Transformadores2D | MARIA ELENA 220/22 KV N°1 | SATT | Desconexión / Intervención | 2021060288 | externo | Programada | Desconexión | 2021-07-22 23:59 | 2021-07-23 06:02 |  |  |  | DP_E | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Faena se encuentran coordinadas con Transelec, Enor Chile y SATT, asociadas a SD 2021060286 (PT 66001 registro interno SATT) |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021060333 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-23 07:57 | 2021-07-23 13:21 |  |  |  | RO | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
588 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores2D | PID-PID 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021058579 | externo | Programada | Desconexión | 2021-07-23 09:40 | 2021-07-23 18:51 |  |  |  | DP_E | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT N° 65892 |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | ARICA 110/66/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021062218 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-23 10:23 | 2021-07-23 12:41 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1435 | Transformadores2D1435RO | Neomante | 1435 | Transformadores2D | CALAMA 110/23 KV Nº3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021062768 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-23 10:57 | 2021-07-23 13:13 |  |  |  | RO | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Primera energización de transformador T3 y paños asociados, verificación de estado, dejando este a disposición de la operación |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061978 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-23 11:38 | 2021-07-23 12:50 |  |  |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación paño Banco de CCEE - SVC - Plus Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, delimitar zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061976 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-23 11:39 | 2021-07-23 12:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC2. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Desconexión / Intervención | 2021060173 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-23 18:21 | 2021-07-24 05:43 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos incluyen pruebas funcionales de disparo sobre los interruptores. La protección 50BF quedará habilitada al finalizar la implementación en todos los interruptores. |  |  | 0 | 0 | 1
505 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337DP | Neomante | 337 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021063021 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-24 04:21 | 2021-07-24 18:31 |  |  |  | DP | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
982 | Transformadores2D788 | Transformadores2D788DP_E | Neomante | 788 | Transformadores2D | PILLANLELBUN 66/24-13.8KV 5MVA_2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021062925 | externo | Programada | Desconexión | 2021-07-24 07:21 | 2021-07-24 19:40 |  |  |  | DP_E | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través de red de media tensión de Frontel. Relacionada con SD 2021062924. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021062529 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-24 08:07 | 2021-07-24 13:21 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificar, normalizar y remplazar relé Buchholz Unidad 3 en Banco ATR5. Condiciones: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing 220KV y 500KV de las 3 unidades del ATR5. |  |  | 0 | 0 | 1
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021061713 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-24 09:38 | 2021-07-24 10:33 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | S/E Sulfuros: No reconectar 52BT1, 52BT2. S/E Lixiviación: No reconectar 52BT1, 52BT2, 52B3, y 52B4. S/E Booster: No reconectar 52BT1, NR 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
930 | Transformadores2D690 | Transformadores2D690DP | Neomante | 690 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15.3KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021064072 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-24 09:50 | 2021-07-24 15:25 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador N°2 serán transferidos hacia el transformador N°1 mediante el cierre del desconectador acoplador de barra 89CS. Se requiere ES y en aporte de inyección de Papelera Pacífico (PADELPA) al sistema. |  |  | 0 | 0 | 1
1730 | Transformadores2D2643 | Transformadores2D2643DP | Neomante | 2643 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5 KV 50MVA T3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021064110 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-24 11:03 | 2021-07-24 15:38 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de reemplazo Transformador de poder N°3, NUP: 499 |  |  | 0 | 0 | 1
1730 | Transformadores2D2643 | Transformadores2D2643RO | Neomante | 2643 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5 KV 50MVA T3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021064111 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-24 11:03 | 2021-07-24 15:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de reemplazo Transformador de poder N°3, NUP: 499 |  |  | -1 | 0 | 0
1646 | Transformadores2D3348 | Transformadores2D3348RO | Neomante | 3348 | Transformadores2D | LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 [EN_REVISION] | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021062526 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-24 12:30 | 2021-07-24 20:04 |  |  |  | RO | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con CGE, no hay perdida de suministro. Maniobras se realizarán según se indica en Pauta de Primera energización aprobada por el Coordinador con fecha 02-06-21. (PT 66015 registro interno Frontel) |  |  | 0 | 0 | 0
505 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337DP | Neomante | 337 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021063234 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-25 05:34 | 2021-07-25 19:26 |  |  |  | DP | 13.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | Transformadores2D766 | Transformadores2D766DP | Neomante | 766 | Transformadores2D | LEYDA 115/13.8KV 12.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021052574 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-25 06:36 | 2021-07-25 13:27 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN-2021060983 Chilquinta SODI-10093734 a CGE, Los consumos correspondiente al T1 de SE Leyda serán transferidos mediante microcorte por redes MT en coordinacion con CGED segun sodi 207/2021 |  |  | 0 | 0 | 1
626 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333DP_E | Neomante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021061482 | externo | Programada | Desconexión | 2021-07-25 07:38 | 2021-07-25 20:29 |  |  |  | DP_E | 12.85 | 0 | 0 | 0 | PT N° 65938 (Control Interno STS) ; sin perdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
615 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074DP | Neomante | 1074 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/24-13.8KV 5MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021059540 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-25 10:11 | 2021-07-25 17:30 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 65943 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2468 | Transformadores2D2468DP_E | Neomante | 2468 | Transformadores2D | OSORNO 23/13.2KV 8MVA ATR4 | STS | Desconexión / Intervención | 2021058801 | externo | Programada | Desconexión | 2021-07-25 10:18 | 2021-07-25 16:50 |  |  |  | DP_E | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT N° 65922 |  |  | 0 | 0 | 0
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | Desconexión / Intervención | 2021063577 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-26 05:44 | 2021-07-26 11:10 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos eléctricos para proyecto de transmisión. Los consumos en media tensión serán transferidos a otras subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Neomante | 1514 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2021063888 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-26 08:24 | 2021-07-26 20:30 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas serán: Interruptor 52JT3 Abierto e Incoming 520CB42 Abierto y bloqueado en barra 23 kV.; Desconectador 89J1T3 Abierto y bloqueado; Desconectador 89J2T3 Abierto y bloqueado; Interruptor 52JT3 a disposición del jefe de faena.. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021060510 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-26 09:48 | 2021-07-26 10:52 |  |  |  | DP | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K4, 52K5, 52J2 y 52J3. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021060780 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-26 09:52 | 2021-07-26 17:00 |  |  |  | RO | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11 y 52J12 no reconectar. Bloqueo del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021057457 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-06 06:50 | 2021-09-22 22:30 | 2021-07-26 10:52 |  | S | RO | 1403.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico., los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2021049359. |  |  |  | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021060512 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-26 10:56 | 2021-07-26 13:17 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K7, 52K8, 52J5 y 52J6. |  |  | 0 | 0 | 1
1650 | Transformadores3D443 | Transformadores3D443RO | Neomante | 443 | Transformadores3D | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA [EN_REVISION] | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SpA | Desconexión / Intervención | 2021063534 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-26 17:13 | 2021-07-27 16:41 |  |  |  | RO | 23.4667 | 0 | 0 | 0 | La Puesta en Servicio se efectuará según la Guía de maniobras GI-PPAC0024-PES-01 |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021060781 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-27 08:43 | 2021-07-27 13:40 |  |  |  | RO | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11 y 52J12 no reconectar. Bloqueo del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021058786 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-27 10:42 | 2021-07-27 17:02 |  |  |  | RO | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP | Neomante | 1532 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2021060959 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-27 11:50 | 2021-07-28 19:45 |  |  |  | DP | 31.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: En S/E Esperanza: 52JT1 Abierto, 89JT1 Abierto/Bloqueado, 89JT1-1T Cerrado y Desconectador 89JT1-2T Cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Neomante | 1658 | Transformadores2D | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2021061014 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-27 11:56 | 2021-07-29 15:04 |  |  |  | DP | 51.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: En S/E Sairecabur: 52HT1 Abierto y disposición de jefe de faenas, 89HT1 Abierto y Bloqueado y 89HT1-T Cerrado y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1554 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Neomante | 2454 | Transformadores2D | TAP OFF LICANCABUR 110/3.45 KV N°1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2021061023 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-27 11:56 | 2021-07-29 11:52 |  |  |  | DP | 47.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: En S/E Licancabur: 52HT1 Abierto y a disposición del jefe de faenas, 89HT1 Abierto y Bloqueado y 89HT1-T Cerrado y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1646 | Transformadores2D3348 | Transformadores2D3348RO | Neomante | 3348 | Transformadores2D | LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 [EN_REVISION] | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021062556 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-27 13:25 | 2021-07-28 01:36 |  |  |  | RO | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Barra de 66 kV de S/E Llaima se encontrará energizada (SD asociada 2021062526) por medio de tramo de línea 66 kV Lautaro - Pillanlelbun y actualmente sin sus protecciones y equipos de maniobras habilitados, los cuales se habilitarán en conjunto con la PES de S/E Llaima y se realizará previamente a la energización de Paño de Transformación y Barra 23 kV de S/E Llaima. Faenas coordinadas entre CGE y CCT-Grupo SAESA. (PT 65840 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1455 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661RO | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021063964 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-27 14:49 | 2021-07-27 16:12 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52BT y 52CT de la SE 003 |  |  | 0 | 0 | 0
1716 | Transformadores2D3213 | Transformadores2D3213RO | Neomante | 3213 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3KV 200MVA TR3 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021063963 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-27 22:05 | 2021-07-28 01:31 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la prueba se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrados. y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-5 Abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E1Z Abiertos y A disposición del jefe de faena Interruptor 52E2Z Abiertos y A disposición del jefe de faena Desconectado 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-5 Cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-1 Cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-2 Abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBA-T Abierto y a disposición de Jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2021001980 | externo |  |  | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:43 |  |  |  | FE | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SSEE Angol, Collipulli, Deuco, Nahuelbuta y Los Sauces; a causa de la interrupción de la línea de 66 kV Angol - Collipulli y Collipulli - Victoria, propiedad de CGE. |  | Sin energía SSEE Angol, Collipulli, Deuco, Nahuelbuta y Los Sauces . | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | FRONTEL | Informe Fallas | 2021001980 | externo |  |  | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:43 |  |  |  | FE | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SSEE Angol, Collipulli, Deuco, Nahuelbuta y Los Sauces; a causa de la interrupción de la línea de 66 kV Angol - Collipulli y Collipulli - Victoria, propiedad de CGE. |  | Sin energía SSEE Angol, Collipulli, Deuco, Nahuelbuta y Los Sauces . | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DP | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021064887 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-28 01:06 | 2021-07-28 07:00 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto FRG, NUP 1457 |  |  | 0 | 0 | 1
1717 | Transformadores2D3215 | Transformadores2D3215RO | Neomante | 3215 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3KV 200MVA TR-R SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021064016 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-28 01:31 | 2021-07-28 03:24 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la prueba se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-5 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E1Z Abiertos y A disposición del jefe de faena Interruptor 52E2Z Abiertos y A disposición del jefe de faena Desconectado 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-5 Cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-1 Abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-2 Cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBA-T Abierto y a disposición de Jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021060782 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-28 08:37 | 2021-07-28 14:27 |  |  |  | RO | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11 y 52J12 no reconectar. Bloqueo del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063336 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-28 09:10 | 2021-07-28 16:02 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Habilitación Provisoria de Lógica de Transferencia Paño JT3 Día 1: Alimentación de Transferencia JT3; Incorporación de contactos Normal e Intermedio en circuitos 1 y 2 52JT3 por 87T3-S1 y S2; Habilitación de disparos por 87T3 S1 y S2 a circuitos de apertura 1 y 2 52JR; Conexión de disparos: 87T3 S1 y S2 por 50BF-JR, 50BF-JR por 50BF-JT3; Conexionado de señal JT3: En Intermedio a Controlador JR y N-I-T a 87T3-S1; Configuración de entradas y salidas Binarias en 50BF-JR; Pruebas de disparos efectivas en N-I-T Paño JT3; Pruebas efectivas de arranque 50BF-JR por Trip de protecciones S1 y S2 de JT3 en condición N-I-T.[Finalizados los trabajos se realiza deshabilitación de las modificaciones realizadas por medio de retiro de relés, y nuevos puentes; Se realiza prueba de disparo del 52JT3 por circuitos 1 y 2 – Se normalizan instalaciones en desconexión] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52JR A disposición Operación Local de 52JR Subestación D. Almagro, 52JT3 A disposición Operación Local de 52JT3 Subestación D. Almagro, 52HT3 A disposición Operación Local 52HT3 Subestación D. Almagro, 52HT4 A disposición Operación Local 52HT4 Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 67778 Subestación D. Almagro, 50BF JT3 S1 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 67779 Subestación D. Almagro, GE T60 S2 JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 68012 |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063336 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-28 09:10 | 2021-07-28 16:02 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Habilitación Provisoria de Lógica de Transferencia Paño JT3 Día 1: Alimentación de Transferencia JT3; Incorporación de contactos Normal e Intermedio en circuitos 1 y 2 52JT3 por 87T3-S1 y S2; Habilitación de disparos por 87T3 S1 y S2 a circuitos de apertura 1 y 2 52JR; Conexión de disparos: 87T3 S1 y S2 por 50BF-JR, 50BF-JR por 50BF-JT3; Conexionado de señal JT3: En Intermedio a Controlador JR y N-I-T a 87T3-S1; Configuración de entradas y salidas Binarias en 50BF-JR; Pruebas de disparos efectivas en N-I-T Paño JT3; Pruebas efectivas de arranque 50BF-JR por Trip de protecciones S1 y S2 de JT3 en condición N-I-T.[Finalizados los trabajos se realiza deshabilitación de las modificaciones realizadas por medio de retiro de relés, y nuevos puentes; Se realiza prueba de disparo del 52JT3 por circuitos 1 y 2 – Se normalizan instalaciones en desconexión] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52JR A disposición Operación Local de 52JR Subestación D. Almagro, 52JT3 A disposición Operación Local de 52JT3 Subestación D. Almagro, 52HT3 A disposición Operación Local 52HT3 Subestación D. Almagro, 52HT4 A disposición Operación Local 52HT4 Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 67778 Subestación D. Almagro, 50BF JT3 S1 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 67779 Subestación D. Almagro, GE T60 S2 JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 68012 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063017 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-28 09:22 | 2021-07-28 14:26 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Mantenimiento y medidas eléctricas a Autotransformador Bco. ATR1 Unidad R. Condiciones: Unidad de reserva desvinculada del servicio. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Hualpén, instalar equipos de puesta a tierra en bushing 220-154-66 kV de la unidad R del Banco ATR1. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063327 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-28 09:55 | 2021-07-29 16:12 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 S2 del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT 67581 y 67458 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.,-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT 67581 y 67458. |  |  | -2 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2021062009 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-28 10:27 | 2021-07-28 12:35 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT N° 66059 |  |  | 0 | 0 | 0
1466 | Transformadores2D1545 | Transformadores2D1545DP | Neomante | 1545 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 KV N°3 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2021061029 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-28 11:00 | 2021-07-30 20:18 |  |  |  | DP | 57.3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: En S/E Guayaque: 52HT3 Abierto y a disposición del jefe de faenas, 89HT3 Abierto y Bloqueado y 89HT3-T Cerrado y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2719E | Transformadores2D2719ERO | Neomante | 2719E | Transformadores2D | FRUTILLAR 23/13,2KV 6 MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021064481 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-28 12:26 | 2021-07-28 14:49 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01059 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302RO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021065724 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-07-28 13:37 | 2021-07-28 15:20 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearan las protecciones mecánicas asociadas al transformador N°2 (relé de flujo CTBC, válvula de sobre presión CTBC, indicador de nivel de aceite CTBC) y se mantienen activas las protecciones 87T2, (SEL 787), Protección 21T2 (SEL-421), protecciones barra MT. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063330 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-28 09:55 | 2021-07-29 16:12 | 2021-07-28 16:02 | 2021-07-29 09:10 |  | RO | 17.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB RET 670 paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT 67581 y 67458 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.,-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB RET670 paño JT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT 67581 y 67458. |  |  | -1 | 0 | 0
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445RO | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021064172 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-28 16:28 | 2021-07-28 18:27 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Señalizar equipo con estado de precaución. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Neomante | 1533 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2021060963 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-28 16:44 | 2021-07-29 18:16 |  |  |  | DP | 25.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: En S/E Esperanza: 52JT2 Abierto, 89JT2 Abierto/Bloqueado, 89JT2-1T Cerrado y Desconectador 89JT2-2T Cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
1700 | Transformadores2D3214 | Transformadores2D3214RO | Neomante | 3214 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3KV 200MVA TR4 SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021064041 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-28 22:12 | 2021-07-29 01:29 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E3Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z abiertos y A disposición del jefe de faena. 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. 89EZ-2 cerrados y a disposición del jefe de faena. 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. 89E-6 cerrado y a disposición de Jefe de faena. 89E-3 cerrado y a disposición de Jefe de faena. 89E-4 abierto y a disposición de Jefe de faena. 89EBB-T abierto y a disposición de Jefe de faena. Al finalizar el permiso de trabajo se debe desergenizar el TR4 para preparar el TRR. |  |  | 0 | 0 | 0
1717 | Transformadores2D3215 | Transformadores2D3215RO | Neomante | 3215 | Transformadores2D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3KV 200MVA TR-R SVC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021064068 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-29 01:11 | 2021-07-29 03:37 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-5 cerado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E3Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z abiertos y A disposición del jefe de faena. 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. 89EZ-2 cerrados y a disposición del jefe de faena. 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. 89E-6 cerrado y a disposición de Jefe de faena. 89E-3 abierto y a disposición de Jefe de faena. 89E-4 cerrado y a disposición de Jefe de faena. 89EBB-T abierto y a disposición de Jefe de faena. Al finalizar el permiso de trabajo se debe desergenizar el TR-R y energizar TR-4 para alimentar SSAA del SVC. |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DP | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021065212 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-29 02:51 | 2021-07-29 06:49 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del autotransformador 110/66kV para realizar rotación y mantenimiento a unidad que quedará en reserva. Los consumos son traspasados hacia San Antonio.- |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021060783 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-29 08:20 | 2021-07-29 12:53 |  |  |  | RO | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11 y 52J12 no reconectar. Bloqueo del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1821 | Transformadores2D3211 | Transformadores2D3211DP | Neomante | 3211 | Transformadores2D | NUEVA PANQUEHUE 110/13.2KV 30MVA T1 | TRANSQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021065148 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-29 08:43 | 2021-07-29 16:29 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Conexionado de fibra óptica, revisión y reparación de filtración de aceite del transformador |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063326 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-29 09:10 | 2021-07-29 16:12 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Habilitación Provisoria de Lógica de Transferencia Paño JT3 Día 2: Conexión de disparos: 87T3 S1 y S2 por 50BF-HT3, 50BF-HT3 por 50BF-JR; Configuración de entradas y salidas Binarias en: 87T3-S1, 87T3-S2, 50BF-HT3; Pruebas de disparos efectivas en N-I-T Paño JT3. [Finalizados los trabajos se realiza deshabilitación de las modificaciones realizadas por medio de retiro de relés, y nuevos puentes; Se realiza prueba de disparo del 52JT3 por circuitos 1 y 2 – Se normalizan instalaciones en desconexión]. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52JR A disposición Operación Local 52JR Subestación D. Almagro, 52JT3 A disposición Operación Local de 52JT3 Subestación D. Almagro, 52HT3 A disposición Operación Local de 52HT3 Subestación D. Almagro, 52HT4 A disposición Operación Local de 52HT4 Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 67778 Subestación D. Almagro, 50BF JT3 S1 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 67779 Subestación D. Almagro, 50BF HT3 (REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 68013 Subestación D. Almagro, GE T60 S2 JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 68012 |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063326 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-29 09:10 | 2021-07-29 16:12 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Habilitación Provisoria de Lógica de Transferencia Paño JT3 Día 2: Conexión de disparos: 87T3 S1 y S2 por 50BF-HT3, 50BF-HT3 por 50BF-JR; Configuración de entradas y salidas Binarias en: 87T3-S1, 87T3-S2, 50BF-HT3; Pruebas de disparos efectivas en N-I-T Paño JT3. [Finalizados los trabajos se realiza deshabilitación de las modificaciones realizadas por medio de retiro de relés, y nuevos puentes; Se realiza prueba de disparo del 52JT3 por circuitos 1 y 2 – Se normalizan instalaciones en desconexión]. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52JR A disposición Operación Local 52JR Subestación D. Almagro, 52JT3 A disposición Operación Local de 52JT3 Subestación D. Almagro, 52HT3 A disposición Operación Local de 52HT3 Subestación D. Almagro, 52HT4 A disposición Operación Local de 52HT4 Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 67778 Subestación D. Almagro, 50BF JT3 S1 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 67779 Subestación D. Almagro, 50BF HT3 (REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 68013 Subestación D. Almagro, GE T60 S2 JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 68012 |  |  | -13 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063323 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-29 09:36 | 2021-07-29 16:12 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC650 del paño HT3, para dar cumplimiento a condición de AT 67581 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.,-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT3. Bloqueo trips 50BF Para dar condición a AT AT 67581 |  |  | -1 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063330 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-28 09:55 | 2021-07-29 16:12 | 2021-07-29 16:12 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB RET 670 paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT 67581 y 67458 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.,-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB RET670 paño JT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT 67581 y 67458. |  |  | -1 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021064011 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-29 11:07 | 2021-07-29 12:40 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos de las solicitudes 2021063846, 2021063853, 2021063863, 2021063871, 2021063887, 2021063898, 2021063923, 2021063946 y 2021064011 serán realizados siempre en forma alternada y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Neomante | 1655 | Transformadores2D | TAP OFF LICANCABUR 110/3.45 KV N°2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2021061024 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-29 11:53 | 2021-07-30 20:05 |  |  |  | DP | 32.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: En S/E Licancabur: 52HT2 Abierto y a disposición del jefe de faenas, 89HT2 Abierto y Bloqueado y 89HT2-T Cerrado y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1618 | Transformadores3D373 | Transformadores3D373RO | Neomante | 373 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021064483 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-29 11:58 | 2021-07-29 18:25 |  |  |  | RO | 6.45 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01101 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936RO | Neomante | 936 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021065177 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-29 12:52 | 2021-07-29 15:06 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Trabajo enmarcado en auditorias de esquemas de medida de Subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1093 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937RO | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021065178 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-29 12:52 | 2021-07-29 15:06 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Trabajo enmarcado en auditorias de esquemas de medida de Subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1640 | Transformadores2D2457 | Transformadores2D2457DP | Neomante | 2457 | Transformadores2D | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2021061021 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-29 15:04 | 2021-07-30 20:00 |  |  |  | DP | 28.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: En S/E Sairecabur: 52HT2 Abierto y disposición de jefe de faenas, 89HT2 Abierto y Bloqueado y 89HT2-T Cerrado y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2021002005 | externo |  |  | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 |  |  |  | FE | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Falla en instalaciones de terceros. Afecta consumos de Frontel (Total 82913 clientes) de SSEE: Lota (16069 clientes), Carampangue (15747 clientes), Curanilahue (11024 clientes), Tres Pinos (9099 clientes), Lebu (9702 clientes) , Cañete (21265 clientes) y Coronel (7 clientes) |  | Falla en Línea de Transmisión 154kV Lagunillas- Bocamina - Coronel propiedad de TRANSELEC | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DP | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021065216 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-30 02:32 | 2021-07-30 07:32 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del autotransformador 110/66kV para realizar rotación y mantenimiento a unidad que quedará en reserva. Los consumos son traspasados hacia San Antonio.- |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304DP | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021065108 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-30 08:18 | 2021-07-30 13:40 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se deberá desconectar la S/E Las Juntas, la central Aillin y la línea de 23 kV Las Juntas - Aillin y Central Lleuquereo |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021060784 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-30 08:34 | 2021-07-30 14:00 |  |  |  | RO | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11 y 52J12 no reconectar. Bloqueo del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304RO | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021054572 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-01 00:11 | 2021-09-01 04:06 | 2021-07-30 13:40 |  | S | RO | 782.4333 | 0 | 0 | 0 | En etapa de pruebas S/E Las Juntas y central Aillin |  |  |  | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063617 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-30 09:07 | 2021-07-30 11:02 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para eliminación de filtración de aceite en llave de toma muestra de aceite de transformador N°6. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Transformador N°6, Desfasador N°1 de 220kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358RO | Neomante | 358 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021065682 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-30 09:42 | 2021-07-30 16:06 |  |  |  | RO | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
592 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324RO | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021066412 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-07-30 11:52 | 2021-07-30 18:20 |  |  |  | RO | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Curso Forzoso |  |  | 0 | 0 | 0
592 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324RO | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021066452 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-07-30 13:04 | 2021-07-30 18:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso forzoso. |  |  | -1 | 0 | 0
632 | Transformadores2D364 | Transformadores2D364DP | Neomante | 364 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021065529 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-30 23:06 | 2021-07-31 01:28 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DP | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021065530 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-31 05:49 | 2021-07-31 13:41 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | Transformadores3D122 | Transformadores3D122DP | Neomante | 122 | Transformadores3D | MALLOA NUEVA 220-154/66/15 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021059695 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-31 06:02 | 2021-07-31 16:33 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad en la ejecución de las faenas en el paño BT1 quedará como condición operacional descontado el Transformador N° 1 de SE Malloa durante el tiempo que se prolonguen los trabajos informados en la SD 2021059677. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183DP | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021059707 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-31 06:02 | 2021-07-31 16:33 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de SE Quinta de Tilcoco quedarán respaldados a través de redes MT por otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DP | Neomante | 333 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/13.2KV 25MVA T1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021066024 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-31 06:59 | 2021-07-31 17:53 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de reemplazo de cable de Guardia y tendido de OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183RO | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Limitaciones | 2020001769 |  |  |  | 2020-08-11 21:40 | 2022-08-21 20:00 | 2021-07-31 16:33 | 2022-08-20 06:30 | S | RO | 9229.95 | 0 | 0 | 0 | Por problemas en mecanismo del cambiador de derivaciones bajo cargar del T2 de S/E Quinta de Tilcoco, no se puede cambiar TAP de forma remota ni local. Se deja en TAP fijo hasta su intervención. |  |  |  | 0 | 0
812 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828DP | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23.5KV 50MVA T3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021066026 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-31 06:59 | 2021-07-31 17:53 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de reemplazo de cable de Guardia y tendido de OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048DP | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021066027 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-31 06:59 | 2021-07-31 17:53 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de reemplazo de cable de Guardia y tendido de OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395DP | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021064345 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-31 07:31 | 2021-07-31 11:15 |  |  |  | DP | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Desconectador 89K1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. Los Interruptores 52K1 y 52K2 se desconectan para abrir desconectador 89K1-3, una vez abierto desconectador (89K1-3), se cierran/normalizan los interruptores (52K1 y 52K2) para completar la diagonal. Los Interruptores 52J1 y 52J2 se desconectan para abrir desconectador 89J1-3, una vez abierto desconectador (89J1-3), se cierran/normalizan los interruptores (52J1 y 52J2) para completar la diagonal. |  |  | 0 | 0 | 1
1050 | Transformadores2D1163 | Transformadores2D1163DP | Neomante | 1163 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021064571 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-31 10:05 | 2021-07-31 14:49 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Consumos de Transformador T2 seràn respaldados desde transformador T1 de S/E Manso de Velasco (capacidad 25 MVA). |  |  | 0 | 0 | 1
1688 | Transformadores3D434 | Transformadores3D434DF | Neomante | 434 | Transformadores3D | ALFALFAL 245/123/15KV 120/160/200 MVA T1 [EN_REVISION] | AES ANDES | Desconexión / Intervención | 2021066602 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-31 12:15 | 2021-10-08 23:37 |  |  |  | DF | 1667.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo ATR 220/110 kV debe quedar fuera de servicio. |  |  |  | 1 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021064489 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-31 23:35 | 2021-08-01 08:15 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1727 | Transformadores2D2913 | Transformadores2D2913RO | Neomante | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 [EN_REVISION] | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2021064867 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-01 | 2021-09-30 23:59 |  |  |  | RO | 1463.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas asociadas a la puesta en servicio del sistema BESS de la S/E Cerro Dominador asociados al transformador principal y la barra de 33 kV. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena 52JT1 y 52FT1 . 89FT1-2, Abierto 89FT1-3, 89FT1-4 abiertos. Reemplaza solicitud: 2021063079. |  |  |  | 0 | 0
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299RO | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 [EN_REVISION] | AR TCHAMMA SpA | Desconexión / Intervención | 2021064854 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-01 | 2021-09-30 23:59 |  |  |  | RO | 1463.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y prueba de puesta en servicio de Transformador 220/33 kV 170 MVA de S/E Tchamma. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de Faena: 52J2 y 52J3 en S/E Pallata y 52JT1 en S/E Tchamma. Reeemplaza a solicitud 2021053033. |  |  |  | 0 | 0
1820 | Transformadores2D3317 | Transformadores2D3317RO | Neomante | 3317 | Transformadores2D | CENTRAL CERRO TIGRE 220/33 KV 200 MVA [EN_REVISION] | AR CERRO TIGRE SPA | Desconexión / Intervención | 2021064857 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-01 | 2021-09-30 23:59 |  |  |  | RO | 1463.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio Transformador 220/33 kV S/E Cerro Tigre correspondiente al proyecto NUP 231. Trabajos consideran energización en vacío del transformador incluyendo el reactor TZ1. Condiciones requeridas en S/E Cerro Tigre: a disposición de jefe de faena 52JT1 89JT1-1, 89JT1-2, 89FTZ1. Reemplaza a solicitud: 2021054002. |  |  |  | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 140-176,25 MVA T1 [EN_REVISION] | TSGF SpA | Desconexión / Intervención | 2021064866 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-01 | 2021-08-25 15:27 |  |  |  | RO | 591.45 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de Transformador de poder Don Antonio 220/23 kV 176 MVA. Condiciones requeridas S/E Don Antonio: A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y 52E23. Solicitud reemplaza: 2021036271 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021065379 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-01 00:47 | 2021-08-01 07:18 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | La carga del T-1 de S/E Talcahuano, será transferida al T-2 de S/E Alonso de Ribera a través de línea 66 kV Talcahuano-Perales-Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
1627 | Transformadores3D366 | Transformadores3D366DP | Neomante | 366 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 56MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021065380 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-01 00:47 | 2021-08-01 07:18 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | La carga del T-2 de S/E Talcahuano, será transferida al T-2 S/E Alonso de Ribera a través de línea 66 kV Talcahuano-Perales-Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021065383 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-01 00:47 | 2021-08-01 07:18 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | La carga del T-3 de S/E Talcahuano, será transferida al T-4 de S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
745 | Transformadores2D86 | Transformadores2D86DP | Neomante | 86 | Transformadores2D | BUIN(TRANSNET) 66/15KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021063538 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-01 06:22 | 2021-08-01 16:43 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del T2 serán respaldado mediante barra MT por el Transformador N° 1 y este a la vez será transferido al paño B3 de Alto Jahuel. Condición que permanecerá durante la ejecución efectivas de los trabajos mencionados en la SD2021060283. |  |  | 0 | 0 | 1
616 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085DP | Neomante | 1085 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021061364 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-01 07:52 | 2021-08-01 17:03 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | PT 66033-66036 internos de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DP | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021064342 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-01 08:02 | 2021-08-01 18:24 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de relé de cierre sincronizado. Verificación de protección 50BFJT4 y 50BFKT4. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección A o Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo, bloqueará la protección 50BFKT4, 50BFJT4 y pasará a fuera de servicio unidades de bahía sistema 1 y 2 de los paños KT4 y KR. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52KT4, 52JT4, 52KR, 52JR y 52BT4. |  |  | 0 | 0 | 1
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DP | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021064385 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-01 08:27 | 2021-08-01 18:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a unidades del banco ATR4 de 500/220/66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en la conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro de las unidades del banco, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | -1 | 0 | 0
795 | Transformadores2D124 | Transformadores2D124DP | Neomante | 124 | Transformadores2D | LATORRE 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021065789 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-01 08:49 | 2021-08-01 18:32 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | La carga será transferida por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322RO | Neomante | 322 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021063665 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-01 10:32 | 2021-08-01 11:45 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requeire orden de no reconectar los interruptores 52JT1 y 52B1 de SE Sulfuros. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323RO | Neomante | 323 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021063667 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-01 10:32 | 2021-08-01 11:45 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requeire orden de no reconectar los interruptores 52JT2, 52BT2 y 52B2 de SE Sulfuros. |  |  | 0 | 0 | 0
773 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108DP | Neomante | 108 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 25MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021065864 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-01 13:08 | 2021-08-01 17:35 |  | 2021-08-01 14:48 |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador 89BT1 se requiere orden de precaución sobre barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
773 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108DF | Neomante | 108 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 25MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021066750 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-01 14:48 | 2021-08-01 17:35 |  |  |  | DF | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 1 | 0
1732 | Transformadores2D2923 | Transformadores2D2923RO | Neomante | 2923 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5 KV 50 MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Limitaciones | 2021001825 |  |  |  | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-03 20:17 |  |  |  | RO | 36.2833 | 0 | 0 | 0 | Tr.6 tiene indisponible su INT 12 kV a BT que interconecta para eventualmente dar servicio de respaldo a transformadores en uso. |  |  | 0 | 0 | 0
773 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108DP | Neomante | 108 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 25MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021065864 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-01 13:08 | 2021-08-01 17:35 | 2021-08-01 17:35 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador 89BT1 se requiere orden de precaución sobre barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021065131 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-02 08:38 | 2021-08-03 11:12 |  |  |  | DP | 26.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación Laguna Seca: Abierto y bloqueado: 89JT2 A disposición Jefe Terreno: 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021060787 | externo | Programada | Intervención | 2021-08-02 11:01 | 2021-08-02 12:09 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11 y 52J12 no reconectar. Bloqueo del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Limitaciones | 2021001417 |  |  |  | 2021-06-10 09:28 | 2021-09-25 | 2021-08-03 11:12 | 2021-08-03 11:12 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda deshabilitada señala de apertura temprana del desconectador 89JT asociado al transformador debido a operación errónea del transformador T2 la cual se debe revisar en próxima parada de planta. |  |  |  | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263DP | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES | Desconexión / Intervención | 2021066106 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-02 13:13 | 2021-08-20 09:54 |  |  |  | DP | 428.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con NUP 2034. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES | Desconexión / Intervención | 2021066107 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-02 13:13 | 2021-08-20 09:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con NUP 2034. |  |  | -1 | 0 | 0
596 | Transformadores2D745 | Transformadores2D745RO | Neomante | 745 | Transformadores2D | LOS LAGOS 66/13.8KV 11-16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2021065828 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-02 15:19 | 2021-08-02 16:58 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT N° 66167 |  |  | 0 | 0 | 0
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES T1 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021066265 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-03 07:00 | 2021-08-03 17:33 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos finales afectados. Desconexión asociada a SD 2021066264 |  |  | 0 | 0 | 1
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025DP | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25KV 15MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021066266 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-03 07:00 | 2021-08-03 17:33 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos finales afectados. Desconexión asociada a SD 2021066264 |  |  | 0 | 0 | 1
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 KV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021062365 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-03 08:49 | 2021-08-03 14:51 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | SE DEBE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: SUBESTACIÓN CÓNDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMÁTICA DE EQUIPOS : (52J1 – 52J2 – 52JR – 52JT1 – 52H1 – 52H2 – 52H3 – 52HT1- 52HR – 52CT1) |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021063192 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-03 09:31 | 2021-08-03 15:04 |  |  |  | RO | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DP | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066279 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-03 10:22 | 2021-08-04 08:28 |  |  |  | DP | 22.1 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación SVC Domeyko: abierto y a disposición 52J1, 52E3, 52E2, 89J1-1, 89J1-2, 89ET1-3. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D2500 | Transformadores2D2500DP | Neomante | 2500 | Transformadores2D | SVC 220/19.5 150MVA | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066280 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-03 10:22 | 2021-08-04 08:28 |  |  |  | DP | 22.1 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación SVC Domeyko: abierto y a disposición 52JT2, 89JT2-1, 89JT2-2 y 89ET2-3. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021065146 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-03 11:12 | 2021-08-05 11:31 |  |  |  | DP | 48.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación Laguna Seca: Abierto y bloqueado: 89JT2 A disposición Jefe Terreno: 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | Transformadores3D52 | Transformadores3D52DF | Neomante | 52 | Transformadores3D | CENTRAL CHOLGUAN 66/13.2/4.16KV 20MVA | PANELES ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2021067506 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-04 07:00 | 2021-08-05 09:22 |  |  |  | DF | 26.3667 | 0 | 0 | 0 | Central Cholguán permanecerá generando en isla. |  |  | 0 | 1 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Limitaciones | 2021001417 |  |  |  | 2021-06-10 09:28 | 2021-09-25 | 2021-08-05 11:31 | 2021-08-05 11:32 | S | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Queda deshabilitada señala de apertura temprana del desconectador 89JT asociado al transformador debido a operación errónea del transformador T2 la cual se debe revisar en próxima parada de planta. |  |  |  | 0 | 0
1733 | Transformadores2D3356 | Transformadores2D3356RO | Neomante | 3356 | Transformadores2D | MESAMAVIDA 154/33 KV 80 MVA [EN_REVISION] | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SpA | Desconexión / Intervención | 2021066396 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-04 08:18 | 2021-08-05 16:27 |  |  |  | RO | 32.15 | 0 | 0 | 0 | SE Mesamávida: En 33 kV se requiere abiertos interruptores 52E1, 52E2, 52E3, 52E4 y 52E5. En 154 kV se requiere Abierto desconectador 89AT1-T, Cerrado desconectador 89AT1-1, Cerrado Interruptor 52AT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021063193 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-04 08:27 | 2021-08-04 15:42 |  |  |  | RO | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DP | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066284 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-04 08:28 | 2021-08-05 11:36 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación SVC Domeyko: abierto y a disposición 52J1, 52E3, 52E2, 89J1-1, 89J1-2, 89ET1-3. |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D2500 | Transformadores2D2500DP | Neomante | 2500 | Transformadores2D | SVC 220/19.5 150MVA | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066288 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-04 08:28 | 2021-08-05 11:36 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación SVC Domeyko: abierto y a disposición 52JT2, 89JT2-1, 89JT2-2 y 89ET2-3. |  |  | 0 | 0 | 0
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DP | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066346 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-04 08:28 | 2021-08-05 11:36 |  |  |  | DP | 27.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Subestación SVC Domeyko Abierto y a disposición: 89J1-1; 52J1; 89J1-2; 89J1-2T; 89JT2-1; 52JT2; 89JT2-2 Subestación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J10-3 89j10-2; Abierto 52J10; 89J10-1 Cerrado y bloqueado 89J10-2T. |  |  | -2 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D2500 | Transformadores2D2500DP | Neomante | 2500 | Transformadores2D | SVC 220/19.5 150MVA | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066349 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-04 08:28 | 2021-08-05 11:36 |  |  |  | DP | 27.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo relacionado con solicitud N°2021066346. Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación SVC Domeyko: abierto y a disposición 52JT2, 89JT2-1 y 89JT2-2. |  |  | -2 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021066122 | externo | Programada | Intervención | 2021-08-04 08:31 | 2021-08-04 14:06 |  |  |  | RO | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1513 | Transformadores2D1671 | Transformadores2D1671DP | Neomante | 1671 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS 110/23 KV N°1 | ENEL GREEN POWER CHILE | Desconexión / Intervención | 2021065398 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-04 08:32 | 2021-08-04 17:38 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. Parque Eólico no queda indisponible ya que continuará evacuando energía través de transformador de poder N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1515 | Transformadores2D1673 | Transformadores2D1673DP | Neomante | 1673 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS 23 KV REACTOR ZIG-ZAG BP1 | ENEL GREEN POWER CHILE | Desconexión / Intervención | 2021065412 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-04 08:32 | 2021-08-04 17:38 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. Parque Eólico no queda indisponible ya que continuará evacuando energía través de transformador de poder N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 KV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021062369 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-04 09:12 | 2021-08-04 13:22 |  |  |  | RO | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | SE DEBE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: SUBESTACIÓN CÓNDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMÁTICA DE EQUIPOS : (52J1 – 52J2 – 52JR – 52JT1 – 52H1 – 52H2 – 52H3 – 52HT1- 52HR – 52CT1) |  |  | 0 | 0 | 0
1812 | Transformadores2D3290 | Transformadores2D3290DF | Neomante | 3290 | Transformadores2D | CENTRAL LA HUELLA 220/33 KV 95MVA [EN_REVISION] | AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SpA [En_Revision] | Informe Fallas | 2021002042 | interno |  |  | 2021-08-04 09:24 | 2021-08-06 16:46 |  |  |  | DF | 55.3667 | 1 | 0 | 0 | En revisión efectuada se detecto falla de mufas en el pórtico de transición del lado de baja del transformador, específicamente en la fase 1. |  | Desconexión intempestiva del transformador de potencia 220/33 kV de la S/E Central La Huella debido a actuación de la protección diferencial 87T que origina la apertura de sus interruptores asociados, en alta (52JT1) y en baja (52F1). En revisión efectuada se detecto falla de mufas en el pórtico de transición del lado de baja del transformador, específicamente en la fase 1. | 0 | 0 | 0
1542 | Transformadores2D2504 | Transformadores2D2504FE | Neomante | 2504 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 2 | CGE | Informe Fallas | 2021002043 | externo |  |  | 2021-08-04 09:30 | 2021-08-04 20:44 |  |  |  | FE | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | En trabajo programado SD 2021064230, en maniobras de transferencia de consumos del Cto Portezuelo 52E7 de S/E La Negra, opera una fase del 89FT2, asociado al T2 de S/E La Negra. Consumos quedan respaldados por Cto Carrizo 52E3 de S/E Centro | . |  | 0 | 0 | 0
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293RO | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR Escondido SpA | Desconexión / Intervención | 2021066775 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-04 10:06 | 2021-08-04 16:44 |  |  |  | RO | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Toda variación de carga será previa coordinación con el CDC. |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181RO | Neomante | 181 | Transformadores3D | RIO BONITO 115-69/24/13.8KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021066126 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-04 10:06 | 2021-08-04 13:28 |  |  |  | RO | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01145 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066291 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-04 10:27 | 2021-08-06 09:40 |  |  |  | DP | 47.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas en Subestación Laguna Seca: Abierto 89JT1 y a disposición jefe de faenas 52JT1 y 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021065456 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-04 11:12 | 2021-08-04 12:50 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos Señalizar y NR 52JU1. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Limitaciones | 2021001416 |  |  |  | 2021-06-10 09:25 | 2021-09-25 | 2021-08-06 09:40 |  | S | RO | 1190.3333 | 0 | 0 | 0 | Queda deshabilitada señala de apertura temprana del desconectador 89JT asociado al transformador debido a operación errónea del transformador T2 la cual se debe revisar en próxima parada de planta. |  |  |  | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021065458 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-04 11:12 | 2021-08-04 12:50 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos: señalizar y NR 52JU2. |  |  | 0 | 0 | 0
1429 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546DP | Neomante | 1546 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066294 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-04 12:28 | 2021-08-04 19:18 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación Hamburgo: abierto y a disposición de jefe de faena 52BT1, 52DT1 y abierto 89BT1-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1429 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546DP | Neomante | 1546 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066342 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-04 12:28 | 2021-08-04 19:18 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación Hamburgo: abierto carro extraído y bloqueado 52DT1, abierto 52BT1 y abierto y bloqueado 89BT1-1. |  |  | -1 | 0 | 1
1728 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359DF | Neomante | 3359 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 [EN_REVISION] | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2021002044 | interno |  |  | 2021-08-04 14:06 | 2021-08-04 14:47 |  |  |  | DF | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | Causa se encuentra en investigación . | Se investiga causa de falla |  | 0 | 0 | 0
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199RO | Neomante | 199 | Transformadores3D | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021066132 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-04 16:21 | 2021-08-04 19:26 |  |  |  | RO | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01143 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1613 | Transformadores2D1344 | Transformadores2D1344DF | Neomante | 1344 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Desconexión / Intervención | 2021068285 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-04 18:40 | 2021-08-05 02:05 |  |  |  | DF | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | La planta queda Limitada en 30 MW hasta reparación. |  |  | 0 | 1 | 0
1650 | Transformadores3D443 | Transformadores3D443DP | Neomante | 443 | Transformadores3D | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA [EN_REVISION] | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SpA | Desconexión / Intervención | 2021066256 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-04 19:33 | 2021-08-05 02:43 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a puesta en servicio de PFV Sol del Desierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DF | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021068269 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-05 02:24 | 2021-08-06 10:45 |  |  |  | DF | 32.35 | 0 | 0 | 0 | Se regularizará proceso posterior con MNR (Modificación no relevante)” |  |  | 0 | 1 | 0
1403 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688DP | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066306 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-05 07:55 | 2021-08-05 19:50 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas en Subestación 360: abierto y a disposición de jefe de faena 52BT1, 52C06 y abierto 89C06,89BT1-2, 89BT1-3 |  |  | 0 | 0 | 1
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021063197 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-05 08:18 | 2021-08-05 12:00 |  |  |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021066123 | externo | Programada | Intervención | 2021-08-05 08:21 | 2021-08-05 14:39 |  |  |  | RO | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1513 | Transformadores2D1671 | Transformadores2D1671DP | Neomante | 1671 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS 110/23 KV N°1 | ENEL GREEN POWER CHILE | Desconexión / Intervención | 2021065400 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-05 08:47 | 2021-08-05 13:55 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. Parque Eólico no queda indisponible ya que continuará evacuando energía través de transformador de poder N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1515 | Transformadores2D1673 | Transformadores2D1673DP | Neomante | 1673 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS 23 KV REACTOR ZIG-ZAG BP1 | ENEL GREEN POWER CHILE | Desconexión / Intervención | 2021065413 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-05 08:48 | 2021-08-05 13:55 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. Parque Eólico no queda indisponible ya que continuará evacuando energía través de transformador de poder N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021063180 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-05 09:07 | 2021-08-05 10:07 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021063187 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-05 10:08 | 2021-08-05 12:00 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235RO | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24/13.8KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021065696 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-05 10:32 | 2021-08-05 12:17 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Asociada a PT N° 2021-00828 |  |  | 0 | 0 | 0
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 KV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021062388 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-05 10:51 | 2021-08-05 15:19 |  |  |  | RO | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | SE DEBE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: SUBESTACIÓN CÓNDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMÁTICA DE EQUIPOS : ( 52JT1 – 52H1 – 52H2 – 52H3 – 52HT1- 52HR – 52CT1) |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DF | Neomante | 118 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 75MVA 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021068540 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-05 11:23 | 2021-08-05 12:13 |  |  |  | DF | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066304 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-05 11:32 | 2021-08-06 18:32 |  |  |  | DP | 31 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas en Subestación Laguna Seca: Abierto 89JT2 y a disposición jefe de faenas 52JT2 y 52ET2. |  |  | 0 | 0 | 1
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DP | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066285 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-05 11:37 | 2021-08-06 07:18 |  |  |  | DP | 19.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación SVC Domeyko: abierto y a disposición 52J1, 52E3, 52E2, 89J1-1, 89J1-2, 89ET1-3. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Limitaciones | 2021001417 |  |  |  | 2021-06-10 09:28 | 2021-09-25 | 2021-08-06 18:32 |  | S | RO | 1181.4667 | 0 | 0 | 0 | Queda deshabilitada señala de apertura temprana del desconectador 89JT asociado al transformador debido a operación errónea del transformador T2 la cual se debe revisar en próxima parada de planta. |  |  |  | 0 | 0
1461 | Transformadores2D2500 | Transformadores2D2500DP | Neomante | 2500 | Transformadores2D | SVC 220/19.5 150MVA | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066289 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-05 11:37 | 2021-08-06 07:18 |  |  |  | DP | 19.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación SVC Domeyko: abierto y a disposición 52JT2, 89JT2-1, 89JT2-2 y 89ET2-3. |  |  | 0 | 0 | 1
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118RO | Neomante | 118 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 75MVA 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Limitaciones | 2021001855 |  |  |  | 2021-08-05 12:13 | 2021-10-07 14:33 |  |  |  | RO | 1514.3333 | 0 | 0 | 0 | Limitación de regulación automática del CDBC del T2 de S/E Paine. |  |  |  | 0 | 0
578 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236RO | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24/13.8KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2021065692 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-05 12:17 | 2021-08-05 13:13 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Asociada a PT N° 2021-00829 |  |  | 0 | 0 | 0
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293RO | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR Escondido SpA | Desconexión / Intervención | 2021066779 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-05 12:22 | 2021-08-05 18:19 |  |  |  | RO | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Toda variación de carga será previa coordinación con el CDC. |  |  | 0 | 0 | 0
452 | Transformadores2D330 | Transformadores2D330DP | Neomante | 330 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021067069 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-05 23:55 | 2021-08-06 04:02 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021066801 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-06 06:09 | 2021-08-06 06:57 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 de SE Molina, por apertura de maniobras operacionales en desconectador 89B2-1 sin tensión. Las Cargas del transformador N°1 serán transferidos hacia el transformador N°2 de la misma subestación., en forma momentánea. |  |  | 0 | 0 | 1
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DP | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066286 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-06 07:18 | 2021-08-06 19:53 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación SVC Domeyko: abierto y a disposición 52J1, 52E3, 52E2, 89J1-1, 89J1-2, 89ET1-3. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D2500 | Transformadores2D2500DP | Neomante | 2500 | Transformadores2D | SVC 220/19.5 150MVA | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066290 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-06 07:18 | 2021-08-06 18:15 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación SVC Domeyko: abierto y a disposición 52JT2, 89JT2-1, 89JT2-2 y 89ET2-3. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021066124 | externo | Programada | Intervención | 2021-08-06 08:10 | 2021-08-06 10:08 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 KV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021067195 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-06 09:06 | 2021-08-06 15:25 |  |  |  | RO | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | SE DEBE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: SUBESTACIÓN CÓNDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMÁTICA DE EQUIPOS : 52J1 – 52J2 – 52JR – 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066312 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-06 10:06 | 2021-08-06 19:53 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas en Subestación Laguna Seca: abierto y a disposición jefe de faena: 89JT7-1, 52JT7. |  |  | 0 | 0 | 1
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066318 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-06 10:06 | 2021-08-06 19:53 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas en Subestación Laguna Seca: abierto y a disposición jefe de faena: 89JT8-1, 52JT8 |  |  | 0 | 0 | 1
1540 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696DP | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066323 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-06 10:06 | 2021-08-06 17:42 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas en Subestación 418: abierto y a disposición de jefe de faena 52B634, 52-1 y abierto: 89B634-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1540 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696DP | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066355 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-06 10:06 | 2021-08-06 17:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas en Subestación 418: abierto 52B634, abierto carro extraído y bloqueado 51-1 y abierto y bloqueado: 89B634-1. |  |  | -1 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D2423 | Transformadores2D2423RO | Neomante | 2423 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021067563 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-06 11:06 | 2021-08-06 19:47 |  |  |  | RO | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. Este trabajo, no considera cambio de ajustes. |  |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021067579 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-07 00:04 | 2021-08-07 07:30 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3049 | Transformadores2D3049DP | Neomante | 3049 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 4 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021067580 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-07 00:04 | 2021-08-07 07:30 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MOVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021062439 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-07 09:04 | 2021-08-07 15:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: SE TO VÍTOR 1. Abierto 89HTT 2. Abierto 89E1-F 3. Abierto 89E2-1 Se afecta el suministro al alimentador E4 de CGE con una carga estimada de 0.3 MW y 211 clientes. La minera Pampa camarones sera afectada con 3 MW aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0
970 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765DP | Neomante | 765 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021067921 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-07 10:50 | 2021-08-07 13:58 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como posterior cierre del desconectador 89BT1 se requiere orden de precaución de no reconectar barra de 66kV de SE Constitución. |  |  | 0 | 0 | 1
1404 | Transformadores2D1689 | Transformadores2D1689RO | Neomante | 1689 | Transformadores2D | 401 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066356 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-07 15:55 | 2021-08-07 18:56 |  |  |  | RO | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo requiere la siguiente condición "No Reconectar" interruptor 52B191 en S/E 401, |  |  | 0 | 0 | 0
1405 | Transformadores2D1690 | Transformadores2D1690RO | Neomante | 1690 | Transformadores2D | 401 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021066357 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-07 15:55 | 2021-08-07 18:56 |  |  |  | RO | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo requiere la siguiente condición "No Reconectar" interruptor 52B227 en S/E 401, |  |  | 0 | 0 | 0
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DF | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021069006 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-07 16:07 | 2021-08-13 15:05 |  |  |  | DF | 142.9667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación SVC Domeyko: 52J1 Abierto. SubEstación SVC Domeyko: 89J1-1 Abieto. SubEstación SVC Domeyko: 89J1-2 Abieto. SubEstación SVC Domeyko: 89ET-3 abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | Transformadores2D1245 | Transformadores2D1245DP | Neomante | 1245 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021067583 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-08 00:29 | 2021-08-08 11:28 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Alimentadores se reabastecen por media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021067603 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-08 07:26 | 2021-08-08 15:02 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | La carga del T-1 será transferida al T-2 de S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DP | Neomante | 274 | Transformadores2D | TALCAHUANO 66/15KV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021067604 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-08 07:26 | 2021-08-08 15:02 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | La carga del T-4 será transferida al T-3 de S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021066190 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-08 07:50 | 2021-08-08 12:12 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de pararrayos desenergizado (Línea), S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal Pararrayos PRHT4 (UO S947250V) y prueba efectiva de Trip del relé Buchholz del ATR4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lados 220 kV, 110 kV y 13.8 kV del ATR-4. . Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de Trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo PRHT4 . |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021065474 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-08 08:07 | 2021-08-08 16:05 |  |  |  | DP | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Cambio en unidad Banco ATR5 de 500/220/66 kV (Unidad 1 será reemplazada por Unidad de Reserva). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexiones primaria, secundaria, terciaria y neutro de las unidades a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
917 | Transformadores2D886 | Transformadores2D886DP | Neomante | 886 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCION) 230/25KV 20MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021068412 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-08 08:14 | 2021-08-08 14:48 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajo enmarcado en Proyecto NUP: 1754 - Trabajo coordinado con Cliente Proacer N°01 |  |  | 0 | 0 | 1
447 | Transformadores2D44 | Transformadores2D44FE | Neomante | 44 | Transformadores2D | PILMAIQUEN 66/13.8KV 10MVA 6 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Informe Fallas | 2021002543 | externo |  |  | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-08 15:54 |  |  |  | FE | 6.9 | 0 | 0 | 0 | reposicion corresponde a empresa enel |  | desconexión programa enel |  | 0 | 0
773 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108DP | Neomante | 108 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 25MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021067923 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-08 11:22 | 2021-08-08 14:25 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador 89BT1 se requiere orden de precaución sobre barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107DP | Neomante | 107 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021067938 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-08 14:09 | 2021-08-08 15:37 |  |  |  | DP | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador 89BT2 se requiere orden de precaución sobre barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP_E | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021067851 | externo | Programada | Desconexión | 2021-08-09 05:26 | 2021-08-09 06:25 |  |  |  | DP_E | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos del TR1 son respaldados por el TR2 durante la desconexión cerrando el acoplador de barras 12kV. Coordina con SD CTNG 2021067853 - Desc LT 110kV Ventanas-Quintero .- |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP_E | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021068192 | externo | Programada | Desconexión | 2021-08-09 05:31 | 2021-08-11 17:08 |  |  |  | DP_E | 59.6167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CTNG, se requiere efectuar desconexión de Transformador de partida en Central Ventanas, para habilitar alimentación de emergencia por trabajos de asociados a MNR Reemplazo Pararrayos 110 kV en paño de llegada de línea 110 kV Ventanas – Quintero. |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021065720 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-09 05:44 | 2021-08-09 16:29 |  |  |  | RO | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Corte y poda de arboles en cercanía de línea de salida de Transformador N°7 hacia Patio 66kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. No reconectar los interruptores asociados a la instalación con riesgo. |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP_E | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021067868 | externo | Programada | Desconexión | 2021-08-09 06:21 | 2021-08-09 08:41 |  |  |  | DP_E | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos del TR2 son respaldados por el TR1 durante la desconexión cerrando el acoplador de barras 12kV. Coordina con SD CTNG 2021067853 - Desc LT 110kV Ventanas-Quintero .- |  |  | 0 | 0 | 0
693 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498DP | Neomante | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2021068273 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-09 06:52 | 2021-08-10 06:00 |  |  |  | DP | 23.1333 | 0 | 0 | 0 | Todo se realizará previa coordinación con personal de EEPA y con los permisos correspondientes |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021068183 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-09 08:33 | 2021-09-05 18:49 |  |  |  | RO | 658.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones para estructuras., S/E Cardones: Obra SZA-0009-A - Construcción y ejecución obra de Ampliación Doble Vinculación Transformador: Se realizará la Construcción de fundaciones y Rellenos compactados en patio 220 kV Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Delimitar la Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021065375 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-09 08:59 | 2021-08-09 09:50 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | SE DEBE CONSIDERAR EL BLOQUEO DE LA RECONEXIÓN AUTOMATICA DEL 52H1 EN SUBESTACIÓN CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021065382 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-09 11:05 | 2021-08-09 11:50 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | SE DEBE CONSIDERAR EL BLOQUEO DE LA RECONEXIÓN AUTOMATICA DEL 52H2 EN SUBESTACIÓN CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021065384 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-09 11:58 | 2021-08-09 12:52 |  |  |  | RO | 0.9 | 0 | 0 | 0 | SE DEBE CONSIDERAR EL BLOQUEO DE LA RECONEXIÓN AUTOMATICA DEL 52H3 EN SUBESTACIÓN CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021068179 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-09 13:12 | 2021-08-30 20:37 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Cardones: Obra SZA-0009-A - Confección malla puesta a tierra, - Trabajos de bypass y chicoteo de MPT para nueva sala, equipos GIS y salidas de mufas en paño 220kV (Equipos de la Obra) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -4 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601RO | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021068245 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-09 15:00 | 2021-08-09 17:01 |  |  |  | RO | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor 52BT2de Subestación Olap. |  |  | 0 | 0 | 0
693 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498DP | Neomante | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2021068274 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-10 06:00 | 2021-08-10 20:08 |  |  |  | DP | 14.1333 | 0 | 0 | 0 | Todo se realizará previa coordinación con personal de EEPA y con los permisos correspondientes |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021066176 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-10 09:27 | 2021-08-10 11:27 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMATICA DE EQUIPO 52H1 EN SUBESTACION CONDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021068147 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-10 09:34 | 2021-08-10 20:12 |  |  |  | RO | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, SE Pan de azúcar: Revisión y levantamiento de hallazgos con criticidad alta de auditoría de protecciones. Revisión y actualización de planos, seguimiento visual de alambrados de circuitos de control, medición de variables CA y CC con multitester. Extracción y revisión de configuración de Protección 87T ATR1,Nota: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 en riesgo porque sistema se encuentra radial desde Pan de Azúcar Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87T Micom P645 Señalizar y delimitar zona de trabajo Utilizar cintas delimitadoras |  |  | 0 | 0 | 0
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DF | Neomante | 934 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021002101 | interno |  |  | 2021-08-10 09:51 | 2021-08-11 01:05 |  |  |  | DF | 15.2333 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Neomante | 1531 | Transformadores2D | ENCUENTRO 220/23 KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021065872 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-10 09:54 | 2021-08-10 16:32 |  |  |  | DP | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Encuentro: Mantenimiento PRJT1. Mantenimiento PRET1. Restricciones: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Encuentro. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Encuentro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Encuentro, Se instalarán tierras provisionales en el extremo superior del equipo lado TCJT1. Subestación Encuentro, Se instalarán tierras provisionales en el extremo superior. |  |  | 0 | 0 | 1
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Neomante | 298 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021064343 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-10 10:59 | 2021-08-10 17:57 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Corresponde a mantenimiento mayor según carta CARTA63653-21 enviada al CEN. Condiciones Requeridas: SE Escondida: Abierto y a disposición 52JT5 y 52BT5; Abierto y bloqueado 89JT5-1, 89BT5-1 y cerrado 52BS |  |  | 0 | 0 | 1
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DP | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021057358 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-10 11:31 | 2021-08-11 19:53 |  |  |  | DP | 32.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a la unidad N° 1 de Banco ATR.5 500/220/66 kV ( Unidad 1 reemplazada por Unidad de reserva, común para los Bancos ATR4 y ATR5 ). Restricciones: Mantenimiento a unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR.5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro de la unidad de reserva, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633RO | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021068249 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-10 11:52 | 2021-08-10 12:35 |  |  |  | RO | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar interruptor 52JT3 y 52BT3 en S/E Sulfuros. |  |  | 0 | 0 | 0
693 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498DP | Neomante | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2021068276 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-11 06:02 | 2021-08-11 18:05 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Todo se realizará previa coordinación con personal de EEPA y con los permisos correspondientes |  |  | 0 | 0 | 1
430 | Transformadores2D534 | Transformadores2D534DP | Neomante | 534 | Transformadores2D | CHIBURGO 6.6KV/66KV 25MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2021067849 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-11 07:46 | 2021-08-11 16:23 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Preventivo Básico del Transformados de Poder, común a las unidades 1 y 2 de central Chiburgo. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DF | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069679 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-11 09:08 | 2021-08-11 16:55 |  |  |  | DF | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Pan de Azúcar: Investigación, pruebas y MCC equipo CER2 por bloqueo con alarma de Sobretensión Residual (ITM operado TP 13.8 kV CER 2). Trabajo en conjunto con control PMTDI 25718 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras de bloqueo en mufas lado 13.2 kV TR5 que conecta hacia el CER2 . . |  |  | 0 | 1 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021068136 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-11 09:22 | 2021-08-11 19:53 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, SE Cardones 110 kV: Levantamiento de información para desarrollo de ingeniería por cambio de Protección Diferencial de Barras 110 kV. Considera: 1.- Habilitación de Permisos de Trabajo. 2.- Delimitar zona y amario a intervenir. 3.- Confirmar contactos disponibles de los desconectadores 89HT1-1 / 89HT1-2 e interruptor 52HT1. 4.- Confirmar puntos de integración para los disparos por bobina 1 y bobina 2 del interruptor 52HT1 5.- Confirmar puntos de integración de la actuación de 50BF y arranque de 50BF del paño HT1 6.- Confirmar puntos de integración para el enclavamiento al cierre del interruptor 52HT1. 7.- Confirmar puntos de integración para el disparo directo transferido del paño 52HT1 (si aplica). 8.- Confirmar puntos de integración para los aportes de corriente y tensión del Paño 52HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -13 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D94E | Transformadores3D94ERO | Neomante | 94E | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069824 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-08-11 09:39 | 2021-08-11 10:01 |  |  |  | RO | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DF | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069681 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-11 11:09 | 2021-08-11 16:55 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar anormalidad en el funcionamiento equipo CER por pérdida de los SS.AA. de C.A., SE Pan de azúcar: Investigación y revisión del armario de regulación, por alarma operada Falla de equipo de compensación, Problema en ITM de referencia de tensión de referencia. ,1. Revisión y chequeo del circuito de control del armario de regulación, por presentarse cortocircuito en ITM. Alarma se encuentra operada en forma permanente,2. Chequeo de alambrado con planos elementales en armario de regulación, evaluando cada uno de los circuitos de control asociado al armario de regulación.,3. Medidas de aislacion a los circuito de control del armario de regulacion en caso de ser necesario.,Nota: Una vez encontrado y corregido el problema, se repone el ITM asociado y se verifica que no se encuentren alarmas en forma permantentes. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, CER#2: Armario de Regulacion Delimitar Area de Trabajo Utilizar cinta de seguridad |  |  | -3 | 0 | 0
630 | Transformadores2D2893 | Transformadores2D2893RO | Neomante | 2893 | Transformadores2D | SANGRA 69/24KV 30 MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021067219 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-11 12:44 | 2021-08-11 14:48 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01162 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
779 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DP | Neomante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021067283 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-11 13:22 | 2021-08-11 18:20 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Actualmente T2 se encuentra sin consumos conectados. |  |  | 0 | 0 | 1
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021068134 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-11 15:19 | 2021-08-11 19:53 |  |  |  | RO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, SE Cardones 110 kV: Levantamiento de información para desarrollo de ingeniería por cambio de Protección Diferencial de Barras 110 kV. Considera: 1.- Habilitación de Permisos de Trabajo. 2.- Delimitar zona y amario a intervernir. 3.- Confirmar contactos disponibles de los desconectadores 89HT3-1 / 89HT3-2 e interruptor 52HT3. 4.- Confirmar puntos de integración para los disparos por bobina 1 y bobina 2 del interruptor 52HT3 5.- Confirmar puntos de integración de la actuación de 50BF y arranque de 50BF del paño HT3. 6.- Confirmar puntos de integración para el enclavamiento al cierre del interruptor 52HT3. 7.- Confirmar puntos de integración para el disparo directo transferido del paño 52HT3 (si aplica). 8.- Confirmar puntos de integración para los aportes de corriente y tensión del Paño 52HT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2021063951 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-11 19:58 | 2021-08-11 22:00 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Faenas se encuentran coordinadas con Central Solar San Andres. (PT 2021-01045 registro interno SATT). |  |  | 0 | 0 | 1
562 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAX4 | STS | Desconexión / Intervención | 2021070145 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-08-11 20:14 | 2021-08-11 22:40 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Protección una vez revisada exhaustivamente, quedara normalizada nuevamente. |  |  | 0 | 0 | 0
1109 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Neomante | 949 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021068916 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-11 22:52 | 2021-08-12 04:56 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021069289 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-12 06:51 | 2021-08-12 17:25 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°2 de SE Molina, por apertura de maniobras operacionales en desconectador 89B1-1 sin tensión. Las cargas del T2 serán transferidos hacia el transformador N°1 de la misma subestación., en forma momentánea. |  |  | 0 | 0 | 1
62 | Transformadores2D424 | Transformadores2D424FE | Neomante | 424 | Transformadores2D | PUNTA PEUCO 110/44KV 22.4MVA 1 | CEMENTO POLPAICO S.A. | Informe Fallas | 2021002252 | externo |  |  | 2021-08-12 07:26 | 2021-08-12 08:27 |  |  |  | FE | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | LINEAS PRODUCTIVAS SE DETIENEN DEBIDO A LA BAJA DETENSION DE ALIMENTACION A LA PLANTA, LO QUE GENERA QUE EQUIPOS ELECTRONICOS SE DETENGAN. | VARIACION DE TENSION EN LINEA DE 110 KV, SEGUN LO INFORMADO POR CHILQUINTA TENSION DE 110 KV, LLEGO A 90 KV |  |  | 0 | 0
61 | Transformadores2D423 | Transformadores2D423FE | Neomante | 423 | Transformadores2D | PUNTA PEUCO 110/44KV 20MVA 2 | CEMENTO POLPAICO S.A. | Informe Fallas | 2021002252 | externo |  |  | 2021-08-12 07:26 | 2021-08-12 08:27 |  |  |  | FE | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | LINEAS PRODUCTIVAS SE DETIENEN DEBIDO A LA BAJA DETENSION DE ALIMENTACION A LA PLANTA, LO QUE GENERA QUE EQUIPOS ELECTRONICOS SE DETENGAN. | VARIACION DE TENSION EN LINEA DE 110 KV, SEGUN LO INFORMADO POR CHILQUINTA TENSION DE 110 KV, LLEGO A 90 KV |  |  | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536DP | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021068709 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-12 08:10 | 2021-08-12 18:45 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3: Abierto y bloqueado 89JT1. SE TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3: Abierto 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445RO | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069468 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-08-12 09:37 | 2021-08-12 14:19 |  |  |  | RO | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Precaución zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
872 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069361 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-12 09:54 | 2021-08-12 16:51 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
930 | Transformadores2D690 | Transformadores2D690DP | Neomante | 690 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15.3KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021069414 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-12 11:30 | 2021-08-12 15:18 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador N°2 serán transferidos hacia el transformador N°1 mediante el cierre del desconectador acoplador de barra 89CS. Se requiere ES y en aporte de inyección de Papelera Pacífico (PADELPA) al sistema. |  |  | 0 | 0 | 1
813 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829DP | Neomante | 829 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069363 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-12 12:54 | 2021-08-12 18:00 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1095 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939RO | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069366 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-12 22:38 | 2021-08-13 10:32 |  |  |  | RO | 11.9 | 0 | 0 | 0 | En caso de operación ENEL se coordinará con el CEN para normalización. |  |  | 0 | 0 | 0
1314 | Transformadores2D1328 | Transformadores2D1328DF | Neomante | 1328 | Transformadores2D | LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 2 | AMANECER SOLAR SPA | Informe Fallas | 2021002143 | interno |  |  | 2021-08-12 23:17 | 2021-08-13 08:55 |  |  |  | DF | 9.6333 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla la Central se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. |  | Perdida de aislación en centro de reparto asociado al circuito 5 23 kV de la subestación. | 0 | 0 | 0
264 | Transformadores2D1369 | Transformadores2D1369DP | Neomante | 1369 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021069676 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-13 07:58 | 2021-08-13 14:08 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en Proyecto NUP 1835 "Medida cabecera de alimentadores en S/E Chacabuco" Trabajo coordinado con Cliente Google. |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306DP | Neomante | 306 | Transformadores3D | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV (RESERVA) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021067114 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-13 08:26 | 2021-08-13 18:58 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de terminales en lado secundario (6,9 kV) de Transformador TR S/E Estación de bombeo SG1. Condiciones requeridas Abierto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JTR, 89HT1-2, 89HT1-1, 89HR, Abierto 52H3, 89H3-1, 89H3-2 en S/E Estación de Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV (RESERVA) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021067115 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-13 08:26 | 2021-08-13 18:58 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización y conexión de Transformador de reserva de S/E Estación de bombeo SG1, trabajos consideran dejar energizado el transformador de reserva y dejar disponible el transformador 1 de la S/E. Energización se realizara posterior a la desconexión programada de la S/E Estación de bombeo SG1. Condiciones requeridas: A disposición del jefe de faena: 52JT1- 52HT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JR, 89HR, 89HT1-2, 89HT1-1. |  |  | -1 | 0 | 0
1542 | Transformadores2D2504 | Transformadores2D2504DF | Neomante | 2504 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070533 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-13 10:21 | 2021-08-13 12:11 |  |  |  | DF | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados por redes de distribución desde Subestación Centro. |  |  | 0 | 1 | 0
1710 | Transformadores2D3210 | Transformadores2D3210DP | Neomante | 3210 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12KV 50MVA T4 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069600 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-13 10:50 | 2021-08-13 18:00 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DP | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021065441 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-13 08:29 | 2021-08-16 13:04 | 2021-08-13 15:05 |  |  | DP | 69.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación SVC Domeyko: 52J1 Abierto a disposición, 89ET1-3, 89J1-1, 89J1-2 abierto y bloqueado. |  |  | -51 | 0 | 1
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293RO | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR Escondido SpA | Desconexión / Intervención | 2021068679 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-13 15:18 | 2021-08-24 19:22 |  |  |  | RO | 268.0667 | 0 | 0 | 0 | Toda variación de carga será previa coordinación con el CDC. |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715RO | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070766 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-08-13 17:09 | 2021-08-13 18:43 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DF | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070777 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-13 17:52 | 2021-08-13 23:21 |  |  |  | DF | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 1 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306DF | Neomante | 306 | Transformadores3D | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV (RESERVA) | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | Informe Fallas | 2021002151 | interno |  |  | 2021-08-13 19:33 | 2021-10-04 10:50 |  |  |  | DF | 1239.2833 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla se había energizado el Transformador de Reserva según la solicitud de intervención 2021067115. | Se investiga. |  |  | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306DF | Neomante | 306 | Transformadores3D | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV (RESERVA) | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | Informe Fallas | 2021002150 | interno |  |  | 2021-08-13 19:33 | 2021-08-13 19:34 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Previo al evento de falla se había energizado el Transformador de Reserva según la solicitud de intervención 2021067115. No hay afec | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DF | Neomante | 934 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070759 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-14 00:20 | 2021-08-14 04:43 |  |  |  | DF | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | CGE confirma reabastecer alim. C. Chena |  |  | 0 | 1 | 0
1512 | Transformadores2D1539 | Transformadores2D1539DP | Neomante | 1539 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 110/6.9 KV N°1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2021067102 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-14 09:17 | 2021-08-14 17:24 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de terminales en lado secundario (6,9 kV) de Transformador T1 S/E Estación de bombeo SG2. Condiciones requeridas Abierto 52HT1, 89HT1-1, 89HT1-2 en S/E Estación de bombeo SG2. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246FE | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Informe Fallas | 2021002296 | externo |  |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:40 |  |  |  | FE | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Caída de árbol en línea Transmisión propiedad de TRANSELEC |  | Caída de árbol en línea Transmisión propiedad de TRANSELEC |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2617 | Transformadores2D2617FE | Neomante | 2617 | Transformadores2D | S/E CHIRRE 23/0,4 - 0,231 KV 45KVA | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Informe Fallas | 2021002295 | externo |  |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:40 |  |  |  | FE | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Caída de árbol en línea Transmisión propiedad de TRANSELEC |  | Caída de árbol en línea Transmisión propiedad de TRANSELEC |  | 0 | 0
447 | Transformadores2D44 | Transformadores2D44FE | Neomante | 44 | Transformadores2D | PILMAIQUEN 66/13.8KV 10MVA 6 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Informe Fallas | 2021002294 | externo |  |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:40 |  |  |  | FE | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Caida de arbol en linea Transmision propiedad de TRANSELEC |  | falla correspondiente a linea AT 220 Transelec |  | 0 | 0
593 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741FE | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Informe Fallas | 2021002292 | externo |  |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:40 |  |  |  | FE | 1.7 | 0 | 0 | 0 | REPOSICION CORRESPONDE A EMPRESA TRANSMISORA |  | CAIDA DE ARBOL SOBRE LINEA O INSTALACION |  | 0 | 0
1007 | Transformadores2D814 | Transformadores2D814FE | Neomante | 814 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2021002244 | externo |  |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 |  |  |  | FE | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Reposición corresponde a empresa de transmisión |  | Caída de árbol sobre línea de 220 KV, en sector de Quepe. | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002193 | externo |  |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 |  |  |  | FE | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | alla en instalación de terceros: interrupción simultanea de líneas 220kV Cautin Rio Tolten cto 1 y 2(Transelec) y línea 66 kV Temuco loncoche Cto 2 (CGE). Afecta SSEE de Frontel Licanco y Nueva Imperial, además de clientes de Frontel de instalación de terceros en SSEE Pitrufquen y Gorbea. |  | Falla en instalación de terceros: interrupción simultanea de líneas 220kV Cautin Rio Tolten cto 1 y 2(Transelec) y línea 66 kV Temuco loncoche Cto 2 (CGE). Afecta SSEE de Frontel Licanco y Nueva Imperial, ademas de clientes de Frontel de instalación de terceros en SSEE Pitrufquen y Gorbea. | 0 | 0 | 0
1207 | Transformadores2D1376 | Transformadores2D1376DF | Neomante | 1376 | Transformadores2D | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Informe Fallas | 2021002172 | interno |  |  | 2021-08-14 09:59 | 2021-08-14 11:03 |  |  |  | DF | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | Pérdida de suministro afectando los consumos del transformador N° 5 de S/E Pullinque | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1019 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070257 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-14 22:33 | 2021-08-15 03:47 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto ampliación e S/E Macul, NUP 890 |  |  | 0 | 0 | 1
162 | Transformadores2D116 | Transformadores2D116DP | Neomante | 116 | Transformadores2D | SAN MIGUEL 66/15KV 16.6MVA T1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069508 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-15 00:54 | 2021-08-15 14:30 |  |  |  | DP | 13.6 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069623 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-15 01:15 | 2021-08-15 15:30 |  |  |  | DP | 14.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1322 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237DP | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069625 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-15 01:15 | 2021-08-15 15:30 |  |  |  | DP | 14.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. (Se desconecta por cercanía) |  |  | 0 | 0 | 1
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39DP | Neomante | 39 | Transformadores3D | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021068394 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 |  | 2021-08-15 10:04 |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con desconexión de banco autotransforamdor 3x150 MVA en S/E Alto Melipilla, con el objetivo de realizar la rotación y mantenimiento de unidad que quedará en reserva. Esta desconexión implica la desconexión a clientes de 16 MW en la SE San Antonio bajo el siguiente resumen por alimentador: Emporchi: 3 Clientes; Puerto Central: 19 Clientes; San Juan: 5426; Santo Domingo: 334. Total de desconectador 5782 Clientes. CGE declara que para esta desconexión se ven afectados 2047 clientes de la comuna Maria Pinto siendo aproximadamente 2MW. Durante los trabajos se consideran E/S Centrales El Totoral y Quintay para aliviar transferencias en ATR de S/E Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
1123 | Transformadores2D2476 | Transformadores2D2476DP_E | Neomante | 2476 | Transformadores2D | BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069548 | externo | Programada | Desconexión | 2021-08-15 06:58 | 2021-08-15 11:05 |  |  |  | DP_E | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | En S/E Bollenar existen PMGD conectados a los Ctos. Mallarauco (PMGD El Campesino 1 MW de Biogas) y San Jose (PMGD San Jose 9 MW), transferido por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021068589 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-15 07:17 | 2021-08-15 17:56 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Cambio en unidad Banco ATR5 de 500/220/66 kV (Unidad 2 será reemplazada por Unidad de Reserva). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexiones primaria, secundaria, terciaria y neutro de las unidades a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | Transformadores2D209 | Transformadores2D209DP | Neomante | 209 | Transformadores2D | ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069666 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-15 08:19 | 2021-08-15 12:50 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de Transformador T2 de S/E Escuadrón serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39DF | Neomante | 39 | Transformadores3D | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2021002217 | interno |  |  | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 11:36 |  |  |  | DF | 1.5333 | 1 | 0 | 0 | Opera Autotransformador 110/220 KV de S/E Alto Melipilla al momento de realizar maniobras de normalización en desconexión programada 2021068394 | Se investiga |  |  | 0 | 0
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DF | Neomante | 296 | Transformadores2D | EL MAITEN 69/13.8KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070852 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 19:09 |  |  |  | DF | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Se recuperan el 100% consumos a las 13:49 a través de redes MT. Desconexión Forzada está relacionada al informe de falla N° 2021002214 |  |  | 0 | 1 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39DP | Neomante | 39 | Transformadores3D | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021068394 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 11:36 |  | S | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con desconexión de banco autotransforamdor 3x150 MVA en S/E Alto Melipilla, con el objetivo de realizar la rotación y mantenimiento de unidad que quedará en reserva. Esta desconexión implica la desconexión a clientes de 16 MW en la SE San Antonio bajo el siguiente resumen por alimentador: Emporchi: 3 Clientes; Puerto Central: 19 Clientes; San Juan: 5426; Santo Domingo: 334. Total de desconectador 5782 Clientes. CGE declara que para esta desconexión se ven afectados 2047 clientes de la comuna Maria Pinto siendo aproximadamente 2MW. Durante los trabajos se consideran E/S Centrales El Totoral y Quintay para aliviar transferencias en ATR de S/E Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D2500 | Transformadores2D2500DF | Neomante | 2500 | Transformadores2D | SVC 220/19.5 150MVA | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Informe Fallas | 2021002218 | interno |  |  | 2021-08-15 15:16 | 2021-08-15 15:30 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | La desconexión del Transformador N°2 se produce durante trabajos de Mantenimiento Mayor a equipos primarios Paño T1 SE SVC, según CARTA63654-21 enviada al CEN. |  | Durante los trabajos de mantenimiento mayor al Transformador SVC Domeyko N°1, programados bajo el documento CEN N°2021065441, al realizar las pruebas de la protección de sobre presión súbita del transformador, opera de forma indeseada el 52JT2 del Transformador N°2 que se encontraba en servicio alimentando el SVC. | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002233 | externo |  |  | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 |  |  |  | FE | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SSEE Angol, Collipulli, Deuco, Nahuelbuta y Los Sauces; a causa de la interrupción de la línea de 66 kV Angol - Collipulli y Collipulli - Victoria, propiedad de CGE |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. Sin energía SSEE Angol, Collipulli, Deuco, Nahuelbuta y Los Sauces . | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002233 | externo |  |  | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 |  |  |  | FE | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SSEE Angol, Collipulli, Deuco, Nahuelbuta y Los Sauces; a causa de la interrupción de la línea de 66 kV Angol - Collipulli y Collipulli - Victoria, propiedad de CGE |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. Sin energía SSEE Angol, Collipulli, Deuco, Nahuelbuta y Los Sauces . | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063725 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-16 06:07 | 2021-08-16 11:30 |  |  |  | RO | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1 y JT2, aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas - Matilla, C1 o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063725 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-16 06:07 | 2021-08-16 11:30 |  |  |  | RO | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1 y JT2, aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas - Matilla, C1 o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1768 | Transformadores2D30 | Transformadores2D30FE | Neomante | 30 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2021002255 | externo |  |  | 2021-08-16 06:41 | 2021-08-16 07:05 |  |  |  | FE | 0.4 | 0 | 0 | 0 | No hay de parte de la distribuidora. |  | Perdida de energía desde instalaciones de tercero S/E Central Mampil, propiedad de C.H. Duque E LLAIMA | 0 | 0 | 0
879 | Transformadores2D252 | Transformadores2D252RO | Neomante | 252 | Transformadores2D | LAS ARAÑAS 66/23KV 12MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070054 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-16 08:14 | 2021-08-26 22:46 |  |  |  | RO | 254.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de equipos; Ensayos experimental a equipos primarios, S/E Cardones: Inicio del proceso de regeneración del aceite mineral aislante de la cuba principal del equipo ACEC-4 (Equipo Tándem). Equipo Tándem se encuentra desconectado y fuera de servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Delimitación de la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070750 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-16 08:14 | 2021-08-16 18:38 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: equipo desconectado. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tandem (Trafo Federal Pacific ACF 220/154/110kV)-Cardones. --- Observaciones: equipo de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272RO | Neomante | 272 | Transformadores3D | CAPRICORNIO 220/110/13.8 KV 60/80/15-20MVA T1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069700 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-16 09:21 | 2021-08-16 12:45 |  |  |  | RO | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Sin maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2461 | Transformadores2D2461DP | Neomante | 2461 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069727 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-16 09:49 | 2021-08-16 14:59 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069292 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-16 10:08 | 2021-08-17 21:38 |  |  |  | RO | 35.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado al CTBC de la unidad 2 del banco ATR5 (unidad en posición de reserva). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciario y neutro de la unidad a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
906 | Transformadores2D308 | Transformadores2D308FE | Neomante | 308 | Transformadores2D | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2021002245 | externo |  |  | 2021-08-16 11:12 | 2021-08-16 11:22 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Reposición corresponde a empresa de transmisión. |  | Caída de árbol sobre línea 220 KV, sector de Quepe | 0 | 0 | 0
934 | Transformadores2D694 | Transformadores2D694FE | Neomante | 694 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 2 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2021002246 | externo |  |  | 2021-08-16 11:49 | 2021-08-16 11:59 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Línea cortada en tramo Victoria Traiguen | Línea cortada tramo Victoria Traiguen |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2553 | Transformadores2D2553RO | Neomante | 2553 | Transformadores2D | TCBB 66/13.8KV 16MVA [EN_REVISION] | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021069300 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-16 13:57 | 2021-08-17 17:00 |  |  |  | RO | 27.05 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de energización se verificaran señales de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | Desconexión / Intervención | 2021067228 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-17 00:03 | 2021-08-17 12:23 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos eléctricos para proyecto de transmisión, se realizará con personal especialista de control y protecciones EEPA. |  |  | 0 | 0 | 1
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Neomante | 894 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021065535 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-17 06:25 | 2021-08-17 17:09 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | ESMERALDA 220/115/13.8 KV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021068836 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-17 07:09 | 2021-08-17 13:06 |  |  |  | RO | 5.95 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021067636 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-17 09:22 | 2021-08-18 18:21 |  |  |  | RO | 32.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento Trimestral de Equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021067636 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-17 09:22 | 2021-08-18 18:21 |  |  |  | RO | 32.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento Trimestral de Equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021067636 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-17 09:22 | 2021-08-18 18:21 |  |  |  | RO | 32.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento Trimestral de Equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | Transformadores2D1642 | Transformadores2D1642DP | Neomante | 1642 | Transformadores2D | TAP OFF DOLORES 24/13.8 KV 0,3MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021068341 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-17 09:37 | 2021-08-17 13:41 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas : abierto 89CSA-F S/E Dolores Deshabilitar interruptor termomagnético. |  |  | 0 | 0 | 1
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Neomante | 1624 | Transformadores2D | SIERRA GORDA 220/33 KV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención | 2021070369 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-17 10:11 | 2021-08-17 19:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Programada a Transformador SE SIERRA GORDA 89JT1-1, a disposición del jefe de faena 89JT1-2, a disposición del jefe de faena 89JT1-2T, a disposición del jefe de faena 52JT1, a disposición del jefe de faena |  |  | -324 | 0 | 0
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | Desconexión / Intervención | 2021067233 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-18 00:03 | 2021-08-18 11:02 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos eléctricos para proyecto de transmisión, se realizará con personal especialista de control y protecciones EEPA. |  |  | 0 | 0 | 1
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069612 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-18 09:33 | 2021-08-18 10:27 |  |  |  | RO | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación a las cadenas de aisladores y equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT5 (3TPJT5 y 3PRJT5). Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR5 y barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553DP | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2021070761 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-18 09:34 | 2021-08-23 16:56 |  |  |  | DP | 127.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Inspección Visual al Transformador elevador de 15Kv a 220 Kv, para esto se debe desconectar la unidad TG1 y Abrir el Interruptor 52JT1. estas medidas se llevan a cabo para minimizar el riesgo. |  |  | 0 | 0 | 1
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518RO | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021070452 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-18 10:13 | 2021-08-18 18:44 |  |  |  | RO | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | S/E Coloso: No reconectar interruptor 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069610 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-18 10:24 | 2021-08-18 12:24 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y Barra de 220 kV Sección N°1 y Sección N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o barra de 220 kV Sección N°1 o Sección N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069611 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-18 12:23 | 2021-08-18 14:30 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 220 kV sección N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 o barra de 220 kV sección N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1646 | Transformadores2D3348 | Transformadores2D3348DF | Neomante | 3348 | Transformadores2D | LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 [EN_REVISION] | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071845 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-18 14:08 | 2021-08-18 17:14 |  |  |  | DF | 3.1 | 0 | 0 | 0 | La desconexión del transformador será sin pérdida de consumos. Estos serán transferidos a través de red MT. |  |  | 0 | 1 | 0
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174RO | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069315 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-18 15:46 | 2021-08-18 18:19 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | asociada a PT 2021-01220 |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306DP | Neomante | 306 | Transformadores3D | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV (RESERVA) | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071192 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-19 08:32 | 2021-08-19 19:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión relé de Buchholz Transformador Reserva 220/110/13,8 kV debido a evento de falla asociado a IF 2021002151. Condiciones requeridas: Abierto 89JTR- 89HR. |  |  | 0 | 0 | 0
613 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067RO | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021070786 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-19 11:53 | 2021-08-19 13:44 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01250 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
278 | Transformadores3D213 | Transformadores3D213DRO | Neomante | 213 | Transformadores3D | JUNCAL PORTILLO 44/12KV 3.5MVA | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072414 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-19 12:04 | 2021-08-19 16:56 |  |  |  | DRO | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
895 | Transformadores2D278 | Transformadores2D278RO | Neomante | 278 | Transformadores2D | ALHUE 69/25KV 20MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072418 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-08-19 12:10 | 2021-08-19 13:25 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Neomante | 1631 | Transformadores2D | SPENCE 220/23 KV N°1 | MINERA SPENCE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072554 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-19 19:34 | 2021-09-30 20:05 |  |  |  | DF | 1008.5167 | 0 | 0 | 0 | se requiere de forma inmediata realizar la des energización de transformador para reparar condición y no sufrir perdida del equipo y de sub sistemas. |  |  |  | 1 | 0
278 | Transformadores3D213 | Transformadores3D213DRO | Neomante | 213 | Transformadores3D | JUNCAL PORTILLO 44/12KV 3.5MVA | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072707 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-20 08:21 | 2021-08-20 11:45 |  |  |  | DRO | 3.4 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306DP | Neomante | 306 | Transformadores3D | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV (RESERVA) | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071193 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-20 08:33 | 2021-08-20 20:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión relé de Buchholz Transformador Reserva 220/110/13,8 kV debido a evento de falla asociado a IF 2021002151. Condiciones requeridas: Abierto 89JTR- 89HR. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021070456 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-20 08:42 | 2021-08-21 08:00 |  |  |  | DP | 23.3 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E Coloso Abierto y bloqueado: 89 JT4-2; 89JT4-1 S/E Coloso Cerrado y bloqueado: 89JT4-1T S/E Coloso Abierto: 52JT4; 89JT4-1T; 89JT4-2T S/E Coloso Abierto y carro retirado y bloqueado: 52CT4; 52DT4 |  |  | 0 | 0 | 1
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021070433 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-20 09:24 | 2021-08-20 12:06 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 534 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021070434 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-20 09:24 | 2021-08-20 12:06 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 535 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021070437 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-20 09:24 | 2021-08-20 12:06 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 535 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | -1 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021070439 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-20 09:24 | 2021-08-20 12:06 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021070440 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-20 09:24 | 2021-08-20 12:06 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 538 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DF | Neomante | 1486 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA-BOOSTER 110/110 KV Nº2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072734 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-20 10:12 | 2021-08-20 12:42 |  |  |  | DF | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Central Termica Tocopilla Abierto 52JAT2 - 52HAT2 - 52DAT2 - 89JAT2-1 - 89JAT2-2 - 89JAT2-3 - 89HAT2-1 - 89HAT2-2 - 89HAT2-3, no se consideran tierras operacionales |  |  | 0 | 1 | 0
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445RO | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070907 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-20 10:23 | 2021-08-20 17:08 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Precaución zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021070457 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-21 08:00 | 2021-08-22 08:00 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E Coloso Abierto y bloqueado: 89 JT4-2; 89JT4-1 S/E Coloso Cerrado y bloqueado: 89JT4-1T S/E Coloso Abierto: 52JT4; 89JT4-1T; 89JT4-2T S/E Coloso Abierto y carro retirado y bloqueado: 52CT4; 52DT4 |  |  | 0 | 0 | 1
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90FE | Neomante | 90 | Transformadores3D | LOS ANGELES (CGE) 154/66/13.2KV 56MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2021002377 | externo |  |  | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 |  |  |  | FE | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Se desconoce, son instalaciones de CGE. | Falla en línea del sistema interconectado Central Charrúa Los Ángeles |  | 0 | 0 | 0
494 | Transformadores2D405 | Transformadores2D405FE | Neomante | 405 | Transformadores2D | NEGRETE 23/13.2KV 3MVA | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002336 | externo |  |  | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:44 |  |  |  | FE | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SE Negrete a causa de interrupción de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles propiedad de CGE. | Interrupción línea 154 kV Charrua - Los Ángeles de CGE |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002336 | externo |  |  | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:44 |  |  |  | FE | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SE Negrete a causa de interrupción de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles propiedad de CGE. | Interrupción línea 154 kV Charrua - Los Ángeles de CGE |  | 0 | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279FE | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002336 | externo |  |  | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:44 |  |  |  | FE | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SE Negrete a causa de interrupción de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles propiedad de CGE. | Interrupción línea 154 kV Charrua - Los Ángeles de CGE |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002339 | externo |  |  | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 |  |  |  | FE | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Falla en instalación de terceros. Interrupción de la línea de 66 kV Angol - Collipulli, propiedad de CGE. Sin Energía SSEE Deuco, Nahuelbuta y Los Sauces y clientes de Frontel en instalaciones de terceros de SSEE Angol y Collipulli, afectando a un total de 47073 clientes de Frontel. | Falla en instalaciones de terceros en línea 66 kV Victoria Collipulli propiedad CGE. Afectando clientes de FRONTEL en SSEE: Angol, Collipulli, Deuco, Nahuelbuta y Los Sauces . |  | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002339 | externo |  |  | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 |  |  |  | FE | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Falla en instalación de terceros. Interrupción de la línea de 66 kV Angol - Collipulli, propiedad de CGE. Sin Energía SSEE Deuco, Nahuelbuta y Los Sauces y clientes de Frontel en instalaciones de terceros de SSEE Angol y Collipulli, afectando a un total de 47073 clientes de Frontel. | Falla en instalaciones de terceros en línea 66 kV Victoria Collipulli propiedad CGE. Afectando clientes de FRONTEL en SSEE: Angol, Collipulli, Deuco, Nahuelbuta y Los Sauces . |  | 0 | 0 | 0
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250FE | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002338 | externo |  |  | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 |  |  |  | FE | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Falla en instalación de terceros interrupción de línea 66 kV Charrúa Chillan (CGE). Afecta instalaciones de FRONTEL en SSEE Lucero y Larqui. Afectando clientes de SE Larqui ( 3755 clientes ,4.96 MW) alimentador 52E1 Bulnes ( 2.01 MW) y 52E2 Quillón (2.95 MW) |  | Falla en instalación de terceros interrupción de línea 66 kV Charrúa Chillan (CGE). Afecta instalaciones de FRONTEL en SSEE Lucero y Larqui. | 0 | 0 | 0
1033 | Transformadores2D1106 | Transformadores2D1106DF | Neomante | 1106 | Transformadores2D | LIHUEIMO 66/13.8KV 12.5MVA T3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073014 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-21 18:38 | 2021-08-21 18:39 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 1 | 0
810 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826DP | Neomante | 826 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021071656 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-22 00:24 | 2021-08-22 12:23 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DF | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073030 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-22 06:31 | 2021-08-22 06:32 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a T1 66/13.8 KV 20 MVA S/E Paniahue y LT 66 KV Paniahue - Lihueimo entre 06:30 a 06:33 hrs. |  |  | 0 | 1 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069294 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-22 07:28 | 2021-08-22 17:20 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Cambio en unidad Banco ATR5 de 500/220/66 kV (Unidad 3 será reemplazada por Unidad de Reserva). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexiones primaria, secundaria, terciaria y neutro de las unidades a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021070458 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-22 19:16 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E Coloso Abierto y bloqueado: 89 JT4-2; 89JT4-1 S/E Coloso Cerrado y bloqueado: 89JT4-1T S/E Coloso Abierto: 52JT4; 89JT4-1T; 89JT4-2T S/E Coloso Abierto y carro retirado y bloqueado: 52CT4; 52DT4 |  |  | 0 | 0 | 1
1652 | Transformadores3D368 | Transformadores3D368DP | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2021069406 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-22 15:17 | 2021-08-23 08:43 |  |  |  | DP | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE COLOSO 52JT2 Abierto SE COLOSO 89JT2- 1 Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1439 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP | Neomante | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2021071238 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-23 06:57 | 2021-08-23 21:32 |  |  |  | DP | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: 52JT1 A DISPOSICION JEFE FAENA. S/E MMH: 89JT1-1 ABIERTO Y BLOQUEADO. S/E MMH: 89JT1-2 ABIERTO Y BLOQUEADO. S/E MMH: 89JT1-1T CERRADO S/E MMH: 89JT1-2T CERRADO Y BLOQUEADO |  |  | 0 | 0 | 1
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021065239 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-23 08:41 | 2021-08-23 10:03 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52B2 en S/E Parinacota. Señalizar 52BT1 en S/E Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 0
1652 | Transformadores3D368 | Transformadores3D368DP | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2021069408 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-23 08:44 | 2021-08-24 08:00 |  |  |  | DP | 23.2667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE COLOSO 52JT2 Abierto SE COLOSO 89JT2- 1 Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1528 | Transformadores2D2423 | Transformadores2D2423RO | Neomante | 2423 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021071266 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-23 10:48 | 2021-08-23 19:04 |  |  |  | RO | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. Este trabajo, no considera cambio de ajustes. |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021065238 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-23 11:44 | 2021-08-23 13:51 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática del 52B1 en S/E Parinacota, Señalizar la no reconexión en el 52B1-52BT1-52BT2 en S/E Pukara. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070922 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-23 12:03 | 2021-08-23 14:41 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E Diego de Almagro: Verificación y medidas de aislación del Regulador del cambiador de Tomas ATR3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Sala de Comando Delimitada zona de trabajo. Subestación D. Almagro, Sw C.TAPS-T3 Pasar a posición Manual Inmovilizado Subestación D. Almagro, Sw C.TAPS-T4 Pasar a posición Manual Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715RO | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021073466 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-08-23 17:48 | 2021-08-23 18:26 |  |  |  | RO | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1734 | Transformadores2D3357 | Transformadores2D3357DF | Neomante | 3357 | Transformadores2D | MESAMAVIDA 33/33 KV ZIGZAG [EN_REVISION] | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2021002385 | interno |  |  | 2021-08-24 05:58 | 2021-08-27 16:45 |  |  |  | DF | 82.7833 | 1 | 0 | 0 | Se recopila información y alarmas de evento. | Se investiga causa de falla. |  | 0 | 0 | 0
1439 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP | Neomante | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2021071239 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-24 06:45 | 2021-08-24 19:53 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: 52JT1 A DISPOSICION JEFE FAENA. S/E MMH: 89JT1-1 ABIERTO. S/E MMH: 89JT1-2 ABIERTO. S/E MMH: 89JT1-1T CERRADO S/E MMH: 89JT1-2T CERRADO Y BLOQUEADO |  |  | 0 | 0 | 1
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Neomante | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2021071240 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-24 06:45 | 2021-08-24 19:55 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: 52JT2 A DISPOSICION JEFE FAENA. S/E MMH: 89JT2-1 ABIERTO. S/E MMH: 89JT2-2 ABIERTO. S/E MMH: 89JT2-1T CERRADO S/E MMH: 89JT2-2T CERRADO Y BLOQUEADO |  |  | 0 | 0 | 1
1652 | Transformadores3D368 | Transformadores3D368DP | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2021069410 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-24 08:00 | 2021-08-25 13:02 |  |  |  | DP | 29.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE COLOSO 52JT2 Abierto SE COLOSO 89JT2- 1 Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021065252 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-24 09:06 | 2021-08-24 13:23 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Se solicitaran las aperturas de los Equipos : 52B1 - 52BT1 - 52BT2 - 52BT3 - 52CT1 - 52CT2 - 52CT3 y las apertura de los respaldo de los equipos de distribución : 89 C12-1 - 89 C13-1. Todos los consumos serán transferidos a SSEE Chinchorro |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070626 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-24 09:32 | 2021-08-25 23:55 |  |  |  | RO | 38.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado al CTBC de la unidad 3 del banco ATR5 (unidad en posición de reserva). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciario y neutro de la unidad a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021071331 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-24 11:12 | 2021-08-24 16:22 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | No existiran consumos afectados ya que cargas se seguirán alimentando por transformadores 1 y 3 de S/E Los Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 1
812 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828DP | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23.5KV 50MVA T3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021071912 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-24 11:47 | 2021-08-24 19:41 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°3 será abastecida por el Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293RO | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR Escondido SpA | Desconexión / Intervención | 2021070931 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-24 19:22 | 2021-09-19 18:48 |  |  |  | RO | 623.4333 | 0 | 0 | 0 | Toda variación de carga será previa coordinación con el CDC. |  |  |  | 0 | 0
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DRO | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021074018 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-24 19:50 | 2021-08-26 13:07 |  |  |  | DRO | 41.2833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CH Colbún, producto de inspección termográfica realizada a instalaciones de 13,8 Kv propiedad de la central, se detecta punto caliente agua arriba del interruptor 52CT2 de la Switchgear, para poder reparar dicho punto caliente de requiere desconectar transformador 230/66/13,8 Kv, abriendo los interruptores 52JCH y 52BT1 en SE Colbún. Dicha intervención dejara indisponible la CH Chiburgo. |  |  | 0 | 0 | 0
1190 | Transformadores2D1101 | Transformadores2D1101DP | Neomante | 1101 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072834 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-25 | 2021-08-27 12:20 |  |  |  | DP | 60.3333 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 1
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021071508 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-08-25 07:09 | 2021-08-25 15:54 |  |  |  | RO | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Retiro de reconexión automática de 52J30 en SE Salar. Retiro de reconexión automática 52JL1, 52JL2, HS,H2,H3 en S/E Calama Nueva . Señalizacion 52JT51, HT5; 52ET5 S/E Calama Nueva y 52J1 en S/E Solar Lasana , H1 en S/E Chiu - Chiu 52HL1 en S/E Valle de los Vientos . |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Neomante | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2021071243 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-25 07:49 | 2021-08-25 18:25 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: 52JT2 A DISPOSICION JEFE FAENA. S/E MMH: 89JT2-1 ABIERTO Y BLOQUEADO. S/E MMH: 89JT2-2 ABIERTO Y BLOQUEADO. S/E MMH: 89JT2-1T CERRADO S/E MMH: 89JT2-2T CERRADO Y BLOQUEADO |  |  | 0 | 0 | 1
712 | Transformadores2D536 | Transformadores2D536DP | Neomante | 536 | Transformadores2D | CENTRAL SAN CLEMENTE 6.6KV/66KV 6MVA | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071336 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-25 08:10 | 2021-08-27 17:54 |  |  |  | DP | 57.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo y medidas eléctricas al Transformador de Poder de central San Clemente. Esta desconexión esta asociada a la desconexión 2021070684 de la unidad generadora de central San Clemente, que se encontrará en Mantenimiento Mayor durante el periodo. |  |  | 0 | 0 | 1
803 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021067677 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-25 08:29 | 2021-08-25 18:36 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Cambio de ajustes y verificación de protección 87T del Transformador N°4 de 220/13,8 kV de acuerdo a EAP N° 06/2021 y corrección de arranques a 50BF-52JT4 (no pasan por block de pruebas). Condiciones: Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 50BF-52JT4 BLOQUEADA |  |  | 0 | 0 | 1
1258 | Transformadores2D2573 | Transformadores2D2573DP | Neomante | 2573 | Transformadores2D | S/E SGO 220/23KV 150MVA 2 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención | 2021070847 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-25 09:06 | 2021-08-28 14:55 |  |  |  | DP | 77.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la autorización de estos trabajos para realizar mantención y medición de transformador 2841-XF-112, Los trabajos serán realizados por personal especialista de Spence. La maniobra consiste en aislar y bloquear el transformador 2841-XF-112 para que el personal especilista pueda trabajar de forma segura. En SE Encuentro 52J10 Señalizar y no reconectar En SE SGO 52J1 Señalizar y no reconectar |  |  | 0 | 0 | 1
1599 | Transformadores2D2572 | Transformadores2D2572DP | Neomante | 2572 | Transformadores2D | S/E SGO 220/23KV 150MVA 1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención | 2021070846 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-25 09:07 | 2021-08-28 14:55 |  |  |  | DP | 77.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la autorización de estos trabajos para realizar mantención y medición de transformador 2841-XF-111, Los trabajos serán realizados por personal especialista de Spence. La maniobra consiste en aislar y bloquear el transformador 2841-XF-111 para que el personal especilista pueda trabajar de forma segura. En SE Encuentro 52J10 Señalizar y no reconectar En SE SGO 52J1 Señalizar y no reconectar |  |  | 0 | 0 | 1
1614 | Transformadores3D258 | Transformadores3D258RO | Neomante | 258 | Transformadores3D | EL PEÑON 110/66/13.2KV 30MVA 3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072475 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-25 09:44 | 2021-08-25 10:41 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite con instalación en servicio, los riesgos son mínimos bajo procedimiento de CGE |  |  | 0 | 0 | 0
818 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832RO | Neomante | 832 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23.5KV 37.5MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021072911 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-25 09:59 | 2021-08-25 15:04 |  |  |  | RO | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1735 | Transformadores2D3362 | Transformadores2D3362RO | Neomante | 3362 | Transformadores2D | CALAMA 110/23KV 25/33MVA 3 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072731 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-25 10:22 | 2021-08-25 20:22 |  |  |  | RO | 10 | 0 | 0 | 0 | Equipo desconectado, solo se realiza trabajo a nivel de piso |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021071334 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-25 11:11 | 2021-08-25 14:32 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | No existiran consumos afectados ya que cargas se seguirán alimentando por transformadores 1 y 2 de S/E Los Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 1
112 | Transformadores3D92 | Transformadores3D92RO | Neomante | 92 | Transformadores3D | OVALLE 110/66/23KV 60MVA 3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072480 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-25 11:39 | 2021-08-25 12:18 |  |  |  | RO | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite con instalación en servicio, los riesgos son mínimos bajo procedimiento de CGE |  |  | 0 | 0 | 0
596 | Transformadores2D745 | Transformadores2D745RO | Neomante | 745 | Transformadores2D | LOS LAGOS 66/13.8KV 11-16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2021070789 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-25 11:44 | 2021-08-25 16:07 |  |  |  | RO | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01253 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178RO | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072795 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-25 11:54 | 2021-08-25 21:31 |  |  |  | RO | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Debido a estos trabajos se debe dejar en manual del CDBC del Transformador T3 de S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 0
1652 | Transformadores3D368 | Transformadores3D368DP | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2021069412 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-25 13:02 | 2021-08-26 11:20 |  |  |  | DP | 22.3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE COLOSO 52JT2 Abierto SE COLOSO 89JT2- 1 Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072825 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-25 20:16 | 2021-08-26 04:26 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Atención de pendientes Mantenimiento Correctivo ATR-2 Inspección visual, revisión y reparación de fugas de aceite. Revisión de anormalidad en CTBC ATR2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Auxiliar 1 500 kV-Kimal o Barra Auxiliar 1 220 kV-Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Kimal, Se instalarán tierras provisionales en 89K4-33, 89K4-32, 89K4-31 lado banco ATR2. Subestación Kimal, Se instalarán tierras provisionales en 89J19-33, 89J19-32, 89J19-31 lado banco ATR2. Subestación Kimal, Se instalarán tierras provisionales en ambos bushing de 66kV de cada unidad del banco ATR2. Subestación Kimal, Se instalarán tierras provisionales en 89CNT2-1N, 89CNT2-2N, 89CNT2-3N, 89CNT2R-N lado banco ATR2. |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074501 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-08-26 00:23 | 2021-08-26 04:12 |  |  |  | RO | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Relleno de gas SF6 del 52HT4 (paño HT4 Transferido) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52HT4 . . |  |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021071509 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-08-26 07:17 | 2021-08-26 15:02 |  |  |  | RO | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Retiro de reconexión automática de 52J30 en SE Salar. Retiro de reconexión automática 52JL1, 52JL2, HS,H2,H3 en S/E Calama Nueva . Señalizacion 52JT51, HT5; 52ET5 S/E Calama Nueva y 52J1 en S/E Solar Lasana , H1 en S/E Chiu - Chiu 52HL1 en S/E Valle de los Vientos . |  |  | 0 | 0 | 0
1711 | Transformadores2D3366 | Transformadores2D3366RO | Neomante | 3366 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 50MVA T2 [EN_REVISION] | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073226 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-26 07:27 | 2021-08-27 18:00 |  |  |  | RO | 34.55 | 0 | 0 | 0 | Primera energización según NUP 1844, |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073257 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-26 08:16 | 2021-08-26 19:46 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: equipo desconectado. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones. --- Observaciones: equipo de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
97 | Transformadores3D253 | Transformadores3D253DP | Neomante | 253 | Transformadores3D | CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073258 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-26 08:17 | 2021-08-26 19:46 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: equipo desconectado. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones. --- Observaciones: equipo de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
1570 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562DP | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073425 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-26 09:23 | 2021-08-26 16:45 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo, pruebas electricas a desconectador 89BT1 (medicion de Aislamiento, medicion de resistencia de contactos a los polos), Inspeccion de linea 66KV, Limpieza de aisladores ceramicos a S/E la huayca y S/E Tap Off Tamarugal. Inspeccion visual a equipos, verificacion de estado de rele Buchholz |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070584 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-26 09:29 | 2021-08-27 16:24 |  |  |  | RO | 30.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajustes y protocolización de protecciones sistemas 1 y 2, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Carga, Pruebas y Protocolización de Ajustes Definitivos a IED´s de Protecciones de Paños JT3 - JT4: Trabajos realizados por HITACHI ABB en Bastidor Paño 1 Protecciones Paño JT3 S1 y S2; Gabinete de Protección ATR4 PP1/JT4 [Equipo sin explotación]. Se requiere bloqueo de protecciones gestionado por Transelec en AT y 68902 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 50BF JT3 S1 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 68903 Subestación D. Almagro, GE T60 S2 JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 68902 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070584 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-26 09:29 | 2021-08-27 16:24 |  |  |  | RO | 30.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajustes y protocolización de protecciones sistemas 1 y 2, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Carga, Pruebas y Protocolización de Ajustes Definitivos a IED´s de Protecciones de Paños JT3 - JT4: Trabajos realizados por HITACHI ABB en Bastidor Paño 1 Protecciones Paño JT3 S1 y S2; Gabinete de Protección ATR4 PP1/JT4 [Equipo sin explotación]. Se requiere bloqueo de protecciones gestionado por Transelec en AT y 68902 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 50BF JT3 S1 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 68903 Subestación D. Almagro, GE T60 S2 JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 68902 |  |  | 0 | 0 | 0
1112 | Transformadores2D75 | Transformadores2D75DF | Neomante | 75 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/6.6KV 12MVA T1 | AES ANDES S.A. | Informe Fallas | 2021002419 | interno |  |  | 2021-08-26 10:10 | 2021-08-27 00:41 |  |  |  | DF | 14.5167 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de falla | se investiga |  | 0 | 0 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DF | Neomante | 76 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/6.6KV 12MVA T2 | AES ANDES S.A. | Informe Fallas | 2021002419 | interno |  |  | 2021-08-26 10:10 | 2021-08-27 00:41 |  |  |  | DF | 14.5167 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de falla | se investiga |  | 0 | 0 | 0
1317 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DF | Neomante | 1341 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/12KV 10MVA T4 | AES ANDES S.A. | Informe Fallas | 2021002419 | interno |  |  | 2021-08-26 10:10 | 2021-08-27 00:41 |  |  |  | DF | 14.5167 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de falla | se investiga |  | 0 | 0 | 0
1645 | Transformadores2D3206 | Transformadores2D3206DF | Neomante | 3206 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 105/21KV 23MVA T5 [EN_REVISION] | AES ANDES S.A. | Informe Fallas | 2021002419 | interno |  |  | 2021-08-26 10:10 | 2021-08-27 00:41 |  |  |  | DF | 14.5167 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de falla | se investiga |  | 0 | 0 | 0
621 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021072762 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-26 11:03 | 2021-08-26 13:29 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01326 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1652 | Transformadores3D368 | Transformadores3D368DP | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2021069415 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-26 11:20 | 2021-09-16 10:54 |  |  |  | DP | 503.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE COLOSO 52JT2 Abierto SE COLOSO 89JT2- 1 Abierto y Bloqueado Esta solicitud ha sido ingresada como mantenimiento mayor del T2 de SE Coloso y se ha enviado carga a la Gerencia de Operaciones del CEN por tal motivo. |  |  |  | 0 | 1
951 | Transformadores2D1040 | Transformadores2D1040RO | Neomante | 1040 | Transformadores2D | MELIPULLI 66/24/13.8KV 30MVA 66 | STS | Desconexión / Intervención | 2021072753 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-26 12:25 | 2021-08-26 16:59 |  |  |  | RO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01225 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021073169 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-26 12:38 | 2021-08-26 17:51 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, ya que estos se respaldarán mediante Transformadores N° 2 y N° 3 220/66/15 kV. SE Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DF | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021074870 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-26 13:07 | 2021-08-27 20:33 |  |  |  | DF | 31.4333 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra relé maestro 86T operado por bajo nivel de aceite, estando el equipo fuera de servicio por lo que se requiere mantener desconectado hasta su normalización |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D2719E | Transformadores2D2719ERO | Neomante | 2719E | Transformadores2D | FRUTILLAR 23/13,2KV 6 MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074692 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-08-26 13:22 | 2021-08-26 14:18 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados al IF 2021002394. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072843 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-26 14:55 | 2021-08-26 22:10 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Changos: Mantenimiento Correctivo ATR-3 Inspección visual, revisión y reparación de fugas de aceite. Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra Auxiliar 1 500 kV-Los Changos o Barra Auxiliar 1 220 kV-Los Changos o B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Changos, 89K1-31, 89K1-32, 89K1-33 Aterrizado Se instalarán tierras provisionales en 89K1-31, 89K1-32, 89K1-33 lado banco ATR3. Subestación Los Changos, 89J12-31, 89J12-32, 89J12-33 Aterrizado Se instalarán tierras provisionales en 89J12-31, 89J12-32, 89J12-33 lado banco ATR3. Subestación Los Changos, 89CNT3-1N, 89CNT3-2N, 89CNT3-3N, 89CNR-N Aterrizado Se instalarán tierras provisionales en 89CNT3-1N, 89CNT3-2N, 89CNT3-3N, 89CNR-N lado banco ATR3. Subestación Los Changos, Bushing 66kV ATR3 Aterrizado Se instalarán tierras provisionales en ambos bushing de 66kV de cada unidad del banco ATR3 (Incluido Unidad de Reserva). Subestación Los Changos, ATR3-Unidad de Reserva Aterrizado Se instalarán tierras provisionales en lado primario (500kV) y secundario (220kV) de la unidad de reserva del banco ATR3. |  |  | 0 | 0 | 1
606 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021072759 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-26 15:21 | 2021-08-26 16:40 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01324 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1619 | Transformadores3D374 | Transformadores3D374RO | Neomante | 374 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072768 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-26 16:40 | 2021-08-26 18:40 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01327 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DF | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021074827 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-26 18:05 | 2021-08-27 00:54 |  |  |  | DF | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 352B04, 389L04, 289B208, 289B108, 25208 abierto y bloqueado. S/E Andes 23 kV: 89ET3-1, 89ET3-2 cerrado y bloqueado. S/E Andes 23 kV: 52E3, 89ET3-1T abierto. S/E Andes Solar IIA: 52E6, 89E6-1T abierto. La planta Solar Andes Solar IIA se desconectará por precaución. |  |  | 0 | 1 | 0
935 | Transformadores2D890 | Transformadores2D890DP | Neomante | 890 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23KV 20MVA 4R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073440 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-27 05:29 | 2021-08-27 14:15 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070027 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-27 05:36 | 2021-08-27 11:37 |  |  |  | RO | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13.8 kV, Paños CT1, CT2, CE3, CE4. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Barra 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070027 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-27 05:36 | 2021-08-27 11:37 |  |  |  | RO | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13.8 kV, Paños CT1, CT2, CE3, CE4. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Barra 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021071511 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-08-27 07:19 | 2021-08-27 13:55 |  |  |  | RO | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Retiro de reconexión automática de 52J30 en SE Salar. Retiro de reconexión automática 52JL1, 52JL2, HS,H2,H3 en S/E Calama Nueva . Señalizacion 52JT51, HT5; 52ET5 S/E Calama Nueva y 52J1 en S/E Solar Lasana , H1 en S/E Chiu - Chiu 52HL1 en S/E Valle de los Vientos . |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073306 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-27 09:29 | 2021-09-06 21:02 |  |  |  | RO | 251.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: sin restricciones. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones. --- Observaciones: equipo Tandem en reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Transformadores3D253 | Transformadores3D253RO | Neomante | 253 | Transformadores3D | CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073308 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-27 09:29 | 2021-09-06 21:02 |  |  |  | RO | 251.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: sin restricciones. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones. --- Observaciones: equipo Tandem en reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070034 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-27 10:29 | 2021-08-27 16:24 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 S2 del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT 68776 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT 68776 (Bloqueo realizado en forma alternada con PS1 ABB RET 670 JT3 AT 68903) |  |  | -21 | 0 | 0
1783 | Transformadores3D449 | Transformadores3D449RO | Neomante | 449 | Transformadores3D | HADES 220/33/33KV 220MVA T1 [EN_REVISION] | ENEL GREEN POWER CHILE | Desconexión / Intervención | 2021072597 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-27 10:43 | 2021-08-28 17:09 |  |  |  | RO | 30.4333 | 0 | 0 | 0 | Energización del transformador 220/33 kV de S/E Hades, en conjunto con las barras de media tensión 33 kV, transformadores de SSAA y transformador Zig-zag. |  |  |  | 0 | 0
673 | Transformadores2D436 | Transformadores2D436DP | Neomante | 436 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021069209 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-27 10:46 | 2021-08-27 13:53 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión no afecta consumos, ya que Planta de Molienda, se encontrará detenida por mantenimiento y consumos serán respaldados mediante Transformador N° 2 220/23kV.. |  |  | 0 | 0 | 1
674 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437DP | Neomante | 437 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021069210 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-27 10:53 | 2021-08-27 13:53 |  |  |  | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión no afecta consumos, ya que Planta de Molienda, se encontrará detenida por mantenimiento y consumos serán respaldados mediante Transformador N° 1 220/23kV.. |  |  | 0 | 0 | 1
1232 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551RO | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073231 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-27 12:01 | 2021-08-27 13:28 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-01346 |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073301 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-27 18:28 | 2021-08-28 01:58 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Mantenimiento Correctivo ATR-1 Inspección visual, revisión y reparación de fugas de aceite. Revisión de anormalidad en CTBC ATR1. Restricciones: Barra Auxiliar 1 500 kV-Kimal, Indisponible. B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Barra Auxiliar 1 220 kV-Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o Barra Auxiliar 1 500 kV-Kimal o Barra Auxiliar 1 220 kV-Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Kimal, Se instalarán tierras provisionales en 89K1-31, 89K1-32, 89K1-33 lado banco ATR1. Subestación Kimal, 89J22-31, 89J22-32, 89J22-33 Aterrizado Se instalarán tierras provisionales en 89J22-31, 89J22-32, 89J22-33 lado banco ATR1. Subestación Kimal, 89CNT1-1N, 89CNT1-2N, 89CNT1-3N, 89CNT1R-N, 89CNT2R-N Aterrizado Se instalarán tierras provisionales en 89CNT1-1N, 89CNT1-2N, 89CNT1-3N, 89CNT1R-N, 89CNT2R-N lado banco ATR1. Subestación Kimal, Bushing 66kV ATR1 Aterrizado Se instalarán tierras provisionales en ambos bushing de 66kV de cada unidad del banco ATR1 (Incluido unidad de reserva). Subestación Kimal, ATR1-Unidad de Reserva Aterrizado Se instalarán tierras provisionales en lado primario (500kV) y secundario (220kV) del equipo. |  |  | 0 | 0 | 1
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547FE | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002432 | externo |  |  | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-28 12:30 |  |  |  | FE | 14.4 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de línea 110kV Cunco Rio Tolten, propiedad de LAP. Sin energía S/E Cunco. Clientes afectados: 10546. |  | Interrupción de línea 110kV Cunco Rio Tolten, propiedad de LAP. Sin energía S/E Cunco. | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DP | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072694 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-27 23:40 | 2021-08-28 08:02 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1755 | Transformadores2D3026 | Transformadores2D3026DF | Neomante | 3026 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 50MVA 3 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021002434 | interno |  |  | 2021-08-28 00:35 | 2021-08-28 01:35 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | . Operación automática por relé maestro activado por la protección diferencial del Tr. 110/12 kV N°3 esto se produce al transferir la carga del Tr. 110/12 kV N°2 | En investigación |  |  | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072940 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-28 01:00 | 2021-08-28 07:26 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Rotación de unidad en banco ATR1, entra la unidad N°3 al servicio y se retira la unidad de Reserva. Extracción muestras de aceite desde CTBC. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2 kV - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR 220 kV Unidades 1,2,3 y R y en PR 154 kV Unidades 1,2,3 y R. |  |  | 0 | 0 | 1
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073688 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-28 05:30 | 2021-08-28 05:32 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Los conusmos de SE Nancagua quedarán alimentados desde paño B1 de SE Portezuelo. Se requiere el bloqueo de la reconexión de los interruptor 52-89B1 de SE Portezuelo y 52B4 de SE San Fernando |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073689 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-28 05:45 | 2021-08-28 05:47 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de SE Placilla quedarán alimentados desde paño B1 de SE Portezuelo. Se requiere el bloqueo de la reconexión de los interruptores 52-89B1 de SE Portezuelo y 52B4 de SE San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190DP | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021065763 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-28 08:40 | 2021-08-28 15:50 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | PT 66267-66268-66269 y 2021-01215 internos de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074022 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-28 08:50 | 2021-08-28 18:30 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T3 de S/E Talcahuano será respaldado por el Transformador T4 de la misma S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321DP | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021067903 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-28 09:26 | 2021-08-28 19:53 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 66231 y 66252 |  |  | 0 | 0 | 1
599 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362DP | Neomante | 362 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073456 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-28 10:37 | 2021-08-28 20:00 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1600 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547RO | Neomante | 1547 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021072749 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-28 10:46 | 2021-08-28 12:06 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | S/E Hamburgo: No reconectar 52BT2 y 52DT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073699 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-28 18:15 | 2021-08-28 18:16 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión de interruptor 52B4 de SE San Fernando y 52-89B1 de SE Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073702 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-28 18:30 | 2021-08-28 18:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión de los interruptores 52-89B1 de SE Portezuelo y 52B4 de SE San Fernando |  |  | 0 | 0 | 1
599 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362DF | Neomante | 362 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021002442 | interno |  |  | 2021-08-28 20:08 | 2021-08-29 00:25 |  |  |  | DF | 4.2833 | 1 | 0 | 0 | TR N°1 en servicio normal, alimentando la barra 12 kV N°1 con 18 MW de carga. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
1591 | Transformadores2D315 | Transformadores2D315DP | Neomante | 315 | Transformadores2D | LAUTARO 66/23KV 12MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074084 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-29 00:18 | 2021-08-29 09:54 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021072855 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-29 01:10 | 2021-08-29 07:41 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se considera lo siguiente: - Se realiza transferencia de LT Laguna Verde-Tap Algarrobo C1 hacia SE San Antonio. - Central Ventanas 2 a plena carga. - Central Los Vientos a plena carga. - Se solicita transferencia de los consumos de SE Chagres hacia zona Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072947 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-29 07:11 | 2021-08-29 10:53 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Mantenimiento y medidas eléctricas a PRJT1 y PRAT1 de la Unidad de Reserva. Revisión de fuelle en TPB1 Fase 1. Revisión y limpieza de 89JT1-1. Reemplazar letreros en Delta ATR1. Relleno de aceite en conservador de todas las unidades del ATR1. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta a tierra en conexión TPBT1, en bushing de 220-154 y 66 KV de ATR1 FR, entre 89JT1-1 y 52JT1, entre 89JT1-1 y TPJT1, en bushing de 220-154 del ATR1 F1, en bushing de 220-154 del ATR1 F2 y en bushing de 220-154 del ATR1 F3. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072146 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-29 07:57 | 2021-08-29 17:36 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Cambio en unidad Banco ATR5 de 500/220/66 kV (sale Unidad de Reserva). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexiones primaria, secundaria, terciaria y neutro de las unidades a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070025 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-29 08:45 | 2021-08-29 12:05 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Maitencillo: Prueba efectiva relé Buchholz ATR2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras de bloqueo en el primario, secundario y terciario del transformador . . |  |  | 0 | 0 | 1
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DP | Neomante | 274 | Transformadores2D | TALCAHUANO 66/15KV 22.5MVA 5 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074023 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-29 08:55 | 2021-08-29 14:02 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T4 de S/E Talcahuano será respaldado por el Transformador T3 de la misma S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021074062 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-29 09:18 | 2021-08-29 13:36 |  |  |  | RO | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2021074061 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021074063 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-29 09:19 | 2021-08-29 13:36 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2021074061 |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074319 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-29 10:10 | 2021-08-29 11:39 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Transferencia efectiva de paño JT1 (a Barra Principal sección 1) por auditoria interna en protección 87B 220 kV. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. Trabajos asociados a auditoría interna en protección diferencial de barras de 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
494 | Transformadores2D405 | Transformadores2D405FE | Neomante | 405 | Transformadores2D | NEGRETE 23/13.2KV 3MVA | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002447 | externo |  |  | 2021-08-29 11:39 | 2021-08-29 11:50 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SE Negrete a causa de interrupción de la línea 66 kV Los Ángeles - Buenos Aires propiedad de CGE. | Falla originada en terceros Línea 66kV Los Ángeles - Buenos Aires de CGE |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002447 | externo |  |  | 2021-08-29 11:39 | 2021-08-29 11:50 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SE Negrete a causa de interrupción de la línea 66 kV Los Ángeles - Buenos Aires propiedad de CGE. | Falla originada en terceros Línea 66kV Los Ángeles - Buenos Aires de CGE |  | 0 | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279FE | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002447 | externo |  |  | 2021-08-29 11:39 | 2021-08-29 11:50 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SE Negrete a causa de interrupción de la línea 66 kV Los Ángeles - Buenos Aires propiedad de CGE. | Falla originada en terceros Línea 66kV Los Ángeles - Buenos Aires de CGE |  | 0 | 0 | 0
1736 | Transformadores2D3041 | Transformadores2D3041RO | Neomante | 3041 | Transformadores2D | CONSTITUCION 69/25 30 MVA T3 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073028 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-29 14:57 | 2021-08-29 15:29 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1169 | Transformadores2D2506 | Transformadores2D2506RO | Neomante | 2506 | Transformadores2D | SAN JUAN 66/13.8 KV 10 MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073162 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-30 08:56 | 2021-08-30 09:39 |  |  |  | RO | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite con instalación en servicio, los riesgos son mínimos bajo procedimiento de CGE |  |  | 0 | 0 | 0
782 | Transformadores2D118 | Transformadores2D118RO | Neomante | 118 | Transformadores2D | GUAYACAN 66/13.8KV 15MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073164 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-30 10:12 | 2021-08-30 10:38 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite con instalación en servicio, los riesgos son mínimos bajo procedimiento de CGE |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 110/66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021068584 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-30 10:43 | 2021-08-30 13:11 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074038 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-30 10:43 | 2021-08-30 10:49 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Habilitación Provisoria de Lógica de Transferencia de Paños JT3 y JT4.- Pruebas a realizar JT4: Pruebas de disparo efectivas del paño JT4 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque de 50BF por TRIP de protecciones S1 y S2 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque de 50BF de protecciones 87T4 S1 y S2 por 50BF-JR en N-I-T, Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT4 S1 y S2 en N-I-T, Prueba de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4.- Pruebas a realizar JT3: Pruebas de disparo efectivas del paño JT3 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque de 50BF-JR por TRIP de protecciones S1 y S2 en N-I-T, Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT3 S1 y S2 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque a 50BF-HT3 y 87T3 S1 y S2 por 50BF-JR en N-I-T, conexionado y Pruebas efectiva de arranque de 50BF-JR por TRIP de protección S2 JT3 y Protecciones mecánicas ATR3. [Finalizadas las Pruebas se deshabilitan lógicas de transferencia de JT3 y JT4 y se normalizan instalaciones en desconexión].- Restricciones: Bloqueo de protecciones. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada. Subestación D. Almagro, 50BF JT3 S1 (ABB RET670) Bloqueada. Subestación D. Almagro, GE T60 S2 JT3 Bloqueada. Subestación D. Almagro, 50BF HT3 (ABB REC650) Bloqueada. Subestación D. Almagro, 50BF HT4 (ABB REC650) Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074039 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-30 10:43 | 2021-08-30 10:49 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Habilitación Provisoria de Lógica de Transferencia de Paños JT3 y JT4.- Pruebas a realizar JT4: Pruebas de disparo efectivas del paño JT4 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque de 50BF por TRIP de protecciones S1 y S2 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque de 50BF de protecciones 87T4 S1 y S2 por 50BF-JR en N-I-T, Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT4 S1 y S2 en N-I-T, Prueba de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4.- Pruebas a realizar JT3: Pruebas de disparo efectivas del paño JT3 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque de 50BF-JR por TRIP de protecciones S1 y S2 en N-I-T, Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT3 S1 y S2 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque a 50BF-HT3 y 87T3 S1 y S2 por 50BF-JR en N-I-T, conexionado y Pruebas efectiva de arranque de 50BF-JR por TRIP de protección S2 JT3 y Protecciones mecánicas ATR3. [Finalizadas las Pruebas se deshabilitan lógicas de transferencia de JT3 y JT4 y se normalizan instalaciones en desconexión].- Restricciones: Bloqueo de protecciones. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada. Subestación D. Almagro, 50BF JT3 S1 (ABB RET670) Bloqueada. Subestación D. Almagro, GE T60 S2 JT3 Bloqueada. Subestación D. Almagro, 50BF HT3 (ABB REC650) Bloqueada. Subestación D. Almagro, 50BF HT4 (ABB REC650) Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 1
590 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAÑ 115/24KV 40MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021073460 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-30 11:55 | 2021-08-30 13:06 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01355 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
916 | Transformadores2D883 | Transformadores2D883DP | Neomante | 883 | Transformadores2D | CURACAVI 44/12.15KV 4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074730 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-31 05:25 | 2021-10-04 07:00 |  |  |  | DP | 817.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto Cambio trazado del circuito NUP: 1984 Trabajos informados en carta de mantenimiento Mayor SGO&MR 2021/016 |  |  |  | 0 | 1
248 | Transformadores2D168 | Transformadores2D168DP | Neomante | 168 | Transformadores2D | MARCHIGUE 66/23KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072997 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-31 08:22 | 2021-08-31 16:19 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074041 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-31 08:43 | 2021-08-31 18:38 |  |  |  | RO | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de cables BT, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Habilitación provisoria de circuitos de corriente del Paño JR hacia equipos de medida y protección del Paño JT3: Instalación de canalización provisoria entre CAC-JR y Canaleta existente, Tendido de circuitos, Acondicionamiento de circuitos de corriente para Medidor de Energía, Acondicionamiento de circuitos de corriente para llevar corriente del Paño JR a las Protecciones 87T3 S1 y S2. [Todos los conexionados nuevos, e instalaciones nuevas quedarán seccionadas en sus bornes a espera PES; No se considera desalambrado de circuitos en Explotación]. ,-El trabajo de realizará durante jornadas de trabajo diarias de 08:00 a 18:00 hrs. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074041 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-31 08:43 | 2021-08-31 18:38 |  |  |  | RO | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de cables BT, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Habilitación provisoria de circuitos de corriente del Paño JR hacia equipos de medida y protección del Paño JT3: Instalación de canalización provisoria entre CAC-JR y Canaleta existente, Tendido de circuitos, Acondicionamiento de circuitos de corriente para Medidor de Energía, Acondicionamiento de circuitos de corriente para llevar corriente del Paño JR a las Protecciones 87T3 S1 y S2. [Todos los conexionados nuevos, e instalaciones nuevas quedarán seccionadas en sus bornes a espera PES; No se considera desalambrado de circuitos en Explotación]. ,-El trabajo de realizará durante jornadas de trabajo diarias de 08:00 a 18:00 hrs. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715RO | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076024 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-08-31 10:02 | 2021-08-31 11:27 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Durante inspección periódica (realizada el 31/08/2021) se detectó bajo nivel de aceite en el CDBC del transformador N°1 de S/E Colchagua. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102RO | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073493 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-31 11:15 | 2021-08-31 13:13 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01353 registro interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071970 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-31 11:23 | 2021-08-31 13:38 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. Inmovilizado . |  |  | 0 | 0 | 1
592 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324RO | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074104 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-31 12:03 | 2021-08-31 13:32 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021 -01356 |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Transformadores2D903 | Transformadores2D903DF | Neomante | 903 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076074 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-31 13:54 | 2021-08-31 22:07 |  |  |  | DF | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requeridos para mantener niveles de tensión |  |  | 0 | 1 | 0
571 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021073477 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-31 15:14 | 2021-08-31 17:32 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01354 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
837 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DF | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076248 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-31 17:24 | 2021-08-31 20:44 |  |  |  | DF | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1641 | Transformadores2D3216 | Transformadores2D3216DP | Neomante | 3216 | Transformadores2D | USYA 110/33KV 50MVA T1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2021072832 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-31 18:28 | 2021-09-01 06:58 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puntos de Aislamiento requeridos: - ST. Chiu Chiu 110 kV: Seccionador 110 kV de L/Usya (89-2-1)(89H2-2) - ST. Usya 220/33 kV: Seccionador 110 kV de Línea - Trafo (89-1)(89HT1-1) Zona protegida solicitada: Tierras Fijas: - ST. Chiu Chiu 110 kV: Seccionador PAT 110 kV de L/Usya (57-2-1)(89H2-2T) - ST. Usya 220/33 kV: Seccionador PAT 110 kV de Línea - Trafo (57-1)(89HT1-1T) |  |  | 0 | 0 | 0
1641 | Transformadores2D3216 | Transformadores2D3216DP | Neomante | 3216 | Transformadores2D | USYA 110/33KV 50MVA T1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2021073581 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-31 18:28 | 2021-09-01 06:58 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Puntos de Aislamiento requeridos: - ST. Usya 220/33 kV: Seccionador 33 kV de Alimentador 1 (89-5)(89F1), Seccionador 33 kV de Alimentador 2 (89-6)(89F2), Seccionador 33 kV de Alimentador 3 (89-7)(89F3), Seccionador 33 kV de SSAA (89-2)(89FBSA-A), Seccionador 110 kV de Línea - Trafo (89-1)(89HT1-1) Zona protegida solicitada: Tierras Fijas: - ST. Usya 220/33 kV: Seccionador PAT 33 kV de Alimentador 1 (57-5)(89F1T), Seccionador PAT 33 kV de Alimentador 2 (57-6)(89F2T), Seccionador PAT 33 kV de Alimentador 3 (57-7)(89F3T), Seccionador PAT 33 kV de SSAA (57-2)(89FBSAT) Tierras Portátiles: en 110kV entre Seccionador de Línea (89-1)(89HT1-1) e Interruptor de Línea (52-1)(52HT1) Observaciones: 52HT1 a disposicion de jefe de los trabajos. Se realizara prueba efectiva de disparo. |  |  | -1 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DF | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021076146 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-01 00:54 | 2021-09-01 04:46 |  |  |  | DF | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se considera lo siguiente: - Se realiza transferencia de LT Laguna Verde-Tap Algarrobo C1 hacia SE San Antonio. - Central Ventanas 2 a plena carga. - Central Los Vientos a plena carga. - Se solicita transferencia de los consumos de SE Chagres hacia zona Aconcagua. |  |  | 0 | 1 | 0
1116 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021074914 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-01 02:08 | 2021-09-01 08:38 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DP | Neomante | 904 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 2R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074725 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-01 06:05 | 2021-09-04 16:56 |  |  |  | DP | 82.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto Cambio trazado del circuito Cerro Navia - Lo Aguirre, NUP: 1984 Trabajos informados en carta de mantenimiento Mayor SGO&MR 2021/016 |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564RO | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021073707 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-01 07:19 | 2021-09-01 15:47 |  |  |  | RO | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | BRA 52H3 en S/E Esmeralda. |  |  | 0 | 0 | 0
822 | Transformadores2D149 | Transformadores2D149DP | Neomante | 149 | Transformadores2D | PELEQUEN 66/15KV 4MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021072992 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 12:35 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona |  |  | 0 | 0 | 1
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553DF | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2021076516 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-01 09:03 | 2021-09-03 19:25 |  |  |  | DF | 58.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del Transformador elevador 15 KV/ 220 KV TG1, para Inspección del generador de la TG1, debido a activación de las protecciones eléctricas del generador |  |  | 0 | 1 | 0
826 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153RO | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076564 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-09-01 10:53 | 2021-09-01 12:08 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.- Personal de subestación y protecciones informó que la función de inducción del relé SEL 387 permanecerá inhabilitada (condición normal de funcionamiento). 2.- Personal de subestación y protecciones informó que al inhabilitar la función de inducción del relé SEL 387 las protecciones eléctricas no se alteran. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071960 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-01 10:57 | 2021-09-01 20:08 |  |  |  | RO | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Mallas a Tierra, S/E Maitencillo: Medición de Puesta a Tierra Torre de Interconexión ATR2 (UO L200100A) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071953 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-01 11:39 | 2021-09-01 16:16 |  |  |  | RO | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Mallas a Tierra, S/E Maitencillo: Medición de Puesta a Tierra Torre de Interconexión ATR1(UO L200100A) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DF | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076582 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-01 13:10 | 2021-09-01 15:36 |  |  |  | DF | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°3 de S/E La Portada. Observación: transformador N°3 de S/E La Portada se encuentra actualmente energizado en vacío. Relacionado a informe de falla N°2021002467. |  |  | 0 | 1 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190DF | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076687 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-01 17:40 | 2021-09-01 18:02 |  |  |  | DF | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | De curso forzoso se requiere desconectar Transformador T1 de S/E Los sauces por relleno de SF6 al 52BT1 por alarma de baja densidad de gas en el interruptor. la no realización de este relleno puede significar un riesgo para la instalación y la continuidad del servicio para los clientes de S/E Los Sauces. se respaldara el 99.9% de los clientes a través de red MT en coordinación con distribuidora Frontel. |  |  | 0 | 1 | 0
1641 | Transformadores2D3216 | Transformadores2D3216DP | Neomante | 3216 | Transformadores2D | USYA 110/33KV 50MVA T1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2021073580 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-01 21:22 | 2021-09-02 08:25 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Puntos de Aislamiento requeridos: - ST. Usya 220/33 kV: Seccionador 33 kV de Alimentador 1 (89-5)(89F1), Seccionador 33 kV de Alimentador 2 (89-6)(89F2), Seccionador 33 kV de Alimentador 3 (89-7)(89F3), Seccionador 33 kV de SSAA (89-2)(89FBSA-A), Seccionador 110 kV de Línea - Trafo (89-1)(89HT1-1) Zona protegida solicitada: Tierras Fijas: - ST. Usya 220/33 kV: Seccionador PAT 33 kV de Alimentador 1 (57-5)(89F1T), Seccionador PAT 33 kV de Alimentador 2 (57-6)(89F2T), Seccionador PAT 33 kV de Alimentador 3 (57-7)(89F3T), Seccionador PAT 33 kV de SSAA (57-2)(89FBSAT) Tierras Portátiles: en 110kV entre Seccionador de Línea (89-1)(89HT1-1) e Interruptor de Línea (52-1)(52HT1) Observaciones: 52HT1 a disposicion de jefe de los trabajos. Se realizara prueba efectiva de disparo. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071958 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-02 07:56 | 2021-09-02 13:16 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a Banco CCEE, S/E Cardones: MPB normal (3) mufas TSA 3, MPB normal (3) mufas TSA 4 (UO S848450D); MPB Normal 3 TC CER Barra (UO S844170B), Mantenimiento reducido 8 ventiladores del condensador (UO S821300S), MPB reducido 6 tiristores (3 por fase, UOS821270K), MPB reducido 2 banco CCEE filtro (5°y 7° armónico, UO S821100A), MPB reducido sistema refrigeración hidráulico (UO S818800A) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Barra 13,8 kV-Cardones o Barra 13,8 kV-Cardones o SS.AA. C.A. Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados TCBP . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del Puente de Tiristores . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC31 (Quinta Armónica) lado Reactor . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC32 (Séptima Armónica) lado Reactor . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC31 (Séptima Armónica) lado Neutro común . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC32 (Séptima Armónica) lado Neutro común . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Delimitación de la zona de trabajo . Responsabilidad del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074354 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-02 08:35 | 2021-09-02 11:00 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de guardamotor CTBC unidad 2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena CA CTBC. Se solicitará movimiento de al menos 1 posición de CTBC hacia arriba y hacia abajo. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021074744 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-02 08:36 | 2021-09-02 18:06 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E Sulfuros Abierto y bloqueado: 89JT1-1; 89BT1-2 S/E Sulfuros Abierto: 52JT1; 52BT1; 52B1 S/E Sulfuros Abierto y a disposicion: 89R1; S/E Sulfuros Cerrado: 89BS |  |  | 0 | 0 | 1
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021073711 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-02 08:50 | 2021-09-02 14:16 |  |  |  | RO | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operaciones: Deshabilitar reconexión automática 52H2(S/E Antofagasta), Deshabilitar reconexión automática 52H3 S/E Alto Norte, Deshabilitar reconexión automática 52E7(S/E La Negra) y Señalizar 52ET1(S/E La Negra). |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3376 | Transformadores2D3376RO | Neomante | 3376 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N°2 110/23KV 20MVA 1 [EN_REVISION] | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Limitaciones | 2021002063 |  |  |  | 2021-09-02 12:00 | 2021-12-17 21:10 |  |  |  | RO | 2553.1667 | 0 | 0 | 0 | Transformador presenta Alto nivel de gas acetileno, estos gases efectivamente podría generar daños al equipo, dejando sin posibilidad de suministro a clientes conectados a la barra de 23 kV. |  |  |  | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394DP | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074861 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-02 14:58 | 2021-09-02 19:37 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el ATR-1 desenergizado y en horario diurno (luz día) para garantizar la seguridad del personal durante los trabajos. Para realizar el trabajo en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-3T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J1-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52K1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-3T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K1-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52K2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K2-2 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175RO | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075503 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-02 15:55 | 2021-09-02 17:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01226 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Transformadores2D953 | Transformadores2D953RO | Neomante | 953 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077168 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-09-02 18:45 | 2021-09-02 19:35 |  |  |  | RO | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de tarjeta control de INT 110 kV TrN°5 fallada que no permite control vía SCADA. |  |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021075918 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-02 23:12 | 2021-09-03 05:03 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1120 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DP | Neomante | 955 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021075920 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-03 01:09 | 2021-09-03 08:56 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DF | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077245 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-03 01:22 | 2021-09-03 02:56 |  |  |  | DF | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a la SD 2021077244 , se realizará lavado de aislación de emergencia, en transformador T-1 de S/E La Portada. |  |  | 0 | 1 | 0
1432 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DRO | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077246 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-03 01:22 | 2021-09-03 02:56 |  |  |  | DRO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a las SD 2021077244-2021077245, se requiere la desconexión del T-3, por lavado de aislación de emergencia, en transformador T-1 de S/E La Portada. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075061 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-03 07:34 | 2021-09-03 11:35 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Extracción de muestra de aceite a CTBC del banco ATR5. Condiciones: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta a tierra en bushing 220 kV y 500 kV de las 3 unidades del ATR5. |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396DP_E | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073163 | externo | Programada | Desconexión | 2021-09-03 07:47 | 2021-09-03 18:44 |  |  |  | DP_E | 10.95 | 0 | 0 | 0 | PT 66290 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075466 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-03 08:21 | 2021-09-03 17:10 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | T3 actualmente no tiene consumos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
988 | Transformadores2D792 | Transformadores2D792DP | Neomante | 792 | Transformadores2D | HORCONES 66/13.8KV 2.5MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075340 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-03 10:27 | 2021-09-03 12:18 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Los servicios auxilies de S/E Horcones será respaldada por el banco de batería. Mientras se realiza los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283RO | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | STS | Desconexión / Intervención | 2021075574 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-03 12:36 | 2021-09-03 16:06 |  |  |  | RO | 3.5 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01395 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715RO | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077301 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-09-03 13:12 | 2021-09-03 16:50 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución de no reconectar interruptores 52BT y 52CT1 de S/E Colchagua. |  |  | 0 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075554 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-04 05:30 | 2021-09-04 05:32 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Los conusmos de SE Nancagua quedarán alimentados desde paño B1 de SE Portezuelo. Se requiere el bloqueo de la reconexión de los interruptor 52-89B1 de SE Portezuelo y 52B4 de SE San Fernando |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075576 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-04 05:45 | 2021-09-04 05:47 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de SE Placilla quedarán alimentados desde paño B1 de SE Portezuelo. Se requiere el bloqueo de la reconexión de los interruptores 52-89B1 de SE Portezuelo y 52B4 de SE San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
224 | Transformadores2D152 | Transformadores2D152DP | Neomante | 152 | Transformadores2D | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075933 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-04 08:17 | 2021-09-05 12:36 |  |  |  | DP | 28.3167 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el orden de precaución sobre barra de 66kV de SE La Palma. |  |  | 0 | 0 | 1
868 | Transformadores2D210 | Transformadores2D210DP | Neomante | 210 | Transformadores2D | LA PALMA 66/24-15KV 10MVA T1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075934 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-04 08:17 | 2021-09-05 12:36 |  |  |  | DP | 28.3167 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el orden de precaución sobre barra de 66kV de SE La Palma. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLON 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021074770 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-04 11:16 | 2021-09-04 17:12 |  |  |  | RO | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar 52JT3 y 52DT3 |  |  | 0 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075636 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-04 17:19 | 2021-09-04 18:16 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión de los interruptores 52-89B1 de SE Portezuelo y 52B4 de SE San Fernando |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075621 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-04 18:00 | 2021-09-04 18:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión de interruptor 52B4 de SE San Fernando y 52-89B1 de SE Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842DF | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077469 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-05 05:01 | 2021-09-05 07:52 |  |  |  | DF | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT 1457 interno de STS |  |  | 0 | 1 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073944 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-05 07:11 | 2021-09-05 18:15 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado., S/E Maitencillo: Desconexión Barra 220 kV sección 1, incluye mantenimiento normal 89JT1-1A, normal 89J1-1A, normal 89JR-1A, normal 89JS-1, normal 89JT3-1A, normal 89J5-1A, normal 89J9-1A. Mantenimiento normal TPJBP1. Mantenimiento normal 89J8-1A. Mantenimiento normal 89J4-1A. Mantenimiento normal mufas barra 1 de 220 kV de la GIS que se conectan a barra aérea sección 1 de 220 kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en ambos lados 89JT1-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89J1-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89JR-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89JS-1 . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89JT3-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89J5-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89J9-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en conexión superior del TPJB1 . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89J8-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89J4-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas barra 1 de 220 kV de la GIS que se conectan a barra aérea sección 1 de 220 kV. . . Subestación Maitencillo, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073944 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-05 07:11 | 2021-09-05 18:15 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado., S/E Maitencillo: Desconexión Barra 220 kV sección 1, incluye mantenimiento normal 89JT1-1A, normal 89J1-1A, normal 89JR-1A, normal 89JS-1, normal 89JT3-1A, normal 89J5-1A, normal 89J9-1A. Mantenimiento normal TPJBP1. Mantenimiento normal 89J8-1A. Mantenimiento normal 89J4-1A. Mantenimiento normal mufas barra 1 de 220 kV de la GIS que se conectan a barra aérea sección 1 de 220 kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en ambos lados 89JT1-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89J1-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89JR-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89JS-1 . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89JT3-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89J5-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89J9-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en conexión superior del TPJB1 . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89J8-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89J4-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas barra 1 de 220 kV de la GIS que se conectan a barra aérea sección 1 de 220 kV. . . Subestación Maitencillo, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075159 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-05 07:43 | 2021-09-05 17:04 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a transformador N°4 serán transferidos hacia SE Paine y SE Malloa 154kV respectivamente mediante sistema de 66kV. Sin desconexión a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075157 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-05 07:52 | 2021-09-05 17:04 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a transformador N°1 serán transferidos hacia SE Pta Cortes mediante sistema de 66kV. Sin desconexión a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26DP | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (PARA TALLERES) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075158 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-05 07:53 | 2021-09-05 17:04 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de instalaciones coordinada con F. Talleres mediante SODI interempresas. Sin afectación de consumos y procesos finales |  |  | 0 | 0 | 1
129 | Transformadores2D103 | Transformadores2D103DP | Neomante | 103 | Transformadores2D | COLO COLO 66/15KV 30MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076614 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-05 08:03 | 2021-09-05 10:54 |  |  |  | DP | 2.85 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Colocolo será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074838 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-05 08:20 | 2021-09-05 18:04 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al banco ATR5 de 220/110/13,8 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o barra de 110 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BFJT5A, 50BFJT5B y 50BFHT5. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT5A, 52JT5B, 52HT5 y 52HR. |  |  | 0 | 0 | 1
1764 | Transformadores2D2940 | Transformadores2D2940DP_E | Neomante | 2940 | Transformadores2D | PUERTO MONTT (STS) 220/23KV 50/60MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076565 | externo | Programada | Desconexión | 2021-09-05 08:35 | 2021-09-05 13:33 |  | 2021-09-05 10:02 |  | DP_E | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT N° 66456 |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076037 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-05 08:53 | 2021-09-05 22:48 |  |  |  | DP | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de reemplazo desconectador 89HS3 se requiere respaldo de transformador N°2 asociado a SD 2021076025. |  |  | 0 | 0 | 1
750 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679DP | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076312 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-05 09:20 | 2021-09-05 15:08 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-2 de S/E Lirquén será transferida por redes de MT de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
1764 | Transformadores2D2940 | Transformadores2D2940RO | Neomante | 2940 | Transformadores2D | PUERTO MONTT (STS) 220/23KV 50/60MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076135 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-05 10:02 | 2021-09-05 13:33 |  |  |  | RO | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-01398 |  |  | -3 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2021002071 |  |  |  | 2021-09-05 18:15 | 2021-09-08 23:30 |  |  |  | RO | 77.25 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo: Control de paralelismo de ATR1 y ATR2 queda deshabilitado por anormalidad. Control paralelismo de ATR1 y ATR2 quedan en "INDIVIDUAL" y el control de CTBC en "MANUAL". |  |  | 0 | 0 | 0
1764 | Transformadores2D2940 | Transformadores2D2940DP_E | Neomante | 2940 | Transformadores2D | PUERTO MONTT (STS) 220/23KV 50/60MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076565 | externo | Programada | Desconexión | 2021-09-05 08:35 | 2021-09-05 13:33 | 2021-09-05 13:33 |  | S | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT N° 66456 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2021002072 |  |  |  | 2021-09-05 18:15 | 2021-09-08 23:30 |  |  |  | RO | 77.25 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo: Control de paralelismo de ATR1 y ATR2 queda deshabilitado por anormalidad. Control paralelismo de ATR1 y ATR2 quedan en "INDIVIDUAL" y el control de CTBC en "MANUAL". |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076746 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-06 08:06 | 2021-09-06 13:10 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Coordina con SD 2021076741 |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075771 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-06 10:20 | 2021-09-06 18:07 |  |  |  | RO | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077756 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-09-06 17:32 | 2021-09-08 23:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, SE Maitencillo: Investigación de anormalidad detectada en el control del paralelismo de los ATR1 y ATR2 luego de la desconexión de Barra 220kV sección 1 del día 05.09.2021 1.- Revisión de circuitos de control asociados al control del paralelismo 2.- Revisión de configuración del equipo de control de paralelismo. 3.- Pruebas de mando a nivel local y remoto (Cnot) del control de tap del ATR1 y ATR2. 4.- Si es necesario, evaluar la opción de realizar un reinicio del equipo de control de paralelismo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Equipo control de paralelismo Señalizar y delimitar área de trabajo Utilizar cintas delimitadoras |  |  | -4 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077756 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-09-06 17:32 | 2021-09-08 23:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, SE Maitencillo: Investigación de anormalidad detectada en el control del paralelismo de los ATR1 y ATR2 luego de la desconexión de Barra 220kV sección 1 del día 05.09.2021 1.- Revisión de circuitos de control asociados al control del paralelismo 2.- Revisión de configuración del equipo de control de paralelismo. 3.- Pruebas de mando a nivel local y remoto (Cnot) del control de tap del ATR1 y ATR2. 4.- Si es necesario, evaluar la opción de realizar un reinicio del equipo de control de paralelismo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Equipo control de paralelismo Señalizar y delimitar área de trabajo Utilizar cintas delimitadoras |  |  | -4 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DF | Neomante | 1495 | Transformadores2D | CHACAYA 110/33 KV | ALGORTA NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077934 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-06 23:40 | 2021-09-07 02:47 |  |  |  | DF | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones : Abierto 52HT4 en S/E Chacaya // Abierto 52E4 en S/E Chacaya. |  |  | 0 | 1 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP_E | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076356 | externo | Programada | Desconexión | 2021-09-07 00:44 | 2021-09-07 06:53 |  |  |  | DP_E | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Enel desconecta paño JT2 para abrir equipo 89JT2-1B a solicitud de Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
547 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075519 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-07 03:00 | 2021-09-07 04:27 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos para transferencia de paño KT3 para realizar termografía a paño KR2. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco monofásico N°3 de 500/220/66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075518 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-07 04:34 | 2021-09-07 05:57 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos para transferencia de paño KT4 para realizar termografía a paño KR. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°4, 500/220/66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191DF | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077935 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-07 09:08 | 2021-09-07 13:05 |  |  |  | DF | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión sin pérdida de consumos, estos serán previamente transferidos a través de la red MT. |  |  | 0 | 1 | 0
1348 | Transformadores2D1638 | Transformadores2D1638DP | Neomante | 1638 | Transformadores2D | TAP OFF CERRO BALCON 110/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021075895 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-07 09:35 | 2021-09-07 12:16 |  |  |  | DP | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 89 HT-F y 89 CT-F |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073349 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-07 10:19 | 2021-09-07 19:50 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de equipos; Ensayos experimental a equipos primarios, S/E Cardones: Retiro de mangueras de interconexión con equipo regenerador, pruebas eléctricas y tomas de muestras de aceite finales al Autotransformador ACEC 3 (Equipo Tándem) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 220 kV . . Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Acec lado 110 kV . . Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Acec lado 13.2 kV . . Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 154 kV . . Subestación Cardones, Delimitación de la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224RO | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077994 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-09-07 12:02 | 2021-09-07 13:21 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Ser mantendrá informado a personal de STS SAESA de estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1025 | Transformadores2D1044 | Transformadores2D1044DP | Neomante | 1044 | Transformadores2D | VILLA PRAT 66/13.8KV 5.6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021076852 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-07 23:55 | 2021-09-08 10:04 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
976 | Transformadores2D777 | Transformadores2D777DP | Neomante | 777 | Transformadores2D | VILLA PRAT 66/13.8KV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021076854 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-07 23:55 | 2021-09-08 10:04 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1137 | Transformadores2D978 | Transformadores2D978DP | Neomante | 978 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021077177 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-08 04:14 | 2021-09-08 11:00 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión no afecta consumos, ya que Planta de Molienda, se encontrará en mantenimiento y consumos esenciales serán respaldados mediante Transformador T203. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075605 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-08 06:06 | 2021-09-08 13:10 |  | 2021-09-08 08:35 |  | RO | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Subestación Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios del Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077287 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-08 07:07 | 2021-09-08 14:09 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante el cierre del desconectador acoplador de barra 89CS. Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075608 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-08 08:35 | 2021-09-08 13:10 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Subestación los Changos, Lavado de aislación de cadenas de anclaje 500kV sobre equipo Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 ATR3 y Unidad de reserva. Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | -2 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074391 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-08 09:41 | 2021-09-10 19:38 |  |  |  | RO | 57.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Calicatas en patios de AT, S/E Pan de Azúcar, patio 110KV, fundaciones entre Paños HT3 y HT7, HT7 y H6, H6 y HR: 1.- Demolición de bases de hormigón construidas para postes de iluminación. 2.- Retiro de escombros 3.- Colocar material de relleno. 4.-Compactar. 5.-Colocar capa de gravilla. Nota: Todos los trabajos serán a nivel del suelo, sin superar nunca la altura de un hombro. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Fundación de poste entre HT3 y HT7 Delimitar zona de trabajo Utilizar cadenas plásticas y conos Subestación P. Azúcar, Fundación de poste entre HT7 y H6 Delimitar zona de trabajo Utilizar cadenas plásticas y conos Subestación P. Azúcar, Fundacion de poste entre H6 y HR Delimitar zona de trabajo Utilizar cadenas plásticas y conos |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075605 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-08 06:06 | 2021-09-08 13:10 | 2021-09-08 13:10 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Subestación Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios del Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1190 | Transformadores2D1101 | Transformadores2D1101DF | Neomante | 1101 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078279 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-08 10:11 | 2021-09-08 16:30 |  |  |  | DF | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren de intervención con atención inmediata. |  |  | 0 | 1 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074500 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-08 11:00 | 2021-09-08 19:14 |  |  |  | RO | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Paño JT8, configuración de puerto de comunicación de protecciones 21-21N y 87T, para habilitar Sistema de Lectura Remota de Protecciones Fase 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 08, 220/66kV-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco, Paño JT8: Protección 21/21N Bloqueo trip Bloqueadas de forma alternada, Subestación Temuco, Paño JT8: Protección 87T Bloqueo trip Bloqueadas de forma alternada |  |  | 0 | 0 | 0
1736 | Transformadores2D3041 | Transformadores2D3041RO | Neomante | 3041 | Transformadores2D | CONSTITUCION 69/25 30 MVA T3 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077189 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-08 12:12 | 2021-09-08 15:30 |  |  |  | RO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021076491 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-08 12:53 | 2021-09-08 16:17 |  |  |  | RO | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos Señalizar y NR 52JU1. |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021076492 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-08 12:53 | 2021-09-08 16:17 |  |  |  | RO | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos: señalizar y NR 52JU2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077130 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-08 13:52 | 2021-09-08 16:44 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control y medidas de aislación en TR9 de 66/13,2 kV SSAA. Verificación de regulador de tensión. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra CR 1 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52BT9 y 52CT9. |  |  | 0 | 0 | 1
1557 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436RO | Neomante | 1436 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG1A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077350 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-08 14:46 | 2021-09-08 18:00 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
1584 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437RO | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG1B | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077351 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-08 14:47 | 2021-09-08 18:00 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J4. |  |  | 0 | 0 | 0
1583 | Transformadores2D1440 | Transformadores2D1440RO | Neomante | 1440 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TV1C | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077352 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-08 14:47 | 2021-09-09 18:00 |  |  |  | RO | 27.2167 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
1354 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG2A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077353 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-08 14:47 | 2021-09-08 18:00 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J6. |  |  | 0 | 0 | 0
1556 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439RO | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG2B | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077356 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-08 14:47 | 2021-09-08 18:00 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J9. |  |  | 0 | 0 | 0
1558 | Transformadores2D1441 | Transformadores2D1441RO | Neomante | 1441 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TV2C | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077357 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-08 14:47 | 2021-09-08 18:00 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J7. |  |  | 0 | 0 | 0
1244 | Transformadores2D28 | Transformadores2D28DF | Neomante | 28 | Transformadores2D | CANELA 220/12KV 63MVA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021002516 | interno |  |  | 2021-09-08 18:25 | 2021-09-08 20:20 |  |  |  | DF | 1.9167 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DP | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076690 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-09 00:17 | 2021-09-09 06:45 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075606 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-09 06:08 | 2021-09-09 15:30 |  |  |  | RO | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Subestación Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios del Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075471 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-09 08:35 | 2021-09-09 11:31 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestras de aceite a CTBC Banco ATR6 unidades 1,2 y 3. Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta a tierra en bushing 220 kV y 500 kV de las 3 unidades del ATR6. |  |  | 0 | 0 | 1
660 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077801 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-09 09:23 | 2021-09-09 18:48 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | El transformador N°1 110/12kV es capaz de abastecer toda la carga durante las 24 horas por lo que toda la carga del TR02 será traspasada a través del interruptor acoplador hacia el Tr01 de SE Valparaíso. No existe desconexión a clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1710 | Transformadores2D3210 | Transformadores2D3210DP | Neomante | 3210 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12KV 50MVA T4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077065 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-09 09:36 | 2021-09-09 14:05 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077896 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-09 09:54 | 2021-09-09 13:47 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 1
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077900 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-09 09:55 | 2021-09-09 13:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | -1 | 0 | 0
1321 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421RO | Neomante | 1421 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV N°1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076291 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-09 09:58 | 2021-09-09 13:05 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DF | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078628 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-09 10:35 | 2021-09-09 21:03 |  |  |  | DF | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Revisión y Pruebas sistema de refrigeración por presentar alarma/bloqueo de baja presión de freón C1 y C2, falla compresor 1 y 2, anomalía refrigeración, alta temperatura y falla de refrigeración. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptores termomagnéticos del sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . . Subestación Maitencillo, Delimitación zona de trabajo . . |  |  | 0 | 1 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021077182 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-09 10:55 | 2021-09-09 12:49 |  |  |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, ya que estos seran respaldados mediante Transformadores N° 2 y N° 3 220/66kV. S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048DP | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077950 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-09 10:57 | 2021-09-09 17:01 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto "ampliación de S/E La Dehesa" NUP: 891 |  |  | 0 | 0 | 1
1002 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911DP | Neomante | 911 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021077072 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-09 11:10 | 2021-09-09 22:50 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021077174 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-09 11:34 | 2021-09-09 15:10 |  |  |  | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | S/E Chimborazo: No reconectar el 52JT3 y 52DT3 |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DF | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078575 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-09 11:55 | 2021-09-09 21:03 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar anormalidad en el funcionamiento equipo CER por pérdida de los SS.AA. de C.A., SE Maitencillo, CER: Revisión y Pruebas al sistema de refrigeración y Sistema de Regulación. - - 1) Revisar la configuración sistema de mando de refrigeración (PLC), chequeo de ajustes y/o modificación de parámetros en caso de ser requerido. - - 2) Revisión y pruebas al sistema de regulación, Se realizará chequeo y verificación de las tarjetas en caso de encontrarse algunas con detalles se ubicará su repuesto para remplazo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Sala CER: Armario de refrigeración. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Sala CER: Armario de regulacion Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir |  |  | -5 | 0 | 0
872 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077074 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-09 15:11 | 2021-09-09 18:24 |  |  |  | DP | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1734 | Transformadores2D3357 | Transformadores2D3357DF | Neomante | 3357 | Transformadores2D | MESAMAVIDA 33/33 KV ZIGZAG [EN_REVISION] | AES ANDES S.A. | Informe Fallas | 2021002530 | interno |  |  | 2021-09-09 21:45 | 2021-12-02 17:33 |  |  |  | DF | 2011.8 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptores lado 154 y 33 kV. | Causa en investigación. |  |  | 0 | 0
1733 | Transformadores2D3356 | Transformadores2D3356DF | Neomante | 3356 | Transformadores2D | MESAMAVIDA 154/33 KV 80 MVA [EN_REVISION] | AES ANDES S.A. | Informe Fallas | 2021002530 | interno |  |  | 2021-09-09 21:45 | 2021-12-02 17:33 |  |  |  | DF | 2011.8 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptores lado 154 y 33 kV. | Causa en investigación. |  |  | 0 | 0
1282 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP_E | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2021077175 | externo | Programada | Desconexión | 2021-09-10 07:11 | 2021-09-10 17:04 |  |  |  | DP_E | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con COT CGE, según SODI N°251/2021. |  |  | 0 | 0 | 0
715 | Transformadores2D548 | Transformadores2D548RO | Neomante | 548 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL 220/15KV 124MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078026 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-10 09:55 | 2021-09-10 15:40 |  |  |  | RO | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores2D549 | Transformadores2D549RO | Neomante | 549 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078028 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-10 09:55 | 2021-09-10 15:40 |  |  |  | RO | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1610 | Transformadores2D1610DP | Neomante | 1610 | Transformadores2D | PUNTA NEGRA 69/34.5 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021077176 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-10 10:26 | 2021-09-10 18:55 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Punta Negra: Abierto 52BT1, 89BT1-1, 89FT1-1 |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357DP | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075428 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 12:19 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Prueba efectiva relé Buchholz ATR10. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ATR10 lado 220 kV - - Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ATR10 lado 110 kV - - Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 1
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048DP | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078215 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-10 11:08 | 2021-09-10 16:27 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto "ampliación de S/E La Dehesa" NUP: 891 |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Limitaciones | 2021001057 |  |  |  | 2021-04-13 23:20 | 2022-10-20 11:09 | 2021-09-10 12:19 | 2021-10-21 | S | RO | 971.6833 | 0 | 0 | 0 | Protección sistema 1 ABB RET670 queda inhabilitada por operación errática en falla del día 13.04.2021. Protección sistema 2 queda en servicio normal. |  |  |  | 0 | 0
157 | Transformadores2D873 | Transformadores2D873DP | Neomante | 873 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021077137 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 17:45 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078423 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-11 00:04 | 2021-09-11 00:54 |  |  |  | DP | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará respaldo de transformador N°2 por normalización de esquema en S/E La Calera por trabajos de reemplazo desconectador 89HS3. Coordina con aviso 2021076025. |  |  | 0 | 0 | 1
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2021078618 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-11 09:13 | 2021-09-11 17:55 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 89JT1-B1 (510SW09) Y 89JT1-B2 (510SW10) ABIERTO Y BLOQUEADOS EN BARRA 220 KV E INCOMING 520CB08 (23 kV) ABIERTO, BLOQUEADO y PUESTO A TIERRA . |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021077178 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-11 12:01 | 2021-09-11 18:00 |  |  |  | RO | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | S/E Puri: No reconectar el 52JT3 y 52DT3 |  |  | 0 | 0 | 0
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078728 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-11 12:40 | 2021-09-11 18:06 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con obras civiles en cercanía al transformador de poder señalado |  |  | 0 | 0 | 1
906 | Transformadores2D308 | Transformadores2D308FE | Neomante | 308 | Transformadores2D | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2021002618 | externo |  |  | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:20 |  |  |  | FE | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Operación línea 66 KV Tramo Temuco Gorbea | Operación protecciones línea 66 KV |  | 0 | 0 | 0
810 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826FE | Neomante | 826 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021002629 | externo |  |  | 2021-09-11 19:13 | 2021-09-11 19:15 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Operación automática del circuito N°2 110 kV Las Vegas - Cerro Navia. Se transfiere en 110 kV de forma automática S/E Batuco, y alimentador Polpaico se realimenta por distribución en un 100%. | En investigación por parte de Chilquinta |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547FE | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002571 | externo |  |  | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 23:29 |  |  |  | FE | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de línea 110kV Cunco Rio Tolten, propiedad de LAP. Sin energía S/E Cunco. Clientes afectados: 10546. |  | Interrupción de línea 110kV Cunco Rio Tolten, propiedad de LAP. Sin energía S/E Cunco. Por causas que se investigan. | 0 | 0 | 0
1007 | Transformadores2D814 | Transformadores2D814FE | Neomante | 814 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2021002617 | externo |  |  | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:44 |  |  |  | FE | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Operación de protecciones línea 66 KV | Operación de protecciones línea 66 KV Temuco Loncoche |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002578 | externo |  |  | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 |  |  |  | FE | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SSEE Licanco, Nva. Imperial y Pitrufquén y Gorbea debido a interrupción línea 66kV Temuco Loncoche Cto. 1, propiedad de CGE. Clientes Total afectados: 68.738 (S/E Licanco: 11.541, S/E Nva. Imperial: 32.456, S/E Pitrufquén: 22.243 y S/E Gorbea: 2.498) Potencia Total Pérdida: 22,3 MW (S/E Licanco: 6 MW, Nva. Imperial: 9.6 MW, SE Pitrufquén y 52C2 Quitratúe (S/E Gorbea): 6,7 MW). |  | Falla línea 66 kV Temuco Loncoche Cto. 1, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
1647 | Transformadores2D3340 | Transformadores2D3340DF | Neomante | 3340 | Transformadores2D | PUEBLO SECO 154/23 KV 20 MVA 1 [EN_REVISION] | BESALCO TRANSMISIÓN SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2021002622 | interno |  |  | 2021-09-12 06:01 | 2021-09-14 17:09 |  |  |  | DF | 59.1333 | 1 | 0 | 0 | contacto falso en actuador de posición del dispositivo de sobre presión. | Contacto falso en el presostato de posición del actuador del dispositivo de sobre presión del Transformador de Poder. |  | 0 | 0 | 0
1768 | Transformadores2D30 | Transformadores2D30DF | Neomante | 30 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2021002626 | interno |  |  | 2021-09-12 09:05 | 2021-09-12 10:55 |  |  |  | DF | 1.8333 | 1 | 0 | 0 | No aplica para la distribuidora | Operación de la unidad 52TU2-1 propiedad Ellaima |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076249 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-12 09:10 | 2021-09-12 14:28 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, SE Pan de Azucar: Relleno de aceite a la cuba ATR3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRJT3 . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 110 kV del ATR3 . . Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076249 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-12 09:10 | 2021-09-12 14:28 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, SE Pan de Azucar: Relleno de aceite a la cuba ATR3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRJT3 . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 110 kV del ATR3 . . Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705DF | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079255 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 |  |  |  | DF | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Vallenar: Relleno de gas SF6 del 52HT1 por baja de presión critica. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Vallenar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52HT1 . . Subestación Vallenar, Delimitar zona de trabajo . . |  |  | 0 | 1 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706DF | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079255 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 |  |  |  | DF | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Vallenar: Relleno de gas SF6 del 52HT1 por baja de presión critica. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Vallenar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52HT1 . . Subestación Vallenar, Delimitar zona de trabajo . . |  |  | 0 | 1 | 0
1282 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP_E | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2021077472 | externo | Programada | Desconexión | 2021-09-13 07:01 | 2021-09-13 08:15 |  |  |  | DP_E | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con COT CGE, según SODI N° 252/2021. |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842DF | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002620 | interno |  |  | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:39 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del Transformador T1 66/23kV en S/E Nueva Imperial por orden Relé maestro 86T1 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42RO | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021078119 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-13 11:30 | 2021-09-16 12:36 |  |  |  | RO | 73.1 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de la incorporación de la planta fotovoltaica en S/E Colbún. Se requiere intervenir de forma alternada los sistemas 1 y 2 de las protecciones del transformador 230/66/13.8 KV, para su nueva protocolización de ajustes. Estas protecciones son de marca Micom P633. |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1490 | Transformadores2D1490DP | Neomante | 1490 | Transformadores2D | CERRO COLORADO 110/12 KV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | Desconexión / Intervención | 2021078705 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-13 14:11 | 2021-09-13 18:08 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas S/E Cerro Colorado: Abierto interruptor 52 CT2; Abierto interruptor 52 HT2; Cerrado Interruptor 52 HL; Cerrado y bloqueado Desconectador 89 HL; Cerrado y bloqueado Desconectador 89 HL-T; Cerrado Interruptor 52 C5. Los Consumos de Minera Cerro Colorado no se verán afectados debido a que él coordinado informo que para dicho día reducirán sus consumos y mantendrán siempre uno de los dos transformadores conectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1678 | Transformadores2D1385 | Transformadores2D1385DP | Neomante | 1385 | Transformadores2D | CENTRAL LA MINA 66/13.8KV 40MVA | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076550 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-13 16:03 | 2021-09-13 18:07 |  |  |  | DP | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Transformador de Poder de Central La Mina Energización estimada: 18:00 horas. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | Transformadores2D1489 | Transformadores2D1489DP | Neomante | 1489 | Transformadores2D | CERRO COLORADO 110/12 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | Desconexión / Intervención | 2021078707 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-13 18:06 | 2021-09-13 20:30 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas S/E Cerro Colorado: Abierto interruptor 52 CT1; Abierto interruptor 52 HT1; Cerrado Interruptor 52 HL; Cerrado y bloqueado Desconectador 89 HL; Cerrado y bloqueado Desconectador 89 HL-T; Cerrado Interruptor 52 C5. Los Consumos de Minera Cerro Colorado no se verán afectados debido a que él coordinado informo que para dicho día reducirán sus consumos y mantendrán siempre uno de los dos transformadores conectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077510 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-14 06:07 | 2021-09-14 14:41 |  |  |  | RO | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de luminarias., S/E Pan de Azúcar: Revisión y normalización luminarias ubicadas en marcos de línea entre JT4 y J1; entre paño JCE-5 y J2 y entre paños J7 y J8. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JCE5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Nueva Pan de Azúcar: 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Nueva Pan de Azúcar: 52J3 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Minera Tek (Andacollo): 52JL (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Llanos Blancos: 52J1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o Paño Compensación JCE05-PAZ o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . Utilizar conos y cadenas Subestación P. Azúcar, ITM-CD15 (Caja de Distribución CD15) Abierto A disposición de Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, ITM-CD22 (Caja de Distribución CD22) Abierto A disposición de Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, ITM-CD24 (Caja de Distribución CD24) Abierto A disposición de Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
1360 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487RO | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV N°2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021075726 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-14 07:50 | 2021-09-14 10:16 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Retiro de reconexión automática 52H2 en S/E Esmeralda y señalizar 52H1 S/E Centro. Abrir bancos de condensadores en S/E Centro para realizar lavado de aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075779 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 17:02 |  |  |  | RO | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | PARINACOTA 220/69/13.8 KV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021075010 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-14 10:05 | 2021-09-14 12:07 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Inspección operacional indirecta a equipos y paños S/E Parinacota. Toma de datos y estado de equipos y aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077501 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-14 10:06 | 2021-09-14 16:45 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Habilitación Provisoria de Lógica de Transferencia de Paños JT3 y JT4. Pruebas a realizar JT4: Pruebas de disparo efectivas del paño JT4 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque de 50BF por TRIP de protecciones S1 y S2 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque de 50BF de protecciones 87T4 S1 y S2 por 50BF-JR en N-I-T, Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT4 S1 y S2 en N-I-T, Prueba de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4. Pruebas a realizar JT3: Pruebas de disparo efectivas del paño JT3 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque de 50BF-JR por TRIP de protecciones S1 y S2 en N-I-T, Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT3 S1 y S2 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque a 50BF-HT3 y 87T3 S1 y S2 por 50BF-JR en N-I-T, conexionado y Pruebas efectiva de arranque de 50BF-JR por TRIP de protección S2 JT3 y Protecciones mecánicas ATR3. [Finalizadas las Pruebas se deshabilitan lógicas de transferencia de JT3 y JT4 y se normalizan instalaciones en desconexión]. Bloqueo de Protecciones requeridos a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-70312 Subestación D. Almagro, JT3 S1 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-70309 Subestación D. Almagro, GE T60 S2 JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-70308 Subestación D. Almagro, 50BF HT3 (ABB REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-70310 Subestación D. Almagro, 50BF HT4 (ABB REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-70311 |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077501 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-14 10:06 | 2021-09-14 16:45 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Habilitación Provisoria de Lógica de Transferencia de Paños JT3 y JT4. Pruebas a realizar JT4: Pruebas de disparo efectivas del paño JT4 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque de 50BF por TRIP de protecciones S1 y S2 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque de 50BF de protecciones 87T4 S1 y S2 por 50BF-JR en N-I-T, Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT4 S1 y S2 en N-I-T, Prueba de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4. Pruebas a realizar JT3: Pruebas de disparo efectivas del paño JT3 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque de 50BF-JR por TRIP de protecciones S1 y S2 en N-I-T, Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT3 S1 y S2 en N-I-T, Prueba efectiva de arranque a 50BF-HT3 y 87T3 S1 y S2 por 50BF-JR en N-I-T, conexionado y Pruebas efectiva de arranque de 50BF-JR por TRIP de protección S2 JT3 y Protecciones mecánicas ATR3. [Finalizadas las Pruebas se deshabilitan lógicas de transferencia de JT3 y JT4 y se normalizan instalaciones en desconexión]. Bloqueo de Protecciones requeridos a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-70312 Subestación D. Almagro, JT3 S1 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-70309 Subestación D. Almagro, GE T60 S2 JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-70308 Subestación D. Almagro, 50BF HT3 (ABB REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-70310 Subestación D. Almagro, 50BF HT4 (ABB REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-70311 |  |  | 0 | 0 | 1
812 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828DP | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23.5KV 50MVA T3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078960 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-14 10:45 | 2021-09-14 21:05 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en el marco del plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077547 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-14 10:50 | 2021-09-14 16:45 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT 70291 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 10:00 a 16:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT 70291 |  |  | -2 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077549 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-14 10:50 | 2021-09-14 16:45 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, Descripción del trabajo Acción S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT 70291 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 10:00 a 16:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueo de trips. Para dar cumplimiento a condición de AT 70291 |  |  | -1 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077551 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-14 10:50 | 2021-09-14 16:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT3, para dar cumplimiento a AT 70291 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT 70291 |  |  | -1 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077553 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-14 10:50 | 2021-09-14 16:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT4, para dar cumplimiento a AT 70291 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT4 Bloqueo de trips. Para dar cumplimiento a condición de AT 70291 |  |  | -6 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078542 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-14 10:50 | 2021-09-16 12:35 |  |  |  | RO | 49.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Levantamiento de alambrados y unificación de planos CA y CC banco ATR6. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021075003 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-14 12:09 | 2021-09-14 15:25 |  |  |  | RO | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Inspección operacional indirecta, a equipos y paño SE PUKARA. Riesgo bajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1647 | Transformadores2D3340 | Transformadores2D3340DF | Neomante | 3340 | Transformadores2D | PUEBLO SECO 154/23 KV 20 MVA 1 [EN_REVISION] | BESALCO TRANSMISIÓN SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021079403 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-14 12:29 | 2021-09-14 16:46 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | -25 | 0 | 0
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DP_E | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021078499 | externo | Programada | Desconexión | 2021-09-14 17:20 | 2021-09-15 18:50 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto NUP1817 Central fotovoltaica Machicura se realizará trabajos de carga de ajustes y verificación de protección TPU/87TR. Implica Transformador 230/13,8kV desconectado. |  |  | -18 | 0 | 0
869 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210DF | Neomante | 210 | Transformadores3D | TENO 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021080269 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-14 23:54 | 2021-09-15 04:28 |  |  |  | DF | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°3 154/66 KV 75 MVA y Transformador N°5 154/66 KV 25 MVA. Los consumos asociados a la barra de 66 KV de S/E Teno serán respaldados desde S/E Itahue vía cierre de interruptor 52BS en S/E Curicó. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021075728 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-15 07:28 | 2021-09-15 10:55 |  |  |  | RO | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Retiro reconexión automática 52H1 en S/E Esmeralda y señalizar 52HT1 en S/E Sur. |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077519 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-15 08:07 | 2021-09-15 16:24 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Cardones: Mantenimiento alternativo a la termovisión, reapriete y medida de resistencia de contactos a Banco CCEE N°1 y 2.Mantenimiento alternativo a la termovisión, reapriete y medida de resistencia de contactos a 52CT1 y TCCT1. Mantenimiento reducido interruptor 52CT1 incluye cambio de aceite S810400V-INT. PEQ. VOL.ACEITE MEC.RES RES Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalará tierras provisionales de bloqueo en 89CT1-1 lado 52CT1, en ambos lados de Banco CCEE N° 1, en ambos lados de Banco CCEE N° 2 y en Barra 13,2 KV. . |  |  | 0 | 0 | 1
1113 | Transformadores2D2421 | Transformadores2D2421DP | Neomante | 2421 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12 30MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078270 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-15 08:11 | 2021-09-15 16:36 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Personal de Mantenimiento Transmision realizará cambios de ajustes a las protecciones del transformador N°3 conforme a lo solicitado en estudio GMO-MTX-TCO-100-2021-R5. Transformador N°1 110/12 kV es capaz de abastecer toda la carga durante 24 horas. Ante una Operacion Automatica del trasnformador N°1 110/12 kV, el transformador N°3 110/12 kV es capaz de soportar toda la carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1737 | Transformadores2D3365 | Transformadores2D3365RO | Neomante | 3365 | Transformadores2D | PUENTE ALTO 110/12,5 KV 50MVA 3 [EN_REVISION] | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074768 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-15 08:44 | 2021-09-16 12:03 |  |  |  | RO | 27.3167 | 0 | 0 | 0 | Primera energización según NUP 1843 |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021075005 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-15 08:58 | 2021-09-15 12:26 |  |  |  | RO | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Inspección operacional indirecta, a equipos y paños SE CHINCHORRO. Riego bajo. |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076019 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-15 09:54 | 2021-09-15 14:45 |  |  |  | RO | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Charrúa: Investigar y normalizar sistema de refrigeración de ATR1-U2. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: ITE general de sistema de refrigeración ATR1 U2. abierto a disposición. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075780 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-15 11:33 | 2021-09-15 16:58 |  |  |  | RO | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077750 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-15 11:57 | 2021-09-15 14:01 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01465 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615RO | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021075007 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-15 12:26 | 2021-09-15 16:00 |  |  |  | RO | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Inspección operacional indirecta, a equipos y paños SE QUIANI. Riesgo bajo. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296RO | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021078715 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-15 15:51 | 2021-09-15 20:11 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT3 de Subestación Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297RO | Neomante | 297 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021078717 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-15 15:51 | 2021-09-15 20:11 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT4 de Subestación Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
965 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DP | Neomante | 899 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 80MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079623 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-16 09:39 | 2021-09-16 13:18 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con limitación 2021002108 |  |  | 0 | 0 | 1
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321RO | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079320 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-16 10:09 | 2021-09-16 11:50 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-01479 |  |  | 0 | 0 | 0
1598 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562DP | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2021076075 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-17 09:55 | 2021-09-19 17:52 |  |  |  | DP | 55.95 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: SubEstación Farellón 89JT2-1, 89JT2-2 Abierto y bloqueado SubEstación Farellón 52DT2 Abierto, carro extraido y bloqueado SubEstación Farellón 52JT2 Abierto y a disposicion del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DF | Neomante | 1514 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2021081175 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-19 08:30 | 2021-09-19 18:55 |  |  |  | DF | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 89J1T3 (510SW13) Y 89J2T3 (510SW14) ABIERTO Y BLOQUEADOS EN BARRA 220 KV E INCOMING 520CB42 (23 kV) ABIERTO, BLOQUEADO y PUESTO A TIERRA . |  |  | 0 | 1 | 0
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293RO | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR Escondido SpA | Desconexión / Intervención | 2021079867 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-19 18:48 | 2021-11-04 06:53 |  |  |  | RO | 1092.0833 | 0 | 0 | 0 | Toda variación de carga será previa coordinación con el CDC. |  |  |  | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078665 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-20 05:20 | 2021-09-21 15:52 |  |  |  | RO | 34.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6, línea de interconexión de patio de 220 kV a banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o línea 220 kV Charrua-Lagunillas, C1 o línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o paño cent. diag. DJ02-Lagunillas o paño cent. diag. DJ05-Lagunillas o línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021078203 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-20 10:53 | 2021-09-23 19:42 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a al aviso de limitación 8/2021000829 asociado a la perdida de variables analógicas del paño HS-ATR lado de 110kV, se realizara el cambio del equipo M.F o PQM en paño ATR1/HS lado de 110kV y además se agregara las variables analógicas(P-Q-S) a RTU y Scada de TZCN. Para esto se reiniciara la RTU, por ende se perderán datos en forma intermitente(solo en el reinicio de la RTU) asociado a los equipos de S/E Los Maquis debido a este reinicio. Este reinicio será de solo 2 a 3 minutos.(en este instante se pasaran los equipos de S/E Los maquis a Control local). |  |  | 0 | 0 | 0
1817 | Transformadores2D3288 | Transformadores2D3288RO | Neomante | 3288 | Transformadores2D | CENTRAL EOLICA ALENA 154/33 KV 100 MVA 1 [EN_REVISION] | AR ALENA SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021074857 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-20 11:16 | 2021-10-06 21:42 |  | 2021-10-04 10:51 |  | RO | 335.5833 | 0 | 0 | 0 | Toda variación de potencia será previa coordinación con el CDC. |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224RO | Neomante | 224 | Transformadores2D | CHONCHI 115/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079675 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-20 11:44 | 2021-09-20 13:09 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-01529 |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291RO | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079678 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-20 14:16 | 2021-09-20 15:15 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-01531 |  |  | 0 | 0 | 0
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079659 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-20 17:09 | 2021-09-21 04:32 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos generan la indisponibilidad del Transformador de poder señalado |  |  | 0 | 0 | 1
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DF | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Informe Fallas | 2021002651 | interno |  |  | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 |  |  |  | DF | 5.35 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones Transformador N°1 66/13.8 KV 20 MVA, afectando los consumos de S/E Paniahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259RO | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Limitaciones | 2021002131 |  |  |  | 2021-09-21 00:41 | 2021-10-24 16:29 |  | 2021-10-24 04:15 |  | RO | 795.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la protección diferencial del Transformador N° 1 por operación errónea. Se realizarán pruebas y verificaciones por falla asociado a IF 2021002651. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071556 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-21 05:47 | 2021-09-21 15:55 |  |  |  | RO | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071556 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-21 05:47 | 2021-09-21 15:55 |  |  |  | RO | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DP | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021080230 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-21 08:27 | 2021-09-21 19:18 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de la incorporación de la planta fotovoltaica en S/E Colbún. Se debe intervenir los sistemas 1 y 2 de las protecciones del transformador 230/66/13.8 KV, para su nueva protocolización de ajustes. Por lo tanto, se requiere transformador 220/66/13.8 KV fuera de servicio. Adicionalmente, los equipos de mantenimiento (Control y Equipos Primarios), realizaran mantenimiento a dicho transformador y paño asociado (paño BT1). |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2553 | Transformadores2D2553RO | Neomante | 2553 | Transformadores2D | TCBB 66/13.8KV 16MVA [EN_REVISION] | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021079798 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-21 09:15 | 2021-10-01 10:30 |  |  |  | RO | 241.25 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de energización se verificaran señales de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2554 | Transformadores2D2554RO | Neomante | 2554 | Transformadores2D | EL PINAR 66/13.2KV 16MVA | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021079802 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-21 09:15 | 2021-10-01 10:30 |  |  |  | RO | 241.25 | 0 | 0 | 0 | Por el tipo de trabajo no requiere mayores condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198RO | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2021079629 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-21 09:46 | 2021-09-21 12:55 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01526 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
694 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079470 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-21 09:46 | 2021-09-21 19:00 |  |  |  | RO | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT4. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al TR4 de 220/19 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o TR4 de 220/19 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595RO | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021080761 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-21 10:26 | 2021-09-21 11:37 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar interruptor 52JT1 de S/E OGP1. |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596RO | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021080762 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-21 10:26 | 2021-09-21 11:37 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT2 . |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597RO | Neomante | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021080763 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-21 10:26 | 2021-09-21 11:37 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
933 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693FE | Neomante | 693 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2021002669 | externo |  |  | 2021-09-21 14:21 | 2021-09-21 16:49 |  |  |  | FE | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Falla en linea 66 KV CGE | Caida linea 66 KV Victoria a Traiguen |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078326 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-21 15:05 | 2021-09-21 19:06 |  |  |  | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Cardones: Extracción de muestras de aceite para análisis Físico Químico, CTBC y cuba del ATR3 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Delimitar zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754RO | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021079627 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-21 15:06 | 2021-09-21 15:30 |  |  |  | RO | 0.4 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01530 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DP | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079434 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-21 23:59 | 2021-09-22 08:53 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Se reemplazan puentes en las trampas de ondas instaladas en la SE Nirivilo, de proyecto central San Javier de empresa Prime. |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941DP | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079648 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-22 | 2021-09-22 04:00 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | Transformadores3D128 | Transformadores3D128DP | Neomante | 128 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/14.8KV 75MVA 7 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078973 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-22 00:54 | 2021-09-22 10:17 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueara la función 50BF en protección que se reemplaza (SEL 387), en coordinación con transelec y físicamente en block de pruebas de CGE. Terminado el reemplazo se realizaran pruebas de control en conjunto con transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071558 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 05:35 | 2021-09-22 14:15 |  |  |  | RO | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071558 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 05:35 | 2021-09-22 14:15 |  |  |  | RO | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079518 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 08:07 | 2021-09-30 18:16 |  | 2021-09-22 08:07 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Regeneración de aceite en Transformadores o Reactores, con instalación fuera de servicio., S/E Cardones: Inicio del proceso de regeneración del aceite mineral aislante de la cuba principal del equipo ACEC-2 (Equipo Tándem). Equipo Tándem se encuentra desconectado y fuera de servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079519 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-22 08:07 | 2021-09-22 21:10 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de equipos; Ensayos experimental a equipos primarios, S/E Cardones: Instalación de mangueras de interconexión con equipo regenerador, pruebas eléctricas y tomas de muestras de aceite iniciales al Autotransformador ACEC 2 (Equipo Tándem) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 220 kV - Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Acec lado 110 kV - Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Acec lado 13.2 kV - Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 154 kV - Subestación Cardones, Delimitación de la zona de trabajo - |  |  | -1 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075785 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 08:22 | 2021-09-22 17:05 |  |  |  | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079518 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 08:07 | 2021-09-30 18:16 | 2021-09-22 21:10 |  | S | RO | 189.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Regeneración de aceite en Transformadores o Reactores, con instalación fuera de servicio., S/E Cardones: Inicio del proceso de regeneración del aceite mineral aislante de la cuba principal del equipo ACEC-2 (Equipo Tándem). Equipo Tándem se encuentra desconectado y fuera de servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1821 | Transformadores2D3211 | Transformadores2D3211DP | Neomante | 3211 | Transformadores2D | NUEVA PANQUEHUE 110/13.2KV 30MVA T1 | TRANSQUINTA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079983 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-22 08:48 | 2021-09-22 17:47 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador de poder para revisión de filtración de aceite que se produce en el cambiador de TAP. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078315 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 08:50 | 2021-09-22 17:00 |  | 2021-09-22 10:02 |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Actualización de Firmware en IED de Protección 50BF-JR (ABB REQ-650), Pruebas a IED. Bloqueo de protecciones gestionado por Transelec. [Al finalizar la jornada se Normaliza Paño Acoplador JR] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 50BF-JR (ABB REQ-650) Bloqueada Bloqueo de Protecciones generada por Transelec en AT: 70454 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078315 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 08:50 | 2021-09-22 17:00 |  | 2021-09-22 10:02 |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Actualización de Firmware en IED de Protección 50BF-JR (ABB REQ-650), Pruebas a IED. Bloqueo de protecciones gestionado por Transelec. [Al finalizar la jornada se Normaliza Paño Acoplador JR] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 50BF-JR (ABB REQ-650) Bloqueada Bloqueo de Protecciones generada por Transelec en AT: 70454 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021080857 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 09:04 | 2021-09-22 19:55 |  |  |  | RO | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Auditoría interna de SCADA por NTSyCS paños JT5A, JT5B y HT5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. Se perderá medida local y remota mientras dure la intervención. Pérdida de datos SCADA inferior a 5 minutos. SW Local/Remoto de la instalación a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081085 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-22 09:17 | 2021-09-22 21:10 |  | 2021-09-22 10:54 |  | DP | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., Mantenimiento Equipo CER incluye; Mantenimiento normal TCCR2 (F1, F2 y F3), mantenimiento reducido (6) Reactores 1 y 2, mantenimiento reducido I52CE-1, mantenimiento reducido REA/RES CE1 y Banco CCE 1, mantenimiento normal TC CE1-NE CCEE1, mantenimiento reducido I52CE-2, mantenimiento reducido REA/RES CE2 y Banco CCEE2, mantenimiento normal TC CE2-NE CCEE2, mantenimiento exhaustivo PASAMUR1 y PASAMUR2, mantenimiento a PRF1-CR1, PRF2-CR1, PRF3-CR1, Prueba efectiva relé Buchholz TR3. (Equipo CER en desconexión por falla). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Delimitación zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado primario, secundario del TR-3. . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR CR1 . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de 52 CE1 y 52 CE2 . . |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079476 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 09:29 | 2021-09-22 16:14 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT2. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR2 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079477 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 09:29 | 2021-09-22 17:00 |  |  |  | RO | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT3. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y ATR3 de 220/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR3 de 220/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079478 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 09:29 | 2021-09-22 19:30 |  |  |  | RO | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT1. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR1 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAX4 | STS | Desconexión / Intervención | 2021079624 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 09:34 | 2021-09-22 14:22 |  |  |  | RO | 4.8 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01523 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079771 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-22 10:02 | 2021-09-22 17:00 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Desconexión para Acondicionamiento de Circuitos de Corriente del Paño HT4 previo a la PES del Proyecto: TT.CC. HT4 [Verificación de cableado secundario, acondicionamiento de circuitos Núcleo 1, 2, 3], Desalambrado y realambrado de circuitos de corriente núcleo 4 TT.CC. HT4. Normalización de estrella neutro en 50BF-HT4, Preparación de conexionado del circuito de corriente neutro del ATR4, Pruebas de Inyecciones primarias a TT.CC. HT4. Al finalizar los trabajos se restauran las instalaciones desenergizadas al Sistema. Bloqueo de protecciones requerido a gestionar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 50BF HT4 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 70383 Subestación D. Almagro, Diferencial de Barra 110 kV (87B 110 kV) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-70511 |  |  | -8 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079771 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-22 10:02 | 2021-09-22 17:00 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Desconexión para Acondicionamiento de Circuitos de Corriente del Paño HT4 previo a la PES del Proyecto: TT.CC. HT4 [Verificación de cableado secundario, acondicionamiento de circuitos Núcleo 1, 2, 3], Desalambrado y realambrado de circuitos de corriente núcleo 4 TT.CC. HT4. Normalización de estrella neutro en 50BF-HT4, Preparación de conexionado del circuito de corriente neutro del ATR4, Pruebas de Inyecciones primarias a TT.CC. HT4. Al finalizar los trabajos se restauran las instalaciones desenergizadas al Sistema. Bloqueo de protecciones requerido a gestionar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 50BF HT4 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT 70383 Subestación D. Almagro, Diferencial de Barra 110 kV (87B 110 kV) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-70511 |  |  | -8 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078668 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 10:13 | 2021-09-23 17:33 |  |  |  | RO | 31.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6 y banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas, C1 o línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o paño cent. Diag. DA02-Lagunillas o paño cent. diag. DA05-Lagunillas o barra 154 kV, sección 1-Lagunillas o barra 154 kV, sección 2-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078315 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 08:50 | 2021-09-22 17:00 | 2021-09-22 17:00 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Actualización de Firmware en IED de Protección 50BF-JR (ABB REQ-650), Pruebas a IED. Bloqueo de protecciones gestionado por Transelec. [Al finalizar la jornada se Normaliza Paño Acoplador JR] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 50BF-JR (ABB REQ-650) Bloqueada Bloqueo de Protecciones generada por Transelec en AT: 70454 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078315 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 08:50 | 2021-09-22 17:00 | 2021-09-22 17:00 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Actualización de Firmware en IED de Protección 50BF-JR (ABB REQ-650), Pruebas a IED. Bloqueo de protecciones gestionado por Transelec. [Al finalizar la jornada se Normaliza Paño Acoplador JR] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 50BF-JR (ABB REQ-650) Bloqueada Bloqueo de Protecciones generada por Transelec en AT: 70454 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078317 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 10:18 | 2021-09-22 17:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT4, para dar cumplimiento a AT 69985 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT4 Bloqueo de trips. Para dar cumplimiento a condición de AT 69985 |  |  | -3 | 0 | 0
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DP | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021080232 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-22 10:33 | 2021-09-22 19:40 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de la incorporación de la planta fotovoltaica en S/E Colbún. Se debe intervenir los sistemas 1 y 2 de las protecciones del transformador 230/66/13.8 KV, para su nueva protocolización de ajustes. Por lo tanto, se requiere transformador 220/66/13.8 KV fuera de servicio. Adicionalmente, los equipos de mantenimiento (Control y Equipos Primarios), realizaran mantenimiento a dicho transformador y paño asociado (paño BT1). |  |  | 0 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DF | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081838 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-22 10:54 | 2022-01-03 16:12 |  |  |  | DF | 2477.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar anormalidad en el funcionamiento equipo CER por pérdida de los SS.AA. de C.A., SE Maitencillo, CER: Revisión y Pruebas al sistema de refrigeración y Sistema de Regulación. - - 1) Revisar la configuración sistema de mando de refrigeración (PLC), chequeo de ajustes y/o modificación de parámetros en caso de ser requerido. - - 2) Revisión y pruebas al sistema de regulación, Se realizará chequeo y verificación de las tarjetas en caso de encontrarse algunas con detalles se ubicará su repuesto para remplazo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Sala CER: Armario de refrigeración. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Sala CER: Armario de regulacion Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir |  |  |  | 1 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DF | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081835 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-22 11:37 | 2022-01-03 16:12 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Revisión y Pruebas sistema de refrigeración por presentar alarma/bloqueo de baja presion de freon C1 y C2, falla compresor 1 y 2, anomalia refrigeración, alta temperatura y falla de refrigeración. Trabajos realizados en conjunto con control PMTDI 26855 y AT 71320. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Delimitación zona de trabajo . . |  |  |  | 0 | 0
824 | Transformadores2D151 | Transformadores2D151DF | Neomante | 151 | Transformadores2D | PERALES 66/15KV 25MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082339 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-22 15:25 | 2021-09-22 19:12 |  |  |  | DF | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos a otras instalaciones por redes de distribución y mediante Transformador N° 2 66/15 KV de la misma subestación vía cierre 89CS. |  |  | 0 | 1 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021081056 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-22 22:30 | 2021-10-02 |  |  |  | RO | 217.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2021057457. |  |  | 0 | 0 | 0
799 | Transformadores3D128 | Transformadores3D128DP | Neomante | 128 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/14.8KV 75MVA 7 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078975 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-23 00:35 | 2021-09-23 10:43 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inyección de corriente primaria en TTCC del paño JT7, prueba realizada en conjunto con transelec, para verificar correcto funcionamiento del núcleo que comparten la diferencial de 220kV con la protección SEL 311C que se reemplaza. Se bloqueara la función 50BF en protección que se reemplaza (SEL 311C), en coordinación con transelec y físicamente en block de pruebas de CGE. Terminado el reemplazo se realizaran pruebas de control en conjunto con transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071560 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-23 05:35 | 2021-09-23 18:15 |  |  |  | RO | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071560 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-23 05:35 | 2021-09-23 18:15 |  |  |  | RO | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1136 | Transformadores2D1136 | Transformadores2D1136DP | Neomante | 1136 | Transformadores2D | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | HIDROELÉCTRICA RÍO HUASCO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081100 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-23 08:30 | 2021-09-23 15:20 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Tiempo estimado de desconexión 6 hrs |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1609 | Transformadores2D1609DP | Neomante | 1609 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV N°2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079408 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-23 08:44 | 2021-09-23 10:55 |  |  |  | DP | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección visual y revisión a celdas de TT/PP 52CT2 Transformador N° 2. |  |  | 0 | 0 | 1
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003RO | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079874 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-23 08:52 | 2021-09-23 11:08 |  |  |  | RO | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-01552 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075786 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-23 10:04 | 2021-09-23 17:11 |  |  |  | RO | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" |  |  | 0 | 0 | 0
1134 | Transformadores2D2618 | Transformadores2D2618RO | Neomante | 2618 | Transformadores2D | S/E CHIRRE 115/24,5 KV 12-16 MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021079632 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-23 11:30 | 2021-09-23 13:07 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01522 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379RO | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079789 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-23 12:37 | 2021-09-23 14:18 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT 2021-01554 |  |  | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379RO | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079884 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-23 14:18 | 2021-09-23 15:38 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT 2021-01555 |  |  | 0 | 0 | 0
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636RO | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021081072 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-23 15:02 | 2021-09-23 16:34 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE SVC Domeyko: No reconectar 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
1738 | Transformadores2D1108 | Transformadores2D1108RO | Neomante | 1108 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 3 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2021080820 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-23 17:04 | 2021-09-27 13:24 |  |  |  | RO | 92.3333 | 0 | 0 | 0 | S/E Candelaria: No reconectar 52J1 S/E Cardones: No reconectar 52J2 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D127E | Transformadores3D127EDP | Neomante | 127E | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078979 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-24 01:26 | 2021-09-24 10:15 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del Transformador T-2, por trabajos previos de habilitación de nuevo gabinete de protecciones del T-2. Se retirara antiguo gabinete del T-6, fuera de servicio, y se instalara el nuevo gabinete de protecciones del T2 en esa posición, dejando preparado para que pueda recibir todos los cables del gabinete antiguo, esta desconexión es para el desalambrado entre gabinete T6 y T2. Actualmente el gabinete T6 posee una corriente desde los TTCC de 220kV del paño JT2 y esta se redireccionará a la nueva 21T del nuevo gabinete, no quedara nada en servicio. Trabajos en coordinación con transelec, en esta intervención no queda habilitado nada del equipamiento nuevo solo son trabajos previos se mantienen todas las protecciones del paño JT2. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071562 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-24 05:48 | 2021-09-24 15:55 |  | 2021-09-24 12:20 |  | RO | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071562 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-24 05:48 | 2021-09-24 15:55 |  | 2021-09-24 10:10 |  | RO | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075787 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-24 08:35 | 2021-09-24 17:11 |  |  |  | RO | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" |  |  | 0 | 0 | 0
542 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DP | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081828 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-24 09:04 | 2021-09-24 21:38 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en el marco del plan de mantenimiento de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Neomante | 267 | Transformadores3D | ARICA 110/66/13.8 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078966 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-24 09:55 | 2021-09-27 19:25 |  |  |  | DP | 81.5 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: Indicadas en GM SARI H05 ; Durante la desconexión, línea 110kV Arica-Pozo Almonte energizada, línea 66kV Diésel-Arica energizada, línea 66kV Chapiquiña-Arica energizada. se requiere enmalle Tap Off Quiani indicado en SI 2021078969. TRABAJO NO AFECTA A EQUIPOS EN SERVICIO NI CLIENTES REGULADOS/LIBRES. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071568 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-24 10:10 | 2021-09-24 12:19 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación de cadenas de anclaje 500kV sobre equipo Unidad 1, Unidad 2 y Unidad 3 del ATR1. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o Barra Auxiliar 1 500 kV-Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Nota: Trabajos se realizarán en forma alternada con lavado de aislación de ATR2. (Siempre existirá un ATR 500/220 kV disponible). Orden dependerá de las condiciones de viento del momento. |  |  | -4 | 0 | 1
1315 | Transformadores2D1335 | Transformadores2D1335RO | Neomante | 1335 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO RENAICO 220/33KV 100MVA | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082272 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-24 11:00 | 2021-09-26 21:57 |  |  |  | RO | 58.95 | 0 | 0 | 0 | Cambios de ajustes por conexión definitiva del PE Renaico. Instalacion se encontrara desconectada. El trabajo se hará en uno de los dias indicados dado que se coordinó con desconexion del Parque |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071562 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-24 05:48 | 2021-09-24 15:55 | 2021-09-24 12:19 |  | S | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071629 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-24 12:20 | 2021-09-24 13:19 |  |  |  | DP | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación de cadenas de anclaje 500kV sobre equipo Unidades 1, Unidad 2 y Unidad 3 del ATR2. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o Barra Auxiliar 1 500 kV-Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Nota: Trabajos se realizarán en forma alternada con lavado de aislación de ATR1. (Siempre existirá un ATR 500/220 kV disponible). Orden dependerá de las condiciones de viento del momento. |  |  | -7 | 0 | 1
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855RO | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079893 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-24 12:44 | 2021-09-24 14:00 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-01556 |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071562 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-24 05:48 | 2021-09-24 15:55 | 2021-09-24 13:19 |  | S | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279RO | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079900 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-24 14:02 | 2021-09-24 15:05 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 2021-01557 |  |  | 0 | 0 | 0
1739 | Transformadores2D3217 | Transformadores2D3217RO | Neomante | 3217 | Transformadores2D | CENTRAL SAN JAVIER 66/23KV 58MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | Desconexión / Intervención | 2021079134 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-24 15:47 | 2021-09-27 15:49 |  |  |  | RO | 72.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades asociadas a NUP 1374 y NUP 1375. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598RO | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021081075 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-24 16:11 | 2021-09-24 18:30 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar interruptor 52JT4 de S/E OGP1. |  |  | 0 | 0 | 0
1445 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599RO | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021081076 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-24 16:11 | 2021-09-24 18:30 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar interruptor 52JT5 de S/E OGP1. |  |  | 0 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082010 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-25 05:30 | 2021-09-25 05:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Los conusmos de SE Nancagua quedarán alimentados desde paño B1 de SE Portezuelo. Se requiere el bloqueo de la reconexión de los interruptor 52-89B1 de SE Portezuelo y 52B4 de SE San Fernando |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082011 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-25 05:45 | 2021-09-25 05:47 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de SE Placilla quedarán alimentados desde paño B1 de SE Portezuelo. Se requiere el bloqueo de la reconexión de los interruptores 52-89B1 de SE Portezuelo y 52B4 de SE San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DP | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073272 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-25 06:25 | 2021-09-25 16:27 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | SE DEBE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: 1.-SUBESTACION CONDORES: (ABIERTO 52H3 – 89H3-2) (CERRADO 89H3-2T) 2.-SUBESTACION PACIFICO: (ABIERTO 52HT-1 – 52CT1 - 89HT1-1) (CERRADO 89HT1-1T) 3.-CONSUMOS DE S/E PACIFICO SE DEBE TRANSFERIR A S/E PALAFITOS 4.-SUBESTACION CONDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTIMATICA EQUIPO 52H2 5.-SUBESTACIÓN POZO ALMONTE: ABRIR 52B5 y 89B5-2 6.-SUBESTACIÓN IQUIQUE: ABRIR 52B2 y 89B2-2 |  |  | 0 | 0 | 1
441 | Transformadores2D841 | Transformadores2D841DP | Neomante | 841 | Transformadores2D | COCHARCAS 66/13.8KV 12 MVA | COPELEC | Desconexión / Intervención | 2021082070 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-25 07:07 | 2021-09-25 07:09 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Las maniobras en terreno estarán a cargo del Sr. Alfonso Astudillo, Jefe Depto. de Calidad de Suministro (nº celular: 974761582). |  |  | 0 | 0 | 1
526 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082602 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-25 08:27 | 2021-09-25 15:22 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Neomante | 299 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021081089 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-25 09:00 | 2021-09-25 11:05 |  |  |  | DP | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E Escondida Abierto y a disposición 89JT6-1 S/E Escondida Abierto: 52JT6; 52BT6 S/E Escondida Abierto y bloqueado: 89BT6-1 S/E Escondida Cerrado: 89BS-1; 89BS-2; 52BS |  |  | 0 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021082616 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-25 09:35 | 2021-09-25 12:16 |  |  |  | DP | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en Media y Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 1
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021082617 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-25 09:35 | 2021-09-25 12:16 |  |  |  | DP | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación en Media y Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 1
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DP | Neomante | 904 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 2R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082583 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-25 13:39 | 2021-09-26 01:41 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos generan la indisponibilidad del Transformador de poder señalado |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021082636 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-25 14:27 | 2021-09-25 18:57 |  |  |  | RO | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2021082635 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021082638 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-25 14:27 | 2021-09-25 18:57 |  |  |  | RO | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2021082635 |  |  | 0 | 0 | 0
1736 | Transformadores2D3041 | Transformadores2D3041DP | Neomante | 3041 | Transformadores2D | CONSTITUCION 69/25 30 MVA T3 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021080287 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-26 01:50 | 2021-09-26 20:58 |  |  |  | DP | 19.1333 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como cierre del desconectador 89BT3-1 se requiere orden de precaución sobre la barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | Transformadores2D811 | Transformadores2D811DP | Neomante | 811 | Transformadores2D | LOMA COLORADA 66/15KV 25MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082370 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-26 02:54 | 2021-09-26 05:37 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Loma Colorada será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DP | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073415 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-26 06:09 | 2021-09-26 14:16 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE DEBE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: 1.-SUBESTACION CONDORES: (ABIERTO 52H2 – 89H2-2) (CERRADO 89H2-2T) 2.-SUBESTACION PALAFITOS: (ABIERTO 52HT-1 – 52CT1 – 52CT2 – 89HT1-1) (CERRADO 89HT1-1T) 3.-CONSUMOS DE SUBESTACION PALAFITOS SE DEBE TRANSFERIR A SUBESTACION PACIFICO 4.-DESACTIVAR RECONEXION AUTOMATICA LINEA 110 KV CONDORES – PACIFICO (52H3 S/E CONDORES) |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DP | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077694 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-26 06:09 | 2021-09-26 14:16 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | SE DEBE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: 1.- SUBESTACION CONDORES: (ABIERTO 52H2 – 89H2-2) (CERRADO 89H2-2T) 2.-SUBESTACION PALAFITOS: (ABIERTO 52HT-1 – 52CT1 – 52CT2 – 89HT1-1) (CERRADO 89HT1-1T) RETIRAR INTERRUPTOR 52CT1 – 52CT2 DESDE BARRA 13.8 KV 3.-CONSUMOS DE SUBESTACION PALAFITOS SE DEBE TRANSFERIR A SUBESTACION PACIFICO |  |  | -1 | 0 | 1
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89DP | Neomante | 89 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081654 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-26 06:31 | 2021-09-26 20:14 |  |  |  | DP | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante el cierre del interruptor acoplados de barra y mediante redes de MT hacia otras instalaciones d e la zona. Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021080951 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-26 08:00 | 2021-09-26 13:45 |  |  |  | RO | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JS: Trabajo previos a la puesta en servicio.,1) Ingreso de camión para retiro de interruptor existente interruptor 52JS.,2) Desmontaje de equipos (Polos A, B, C y accesorios), estructuras.,Nota: Paño JT4 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JS-1 lado interruptor . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TCJS lado 89JS-2 . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JS-2 lado barra 2 de 220 kV . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en aislador soporte, conductor que conecta barra 2 de 220 kV con 89J1-1B . . Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
769 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DP | Neomante | 733 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 25MVA 3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079398 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-26 08:51 | 2021-09-26 16:25 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Nuevos Equipos 52BS y 89BS no quedan en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021082394 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-26 09:13 | 2021-09-26 14:30 |  |  |  | RO | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Mientras duran los trabajos se deshabilitada la TT/AA AT kV. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021082400 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-26 09:13 | 2021-09-26 14:30 |  |  |  | RO | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Mientras duran los trabajos se deshabilitada la TT/AA AT kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1190 | Transformadores2D1101 | Transformadores2D1101DF | Neomante | 1101 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Informe Fallas | 2021002707 | interno |  |  | 2021-09-26 10:23 | 2021-09-26 13:34 |  |  |  | DF | 3.1833 | 1 | 0 | 0 | La unidad 2 asociada al Transformador 2, estaba en servicio con 35 MW. Se presume una pérdida de energía en sistema de control lo que originaría el disparo de la válvula de diluvio |  | Señal errónea de disparo de válvula de diluvio, del sistema de incendios del transformador | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075788 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-27 08:35 | 2021-09-27 17:14 |  |  |  | RO | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" |  |  | 0 | 0 | 0
534 | Transformadores2D493 | Transformadores2D493DP | Neomante | 493 | Transformadores2D | MVCENTRAL 154/4.16KV SWG 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079057 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-27 08:48 | 2021-09-27 20:15 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081023 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-27 09:15 | 2021-09-28 00:17 |  |  |  | RO | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento programado P51 del Paño JT3-9,--1.- Verificación de la Protección 51 del Paño. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 51 Paño JT3-9 Bloqueo de Trip sobre 52JT3-9 Subestación P. Azúcar, Protección 51 Paño JT3-9 Bloqueo de Trip sobre 52HT3 Subestación P. Azúcar, Protección 51 Paño JT3-9 Delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081023 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-27 09:15 | 2021-09-28 00:17 |  |  |  | RO | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento programado P51 del Paño JT3-9,--1.- Verificación de la Protección 51 del Paño. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 51 Paño JT3-9 Bloqueo de Trip sobre 52JT3-9 Subestación P. Azúcar, Protección 51 Paño JT3-9 Bloqueo de Trip sobre 52HT3 Subestación P. Azúcar, Protección 51 Paño JT3-9 Delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
1678 | Transformadores2D1385 | Transformadores2D1385DP | Neomante | 1385 | Transformadores2D | CENTRAL LA MINA 66/13.8KV 40MVA | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021080093 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-27 09:35 | 2021-09-29 18:18 |  |  |  | DP | 56.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Transformador de Poder de Central La Mina, común a unidades N°1 y N°2. Energización estimada: 18:00 horas. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021081446 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-27 09:57 | 2021-10-04 15:51 |  | 2021-10-04 11:39 |  | RO | 169.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo 52H4/H3, 89H4/H3-2 y 89H4/H3-2T de S/E Aconcagua. Sistemas de control habilitara la indicación del estados Local-Remoto del 52H4/H3, 89H4/H3-2 y 89H4/H3-2T en RTU-Scada TZCN. Para estos se requiere por seguridad, aplicar inspección permanente en el desarrollo del tendido de conductor sobre trincheras de control y no se intervendrán las ramas de apertura y cierre de los equipos, disminuyendo con ello los riesgos sobre la barra 110kV-66kV-ATR e instalaciones de S/E Aconcagua asociadas. Una vez terminado los trabajos, se contara con estado Local-Remoto en Scada del 52H4/H3, 89H4/H3-2 y 89H4/H3-2T de S/E Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082579 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-27 17:59 | 2021-09-28 16:32 |  |  |  | DP | 22.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos generan la indisponibilidad del Transformador de poder señalado |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082017 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-27 18:00 | 2021-09-27 18:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión de interruptor 52B4 de SE San Fernando y 52-89B1 de SE Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082020 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-27 18:17 | 2021-09-27 18:18 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión de los interruptores 52-89B1 de SE Portezuelo y 52B4 de SE San Fernando |  |  | 0 | 0 | 1
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Neomante | 894 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082584 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-27 23:56 | 2021-09-28 06:02 |  |  |  | DP | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021080686 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-28 22:48 |  |  |  | DP | 13.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Mantenimiento a interruptor 52T4 de 110 kV, desconectador 89AT4-3 de 154 kV y pararrayos de 110 kV. Junto a reemplazo válvulas de retiro de aceite y aceite dieléctrico a interruptor 52T4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Sauzal, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
535 | Transformadores2D494 | Transformadores2D494DP | Neomante | 494 | Transformadores2D | MVCENTRAL 154/4.16KV SWG 2 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079059 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-28 10:24 | 2021-09-28 20:32 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
588 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320RO | Neomante | 320 | Transformadores2D | PID-PID 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081725 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-28 10:35 | 2021-09-28 11:45 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01625 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1720 | Transformadores2D3447 | Transformadores2D3447RO | Neomante | 3447 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23KV 10MVA T11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081647 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-28 10:45 | 2021-09-28 14:30 |  |  |  | RO | 3.75 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01614 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1636 | Transformadores2D3349 | Transformadores2D3349RO | Neomante | 3349 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/24KV 5MVA T33 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081651 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-28 10:45 | 2021-09-28 14:30 |  |  |  | RO | 3.75 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01614 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1731 | Transformadores2D3208 | Transformadores2D3208DP_E | Neomante | 3208 | Transformadores2D | LA MISION 69/24 KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021080836 | externo | Programada | Desconexión | 2021-09-28 10:58 | 2021-10-02 11:14 |  |  |  | DP_E | 96.2667 | 0 | 0 | 0 | Debido a que instalaciones en MT corresponden a Celdas tipo switchgear en S/E La Misión y por las distancias de seguridad para realizar los trabajos es necesario desconectar barra 23kV y Transformador T1. Faenas serán coordinadas con SAESA y sin perdida de consumos. (SODI 771 SAESA registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1151 | Transformadores2D617 | Transformadores2D617DP | Neomante | 617 | Transformadores2D | PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | BARRICK GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2021079620 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-28 11:21 | 2021-09-29 11:29 |  |  |  | DP | 24.1333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación manual de aisladores del paño JT1 de Subestación Punta Colorada. Condiciones requeridas : Fuera de servicio Central térmica Punta Colorada. Condiciones requeridas: Abierto 52J9, 52J8, 52JT1- 89JT-1 89J9-1, 89J9-2, 89J8-1,89J8-2 en S/E Punta Colorada. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075789 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-28 12:10 | 2021-09-28 17:28 |  |  |  | RO | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002732 | externo |  |  | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-29 13:08 |  |  |  | FE | 24.4 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones. |  | Falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
630 | Transformadores2D2893 | Transformadores2D2893RO | Neomante | 2893 | Transformadores2D | SANGRA 69/24KV 30 MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021080407 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-28 15:30 | 2021-09-28 17:22 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01576 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
626 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333RO | Neomante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081721 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-28 15:52 | 2021-09-28 17:59 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01624 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1188 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DP | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082871 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-28 16:24 | 2021-09-28 17:42 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas efectivas implican Trip de las protecciones del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP_E | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081671 | externo | Programada | Desconexión | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-29 19:40 | 2021-09-28 22:48 | 2021-09-28 22:54 |  | DP_E | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Solicitud de Pacific Hydro, por maniobras de normalización de su Autotransformador N°7.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones con riesgo: Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, (Por no retiro de tierras provisionales de bloqueo).- Nivel Riesgo: Bajo.- Bloqueo del Jefe de Faenas: Subestación Sauzal, Delimitar Zona de Trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | -1 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DF | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021002726 | interno |  |  | 2021-09-28 22:54 | 2021-09-28 23:28 |  |  |  | DF | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | Coincide con apertura del 52L2 para efectuar cambio de Barra autorizado por el Coordinador. | Se investiga. |  | -12 | 0 | 0
779 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DP | Neomante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081715 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-29 08:34 | 2021-09-29 19:34 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Actualmente T2 se encuentra sin consumos conectados. |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP_E | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081671 | externo | Programada | Desconexión | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-29 19:40 | 2021-09-28 23:28 |  | S | DP_E | 20.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Solicitud de Pacific Hydro, por maniobras de normalización de su Autotransformador N°7.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones con riesgo: Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, (Por no retiro de tierras provisionales de bloqueo).- Nivel Riesgo: Bajo.- Bloqueo del Jefe de Faenas: Subestación Sauzal, Delimitar Zona de Trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | -1 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075791 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-29 09:20 | 2021-09-29 18:08 |  |  |  | RO | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" |  |  | 0 | 0 | 0
536 | Transformadores2D1064 | Transformadores2D1064DP | Neomante | 1064 | Transformadores2D | MVCENTRAL 154/23KV SWG 3 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079060 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-29 09:26 | 2021-09-29 18:21 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021081401 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-29 10:16 | 2021-09-29 15:37 |  |  |  | RO | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52H2 en S/E Las Luces. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DF | Neomante | 116 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 56MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Informe Fallas | 2021002727 | interno |  |  | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Desconexión fortuita del interruptor 52AT1 de S/E Punta de Cortés, asociado al general de 154 kV del T1 de la misma S/E, debido a trabajos de reemplazo de medidor multifunción del scada de la S/E (SD 2021083231), afectó a los consumos de las SS/EE Lo Miranda y Loreto, con una potencia interrumpida de 19,7 MW y afectó a 22313 clientes de CGED. |  | Desconexión fortuita del interruptor 52AT1 de S/E Punta de Cortés, asociado al general de 154 kV del T1 de la misma S/E, debido a trabajos de reemplazo de medidor multifunción del scada de la S/E (SD 2021083231), afectó a los consumos de las SS/EE Lo Miranda y Loreto, con una potencia interrumpida de 19,7 MW y afectó a 22313 clientes de CGED. | 0 | 0 | 0
784 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738DP | Neomante | 738 | Transformadores2D | CORONEL 66/15KV 9MVA 7 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082841 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-29 10:43 | 2021-09-29 12:28 |  |  |  | DP | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador T1 de S/E Coronel (Cto. La Obra) serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
628 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349RO | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082805 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-29 11:44 | 2021-09-29 13:13 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT 2021-01626 |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DP | Neomante | 904 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 2R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083420 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-29 12:00 | 2021-10-05 13:42 |  |  |  | DP | 145.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP:1984 Trabajos informados en Carta de Mantenimiento mayor SGO&MR 2021/031 |  |  | 0 | 0 | 1
622 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290RO | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021082301 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-29 12:34 | 2021-09-29 14:48 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01634 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
839 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DF | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 230/25KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021002730 | interno |  |  | 2021-09-29 14:11 | 2021-09-29 14:13 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica operación automática del Transformador Nº1. Se reabastece carga mediante Interruptor acoplador BP1 - BP3. |  | En investigación. |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2719E | Transformadores2D2719ERO | Neomante | 2719E | Transformadores2D | FRUTILLAR 23/13,2KV 6 MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021080661 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-29 14:58 | 2021-09-29 17:41 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01577 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1642 | Transformadores2D3448 | Transformadores2D3448RO | Neomante | 3448 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23KV 5MVA T22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083069 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-29 16:13 | 2021-09-29 17:14 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01614 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
810 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826DF | Neomante | 826 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021002813 | interno |  |  | 2021-09-29 16:46 | 2021-09-29 16:47 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Perdida de tensión en TR02. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930DF | Neomante | 930 | Transformadores2D | RUNGUE 44/23KV 3.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021002816 | interno |  |  | 2021-09-29 16:46 | 2021-09-29 17:10 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Perdida de tensión en TR01 S/E Runge y TR01 de S/E Caleu. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1736 | Transformadores2D3041 | Transformadores2D3041RO | Neomante | 3041 | Transformadores2D | CONSTITUCION 69/25 30 MVA T3 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084812 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-09-29 17:13 | 2021-10-01 15:12 |  |  |  | RO | 45.9833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075792 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-30 08:20 | 2021-09-30 17:13 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082397 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-30 08:34 | 2021-09-30 15:42 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal o exhaustivo a cables de poder o mufas., S/E Cardones: MPB Normal (6) cables mufas 220 kV equipo CER (Lado TR-4 y Lado Barra Transferencia 220 kV) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas del CER lado Barra Transferencia 220 kV . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas del CER lado Transformador TR4 . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Delimitación de la zona de trabajo . Responsabilidad del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Neomante | 1531 | Transformadores2D | ENCUENTRO 220/23 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083100 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-30 09:12 | 2021-09-30 13:52 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Encuentro: Inspección al mecanismo de apertura y cierre del interruptor 52JT1 tipo gas SF6. Restricciones: Paño Transformación JT01-Encuentro, Indisponible. Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Encuentro, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Encuentro o Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Encuentro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Encuentro, 52JT1 Aterrizado Se instalarán tierras provisionales en ambos lados del equipo. |  |  | 0 | 0 | 1
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078925 | externo | Programada | Desconexión | 2021-09-30 09:13 | 2021-09-30 20:08 |  |  |  | DP_E | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro y coordinadas con Frontel y CCT Grupo SAESA. (PT 66585 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DP | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083127 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-30 09:21 | 2021-09-30 13:20 |  |  |  | DP | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el Tr2 en SE Playa Ancha para realizar inspección de cajas de control y relés electromecánicos asociados al Transformador N°2. Se realizarán pruebas efectivas sobre el relé maestro. Toda la carga asociada al TR2 es respaldada por el TR1 a través del acoplador de barras de 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306DP | Neomante | 306 | Transformadores3D | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV (RESERVA) | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083820 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-30 10:33 | 2021-10-04 10:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo de transformador de Reserva 220/110/13,8 kV. Trabajos asociados a IF vigente del Transformador. Condiciones requeridas: Abierto: 89JTR, 89HTR, 89CTR. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081021 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-30 10:59 | 2021-09-30 18:16 |  |  |  | RO | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación protección 87T, S/E Maitencillo: Verificación Prot. 87T Sistema 2 del Paño JT02. 1).- Verificación de protección para corroborar su correcto funcionamiento de acuerdo a su ajuste definido. 2).- Levantamiento y actualización de minuta de bloqueo Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Proteccion 87T Sistema 2, Paño JT02 Bloqueo Trip sobre 86T2 Subestación Maitencillo, Protección 87T Sistema 2, Paño JT02 Bloqueo Trip sobre 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246RO | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081639 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-30 13:16 | 2021-09-30 14:48 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01616 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1727 | Transformadores2D2913 | Transformadores2D2913RO | Neomante | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 [EN_REVISION] | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082823 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59 |  |  |  | RO | 2207.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas asociadas a la puesta en servicio del sistema BESS de la S/E Cerro Dominador asociados al transformador principal y la barra de 33 kV. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena 52JT1 y 52FT1 . 89FT1-2, Abierto 89FT1-3, 89FT1-4 abiertos. Reemplaza solicitud: 2021064867. |  |  |  | 0 | 0
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299RO | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 [EN_REVISION] | AR TCHAMMA SpA | Desconexión / Intervención | 2021082809 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59 |  |  |  | RO | 2207.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y prueba de puesta en servicio de Transformador 220/33 kV 170 MVA de S/E Tchamma. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de Faena: 52J2 y 52J3 en S/E Pallata y 52JT1 en S/E Tchamma. Reeemplaza a solicitud 2021064854. |  |  |  | 0 | 0
1820 | Transformadores2D3317 | Transformadores2D3317RO | Neomante | 3317 | Transformadores2D | CENTRAL CERRO TIGRE 220/33 KV 200 MVA [EN_REVISION] | AR CERRO TIGRE SPA | Desconexión / Intervención | 2021082821 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59 |  | 2021-12-15 08:55 |  | RO | 1808.9167 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio Transformador 220/33 kV S/E Cerro Tigre correspondiente al proyecto NUP 231. Trabajos consideran energización en vacío del transformador incluyendo el reactor TZ1. Condiciones requeridas en S/E Cerro Tigre: a disposición de jefe de faena 52JT1 89JT1-1, 89JT1-2, 89FTZ1. Reemplaza a solicitud: 2021064857. |  |  |  | 0 | 0
599 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362DP | Neomante | 362 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083805 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-01 01:04 | 2021-10-01 07:28 |  |  |  | DP | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084491 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-01 08:16 | 2021-10-01 17:20 |  |  |  | RO | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" |  |  | 0 | 0 | 0
1378 | Transformadores2D1544 | Transformadores2D1544DF | Neomante | 1544 | Transformadores2D | GNL MEJILLONES 110/4.368 KV | GNL MEJILLONES | Desconexión / Intervención | 2021085533 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-01 09:24 | 2021-10-01 15:45 |  |  |  | DF | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: S/E GNL: 52Q0 110kV Abierto. // S/E GNL: 52DT1 4.16Kv Abierto // S/E GNL: FES(-Q8) Abierto. // S/E GNL: ES (-Q52) Abierto. // S/E GNL: DS (-Q9) Abierto. // S/E GNL: DS(-Q1) Abierto. // S/E GNL: ES(-Q53 Abierto. // 52-NTR-506(1M5) Abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2021083491 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-01 09:57 | 2021-10-01 18:00 |  |  |  | RO | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con los equipos energizados, se tomarán las medidas de seguridad y se usarán los implementos de seguridad personal. |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2021083492 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-01 09:57 | 2021-10-01 18:00 |  |  |  | RO | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con los equipos energizados, se tomarán las medidas de seguridad y se usarán los implementos de seguridad personal. |  |  | 0 | 0 | 0
1330 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356DF | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085626 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-01 12:02 | 2021-10-01 12:55 |  |  |  | DF | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021002775 | externo |  |  | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Falla en instalaciones de terceros. Afecta consumos de Frontel (Total 31888 clientes) de SSE Lota:16034 con 9.59MW y Carampangue: 15854 con 10.43MW perdidos. (Total 20.02) | Falla en instalación de terceros,.Sin Energía SSEE; Lota y Carmapangue por operación LTx 66kV CorOnel - Andalicán propiedad de de CGE. |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021085029 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-02 | 2021-10-15 11:35 |  |  |  | RO | 323.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2021081056. |  |  | 0 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084360 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-02 05:17 | 2021-10-02 05:52 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Los conusmos de SE Nancagua quedarán alimentados desde paño B1 de SE Portezuelo. Se requiere el bloqueo de la reconexión de los interruptor 52-89B1 de SE Portezuelo y 52B4 de SE San Fernando |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084361 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-02 05:17 | 2021-10-02 05:52 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de SE Placilla quedarán alimentados desde paño B1 de SE Portezuelo. Se requiere el bloqueo de la reconexión de los interruptores 52-89B1 de SE Portezuelo y 52B4 de SE San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
200 | Transformadores2D910 | Transformadores2D910DP | Neomante | 910 | Transformadores2D | LO PRADO 110/46KV 28MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084293 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-02 08:13 | 2021-10-04 04:29 |  |  |  | DP | 44.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos desarrollados en función de a SD: 2021084369 |  |  | 0 | 0 | 1
199 | Transformadores2D909 | Transformadores2D909DP | Neomante | 909 | Transformadores2D | LO PRADO 44/12.15KV 3.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084296 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-02 08:13 | 2021-10-04 04:29 |  |  |  | DP | 44.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos desarrollados en función de a SD: 2021084369. |  |  | 0 | 0 | 1
969 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764DP | Neomante | 764 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 10MVA T2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083383 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-02 08:55 | 2021-10-03 22:10 |  |  |  | DP | 37.25 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como posterior cierre del desconectador 89BT2 se requiere orden de precaución no reconectar barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
200 | Transformadores2D910 | Transformadores2D910DP | Neomante | 910 | Transformadores2D | LO PRADO 110/46KV 28MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084307 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-02 09:34 | 2021-10-04 04:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos producen perdida de comunicaciones durante 30 minutos en 4 ocasiones. Trabajos enmarcados en proyecto NUP 2621. Trabajos desarrollados en función de a SD: 2021084369 |  |  | -3 | 0 | 0
1278 | Transformadores2D1520 | Transformadores2D1520DP | Neomante | 1520 | Transformadores2D | DESALANT 110/6.6 KV 14MVA | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084501 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-02 21:57 | 2021-10-03 03:11 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Tap Off Desalant Abierto y Bloqueado 89HL - SE Desalant a disposición de jefe de faena 52H1, 52DT1 |  |  | 0 | 0 | 1
193 | Transformadores2D903 | Transformadores2D903DP | Neomante | 903 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084557 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-03 00:55 | 2021-10-03 23:21 |  |  |  | DP | 22.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos desarrollados en función de a SD: 2021084369. |  |  | 0 | 0 | 1
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DP | Neomante | 904 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 2R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084559 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-03 00:55 | 2021-10-03 23:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos desarrollados en función de a SD: 2021084369. |  |  | -31 | 0 | 0
1182 | Transformadores2D1096 | Transformadores2D1096DP | Neomante | 1096 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 30MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084581 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-03 01:45 | 2021-10-03 08:10 |  |  |  | DP | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Consumos de T1 será respaldados a través de red de media tensión de CGE. Relacionada con SD 2021079887. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | Neomante | 98 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 25MVA 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084582 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-03 01:45 | 2021-10-03 08:10 |  |  |  | DP | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Consumos de T2 serán respaldados a través de red de media tensión de CGE. Relacionada con SD 2021079887. |  |  | 0 | 0 | 1
200 | Transformadores2D910 | Transformadores2D910DP | Neomante | 910 | Transformadores2D | LO PRADO 110/46KV 28MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084569 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-03 02:20 | 2021-10-04 04:21 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos desarrollados en función de a SD: 2021084369. |  |  | -6 | 0 | 0
200 | Transformadores2D910 | Transformadores2D910DP | Neomante | 910 | Transformadores2D | LO PRADO 110/46KV 28MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084570 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-03 02:20 | 2021-10-04 04:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos desarrollados en función de a SD: 2021084369. Trabajos producen perdida de comunicaciones durante 30 minutos en 4 ocasiones. Trabajos enmarcados en proyecto NUP 2621 |  |  | -1 | 0 | 0
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402DP | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079451 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-03 06:57 | 2021-10-03 15:20 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: S/E Javiera abrir 52H1 , 89H1-1 , 89H1-2 y cerrar 89H1-2T. S/E Oxido: Abrir 52HT1 , 89HT1-1 , 52H2 , 89H1-1 , 89H1-2 y Cerrar 89H2-2T , 89H1-1T. S/E Las Luces: Abrir 52HT1 , 89HT1-1 , 52H2 , 89H1-1 , 89H1-2 y Cerrar 89H2-2T , 89H1-1T. S/E Tal-Tal: Abrir 89HT1-1 , 52CT1 y Cerrar 89H1-1T. Clientes Regulados afectados 3877. Se respaldaràn los consumos de SEP Tal-Tal, con la conexiòn de Grupos Generadores en la RED de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402DP | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079459 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-03 06:57 | 2021-10-03 08:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: S/E Javiera abrir 52H1 , 89H1-1 , 89H1-2 y cerrar 89H1-2T. S/E Oxido: Abrir 52HT1 , 89HT1-1 , 52H2 , 89H1-1 , 89H1-2 y Cerrar 89H2-2T , 89H1-1T. S/E Las Luces: Abrir 52HT1 , 89HT1-1 , 52H2 , 89H1-1 , 89H1-2 y Cerrar 89H2-2T , 89H1-1T. S/E Tal-Tal: Abrir 89HT1-1 , 52CT1 y Cerrar 89H1-1T. Se respaldaràn los consumos de SEP Tal-Tal, con la conexiòn de Grupos Generadores en la RED de MT. |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D8E | Transformadores3D8EDP | Neomante | 8E | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083817 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-03 07:18 | 2021-10-03 11:03 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Se traspasará las SS/EE Tomé y Mahns hacia S/E Alonso de Ribera mediante la LT 66 kV Alonso de Ribera - Penco (52BR S/E Penco cerrado y 52B3 de S/E Concepción abierto). |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082980 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-03 07:52 | 2021-10-03 09:13 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Cambio de Unidad (entra unidad de reserva y sale unidad 1). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402DP | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079462 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-03 08:07 | 2021-10-03 15:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: S/E Javiera abrir 52H1 , 89H1-1 , 89H1-2 y cerrar 89H1-2T. S/E Oxido: Abrir 52HT1 , 89HT1-1 , 52H2 , 89H1-1 , 89H1-2 y Cerrar 89H2-2T , 89H1-1T. S/E Las Luces: Abrir 52HT1 , 89HT1-1 , 52H2 , 89H1-1 , 89H1-2 y Cerrar 89H2-2T , 89H1-1T. S/E Tal-Tal: Abrir 89HT1-1 , 52CT1 y Cerrar 89H1-1T. Clientes Regulados afectados 3877. Nota: Se procede a deconectar los Generadores de la RED de MT. |  |  | -3 | 0 | 0
1021 | Transformadores2D1037 | Transformadores2D1037DP | Neomante | 1037 | Transformadores2D | PANGUILEMO 66/15-13.8KV 9MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084051 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-03 08:07 | 2021-10-03 14:54 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como de cierre del desconectador 89BT1 se requiere el bloqueo momentáneo de la línea Itahue - Talca N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082856 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-03 10:09 | 2021-10-03 18:50 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones 87T sistema y 2. Normalización de relés de cierre y apertura interruptor 52CT3. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o barra de 110 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo y bloqueará las protecciones 50BFJT3 y 50BFHT3 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT3, 52JR, 52HT3, 52HR y 52CT3. |  |  | 0 | 0 | 1
873 | Transformadores2D238 | Transformadores2D238RO | Neomante | 238 | Transformadores2D | MELIPILLA 110/66KV 50MVA 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085839 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-10-03 14:25 | 2021-10-03 14:43 |  |  |  | RO | 0.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89RO | Neomante | 89 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085840 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-10-03 17:43 | 2021-10-03 18:43 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite por bajo nivel Transformadores N° 1 y 2 S/E Cachapoal. Requiere ordenes de precaución no reconectar los interruptores 52BT1, 52CT1, 52BT2 y 52CT2 S/E Cachapoal. |  |  | 0 | 0 | 0
970 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765DP | Neomante | 765 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 20MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084358 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-03 20:18 | 2021-10-04 00:26 |  |  |  | DP | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D68 | Transformadores2D68DP | Neomante | 68 | Transformadores2D | AGUAS NEGRAS 66/14.49KV 60MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2021082580 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-04 07:22 | 2021-10-08 19:36 |  |  |  | DP | 108.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos MM de acuerdo a lo informado en la Plataforma de Mantenimiento Mayor según Id 2021000734. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084498 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-04 08:20 | 2021-10-04 17:04 |  |  |  | RO | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | Transformadores3D231 | Transformadores3D231DP | Neomante | 231 | Transformadores3D | ALFALFAL ATR1 220/110/12KV 120/160/200 MVA | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084908 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-04 08:31 | 2021-10-04 15:57 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Solicitud relacionada con la N°2021084897 |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564RO | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021083916 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-04 08:37 | 2021-10-04 15:21 |  |  |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática 52H3 en S/E Esmeralda, retiro de reconexion automática 52E30 Alimentador Arenales y 52E31 Alto La Chimba en S/E La Portada |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083336 | externo | Programada | Intervención | 2021-10-04 08:51 | 2021-10-04 20:15 |  |  |  | RO | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (Según SODI 1572), Lavado de aislación a equipos primarios de Barra Principal 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22 y 52J23 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083342 | externo | Programada | Intervención | 2021-10-04 08:51 | 2021-10-04 20:15 |  |  |  | RO | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (Según SODI 1572), Lavado de aislación a equipos primarios de Barra Principal 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19 y 52J20 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DF | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085997 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-04 10:10 | 2021-10-04 12:18 |  |  |  | DF | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por Curso Forzoso del T2 en S/E Molina |  |  | 0 | 1 | 0
1817 | Transformadores2D3288 | Transformadores2D3288RO | Neomante | 3288 | Transformadores2D | CENTRAL EOLICA ALENA 154/33 KV 100 MVA 1 [EN_REVISION] | AR ALENA SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021084249 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-04 10:51 | 2022-02-28 20:30 |  |  |  | RO | 3537.65 | 0 | 0 | 0 | Toda variación de potencia será previa coordinación con el CDC. |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084814 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-04 10:55 | 2021-10-04 17:47 |  |  |  | RO | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: En Unidad N° 1 de Banco ATR.1, normalización nivel de aceite del conservador y eliminación de filtración de aceite. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR.1 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio ó al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT provisionales en bushing 500kV(1PAT), bushing 220kV(1PAT), Bushing neutro de ATR1 U1 (1 PAT). Delimitación de la zona de trabajo ( Unidad N° 1 reemplazada por Unidad de Reserva ). |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D68 | Transformadores2D68RO | Neomante | 68 | Transformadores2D | AGUAS NEGRAS 66/14.49KV 60MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2021082585 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-04 11:05 | 2021-10-08 19:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos con motivo del Proyecto NUP 2745. Como parte del proyecto PMG Teno Solar (NUP 1731), el Departamento de Medidas del Coordinador Eléctrico Nacional solicitó independizar las medidas de la barra de 14,4 kV. Para cumplir con lo solicitado, se debe cambiar los transformadores de corriente C1, C2 y C3 por otros de igual capacidad y razón de transformación, pero con núcleos de clase de precisión adecuados para uso en sistemas de medidas y agregar un equipo para uso en sistema de medida de los SSAA de Teno (diésel)”. |  |  | -8 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021083675 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-04 11:39 | 2021-10-07 17:27 |  |  |  | RO | 77.8 | 0 | 0 | 0 | Integración del Estado Abierto-Cerrado en RTU del Desconectador 89BT de S/E Aconcagua. Acceso a RTU y Scada de Aconcagua. |  |  | -82 | 0 | 0
360 | Transformadores2D465 | Transformadores2D465DF | Neomante | 465 | Transformadores2D | MINA 66/13.2KV 30/40MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2021085841 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-04 14:06 | 2021-10-04 18:57 |  |  |  | DF | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Sin cometarios. |  |  | 0 | 1 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084366 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-04 17:30 | 2021-10-04 17:32 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión de interruptor 52B4 de SE San Fernando y 52-89B1 de SE Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
1313 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DF | Neomante | 1327 | Transformadores2D | LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR SPA | Informe Fallas | 2021002792 | interno |  |  | 2021-10-04 19:09 | 2021-10-04 19:38 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla la Central se encontraba inyectando 9 MW por Transformador 220/23kV N°1 hacia el SEN. |  | Desconexión de Transformador N°1 220/23 kV de central Llanos de Llampos, por acción de relé 86 debido a error operacional de personal de planta, desenganche de 52JT1 y 52DT1. | 0 | 0 | 0
1225 | Transformadores3D231 | Transformadores3D231DP | Neomante | 231 | Transformadores3D | ALFALFAL ATR1 220/110/12KV 120/160/200 MVA | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085047 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-05 05:58 | 2021-10-05 19:23 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Solicitud relacionada con la N°2021085045 |  |  | 0 | 0 | 1
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283FE | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Informe Fallas | 2021002795 | externo |  |  | 2021-10-05 07:05 | 2021-10-05 07:13 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 66 kV en S/E Nirvilo, por desconexión forzada de la LT 66 kV San Javier-Constitución de TRANSELEC (abrierón el interruptor 52B3 de S/E San Javier y el 52B1 de S/E San Cosntitución), afectó a los consumos de S/E Nirivilo, con una potencia interrumpida de 1,84 MW, y afectó a 5829 clientes de CGED. La S/E Constitución quedó funcionando es isla eléctrica. |  | Pérdida de suministro en 66 kV en S/E Nirvilo, por desconexión forzada de la LT 66 kV San Javier-Constitución de TRANSELEC (abrierón el interruptor 52B3 de S/E San Javier y el 52B1 de S/E San Cosntitución), afectó a los consumos de S/E Nirivilo, con una potencia interrumpida de 1,84 MW, y afectó a 5829 clientes de CGED. La S/E Constitución quedó funcionando es isla eléctrica. | 0 | 0 | 0
1526 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021084972 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-05 07:47 | 2021-10-05 11:42 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Desactivar reconexión automática de interruptor 52H2(S/E Uribe) , Señalizar 52HT1(S/E Uribe) y Desactivar reconexión automática de interruptor 52H4 (S/E Esmeralda). |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083337 | externo | Programada | Intervención | 2021-10-05 07:49 | 2021-10-05 17:55 |  |  |  | RO | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (Según SODI 1572), Lavado de aislación a equipos primarios de Barra Principal 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22 y 52J23 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083343 | externo | Programada | Intervención | 2021-10-05 07:49 | 2021-10-05 17:55 |  |  |  | RO | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (Según SODI 1572), Lavado de aislación a equipos primarios de Barra Principal 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19 y 52J20 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP_E | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086236 | externo | Programada | Desconexión | 2021-10-05 08:54 | 2021-10-07 18:00 |  |  |  | DP_E | 57.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos externos a solicitud de TEN. IEM esta en este periodo en MM. |  |  |  | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084942 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-05 08:58 | 2021-10-05 17:13 |  |  |  | RO | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084200 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-05 09:49 | 2021-10-05 17:55 |  |  |  | RO | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para verificación de regulador de tensión automático ATR6. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico N°6 de 220/154/66kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo y aislará el regulador de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084199 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-05 10:07 | 2021-10-05 16:04 |  |  |  | RO | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para verificación de regulador de tensión automático ATR1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico N°1 de 500/220kV de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo y aislará el regulador de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225DF | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086544 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-05 10:44 | 2021-10-05 13:30 |  |  |  | DF | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | De Curso Forzoso se requiere desconectar Transformador T1 de S/E El Empalme, esto para poder realizar revisión de membrana del estanque conservador por posible rotura, revisión de cañerías de flujo de aceite e indicadores de nivel de aceite. Esto por filtración de aceite y marcaje erróneo de nivel de aceite del Transformador. Sin perdida de consumos, ya que se traspasarían al Transformador T2. La no revisión del equipo puede conllevar en una operación errónea de las protecciones mecánicas propias del Transformador T1 , lo cual afectaría la continuidad del servicio de los clientes asociados a este. |  |  | 0 | 1 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296RO | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021084657 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-05 11:47 | 2021-10-05 13:41 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT3 de Subestación Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2553 | Transformadores2D2553RO | Neomante | 2553 | Transformadores2D | TCBB 66/13.8KV 16MVA [EN_REVISION] | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021084590 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-05 15:08 | 2021-10-13 09:31 |  |  |  | RO | 186.3833 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de energización se verificaran señales de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2554 | Transformadores2D2554RO | Neomante | 2554 | Transformadores2D | EL PINAR 66/13.2KV 16MVA | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021084592 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-05 15:08 | 2021-10-13 09:31 |  |  |  | RO | 186.3833 | 0 | 0 | 0 | Por el tipo de trabajo no requiere mayores condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DF | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EÓLICA SARCO SPA | Informe Fallas | 2021002809 | interno |  |  | 2021-10-05 22:12 | 2021-10-06 01:13 |  |  |  | DF | 3.0167 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla el PE Sarco se encontraba en servicio y generando 78 MW. | Desconexión de Transformador 220/33 kV de S/E Sarco, desenganche de 52J1, 52ET11 y 52ET12, sobrecorriente residual en circuito N°1 provoca operación de protección en transformador elevador. |  | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DF | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Informe Fallas | 2021002806 | interno |  |  | 2021-10-05 22:24 | 2021-10-06 09:00 |  |  |  | DF | 10.6 | 1 | 0 | 0 | Disparo Instantáneo Fases 50 de acometida 3, técnicos se dirigen a subestación para investigar el fallo. | Fallo aislación en alimentador de 33kV |  | 0 | 0 | 0
1028 | Transformadores2D920 | Transformadores2D920DP | Neomante | 920 | Transformadores2D | MAIPU 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085443 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-05 23:55 | 2021-10-06 10:39 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DRO | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087000 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-06 02:38 | 2021-10-06 04:42 |  |  |  | DRO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Se debe desconectar la S/E Nirivilo en 66 kV, a solicitud de TRANSELEC según su SODI N°784/2021 de curso forzoso, por la desconexión de su LT 66 kV San Javier-Constitución, por reemplazo de aisladores fallados en la estructura E-70 de la línea AT. No hay consumos afectados ya que serán realimentados vía redes MT desde otras SS/EE. Riesgo alto. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083338 | externo | Programada | Intervención | 2021-10-06 06:46 | 2021-10-06 20:00 |  |  |  | RO | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (Según SODI 1572), Lavado de aislación a equipos primarios de Barra Principal 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22 y 52J23 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083344 | externo | Programada | Intervención | 2021-10-06 06:46 | 2021-10-06 20:00 |  |  |  | RO | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (Según SODI 1572), Lavado de aislación a equipos primarios de Barra Principal 220 kV 1 y 2 en S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19 y 52J20 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1530 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DF | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Informe Fallas | 2021002815 | interno |  |  | 2021-10-06 08:20 | 2021-10-06 09:21 |  |  |  | DF | 1.0167 | 1 | 0 | 0 | A las 08:20 horas se produce la desconexión del Transformador T1 69/4,16 kV en S/E 404 por trip diferencial porcentual operando el relé maestro 86T1. |  | Operación por trip diferencial porcentual operando el relé maestro 86T1 de la S/E 404, al momento de la falla personal de eléctrico de mantención Chancado realizaba pruebas de partida al motor de la correa CV-103 Overland, la cual se encontraba fuera de servicio por falla. | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021084527 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-06 08:40 | 2021-10-06 11:57 |  |  |  | RO | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos: señalizar y NR 52JU1. |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021084547 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-06 08:40 | 2021-10-06 11:57 |  |  |  | RO | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación equipo energizado. Restricciones : En caso de operación automática , S/E Angamos: No reconectar 52JU2. |  |  | 0 | 0 | 0
1595 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313RO | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 KV 12 MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084656 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-06 08:43 | 2021-10-06 12:08 |  |  |  | RO | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Sin maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084943 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-06 09:28 | 2021-10-06 19:00 |  |  |  | RO | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191RO | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083978 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-06 10:00 | 2021-10-06 18:58 |  |  |  | RO | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01615 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085212 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-06 11:16 | 2021-10-06 18:40 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: equipo desconectado. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación y colocación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec.1-Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536RO | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021085245 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-06 15:15 | 2021-10-06 18:00 |  |  |  | RO | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el 52JT1 de Subestación Bombeos N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
1428 | Transformadores2D1537 | Transformadores2D1537RO | Neomante | 1537 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°4 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021085252 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-06 15:15 | 2021-10-06 16:30 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el 52JT1 de Subestación Bombeos N°4 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085113 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-06 11:23 | 2021-10-22 13:03 | 2021-10-06 18:40 |  |  | RO | 378.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Regeneración de aceite en Transformadores o Reactores, con instalación fuera de servicio., S/E Cardones: Proceso de regeneración de aceite del ATR-3 con equipo energizado. Este proceso se realizará las 24 horas y 16 días consecutivos, conforme al procedimiento de trabajo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Delimitación de Área - |  |  | -1 | 0 | 0
1251 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209RO | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087444 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-10-06 19:25 | 2021-10-06 20:46 |  |  |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | Transformadores3D231 | Transformadores3D231DP | Neomante | 231 | Transformadores3D | ALFALFAL ATR1 220/110/12KV 120/160/200 MVA | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085053 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-07 06:13 | 2021-10-07 19:41 |  |  |  | DP | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | Solicitud relacionada con la N°2021085051 |  |  | 0 | 0 | 1
91 | Transformadores2D1292 | Transformadores2D1292DP_E | Neomante | 1292 | Transformadores2D | ALTO BONITO 110/23KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021080084 | externo | Programada | Desconexión | 2021-10-07 08:18 | 2021-10-07 20:21 |  |  |  | DP_E | 12.05 | 0 | 0 | 0 | (PT 66627 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285RO | Neomante | 285 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021085268 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-07 08:43 | 2021-10-07 10:15 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT3 de Subestación Coloso. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286RO | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021085270 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-07 08:43 | 2021-10-07 10:15 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT4 de Subestación Coloso. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518RO | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021085271 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-07 08:43 | 2021-10-07 10:15 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT2 de Subestación Coloso. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084944 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-07 08:51 | 2021-10-07 17:08 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085457 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-07 09:08 | 2021-10-07 17:08 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" Relacionado con SD: 2021085454 |  |  | -1 | 0 | 0
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685DF | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA Nº2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Informe Fallas | 2021002824 | interno |  |  | 2021-10-07 09:46 | 2021-10-07 18:00 |  |  |  | DF | 8.2333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52HT2 y 52CT2 afectando los consumos de SE Pirque, opera de forma simultánea con el Transformador N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DF | Neomante | 1164 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5.25MVA Nº1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Informe Fallas | 2021002825 | interno |  |  | 2021-10-07 09:46 | 2021-10-07 10:04 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52HT1 y 52CT1 afectando los consumos de SE Pirque, opera de forma simultánea con el Transformador N° 2. Este informe de falla reemplaza al IF 2021002823 por error en horario de inicio. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
945 | Transformadores2D893 | Transformadores2D893DP | Neomante | 893 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086403 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-07 10:16 | 2021-10-07 17:08 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605RO | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021083897 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-07 10:18 | 2021-10-07 16:50 |  |  |  | RO | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT1 de Subestación Óxidos. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606RO | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021083898 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-07 10:18 | 2021-10-07 16:50 |  |  |  | RO | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT2 de Subestación Óxidos. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D68 | Transformadores2D68RO | Neomante | 68 | Transformadores2D | AGUAS NEGRAS 66/14.49KV 60MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2021082588 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-07 10:23 | 2021-10-08 19:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos puesta en servicio de los equipos asociados al proyecto NUP 2745. |  |  | -46 | 0 | 0
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89RO | Neomante | 89 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021087604 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-10-07 10:50 | 2021-10-07 11:40 |  |  |  | RO | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DP | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021084765 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-07 11:47 | 2021-10-07 12:35 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas en Subestación SVC Domeyko: abierto 89J1-1, 89ET1-3 abiertos y a disposición jefe faena: 52J1, 89J1-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DF | Neomante | 1164 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5.25MVA Nº1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Informe Fallas | 2021002823 | interno |  |  | 2021-10-07 13:50 | 2021-10-07 14:04 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52HT1 y 52CT1 afectando los consumos de SE Pirque, opera de forma simultánea con el Transformador N° 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | Transformadores3D231 | Transformadores3D231DP | Neomante | 231 | Transformadores3D | ALFALFAL ATR1 220/110/12KV 120/160/200 MVA | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085056 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-08 05:52 | 2021-10-08 23:37 |  |  |  | DP | 17.75 | 0 | 0 | 0 | Solicitud relacionada con la N°2021085054 |  |  | 0 | 0 | 1
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086229 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-08 06:24 | 2021-10-08 13:59 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador 110/12 kV N°2 en SE Concón para realizar inspección a cajas de control y relés electromecánicos asociados al TR2. Todos los consumos son respaldados a través del transformador N°1 de SE Concón. |  |  | 0 | 0 | 1
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650DP | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085237 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-08 07:00 | 2021-10-08 10:53 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Abiertos 52HT1, 89HT1-L |  |  | 0 | 0 | 1
851 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862RO | Neomante | 862 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021086879 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-08 08:51 | 2021-10-08 11:09 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | Transformadores2D1447 | Transformadores2D1447RO | Neomante | 1447 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 110/4.16 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2021086230 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-08 10:11 | 2021-10-08 19:37 |  |  |  | RO | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Cliente no requiere condiciones y el cambio de Sílica será en transformadores 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086536 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-08 10:30 | 2021-10-08 12:20 |  |  |  | RO | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | No hay. (PT 2021-01693 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085458 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-08 10:50 | 2021-10-08 16:51 |  |  |  | RO | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" Relacionado con SD: 2021085455 |  |  | 0 | 0 | 0
1739 | Transformadores2D3217 | Transformadores2D3217RO | Neomante | 3217 | Transformadores2D | CENTRAL SAN JAVIER 66/23KV 58MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | Desconexión / Intervención | 2021083641 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-08 11:53 | 2021-10-10 16:00 |  |  |  | RO | 52.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades asociadas a NUP 1374 y NUP 1375. |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021002833 | externo |  |  | 2021-10-08 12:12 | 2021-10-08 13:11 |  |  |  | FE | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SSEE San Felipe y San Rafael debido a falla en instalaciones de terceros |  | OA LT 220 Polpaico-Quilapilun Cto. 1 de CODELCO . Tras este evento se pierde el suministro a las SSEE San Felipe y San Rafael | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021002833 | externo |  |  | 2021-10-08 12:12 | 2021-10-08 13:11 |  |  |  | FE | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SSEE San Felipe y San Rafael debido a falla en instalaciones de terceros |  | OA LT 220 Polpaico-Quilapilun Cto. 1 de CODELCO . Tras este evento se pierde el suministro a las SSEE San Felipe y San Rafael | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483FE | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021002833 | externo |  |  | 2021-10-08 12:12 | 2021-10-08 13:11 |  |  |  | FE | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SSEE San Felipe y San Rafael debido a falla en instalaciones de terceros |  | OA LT 220 Polpaico-Quilapilun Cto. 1 de CODELCO . Tras este evento se pierde el suministro a las SSEE San Felipe y San Rafael | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021002834 | externo |  |  | 2021-10-08 12:12 | 2021-10-08 13:11 |  |  |  | FE | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | OA LT 220 Polpaico-Quilapilun Cto. 1 de CODELCO . Tras este evento se pierde el suministro a las SSEE San Felipe y San Rafael |  | OA LT 220 Polpaico-Quilapilun Cto. 1 de CODELCO . Tras este evento se pierde el suministro a las SSEE San Felipe y San Rafael | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021002834 | externo |  |  | 2021-10-08 12:12 | 2021-10-08 13:11 |  |  |  | FE | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | OA LT 220 Polpaico-Quilapilun Cto. 1 de CODELCO . Tras este evento se pierde el suministro a las SSEE San Felipe y San Rafael |  | OA LT 220 Polpaico-Quilapilun Cto. 1 de CODELCO . Tras este evento se pierde el suministro a las SSEE San Felipe y San Rafael | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021002834 | externo |  |  | 2021-10-08 12:12 | 2021-10-08 13:11 |  |  |  | FE | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | OA LT 220 Polpaico-Quilapilun Cto. 1 de CODELCO . Tras este evento se pierde el suministro a las SSEE San Felipe y San Rafael |  | OA LT 220 Polpaico-Quilapilun Cto. 1 de CODELCO . Tras este evento se pierde el suministro a las SSEE San Felipe y San Rafael | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560DP | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021080096 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-08 18:00 | 2021-10-11 10:13 |  |  |  | DP | 64.2167 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada a mantenimiento mayor según carta enviada CARTA66006-21 Se requieren las siguientes condiciones operacionales: SubEstación Chimborazo Abierto 52JT2, 89JT2-1 SubEstación Chimborazo Abierto, carro retirado y bloqueado 52DT2 SubEstación Chimborazo Abierto y bloqueado 89JT2-2 SubEstación Chimborazo Cerrado y bloqueado 89JT2-3T |  |  | 0 | 0 | 1
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393DP_E | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085708 | externo | Programada | Desconexión | 2021-10-08 22:02 | 2021-10-09 07:11 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | La Barra A 220 kV de S/E Nueva Maitencillo esta desconectada por solicitud 2021080152. Se requiere ATR-1 de S/E Nueva Maitencillo fuera de servicio (condiciones detalladas a continuación). Para realizar los trabajos en forma segura, se requieres las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo 500 kV: Interruptores 52K1 y 52K2 Abiertos durante maniobras. Luego de abierto y bloqueado el desconectador 89K1-3, los interruptores 52K1 y 52K2 quedarán a disposición del CDC para normalizar la diagonal 1 en 500 kV. Desconectador 89K1-3 Abierto y Bloqueado. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieres las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo 220 kV: Interruptor 52J1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-3 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89JBA-T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Unidad Central 87B de Barra A 220 kV a posición del Jefe de Faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2492E | Transformadores2D2492EDP | Neomante | 2492E | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086881 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-09 00:04 | 2021-10-09 06:15 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Alimentadores asociados a la Barra 23 kV N°3 será realimentados por Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086699 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-09 05:45 | 2021-10-09 05:47 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de SE Placilla quedarán alimentados desde paño B1 de SE Portezuelo. Se requiere el bloqueo de la reconexión de los interruptores 52-89B1 de SE Portezuelo y 52B4 de SE San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DP | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021086627 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-09 08:16 | 2021-10-09 12:13 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de baja presión de gas sf6 en 52BT1 se requiere realizar relleno de gas sf6 en 52BT1. Por lo cual se solicita Trafo T1 25 [MVA] de SE Colbún desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DF | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088273 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-09 08:22 | 2021-10-09 09:33 |  |  |  | DF | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Se detecta punto con temperatura prioridad N°1 en el DDCC 89C2-1 lado barra de Cto Peñuelas de S/E Placilla, se requiere desconectar el transformador N°1, barra de MT y los dos alimentadores de media tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
560 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354DP | Neomante | 354 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086884 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-09 11:17 | 2021-10-09 23:00 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087480 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-09 12:07 | 2021-10-09 22:20 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con obras civiles en cercanía al transformador de poder señalado |  |  | 0 | 0 | 1
815 | Transformadores2D139 | Transformadores2D139DP | Neomante | 139 | Transformadores2D | MARQUESA 66/24-13.8KV 25MVA 4 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084048 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-09 23:57 | 2021-10-10 06:00 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | . Se considera para esta desconexión, un respaldo parcial de la carga de S/E Marquesa, mediante traspasos a través de redes de MT, hacia S/E Vicuña. Con respecto a los clientes que se verán afectados con interrupción de suministro, del total de 5 MW interrumpidos, 4,8 MW corresponden a clientes libres (mineros) y 0,2 MW a clientes regulados. El detalle de los alimentadores y número de clientes interrumpidos es el siguiente: Alimentador Dos Pinos, considera interrupción a 1 clientes libre. Alimentador Talcuna, considera interrupción a 1 clientes libre y 60 regulados. Alimentador Las Rojas, Considera interrupción a 1 cliente libre. |  |  | 0 | 0 | 1
264 | Transformadores2D1369 | Transformadores2D1369DP | Neomante | 1369 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086887 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-10 00:07 | 2021-10-10 05:53 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Coordinada desconexión con Clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | Transformadores2D93 | Transformadores2D93DP | Neomante | 93 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/15KV 16.6MVA 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083799 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-10 01:25 | 2021-10-10 05:07 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Chiguayante será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DP | Neomante | 296 | Transformadores2D | EL MAITEN 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021079823 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-10 05:46 | 2021-10-10 19:02 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T1 de SE El Maitén serán transferidos mediante microcorte a redes MT coordinado con CGED mediante Sodi-297. |  |  | 0 | 0 | 1
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021086209 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-10 06:00 | 2021-10-10 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021079823 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Monte por transferencia de carga hacia B3 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
876 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243DP | Neomante | 243 | Transformadores2D | EL PAICO 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021086213 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-10 07:00 | 2021-10-10 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021079823 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Paico por transferencia de carga hacia B3 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89DP | Neomante | 89 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087323 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-10 08:31 | 2021-10-10 10:50 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante el cierre del interruptor acoplados de barra y mediante redes de MT hacia otras instalaciones d e la zona. Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DF | Neomante | 279 | Transformadores3D | CENTRAL TOCOPILLA-AUTOTRAFO 220/110/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021088356 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-10 11:58 | 2021-10-10 17:45 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Abiertos y bloqueados: 89JAT2-1, 89JAT2-2, 89JAT2-3, 89HAT2-1, 89HAT2-2 y 89HAT2-3. Abiertos 52JAT2, 52HAT2, 89JAT2-1T, 89JAT2-2T, 89JAT2-3T, 89HAT2-1T, 89HAT2-2T, 89HAT2-3T, 52DAT2. |  |  | 0 | 1 | 0
546 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353RO | Neomante | 353 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087516 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-10 13:47 | 2021-10-10 15:35 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Relacionado con SD: 2021087512 |  |  | 0 | 0 | 0
560 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354RO | Neomante | 354 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087517 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-10 13:47 | 2021-10-10 15:35 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Relacionado con SD: 2021087512 |  |  | 0 | 0 | 0
1739 | Transformadores2D3217 | Transformadores2D3217RO | Neomante | 3217 | Transformadores2D | CENTRAL SAN JAVIER 66/23KV 58MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | Desconexión / Intervención | 2021082739 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-10 16:00 | 2021-11-30 23:19 |  |  |  | RO | 1231.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades asociadas a los proyectos NUP 1374 y NUP 1375. |  |  |  | 0 | 0
876 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243DP | Neomante | 243 | Transformadores2D | EL PAICO 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021086214 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-10 18:02 | 2021-10-10 18:05 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021079823 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Paico por normalización de transferencia de carga hacia B1 de SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021086215 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-10 18:02 | 2021-10-10 18:05 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Asociada a CEN-2021079823 se realizara microcorte menor a 3 minutos a T1 de SE El Monte por normalización de transferencia de carga hacia B1 de SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | Transformadores2D1194 | Transformadores2D1194DF | Neomante | 1194 | Transformadores2D | REFUGIO KM 21 66/13.2KV 7.5 MVA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Informe Fallas | 2021002852 | interno |  |  | 2021-10-10 22:36 | 2021-10-10 23:15 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla había 1,8 MW como carga en S/E KM21. | En investigación por parte de Codelco DAND |  |  | 0 | 0
724 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10DF | Neomante | 10 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69KV 56MVA 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088386 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-11 01:52 | 2021-10-11 04:31 |  |  |  | DF | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Transformador N° 2 fue desconectado por cercanía a la zona de trabajo. Relacionado a solicitud N° 2021088383 de curso forzoso. |  |  | 0 | 1 | 0
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944RO | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086896 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-11 06:49 | 2021-10-11 12:39 |  |  |  | RO | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DF | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088388 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-11 07:35 | 2021-10-11 17:17 |  |  |  | DF | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Medidas eléctricas y reemplazo de aceite del CTBC del Transformador N°1. Restricciones: Instalación indisponible Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/66kV-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra entre PRJT1 y T1 Bloqueos de jefe de faena Inmovilizado.- Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra entre PRBT1 y T1 Bloqueos de jefe de faena Inmovilizado.- Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra en TCJT1-N Bloqueos de jefe de faena Inmovilizado.- Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra en TCBT1-N Bloqueos de jefe de faena Inmovilizado.- Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra entre T1 y CPTSA1 Bloqueos de jefe de faena Inmovilizado.-Subestación Temuco, 86T1 A disposición Para reponer bloqueo del relé buchholz. Nota: El presente trabajo del CTBC del T1 de S/E Temuco incluye el retiro del inserto el cual será sometido a las condiciones ambientales de la zona. El parámetro mas importante a considerar es que la humedad sea menor al 80% y durante el día se da esta condición ya que en la noche este porcentaje de humedad son mas altos y esto afecta directamente al aceite del CTBC lo cual provoca disminución en su rigidez dieléctrica y por ende en el buen funcionamiento del equipo. |  |  | 0 | 1 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085942 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-11 07:58 | 2021-10-11 17:51 |  |  |  | RO | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Habilitación de Mandos de desconectadores 89JT4-4 y 89JT3-3. Habilitación de Mando 89JT4-4 (Equipo actualmente inhabilitado): Desvincular mando actual del 89JT4-4, Habilitación desde HMI JT4 en Sala de Mando, desvincular enclavamiento actual del desconectador. Habilitación de mando desconectador 89JT3-3: Conexión de mando del desconectador desde el panel Mímico N°4, habilitación de la indicación luminosa desde conmutador de mando para posición 89JT3-3. [Mandos quedarán inhabilitados hasta Independización de ATR3/ATR4] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085942 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-11 07:58 | 2021-10-11 17:51 |  |  |  | RO | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Habilitación de Mandos de desconectadores 89JT4-4 y 89JT3-3. Habilitación de Mando 89JT4-4 (Equipo actualmente inhabilitado): Desvincular mando actual del 89JT4-4, Habilitación desde HMI JT4 en Sala de Mando, desvincular enclavamiento actual del desconectador. Habilitación de mando desconectador 89JT3-3: Conexión de mando del desconectador desde el panel Mímico N°4, habilitación de la indicación luminosa desde conmutador de mando para posición 89JT3-3. [Mandos quedarán inhabilitados hasta Independización de ATR3/ATR4] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085627 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-11 08:31 | 2021-10-11 15:01 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Eliminación de puntos calientes en desconectadores y transformadores de corriente. Mantenimiento programado a mufas de unidades del banco ATR6. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a intervenir y en bushings de unidades del transformador, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1429 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546RO | Neomante | 1546 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021087333 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-11 08:58 | 2021-10-11 09:33 |  |  |  | RO | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar interruptor 52BT1 de S/E Hamburgo. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086367 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-12 08:05 | 2021-10-13 09:07 |  |  |  | RO | 25.0333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" Relacionado con SD: 2021086353 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085726 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-12 08:30 | 2021-10-12 18:10 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a ATR5/6 UR, PRKT5/6 UR y PRJT5/6 UR. Condiciones: Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en conexión de bajada de PRKT5/6 UR, en conexión de bajada de PRJT5/6 UR, en conexión de Y1- UR y en conexión de Y2- UR. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087251 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-12 11:32 | 2021-10-12 20:00 |  |  |  | RO | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Habilitación de Mandos de desconectadores 89JT4-4 y 89JT3-3. Habilitación de Mando 89JT4-4 (Equipo actualmente inhabilitado): Desvincular mando actual del 89JT4-4, Habilitación desde HMI JT4 en Sala de Mando, desvincular enclavamiento actual del desconectador. Habilitación de mando desconectador 89JT3-3: Conexión de mando del desconectador desde el panel Mímico N°4, habilitación de la indicación luminosa desde conmutador de mando para posición 89JT3-3. [Mandos quedarán inhabilitados hasta Independización de ATR3/ATR4] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087251 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-12 11:32 | 2021-10-12 20:00 |  |  |  | RO | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Habilitación de Mandos de desconectadores 89JT4-4 y 89JT3-3. Habilitación de Mando 89JT4-4 (Equipo actualmente inhabilitado): Desvincular mando actual del 89JT4-4, Habilitación desde HMI JT4 en Sala de Mando, desvincular enclavamiento actual del desconectador. Habilitación de mando desconectador 89JT3-3: Conexión de mando del desconectador desde el panel Mímico N°4, habilitación de la indicación luminosa desde conmutador de mando para posición 89JT3-3. [Mandos quedarán inhabilitados hasta Independización de ATR3/ATR4] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
571 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088588 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-10-12 12:16 | 2021-10-12 18:33 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El no rellenar de aceite el CTBC de la U N°3 representa un riesgo para el equipo y para la continuidad del servicio de los clientes de la Isla de Chiloe, ya que existe la posibilidad de un trip indeseado. |  |  | 0 | 0 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086700 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-12 16:53 | 2021-10-12 17:08 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión de interruptor 52B4 de SE San Fernando y 52-89B1 de SE Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431RO | Neomante | 1431 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021087140 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-12 17:07 | 2021-10-12 20:00 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E Booster: No reconectar 52BT1 y 52DT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021087142 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-12 17:07 | 2021-10-12 20:00 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E Booster: No reconectar 52BT2 y 52DT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1840 | Transformadores2D3346 | Transformadores2D3346FE | Neomante | 3346 | Transformadores2D | QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A [EN_REVISION] | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2021002884 | externo |  |  | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-12 19:46 |  |  |  | FE | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Ave se posa en barra de 66kV de S/E Quinta, provocando la operación de fusibles de protección de transformador de poder. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3469 | Transformadores2D3469FE | Neomante | 3469 | Transformadores2D | QUINTA 66/13.8KV 6MVA T2B [EN_REVISION] | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2021002884 | externo |  |  | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-12 19:46 |  |  |  | FE | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Ave se posa en barra de 66kV de S/E Quinta, provocando la operación de fusibles de protección de transformador de poder. | 0 | 0 | 0
1031 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921DP | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087433 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-12 22:42 | 2021-10-13 08:03 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
213 | Transformadores2D922 | Transformadores2D922DP | Neomante | 922 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087434 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-12 22:42 | 2021-10-13 08:03 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1650 | Transformadores3D443 | Transformadores3D443DP | Neomante | 443 | Transformadores3D | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA [EN_REVISION] | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | Desconexión / Intervención | 2021086231 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-13 08:05 | 2021-10-14 07:26 |  |  |  | DP | 23.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere acceder a la fosa MT por razones de conexión de cableado de control para implementación del sistema ERAG y EDAG. La instalación aun se encuentra en PES. |  |  | 0 | 0 | 1
1740 | Transformadores2D3280 | Transformadores2D3280RO | Neomante | 3280 | Transformadores2D | CALDERA 110/23KV 24/32/40MVA T2 | EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083375 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-13 08:11 | 2021-10-13 15:55 |  |  |  | RO | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de NO Reconectar 52 HT-2 y 52ET-2 y condición de bloqueo en S/E Galleguillos de 52 H3 , mientras se ejecute los trabajos de lavado de aislación en S/E Caldera para realizar el lavado de aislación con el sistema energizado. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086368 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-13 09:08 | 2021-10-13 17:14 |  |  |  | RO | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" Relacionado con SD: 2021086354 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2553 | Transformadores2D2553RO | Neomante | 2553 | Transformadores2D | TCBB 66/13.8KV 16MVA [EN_REVISION] | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021087887 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-13 09:53 | 2021-10-20 18:36 |  |  |  | RO | 176.7167 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de energización se verificaran señales de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2554 | Transformadores2D2554RO | Neomante | 2554 | Transformadores2D | EL PINAR 66/13.2KV 16MVA | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021087890 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-13 09:53 | 2021-10-20 18:36 |  |  |  | RO | 176.7167 | 0 | 0 | 0 | Por el tipo de trabajo no requiere mayores condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Neomante | 285 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021082914 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-13 11:20 | 2021-10-16 15:54 |  |  |  | DP | 76.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación Coloso: 89JT3-1, 89JT3-2 Abierto y a disposición del jefe de faena 52CT3, 52DT3 Abiertos y bloqueados 52JT3 Abiertos y a disposición del jefe de faena 89JT3-1T, 89JT3-2T, 89JT3-T, abierto y a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297RO | Neomante | 297 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021087447 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-13 11:51 | 2021-10-13 12:47 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT4 de Subestación Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
1728 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359DF | Neomante | 3359 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 [EN_REVISION] | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2021002881 | interno |  |  | 2021-10-13 17:28 | 2021-10-13 21:44 |  |  |  | DF | 4.2667 | 1 | 0 | 0 | Se debe investigar sistema de control para verificar funcionamiento de equipos de medida. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
531 | Transformadores3D82 | Transformadores3D82DF | Neomante | 82 | Transformadores3D | MINERA TECK CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Informe Fallas | 2021002890 | interno |  |  | 2021-10-13 19:54 | 2021-10-14 16:21 |  |  |  | DF | 20.45 | 1 | 0 | 0 | Falla en instalaciones aguas abajo de transformador en sistema de distribución |  | Operación de protecciones por falla aguas abajo de transformador |  | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088217 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-14 02:00 | 2021-10-14 05:00 |  | 2021-10-14 02:39 | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo. 1.- Trabajos en Sistema 1 (PT1) 02:00 a 02:30 hrs.: Bloqueo de PT1 en ATR-1. 2.- Trabajos en Sistema 1 (PT1) 02:30 a 03:00 hrs.: Bloqueo de PT2 en ATR-1. Los bloqueos de Sistema 1 y 2 serán realizados en forma alternada y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393DF | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Informe Fallas | 2021002883 | interno |  |  | 2021-10-14 02:39 | 2021-10-14 02:51 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a solicitud 2021088217, con riesgo de disparo declarado sobre el ATR1 en S/E Nueva Maitencillo 220KV. | Durante los trabajos asociados a la solicitud 2021088217, con riesgo de disparo declarado sobre el ATR1 de S/E Nueva Maitencillo, se produce el disparo del ATR1 al momento de retirar los bloqueos y arranques del block de pruebas S004A. |  | -1 | 0 | 0
673 | Transformadores2D436 | Transformadores2D436DP | Neomante | 436 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021085162 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-14 06:16 | 2021-10-14 15:56 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión no afecta consumos, ya que Planta de Molienda, se encontrará detenida por mantenimiento y consumos serán respaldados mediante Transformador N° 2 220/23kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE | Limitaciones | 2021000161 |  |  |  | 2021-01-21 03:14 | 2022-08-20 18:12 | 2021-10-14 02:51 | 2022-08-20 08:23 | S | RO | 7445.5333 | 0 | 0 | 0 | Limitación Operativa por Desconectador 89K1-5 polo 2, el cual no responde a maniobras desde ningún nivel. Por lo anterior, solamente es posible transferir a Unidad de Reserva la Fase 1 o la Fase 3 del ATR1, no así la Fase 2. |  |  |  | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088217 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-14 02:00 | 2021-10-14 05:00 | 2021-10-14 02:51 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo. 1.- Trabajos en Sistema 1 (PT1) 02:00 a 02:30 hrs.: Bloqueo de PT1 en ATR-1. 2.- Trabajos en Sistema 1 (PT1) 02:30 a 03:00 hrs.: Bloqueo de PT2 en ATR-1. Los bloqueos de Sistema 1 y 2 serán realizados en forma alternada y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
674 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437DP | Neomante | 437 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021085168 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-14 06:16 | 2021-10-14 17:46 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión no afecta consumos, ya que Planta de Molienda, se encontrará detenida por mantenimiento y consumos serán respaldados mediante Transformador N° 1 220/23kV. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086369 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-14 08:07 | 2021-10-14 17:24 |  |  |  | RO | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" Relacionado con SD: 2021086355 |  |  | 0 | 0 | 0
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES T1 66/13.8KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082738 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-14 08:19 | 2021-10-14 18:24 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere del bloqueo de reconexión del 52-89B1 en SE portezuelo ante la apertura del SSCC 89BT1-1 en SE Alcones |  |  | 0 | 0 | 1
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025DP | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25KV 15MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082754 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-14 13:40 | 2021-10-14 18:24 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere del bloqueo de reconexión del 52-89B1 en SE portezuelo ante la apertura del SSCC 89BT2-1 en SE Alcones |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088221 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-14 22:11 | 2021-10-15 01:20 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo. 1.- Trabajos en Sistema 1 (PT1) 22:00 a 22:30 hrs.: Bloqueo de PT1 en ATR-2. 2.- Trabajos en Sistema 1 (PT1) 22:30 a 23:00 hrs.: Bloqueo de PT2 en ATR-2. 2.- Trabajos en 50BF 34,5 kV: 23:00 a 23:30 hrs.: Bloqueo de 50BF 34.5 kV en ATR-2. Los bloqueos de Sistema 1 y 2 serán realizados en forma alternada y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346DP | Neomante | 346 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088853 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-14 23:03 | 2021-10-15 11:47 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085684 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-15 06:00 | 2021-10-15 19:00 |  |  |  | RO | 13 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Castilla: MPB. Lavado de aislación equipos primarios asociados Semi-paño HT1; Paño ET1 y E1 incluye marcos de barra y marcos de líneas. Restricciones: Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Paño Línea LH03, PDT-Los Colorados o Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla o Barra 23 kV-Castilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
872 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088863 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-15 08:51 | 2021-10-15 15:36 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088130 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-15 09:25 | 2021-10-15 15:30 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del Paño BT3 (Incluyendo equipos utilizados en cambio de unidad ATR3 lado 110 kV). Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 2 y al ATR3 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 2 o Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1598 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562DP | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2021084229 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-15 09:42 | 2021-10-17 13:38 |  |  |  | DP | 51.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: SubEstación Farellón 89JT2-1, 89JT2-2 Abierto y bloqueado SubEstación Farellón 52DT2 Abierto, carro extraído y bloqueado SubEstación Farellón 52JT2 Abierto y a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
944 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892DP | Neomante | 892 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088866 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-15 10:12 | 2021-10-15 20:37 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021085293 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-15 11:35 | 2021-10-31 12:09 |  |  |  | RO | 384.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2021057457. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088131 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-15 12:13 | 2021-10-15 17:53 |  |  |  | RO | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT5 (Equipos de paño y equipos utilizados en cambio de unidad ATR5 lado 110 kV). Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 110 kV sección 1 y Banco Monofásico N°5 de 220/110/13kV de S/E Cerro Navia. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110kV sección 1 o Banco Monofásico N°5 de 220/110/13kV de S/E Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088862 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-15 12:52 | 2021-10-15 17:00 |  |  |  | DP | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1231 | Transformadores2D2481 | Transformadores2D2481DP | Neomante | 2481 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/24,5-13,2 KV 50MVA 5 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088800 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-15 23:50 | 2021-10-16 08:11 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Coordina con SD 2021088781 por desconexión de barra 110 kV N°1 en SE San Antonio. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089338 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-16 05:45 | 2021-10-16 05:47 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de SE Placilla quedarán alimentados desde paño B1 de SE Portezuelo. Se requiere el bloqueo de la reconexión de los interruptores 52-89B1 de SE Portezuelo y 52B4 de SE San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088871 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-16 06:47 | 2021-10-16 17:50 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1199 | Transformadores2D2565 | Transformadores2D2565DP | Neomante | 2565 | Transformadores2D | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089478 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-16 07:44 | 2021-10-30 07:05 |  |  |  | DP | 335.35 | 0 | 0 | 0 | Durante este cambio de topología, se mantendrá en servicio la Protección Principal del Transformador N°4, se encontrará fuera de servicio protección de respaldo. |  |  |  | 0 | 1
1196 | Transformadores3D364 | Transformadores3D364DP | Neomante | 364 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 230/69/14.8 75MVA TR3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082815 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-16 07:44 | 2021-10-31 07:05 |  |  |  | DP | 359.35 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de este transformador Seran transferidos mediante sistema de 66kV en los transformadores N°1 y N°2 de SE Pta Cortes y hacia SE Rancagua mientras se realicen los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088143 | externo | Programada | Intervención | 2021-10-16 08:21 | 2021-10-16 16:42 |  | 2021-10-16 08:21 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Solicitud de Celeoredes para realizar bloqueo de protecciones 87T sistema 1 y sistema 2 del banco ATR1, de forma alternada, por trabajos de carga de ajustes definitivos según ECAP (EAP 14-2021). Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lagunillas: Protecciones 87T sistema 1 y sistema 2 (bloqueada de forma alternada). |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088147 | externo | Programada | Intervención | 2021-10-16 08:21 | 2021-10-16 17:00 |  |  |  | RO | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Solicitud de Celeoredes, para realizar cambios de ajustes definitivos en protecciones de Sistema 1 y 2 de los paños J1/J2 asociados al Banco ATR1. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Protección 87T sistema 1 y 2 de los paños J1/J2, bloqueada de forma alternada. |  |  | -1 | 0 | 0
203 | Transformadores2D173 | Transformadores2D173DF | Neomante | 173 | Transformadores2D | SANTA ELVIRA 66/15KV 25MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090392 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-16 09:13 | 2021-10-16 11:14 |  |  |  | DF | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 1 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021087177 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-16 15:54 | 2021-10-17 17:24 |  |  |  | RO | 25.5 | 0 | 0 | 0 | S/E tap off 538: no reconectar 52BT1, 52CT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1330 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356DP | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089470 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-16 23:25 | 2021-10-17 08:44 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Coordina con SD 2021089468 por desconexión de barra 110 kV N°2 en SE San Antonio. |  |  | 0 | 0 | 1
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Neomante | 153 | Transformadores3D | SANTONIO 110/66KV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089474 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-16 23:25 | 2021-10-17 08:42 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Coordina con SD 2021089468 por desconexión de barra 110 kV N°2 en SE San Antonio. |  |  | 0 | 0 | 1
1053 | Transformadores2D927 | Transformadores2D927DP | Neomante | 927 | Transformadores2D | RECOLETA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089584 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-17 00:11 | 2021-10-17 08:00 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1247 | Transformadores2D1202 | Transformadores2D1202DP | Neomante | 1202 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089585 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-17 00:11 | 2021-10-17 08:00 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DF | Neomante | 1164 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5.25MVA Nº1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Informe Fallas | 2021002917 | interno |  |  | 2021-10-17 02:31 | 2021-10-17 08:06 |  |  |  | DF | 5.5833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52HT1 y 52CT1 afectando los consumos de SE Pirque, opera de forma simultánea con el Transformador N° 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685DF | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA Nº2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Informe Fallas | 2021002918 | interno |  |  | 2021-10-17 02:31 | 2021-10-17 08:06 |  |  |  | DF | 5.5833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52HT2 y 52CT2 afectando los consumos de SE Pirque, opera de forma simultánea con el Transformador N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1014 | Transformadores2D1032 | Transformadores2D1032DP | Neomante | 1032 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089551 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-17 04:40 | 2021-10-17 19:18 |  |  |  | DP | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador N° 2 se mantendrán transferidos a otras instalaciones por medio de redes de media tensión, esto mientras se ejecuten los trabajos en paño C3 Cto Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
167 | Transformadores2D134 | Transformadores2D134DP | Neomante | 134 | Transformadores2D | MACHALI 66/15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021088664 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-17 05:40 | 2021-10-17 14:18 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de SE Machalí serán transferidos previamente por redes MT a otras instalaciones, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088377 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-17 07:40 | 2021-10-17 18:10 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Eliminar puntos calientes en los siguientes equipos: 89AT3-B, TCBT3, 89B1-1, 89B2-B y 89B2-1. Además se realizará mantenimiento y medidas eléctricas a Resistencia de Neutro del T3. Condiciones: Transformador N°3 154/66/13,2 kV, Línea 66 kV San Vicente - Cementos Biobío, Línea 66 kV San Vicente - Central Newen y Barra 66 kV indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente o Línea 66kV Newen-San Vicente o Línea 66kV San Vicente-Cementos Bíobío. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente: se instalarán equipos de puesta tierra entre 89AT3-A y 89AT3-B, entre 52BT3 y TCBT3, en conexión de bajada TP Barra 66kV, en salida Línea Newen (Reemplaza a 89B2-1T), en salida Línea C.Bio Bio (Reemplaza a 89B1-1T), en conexión de bajada a PRAT3 y en conexión de bajada a PRBT3. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088379 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-17 07:40 | 2021-10-17 18:10 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Proyecto de Integración de Alarmas de IED al SCADA de Transelec. Configuración de nuevas alarmas de la protección 87AT3. Configuración de la URT GE D20 y pruebas simuladas de señales punto a punto con CNOT por integración de alarmas de IED. Nota: Al momento de realizar las cargas en la configuración de la URT (GE D20) se producirá la perdida de comunicación con CNOT (10 minutos aproximadamente). Condiciones: Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local o Barra 154 kV, Sección A o Barra 154 kV, Sección B de S/E San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente: Se bloqueará la Protección 87T-AT3 (función 50BF). |  |  | -1 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090168 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-17 07:40 | 2021-10-17 18:10 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Tratamiento anticorrosivo en Barra Auxiliar 154kV, Transformador N°3. Condiciones: Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente o Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, Instalar equipos de puesta a tierra entre 89AT3-1 y B. Auxiliar 154kV Transformador N°3 y en conductor de bajada de PRAT3. |  |  | -1 | 0 | 1
966 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DP_E | Neomante | 739 | Transformadores2D | NEWEN 66/11.5KV 22MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088736 | externo | Programada | Desconexión | 2021-10-17 07:50 | 2021-10-17 18:12 |  |  |  | DP_E | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos ejecutados por Transelec en S/E San Vicente. Asociado a solicitud 2021088733. |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086971 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-17 08:46 | 2021-10-17 13:56 |  |  |  | RO | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JS: Trabajo previos a la puesta en servicio.,1) Ingreso de camión para montaje de nuevo interruptor 52JS.,Nota 1: Paño JT4 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JS-2 lado barra 2 de 220 kV . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en aislador soporte, conductor que conecta barra 2 de 220 kV con 89J1-1B . . Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296RO | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021087179 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-17 10:04 | 2021-10-17 13:25 |  |  |  | RO | 3.35 | 0 | 0 | 0 | S/E Escondida: no reconectar 52JT3, 52B31 |  |  | 0 | 0 | 0
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048RO | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089623 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-17 12:11 | 2021-10-17 21:25 |  |  |  | RO | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto ampliación de S/E La Dehesa, NUP 891 |  |  | 0 | 0 | 0
1056 | Transformadores2D928 | Transformadores2D928DP | Neomante | 928 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088873 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-17 23:16 | 2021-10-18 07:05 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1062 | Transformadores2D929 | Transformadores2D929DP | Neomante | 929 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088875 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-17 23:16 | 2021-10-18 07:05 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
241 | Transformadores2D943 | Transformadores2D943DP | Neomante | 943 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088881 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-18 06:37 | 2021-10-18 17:05 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086373 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-18 08:41 | 2021-10-18 15:33 |  |  |  | RO | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" Relacionado con SD: 2021086358 |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088197 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-18 08:49 | 2021-10-19 17:16 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Pan de Azúcar, Cambio de lógica por operación errática del día 13.04.2021. Las actividades a realizar serán las siguientes: --1) Realizar cambio de lógica modificando bloques SMAI en protección sistema 1 ATR-10. –2) Verificar la normalización de los canales análogos de la protección e inyección de Comtrade de la falla. Nota: Protección sistema 1 se encuentra actualmente bloqueada, se debe verificar bloqueos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Caseta ATR10 Patio 220kV Delimitar la zona de trabajo Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52JT10. Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52JT11. Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52HT10 Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de arranque trip 50BF sobre unidad de bahía 87B. Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de arranque 50BF hacia 52J11. |  |  | 0 | 0 | 0
818 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832RO | Neomante | 832 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23.5KV 37.5MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089550 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 19:00 |  |  |  | RO | 10 | 0 | 0 | 0 | En caso de operación ENEL se coordinará con el CEN para normalización. Relacionado con SD: 2021089535 |  |  | 0 | 0 | 0
1140 | Transformadores2D8 | Transformadores2D8DP | Neomante | 8 | Transformadores2D | CENTRAL LOS PINOS 220/11.5KV 150MVA | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081338 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-18 09:02 | 2021-10-22 20:41 |  |  |  | DP | 107.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento a Transformador Principal por lo que se necesita Paño J1 abierto y bloqueado. Esta desconexión esta asociada al Mantenimiento Mayor de la Central Los Pinos. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088846 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-18 09:51 | 2021-10-18 19:48 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 de La Higuera queda indisponible. No implica vertimiento de caudales porque la unidad 1 estará disponible. Los paños asociados a la Barra 1 se traspasarán a la Barra 2. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086770 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-18 15:26 | 2021-10-20 18:30 |  |  |  | DP | 51.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de Unidad R del Banco ATR1. Condiciones: Tr. Reserva 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2 kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada PR 220kV, en conexión de bajada PR 154kV y en bushings 13,2kV Unidad R. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089339 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-18 17:37 | 2021-10-18 18:02 |  |  |  | DP | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión de interruptor 52B4 de SE San Fernando y 52-89B1 de SE Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089906 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-19 08:19 | 2021-12-23 23:43 |  | 2021-11-14 07:40 |  | RO | 623.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos de desvinculación de equipamiento actual, montaje y alambrado de control de nuevo interruptor 52JT4 por obra de reemplazo. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 (al inicio) o ATR4 de 220/110/13,2 kV (durante). Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a reemplazar, previa verificación de ausencia de tensión. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JT4. |  |  |  | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087300 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-19 08:32 | 2021-10-19 17:31 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Completar nivel de aceite del tanque conservador de cuba y CTBC del TR5. Lubricación y ajuste de mecanismo para insertar carro 52CR1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar y CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado de 220 kV TR5 (PRJT5) . . Subestación P. Azúcar, Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado de 13.2 kV TR5 . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros - - |  |  | 0 | 0 | 1
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089959 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-19 09:02 | 2021-10-19 10:29 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
945 | Transformadores2D893 | Transformadores2D893DP | Neomante | 893 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089238 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-19 09:47 | 2021-10-19 16:24 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088202 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-19 09:53 | 2021-10-21 08:36 |  |  |  | RO | 46.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas COMTRADE a Protecciones S1 Paño JT3 en Sala de Bastidores. Trabajos serán realizados por HITACHI ABB, solo en horario diurno de 8 a 18 horas. Bloqueo de protecciones requerido a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 87T3 S1 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-71844 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y señalética |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088202 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-19 09:53 | 2021-10-21 08:36 |  |  |  | RO | 46.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas COMTRADE a Protecciones S1 Paño JT3 en Sala de Bastidores. Trabajos serán realizados por HITACHI ABB, solo en horario diurno de 8 a 18 horas. Bloqueo de protecciones requerido a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 87T3 S1 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-71844 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y señalética |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086374 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-19 10:07 | 2021-10-19 16:57 |  |  |  | RO | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" Relacionado con SD: 2021086359 |  |  | 0 | 0 | 0
1728 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359DF | Neomante | 3359 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 [EN_REVISION] | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021090847 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-19 10:12 | 2021-10-19 17:48 |  |  |  | DF | 7.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089979 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-19 10:29 | 2021-10-19 11:16 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1204 | Transformadores2D2568 | Transformadores2D2568RO | Neomante | 2568 | Transformadores2D | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089037 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-19 11:57 | 2021-10-19 14:27 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01311 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1399 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021089941 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-19 12:12 | 2021-10-19 16:03 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Chimborazo: No reconectar el 52DT1 y 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086375 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-20 08:42 | 2021-10-20 19:17 |  |  |  | RO | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" Relacionado con SD: 2021086360 |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090188 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-20 09:24 | 2021-10-20 11:49 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | SE DEBE CONSIDERAR LA SIGUIENTE CONDICIÓN OPERACIONAL: SUBESTACIÓN CÓNDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMÁTICA DE EQUIPO 52H1 |  |  | 0 | 0 | 0
961 | Transformadores2D898 | Transformadores2D898DP | Neomante | 898 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089275 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-20 09:41 | 2021-10-20 18:25 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
596 | Transformadores2D745 | Transformadores2D745RO | Neomante | 745 | Transformadores2D | LOS LAGOS 66/13.8KV 11-16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089041 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-20 11:20 | 2021-10-20 12:44 |  |  |  | RO | 1.4 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01828 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087273 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-20 13:00 | 2021-10-20 16:21 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño E1; semipaño ET4, incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Nota: Coordinacion con PMTDI 26504, lavado de aislación. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
616 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085RO | Neomante | 1085 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087283 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-20 13:53 | 2021-10-20 18:00 |  |  |  | RO | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | PT 66854 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1841 | Transformadores2D3333 | Transformadores2D3333RO | Neomante | 3333 | Transformadores2D | RANDE 220/33KV 150MVA T3 [EN_REVISION] | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089860 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-20 14:11 | 2021-10-21 19:59 |  |  |  | RO | 29.8 | 0 | 0 | 0 | Precaución en Trafo 220/33 kV T3, por trabajos de revisión de desbalance en señales de tensión (medición de voltajes y secuencia de fase en borneras de celdas) |  |  | 0 | 0 | 0
1650 | Transformadores3D443 | Transformadores3D443DP | Neomante | 443 | Transformadores3D | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA [EN_REVISION] | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | Desconexión / Intervención | 2021085821 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-20 14:32 | 2021-10-21 05:21 |  |  |  | DP | 14.8167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos implican la desconexión del transformador elevador de la S/E Sol Del Desierto (Apertura del interruptor 52J1 en 220 kV y apertura de los interruptores 52FT1 y 52FT2 en 33 kV, se realizará apertura de desconectadores asociados y se colocan tierras en el lado de 33 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | Desconexión / Intervención | 2021088331 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-20 19:51 | 2021-10-21 05:21 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | relacionada con SD N°2021088325. |  |  | 0 | 0 | 1
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090183 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-21 | 2021-10-21 02:47 |  |  |  | RO | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones. 1.- Trabajos en Sistema 1 (PT1) 00:00 a 00:30 hrs.: Bloqueo de PT1 en ATR-1. 2.- Trabajos en Sistema 1 (PT2) 00:30 a 01:00 hrs.: Bloqueo de PT2 en ATR-1. Los bloqueos de Sistema 1 y 2 serán realizados en forma alternada y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357DF | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091831 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-21 | 2021-10-21 06:38 |  |  |  | DF | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones con 50BF interno., SE Pan de azúcar: Investigación por apertura no deseada del 52JT10 coincidente con evento ocurrido en instalaciones de terceros. 1.- Se revisará el alambrado en PS2 del ATR10 de la señal de Recepción de TDD desde protección 87B 110kV. Para esto se procederá a realizar un seguimiento del circuito con apoyo de planos de alambrado y realizando medición de variables con multitester en caso de que sea necesario, chequeo punto a punto y medidas de aislación de circuito involucrado. 2.- Revisión de configuración de entradas binarias en PS2 del ATR10, en particular haciendo énfasis en la entrada binaria configurada como señal de Recepción de TDD desde protección 87B 110kV. 3.- Prueba efectiva de Recepción de TDD desde protección 87B 110kV en PS2 del ATR10 por lo cual se requiere a disposición para pruebas de control los interruptores 52JT10, 52J11 y 52HT10. Nota: Durante la intervención se evaluará la factibilidad de realizar posibles modificaciones o de ser necesario dejar fuera de servicio la señal de Recepción de TDD desde protección 87B 110kV en caso de no encontrar la causa base de la anormalidad. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87B 110kV Bloqueada mediante switches Mediante switches de bloqueo Subestación P. Azúcar, Protección 87T S2 del ATR10 Bloqueo de trip 50BF etapa 2 sobre UB 87B 220kV Utilizar dispositivos de bloqueo Subestación P. Azúcar, Armario de protecciones ATR10 Señalizar y delimitar zona de trabajo Utilizar cintas delimitadoras Subestación P. Azúcar, Armario de protección 87B 110kV Señalizar y delimitar zona de trabajo Utilizar cintas delimitadoras |  |  | 0 | 1 | 0
839 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DP | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 230/25KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089784 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-21 00:01 | 2021-10-21 07:27 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Respaldos de Alimentadores se realizará por Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Limitaciones | 2021001057 |  |  |  | 2021-04-13 23:20 | 2022-10-20 11:09 | 2021-10-21 06:38 | 2021-12-30 01:04 | S | RO | 1674.4333 | 0 | 0 | 0 | Protección sistema 1 ABB RET670 queda inhabilitada por operación errática en falla del día 13.04.2021. Protección sistema 2 queda en servicio normal. |  |  |  | 0 | 0
845 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DP | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 230/25KV 20MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089785 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-21 00:01 | 2021-10-21 07:27 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Respaldos de Alimentadores se realizará por Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090184 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-21 02:47 | 2021-10-21 04:56 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones. 1.- Trabajos en Sistema 1 (PT1) 03:00 a 03:30 hrs.: Bloqueo de PT1 en ATR-2. 2.- Trabajos en Sistema 1 (PT2) 03:30 a 04:00 hrs.: Bloqueo de PT2 en ATR-2. 2.- Trabajos en 50BF 34,5 kV: 04:00 a 04:30 hrs.: Bloqueo de 50BF 34.5 kV en ATR-2. Los bloqueos de Sistema 1 y 2 serán realizados en forma alternada y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2553 | Transformadores2D2553RO | Neomante | 2553 | Transformadores2D | TCBB 66/13.8KV 16MVA [EN_REVISION] | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021090097 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-21 08:21 | 2021-10-29 18:15 |  |  |  | RO | 201.9 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de energización se verificaran señales de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2554 | Transformadores2D2554RO | Neomante | 2554 | Transformadores2D | EL PINAR 66/13.2KV 16MVA | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021090099 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-21 08:21 | 2021-10-29 18:15 |  |  |  | RO | 201.9 | 0 | 0 | 0 | Por el tipo de trabajo no requiere mayores condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1070 | Transformadores2D1296 | Transformadores2D1296DP | Neomante | 1296 | Transformadores2D | RAUQUEN 66/15KV 30MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089513 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-21 08:23 | 2021-10-21 16:51 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como posterior cierre del desconectador 89BT2 se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B2 de SE Teno asociada a la línea 66kV Teno - Curico. |  |  | 0 | 0 | 1
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DF | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091973 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-21 09:06 | 2021-10-21 10:52 |  |  |  | DF | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de transformador T1 SE Mapal, por faenas de relleno de SF6 del 52CT de forma urgente, por bajo nivel de este. Puede provocar daños mayores en equipos. |  |  | 0 | 1 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086376 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-21 09:07 | 2021-10-21 17:11 |  |  |  | RO | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" Relacionado con SD: 2021086361 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120RO | Neomante | 120 | Transformadores3D | CORONEL 154/69/13.8KV 56MVA 5 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089937 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-21 09:40 | 2021-10-21 17:20 |  |  |  | RO | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | PES en base a proyecto de reemplazo de transformador T-5. |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021080617 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-21 09:41 | 2021-10-21 11:28 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021080617 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-21 09:41 | 2021-10-21 11:28 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090700 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-21 09:41 | 2021-10-21 15:44 |  |  |  | RO | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Reemplazo de relés de presencia de tensión en circuitos de ventilación forzada. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1643 | Transformadores3D372 | Transformadores3D372DF | Neomante | 372 | Transformadores3D | PARGUA 230/115-69/15 KV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021092232 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-21 11:51 | 2021-10-21 22:13 |  |  |  | DF | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realizara con personal de líneas vivas. |  |  | 0 | 1 | 0
845 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848RO | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 230/25KV 20MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090809 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-21 11:57 | 2021-10-21 13:38 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | al termino de los trabajos se realizarán pruebas operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
583 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285RO | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021090437 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-21 12:26 | 2021-10-21 13:20 |  |  |  | RO | 0.9 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01871 registro interno de STS. Transformador protegido por protecciones eléctricas 87T1, 51/51N T1 y 51/51N ET1 durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 0
584 | Transformadores2D286 | Transformadores2D286RO | Neomante | 286 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021090439 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-21 13:21 | 2021-10-21 14:29 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01872 registro interno de STS. Transformador protegido por protecciones eléctricas 87T2, 51/51N BT2 y 51/51N ET2 durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 0
1186 | Transformadores2D1075 | Transformadores2D1075DP | Neomante | 1075 | Transformadores2D | LA LAJA ENERGIA COYANCO 110/23KV 18MVA | ENERGÍA COYANCO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090295 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-21 13:25 | 2021-10-21 18:31 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se emitirá SODI para Aes Gener, por desenergización de la barra que alimenta a la faena del PHAM, asociado al interruptor 52C4 PHAM. |  |  | 0 | 0 | 1
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2021002962 | externo |  |  | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 |  |  |  | FE | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla en instalaciones de TRANSELEC. | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2021002962 | externo |  |  | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 |  |  |  | FE | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla en instalaciones de TRANSELEC. | 0 | 0 | 0
823 | Transformadores2D150 | Transformadores2D150RO | Neomante | 150 | Transformadores2D | PERALES 66/15KV 25MVA 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089845 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-21 15:18 | 2021-10-21 18:50 |  |  |  | RO | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara la normalización de la alarma SCADA asociada al filtro del CDBC del Transformador T2 de S/E Perales. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DF | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092378 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-21 18:35 | 2022-01-07 22:04 |  |  |  | DF | 1875.4833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 | 0
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | Desconexión / Intervención | 2021088328 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-21 19:45 | 2021-10-22 03:13 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Reaprietes conexiones de tableros sala eléctrica 23 kV, operatividad interruptores switchgear de 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048RO | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091253 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-22 01:00 | 2021-10-22 06:27 |  |  |  | RO | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto ampliación de S/E La Dehesa, NUP 891 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088241 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-22 07:54 | 2021-10-22 16:12 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT 71773, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT-71773 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar Zona de Trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088241 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-22 07:54 | 2021-10-22 16:12 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT 71773, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT-71773 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar Zona de Trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088242 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-22 07:54 | 2021-10-22 16:12 |  |  |  | RO | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas COMTRADE a Protecciones S2 Paño JT3 en Sala de Bastidores. Trabajos serán realizados por HITACHI ABB, solo en horario diurno de 8 a 18 horas. Bloqueo de protecciones requerido a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 87T3 S2 (GE T60) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-71843 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y señalética |  |  | -2 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088242 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-22 07:54 | 2021-10-22 16:12 |  |  |  | RO | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas COMTRADE a Protecciones S2 Paño JT3 en Sala de Bastidores. Trabajos serán realizados por HITACHI ABB, solo en horario diurno de 8 a 18 horas. Bloqueo de protecciones requerido a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 87T3 S2 (GE T60) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-71843 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y señalética |  |  | -2 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086378 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-22 08:29 | 2021-10-22 17:34 |  |  |  | RO | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" Relacionado con SD: 2021086362 |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332RO | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088624 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-22 09:11 | 2021-10-22 10:58 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01803 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561DP | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2021086414 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-22 09:52 | 2021-10-24 09:55 |  |  |  | DP | 48.05 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación Puri: 89JT2-1, 52JT2 Abierto 52DT2 Abierto, bloqueado y carro retirado 89JT2-2 Abierto y Bloqueado 89JT2-3T Cerrado y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
924 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888RO | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090307 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-22 10:01 | 2021-10-22 18:49 |  |  |  | RO | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1705 | Transformadores2D3150 | Transformadores2D3150DP | Neomante | 3150 | Transformadores2D | CAUQUENES 69/25-15.3KV 12/20MVA T1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090346 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-22 10:56 | 2021-10-22 13:19 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | PES según EAP aprobado por el CEN. |  |  | 0 | 0 | 1
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022RO | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088618 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-22 11:00 | 2021-10-22 12:25 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01804 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
852 | Transformadores3D190 | Transformadores3D190FE | Neomante | 190 | Transformadores3D | REGULADORA RAPEL 66/66KV 30MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Informe Fallas | 2021002970 | externo |  |  | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en Transformador N° 1 66/66 kV de S/E Reguladora Rapel afectando los consumos del Transformador N° 3 66/13 kV y SE La Manga. Falla externa a instalaciones de CGE. | Falla aguas arriba de las instalaciones de CGE. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D385 | Transformadores3D385DF | Neomante | 385 | Transformadores3D | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021002971 | interno |  |  | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 18:10 |  |  |  | DF | 14.25 | 1 | 0 | 0 | Esta falla indispone las Unidades 3 y 4. | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
1424 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021089943 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-23 09:19 | 2021-10-23 18:51 |  |  |  | RO | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar el 52DT1 y 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090210 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-23 10:19 | 2021-10-24 00:05 |  |  |  | DP | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DF | Neomante | 76 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/6.6KV 12MVA T2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092804 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-23 11:08 | 2021-10-30 23:27 |  |  |  | DF | 180.3167 | 0 | 0 | 0 | SE Maitenes: Abiertos y bloqueados 52DT2; 88DT2-1 y 89DT2-2. Transformador N°2 quedará desenergizado y desconectado (deschicoteado) desde la Barra 110 kV N°2 en SE Maitenes |  |  | 0 | 1 | 0
1112 | Transformadores2D75 | Transformadores2D75DF | Neomante | 75 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/6.6KV 12MVA T1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092805 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-23 11:08 | 2021-10-23 14:50 |  |  |  | DF | 3.7 | 0 | 0 | 0 | En SE Maitenes: abierto y bloqueado 52DT1; 89DT1-1 y 89DT1-2 |  |  | 0 | 1 | 0
1317 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DF | Neomante | 1341 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/12KV 10MVA T4 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092806 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-23 11:08 | 2021-10-23 14:50 |  |  |  | DF | 3.7 | 0 | 0 | 0 | En SE Maitenes: Abierto y bloqueado 52ET1; 52HT4. Consumos internos de PHAM quedarán respaldados con grupos electrógenos locales. |  |  | 0 | 1 | 0
689 | Transformadores3D340 | Transformadores3D340DF | Neomante | 340 | Transformadores3D | CABO LEONES I 220/33KV 170/85/85 MVA | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. | Informe Fallas | 2021002984 | interno |  |  | 2021-10-23 18:35 | 2021-10-23 21:10 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, Parque Eólico Cabo Leones 1 se encontraba en servicio y generando 163 MW luego de haber finalización una limitación a 61 MW producto de una prorrata generalizada por costo marginal cero en el sistema. |  | Falla en mufa de aerogenerador 79 correspondiente al circuito 10 de S/E Central Parque Eólico Cabo Leones I. | 0 | 0 | 0
1651 | Transformadores3D431 | Transformadores3D431DF | Neomante | 431 | Transformadores3D | CENTRAL PARQUE EOLICA CABO LEONES I 220/33/33KV 170MVA T2 | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. | Informe Fallas | 2021002984 | interno |  |  | 2021-10-23 18:35 | 2021-10-23 21:10 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, Parque Eólico Cabo Leones 1 se encontraba en servicio y generando 163 MW luego de haber finalización una limitación a 61 MW producto de una prorrata generalizada por costo marginal cero en el sistema. |  | Falla en mufa de aerogenerador 79 correspondiente al circuito 10 de S/E Central Parque Eólico Cabo Leones I. | 0 | 0 | 0
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | Desconexión / Intervención | 2021088329 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-23 19:52 | 2021-10-24 00:51 |  |  |  | DP | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Relacionada con SD N° 2021088326. |  |  | 0 | 0 | 1
1064 | Transformadores2D931 | Transformadores2D931DP | Neomante | 931 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091225 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-24 00:12 | 2021-10-24 05:18 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
868 | Transformadores2D210 | Transformadores2D210DP | Neomante | 210 | Transformadores2D | LA PALMA 66/24-15KV 10MVA T1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090057 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-24 00:35 | 2021-10-24 07:30 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el orden de precaución sobre barra de 66kV de SE La Palma. |  |  | 0 | 0 | 1
224 | Transformadores2D152 | Transformadores2D152DP | Neomante | 152 | Transformadores2D | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090059 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-24 00:35 | 2021-10-24 07:30 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el orden de precaución sobre barra de 66kV de SE La Palma. |  |  | 0 | 0 | 1
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084320 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-24 04:15 | 2021-10-24 16:29 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a este transformador serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona mientras se realicen los trabajos. No considera desconexión a clientes finales |  |  | -403 | 0 | 1
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DP | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021089514 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-24 04:58 | 2021-10-24 07:20 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Por pruebas de Partida Autónoma de Colbún, se requiere desconexión de Transformadores 230/13,8kV y 230/66/13,8kV de S/E Colbún. Estas pruebas afectarán al Cliente CGE Distribución Pueblo Colbún y Colorado en 13,8 kV.  Alimentador VILCHES de 13,8 KV, Interruptor 52CT14 de S/E VERTEDERO COLBÚN con 2545 CLIENTES AFECTADOS DE CGE DISTRIBUCIÓN SECTOR COLORADO.  Alimentador PUEBLO COLBÚN de 13,8 KV INTERRUPTOR 52C1 de S/E Colbún con 1638 CLIENTES AFECTADOS DE CGE DISTRIBUCIÓN, |  |  | 0 | 0 | 1
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259RO | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Limitaciones | 2021002131 |  |  |  | 2021-09-21 00:41 | 2021-10-24 16:29 | 2021-10-24 16:29 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la protección diferencial del Transformador N° 1 por operación errónea. Se realizarán pruebas y verificaciones por falla asociado a IF 2021002651. |  |  | 0 | 0 | 0
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DP_E | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021089525 | externo | Programada | Desconexión | 2021-10-24 04:59 | 2021-10-24 07:20 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CH Colbún, por pruebas de partida autónoma de Central Colbún se requiere desconectar Transformador 230/66/13.8 Kv. |  |  | -1 | 0 | 0
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085221 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-24 05:21 | 2021-10-24 23:33 |  |  |  | DP | 18.2 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | Transformadores3D52 | Transformadores3D52DP | Neomante | 52 | Transformadores3D | CENTRAL CHOLGUAN 66/13.2/4.16KV 20MVA | PANELES ARAUCO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092520 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-24 07:55 | 2021-10-24 20:56 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Central Cholguán se encuentra en condición de Mantenimiento Mayor según SD 2021091466. |  |  | 0 | 0 | 1
1021 | Transformadores2D1037 | Transformadores2D1037DP | Neomante | 1037 | Transformadores2D | PANGUILEMO 66/15-13.8KV 9MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090817 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-24 08:13 | 2021-10-24 12:11 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como de cierre del desconectador 89BT1 se requiere el bloqueo momentáneo de la línea Itahue - Talca N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Neomante | 295 | Transformadores2D | CHOCALAN 66/13.8KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085184 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-24 08:25 | 2021-10-24 15:11 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo asociado a CEN-2021084772 los consumos correspondientes al T1 de SE Chocalan serán transferidos via MT con microcorte menor a tres minutos en coordinación con CGED mediante SODI-316 |  |  | 0 | 0 | 1
1598 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562RO | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021089946 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-24 08:34 | 2021-10-24 14:17 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar el 52DT2 y 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
942 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Neomante | 712 | Transformadores2D | PUCHOCO 66/15KV 11MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091131 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-24 10:15 | 2021-10-24 15:18 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Puchoco (52C1 y 52C2) será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | Desconexión / Intervención | 2021088324 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-24 19:50 | 2021-10-25 02:10 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Relacionada con la SD N°2021088321 |  |  | 0 | 0 | 1
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091226 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-24 23:06 | 2021-10-25 04:22 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293RO | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR Escondido SpA | Desconexión / Intervención | 2021090034 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-25 08:02 | 2021-11-02 20:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos consisten Prueba PR de PFV Rio Escondido, según lo siguiente: - Las pruebas PR (índice para obtener el rendimiento de la Planta) consiste por nuestra parte en toma de datos durante este periodo de 10 días. - Se solicita a CEN considerar estas pruebas para obtener la menor limitación posible. |  |  |  | 0 | 0
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089882 | externo | Programada | Desconexión | 2021-10-25 09:16 | 2021-10-25 20:53 |  |  |  | DP_E | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de consumos, estos serán transferidos previamente por red distribución de Frontel. Faenas coordinadas centre C.C LAP y CCT Grupo SAESA. (SODI 87 de LAP, registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091497 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-25 09:38 | 2021-10-25 16:38 |  |  |  | RO | 7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Instalación de Faena para pasivación ATR5 5-6 Unidad Reserva. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090974 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-25 09:41 | 2021-10-25 16:28 |  |  |  | RO | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT5. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 e interruptores asociados al Banco ATR5 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
709 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090979 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-25 09:41 | 2021-10-25 15:57 |  |  |  | RO | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a equipo STATCOM. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1279E | Transformadores2D1279ERO | Neomante | 1279E | Transformadores2D | CAREN BAJO 23/13.8KV 25MVA | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086530 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-25 09:45 | 2021-10-25 20:56 |  |  |  | RO | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52L20 cuenta con reconexión automática deshabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1280E | Transformadores2D1280ERO | Neomante | 1280E | Transformadores2D | CAREN BAJO 23/13.8KV 12MVA | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086537 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-25 09:45 | 2021-10-25 20:56 |  |  |  | RO | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52L70 cuenta con reconexión automática deshabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021091905 | externo | Programada | Intervención | 2021-10-25 09:45 | 2021-10-25 19:20 |  |  |  | RO | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Transformadores3D225 | Transformadores3D225RO | Neomante | 225 | Transformadores3D | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2021086472 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-25 09:45 | 2021-10-25 20:44 |  |  |  | RO | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo con reconexión automática deshabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
547 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091644 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-25 10:02 | 2021-10-25 17:25 |  |  |  | RO | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Auditoria interna SCADA de señales digitales y análogas de los paños J12 y J13 asociados al ATR3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco monofásico N°3 de 500/220/66kV o SCADA Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. Pérdida de medidas local y remota mientras dure la intervención. Nota: Pérdida de datos SCADA inferior a 5 minutos. A disposición del Jefe de Faena Sw- L-R de la instalación. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021090028 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-25 12:00 | 2021-10-28 10:18 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a al aviso de limitación 8/2021000829 asociado a la perdida de variables analógicas del paño HS-ATR lado de 110kV, se realizara el escalamiento del equipo M.F o PQM en paño ATR1/HS lado de 110kV y además se agregara las variables analógicas(P-Q-S) a RTU y Scada de TZCN. Para esto se reiniciara la RTU, por ende se perderán datos en forma intermitente(solo en el reinicio de la RTU) asociado a los equipos de S/E Los Maquis debido a este reinicio. Este reinicio será de solo 2 a 3 minutos.(en este instante se pasaran los equipos de S/E Los maquis a Control local). |  |  | 0 | 0 | 0
1728 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359DF | Neomante | 3359 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 [EN_REVISION] | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2021002991 | interno |  |  | 2021-10-25 17:28 | 2021-10-25 19:33 |  |  |  | DF | 2.0833 | 1 | 0 | 0 | Se investiga. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1741 | Transformadores2D3358 | Transformadores2D3358DF | Neomante | 3358 | Transformadores2D | LOS OLMOS ZIGZAG 33/33 KV 876KVA [EN_REVISION] | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2021002991 | interno |  |  | 2021-10-25 17:28 | 2021-10-25 19:33 |  |  |  | DF | 2.0833 | 1 | 0 | 0 | Se investiga. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212DF | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 | AES ANDES S.A. | Informe Fallas | 2021002999 | interno |  |  | 2021-10-25 20:27 | 2022-03-04 17:55 |  |  |  | DF | 3117.4667 | 1 | 0 | 0 | Falla en transformador 220/33 kV correspondiente a Sistema BESS de SE Alfalfal. | Falla en transformador 220/33 kV correspondiente a Sistema BESS de SE Alfalfal. |  |  | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091523 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-26 05:30 | 2021-10-26 15:55 |  |  |  | RO | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpen: Lavado de aislación al paño AR, AT1, A1, A2, A3, A4, Barra principal de 154KV y Barra de transferencia de 154KV. Restricciones: Con bloqueo a la reconexión, inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C1 o Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o Paño Acoplador AR01-Hualpén o Paño Línea LA03, HLP-Petro Power o Barra 154 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1693 | Transformadores2D3050 | Transformadores2D3050DP | Neomante | 3050 | Transformadores2D | TOLPAN SUR 220/33KV 90/120/150MVA T1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2021091390 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-26 07:00 | 2021-10-26 22:25 |  |  |  | DP | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | Se consideran la ejecución de las maniobras en S/E Los Olmos, por parte de AES Gener |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091227 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-26 08:47 | 2021-11-08 18:04 |  |  |  | DP | 321.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa; Ensayos eléctricos iniciales, Pasivación y ensayos eléctricos finales, Reactor ATR5-6, Unid Reserva. Condiciones: Unidad de reserva Banco ATR5 y 6 de 500/220/66 kV, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conductor de bajada Bushings 500 KV Unidad R Banco ATR5-6, en mufas 66 KV caseta de mufas Unidad R Banco ATR5-6, y en conductor de bajada Bushings 220 KV Unidad R Banco ATR5-6. |  |  | 0 | 0 | 1
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49RO | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021088212 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-26 08:58 | 2021-10-26 19:02 |  |  |  | RO | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran tomas de muestra de aceite al transformador del recinto para análisis físico químico y cromatográfico. |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021088214 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-26 08:58 | 2021-10-26 19:02 |  |  |  | RO | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran tomas de muestra de aceite al transformador del recinto para análisis físico químico y cromatográfico. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021091906 | externo | Programada | Intervención | 2021-10-26 09:00 | 2021-10-26 18:30 |  |  |  | RO | 9.5 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1262 | Transformadores3D384 | Transformadores3D384RO | Neomante | 384 | Transformadores3D | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092831 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-26 09:04 | 2021-10-27 19:50 |  |  |  | RO | 34.7667 | 0 | 0 | 0 | Alimentación de SSAA de SSEE y central quedan respaldados del Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191RO | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091707 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-26 09:06 | 2021-10-26 13:34 |  |  |  | RO | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T1 de S/E Barro Balnco. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T1 (GE D30) y Protección ET1 (GE F35). |  |  | 0 | 0 | 0
1360 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487RO | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV N°2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021091646 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-26 09:09 | 2021-10-26 09:50 |  |  |  | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089883 | externo | Programada | Desconexión | 2021-10-26 09:18 | 2021-10-26 22:35 |  |  |  | DP_E | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de consumos, estos serán transferidos previamente por red distribución de Frontel. Faenas coordinadas centre C.C LAP y CCT Grupo SAESA. (SODI 88 de LAP, registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1279E | Transformadores2D1279ERO | Neomante | 1279E | Transformadores2D | CAREN BAJO 23/13.8KV 25MVA | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086531 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-26 09:50 | 2021-10-26 22:57 |  |  |  | RO | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52L20 cuenta con reconexión automática deshabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1280E | Transformadores2D1280ERO | Neomante | 1280E | Transformadores2D | CAREN BAJO 23/13.8KV 12MVA | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086538 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-26 09:50 | 2021-10-26 22:57 |  |  |  | RO | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52L70 cuenta con reconexión automática deshabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Transformadores3D225 | Transformadores3D225RO | Neomante | 225 | Transformadores3D | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2021086473 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-26 09:50 | 2021-10-26 22:31 |  |  |  | RO | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo con reconexión automática deshabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
1363 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2021091656 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-26 10:08 | 2021-10-26 12:40 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090969 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-26 11:30 | 2021-10-26 15:55 |  |  |  | RO | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del Paño JT3 (incluyendo equipos utilizados para el cambio de unidad del ATR3 lado 220 kV). Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y interruptores asociados al ATR3 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093324 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-10-26 13:43 | 2021-11-12 18:00 |  |  |  | RO | 412.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de protección diferencial de barra 87B, S/E Cardones: A solicitud de equipos primarios: Pasar a mantenimiento Unidad de Bahía 87B 220kV de paño JT4 (A través de tecla función F3) con motivo de investigación falla en CER SE Cardones. (vinculado a 73087) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Unidad de bahía 87B 220kV del paño JT4 Pasar a mantenimiento a través de tecla función F3. A disposición del jefe de faena |  |  |  | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021088384 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-26 14:28 | 2021-10-29 17:17 |  |  |  | DP | 74.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas 52JT7, 52BT7 y 89BT7-1. S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89JT7 y 89BT7-2. Este trabajo se realiza como Mantenimiento mayor. Se ingresa en el CEN la Carta N°: E –80- 2021 por Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Laguna Seca 220/69 kV N°7. |  |  | 0 | 0 | 1
622 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290RO | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091729 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-26 16:07 | 2021-10-26 20:22 |  |  |  | RO | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de Trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T1 de S/E Pichil. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T1 -50/51 (GE T60), Protección 50/51/50G/51G - T1 (GE URD30). (GE D30) y Protección ET1 (GE F35). |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092254 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-26 22:54 | 2021-10-27 01:06 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar. 1.- Trabajos en Sistema 1 (PT1) 22:00 a 23:00 hrs.: Bloqueo de PT1 en ATR-1. 2.- Trabajos en Sistema 2 (PT2) 23:00 a 00:00 hrs.: Bloqueo de PT2 en ATR-1. Los bloqueos de Sistema 1 y 2 serán realizados en forma alternada y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092264 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-27 01:06 | 2021-10-27 03:02 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar. 1.- Trabajos en Sistema 1 (PT1) 01:00 a 01:30 hrs.: Bloqueo de PT1 en ATR-2. 2.- Trabajos en Sistema 2 (PT2) 01:30 a 02:00 hrs.: Bloqueo de PT2 en ATR-2. 2.- Trabajos en 50BF 34,5 kV: 02:00 a 02:30 hrs.: Bloqueo de 50BF 34.5 kV en ATR-2. Los bloqueos de Sistema 1 y 2 serán realizados en forma alternada y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090967 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-27 05:36 | 2021-10-27 13:30 |  |  |  | RO | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT6. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a TR6 - Desfasador 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR6 - Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021091907 | externo | Programada | Intervención | 2021-10-27 06:51 | 2021-10-27 13:11 |  |  |  | RO | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290RO | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091730 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-27 09:22 | 2021-10-27 12:51 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de Trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T1 de S/E Pichil. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T1 -50/51 (GE T60), Protección 50/51/50G/51G - T1 (GE URD30). (GE D30) y Protección ET1 (GE F35). |  |  | 0 | 0 | 0
1150 | Transformadores2D980 | Transformadores2D980DP | Neomante | 980 | Transformadores2D | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021086909 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-27 09:42 | 2021-10-27 16:00 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | No existen consumos afectados, la Planta Molienda 3, estará detenida por Mantenimiento Programado. |  |  | 0 | 0 | 1
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090966 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-27 10:27 | 2021-10-27 13:30 |  |  |  | RO | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT7. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a TR7 - Desfasador 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR7 - Desfasador 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636RO | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021091931 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-27 10:29 | 2021-10-27 15:56 |  |  |  | RO | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E SVC: No Reconectar 52J1 |  |  | 0 | 0 | 0
538 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54RO | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094137 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-10-27 10:57 | 2021-10-27 19:26 |  |  |  | RO | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Recientemente se logró conseguir el repuesto del modulo. |  |  | 0 | 0 | 0
1643 | Transformadores3D372 | Transformadores3D372DF | Neomante | 372 | Transformadores3D | PARGUA 230/115-69/15 KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094154 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-27 11:51 | 2021-10-27 17:00 |  |  |  | DF | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realizara con personal de líneas vivas. |  |  | 0 | 1 | 0
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021091661 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-27 12:04 | 2021-10-27 13:18 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAX4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091786 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-27 14:35 | 2021-10-27 20:27 |  |  |  | RO | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de Trip asociadas a las protecciones mecánicas del ATR U1 de S/E Antillanca. El ATR U1 quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T1 - 87N, PROT. 51/51N -T1. |  |  | 0 | 0 | 0
564 | Transformadores3D182 | Transformadores3D182RO | Neomante | 182 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAX4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091791 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-27 14:35 | 2021-10-27 20:27 |  |  |  | RO | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de Trip asociadas a las protecciones mecánicas del ATR U2 de S/E Antillanca. El ATR U2 quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T2 - 87N, PROT. 51/51N -T2. |  |  | 0 | 0 | 0
565 | Transformadores3D183 | Transformadores3D183RO | Neomante | 183 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAX4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091817 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-27 14:35 | 2021-10-27 20:27 |  |  |  | RO | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de Trip asociadas a las protecciones mecánicas del ATR U3 de S/E Antillanca. El ATR U3 quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T3 - 87N, PROT. 51/51N -T3. |  |  | 0 | 0 | 0
566 | Transformadores3D184 | Transformadores3D184RO | Neomante | 184 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAX4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091833 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-27 14:35 | 2021-10-27 20:27 |  |  |  | RO | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de Trip asociadas a las protecciones mecánicas del ATR UR de S/E Antillanca. El ATR UR quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87TR - 87N, PROT. 51/51N -TR. |  |  | 0 | 0 | 0
1190 | Transformadores2D1101 | Transformadores2D1101DF | Neomante | 1101 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Informe Fallas | 2021003004 | interno |  |  | 2021-10-27 16:14 | 2021-10-27 16:28 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Se verificará la pérdida de comunicación con la protección (Evento aleatorio, probablemente originado en la desconexión del Transformador durante el día) |  | Al rearmar la protección REG670 por pérdida de comunicación con el sistema 1, quedan ambos sistema por unos segundos sin comunicación. Esto origina un Trip del 52JT2 transformador 2 de La Confluencia. | 0 | 0 | 0
239 | Transformadores2D203 | Transformadores2D203DF | Neomante | 203 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23KV 10-12MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094428 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-27 18:23 | 2021-11-05 16:05 |  |  |  | DF | 213.7 | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091036 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-27 23:12 | 2021-10-28 01:26 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de Circuitos de Control y Protecciones, SE Pan de azúcar: Auditoría a protección 87B 220kV paño JT3: 1.- Revisión de entradas y salidas binarias de la UB 87B-JT3, chequeando las marcas de cables de los alambrados, contrastando con los planos elementales y de alambrado asociados. 2.- Revisión de los circuitos de disparo del 52JT3 especialmente el disparo por 87B sobre el equipo. 3.- Revisión de la polaridad del punto estrella del núcleo del TTCC que aporta a la 87B. 4.- Estimación del burden conectado al secundario del TTCC del paño JT3. Nota: Para cada una de las actividades mencionadas, se realizarán mediciones de variables eléctricas con multitester, ya sea señales CC o CA: Tensión, corriente, continuidad de circuitos, etc. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, UB 87B-JT3 Señalizar y delimitar zona de trabajo Utilizar cintas delimitadoras |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091036 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-27 23:12 | 2021-10-28 01:26 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de Circuitos de Control y Protecciones, SE Pan de azúcar: Auditoría a protección 87B 220kV paño JT3: 1.- Revisión de entradas y salidas binarias de la UB 87B-JT3, chequeando las marcas de cables de los alambrados, contrastando con los planos elementales y de alambrado asociados. 2.- Revisión de los circuitos de disparo del 52JT3 especialmente el disparo por 87B sobre el equipo. 3.- Revisión de la polaridad del punto estrella del núcleo del TTCC que aporta a la 87B. 4.- Estimación del burden conectado al secundario del TTCC del paño JT3. Nota: Para cada una de las actividades mencionadas, se realizarán mediciones de variables eléctricas con multitester, ya sea señales CC o CA: Tensión, corriente, continuidad de circuitos, etc. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, UB 87B-JT3 Señalizar y delimitar zona de trabajo Utilizar cintas delimitadoras |  |  | 0 | 0 | 0
1742 | Transformadores2D1500 | Transformadores2D1500DP | Neomante | 1500 | Transformadores2D | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM3-TG | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093139 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-28 | 2021-11-06 13:28 |  |  |  | DP | 229.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en el contexto del MM de la Central CTM3-TG. |  |  | 0 | 0 | 1
1743 | Transformadores2D1501 | Transformadores2D1501DP | Neomante | 1501 | Transformadores2D | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM3-TV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093167 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-28 | 2021-11-06 13:28 |  |  |  | DP | 229.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en el contexto del MM de la Central CTM3-TV. |  |  | 0 | 0 | 1
594 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361DP | Neomante | 361 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092627 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-28 00:02 | 2021-10-28 06:36 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091044 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-28 03:27 | 2021-10-28 05:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de Circuitos de Control y Protecciones, SE Pan de azúcar: Auditoría a protección 87B 220kV paño JT10: 1.- Revisión de entradas y salidas binarias de la UB 87B-JT10, chequeando las marcas de cables de los alambrados, contrastando con los planos elementales y de alambrado asociados. 2.- Revisión de los circuitos de disparo del 52JT10 especialmente el disparo por 87B sobre el equipo. 3.- Revisión de la polaridad del punto estrella del núcleo del TTCC que aporta a la 87B. 4.- Estimación del burden conectado al secundario del TTCC del paño JT10. Nota: Para cada una de las actividades mencionadas, se realizarán mediciones de variables eléctricas con multitester, ya sea señales CC o CA: Tensión, corriente, continuidad de circuitos, etc. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, UB 87B-JT10 Señalizar y delimitar zona de trabajo Utilizar cintas delimitadoras |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091515 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-28 05:40 | 2021-10-30 13:43 |  |  |  | RO | 56.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos paño J1, J2, J3, banco ATR1 y conexión delta de 66 KV. Restricciones: Con bloqueo a la reconexión, inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o Línea 220kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 220kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Paño Línea LJ03, HLP-Anillo. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAX4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091788 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-28 09:48 | 2021-10-28 15:20 |  |  |  | RO | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de Trip asociadas a las protecciones mecánicas del ATR U1 de S/E Antillanca. El ATR U1 quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T1 - 87N, PROT. 51/51N -T1. |  |  | 0 | 0 | 0
565 | Transformadores3D183 | Transformadores3D183RO | Neomante | 183 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAX4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091812 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-28 09:48 | 2021-10-28 15:20 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de Trip asociadas a las protecciones mecánicas del ATR U2 de S/E Antillanca. El ATR U2 quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T2 - 87N, PROT. 51/51N -T2. |  |  | 0 | 0 | 0
565 | Transformadores3D183 | Transformadores3D183RO | Neomante | 183 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAX4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091826 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-28 09:48 | 2021-10-28 15:20 |  |  |  | RO | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de Trip asociadas a las protecciones mecánicas del ATR U3 de S/E Antillanca. El ATR U3 quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T3 - 87N, PROT. 51/51N -T3. |  |  | -1 | 0 | 0
566 | Transformadores3D184 | Transformadores3D184RO | Neomante | 184 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAX4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091835 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-28 09:48 | 2021-10-28 15:20 |  |  |  | RO | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de Trip asociadas a las protecciones mecánicas del ATR UR de S/E Antillanca. El ATR UR quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87TR - 87N, PROT. 51/51N -TR. |  |  | 0 | 0 | 0
1424 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2021087930 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-28 11:28 | 2021-10-30 14:54 |  |  |  | DP | 51.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: SubEstación Farellón abiertos y a disposición jefe faena: 89JT1-1, 89JT1-2 SubEstación Farellón abierto y a disposición jefe faena: 52JT1, 52DT1 SubEstación Farellón abiertos y a disposición jefe faena: 89JT1-1T, 89JT1-2T, 89JT1-3T |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582RO | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV Nº1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021091005 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-28 11:45 | 2021-10-28 13:36 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Minsal 52H1 No reconectar S/E Oeste 52H1 No reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1359 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434RO | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 110/23 KV Nº1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021091665 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-28 11:48 | 2021-10-28 13:38 |  |  |  | RO | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1271 | Transformadores3D328 | Transformadores3D328RO | Neomante | 328 | Transformadores3D | TAP OFF OESTE 220/110/12.2 KV 55MVA T1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2021091003 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-28 14:29 | 2021-10-28 15:28 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | S/E Oeste 52J1 y 52H1 No reconectar; S/E Andes 25203 No reconectar; S/E Laberinto 52J08L No reconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
1134 | Transformadores2D2618 | Transformadores2D2618RO | Neomante | 2618 | Transformadores2D | S/E CHIRRE 115/24,5 KV 12-16 MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091758 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-28 16:42 | 2021-10-28 19:14 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de Trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T1 de S/E Chirre. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T1 (ABB RET 670), Protección 50/50N/51/51N/51T/21T/50BF - T1 (ABB REL670). |  |  | 0 | 0 | 0
630 | Transformadores2D2893 | Transformadores2D2893DF | Neomante | 2893 | Transformadores2D | SANGRA 69/24KV 30 MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094923 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-28 16:57 | 2021-10-28 19:53 |  |  |  | DF | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | no hay. |  |  | 0 | 1 | 0
960 | Transformadores2D897 | Transformadores2D897DP | Neomante | 897 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093985 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-28 23:52 | 2021-10-29 05:20 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de FRG, NUP: 1914 |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021087582 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-29 06:39 | 2021-10-29 16:55 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Para esta faena se solicitara la apertura de los siguientes Equipos en SSEE Quiani: 52B1 - 52BT1 - 52BT2 - 52BT3 - 52CT1 - 52CT2 - 52CT3 - 52C12 - 52C14 - 52C13, Todos los consumos serán transferidos a SSEE Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021093278 | externo | Programada | Intervención | 2021-10-29 06:53 | 2021-10-29 16:08 |  |  |  | RO | 9.25 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092630 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-29 07:53 | 2021-10-29 16:23 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198RO | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092582 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-29 08:58 | 2021-10-29 18:57 |  |  |  | RO | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | PT 67059 (Control internoSTS) |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1473 | Transformadores2D1473DP | Neomante | 1473 | Transformadores2D | CENTRAL TARAPACA 11.5/13.8 KV 2.2MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091012 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-29 10:58 | 2021-10-29 15:52 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de subestación patache, se dejara sin energía la carga correspondiente a dicha subestación. Maniobras de desconexión (SE Patache) -Abrir P1R1 (Personal CGE) -Abrir 52JP1 (Personal CGE) -Abrir 89JP1 (Personal CGE) -Abrir C1C1 (SAE) Maniobras normalización (SE Patache) -Cerrar C1C1 (SAE) -Cerrar 89JP1 (Personal CGE) -Cerrar 52JP1 (Personal CGE) -Cerrar P1R1 (Personal CGE) |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1473 | Transformadores2D1473DP | Neomante | 1473 | Transformadores2D | CENTRAL TARAPACA 11.5/13.8 KV 2.2MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091530 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-29 10:58 | 2021-10-29 15:52 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Apertura P1R1, 52JP1, 89JP1 y C1C1. Alimentador Patillos ( Punta de Lobos). Se afecta a 517 clientes regulados. No se considera generación. |  |  | -1 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092720 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-29 11:09 | 2021-10-29 19:30 |  |  |  | RO | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas dentro del patio de A.T., S/E Pan de Azucar: Instalación de faena para reparación y regeneración de aceite ATR-3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Delimitación de área - |  |  | 0 | 0 | 0
616 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085DP | Neomante | 1085 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021090825 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-29 12:31 | 2021-10-29 13:57 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas y consumos serán transferidos previamente por red MT SAESA hacía S/E Mariquina. (PT 2021-01859 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1279E | Transformadores2D1279ERO | Neomante | 1279E | Transformadores2D | CAREN BAJO 23/13.8KV 25MVA | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086534 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-29 16:02 | 2021-10-29 17:39 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52L20 cuenta con reconexión automática deshabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1280E | Transformadores2D1280ERO | Neomante | 1280E | Transformadores2D | CAREN BAJO 23/13.8KV 12MVA | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086542 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-29 16:02 | 2021-10-29 17:39 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52L70 cuenta con reconexión automática deshabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Transformadores3D225 | Transformadores3D225RO | Neomante | 225 | Transformadores3D | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2021086476 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-29 16:02 | 2021-10-29 17:39 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo con reconexión automática deshabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DF | Neomante | 1341 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/12KV 10MVA T4 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095063 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-29 19:11 | 2021-10-30 23:39 |  |  |  | DF | 28.4667 | 0 | 0 | 0 | En SE Maitenes: Abierto y bloqueado 52ET1; 52HT4. Consumos internos de PHAM quedarán respaldados con grupos electrógenos locales. |  |  | 0 | 1 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093842 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-30 05:45 | 2021-10-30 05:46 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de SE Placilla quedarán alimentados desde paño B1 de SE Portezuelo. Se requiere el bloqueo de la reconexión de los interruptores 52-89B1 de SE Portezuelo y 52B4 de SE San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
1623 | Transformadores2D2665 | Transformadores2D2665DP | Neomante | 2665 | Transformadores2D | TAP LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA N°2 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | Desconexión / Intervención | 2021094340 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-30 07:26 | 2021-10-30 19:36 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al paño H2 y transformador 110/23 kV N°2 de S/E Nueva Panquehue. Coordina con SD CEN 2021091473 y 2021091476. |  |  | 0 | 0 | 1
1644 | Transformadores2D3032 | Transformadores2D3032DF | Neomante | 3032 | Transformadores2D | MAHNS 66/15KV 15MVA T2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Informe Fallas | 2021003026 | interno |  |  | 2021-10-30 08:13 | 2021-10-30 11:05 |  |  |  | DF | 2.8667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52CT2 y 52BT2 afectando los consumos asociados al T2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1689 | Transformadores2D3355 | Transformadores2D3355DP | Neomante | 3355 | Transformadores2D | LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1 [EN_REVISION] | BESALCO TRANSMISIÓN SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021094522 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-30 08:24 | 2021-10-30 19:45 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Primera energización en vacío del transformador de poder de S/E Las Violetas, este No tiene asociados alimentación de servicios auxiliares de la S/E. |  |  | 0 | 0 | 1
741 | Transformadores2D83 | Transformadores2D83DP | Neomante | 83 | Transformadores2D | ANGOL 66/66KV 50MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092255 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-30 08:25 | 2021-10-30 09:51 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | SSEE Angol y Collipulli serán respaldadas desde subsistema 66 kV Los Peumos-Victoria-Collipulli. S/E Nahuelbuta será respaldada desde tramo 66 kV Los Ángeles-Negrete-Renaico. |  |  | 0 | 0 | 1
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190DP | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021088336 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-30 08:27 | 2021-10-30 15:39 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01765 internos de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
247 | Transformadores3D215 | Transformadores3D215DP | Neomante | 215 | Transformadores3D | EL MELON 44/12KV 8MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092605 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-30 08:30 | 2021-10-30 18:00 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinan con microcortes a SS/EE El Melon y Tunel El Melon para la apertura de los desconectadores fusibles del transformador 44/12 kV N°1. Coordina con solicitudes SD CEN por microcorte por desconexión 2021092608 y para normalización con microcorte SD CEN 2021092611. |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | Transformadores2D2568 | Transformadores2D2568RO | Neomante | 2568 | Transformadores2D | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092594 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-30 09:36 | 2021-10-30 13:14 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | PT 67061 (Control interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291DP | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021087226 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-30 09:45 | 2021-10-30 22:13 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán sin perdida de suministro, estos serán transferidos previamente a Transformador N° 2 de S/E Quellón. PT 66852 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246RO | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092604 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-30 14:19 | 2021-10-30 17:26 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | PT 67062 (Control interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1426 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535RO | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2021095311 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-10-30 15:24 | 2021-10-30 18:48 |  |  |  | RO | 3.4 | 0 | 0 | 0 | S/E Bomboes 2: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1428 | Transformadores2D1537 | Transformadores2D1537RO | Neomante | 1537 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°4 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2021095312 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-10-30 15:24 | 2021-10-30 16:17 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | S/E Bomboes 4: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021092584 | externo | Programada | Desconexión | 2021-10-31 01:11 | 2021-11-01 |  |  | R | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere anillo en sistema de 500 kV para normalizar topología del tramo de linea 66 kV Linares - Villa Alegre, solo en caso de ser necesario. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021092606 | externo | Programada | Desconexión | 2021-10-31 01:11 | 2021-11-01 |  |  |  | DP_E | 22.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere anillo en sistema de 500 kV para normalizar topología del tramo de linea 66 kV Linares - Villa Alegre, solo en caso de ser necesario. |  |  | -1 | 0 | 0
507 | Transformadores2D339 | Transformadores2D339DP | Neomante | 339 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 22.4MVA | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093485 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-31 03:14 | 2021-10-31 15:24 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1068 | Transformadores2D932 | Transformadores2D932DP | Neomante | 932 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093504 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-31 03:58 | 2021-10-31 10:44 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | Neomante | 96 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 60MVA 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090740 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-31 07:05 | 2021-11-14 16:33 |  |  |  | DP | 345.4667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de este transformador serán transferidos mediante sistema de 66kV en los transformadores N°1 y N°3 de SE Pta Cortes |  |  | 0 | 0 | 1
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092501 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-31 07:46 | 2021-10-31 18:35 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Verificación de protección 87T, sistema 2 del transformador N°2 de 154/13,8 KV por mantenimiento programado. Condiciones: Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente y Barra 154 kV, Sección B-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, función 50BF-52AT2 de la protección 87T2 sistema 2 Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 1
795 | Transformadores2D124 | Transformadores2D124DP | Neomante | 124 | Transformadores2D | LATORRE 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021094120 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-31 08:06 | 2021-10-31 14:52 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-1 de S/E Latorre será transferida por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Neomante | 285 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021088385 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-31 08:18 | 2021-11-01 16:46 |  |  |  | DP | 32.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Coloso 89JT3-1, 89JT3-2 Abierto y bloqueado Subestación Coloso 52CT3, 52DT3 Abiertos y bloqueados Subestación Coloso 52JT3 Abiertos y a disposición del jefe de faena Subestación Coloso 89JT3-3T Cerrado y a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | Transformadores2D1145 | Transformadores2D1145DP | Neomante | 1145 | Transformadores2D | VICTORIA 66/15KV 6MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093402 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-31 08:33 | 2021-10-31 14:03 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Consumos de transformador T2 de S/E Victoria serán respaldados desde transformador T1 66/13,2 kV 10 MVA de la misma instalación. Para efectos de maniobras de traspaso y normalización de alimentación de consumos T2 se realizarán 2 microcortes a 52C5 de S/E Victoria a las 09:00 y 14:00 hrs respectivamente. Lo anterior coordinado con STS/Frontel. |  |  | 0 | 0 | 1
628 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349DP_E | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2021091636 | externo | Programada | Desconexión | 2021-10-31 08:43 | 2021-10-31 21:33 |  |  |  | DP_E | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro, consumos son transferidos a Transformador T1 de S/E Quellón a través de paño E3 acoplador de barras 23 kV.. (PT 66875 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021093414 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-31 12:09 | 2021-12-04 16:12 |  |  |  | RO | 820.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2021085293. |  |  |  | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Informe Fallas | 2021003029 | externo |  |  | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:11 |  |  |  | FE | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SSEE Licanco, Nva. Imperial, debido a interrupción línea 66kV Temuco Loncoche Cto. 1, propiedad de CGE. Afectando a clientes de Frontel 44224 y 14.95MW de SSEE Licanco y Nva. Imperial. |  | Sin energía SSEE Licanco, Nva. Imperial, debido a falla línea 66 kV Temuco Loncoche Cto. 1, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021092640 | externo | Programada | Desconexión | 2021-11-01 01:03 | 2021-11-01 01:26 |  |  |  | DP_E | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 3X87MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093226 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-01 04:09 | 2021-11-01 12:53 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas a PRJT7, PRAT7, 52J1, cables de poder 13,2kv entre Bco. ATR7 y Delta. Revisar ajuste en desconectador 89J1-1 (se realizaran pruebas funcionales de apertura y cierre local). Condiciones: Línea 220 kV Charrua-Concepción, C1, Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción y B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción, Indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción o Línea 220 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta tierra en bushing 220 KV del Banco ATR 7, en bushing 154 KV del Banco ATR 7, en Delta del Banco ATR7, entre TCJ1 y 89J1-1 y entre 89J1-1 y 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 3X87MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093229 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-01 04:09 | 2021-11-01 12:53 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Verificación de protecciones de los paños AT7 y CT7 por mantenimiento programado. Condiciones: Línea 220 kV Charrua-Concepción, C1, Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción y B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción, Indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Concepción y Barra 154 kV, Sección 2-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Protección 50BF-52AT7 Bloqueada. |  |  | -1 | 0 | 1
526 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093506 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-01 09:20 | 2021-11-02 02:13 |  |  |  | DP | 16.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2553 | Transformadores2D2553RO | Neomante | 2553 | Transformadores2D | TCBB 66/13.8KV 16MVA [EN_REVISION] | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021094061 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-01 10:37 | 2021-11-06 12:50 |  |  |  | RO | 122.2167 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de energización se verificaran señales de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2554 | Transformadores2D2554RO | Neomante | 2554 | Transformadores2D | EL PINAR 66/13.2KV 16MVA | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021094063 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-01 10:37 | 2021-11-06 12:51 |  |  |  | RO | 122.2333 | 0 | 0 | 0 | Por el tipo de trabajo no requiere mayores condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021091295 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-02 07:55 | 2021-11-02 17:15 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operaciones: Deshabilitar reconexión automática 52H2(S/E Antofagasta), Deshabilitar reconexión automática 52H3 S/E Alto Norte, Deshabilitar reconexión automática 52E7(S/E La Negra) y Señalizar 52ET1(S/E La Negra). |  |  | 0 | 0 | 0
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250DP | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087935 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-02 08:46 | 2021-11-02 14:57 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Faenas son coordinadas con Frontel Distribución. (PT 2021-01012 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093947 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-02 09:43 | 2022-01-24 17:59 |  | 2021-11-10 20:36 |  | DP | 202.8833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: equipo desconectado. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar. |  |  |  | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093917 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-02 09:43 | 2021-11-02 10:02 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar: Desconexión del Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar en apoyo a desconexión de Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar por mantenimiento mayor. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
436 | Transformadores2D408 | Transformadores2D408FE | Neomante | 408 | Transformadores2D | QUILMO 66/33KV 8-10 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2021003041 | externo |  |  | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Falla LAT Charrua Chillan 66 kV CGE. Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. Deja sin suministro SE Quilmo |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | 0 | 0 | 0
438 | Transformadores2D413 | Transformadores2D413FE | Neomante | 413 | Transformadores2D | SANTA ELISA 33/23KV 6-8 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2021003042 | externo |  |  | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Falla LAT Charrua Chillan 66 kV CGE. Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. Deja sin suministro S/E Santa Elisa |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento | 0 | 0 | 0
500 | Transformadores2D411 | Transformadores2D411FE | Neomante | 411 | Transformadores2D | CIRUELITO 33/13.2KV 1MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2021003043 | externo |  |  | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Falla LAT Charrua Chillan 66 kV CGE. Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. Deja sin suministro SE Ciruelito. |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | 0 | 0 | 0
437 | Transformadores2D412 | Transformadores2D412FE | Neomante | 412 | Transformadores2D | RECINTO 33/23KV 4 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2021003044 | externo |  |  | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Falla LAT Charrua Chillan 66 kV CGE. Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. Deja sin suministro SE Quilmo |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | 0 | 0 | 0
439 | Transformadores2D839 | Transformadores2D839FE | Neomante | 839 | Transformadores2D | TRES ESQUINAS T2 66/13.8KV 6-8 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2021003045 | externo |  |  | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 |  |  |  | FE | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Falla LAT Charrua Chillan 66 kV CGE. Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. Deja sin suministro SE Tres Esquina de Copelec |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | 0 | 0 | 0
440 | Transformadores2D840 | Transformadores2D840FE | Neomante | 840 | Transformadores2D | TRES ESQUINAS T1 66/13.8KV 8-10 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2021003045 | externo |  |  | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 |  |  |  | FE | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Falla LAT Charrua Chillan 66 kV CGE. Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. Deja sin suministro SE Tres Esquina de Copelec |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | 0 | 0 | 0
1637 | Transformadores2D2896 | Transformadores2D2896FE | Neomante | 2896 | Transformadores2D | LOS TILOS BULNES 66/13,8KV 10MVA 1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2021003046 | externo |  |  | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 |  |  |  | FE | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Falla LAT Charrua Chillan 66 kV CGE. Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. Deja sin suministro SE Los Tilos |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094349 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-02 14:22 | 2021-11-02 17:55 |  |  |  | RO | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de protección 51 del TR9 de SSAA. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SSAA CA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAX4U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093076 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-02 14:46 | 2021-11-02 16:37 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT2. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°2 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco monofásico N°2, 220/110/13 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. . |  |  | 0 | 0 | 0
1691 | Transformadores2D2627 | Transformadores2D2627RO | Neomante | 2627 | Transformadores2D | PARGUA 115/24KV 30MVA TR3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093438 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-02 15:43 | 2021-11-02 17:58 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | PT 1960 (Control interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1188 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100RO | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095614 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-11-02 16:09 | 2021-11-05 20:00 |  |  |  | RO | 75.85 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  |  | 0 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093845 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-02 18:02 | 2021-11-02 18:05 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión de interruptor 52B4 de SE San Fernando y 52-89B1 de SE Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DP | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021090877 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-03 06:37 | 2021-11-03 18:20 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Labores a realizar en equipos primarios las albores comprende; Limpieza manual de aisladores. Pruebas Protocolares eléctricas, Factor de potencia, tiempos operación, resistencia contactos, carga resorte y corriente motor, resistencia aislación del motor y enrollado secundarios, corriente bobina apertura y cierre, reapriete conexiones eléctricas, medida capacidad condensador primario, prueba de funcionamiento, limpieza y lubricación de contactos principales, penetración, simultaneidad de contactos, calentamiento y vibración corriente de partida y carga del motor, verificación e inspección presión, pureza y humedad, SO2 Gas SF6. Control & Protecciones; Mantenimiento correctivo Alarmas de Scada relacionado con Cargador de baterías y otros equipos |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564RO | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021091299 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 08:07 | 2021-11-03 14:40 |  |  |  | RO | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática 52H3 en S/E Esmeralda y señalizar precaución en 52H1 S/E La Portada , retiro de reconexion automática 52E30 Alimentador Arenales y 52E31 Alto La Chimba en S/E La Portada |  |  | 0 | 0 | 0
1065 | Transformadores2D1240 | Transformadores2D1240DP | Neomante | 1240 | Transformadores2D | HUALTE 66/24-13.8KV 2 MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093401 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-03 08:08 | 2021-11-03 16:48 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
1157 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236DP | Neomante | 1236 | Transformadores2D | LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | Desconexión / Intervención | 2021094690 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-03 08:22 | 2021-11-03 12:18 |  |  |  | DP | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación Transformador de Poder S/E La Cebada: Abiertos 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3, 52E3, 89E3. Solicitud relacionada con SD 2021094688. |  |  | 0 | 0 | 1
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021090957 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 08:23 | 2021-11-03 19:00 |  |  |  | RO | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021090991 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 08:23 | 2021-11-03 19:00 |  |  |  | RO | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021090998 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 08:23 | 2021-11-03 19:00 |  |  |  | RO | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
733 | Transformadores3D32 | Transformadores3D32DP | Neomante | 32 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 50MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087399 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-03 08:39 | 2021-11-05 19:30 |  |  |  | DP | 58.85 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos en su totalidad hacia el transformador N°2 el cual es de 75MVA |  |  | 0 | 0 | 1
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DP | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021091510 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-03 08:46 | 2021-11-03 18:16 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E SVC Abiertos: 89J1-1, 89JT2-1, 52J1, 52JT2, 52E3 y 52E2. S/E SVC Cerrados y bloqueados: 89J1-2T, 89JT2-2T, 89E1-T S/E SVC Cerrados y a disposición : 89ET1-3T; 89ET2-3T S/E SVC Abierto y a disposición : 89ET1-3; 89ET2-3 S/E Domeyko Abierto: 89J10-1 y 52J10 S/E Domeyko Abierto y Bloqueado: 89J10-2 y 89J10-3 S/E Domeyko Cerrado y Bloqueado: 89J10-2T |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D2500 | Transformadores2D2500DP | Neomante | 2500 | Transformadores2D | SVC 220/19.5 150MVA | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021091517 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-03 08:46 | 2021-11-03 18:16 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E SVC Abiertos: 89J1-1, 89JT2-1, 52J1, 52JT2, 52E3 y 52E2. S/E SVC Cerrados y bloqueados: 89J1-2T, 89JT2-2T, 89E1-T S/E SVC Cerrados y a disposición : 89ET1-3T; 89ET2-3T S/E SVC Abierto y a disposición : 89ET1-3; 89ET2-3 S/E Domeyko Abierto: 89J10-1 y 52J10 S/E Domeyko Abierto y Bloqueado: 89J10-2 y 89J10-3 S/E Domeyko Cerrado y Bloqueado: 89J10-2T |  |  | 0 | 0 | 1
606 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021094760 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 08:49 | 2021-11-03 13:43 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | (PT 67146 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
621 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021094764 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 08:49 | 2021-11-03 13:43 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | (PT 67146 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021090951 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 08:58 | 2021-11-03 19:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | -8 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094348 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-03 09:33 | 2021-11-03 15:19 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de regulador de tensión y protección 51 del TR10 de SSAA. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SSAA CA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52BT10 y 52CT10. |  |  | 0 | 0 | 1
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093049 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 09:44 | 2021-11-03 16:54 |  |  |  | RO | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°4 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°4 500/220/66 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
842 | Transformadores2D179 | Transformadores2D179DP | Neomante | 179 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094700 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-03 10:33 | 2021-11-03 14:28 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021094272 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 10:47 | 2021-11-03 17:13 |  |  |  | RO | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 536 No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1643 | Transformadores3D372 | Transformadores3D372RO | Neomante | 372 | Transformadores3D | PARGUA 230/115-69/15 KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093128 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 14:36 | 2021-11-03 16:52 |  |  |  | RO | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01959 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | ESMERALDA 220/115/13.8 KV N° 1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094121 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 15:15 | 2021-11-03 16:58 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1618 | Transformadores3D373 | Transformadores3D373RO | Neomante | 373 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094813 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 15:44 | 2021-11-03 20:00 |  |  |  | RO | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | (67145 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1619 | Transformadores3D374 | Transformadores3D374RO | Neomante | 374 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094815 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 15:44 | 2021-11-03 20:00 |  |  |  | RO | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | (67145 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1769 | Transformadores2D3056 | Transformadores2D3056RO | Neomante | 3056 | Transformadores2D | C.R. LLANOS BLANCOS 220/23KV 56/75/85MVA T1 [En_Revision] | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | Desconexión / Intervención | 2021092982 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 15:45 | 2021-11-05 23:05 |  |  |  | RO | 55.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados al Proyecto Central de Respaldo Llanos Blancos. |  |  | 0 | 0 | 0
1770 | Transformadores2D3057 | Transformadores2D3057RO | Neomante | 3057 | Transformadores2D | C.R. LLANOS BLANCOS 220/23KV 56/75/85MVA T2 [En_Revision] | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | Desconexión / Intervención | 2021092983 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 15:45 | 2021-11-05 23:05 |  |  |  | RO | 55.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados al Proyecto Central de Respaldo Llanos Blancos. |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DP | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021090887 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-04 06:29 | 2021-11-04 19:54 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Labores a realizar en equipos primarios las albores comprende; Limpieza manual de aisladores. Pruebas Protocolares eléctricas, Factor de potencia, tiempos operación, resistencia contactos, carga resorte y corriente motor, resistencia aislación del motor y enrollado secundarios, corriente bobina apertura y cierre, reapriete conexiones eléctricas, medida capacidad condensador primario, prueba de funcionamiento, limpieza y lubricación de contactos principales, penetración, simultaneidad de contactos, calentamiento y vibración corriente de partida y carga del motor, verificación e inspección presión, pureza y humedad, SO2 Gas SF6. Control & Protecciones; Mantenimiento correctivo Alarmas de Scada relacionado con Cargador de baterías y otros equipos |  |  | 0 | 0 | 1
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021090958 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-04 08:45 | 2021-11-04 17:47 |  |  |  | RO | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021090992 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-04 08:45 | 2021-11-04 17:47 |  |  |  | RO | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021090999 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-04 08:45 | 2021-11-04 17:47 |  |  |  | RO | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1618 | Transformadores3D373 | Transformadores3D373RO | Neomante | 373 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094814 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-04 08:50 | 2021-11-04 12:51 |  |  |  | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | (67145 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1619 | Transformadores3D374 | Transformadores3D374RO | Neomante | 374 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094816 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-04 08:50 | 2021-11-04 12:51 |  |  |  | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | (67145 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093101 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-04 10:13 | 2021-11-04 21:24 |  |  |  | RO | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT5. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°5 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021094124 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-04 12:05 | 2021-11-04 13:20 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación equipo energizado. Restricciones : En caso de operación automática , S/E Angamos: No reconectar 52JU2. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021094122 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-04 12:52 | 2021-11-04 13:20 |  |  |  | RO | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Angamos: señalizar y NR 52JU1. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAX4U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094373 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-04 14:50 | 2021-11-04 18:13 |  |  |  | RO | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación de anormalidad en equipo de medición de temperatura e imagen térmica banco ATR2 -U1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094795 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-04 15:07 | 2021-11-04 18:58 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | (PT 67147 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177RO | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094805 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-04 15:07 | 2021-11-04 18:57 |  |  |  | RO | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | (PT 67147 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095407 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-04 20:21 | 2021-11-05 08:00 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 25208 Abierto; S/E Andes: 289B108, 289B208 Abierto y bloqueado; S/E Andes: 389L04 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021090961 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-05 08:40 | 2021-11-05 15:57 |  |  |  | RO | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021090994 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-05 08:40 | 2021-11-05 15:57 |  |  |  | RO | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2021091000 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-05 08:40 | 2021-11-05 15:57 |  |  |  | RO | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1411 | Transformadores2D1515 | Transformadores2D1515DP | Neomante | 1515 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°4 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | Desconexión / Intervención | 2021095605 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-05 09:06 | 2021-11-05 17:19 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Se revisara el sistema de cableado de la comunicación modbus mediante RS 485, en equipo TEC40, asociado al transformador T4 (512XF04) de 220 kV. Las condiciones requeridas: Abierto interruptor 52JT4, desconectador 89JT4-1 abierto y bloqueado, desconectador 89JT4-2 abierto y bloqueado, desconectador de puesta a tierra 89JT4-3T cerrado, desconectador de barra de 23 kV abierto, desconectador de puesta a tierra de 23 kV cerrado e interruptor 512CB07 23 kV cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
851 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862RO | Neomante | 862 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021095985 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-05 09:14 | 2021-11-05 13:39 |  |  |  | RO | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Transformadores2D203 | Transformadores2D203RO | Neomante | 203 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23KV 10-12MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095970 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-05 09:29 | 2021-11-05 16:05 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud de desconexión forzada del T1 S/E Tierra Amarilla asociada al N° 2021094428 por filtración de aceite, se solicita realizar pruebas eléctricas y relleno de aceite al tanque conservador. |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177RO | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094806 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-05 10:05 | 2021-11-05 15:26 |  |  |  | RO | 5.35 | 0 | 0 | 0 | (PT 67147 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
547 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093096 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-05 11:08 | 2021-11-05 14:44 |  |  |  | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paños J12 y J13. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°3 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°3, 500/220/66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095409 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-05 19:23 | 2021-11-06 08:01 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 25208 Abierto; S/E Andes: 289B108, 289B208 Abierto y bloqueado; S/E Andes: 389L04 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
949 | Transformadores2D722 | Transformadores2D722DF | Neomante | 722 | Transformadores2D | TALCA 66/13.8 10MVA T3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098321 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-05 21:40 | 2021-11-05 22:18 |  |  |  | DF | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095090 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-06 01:00 | 2021-11-06 05:42 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11DP_E | Neomante | 11 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094496 | externo | Programada | Desconexión | 2021-11-06 03:36 | 2021-11-06 05:11 |  |  |  | DP_E | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC según su SODI N°0888/2021, condición Abierto 52AT1 S/E San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 0
724 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10DP_E | Neomante | 10 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69KV 56MVA 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094500 | externo | Programada | Desconexión | 2021-11-06 03:36 | 2021-11-06 05:11 |  |  |  | DP_E | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC según su SODI N°0888/2021, condición Abierto 52AT2 S/E San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 0
263 | Transformadores3D241 | Transformadores3D241DP_E | Neomante | 241 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094502 | externo | Programada | Desconexión | 2021-11-06 03:36 | 2021-11-06 05:11 |  |  |  | DP_E | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC según su SODI N°0888/2021, condición Abierto 52AT3 S/E San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097103 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-06 05:45 | 2021-11-06 05:47 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de SE Placilla quedarán alimentados desde paño B1 de SE Portezuelo. Se requiere el bloqueo de la reconexión de los interruptores 52-89B1 de SE Portezuelo y 52B4 de SE San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
1322 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237DP | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097332 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-06 05:59 | 2021-11-12 09:56 |  |  |  | DP | 147.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto ampliación de S/E Altamirano, NUP: 889, Desconexión informada vía carta de mantenimiento mayor SGPC N° 90/2021 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2553 | Transformadores2D2553RO | Neomante | 2553 | Transformadores2D | TCBB 66/13.8KV 16MVA [EN_REVISION] | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021096254 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-06 12:52 | 2021-11-15 09:10 |  |  |  | RO | 212.3 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de energización se verificaran señales de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2554 | Transformadores2D2554RO | Neomante | 2554 | Transformadores2D | EL PINAR 66/13.2KV 16MVA | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021096256 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-06 12:52 | 2021-11-15 09:10 |  |  |  | RO | 212.3 | 0 | 0 | 0 | Por el tipo de trabajo no requiere mayores condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095412 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-06 18:36 | 2021-11-07 10:50 |  |  |  | DP | 16.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 25208 Abierto; S/E Andes: 289B108, 289B208 Abierto y bloqueado; S/E Andes: 389L04 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1650 | Transformadores3D443 | Transformadores3D443DF | Neomante | 443 | Transformadores3D | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA [EN_REVISION] | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | Desconexión / Intervención | 2021098261 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-06 20:03 | 2021-11-07 00:18 |  |  |  | DF | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos implican la desconexión del transformador elevador de la S/E Sol Del Desierto (Apertura del interruptor 52J1 en 220 kV y apertura de los interruptores 52FT1 y 52FT2 en 33 kV, se realizará apertura de desconectadores asociados y se colocan tierras en el lado de 33 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1107 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Neomante | 947 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097306 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-07 00:15 | 2021-11-07 12:20 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Relacionado con SD:2021097304 |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095335 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-07 00:16 | 2021-11-07 02:56 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador de poder TRA1 (Ochagavía) METRO 110/20KV 40 MVA 1, por cambio de Transformador distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DF | Neomante | 303 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098354 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-07 01:03 | 2021-11-07 04:45 |  |  |  | DF | 3.7 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094977 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-07 07:49 | 2021-11-07 09:00 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Cambio de Unidad (entra unidad 1 y sale unidad de reserva). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092660 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-07 08:37 | 2021-11-07 11:33 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Cardones: Mantenimiento normal banco de condensadores CE-1. Mantenimiento normal banco de condensadores CE-2. Prueba efectiva del trip Relé Buchholz ATR-1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados Banco de CCEE 1. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados Banco de CCEE 2. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 110 kV ATR-1. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 220 kV ATR-1. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 13,2 ATR1 . Bloqueo del Jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092660 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-07 08:37 | 2021-11-07 11:33 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Cardones: Mantenimiento normal banco de condensadores CE-1. Mantenimiento normal banco de condensadores CE-2. Prueba efectiva del trip Relé Buchholz ATR-1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados Banco de CCEE 1. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados Banco de CCEE 2. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 110 kV ATR-1. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 220 kV ATR-1. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 13,2 ATR1 . Bloqueo del Jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
762 | Transformadores2D96 | Transformadores2D96DP | Neomante | 96 | Transformadores2D | CHILLAN 66/15KV 25MVA T1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095994 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-07 08:51 | 2021-11-07 11:15 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094979 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-07 09:01 | 2021-11-07 09:34 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Cambio de Unidad (entra unidad de reserva y sale unidad 1). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
846 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095854 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-08 06:00 | 2021-11-08 10:35 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094151 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-08 08:52 | 2021-11-08 09:40 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo se requiere Bloqueo de Reconexión Automática del 52H1, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282RO | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN (STS) 230/13.8KV 50MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095089 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-08 09:10 | 2021-11-08 10:55 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | (PT N° 2021-01892 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095793 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-08 09:37 | 2021-11-08 19:01 |  |  |  | RO | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento gabinetes, S/E Cardones: Levantamiento de información por parte de ingeniería en tableros 89 HT2-1 , 52 HT2 y 89 HT2-2, y tablero en sala de control ATR N°2 110 kV (B2) y ATR N°2 220 kV (B8). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Sala de control y protecciones Delimitación zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021098486 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-08 09:46 | 2021-11-08 14:20 |  |  |  | DF | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | los respaldos de energía para el proceso estarán por los Transformadores3d - LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 - transformadores3d - LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 |  |  | 0 | 1 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094168 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-08 09:46 | 2021-11-08 11:40 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo se requiere Bloqueo de Reconexión Automática del 52H2, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095091 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-08 09:54 | 2021-11-08 22:35 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
381 | Transformadores2D280 | Transformadores2D280RO | Neomante | 280 | Transformadores2D | CHOLGUAN (STS) 23/13.8KV 6MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095108 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-08 10:55 | 2021-11-08 11:51 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | (PT N° 2021-01893 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094172 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-08 11:41 | 2021-11-08 12:31 |  |  |  | RO | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo se requiere Bloqueo de Reconexión Automática del 52H3, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
964 | Transformadores2D1084 | Transformadores2D1084RO | Neomante | 1084 | Transformadores2D | CHOLGUAN (STS) 23/13.8KV 6MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095095 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-08 11:51 | 2021-11-08 12:47 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | (PT N° 2021-01894 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021096293 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-08 11:52 | 2021-11-24 16:14 |  |  |  | RO | 388.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para montaje, canalización, tendidos de cables y medidas de aislación por reemplazo de TTCC del paño JT7. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Transformador N°7, Desfasador 2 de 220kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021096294 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-08 11:57 | 2021-11-24 16:14 |  |  |  | RO | 388.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para montaje, canalización, tendidos de cables y medidas de aislación por reemplazo de TTCC del paño JT6. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Transformador N°6, Desfasador 1 de 220kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1135 | Transformadores2D1071 | Transformadores2D1071RO | Neomante | 1071 | Transformadores2D | CHOLGUAN (STS) 23/13.8KV 6MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095099 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-08 12:47 | 2021-11-08 13:43 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | (PT N° 2021-01896 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3049 | Transformadores2D3049RO | Neomante | 3049 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 4 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097358 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-08 15:30 | 2021-11-08 18:15 |  |  |  | RO | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto ampliación de S/E Altamirano, NUP: 889, |  |  | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959RO | Neomante | 959 | Transformadores2D | CABRERO 69/13.8KV 10MVA 1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095079 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-08 15:33 | 2021-11-08 16:33 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | (PT N° 2021-01901 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092RO | Neomante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095068 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-08 16:36 | 2021-11-08 18:00 |  |  |  | RO | 1.4 | 0 | 0 | 0 | (PT N° 2021-01903 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097104 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-08 17:00 | 2021-11-08 17:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión de interruptor 52B4 de SE San Fernando y 52-89B1 de SE Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1402E | Transformadores2D1402ERO | Neomante | 1402E | Transformadores2D | CABRERO 23/13.2KV 3MVA 4 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095087 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-08 18:02 | 2021-11-08 20:47 |  |  |  | RO | 2.75 | 0 | 0 | 0 | (PT N° 2021-01904 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
641 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DF | Neomante | 370 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098809 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-08 19:15 | 2021-11-16 17:38 |  |  |  | DF | 190.3833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
745 | Transformadores2D86 | Transformadores2D86RO | Neomante | 86 | Transformadores2D | BUIN (CGE) 66/15KV 30MVA 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098860 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-11-09 06:46 | 2021-11-09 08:22 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere intervenir el alambrado de control del Transformador N°2 de S/E Buin, por tener puntos con alta temperatura. Para realizar este trabajo se debe bajar el ITM general de CA del transformador, por lo que el CDBC del mismo quedará en manual y fijo en un tap de voltaje adecuado. Riesgo alto. |  |  | 0 | 0 | 0
1620 | Transformadores2D3154 | Transformadores2D3154RO | Neomante | 3154 | Transformadores2D | GRANJA SOLAR T1 220/33KV 120MVA | MARÍA ELENA SOLAR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097739 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-09 15:47 |  |  |  | RO | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de inspección en SE Granja Solar y S/E Lagunas. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DP | Neomante | 1495 | Transformadores2D | CHACAYA 110/33 KV | ALGORTA NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095156 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-09 08:19 | 2021-11-09 13:14 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones : Abierto 52HT4 en S/E Chacaya // Abierto 52E4 en S/E Chacaya. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098018 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-09 08:50 | 2021-11-09 17:40 |  |  |  | RO | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" relacionado con SD: 2021098006 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098024 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-09 08:50 | 2021-11-09 17:40 |  |  |  | RO | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" relacionado con SD: 2021098006 |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094078 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-09 09:04 | 2021-11-09 10:37 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | SE DEBE CONSIDERAR LA SIGUIENTE CONDICIÓN OPERACIONAL: SUBESTACIÓN CÓNDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMÁTICA DE EQUIPO 52H1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021096206 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-09 09:42 | 2021-11-09 21:00 |  | 2021-11-09 10:06 |  | RO | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento gabinetes, S/E Cardones: Levantamiento de información por parte de ingeniería en tableros 89HT3-1 , 52HT3 Y 89HT3-2. y en caseta de control ATR 3 en armario de control y medidas 220 kV ATR N3, gabinete de protecciones 220 ATR N3, armario de control y medidas 110 kV ATRN3 y armario de protecciones 110 kV ATRN3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Bastidores paño HT3 Delimitación zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021096208 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-09 10:06 | 2021-11-21 08:20 |  |  |  | RO | 286.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de SCADA, S/E Cardones: Paños JT3-HT3; PLAN DE AUDITORÍA SCADA NT IN SITU 2021. - - 1) Realizar pruebas de Calidad de Medida, Precisión de Estampa y Edad del Dato de los paños que tengan riesgo según estudio ICCP realizado anteriormente por Soporte Técnico (OACT), simulando en terreno las siguiente señales según aplique en los paño JT3 y HT3: Estados 52JT3, 89JT3-1, 89JT3-2, 52HT3, 89HT3-1, 89HT3-2); Medidas P, Q, V y I; Switches 79, 85 y 43 (N0, N1, N2). - - Nota: Se producirán cambios de estados y medias de las señales a scada de los paños JT3 y HT3 por simulaciones a realizar en terreno debido a la auditoría. - - 2) Intervención equipo GE D20 en sala de Telecom. Se monitorean señales a scada, se revisará configuración y se hará un reinicio en caso de ser necesario con pérdida de datos al scada CNOT por tiempo de 10 minutos aproximadamente (Paños JT3, HT3). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o SCADA Local SE Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Bastidor controlador de paño JT3, Caseta ATR3. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación Cardones, Bastidor controlador de paño HT3, Caseta ATR3. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación Cardones, Sala de telecomunicaciones: Armario RI y Armario RTU. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | -1 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095522 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-09 11:24 | 2021-11-09 12:39 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño HT1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o transformador TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1731 | Transformadores2D3208 | Transformadores2D3208RO | Neomante | 3208 | Transformadores2D | LA MISION 69/24 KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095899 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-09 11:53 | 2021-11-09 15:34 |  |  |  | RO | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | PT 67193 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DF | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098886 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-09 12:08 | 2021-11-09 20:00 |  |  |  | DF | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar; Investigación, pruebas y MCC equipo CER2 por bloqueo con alarma compresor 2; baja presion de aceite compresor 1;circuito freon N°2; alarmas en sistema de refrigeración. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagnéticos de sistema de refrigeracion a disposición del jefe de faena. . . Subestación P. Azúcar, Delimitación de zona de trabajo . . |  |  |  | 1 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Neomante | 323 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021093255 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-09 12:17 | 2021-11-10 18:52 |  |  |  | DP | 30.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Subestación Sulfuros 52JT2, 52BT2 Abierto Subestación Sulfuros 89JT2-1, 89BT2-2 Abierto y bloqueado Subestación Sulfuros 89R2 abierto y a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAX4U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095521 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-09 12:44 | 2021-11-09 18:40 |  |  |  | RO | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño HT2. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador ATR2 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o transformador ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
920 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676DP_E | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021098336 | externo | Programada | Desconexión | 2021-11-10 06:07 | 2021-11-10 06:11 |  |  |  | DP_E | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098019 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-10 08:18 | 2021-11-10 11:40 |  | 2021-11-10 09:17 |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" relacionado con SD: 2021098007 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098025 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-10 08:18 | 2021-11-10 11:40 |  |  |  | RO | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" relacionado con SD: 2021098007 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095962 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-10 09:17 | 2021-11-10 17:00 |  |  |  | RO | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" Relacionado con SD : 2021095950 |  |  | -2 | 0 | 0
1568 | Transformadores2D1519 | Transformadores2D1519RO | Neomante | 1519 | Transformadores2D | CRUCERO 220/23 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021096265 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-10 10:00 | 2021-11-11 17:50 |  |  |  | RO | 31.8333 | 0 | 0 | 0 | PRECAUCION PAÑO JT1 SE CRUCERO. |  |  | 0 | 0 | 0
1134 | Transformadores2D2618 | Transformadores2D2618RO | Neomante | 2618 | Transformadores2D | S/E CHIRRE 115/24,5 KV 12-16 MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099390 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-11-10 11:00 | 2021-11-10 11:50 |  |  |  | RO | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | PT 2074 (Control interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021097744 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-10 12:27 | 2021-11-10 16:39 |  |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1 y 52CT |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095516 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-10 12:50 | 2021-11-12 13:18 |  |  |  | RO | 48.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño BT1. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 66 kV y al TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV o TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094706 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-10 15:14 | 2021-11-10 22:39 |  |  |  | RO | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Delimitar zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094706 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-10 15:14 | 2021-11-10 22:39 |  |  |  | RO | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Delimitar zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094706 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-10 15:14 | 2021-11-10 22:39 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Delimitar zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097680 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-10 15:39 | 2021-11-10 17:32 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Se declara riesgo de disparo sobre ATR2 500/220/34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar. Trabajos de lavados en Subestación se realizan de forma alternada, nunca simultáneos. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DF | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021003111 | interno |  |  | 2021-11-10 15:48 | 2021-11-11 05:38 |  |  |  | DF | 13.8333 | 1 | 0 | 0 | Opera alarma sobrepresión de aceite en ATR3 el cual se encuentra desconectado por mantenimiento mayor, opera 86T, ATR3 y ATR9 comparten Paños de 220 y 110 kV | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DF | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099673 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-10 20:36 | 2021-11-11 05:38 |  |  |  | DF | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación emisión de TRIP indeseado a 86T., S/E Pan de Azúcar, investigación en circuitos de 86T por apertura indeseada de equipos. Las actividades a realizar son: 1) Revisión del circuito de 86T y del circuito de apertura del interruptor 52JT3-9. 2) Desvinculación de protecciones mecánicas del transformador. 3) Revisión árbol de contacto de desconectadores 89JT3-4 y 89HT3-4. ,- - 4) Nota: Se coloca en riesgo transformador N° 4 por encontrarse adyacente a las instalaciones del ATR-3.,- - 5) Pruebas de control de cierre y apertura 52JT3-9 en conjunto con la 86T3.,- - 5) Pruebas de control de cierre y apertura 89JT3-4 y 89HT3-4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Zona a intervenir Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 1 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DF | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099673 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-10 20:36 | 2021-11-11 05:38 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación emisión de TRIP indeseado a 86T., S/E Pan de Azúcar, investigación en circuitos de 86T por apertura indeseada de equipos. Las actividades a realizar son: 1) Revisión del circuito de 86T y del circuito de apertura del interruptor 52JT3-9. 2) Desvinculación de protecciones mecánicas del transformador. 3) Revisión árbol de contacto de desconectadores 89JT3-4 y 89HT3-4. ,- - 4) Nota: Se coloca en riesgo transformador N° 4 por encontrarse adyacente a las instalaciones del ATR-3.,- - 5) Pruebas de control de cierre y apertura 52JT3-9 en conjunto con la 86T3.,- - 5) Pruebas de control de cierre y apertura 89JT3-4 y 89HT3-4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Zona a intervenir Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. |  |  | -2 | 0 | 0
1115 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DP | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021096691 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-11 06:07 | 2021-11-11 17:30 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093947 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-02 09:43 | 2022-01-24 17:59 | 2021-11-11 05:38 | 2022-01-05 08:19 | S | DP | 1322.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: equipo desconectado. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar. |  |  |  | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Neomante | 1533 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2021098621 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-11 08:25 | 2021-11-11 18:14 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | S/E Esperanza: Abierto interruptor JT2 Lado 220kV, Abierto y bloqueado desconectador 89JT2 y Cerrados desconectadores 89JT2-1T y 89JT2-2T |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095963 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-11 08:51 | 2021-11-11 17:00 |  |  |  | RO | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" Relacionado con SD : 2021095951 |  |  | 0 | 0 | 0
1418 | Transformadores2D1525 | Transformadores2D1525DP | Neomante | 1525 | Transformadores2D | EL COBRE (ENGIE) 220/23 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098344 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-11 09:18 | 2021-11-11 13:17 |  |  |  | DP | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | SE El Cobre: Abierto 52JT; Abierto y Bloqueado 89JT-1; Abierto y Bloqueado 89JT-2; Abierto 89JT-3; abierto 52Q1; Abierto 89E1. |  |  | 0 | 0 | 1
1093 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021096548 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-11 09:36 | 2021-11-11 21:49 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DF | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099580 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-11 09:49 | 2021-11-12 10:33 |  |  |  | DF | 24.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas. SE Queltehues TR3 110/12 kV: abierto y bloqueado 52HT3, 89HT3-1, 89HT3-2, 52CT3 y 89CT3-1. |  |  | 0 | 1 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095511 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-11 10:11 | 2021-11-11 17:30 |  |  |  | RO | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño AT6. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 154 kV y al banco ATR6 de 220/154/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV o Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098165 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-11 10:13 | 2021-11-11 17:40 |  |  |  | RO | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a nivel de piso, se realiza el cambio de silica de un autotransformador a la vez. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3049 | Transformadores2D3049DP | Neomante | 3049 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 4 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098859 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-11 10:42 | 2021-11-11 15:50 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto ampliacion de S/E Altamirano, NUP 889 |  |  | 0 | 0 | 1
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098136 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-11 10:44 | 2021-11-11 13:32 |  |  |  | RO | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K1, 52K2, 52J1,52J2. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR2, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098130 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-11 11:46 | 2021-11-11 13:32 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K4, 52K5, 52J4,52J5. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR1, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DF | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES ANDES S.A. | Informe Fallas | 2021003114 | interno |  |  | 2021-11-11 20:15 | 2021-11-11 21:25 |  |  |  | DF | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | Fuera de servicio de forma intempestiva. | Causa en investigación. |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Desconexión / Intervención | 2021097677 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-11 20:38 | 2021-11-12 08:30 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Los Trabajos se realizarán en horario de cero generación de la central. Es necesario abrir el paño 52JT1 asociado al TR220/22KV 130MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
1732 | Transformadores2D2923 | Transformadores2D2923DP | Neomante | 2923 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5 KV 50 MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098262 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-12 | 2021-11-12 17:22 |  |  |  | DP | 17.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | Transformadores3D260 | Transformadores3D260RO | Neomante | 260 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098633 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-12 08:05 | 2021-11-12 08:51 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Eliminación de filtración de aceite en Transformador N°2 220/20,4 kV 60MVA. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Neptuno: Transf. N° 2 220/20,4 kV Temporalidad de los Riesgos: Durante ó al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Neptuno: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Mantener distancia mínima admisible ( 1,6 m en 220 kV) a punto energizado más próximo. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095964 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-12 09:30 | 2021-11-12 15:57 |  |  |  | RO | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" Relacionado con SD : 2021095952 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DF | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100216 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-12 09:43 | 2021-11-12 12:15 |  |  |  | DF | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: MCC deschicoteo paño JT5A lado transformador (89JT5A-2). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conductores del marco de línea hacia el banco ATR5 y de los chicotes a retirar, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094697 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-12 11:04 | 2021-11-12 19:52 |  |  |  | RO | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13.8 kV, Paños CT1, CT2, CE3, CE4. Incluye desmalezado de patio, transformadores y 13,2 KV. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Barra 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094697 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-12 11:04 | 2021-11-12 19:52 |  |  |  | RO | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13.8 kV, Paños CT1, CT2, CE3, CE4. Incluye desmalezado de patio, transformadores y 13,2 KV. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Barra 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1650 | Transformadores3D443 | Transformadores3D443DP | Neomante | 443 | Transformadores3D | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA [EN_REVISION] | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | Desconexión / Intervención | 2021098578 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-12 13:07 | 2021-11-12 20:02 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos implican la desconexión del transformador elevador de la S/E Sol Del Desierto (Apertura del interruptor 52J1 en 220 kV y apertura de los interruptores 52FT1 y 52FT2 en 33 kV, se realizará apertura de desconectadores asociados y se colocan tierras en el lado de 33 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094699 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-12 14:02 | 2021-11-12 19:52 |  |  |  | RO | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Cardones: Extracción de muestras de aceite análisis fisicoquímico y cromatografico ATR Federal Pacific y toma de muestras fisicoquímico en ACEC1, ACEC2, ACEC3 y ACEC4 reserva (Medidas de seguimiento indicada por OAAT) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Delimitar zona trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Transformadores3D253 | Transformadores3D253RO | Neomante | 253 | Transformadores3D | CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094701 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-12 14:02 | 2021-11-12 19:52 |  |  |  | RO | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Cardones: Extracción de muestras de aceite análisis fisicoquímico y cromatografico ATR Federal Pacific y toma de muestras fisicoquímico en ACEC1, ACEC2, ACEC3 y ACEC4 reserva (Medidas de seguimiento indicada por OAAT) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Delimitar zona trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DF | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100324 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-12 17:06 | 2021-11-12 18:06 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021098055 | externo | Programada | Desconexión | 2021-11-13 00:59 | 2021-11-13 01:55 |  |  |  | DP_E | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | CENTRAL FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | Desconexión / Intervención | 2021098798 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-13 06:38 | 2021-11-13 12:59 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realizará en coordinación con COS ENEL según SODI 21207. |  |  | 0 | 0 | 1
202 | Transformadores2D172 | Transformadores2D172DP | Neomante | 172 | Transformadores2D | SANTA ELVIRA 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099594 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-13 07:53 | 2021-11-13 12:39 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395DP | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098842 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-13 07:53 | 2021-11-13 10:21 |  |  |  | DP | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: DESCONECTADOR 89K1-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K1-4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K1-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J1-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J1-4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J1-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-1R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-2R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-3R Abierto y Bloqueado. INTERRUPTOR 52J1 Cerrado y disponible para la Operación (CDC). INTERRUPTOR 52J2 Cerrado y disponible para la Operación (CDC). INTERRUPTOR 52K1 Cerrado y disponible para la Operación (CDC). INTERRUPTOR 52K2 Cerrado y disponible para la Operación (CDC). Una vez abierto el DESCONECTADOR 89K1-3, se pueden cerrar los INTERRUPTORES 52K1 y 52K2 para normalizar diagonal de 500kV. Una vez abierto el DESCONECTADOR 89J1-3, se pueden cerrar los INTERRUPTORES 52J1 y 52J2 para normalizar diagonal de 220kV. Se requiere abrir los interruptores en 500kV y 220kV para normalizar (cerrar) los desconectadores antes mencionados (89K1-3 y 89J1-3) una vez finalizados los trabajos, previo a energizar el ATR1. |  |  | 0 | 0 | 1
1158 | Transformadores2D990 | Transformadores2D990DP | Neomante | 990 | Transformadores2D | SPPC 66/13.2KV 9/12MVA T6 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2021095345 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-13 08:02 | 2021-11-13 18:00 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Sin Afectación a ítems anteriores. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094389 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-13 08:30 | 2021-11-13 14:02 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a 3 pararrayos de Banco Monofásico 02, 500/220kV, lados 220 kV y 500 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT02-Ancoa o Paño Transformación KT02-Ancoa o B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633RO | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021097992 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-13 10:45 | 2021-11-13 17:06 |  |  |  | RO | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Subestación Sulfuros no reconectar 52JT3, 52BT3 |  |  | 0 | 0 | 0
1139 | Transformadores2D520 | Transformadores2D520DP | Neomante | 520 | Transformadores2D | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 2 | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095856 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-13 13:13 | 2021-11-14 20:23 |  |  |  | DP | 31.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, cambio de bomba de circulación de aceite del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 1
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2021003123 | externo |  |  | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 |  |  |  | FE | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Panguipulli debido a interrupción de línea 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec |  | Sin energía S/E Panguipulli debido a interrupción de línea 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2021003123 | externo |  |  | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 |  |  |  | FE | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Panguipulli debido a interrupción de línea 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec |  | Sin energía S/E Panguipulli debido a interrupción de línea 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DF | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021003130 | interno |  |  | 2021-11-13 21:35 | 2021-11-13 23:47 |  |  |  | DF | 2.2 | 1 | 0 | 0 | No hay | No hay |  | 0 | 0 | 0
805 | Transformadores2D132 | Transformadores2D132DP | Neomante | 132 | Transformadores2D | LOS ANGELES (CGE) 69/15KV 25MVA 3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097523 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-14 00:41 | 2021-11-14 08:32 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Consumos de transformador T1 serán respaldados desde otras instalaciones a través de red de media tensión de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021098058 | externo | Programada | Desconexión | 2021-11-14 00:55 | 2021-11-14 02:03 |  |  |  | DP_E | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098061 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-14 07:40 | 2021-11-14 23:18 |  |  |  | DP | 15.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Por desconexión de Barra de 220 kV sección 1, se requiere la desconexión de ATR4, para utilizar paño acoplador para transferir 52J7 a Barra de 220 kV sección 2. Paño JT4 de ATR4 se encuentra transferido por obra de reemplazo de interruptor. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR4 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de maniobras. Nivel de Riesgo: Bajo. |  |  | 0 | 0 | 1
683 | Transformadores2D463 | Transformadores2D463DP | Neomante | 463 | Transformadores2D | SAG 220/13.2KV 75MVA T2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2021098086 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-14 07:55 | 2021-11-14 20:28 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en SWG Siemens 13,2 KV barra B S/E SAG. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021089906 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-19 08:19 | 2021-12-23 23:43 | 2021-11-14 23:18 |  | S | RO | 936.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos de desvinculación de equipamiento actual, montaje y alambrado de control de nuevo interruptor 52JT4 por obra de reemplazo. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 (al inicio) o ATR4 de 220/110/13,2 kV (durante). Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a reemplazar, previa verificación de ausencia de tensión. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JT4. |  |  |  | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095870 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-14 08:31 | 2021-11-14 15:50 |  | 2021-11-14 08:31 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a PRKT8-FR, PRJT8-FR, CPBT8FR-Y1 y CPBT8FR-Y2. Mantenimiento correctivo en contadores de descargas de PRKT8 - FR, PRJT8 - FR, PRJT8 - F1 y PRJT8 - F2. Reemplazo de aisladores en ATR8 U3 y en conexión superior de 89JT8 - 2 (Patio 220kV). Condiciones: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en PRKT8, en PRJT8-1, entre 89BT8R-13 y CPBT8FR-Y1, entre 89BT8R-23 y CPBT8FR-Y2 01 y entre 89JT8-2 y 89JT8-3. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021096525 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-14 08:31 | 2021-11-16 02:45 |  |  |  | DP | 42.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones de los paños KT8, JT8, KR2 y JR2. Verificación de protección 50BF-52JT8. Condiciones: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa, Paño Acoplador KR02-Charrúa y Paño Acoplador JR02-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa o Barra 500 kV, Sección C-Charrúa o Barra 500 kV, Sección D-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, BLOQUEADAS 50BF-52KT8, 50BF-52JT8, 50BF-52KR2, Bay unit del paño KT8 que aporta sobre la 87B1 (barras C-D) Modo FUERA DE SERVICIO, Bay unit del paño KT8 que aporta sobre la 87B2 (barras C-D) Modo FUERA DE SERVICIO, Bay unit del paño KR2 que aporta sobre la 87B1 (barras C-D) Modo FUERA DE SERVICIO, Bay unit del paño KR2 que aporta sobre la 87B2 (barras C-D) Modo FUERA DE SERVICIO. |  |  | -1 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099788 | externo | Programada | Intervención | 2021-11-14 08:57 | 2021-11-14 13:00 |  |  |  | RO | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de las barras señaladas, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN Relacionado con SD: 2021099786 |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099789 | externo | Programada | Intervención | 2021-11-14 08:57 | 2021-11-14 13:00 |  |  |  | RO | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de las barras señaladas, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN Relacionado con SD: 2021099786 |  |  | 0 | 0 | 0
754 | Transformadores2D91 | Transformadores2D91FE | Neomante | 91 | Transformadores2D | CHACAHUIN 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021003138 | externo |  |  | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro de S/E Chacahuin, por falla en instalaciones aguas arriba de CGE. Afectando los consumos de S/E Chacahuin. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2021003137 | externo |  |  | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Operación del interruptor 52 B3 en S/E Linares ( Transelec) , dejando sin suministro a la S/E Panimavida. | Apertura del 52B3 en S/E Linares ( Propiedad de Transelec) |  | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2021003137 | externo |  |  | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Operación del interruptor 52 B3 en S/E Linares ( Transelec) , dejando sin suministro a la S/E Panimavida. | Apertura del 52B3 en S/E Linares ( Propiedad de Transelec) |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094695 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-14 09:46 | 2021-11-14 11:39 |  |  |  | DP | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Cardones: Prueba efectiva del trip Relé Buchholz ATR-2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o SS.AA. C.A. Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se Instalarán Tierras provisionales de Bloqueo en conexión superior PRHT2 . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se Instalarán Tierras provisionales de Bloqueo en conexión superior PRJT2 . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se Instalarán Tierras provisionales de Bloqueo en lado 13.8 kV del ATR2 . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
942 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Neomante | 712 | Transformadores2D | PUCHOCO 66/15KV 11MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098620 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-14 09:49 | 2021-11-14 12:21 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Puchoco (52C1 y 52C2) será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098745 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-14 10:17 | 2021-11-14 13:34 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo. Se proyecta como demanda máxima bajo los 48MVA en SE Monterrico sin inyección de Nueva Aldea, el cual inyectando mejorará aun más la condición. |  |  | 0 | 0 | 1
917 | Transformadores2D886 | Transformadores2D886DF | Neomante | 886 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 230/25KV 20MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100402 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-14 13:01 | 2021-11-14 15:28 |  |  |  | DF | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere instalar la tapa del gabinete del interruptor 220 kV del transformador N°4, ya que su estructura interna queda a la intemperie. |  |  | 0 | 1 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Neomante | 116 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 56MVA 1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097972 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-15 01:51 | 2021-11-29 13:17 |  |  |  | DP | 347.4333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de este transformador serán transferidos mediante sistema de 66kV en los transformadores N°2 y N°3 de SE Pta Cortes |  |  | 0 | 0 | 1
1199 | Transformadores2D2565 | Transformadores2D2565DP | Neomante | 2565 | Transformadores2D | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098310 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-15 01:51 | 2021-11-15 04:25 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos finales afectados, transformador estará energizado en vacío y sus consumos alimentados desde instalaciones aledañas. La desconexión de este transformador solo se llevará a cabo cuando sea necesario. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099765 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 06:25 | 2021-11-15 22:00 |  |  |  | RO | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, Descripción del trabajo Acción S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-3280, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueo de trips. Para dar cumplimiento a condición de AT-73280 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099765 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 06:25 | 2021-11-15 22:00 |  |  |  | RO | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, Descripción del trabajo Acción S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-3280, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueo de trips. Para dar cumplimiento a condición de AT-73280 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021099724 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 08:13 | 2021-11-15 11:47 |  |  |  | RO | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 534 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095965 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 08:50 | 2021-11-15 16:57 |  |  |  | RO | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" Relacionado con SD : 2021095954 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2553 | Transformadores2D2553RO | Neomante | 2553 | Transformadores2D | TCBB 66/13.8KV 16MVA [EN_REVISION] | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021099265 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 09:10 | 2021-11-22 15:48 |  |  |  | RO | 174.6333 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de energización se verificaran señales de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2554 | Transformadores2D2554RO | Neomante | 2554 | Transformadores2D | EL PINAR 66/13.2KV 16MVA | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021099268 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 09:10 | 2021-11-22 15:49 |  |  |  | RO | 174.65 | 0 | 0 | 0 | Por el tipo de trabajo no requiere mayores condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2021097543 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 09:12 | 2021-11-15 10:50 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52B2 en S/E Parinacota. Señalizar 52BT1 en S/E Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021099726 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 09:12 | 2021-11-15 11:47 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 536 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021099725 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 09:13 | 2021-11-15 11:47 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 535 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021099727 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 09:13 | 2021-11-15 11:47 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021099728 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 09:13 | 2021-11-15 11:47 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 538 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099762 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 09:25 | 2021-11-15 22:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas COMTRADE a Protecciones S1 Paño JT3 en Sala de Bastidores. Trabajos serán realizados por HITACHI ABB, solo en horario diurno de 8 a 18 horas. Bloqueo de protecciones requerido a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 87T3 S1 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-73380 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y señalética |  |  | -11 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099762 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 09:25 | 2021-11-15 22:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas COMTRADE a Protecciones S1 Paño JT3 en Sala de Bastidores. Trabajos serán realizados por HITACHI ABB, solo en horario diurno de 8 a 18 horas. Bloqueo de protecciones requerido a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 87T3 S1 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-73380 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y señalética |  |  | -11 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DF | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021100594 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-15 10:39 | 2021-11-16 19:48 |  |  |  | DF | 33.15 | 0 | 0 | 0 | se debe instalar extratores a celda del terciario del trfo 1 por alta temperatura sobre 200 ° c |  |  | 0 | 1 | 0
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048DP | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099796 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-15 10:40 | 2021-11-15 19:19 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en puesta en servicio del Transformador de poder N°5 y Celdas 12 kV N°5, NUP: 891 |  |  | 0 | 0 | 1
872 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099147 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-15 10:45 | 2021-11-15 18:55 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2021097544 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 10:49 | 2021-11-15 12:36 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática del 52B1 en S/E Parinacota, Señalizar la no reconexión en el 52B1-52BT1-52BT2 en S/E Pukara. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659RO | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MOVIL 110/23 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099469 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 10:57 | 2021-11-15 14:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: No reconectar 52HTT. |  |  | 0 | 0 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099256 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-15 17:00 | 2021-11-15 17:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión de interruptor 52B4 de SE San Fernando y 52-89B1 de SE Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099757 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 17:27 | 2021-11-15 22:00 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas COMTRADE a Protecciones S2 Paño JT3 en Sala de Bastidores. Trabajos serán realizados por HITACHI ABB, solo en horario diurno de 8 a 18 horas. Bloqueo de protecciones requerido a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 87T3 S2 (GE T60) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-73381 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y señalética |  |  | -8 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099757 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 17:27 | 2021-11-15 22:00 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas COMTRADE a Protecciones S2 Paño JT3 en Sala de Bastidores. Trabajos serán realizados por HITACHI ABB, solo en horario diurno de 8 a 18 horas. Bloqueo de protecciones requerido a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 87T3 S2 (GE T60) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-73381 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y señalética |  |  | -8 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099767 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 17:27 | 2021-11-15 22:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-73278, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT-73278 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar Zona de Trabajo con señalización |  |  | -2 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099767 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-15 17:27 | 2021-11-15 22:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-73278, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT-73278 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar Zona de Trabajo con señalización |  |  | -2 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097650 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-15 20:06 | 2021-11-15 21:04 |  |  |  | DP | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Revisión y pruebas de control , subir y bajar TAP, al cambiador de toma bajo carga, del ATR2, se realizaran pruebas de control de diversos niveles de operación, (1, 2, y 3), se revisaran lógicas, alarmas, alambrado, tensión de control, borneras, etc., Se revisaran las posiciones del TAP, en Scada local, y Scada CNOT, para una correcta operatividad. Restricciones: B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2021002441 |  |  |  | 2021-11-16 02:43 | 2022-02-17 20:34 | 2021-11-16 02:45 |  |  | RO | 2249.8167 | 0 | 0 | 0 | Bloqueada protección 87L sistema 2 por anormalidad en sistema de comunicaciones. En servicio sistema N°1 |  |  |  | 0 | 0
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048DP | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099801 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-16 04:00 | 2021-11-16 17:24 |  |  |  | DP | 13.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en puesta en servicio del Transformador de poder N°5 y Celdas 12 kV N°5, NUP: 891 |  |  | 0 | 0 | 1
355 | Transformadores2D450 | Transformadores2D450DP | Neomante | 450 | Transformadores2D | SALADILO 66/13.2KV 3.75/4.2MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2021095350 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-16 07:48 | 2021-11-16 17:20 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2021099823 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-16 08:19 | 2021-11-17 16:25 |  |  |  | DP | 32.1 | 0 | 0 | 0 | No hay consumos afectados, transformador en reserva en caliente. Trabajo a realizar por personal especialista de RHONA. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095968 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-16 08:45 | 2021-11-16 16:05 |  |  |  | RO | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de los circuitos señalados, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en Proyecto NUP: 1200 "adecuaciones en S/E El salto" Relacionado con SD : 2021095955 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021094288 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-16 09:02 | 2021-11-16 13:55 |  |  |  | RO | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación en subestación Las Tórtolas en los paños de 23 y 220 kV, del recinto. Por lo tanto se pide que ante una operación intempestiva y no deseada de los paños de Barra en 23 y 220 kV, demás de los paños JT1 - JT2 de los Autotransformadores T1 - T2 y de las barras de 23/220 kV, además de los paños de DT1-DT2 - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 23 kV, además de J1 y J2 paños de linea Polpaico - Las Tortolas y Las Tortolas Maitenes, estos no sean reconectadas hasta tener confirmación del jefe de faena, del operador de la subestación o del inspector Colbun S.A que estará en terreno durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6RO | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021094334 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-16 09:02 | 2021-11-16 13:55 |  |  |  | RO | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación en subestación Las Tórtolas en los paños de 23 y 220 kV, del recinto. Por lo tanto se pide que ante una operación intempestiva y no deseada de los paños de Barra en 23 y 220 kV, demás de los paños JT1 - JT2 de los Autotransformadores T1 - T2 y de las barras de 23/220 kV, además de los paños de DT1-DT2 - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 23 kV, además de J1 y J2 paños de linea Polpaico - Las Tortolas y Las Tortolas Maitenes, estos no sean reconectadas hasta tener confirmación del jefe de faena, del operador de la subestación o del inspector Colbun S.A que estará en terreno durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1744 | Transformadores2D3054 | Transformadores2D3054RO | Neomante | 3054 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN (CGE) 110/13.2KV 30MVA T3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099036 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-16 18:00 | 2021-11-16 21:19 |  |  |  | RO | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097843 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-16 20:00 | 2021-11-17 22:50 |  |  |  | RO | 26.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-73169 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE, considerando requerimiento de los ATs vinculados para los bloqueos Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT-73169 de 17:00 a 19:00 hrs Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar Zona de Trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097843 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-16 20:00 | 2021-11-17 22:50 |  |  |  | RO | 26.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-73169 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE, considerando requerimiento de los ATs vinculados para los bloqueos Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT-73169 de 17:00 a 19:00 hrs Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar Zona de Trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021100130 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-16 22:43 | 2021-11-17 06:10 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones (ATR2): INTERRUPTOR 52F2 Abierto y Bloqueado. INTERRUPTOR 52J5 Abierto y Bloqueado. INTERRUPTOR 52J4 Abierto y Bloqueado. INTERRUPTOR 52K5 Abierto y Bloqueado. INTERRUPTOR 52K4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K5-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K5-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K4-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K4-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K4-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K4-3T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J5-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J5-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J4-3T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K4-4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K4-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-3R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-2R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-1R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-1 Abierto y Bloqueado. Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones (ATR de Reserva): DESCONECTADOR 89K4-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-1R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-2R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-3R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K1-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J1-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-1R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-2R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-3R Abierto y Bloqueado. El ATR1 permanecerá en servicio durante la ejecución de estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DF | Neomante | 70 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021101642 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-17 08:49 | 2021-11-17 18:00 |  |  |  | DF | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | se debe instalar extratores a celda del terciario del trfo 3 por alta temperatura sobre 200 ° c |  |  | 0 | 1 | 0
1184 | Transformadores2D2462 | Transformadores2D2462DF | Neomante | 2462 | Transformadores2D | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2021003163 | interno |  |  | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 11:45 |  |  |  | DF | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | Falla posiblemente asociada a los trabajos descritos en los documentos 2021100404-405. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
616 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085RO | Neomante | 1085 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099626 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-17 09:53 | 2021-11-17 11:16 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-02105 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110KV/12.5KV 25MVA 4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2021099824 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-17 10:26 | 2021-11-18 18:00 |  |  |  | DP | 31.5667 | 0 | 0 | 0 | No hay consumos afectados, serán transferidos a otras subestaciones. Trabajo a realizar por personal especialista de RHONA. |  |  |  | 0 | 1
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021100140 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-17 10:50 | 2021-11-17 12:40 |  |  |  | RO | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Sulfuros: No reconectar 52BT1, 52BT2. S/E Lixiviación: No reconectar 52BT1, 52BT2, 52B3, y 52B4. S/E Booster: No reconectar 52BT1, NR 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1744 | Transformadores2D3054 | Transformadores2D3054RO | Neomante | 3054 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN (CGE) 110/13.2KV 30MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100147 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-17 10:56 | 2021-11-17 17:08 |  |  |  | RO | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100319 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-17 11:15 | 2021-11-18 19:57 |  |  |  | DP | 32.7 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098634 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-17 14:17 | 2021-11-18 14:18 |  |  |  | RO | 24.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados de auditoria interna de SCADA por NTSyCS en paño HT1 y BT1 asociado al Transformador Trifásico 01 de 110/66kV. Incluye verificación de estampa de tiempo, calidad de magnitudes eléctricas y edad del dato. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Transformador Trifásico N°1 de 110/66kV o SCADA de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. Nota: Se perderán las medidas locales y remota mientras dure la intervención. Pérdida de datos SCADA inferior a 5 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099104 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-17 14:56 | 2021-11-30 21:09 |  |  |  | RO | 318.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos de reemplazo de bushing en unidad 1 (en posición de reserva) del banco ATR2 de 500/220 kV. Restricciones: Mantenimiento en unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushing primario, secundario, terciario y neutro de la unidad 1 que se encuentra en la posición de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
1184 | Transformadores2D2462 | Transformadores2D2462RO | Neomante | 2462 | Transformadores2D | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101813 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-11-17 15:51 | 2021-11-17 16:33 |  |  |  | RO | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097651 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-17 21:27 | 2021-11-17 21:50 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Revisión y pruebas de control , subir y bajar TAP, al cambiador de toma bajo carga, del ATR1, se realizaran pruebas de control de diversos niveles de operación, (1, 2, y 3), se revisaran lógicas, alarmas, alambrado, tensión de control, borneras, etc., Se revisaran las posiciones del TAP, en Scada local, y Scada CNOT, para una correcta operatividad. Restricciones: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
851 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862RO | Neomante | 862 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100856 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-17 23:40 | 2021-11-18 08:55 |  |  |  | RO | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099749 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-18 06:01 | 2021-11-18 16:43 |  |  |  | RO | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios patio 23 kV; Paños 52E1; 52E2, 52E3, 52ET5, marco de barra y líneas. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52ET5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LE01, DDA-D. Almagro (Emelat) o Paño Línea LE02, DDA-Reserva o Paño Línea LE03, DDA-Inca de Oro o Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro o Barra 23 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098179 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-18 08:47 | 2021-11-18 13:10 |  | 2021-11-18 11:20 |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Prueba de resistencia de enrollado TR6. Instalar contactor asociado al motor del CTBC. Inspección general motor CTBC, pruebas de funcionamiento motor CTBC, mediciones corriente motor CTBC, verificar protección del motor y vibraciones del motor CTBC. Lubricación y ajuste de carro 52CR2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, TR-6 Inmovilizado Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TR6 lado 220 kV (PRTR6) Subestación P. Azúcar, TR6 Inmovilizado Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TR6 lado 13.2 kV |  |  | 0 | 0 | 1
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021102306 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-18 10:40 | 2021-11-19 |  |  |  | DF | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se verán afectadas debido a que quedarán respaldadas desde transformadores 1 y 3. |  |  | 0 | 1 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098177 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-18 11:20 | 2021-11-18 17:32 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido sistema de refrigeración 1 y 2. Reemplazo de motorventilador N°1 del equipo CER1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos de sistema de refrigeracion a disposición del jefe de faena. . . Subestación P. Azúcar, Delimitar la Zona de Trabajo . . |  |  | -2 | 0 | 1
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098181 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-18 13:10 | 2021-11-18 16:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 1 . Mantenimiento normal Reactor 2, F1, F2 y F3 (UO S842300T). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y en salida pasamuros CER1 . . Subestación P. Azúcar, Delimitar la Zona de Trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098642 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-18 14:21 | 2021-11-18 19:57 |  |  |  | RO | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados de auditoria interna de SCADA por NTSyCS en paño JT6 y AT6 asociado al ATR6 de 220/154/66kV. Incluye verificación de estampa de tiempo, calidad de magnitudes eléctricas y edad del dato. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°6 de 220/154/66kV o SCADA de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. Nota: Se perderán las medidas locales y remota mientras dure la intervención. Pérdida de datos SCADA inferior a 5 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
1191 | Transformadores2D1224 | Transformadores2D1224DF | Neomante | 1224 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO S.A. | Informe Fallas | 2021003200 | interno |  |  | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 22:32 |  |  |  | DF | 2.6667 | 1 | 0 | 0 | El Jueves 18 /11/21 a las 19:52 se abrió el interruptor 52CT11 de SE Faenas, se observa IT F2 del gabinete de control en posición abierta, lo que provoco la apertura del interruptor 52CT11 |  | Opera Interruptor Termomagnético F2, del gabinete de control del interruptor 52CT11 por presencia de Roedores . |  | 0 | 0
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048RO | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100313 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-19 00:02 | 2021-11-19 04:24 |  |  |  | RO | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto ampliación de S/E La Dehesa, NUP 891 |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100521 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-19 00:24 | 2021-11-20 03:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | se solicita desconexión transformador de poder TRB1 (Renca)- "METRO 110/20KV 40 MVA 2" por Mantenimiento y Pruebas Eléctrica a INT 110 kV Cable Renca – Metro en S/E Renca. |  |  | 0 | 0 | 0
264 | Transformadores2D1369 | Transformadores2D1369DP | Neomante | 1369 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101342 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-19 08:16 | 2021-11-19 17:16 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Coordinado con Cliente Google. |  |  | 0 | 0 | 1
1650 | Transformadores3D443 | Transformadores3D443DP | Neomante | 443 | Transformadores3D | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA [EN_REVISION] | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | Desconexión / Intervención | 2021100369 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-19 08:19 | 2021-11-20 02:50 |  |  |  | DP | 18.5167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos implican la desconexión del transformador elevador de la S/E Sol Del Desierto (Apertura del interruptor 52J1 en 220 kV y apertura de los interruptores 52FT1 y 52FT2 en 33 kV, se realizará apertura de desconectadores asociados y se colocan tierras en el lado de 33 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445DP | Neomante | 445 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA [EN_REVISION] | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021100949 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-19 09:24 | 2021-11-19 14:14 |  |  |  | DP | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | El transformador se encuentra actualmente energizado sin carga. |  |  | 0 | 0 | 1
503 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486RO | Neomante | 486 | Transformadores2D | FIBRANOVA 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2021100419 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-19 09:53 | 2021-11-19 11:20 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-02106 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAX4U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098928 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-19 10:00 | 2021-11-19 16:37 |  |  |  | RO | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados de auditoria interna de SCADA por NTSyCS en paño JT2 y HT2 asociado al ATR2 de 220/110/13kV. Incluye verificación de estampa de tiempo, calidad de magnitudes eléctricas y edad del dato. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°2 de 220/110/13kV o SCADA de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. Nota: Se perderán las medidas locales y remota mientras dure la intervención. Pérdida de datos SCADA inferior a 5 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV (RESERVA) | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101241 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-19 10:27 | 2021-11-19 22:45 |  |  |  | RO | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Cambio operacional traspasando la carga desde el Trafo Bombeo SG1 220/110/13.8 KV Principal al Trafo Bombeo SG1 220/110/13.8 KV Reserva. (Traspaso se realizará dentro de la ventana horaria indicada en la solicitud). Condiciones requeridas: Abierto 89JT1-2, 89HT1-2, 89CT1 en Bombeo SG1; A disposición de Jefe Faena 52JT1, 52HT1,52HT2,52H3, 89JTR, 89CTR, 89HTR; A disposición de Jefe Faena 52HT1; detenido sistema de Bombeo Minera Sierra Gorda 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1184 | Transformadores2D2462 | Transformadores2D2462DP | Neomante | 2462 | Transformadores2D | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095497 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-19 10:52 | 2021-11-19 13:35 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-01966 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250RO | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021100417 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-19 12:05 | 2021-11-19 14:00 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-02107 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445RO | Neomante | 445 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA [EN_REVISION] | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021100942 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-19 12:17 | 2021-11-19 12:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Lectura errónea en controlador vs lectura desde termómetro de patio. |  |  | -6 | 0 | 0
38 | Transformadores3D31 | Transformadores3D31DF | Neomante | 31 | Transformadores3D | LAS ARAÑAS 110/66/13.8KV 50MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102693 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-19 12:57 | 2021-11-19 17:02 |  |  |  | DF | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
863 | Transformadores3D204 | Transformadores3D204DF | Neomante | 204 | Transformadores3D | LAS ARAÑAS 66/13.8/9.2KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102757 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-19 17:18 | 2021-11-19 18:05 |  |  |  | DF | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
965 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DP | Neomante | 899 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 80MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101686 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-20 12:01 | 2021-11-20 17:34 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Coordinado con Cliente AZA. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021098279 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-21 11:06 | 2021-11-27 19:14 |  |  |  | DP | 152.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas 52JT2. S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89JT2. Este trabajo se realiza como Mantenimiento mayor. Se ingresa en el CEN la Carta N°: E-86- 2021 por Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador N2 de SE Laguna Seca 220/23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1455 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661DP | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021101162 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-21 14:05 | 2021-11-21 19:16 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | SE Tap Off 003: abierto y a disposición jefe de faena: 52BT, 52CT; abierto 89BT. |  |  | 0 | 0 | 1
1728 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359DP | Neomante | 3359 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 [EN_REVISION] | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021102138 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-22 08:59 | 2021-11-23 20:24 |  |  |  | DP | 35.4167 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101035 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-22 09:00 | 2021-12-23 17:57 |  |  |  | RO | 752.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones para estructuras., S/E Cardones: Trabajos al Interior del patio 220 kV. Construcción de fundaciones, obras civiles y canaletas del nuevo proyecto Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021100579 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-22 09:58 | 2021-11-23 15:13 |  |  |  | DP | 29.25 | 0 | 0 | 0 | trabajo se realizara con personal propio calificado siguiendo los procedimientos internos de la Cia. |  |  | 0 | 0 | 1
1330 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356RO | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101556 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-22 09:59 | 2021-11-22 19:30 |  |  |  | RO | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán cambios de ajustes a protecciones en Transformador N°4. Según ECAP aprobado del proyecto de ampliación en SE San Antonio bajo NUP 887. Los cambios de ajustes se harán dejando siempre un sistema de protecciones en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101039 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-22 14:05 | 2021-11-23 23:54 |  | 2021-11-22 23:27 | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de servicios complementarios (Control de Tensión, Partida Autónoma o Equipos de Vinculación), S/E Pan de Azúcar: Verificación función 25 y prueba efectiva de sincronismo con modalidad microcorte correspondiente a paño JT3.,Nota: Microcorte se realizará en horario de menor impacto. Asociado a avisos CEN 2021100988 - 2021100989 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101903 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-22 14:06 | 2021-11-22 15:35 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará bloqueo 50BF del paño HT1 durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2553 | Transformadores2D2553RO | Neomante | 2553 | Transformadores2D | TCBB 66/13.8KV 16MVA [EN_REVISION] | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021102157 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-22 15:49 | 2021-11-30 09:22 |  |  |  | RO | 185.55 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de energización se verificaran señales de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2554 | Transformadores2D2554RO | Neomante | 2554 | Transformadores2D | EL PINAR 66/13.2KV 16MVA | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021102159 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-22 15:49 | 2021-11-30 09:22 |  |  |  | RO | 185.55 | 0 | 0 | 0 | Por el tipo de trabajo no requiere mayores condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101365 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-22 20:00 | 2021-11-24 15:30 |  | 2021-11-23 15:55 |  | RO | 19.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación protección 50BF externa., S/E Maitencillo: MPB programado P50BF Paño JT1. 1).- Verificación de la Protección 50BF asociado al Paño JT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, TRIP sobre 52JT1 Bloquear Subestación Maitencillo, TRIP sobre 52HT1 Bloquear Subestación Maitencillo, TRIP 50BF T2 Bloquear |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100988 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-22 23:27 | 2021-11-22 23:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: Verificación función 25 y prueba efectiva de sincronismo con modalidad microcorte correspondiente a paño JT3.Nota: Microcorte se realizará en horario de menor impacto. Condiciones: Equipo indisponible. Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos |  |  | -5 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103152 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-11-23 00:15 | 2021-11-23 04:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente presente en la unidad 1 del banco autotransformador, el cual se encuentra en el bushing de 220kV de la unidad. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101039 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-22 14:05 | 2021-11-23 23:54 | 2021-11-22 23:28 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de servicios complementarios (Control de Tensión, Partida Autónoma o Equipos de Vinculación), S/E Pan de Azúcar: Verificación función 25 y prueba efectiva de sincronismo con modalidad microcorte correspondiente a paño JT3.,Nota: Microcorte se realizará en horario de menor impacto. Asociado a avisos CEN 2021100988 - 2021100989 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DF | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103467 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-23 00:15 | 2021-11-23 04:55 |  |  |  | DF | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere eliminar punto de alta temperatura para evitar probable falla futura. |  |  | -1 | 1 | 0
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101522 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-23 06:00 | 2021-11-23 23:03 |  |  |  | DP | 17.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312DP | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 KV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021102359 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-23 07:21 | 2021-11-23 15:54 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: 52JT abierto, 89JT-1 abierto y bloqueado, 89JT-2 abierto y bloqueado, 52HT abierto, 89HT-1 abierto y bloqueado, 89HT-2 abierto y bloqueado, 52CT1 abierto, 89CT1-1 abierto, 89CT1-2 abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1806 | Transformadores2D652 | Transformadores2D652DP | Neomante | 652 | Transformadores2D | CENTRAL CORONEL 66/11.5KV 58MVA | SAGESA | Desconexión / Intervención | 2021100235 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-23 08:03 | 2021-11-23 18:32 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Faenas Coordinadas entre CCT-Grupo SAESA, CGE y Central TG Coronel. (PT 67336 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297RO | Neomante | 297 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021102533 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-23 10:04 | 2021-11-23 12:15 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Escondida 52JT4. |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores2D319 | Transformadores2D319RO | Neomante | 319 | Transformadores2D | COLACO 115/24kV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101351 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-23 15:30 | 2021-11-23 17:25 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Registro interno PT N° 2021-01958 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101286 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-23 15:55 | 2021-11-24 17:27 |  |  |  | RO | 25.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Maitencillo: MPB programado P87T S2 Paño JT1.,1.- Verificación de la Protección 87T Sistema 2 asociado al Paño JT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Paño JT1: Protección 87T Sistema 2 Delimitar y señalizar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación Maitencillo, Paño JT1: Protección 87T Sistema 2 Bloqueo Orden de Trip hacia la 86T1 Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | -9 | 0 | 0
1645 | Transformadores2D3206 | Transformadores2D3206DP | Neomante | 3206 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 105/21KV 23MVA T5 | ALTO MAIPO SPA | Desconexión / Intervención | 2021102606 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-23 17:36 | 2022-11-07 10:48 |  |  |  | DP | 8369.2 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con NUP 3026. |  |  |  | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101363 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-24 05:25 | 2021-11-24 05:27 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Actividad: S/E Pan de Azúcar: Verificación función 25 y prueba efectiva de sincronismo con modalidad microcorte correspondiente a paño HT1.Nota: Microcorte se realizará en horario de menor impacto. Vinculado con el aviso CEN 2021101287 Condiciones: Equipo indisponible. Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2021100697 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-24 09:01 | 2021-11-24 11:46 |  |  |  | RO | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT3 y 52DT3 de Subestación Puri. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2021100703 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-24 09:01 | 2021-11-24 11:46 |  |  |  | RO | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT3 y 52DT3 de Subestación Chimborazo. |  |  | 0 | 0 | 0
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445RO | Neomante | 445 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA [EN_REVISION] | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A [En_Revision] | Limitaciones | 2021002490 |  |  |  | 2021-11-24 09:37 | 2022-02-03 11:59 |  |  |  | RO | 1706.3667 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra indisponible el automatismo del sistema contra incendio del Transformador N°1 de S/E Hualqui debido a falla en válvula de diluvio. |  |  |  | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102039 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-24 13:19 | 2021-11-24 18:48 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasamuros CER2 . . Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102027 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-24 14:03 | 2022-01-12 18:40 |  | 2022-01-03 09:08 |  | RO | 955.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Cardones: Trabajos de bypass y chicoteo de MPT a canaletas N°2 en patio 110 KV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o L 110kV Cardones-Refugio, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, delimitar la zona de trabajo . . |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D757E | Transformadores2D757ERO | Neomante | 757E | Transformadores2D | CALBUCO 115/69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101496 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-24 14:53 | 2021-11-24 16:44 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Registro interno: PT 2021-01962 |  |  | 0 | 0 | 0
1728 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359DF | Neomante | 3359 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 [EN_REVISION] | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021104727 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-24 15:46 | 2021-11-24 16:18 |  |  |  | DF | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Transformador Principal fuera de servicio para revisar la función diferencial del sistema N°2 , debido a que la protección no está realizando la correcta medición de las variables para la función diferencial y revisión de la polaridad de los circuitos de corriente. |  |  | 0 | 1 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102044 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-24 17:28 | 2021-11-26 17:10 |  |  |  | RO | 47.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Maitencillo: MPB programado a la P51-51N Paño HT1, 1.- Verificación de la protección 51-51N asociado al Paño HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Paño HT1: Protección 51-51N Delimitar y señalizar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación Maitencillo, Paño HT1: Protección 51-51N Bloqueo Ordenes de Trip sobre 52HT1 Ejecuta el Jefe de Faena Subestación Maitencillo, Paño HT1: Protección 51-51N Bloqueo Ordenes de Trip sobre 52JT1 Ejecuta el Jefe de Faena Subestación Maitencillo, Paño HT1: Protección 51-51N Bloqueo de trip 50BF etapa 2 sobre 87B 110kV Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DF | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104725 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-24 23:00 | 2021-11-25 06:18 |  |  |  | DF | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere proceder con urgencia para normalizar el correcto funcionamiento de la protección de la Barra 12 kV N°3 |  |  | 0 | 1 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102118 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-24 23:28 | 2021-11-25 05:50 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719DP | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102937 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-25 02:09 | 2021-11-25 05:18 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | Transformadores3D207 | Transformadores3D207DF | Neomante | 207 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104826 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-25 06:35 | 2021-11-25 13:06 |  |  |  | DF | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal Melado: Investigación y normalización de baja densidad de gas SF6 en interruptor 52HT. Comprobación de torques nominales a interruptor y eliminación de fuga de gas SF6.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 110kV Los Hierros-Canal Melado, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierra provisionales de bloqueo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación C. Melado, Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Protección 50BF/52HT Bloqueada por personal de control de Transelec.- |  |  | 0 | 1 | 0
1822 | Transformadores2D2947 | Transformadores2D2947DP | Neomante | 2947 | Transformadores2D | DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) 66/6,6KV 30MVA T1 | CAITAN SPA | Desconexión / Intervención | 2021101640 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-25 07:55 | 2021-11-25 19:50 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | PT 67408 REGISTRO INTERNO. |  |  | 0 | 0 | 1
1813 | Transformadores2D2948 | Transformadores2D2948DP | Neomante | 2948 | Transformadores2D | DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) 66/6,6KV 30MVA T2 | CAITAN SPA | Desconexión / Intervención | 2021101641 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-25 07:55 | 2021-11-25 19:50 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | PT 67408 REGISTRO INTERNO. |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102005 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-25 08:40 | 2021-11-25 16:58 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Cardones- SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Traslado y Montaje de equipo hibrido con salida subterránea en patio 220 kV , dentro del cerco delimitador., Uso de camión. Nota: Equipo Tandem desernegizado-desvinculado del servicio (requiere puesta a tierra línea auxiliar Tandem). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en linea auxiliar equipo Tamden a patio 110 kv Chequeo de ausencia de tensión e instalación de pértigas de puesta a tierra Se instalaran 6 pértigas Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
718 | Transformadores2D581 | Transformadores2D581RO | Neomante | 581 | Transformadores2D | COLMITO 110/11.5KV 75MVA | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Desconexión / Intervención | 2021102196 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-25 09:30 | 2021-11-25 13:06 |  |  |  | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores de Subestación Colmito y torres Linea Colmito Torquemada con linea energizada. Trabajo realizado por personal especializado. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102264 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-25 09:31 | 2021-11-25 11:12 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño HT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV y al ATR5 de 220/110/13,8 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 110 kV o ATR5 de 220/110/13,8 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1205 | Transformadores2D1111 | Transformadores2D1111DP | Neomante | 1111 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/23KV 40MVA | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021085183 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-25 09:39 | 2021-11-25 15:34 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Los respaldos de energía estarán a través de los Transformadores 32/40MVA 220/23KV 1 y 2 de S/E Colbún Las Tórtolas, por intermedio del alimentador D5 en 23kV. |  |  | 0 | 0 | 1
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102002 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-25 10:11 | 2021-11-25 16:01 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Cardones: Medidas de protocolos al ATR-3 despues de terminado el proceso de regeneración. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo, - Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRJT3 . . Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRHT3 . . |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103209 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-25 10:17 | 2021-11-25 11:39 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Para la realización de mediciones de ruido, se solicitará la conexión del Banco ATR.5 220/110/13,2 kV por un periodo de 2 horas. Los trabajos se realizarán fuera de patio energizado. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. NOTA: Sólo se requiere el Banco conectado por 220 kV y abierto lado 110 kV ( en vacio ) |  |  | 0 | 0 | 0
1334 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DF | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104950 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-25 10:43 | 2021-11-26 19:27 |  |  |  | DF | 32.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar transformador N°2, para corrección de fugas de aceite detectadas. |  |  | 0 | 1 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102262 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-25 11:12 | 2021-11-25 13:53 |  |  |  | RO | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT y Barra auxiliar 110 kV 1TPHBA. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 de 220/110 kV y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR1 de 220/110 kV o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102261 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-25 13:54 | 2021-11-25 15:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1760 | Transformadores2D2954 | Transformadores2D2954RO | Neomante | 2954 | Transformadores2D | EL EMPALME 110/23KV 12/16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101662 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-25 14:19 | 2021-11-25 16:19 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Registro interno: PT 2021-01956 |  |  | 0 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101374 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-25 16:19 | 2021-11-25 19:06 |  |  |  | RO | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Registro interno: PT 2021-01957 |  |  | 0 | 0 | 0
1730 | Transformadores2D2643 | Transformadores2D2643DP | Neomante | 2643 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5 KV 50MVA T3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104150 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-26 06:09 | 2021-11-26 16:39 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1823 | Transformadores2D2949 | Transformadores2D2949DP | Neomante | 2949 | Transformadores2D | BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T1 | CAITAN SPA | Desconexión / Intervención | 2021101646 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-26 07:47 | 2021-11-27 20:07 |  |  |  | DP | 36.3333 | 0 | 0 | 0 | PT 67409 REGISTRO INTERNO. |  |  | 0 | 0 | 1
1824 | Transformadores2D2950 | Transformadores2D2950DP | Neomante | 2950 | Transformadores2D | BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T2 | CAITAN SPA | Desconexión / Intervención | 2021101647 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-26 07:47 | 2021-11-27 20:10 |  |  |  | DP | 36.3833 | 0 | 0 | 0 | PT 67409 REGISTRO INTERNO. |  |  | 0 | 0 | 1
1818 | Transformadores2D2951 | Transformadores2D2951DP | Neomante | 2951 | Transformadores2D | BOMBEO 3 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T1 | CAITAN SPA | Desconexión / Intervención | 2021101648 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-26 07:47 | 2021-11-27 21:10 |  |  |  | DP | 37.3833 | 0 | 0 | 0 | PT 67409 REGISTRO INTERNO. |  |  | 0 | 0 | 1
1825 | Transformadores2D2952 | Transformadores2D2952DP | Neomante | 2952 | Transformadores2D | BOMBEO 3 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T2 | CAITAN SPA | Desconexión / Intervención | 2021101649 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-26 07:47 | 2021-11-27 21:13 |  |  |  | DP | 37.4333 | 0 | 0 | 0 | PT 67409 REGISTRO INTERNO. |  |  | 0 | 0 | 1
842 | Transformadores2D179 | Transformadores2D179DP | Neomante | 179 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102853 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-26 09:23 | 2021-11-26 15:50 |  |  |  | DP | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
891 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878DP | Neomante | 878 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104172 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-26 09:47 | 2021-11-26 23:30 |  |  |  | DP | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35DP | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103687 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-26 10:05 | 2021-11-26 20:00 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos fueron coordinados por una SODI con Francisco Camarada de Enel Generacion, y son parte del plan anual de mantenimiento de equipos primarios que realiza la empresa Cobra. |  |  | 0 | 0 | 1
641 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DF | Neomante | 370 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104872 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-26 18:11 | 2021-11-27 22:08 |  |  |  | DF | 27.95 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103584 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-27 00:13 | 2021-11-27 03:15 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | se solicita desconexión transformador de poder TRA1 (Ochagavia)- "METRO 110/20KV 40 MVA 1" por Mantenimiento y Pruebas Eléctrica a INT 110 kV Cable Ochagavia – Metro en S/E Ochagavia. |  |  | 0 | 0 | 1
1037 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104201 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-27 00:35 | 2021-11-27 08:09 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DP | Neomante | 272 | Transformadores3D | CAPRICORNIO 220/110/13.8 KV 60/80/15-20MVA T1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102368 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-27 07:04 | 2021-11-27 20:38 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | SE Capricornio: - Abierto y a disposición 52JT1 - Abierto y a disposición 52HT1 - Abierto y Bloqueado 89JT-1 - Abierto y Bloqueado 89HT-1 - Abierto 89C1-1 - Abierto 89TPSA-F |  |  | 0 | 0 | 1
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279DP | Neomante | 279 | Transformadores2D | CORRAL 66/13.8KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098103 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-27 08:45 | 2021-11-27 18:30 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro. (PT N° 67244 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297RO | Neomante | 297 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021102777 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-27 11:45 | 2021-11-27 17:44 |  |  |  | RO | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | No reconectar el interruptor 52JT4 de S/E Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
868 | Transformadores2D210 | Transformadores2D210DP | Neomante | 210 | Transformadores2D | LA PALMA 66/24-15KV 10MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103411 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-27 23:54 | 2021-11-28 07:50 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el orden de precaución sobre barra de 66kV de SE La Palma. |  |  | 0 | 0 | 1
224 | Transformadores2D152 | Transformadores2D152DP | Neomante | 152 | Transformadores2D | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103412 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-27 23:54 | 2021-11-28 07:50 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el orden de precaución sobre barra de 66kV de SE La Palma. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | Transformadores2D90 | Transformadores2D90DP | Neomante | 90 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102890 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-28 04:53 | 2021-11-28 21:14 |  |  |  | DP | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Para dichos trabajos se requiere la desconexión del T2, lo que implica que sus consumos serán transferidos al T1 de la misma subestación y hacia otras instalaciones por redes MT. |  |  | -5428 | 0 | 1
817 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831DP | Neomante | 831 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104263 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-28 05:40 | 2021-11-28 22:50 |  | 2021-11-28 22:00 |  | DP | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | Transformadores2D90 | Transformadores2D90RO | Neomante | 90 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Limitaciones | 2020001522 |  |  |  | 2020-06-22 13:00 | 2021-11-28 21:14 | 2021-11-28 21:14 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por problemas en mecanismo del cambiador de derivaciones bajo cargar del T2 de S/E Cachapoal, no se puede cambiar TAP de forma remota ni local. Se deja en TAP fijo hasta su intervención. |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D306E | Transformadores2D306EDP | Neomante | 306E | Transformadores2D | LIHUEIMO 66/13.8KV 2.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102813 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-28 06:10 | 2021-11-28 18:45 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Lihueimo serán respaldados a través de redes de MT hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
828 | Transformadores2D160 | Transformadores2D160DP | Neomante | 160 | Transformadores2D | PUMAHUE 69/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102404 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-28 06:53 | 2021-11-28 16:42 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados serán transferidos hacia S/E Chivilcán a través de red de media tensión de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
235 | Transformadores2D201 | Transformadores2D201RO | Neomante | 201 | Transformadores2D | LOS LOROS 110/23KV 12-16-20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103851 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-28 07:00 | 2021-11-28 13:23 |  |  |  | RO | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con desconexión de LT 110 kV Cerrillos - Los Loros según SD 2021102571 a ejecutar el 28/11/2021 |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DP_E | Neomante | 187 | Transformadores3D | PAPELERA TALAGANTE 69/25/13.2KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103425 | externo | Programada | Desconexión | 2021-11-28 07:49 | 2021-11-28 20:20 |  |  |  | DP_E | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Desconexión de Planta CMPC Softys Talagante, según SODI 300-2021. |  |  | 0 | 0 | 0
1110 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950DP | Neomante | 950 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104264 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-28 10:21 | 2021-11-28 19:37 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
817 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831DF | Neomante | 831 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021003289 | interno |  |  | 2021-11-28 22:00 | 2021-12-08 18:22 |  |  |  | DF | 236.3667 | 1 | 0 | 0 | Durante trabajos de mantenimiento según SD2021104263, asociado al mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas en transformador Nº2, se descubren problemas en cambiador de TAP que imposibilita la energización del transformador. | Durante trabajos de mantenimiento según SD2021104263, asociado al mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas en transformador Nº2, se descubren problemas en cambiador de TAP que imposibilita la energización del transformador. |  | -6 | 0 | 0
1744 | Transformadores2D3054 | Transformadores2D3054DF | Neomante | 3054 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN (CGE) 110/13.2KV 30MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021003293 | interno |  |  | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 11:39 |  |  |  | DF | 5.2333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del T3 S/E San Joaquín, operación simultánea del 52HT3 y 52CT3, afectando los consumos de la barra N°3, con 6.7 MW interrumpidos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49RO | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021102649 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-29 07:53 | 2021-11-29 17:59 |  |  |  | RO | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación a los equipos primarios de la subestación Cerro Calera 110 / 66 kV, donde se incluyen los paños BT,HT, H1, H2, TR, B110 kV y la aislación de salida de la línea Cerro Calera - Calera Centro 66 kV. Por lo todo los anterior se pide que, ante una operación indeseada de las instalaciones y equipos señaladas anteriormente, estos no sean energizados hasta confirmar con el inspector Colbun S.A., presente durante los trabajos de lavado. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104577 | externo | Programada | Intervención | 2021-11-29 08:23 | 2021-11-29 12:30 |  |  |  | RO | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación los Changos, 52K1, 52J11 y 52J12 no reconectar. Bloqueos del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1645 | Transformadores2D3206 | Transformadores2D3206RO | Neomante | 3206 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 105/21KV 23MVA T5 | ALTO MAIPO SPA | Desconexión / Intervención | 2021102756 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-29 09:14 | 2021-11-29 17:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado al NUP 3026. |  |  | 0 | 0 | 0
896 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879DP | Neomante | 879 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104266 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-29 09:33 | 2021-11-29 16:56 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102958 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-29 10:04 | 2021-12-03 20:30 |  |  |  | RO | 106.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para montaje, canalización, tendidos de cables y medidas de aislación por reemplazo de TTCC del paño JT6. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Transformador N°6, Desfasador 1 de 220kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048RO | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104851 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-29 11:33 | 2021-11-29 16:49 |  |  |  | RO | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto Ampliación de S/E La Dehesa NUP 891 |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102461 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-29 13:02 | 2021-11-29 16:50 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal 52CR1 (UO S840150G).Mantenimiento normal TCs Banco CC.EE. 02 PDA Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado de 13.2 kV TR5 . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a ambos lados del 52CR1. . . Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TT.CC Banco 02 . . |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | Transformadores2D2465 | Transformadores2D2465RO | Neomante | 2465 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Limitaciones | 2021002533 |  |  |  | 2021-11-29 19:10 | 2021-12-08 18:22 |  |  |  | RO | 215.2 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa limitación de TR.1 a 40 MW (2000 Amp) debido a que barra 12 kV N°1 posee una capacidad menor del transformador. Actualmente, TR.1 posee su carga propia más la carga del TR.2 fallado, asociado a SD2021003289. |  |  | 0 | 0 | 0
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719DP | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104878 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-30 01:36 | 2021-11-30 05:01 |  |  |  | DP | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 1
931 | Transformadores2D691 | Transformadores2D691DP | Neomante | 691 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15KV 15MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103854 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-30 05:30 | 2021-11-30 17:30 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Para dicho trabajos se requiere la desconexión del transformador N°1 para su segura intervención, por lo que sus consumos serán respaldados por el Transformador N° 2 de la misma subestación. Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de las faenas. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102459 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-30 05:34 | 2021-11-30 15:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102459 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-30 05:34 | 2021-11-30 15:38 |  |  |  | RO | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102459 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-30 05:34 | 2021-11-30 15:38 |  |  |  | RO | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
832 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DP | Neomante | 164 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104520 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-30 06:35 | 2021-12-04 20:00 |  |  |  | DP | 109.4167 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 1
538 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54DP | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104805 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-30 07:14 | 2021-11-30 15:43 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | durante la ejecución de los trabajos se mantendrá desconectado desde el paño J6 en S/E Las Palmas todas las instalaciones aguas abajo, incluyendo S/E Totoral 1 y 2 además el P.E. Totoral. |  |  | 0 | 0 | 1
1603 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34DP | Neomante | 34 | Transformadores2D | TOTORAL 1 66/23 50MVA | NORVIND S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104807 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-30 07:14 | 2021-11-30 15:43 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | durante la ejecución de los trabajos se mantendrá desconectado desde el paño J6 en S/E Las Palmas todas las instalaciones aguas abajo, incluyendo S/E Totoral 1 y 2 además el P.E. Totoral. |  |  | 0 | 0 | 1
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021102662 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-30 07:45 | 2021-11-30 15:37 |  |  |  | RO | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Por lavados de aislación a realizarse en subestacion Esperanza, y a la aislación de las llegadas y salidas de las líneas, Esperanza - La Calera 66 kV - C1 y C2 / Linea 110 kV Nueva Panquehue - Esperanza C1 y Esperanza - Chagres C2, Línea Las Vegas - Esperanza 110 kV. Lavado de aislación en el recinto a los paños de líneas 66 y 110 kV-paños H1, H2, H3, HT, TR, BT, B1, B2, paño de Barra 66/110 kV, paño TR 110/66/12 kV 30 MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104578 | externo | Programada | Intervención | 2021-11-30 08:44 | 2021-11-30 15:38 |  |  |  | RO | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación los Changos, 52K1, 52J11 y 52J12 no reconectar. Bloqueos del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DP | Neomante | 1341 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/12KV 10MVA T4 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021105335 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-30 08:50 | 2021-11-30 15:10 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con SI-2021105327. |  |  | 0 | 0 | 1
1645 | Transformadores2D3206 | Transformadores2D3206RO | Neomante | 3206 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 105/21KV 23MVA T5 | ALTO MAIPO SPA | Desconexión / Intervención | 2021105327 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-30 08:50 | 2021-11-30 15:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo se encuentra fuera de servicio y desconectado del sistema. Relacionado con NUP-3026. Relacionado con SD-2021102606. |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306DF | Neomante | 306 | Transformadores3D | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV (RESERVA) | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106604 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-30 09:23 | 2021-11-30 10:05 |  |  |  | DF | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D2553 | Transformadores2D2553RO | Neomante | 2553 | Transformadores2D | TCBB 66/13.8KV 16MVA [EN_REVISION] | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021104936 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-30 09:23 | 2021-12-09 10:53 |  |  |  | RO | 217.5 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de energización se verificaran señales de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2554 | Transformadores2D2554RO | Neomante | 2554 | Transformadores2D | EL PINAR 66/13.2KV 16MVA | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021104945 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-30 09:23 | 2021-12-09 10:53 |  |  |  | RO | 217.5 | 0 | 0 | 0 | Por el tipo de trabajo no requiere mayores condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102953 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-30 11:35 | 2021-11-30 13:12 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la barra de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociados al Tr. Trifásico 04 de 220/110kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Tr. Trifásico 04 de 220/110kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Nota: Interruptor 52JT4 se encuentra Transferido. |  |  | 0 | 0 | 0
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048RO | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104853 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-30 11:42 | 2021-11-30 16:03 |  |  |  | RO | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto Ampliación de S/E La Dehesa NUP 891 |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021105060 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-30 12:08 | 2021-11-30 13:15 |  |  |  | DP | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Verificación de Sincronizador 25. Condiciones: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102952 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-30 12:45 | 2021-11-30 17:20 |  |  |  | RO | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 220 kV sección N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 o barra de 220 kV sección N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1031 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921DP | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021105326 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-30 23:21 | 2021-12-01 06:07 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1739 | Transformadores2D3217 | Transformadores2D3217RO | Neomante | 3217 | Transformadores2D | CENTRAL SAN JAVIER 66/23KV 58MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | Desconexión / Intervención | 2021104989 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-01 | 2022-01-06 00:01 |  |  |  | RO | 864.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades asociadas a los proyectos NUP 1374 y NUP 1375. |  |  | 0 | 0 | 0
950 | Transformadores2D726 | Transformadores2D726DP | Neomante | 726 | Transformadores2D | LO MIRANDA 66/24-15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104794 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-01 05:27 | 2021-12-01 21:34 |  |  |  | DP | 16.1167 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión del transformador N° 1, por lo que sus consumos serán respaldado por el transformador N°2 de la misma subestación, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
978 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902RO | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021105332 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-01 07:20 | 2021-12-01 12:20 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021105267 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-01 07:50 | 2021-12-01 17:58 |  |  |  | RO | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones (ATR unidad de reserva Desconectado, condición actual): DESCONECTADOR 89K4-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-1R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-2R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-3R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K1-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J1-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-1R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-2R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-3R Abierto y Bloqueado. El ATR1 y ATR2 permanecerán en servicio durante la ejecución de estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154DP | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106167 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-01 08:00 | 2021-12-01 15:54 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos de la subestación San Sebastian respaldados a través de redes MT.- |  |  | 0 | 0 | 1
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208DP_E | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103149 | externo | Programada | Desconexión | 2021-12-01 08:27 | 2021-12-01 17:49 |  |  |  | DP_E | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | PT 67357 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104579 | externo | Programada | Intervención | 2021-12-01 08:37 | 2021-12-01 11:30 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación los Changos, 52K1, 52J11 y 52J12 no reconectar. Bloqueos del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DF | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106860 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-01 09:30 | 2021-12-03 14:54 |  |  |  | DF | 53.4 | 0 | 0 | 0 | S/E Entre Ríos: Reparar fuga y normalizar presión de gas SF6 en TCJ7-1 y 52J7 en fase 2. Se realiza medidas de resistencia de contactos en equipo GIS de paño J7 (al principio de la actividad y al finalizar). Condiciones: Instalaciones a intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos o Barra 220 kV, Sección 1-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Entre Ríos, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J7-1 y Barra 220kV sección 1 y entre 89J7-3 lado Banco ATR1. |  |  | 0 | 1 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 110/66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021105069 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-01 10:37 | 2021-12-01 18:15 |  |  |  | RO | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | -No se requieren maniobras operacionales - Los bloqueos del jefe de faena son colocar en modo test los blocks de pruebas y deslizamiento y/o levantamiento de borneras de trip hacia los interruptores y otras protecciones involucradas. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021102673 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-01 11:34 | 2021-12-01 14:59 |  |  |  | RO | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | avado de aislación a los equipos de la subestación Aconcagua 66/110 kV, en los paños H1.H2, H3,H4, H6,HT, BT, B1,B2,B3, ATR Y Barras 66/110 kV. Además de la aislación de llegada y salida de las líneas de 66 y 110 kV. Líneas 110 kV C1 - Aconcagua - Los Maquis - Nueva Panquehue / Linea 110 kV C2 - Aconcagua - Los Maquis - Totoralillo / Linea 66 kV, Los Quilos - Aconcagua / Linea 66 kV Circuitos 1 y 2, Aconcagua - Saladillo / Los paños de los generadores Blanco H1 y Juncal H2, y lavado de Aislación de las estructuras de linea que unen los transformadores Blanco y Juncal con la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102602 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-01 15:09 | 2021-12-01 16:35 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación a los equipos primarios de la subestación Los Quilos 66/110 kV. Por lo todo los anterior se pide que, ante una operación indeseada de las instalaciones y equipos señaladas anteriormente, estos no sean energizados hasta confirmar con el inspector Colbun S.A., presente durante los trabajos de lavado. |  |  | 0 | 0 | 0
1744 | Transformadores2D3054 | Transformadores2D3054FE | Neomante | 3054 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN (CGE) 110/13.2KV 30MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021003322 | externo |  |  | 2021-12-01 16:04 | 2021-12-01 16:19 |  |  |  | FE | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Forzada por protecciones del Transformador N°3 de S/E San Joaquín | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DF | Neomante | 116 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 56MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021003321 | interno |  |  | 2021-12-01 16:34 | 2021-12-02 01:58 |  |  |  | DF | 9.4 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada por protecciones del Transformador N°1 de S/E Punta de Cortes | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381FE | Neomante | 381 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021003324 | externo |  |  | 2021-12-01 21:45 | 2021-12-02 01:10 |  |  |  | FE | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | O.A el transformador 110/12 KV N°3 afectando transitoriamente sus consumos mientras se ejecuta la transferencia automática de 12 KV. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DF | Neomante | 96 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 60MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107768 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-02 02:26 | 2021-12-02 03:35 |  |  |  | DF | 1.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
791 | Transformadores3D122 | Transformadores3D122DP | Neomante | 122 | Transformadores3D | MALLOA NUEVA 220-154/66/15 75MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103348 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-02 06:53 | 2021-12-03 17:23 |  |  |  | DP | 34.5 | 0 | 0 | 0 | Para la ejecución de estos trabajos se requiere la desconexión por 2 días del transformador N° 1, esta condición esta informada mediante carta CGE N°402-2021, correlativo CEN 68507-21, enviada el 19.11.2021. Los consumos de T1 serán respaldados por el T2 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021105250 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-02 08:18 | 2021-12-02 14:15 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones (ATR2): INTERRUPTOR 52F2 Abierto y Bloqueado. INTERRUPTOR 52J5 Abierto y Bloqueado. INTERRUPTOR 52J4 Abierto y Bloqueado. INTERRUPTOR 52K5 Abierto y Bloqueado. INTERRUPTOR 52K4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K5-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K5-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K4-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K4-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K4-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K4-3T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J5-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J5-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J4-3T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-4 Abierto y a disposición de jefe de faena. DESCONECTADOR 89J4-5 Abierto y a disposición de jefe de faena. DESCONECTADOR 89K4-4 Abierto y a disposición de jefe de faena. DESCONECTADOR 89K4-5 Abierto y a disposición de jefe de faena. DESCONECTADOR 89F2-3R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-2R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-1R Abierto y a disposición de jefe de faena. DESCONECTADOR 89F2-4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-1 Abierto y a disposición de jefe de faena. El ATR1 permanecerá en servicio durante la ejecución de estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104580 | externo | Programada | Intervención | 2021-12-02 08:19 | 2021-12-02 11:45 |  |  |  | RO | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación los Changos, 52K1, 52J11 y 52J12 no reconectar. Bloqueos del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021102684 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-02 08:23 | 2021-12-02 13:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en el recinto de la subestación Los Maquis a los equipos primarios existentes en el: Paños de líneas 110 kV y 220 kV, paños de barra 110/220 kV, paños del ATR 220/110/12 kV 95 MVA, aislación de barras de 110 kV y 220 kV. Paños del recinto son de las líneas 110 kV, TAP OF C1 C2 Los Maquis, líneas Aconcagua Nueva Panquehue y Aconcagua Totoralillo / Linea Los Quilos Los Maquis / Líneas 220 kV, Los Maquis – Quilapilun / Los Maquis – El Llano / Los Maquis – Hornitos / Los Maquis Cordillera, paños H3, H4, H5, HS, HT, JT, J1, J2, J3, J4. |  |  | 0 | 0 | 0
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DP | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104988 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-02 08:36 | 2021-12-02 17:44 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-02126, 02136, 02163 y 67439 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381DF | Neomante | 381 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107769 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-02 09:11 | 2021-12-02 19:02 |  |  |  | DF | 9.85 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021105542 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-02 09:22 | 2021-12-03 18:27 |  |  |  | RO | 33.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Detección e investigación por filtración de gas SF6 en desconectador 89JT5A-2. Restricciones: Paño indisponible (desconectador se encuentra deschicoteado hacia el banco ATR5) Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushing del desconectador 89JT5A-2 (3 PAT). |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103113 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-02 09:31 | 2021-12-02 10:29 |  |  |  | RO | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación a las cadenas de aisladores y equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT5 (3TPJT5 y 3PRJT5). Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR5 y barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 110/66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021105070 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-02 09:43 | 2021-12-02 16:11 |  |  |  | RO | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | -No se requieren maniobras operacionales - Los bloqueos del jefe de faena son colocar en modo test los blocks de pruebas y deslizamiento y/o levantamiento de borneras de trip hacia los interruptores y otras protecciones involucradas. |  |  | 0 | 0 | 0
1163 | Transformadores2D35 | Transformadores2D35RO | Neomante | 35 | Transformadores2D | TOTORALILLO 110/6.6KV 33MVA | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102616 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-02 13:40 | 2021-12-02 16:35 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aisladores en el recinto de la subestación Totoralillo a los equipos primarios existentes en el patio a los paños de: Línea 110 kV, paños de barra 110 kV, paño del TR 6,6/110 k V 33 MVA, los pararrayos, aislación de barra de 110 kV. Paños del recinto son de las líneas 110 kV, C2, Aconcagua – Los Maquis – Totoralillo H2 / C2, Totoralillo – Chagres H2A. HT paño de llegada del transformador de la central Chacabuquito a la subestación Totoralillo 110 kV. Por lo todo los anterior se pide que, ante una operación indeseada de las instalaciones y equipos señaladas anteriormente, estos no sean energizados hasta confirmar con el inspector Colbun S.A., presente durante los trabajos de lavado. |  |  | 0 | 0 | 0
940 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709DRO | Neomante | 709 | Transformadores2D | MIRAFLORES 115/13.6KV 25MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108198 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-02 19:50 | 2021-12-02 20:39 |  |  |  | DRO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103134 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-03 05:15 | 2021-12-03 15:30 |  |  |  | RO | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas - Matilla, C1 o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103134 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-03 05:15 | 2021-12-03 15:30 |  |  |  | RO | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas - Matilla, C1 o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1498 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2021105809 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-03 08:53 | 2021-12-03 13:07 |  |  |  | RO | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B1. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1. Equipos en patio poseen deshabilitada la reconexión automática. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104581 | externo | Programada | Intervención | 2021-12-03 09:14 | 2021-12-04 |  |  |  | RO | 14.7667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación los Changos, 52K1, 52J11 y 52J12 no reconectar. Bloqueos del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048DP | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106878 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-03 10:05 | 2021-12-03 17:55 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en puesta en servicio del Transformador de poder N°5 y Celdas 12 kV N°5, NUP: 891 |  |  | 0 | 0 | 1
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DF | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108361 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-03 10:26 | 2021-12-03 13:31 |  |  |  | DF | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Transformador N°2 de tipo Curso Forzoso , para evitar daño al equipo y evaluación del problema por parte de Mantenimiento, sin pérdida de Consumos Dx. |  |  | 0 | 1 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021105893 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-03 11:08 | 2021-12-03 12:24 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Consumos no se verán afectados, ya que estos se reespaldan mediante Transformadores N° 1 y N° 2 220/66/15 kV. SE Los Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102902 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-03 12:07 | 2021-12-03 20:30 |  |  |  | RO | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Diego de Almagro: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico cuba ATR3. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021108433 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-03 12:25 | 2021-12-03 17:04 |  |  |  | DF | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se verán afectadas debido a que quedarán respaldadas desde transformadores 1 y 3. |  |  | 0 | 1 | 0
1104 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945RO | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106187 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-03 14:51 | 2021-12-03 16:37 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1650 | Transformadores3D443 | Transformadores3D443DP | Neomante | 443 | Transformadores3D | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA [EN_REVISION] | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | Desconexión / Intervención | 2021106764 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-03 18:00 | 2021-12-03 21:29 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos implican la desconexión del transformador elevador de la S/E Sol Del Desierto (Apertura del interruptor 52J1 en 220 kV y apertura de los interruptores 52FT1 y 52FT2 en 33 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | Desconexión / Intervención | 2021104880 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-03 20:09 | 2021-12-04 04:05 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento, verificación y reparación de fuga de aceite en Reactor 23kv s/e Santa Rita |  |  | 0 | 0 | 1
1734 | Transformadores2D3357 | Transformadores2D3357DF | Neomante | 3357 | Transformadores2D | MESAMAVIDA 33/33 KV ZIGZAG [EN_REVISION] | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2021003339 | interno |  |  | 2021-12-03 22:48 | 2021-12-16 15:27 |  |  |  | DF | 304.65 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la falla | Explosión en mufa 33 kV de Transformador Zig Zag |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106549 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-04 00:20 | 2021-12-04 03:28 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | se solicita desconexión transformador de poder TRA1 (Ochagavia)- "METRO 110/20KV 40 MVA 1" por Mantenimiento y Pruebas Eléctrica a INT 110 kV Cable Ochagavia – Metro en S/E Ochagavia. |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | Transformadores3D207 | Transformadores3D207DP | Neomante | 207 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106122 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-04 08:14 | 2021-12-04 13:17 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal Melado: Normalización de punto de fuga de SF6 en cañerías y válvulas de polos, se recuperará gas y reemplazará válvulas y/o sello de polo fase 1.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 110kV Los Hierros-Canal Melado, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término (por no retiro de tierras provisionales).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación C. Melado, Delimitación de zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Protección 50BF/52HT Bloqueada la cual será solicitado a personal de Transelec.- |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396DP_E | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021101072 | externo | Programada | Desconexión | 2021-12-04 08:54 | 2021-12-04 15:03 |  |  |  | DP_E | 6.15 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro, clientes son transferidos por distribución red MT Frontel. (faenas asociadas a SD 2021098838 de Palmucho S.A) |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DP | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106791 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-04 09:12 | 2021-12-04 16:43 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/12 kV N°2 por mantenimiento preventivo y pruebas electricas a los TTCC de 110 y 12 kV. Coordina con SD CEN 2021106790. |  |  | 0 | 0 | 1
1191 | Transformadores2D1224 | Transformadores2D1224DP | Neomante | 1224 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098838 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-04 09:26 | 2021-12-04 14:59 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizan según lo programado en el calendario anual de actividades, Los trabajos se realizaran por la empresa Cobra. Se envían las correspondientes SODI alas empresas involucradas. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021104888 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-04 16:12 | 2022-01-02 03:45 |  | 2021-12-09 07:07 |  | RO | 110.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2021093414. |  |  | 0 | 0 | 0
868 | Transformadores2D210 | Transformadores2D210DP | Neomante | 210 | Transformadores2D | LA PALMA 66/24-15KV 10MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106593 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-04 23:43 | 2021-12-05 07:00 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el orden de precaución sobre barra de 66kV de SE La Palma. |  |  | 0 | 0 | 1
224 | Transformadores2D152 | Transformadores2D152DP | Neomante | 152 | Transformadores2D | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106932 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-04 23:43 | 2021-12-05 07:11 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador de entrada a la subestación se requiere el orden de precaución sobre barra de 66kV de SE La Palma. |  |  | 0 | 0 | 1
737 | Transformadores2D78 | Transformadores2D78DP | Neomante | 78 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106288 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-05 01:03 | 2021-12-05 05:06 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La totalidad de los consumos del transformador N°1 de S/E Alameda serán transferidos hacia transformador N°2 de S/E Alameda vía cierre del desconectador 89CS acoplador de barras 15 kV. Además, por maniobras de apertura y cierre de desconectadores de S/E Alameda se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52B6 de S/E Rancagua y precaución de no reconectar interruptor 52CT2 de S/E Alameda de forma momentanea. Cabe destacar que no existe perdida de consumos finales y mientras se efectúen trabajos en equipos asociados a transformador N°1, el transformador N°2 se encontrará en servicio (Desconexión de T1 y T2 de manera alternada) |  |  | 0 | 0 | 0
737 | Transformadores2D78 | Transformadores2D78DP | Neomante | 78 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107308 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-05 01:03 | 2021-12-05 05:06 |  |  |  | DP | 4.05 | 0 | 0 | 0 | No considera desconexión a clientes finales. trabajos se realizarán en simultaneo a trabajos de auditoria a la medición asociada a SD2021106288 |  |  | -1 | 0 | 1
736 | Transformadores2D77 | Transformadores2D77DP | Neomante | 77 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106293 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-05 04:53 | 2021-12-05 08:29 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La totalidad de los consumos del transformador N°2 de S/E Alameda serán transferidos hacia transformador N°1 de S/E Alameda vía cierre del desconectador 89CS acoplador de barras 15 kV. Además, por maniobras de apertura y cierre de desconectadores de S/E Alameda se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52B6 de S/E Rancagua y precaución de no reconectar interruptor 52CT1 de S/E Alameda de forma momentanea. Cabe destacar que no existe perdida de consumos finales y mientras se efectúen trabajos en equipos asociados a transformador N°2, el transformador N°1 se encontrará en servicio (Desconexión de T1 y T2 de manera alternada) |  |  | 0 | 0 | 0
736 | Transformadores2D77 | Transformadores2D77DP | Neomante | 77 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107309 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-05 04:53 | 2021-12-05 08:29 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | No considera desconexión a clientes finales. trabajos se realizarán en simultaneo a trabajos de auditoria a la medición asociada a SD2021106293 |  |  | -1 | 0 | 1
1745 | Transformadores2D3053 | Transformadores2D3053RO | Neomante | 3053 | Transformadores2D | LA PALMA 69/15.3KV 30MVA T2 [EN_REVISION] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107289 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-05 06:14 | 2021-12-05 12:10 |  |  |  | RO | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719DP | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106934 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-05 08:06 | 2021-12-09 21:50 |  |  |  | DP | 109.7333 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DP | Neomante | 936 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106754 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-05 08:17 | 2021-12-05 20:10 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DP_E | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106366 | externo | Programada | Desconexión | 2021-12-05 08:23 | 2021-12-05 18:29 |  |  |  | DP_E | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de instalaciones se encuentran Coordinadas entre CCT-Grupo SAESA y Transelec. (SODI 672 y 676 Transelec, registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
868 | Transformadores2D210 | Transformadores2D210RO | Neomante | 210 | Transformadores2D | LA PALMA 66/24-15KV 10MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107311 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-05 10:31 | 2021-12-05 12:10 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional sobre equipos. |  |  | 0 | 0 | 0
1234 | Transformadores2D2493 | Transformadores2D2493RO | Neomante | 2493 | Transformadores2D | ANGOL 66/13.2KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2021002568 |  |  |  | 2021-12-06 04:01 | 2022-09-25 15:04 |  | 2022-09-25 09:07 |  | RO | 7037.1 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con IF 2021003352 se realiza By pass al interruptor 52CT1 S/E Angol con conductor de aluminio Flint, el cual limita la capacidad del transformador N°1 a 15 MVA, además las protecciones del interruptor 52CT1 quedan transferidas al interruptor 52BT1. Este informe de limitación reemplaza al IL 2021002567 |  |  |  | 0 | 0
1737 | Transformadores2D3365 | Transformadores2D3365DP | Neomante | 3365 | Transformadores2D | PUENTE ALTO 110/12,5 KV 50MVA 3 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2021107540 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-06 08:29 | 2021-12-06 18:15 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán transferidos a otros subestaciones |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104584 | externo | Programada | Intervención | 2021-12-06 08:33 | 2021-12-06 10:17 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación los Changos, 52K1, 52J11 y 52J12 no reconectar. Bloqueos del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106712 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-06 09:28 | 2021-12-07 10:03 |  |  |  | RO | 24.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E Diego de Almagro: Alambrado, vinculación, pruebas, calibración y PES de Estabilizador de tensión del CER, (SVC) Plus, La PES es la activación automática del selector de tensiones del los SSAA del CER,La PES consiste en activar el modo automatico del Conmutador de RED Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, ITM Q1 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar Zona de trabajo con Señalización |  |  | 0 | 0 | 0
737 | Transformadores2D78 | Transformadores2D78RO | Neomante | 78 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109052 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-12-06 17:32 | 2021-12-06 18:17 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048RO | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107393 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-07 00:02 | 2021-12-07 02:07 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto ampliación de S/E La Dehesa, NUP 891 |  |  | 0 | 0 | 0
1784 | Transformadores3D486 | Transformadores3D486RO | Neomante | 486 | Transformadores3D | INCA DE ORO 220/33/33 KV 250 MVA 1 [EN_REVISION] | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107849 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-07 03:42 | 2022-08-09 01:00 |  |  |  | RO | 5877.3 | 0 | 0 | 0 | Se solicita autorización para la primera energización y puesta en servicio de instalaciones de trasmisión asociadas al proyecto NUP 1265 PFV Diego de Almagro Sur. |  |  |  | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102297 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-07 05:20 | 2021-12-07 14:29 |  |  |  | RO | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra B1 500kV o Barra B2 500kV o B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102297 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-07 05:20 | 2021-12-07 14:29 |  |  |  | RO | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra B1 500kV o Barra B2 500kV o B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
803 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107552 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-07 08:58 | 2021-12-07 16:20 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Extracción de muestra de aceite T4, para análisis furanos y fisicoquímico. Muestra tomada desde CTBC. Condiciones: Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV indisponible Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en Bushing de 220kV Transformador N°4 . |  |  | 0 | 0 | 1
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487RO | Neomante | 487 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2021107494 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-07 12:44 | 2021-12-07 14:05 |  | 2021-12-07 13:01 |  | RO | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Candelaria: Extracción de muestras de aceite para análisis Fisico Quimico al CTBC y Fisicoquimico y cromatografico a cuba del TR1. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación La Candelaria, Delimitacion zona trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108994 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-12-07 12:56 | 2021-12-07 15:01 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487RO | Neomante | 487 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2021107495 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-07 13:01 | 2021-12-07 15:10 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a ventiladores Transformador, S/E Candelaria. MPB Reducido TR1 y TR2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-La Candelaria o Tr. Trifásico 02, 220/23kV-La Candelaria o SS.AA. C.A. La Candelaria Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación La Candelaria, Guardamotor N°1 al 12 Alimentación ventiladores ATR1 (Refrigeración Forzada) . A disposición del Jefe de Faena Subestación La Candelaria, Guardamotor N°1 al N°12 Alimentación ventiladores ATR2 (Refrigeración Forzada) . A disposición del Jefe de Faena |  |  | -2 | 0 | 0
512 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488RO | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2021107495 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-07 13:01 | 2021-12-07 15:10 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a ventiladores Transformador, S/E Candelaria. MPB Reducido TR1 y TR2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-La Candelaria o Tr. Trifásico 02, 220/23kV-La Candelaria o SS.AA. C.A. La Candelaria Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación La Candelaria, Guardamotor N°1 al 12 Alimentación ventiladores ATR1 (Refrigeración Forzada) . A disposición del Jefe de Faena Subestación La Candelaria, Guardamotor N°1 al N°12 Alimentación ventiladores ATR2 (Refrigeración Forzada) . A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108990 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-12-07 15:02 | 2021-12-07 16:20 |  |  |  | RO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC2. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108996 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-12-07 16:30 | 2021-12-07 16:55 |  | 2021-12-07 16:54 |  | RO | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1; 89C-CCEE-1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108992 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-12-07 16:54 | 2021-12-07 18:20 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar zona de trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
532 | Transformadores3D83 | Transformadores3D83DP | Neomante | 83 | Transformadores3D | MINERA TECK CDA 220/11/13.8KV 60MVA 2 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Desconexión / Intervención | 2021108107 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-07 17:26 | 2021-12-07 20:54 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador post mantención para traspaso de carga interno |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DF | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109378 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-07 22:47 | 2021-12-08 01:24 |  |  |  | DF | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Las instalaciones se encontraran desconectadas al momento de ejecutar la faena, pero no puesta a tierra, por lo que se respetaran los procedimientos como si las instalaciones se encontraran energizadas. |  |  | 0 | 1 | 0
841 | Transformadores2D847 | Transformadores2D847DP | Neomante | 847 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 230/25KV 20MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108055 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-08 06:04 | 2021-12-08 21:02 |  |  |  | DP | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
917 | Transformadores2D886 | Transformadores2D886DP | Neomante | 886 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 230/25KV 20MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108057 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-08 06:04 | 2021-12-08 21:02 |  |  |  | DP | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104586 | externo | Programada | Intervención | 2021-12-08 07:35 | 2021-12-08 13:52 |  |  |  | RO | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación los Changos, 52K1, 52J11 y 52J12 no reconectar. Bloqueos del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106909 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-08 08:21 | 2021-12-08 12:13 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Normalización e investigación por baja presión de gas SF6 en interruptor 52AT6. Cambio de unidad en Banco ATR6 (Unidad de Reserva reemplazará a la U2). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV o Barra de 154 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierras provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102299 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-08 08:41 | 2021-12-08 15:19 |  |  |  | RO | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra B1 500kV o Barra B2 500kV o B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102299 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-08 08:41 | 2021-12-08 15:19 |  |  |  | RO | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra B1 500kV o Barra B2 500kV o B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1603 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34RO | Neomante | 34 | Transformadores2D | TOTORAL 1 66/23 50MVA | NORVIND S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107639 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-08 08:56 | 2021-12-08 15:57 |  |  |  | RO | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | SE Totoral N°1: Interruptor DT1 cuenta con reconexión automática deshabilitada, interruptor 52BT1 cuenta con reconexión automática deshabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
538 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54RO | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107643 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-08 08:56 | 2021-12-08 15:57 |  |  |  | RO | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | SE Totoral N°2: Interruptor JT2 y BT2 cuentan con reconexión automática deshabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
750 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679RO | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2021002591 |  |  |  | 2021-12-08 17:25 | 2021-12-09 02:24 |  |  |  | RO | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible protección diferencial barra 66KV y del transformador N°2 de S/E Lirquén, relacionado con Baypas del 52BT de la misma S/E, segun IL 2021002583. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102301 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-09 05:30 | 2021-12-09 15:18 |  |  |  | RO | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra B1 500kV o Barra B2 500kV o B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102301 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-09 05:30 | 2021-12-09 15:18 |  |  |  | RO | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra B1 500kV o Barra B2 500kV o B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021107992 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-09 07:07 | 2021-12-09 08:39 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K4, 52K5, 52J2, 52J3 y desconectadores 89K4-2, 89K5-1. |  |  | -40 | 0 | 1
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174DP_E | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108788 | externo | Programada | Desconexión | 2021-12-09 08:04 | 2021-12-11 00:51 |  |  |  | DP_E | 40.7833 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada N° 2021108780. PT 67480-67566-67559 INTERNOS DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021104888 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-04 16:12 | 2022-01-02 03:45 | 2021-12-09 08:39 |  | S | RO | 571.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2021093414. |  |  | 0 | 0 | 0
878 | Transformadores2D247 | Transformadores2D247DP | Neomante | 247 | Transformadores2D | HUALANE 66/23-13,8KV 5 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108130 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-09 08:36 | 2021-12-09 16:52 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre de desconectador 89BT1 se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 en SE Los Maquis y 52B1 en SE Licanten en forma momentánea. |  |  | 0 | 0 | 1
1726 | Transformadores2D3052 | Transformadores2D3052DP | Neomante | 3052 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA T1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108657 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-09 09:41 | 2021-12-09 14:53 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1062 | Transformadores2D929 | Transformadores2D929DF | Neomante | 929 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021003406 | interno |  |  | 2021-12-09 10:18 | 2021-12-16 10:18 |  |  |  | DF | 168 | 1 | 0 | 0 | Operación por diferencial de sobrecorriente del TR04 de S/E Recoleta. | En investigación. |  |  | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104587 | externo | Programada | Intervención | 2021-12-09 10:39 | 2021-12-09 18:35 |  |  |  | RO | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación los Changos, 52K1, 52J11 y 52J12 no reconectar. Bloqueos del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636RO | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021106478 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-09 10:42 | 2021-12-09 19:46 |  |  |  | RO | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E SVC: No Reconectar 52J1 |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D2500 | Transformadores2D2500RO | Neomante | 2500 | Transformadores2D | SVC 220/19.5 150MVA | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021106480 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-09 10:42 | 2021-12-09 19:46 |  |  |  | RO | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E SVC: No Reconectar 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Neomante | 1479 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°105 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021003404 | interno |  |  | 2021-12-09 11:06 | 2021-12-09 14:25 |  |  |  | DF | 3.3167 | 1 | 0 | 0 | Trabajo en sala adyacente a sala de protecciones, perforación de panel para instalación futura de instrumentos. | Altas vibraciones |  | 0 | 0 | 0
224 | Transformadores2D152 | Transformadores2D152RO | Neomante | 152 | Transformadores2D | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109865 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2021-12-09 12:13 | 2021-12-09 20:53 |  |  |  | RO | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021107205 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-09 12:50 | 2021-12-09 13:43 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021107207 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-09 12:50 | 2021-12-09 13:43 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
538 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54RO | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107644 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-09 14:13 | 2021-12-09 18:19 |  |  |  | RO | 4.1 | 0 | 0 | 0 | SE Totoral N°2: Interruptor JT2 y BT2 cuentan con reconexión automática deshabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
744 | Transformadores2D669 | Transformadores2D669DF | Neomante | 669 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021003407 | interno |  |  | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 14:41 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del 52BT y 52ET S/E El Avellano, afectando los consumos del T1 y T2 de S/E El Avellano. Al momento de la falla se registra apertura del 52E2 alimentador Sor Vicenta de la misma S/E. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
749 | Transformadores2D670 | Transformadores2D670DF | Neomante | 670 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 12.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021003407 | interno |  |  | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 14:41 |  | 2021-12-09 14:38 |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del 52BT y 52ET S/E El Avellano, afectando los consumos del T1 y T2 de S/E El Avellano. Al momento de la falla se registra apertura del 52E2 alimentador Sor Vicenta de la misma S/E. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
749 | Transformadores2D670 | Transformadores2D670DF | Neomante | 670 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 12.5MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2021003416 | interno |  |  | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 14:42 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | No aplica para la distribuidora. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | -1 | 0 | 0
1062 | Transformadores2D929 | Transformadores2D929DF | Neomante | 929 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021003410 | interno |  |  | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:50 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática del Tr. N°3 110/12 kv de S/E Recoleta, que además alimentaba parte de la carga del Tr. N°4 110/12 kv por falla previa. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1247 | Transformadores2D1202 | Transformadores2D1202DF | Neomante | 1202 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021003410 | interno |  |  | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:50 |  |  |  | DF | 1.9667 | 1 | 0 | 0 | Operación automática del Tr. N°3 110/12 kv de S/E Recoleta, que además alimentaba parte de la carga del Tr. N°4 110/12 kv por falla previa. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1355E | Transformadores2D1355EDF | Neomante | 1355E | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110089 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-10 00:21 | 2021-12-10 04:04 |  |  |  | DF | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de TRC1 Por Avería en sistema de Incendio. |  |  | 0 | 1 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102303 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-10 05:34 | 2021-12-10 15:31 |  |  |  | RO | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra B1 500kV o Barra B2 500kV o B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1355E | Transformadores2D1355EDP | Neomante | 1355E | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2021000761 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-08 09:15 | 2022-11-29 08:00 | 2021-12-10 04:04 |  | S | DP | 8499.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo TRC1 y Barra 110 KV. |  |  |  | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102303 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-10 05:34 | 2021-12-10 15:31 |  |  |  | RO | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra B1 500kV o Barra B2 500kV o B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
694 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107273 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-10 08:55 | 2021-12-10 16:15 |  |  |  | RO | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT4. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al TR4 de 220/19 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o TR4 de 220/19 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Transformadores2D953 | Transformadores2D953DF | Neomante | 953 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021003414 | interno |  |  | 2021-12-10 09:56 | 2021-12-10 15:43 |  |  |  | DF | 5.7833 | 1 | 0 | 0 | Trafo 5 alimenta instalaciones del Metro | En investigación |  |  | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177RO | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107310 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-10 10:07 | 2021-12-10 12:40 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-02277 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108234 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-10 11:13 | 2021-12-10 13:59 |  |  |  | RO | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de Circuitos de Control y Protecciones, SE Diego de Almagro: Auditoría a protección 87B 220kV paño JT6: 1.- Revisión y amarillado de planos de entradas y salidas binarias de la UB 87B-JT6, chequeando las marcas de cables de los alambrados, contrastando con los planos elementales y de alambrado asociados. 2.- Revisión de los circuitos de disparo del 52JT6 especialmente el disparo por 87B sobre el equipo. 3.- Revisión de la polaridad del punto estrella del núcleo del TTCC que aporta a la 87B. 4.- Estimación del burden conectado al secundario del TTCC del paño JT6. 5.- Tomar registros de imágenes con cámara termográfica. Nota: Para cada una de las actividades mencionadas, se realizarán mediciones de variables eléctricas con multitester, ya sea señales CC o CA: Tensión, corriente, continuidad de circuitos, etc. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, UB 87B-JT6 Señalizar y delimitar zona de trabajo Utilizar cintas delimitadoras |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104998 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-10 12:06 | 2021-12-10 12:18 |  |  |  | RO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Maitencillo: Extracción de muestras de aceite para análisis Pasivador, DBDS, Fisico Quimico y cromatografico de la cuba y CTBC del ATR1 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104999 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-10 12:18 | 2021-12-10 18:01 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Maitencillo: Extracción de muestras de aceite para análisis Fisico Quimico y cromatografico al CTBC y DBDS, pasivador, Fisico Quimico y cromatografico del ATR2 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102717 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-11 00:10 | 2021-12-11 06:54 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Para estas pruebas se requiere GIS 220 kV completa fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
743 | Transformadores2D85 | Transformadores2D85DP | Neomante | 85 | Transformadores2D | BUIN (CGE) 66/15KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106869 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-11 00:31 | 2021-12-11 07:57 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La totalidad de los consumos del transformador N°1 de S/E Buin serán transferidos hacia transformador N°2 de S/E Buin vía cierre del desconectador 89CS acoplador de barras 15 kV. Además, por maniobras de apertura y cierre de desconectadores de S/E Buin se requiere precaución de no reconectar interruptor 52CT2 de S/E Buin de forma momentanea. |  |  | 0 | 0 | 0
743 | Transformadores2D85 | Transformadores2D85DP | Neomante | 85 | Transformadores2D | BUIN (CGE) 66/15KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109124 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-11 00:31 | 2021-12-11 07:57 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos mediante el cierre del desconectador acoplador de barra 89CS hacia el transformador N°2. Sin consumos finales afectados |  |  | -1 | 0 | 1
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107838 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-11 01:02 | 2021-12-11 06:32 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para dichos trabajos que requiere la desconexión del transformador N° 1, los consumos serán respaldados por el transformador N°2 y también por otras instalaciones a través de MT. Cabe mencionar que estas pruebas son parte de las actividades previas para la posterior reubicación del actual T1 con el fin de dar espacio físico y así poder iniciar obras de fundación y montaje del nuevo transformador de 30MVA contemplado en el actual proyecto de aumento de capacidad de SE Colchagua NUP1171 (Decreto N°293) que se lleva acabo en el recinto. |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109085 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-11 01:02 | 2021-12-11 06:32 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Para dichos trabajos que requiere la desconexión del transformador N° 1, los consumos serán respaldados por el transformador N°2 y también por otras instalaciones a través de MT. Cabe mencionar que esta revisión es parte de las actividades previas para posteriormente iniciar trabajos de reubicación del actual T1 con el fin de dar espacio físico y así poder iniciar obras de fundación y montaje del nuevo transformador de 30MVA contemplado en el actual proyecto de aumento de capacidad de SE Colchagua NUP1171 (Decreto N°293) que se lleva acabo en el recinto. |  |  | -1 | 0 | 1
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DP_E | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104938 | externo | Programada | Desconexión | 2021-12-11 08:10 | 2021-12-11 17:02 |  |  |  | DP_E | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | En SEP PAcifico Abrir: 52CT1, 52HT1, 89HT1-1 y cerrar 89HT1-1T. Las cargas de SEP Pacifico seràn tansferidas a SEP Palafitos y Cerro Dragon. |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110561 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-12-11 19:23 | 2021-12-13 13:07 |  |  |  | RO | 41.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, S/E Pan de Azúcar, Investigación Guarda Motor Operado de CTBC. Las actividades a realizar serán: -.1)Investigar circuito de alimentación de motor de CTBC. -.2) Corrección de anormalidad detectada en investigación. -.3) Pruebas en conjunto con el CNOT de subir y bajar taps de transformador. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Tablero CTBC ATR4 Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. Subestación P. Azúcar, Cambiador de TAPS En manual. |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110562 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-12-11 19:39 | 2021-12-12 00:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido Transformador en servicio, S/E Pan de Azúcar: Curso Forzoso por Anormalidad con funcionamiento CTBC ATR4, se encuentra operado el Guardamotor CTBC. Se requiere investigación y pruebas al Motor CTBC. .- Nota: Actividad coordinada con PMTDI de Control 29475 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Guardamotor de alimentación motor CTBC disponible para el jefe de faena . . Subestación P. Azúcar, Control CTBC ATR4 en manual . . |  |  | -1 | 0 | 0
745 | Transformadores2D86 | Transformadores2D86DP | Neomante | 86 | Transformadores2D | BUIN (CGE) 66/15KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106871 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-11 23:23 | 2021-12-12 11:33 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La totalidad de los consumos del transformador N°2 de S/E Buin serán transferidos hacia transformador N°1 de S/E Buin vía cierre del desconectador 89CS acoplador de barras 15 kV. Además, por maniobras de apertura y cierre de desconectadores de S/E Buin se requiere precaución de no reconectar interruptor 52CT1 de S/E Buin de forma momentanea. |  |  | 0 | 0 | 0
745 | Transformadores2D86 | Transformadores2D86DP | Neomante | 86 | Transformadores2D | BUIN (CGE) 66/15KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109125 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-11 23:23 | 2021-12-12 11:33 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos mediante el cierre del desconectador acoplador de barra 89CS hacia el transformador N°1. Sin consumos finales afectados |  |  | -1 | 0 | 1
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103135 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-12 | 2021-12-12 07:43 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la solicitud CEN N°2021099921 |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103140 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-12 | 2021-12-12 07:43 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con las solicitud CEN N°2021099921. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108601 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-12 00:35 | 2021-12-12 06:15 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Rotación de unidad en banco ATR1, entra la unidad de Reserva al servicio y se retira la unidad Nº1. Extracción de contra muestra de aceite desde CTBC (04 Unidades). Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR 220kV Unidades 1,2,3 y R.y en PR 154kV Unidades 1,2,3 y R. |  |  | 0 | 0 | 1
1710 | Transformadores2D3210 | Transformadores2D3210DP | Neomante | 3210 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12KV 50MVA T4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108937 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-12 02:50 | 2021-12-14 17:06 |  |  |  | DP | 62.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Desconexión señalada en carta de mantenimiento mayor SGPC N° 111/21 |  |  | 0 | 0 | 1
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DP_E | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104940 | externo | Programada | Desconexión | 2021-12-12 06:23 | 2021-12-12 14:34 |  |  |  | DP_E | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | En SEP PAcifico Abrir: 52CT1, 52CT2, 52HT1, 89HT1-1 y cerrar 89HT1-1T. Las cargas de SEP Palafitos seràn tansferidas a SEP Pacifico y Cerro Dragon. |  |  | 0 | 0 | 0
232 | Transformadores3D197 | Transformadores3D197DP | Neomante | 197 | Transformadores3D | ALONSO DE RIBERA 154/66KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101724 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-12 07:14 | 2021-12-12 16:23 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 será respaldado por el Transformador T2 de la misma S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109500 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-12 08:00 | 2021-12-12 20:26 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento al CTBC del ATR1 (UO S872740F) y y prueba efectiva de Trip del relé Buchholz del ATR1.,Nota: Coordinación con Control PMTDI 28422, Trabajo 74184,S/E Pan de Azucar: Extracción de muestras de aceite para análisis Fisicoquímico y cromatográfico al CTBC TR1. Toma de muestra furano. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de ATR1. - - Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
923 | Transformadores2D680 | Transformadores2D680DP | Neomante | 680 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/66KV 50MVA T.REG | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107812 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-12 08:41 | 2021-12-12 14:36 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Relacionada con SD 2021107809. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109615 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-12 09:15 | 2021-12-12 20:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de Circuitos de Control y Protecciones, SE Pan de azúcar: Resolución de hallazgos de auditoría de protecciones. En protección 87T del ATR1 se realizarán las siguientes actividades: 1.- Reemplazo de terminales tipo horquilla por terminales tipo ojo en circuitos de corrientes de la protección 87T. 2.- Levantamiento y medición de variables CC y CA en circuitos relacionados a protección 87T, cierre y apertura del 52HT1 y relé maestro 86T. 3.- Revisión, análisis y posibles modificaciones en la configuración de la protección 87T. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87T del ATR1 Señalizar y delimitar zona de trabajo Ejecuta jefe de faena |  |  | -2 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2492E | Transformadores2D2492EDP | Neomante | 2492E | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109113 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-13 06:00 | 2021-12-13 20:35 |  |  |  | DP | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109448 | externo | Programada | Intervención | 2021-12-13 08:47 | 2021-12-22 11:23 |  |  |  | RO | 218.6 | 0 | 0 | 0 | Se solicitara activación y suspensión diariamente. |  |  | 0 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DF | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110742 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-13 11:53 | 2021-12-13 17:37 |  |  |  | DF | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109613 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-13 13:48 | 2021-12-13 15:55 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a Transformador N°5 de 66/13,2 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por no retiro de tierras provisionales).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la Zona de Trabajo.- 52CT5 Carro retirado.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109510 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-13 15:40 | 2021-12-13 17:50 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Cardones: Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño JTRT, ATRT, HTRT y CTRT (Conjunto Tandem, Equipo Desvinculado del Servicio). Mantenimiento alternativo a la termovisión. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Instalación de tierras de bloqueo en ATR Federal Pacific lado bushing 220 kV . . Subestación Cardones, Instalación de tierras de bloqueo en Autotransformadores ACEC 1, 2, 3 y 4 lado 110 kV . . Subestación Cardones, Delimitación de la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2021109479 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-13 16:23 | 2021-12-27 11:44 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación Variables analógicas P-Q paño HT1-HS-H3-H4-H5-ATR de S/E Los Maquis, debido a que el CEN no esta visualizando bien las variables, la suma de la barra de 110kV no es la misma del paño HT1. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109081 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-14 05:42 | 2021-12-15 01:30 |  |  |  | RO | 19.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2021107735 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-14 08:15 | 2021-12-14 19:12 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociadas 2021107721. (SODI 170 de ALBA, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2021107731 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-14 08:15 | 2021-12-14 19:12 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociada 2021107725 (SODI 222 de RIO ALTO, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
868 | Transformadores2D210 | Transformadores2D210DP | Neomante | 210 | Transformadores2D | LA PALMA 66/24-15KV 10MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109780 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-14 08:17 | 2021-12-14 14:13 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108600 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-14 08:25 | 2021-12-16 16:07 |  |  |  | DP | 55.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de Unidad 1 del Banco ATR1. Condiciones: Unidad N° 1 indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada PR 220kV, en conexión de bajada PR 154kV Unidad 1 y en bushings 13,2kV Unidad 1 . |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107266 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-14 09:45 | 2021-12-14 16:42 |  |  |  | RO | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT3. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y ATR3 de 220/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR3 de 220/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107267 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-14 09:45 | 2021-12-14 16:42 |  |  |  | RO | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT2. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR2 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
826 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153FE | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021003436 | externo |  |  | 2021-12-14 09:48 | 2021-12-14 10:11 |  |  |  | FE | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones de los transformadores N°1 y N°2 en S/E Piduco | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152FE | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021003436 | externo |  |  | 2021-12-14 09:48 | 2021-12-14 10:11 |  |  |  | FE | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones de los transformadores N°1 y N°2 en S/E Piduco | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
655 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387RO | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110986 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-12-14 10:37 | 2021-12-14 14:49 |  |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021108862 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-14 10:57 | 2021-12-14 15:18 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | las cargas no se verán afectadas ya que estas quedaran respaldadas por transformadores 2 y 3 |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110040 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-14 12:20 | 2021-12-14 18:50 |  |  |  | RO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Alambrado de nuevo equipo sincronizador del interruptor 52AT1 para solucionar limitación técnica en el cierre sincronizado del interruptor. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o SS.AA. C.C. Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, 25 Sincronizador del Paño AT1, Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107265 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-15 07:38 | 2021-12-15 11:10 |  |  |  | RO | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT1. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR1 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182RO | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021109351 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-15 08:01 | 2021-12-15 13:19 |  |  |  | RO | 5.3 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-02361 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2021107792 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-15 08:03 | 2021-12-15 20:35 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociadas 2021107789. (SODI 171 de ALBA, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2021107791 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-15 08:03 | 2021-12-15 20:35 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociada 2021107790 (SODI 223 de RIO ALTO, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283DP | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2021105919 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-15 08:05 | 2021-12-15 17:57 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | PT 67479- 67560-67565-67579 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109082 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-15 08:17 | 2021-12-15 21:55 |  |  |  | RO | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1820 | Transformadores2D3317 | Transformadores2D3317DP | Neomante | 3317 | Transformadores2D | CENTRAL CERRO TIGRE 220/33 KV 200 MVA [EN_REVISION] | AR CERRO TIGRE SPA | Desconexión / Intervención | 2021109158 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-15 08:55 | 2021-12-16 18:18 |  |  |  | DP | 33.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo y apriete borneras circuitos secundarios Transformador de tensión TPJT1 y Transfotmador de corriente TCJT1 en subestación elevadora Cerro Tigre. Condiciones requeridas en S/E Farellón: Abierto 52J3; 89J3-1; 89J3-2; 89J3-3. Cerrado 89J3-3T. Condiciones requeridas en S/E Central Cerro Tigre: Abierto 52JT1; 89JT1-1; 89JT1-2. Cerrado 89JT1-1T. |  |  | -880 | 0 | 1
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719RO | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110341 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-15 09:27 | 2021-12-15 19:57 |  |  |  | RO | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 0
1820 | Transformadores2D3317 | Transformadores2D3317RO | Neomante | 3317 | Transformadores2D | CENTRAL CERRO TIGRE 220/33 KV 200 MVA [EN_REVISION] | AR CERRO TIGRE SPA | Desconexión / Intervención | 2021082821 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59 | 2021-12-16 18:18 |  | S | RO | 365.6833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio Transformador 220/33 kV S/E Cerro Tigre correspondiente al proyecto NUP 231. Trabajos consideran energización en vacío del transformador incluyendo el reactor TZ1. Condiciones requeridas en S/E Cerro Tigre: a disposición de jefe de faena 52JT1 89JT1-1, 89JT1-2, 89FTZ1. Reemplaza a solicitud: 2021064857. |  |  |  | 0 | 0
175 | Transformadores3D138 | Transformadores3D138RO | Neomante | 138 | Transformadores3D | CHOAPA 220/115/23KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109898 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-15 10:25 | 2021-12-15 14:16 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | ATR N°2 fuera de servicio, se procederá a un mantenimiento menor del equipo |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Transformadores2D905 | Transformadores2D905DF | Neomante | 905 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111515 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-15 23:20 | 2021-12-16 05:00 |  |  |  | DF | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Consumos son reabastecidos por distribución. |  |  | 0 | 1 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109083 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-16 05:11 | 2021-12-16 11:30 |  |  |  | RO | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2021107841 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-16 08:06 | 2021-12-17 08:52 |  |  |  | DP | 24.7667 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociada 2021107837 (SODI 224 de RIO ALTO, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719RO | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110342 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-16 08:42 | 2021-12-16 19:49 |  | 2021-12-16 17:38 |  | RO | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 0
743 | Transformadores2D85 | Transformadores2D85RO | Neomante | 85 | Transformadores2D | BUIN (CGE) 66/15KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110743 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-16 08:48 | 2021-12-16 09:04 |  |  |  | RO | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de esta actividad se requiere precaución de no reconectar 52BT1 de SE Buin, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
745 | Transformadores2D86 | Transformadores2D86RO | Neomante | 86 | Transformadores2D | BUIN (CGE) 66/15KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111793 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-12-16 09:11 | 2021-12-16 14:00 |  |  |  | RO | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | ESMERALDA 220/115/13.8 KV N° 1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110092 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-16 09:25 | 2021-12-16 17:09 |  |  |  | RO | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Condición operacional solicitada por STN. En SEP Esmeralda Bloquear al Reconexión Automática del 52H1, 52H2, 52H3 y 52H4 y señalizar No Reconectar 52JT1 y 52CT1. En SEP Atacama: Bloquear al Reconexión Automática del 52J11. |  |  | 0 | 0 | 0
1777 | Transformadores3D432 | Transformadores3D432DF | Neomante | 432 | Transformadores3D | SAN ANTONIO 115/66/13.2KV 20MVA AT3-R [EN_REVISION] | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021003458 | interno |  |  | 2021-12-16 10:13 | 2021-12-16 11:04 |  |  |  | DF | 0.85 | 1 | 0 | 0 | Operación Automática del Relé Maestro del ATR-3 110/66KV |  | Operación Automática del Relé Maestro del ATR-3 110/66KV. | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021110926 | externo | Programada | Intervención | 2021-12-16 10:50 | 2021-12-16 16:04 |  |  |  | RO | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1710 | Transformadores2D3210 | Transformadores2D3210DP | Neomante | 3210 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12KV 50MVA T4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110824 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-16 12:05 | 2021-12-16 19:52 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos se realizan una vez finalizados los trabajos en SD: 2021108937. |  |  | 0 | 0 | 1
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719RO | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110475 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-16 17:38 | 2021-12-22 18:00 |  | 2021-12-22 08:35 |  | RO | 134.95 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | -7 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110031 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-17 | 2021-12-17 04:56 |  | 2021-12-17 04:22 |  | RO | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Verificación y pruebas del sincronizador del paño AT1 . Prueba experimental para realizar microcorte del interruptor 52AT1 por un período inferior a 3 minutos. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, 25 Sincronizador del Paño AT1, Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109938 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-17 02:00 | 2021-12-17 08:53 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: equipo desconectado. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación y colocación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec.2-Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109972 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-17 04:22 | 2021-12-17 04:50 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | S/E Hualpén: Prueba experimental para realizar apertura y cierre del interruptor 52AT1, para verificación y pruebas del sincronizador del paño AT1. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Nota: • Trabajos relacionados a auditoría del CEN a los servicios complementarios. • Se espera realizar apertura y cierre del interruptor por un período inferior a 3 minutos (07:30 a 08:00 horas, rango de horario que pudiera solicitarse la prueba). |  |  | -2 | 0 | 1
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DF | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MOVIL 110/23 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111450 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-17 05:21 | 2021-12-17 21:10 |  |  |  | DF | 15.8167 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Vitor: Abiertos 52HTT, 52ETT, 89HTT, 89ETT (Todos los equipos quedan a disposición del jefe de faena para posterior prueba experimental de energización transformador Vitor), abierto y bloqueado 52E1 y 89E1, abierto y a disposición de jefe de faena 52E2 y 89E2, abierto y bloqueado 52E4 y 89E4 (Cliente CGE CODPA) S/E Chaca: abierto y a disposición de jefe de faena 52EL y 89EL Según ECAP 20071-00-ES-IT-001 Rev.C |  |  | 0 | 1 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110031 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-17 | 2021-12-17 04:56 | 2021-12-17 04:50 |  | S | RO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Verificación y pruebas del sincronizador del paño AT1 . Prueba experimental para realizar microcorte del interruptor 52AT1 por un período inferior a 3 minutos. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, 25 Sincronizador del Paño AT1, Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
1746 | Transformadores2D2916 | Transformadores2D2916RO | Neomante | 2916 | Transformadores2D | QUILMO II 66/33KV 10-12MVA T1 [EN_REVISION] | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Desconexión / Intervención | 2021108463 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-17 07:15 | 2021-12-17 17:46 |  |  |  | RO | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio SUBESTACION QUILMO II. SD ASOCIADA 2021108465. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659RO | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018081693 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-01 | 2021-12-29 11:37 | 2021-12-17 21:10 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719RO | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110343 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-17 08:32 | 2021-12-17 18:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | -6 | 0 | 0
1115 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DP | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110915 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-17 08:34 | 2021-12-18 02:09 |  |  |  | DP | 17.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | ESMERALDA 220/115/13.8 KV N° 1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110093 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-17 08:41 | 2021-12-17 13:04 |  |  |  | RO | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Condición operacional solicitada por STN. En SEP Esmeralda Bloquear al Reconexión Automática del 52H1, 52H2, 52H3 y 52H4 y señalizar No Reconectar 52JT1 y 52CT1. En SEP Atacama: Bloquear al Reconexión Automática del 52J11. |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2021107826 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-17 08:52 | 2021-12-17 16:30 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociadas 2021107820. (SODI 173 de ALBA, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2021107842 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-17 08:52 | 2021-12-17 16:45 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociada 2021107839 (SODI 225 de RIO ALTO, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291DP | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021105185 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-17 09:14 | 2021-12-17 15:01 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán sin perdida de suministro, estos serán transferidos previamente a Transformador N° 2 de S/E Quellón. PT 2021-02215 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110351 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-17 09:17 | 2021-12-17 17:50 |  |  |  | RO | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Levantamiento de información de aisladores y conductores de líneas auxiliares 220 y 110 kV asociados a unidad de reserva, para cambio de unidad del banco ATR3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 de 220/110/13,8 kV o ATR3 de 220/110/13,8 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los aisladores de pedestal poliméricos a revisar en 220 kV y en 110 kV, previa verificación de ausencia de tensión. NOTA: Unidad de reserva se encuentra fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1060 | Transformadores2D1207 | Transformadores2D1207RO | Neomante | 1207 | Transformadores2D | HUALTE 66/13.8KV 2 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111218 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-17 11:04 | 2021-12-17 13:11 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | precaución en Transformador T-2 por bypass en ECM paño CT2 con método de línea energizada por punto con temperatura caja de conexiones secundario |  |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021110395 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-17 11:53 | 2021-12-17 14:53 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1232 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551FE | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2021003465 | externo |  |  | 2021-12-17 14:33 | 2021-12-17 15:05 |  |  |  | FE | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Negrete, S/E Nahuelbuta, S/E Los Sauces y S/E Deuco, además de los alimentadores de Distribuidora Frontel en las S/E Angol y Collipulli (propiedad de CGE), por interrupción del 52B1 en S/E Victoria. |  | Sin Energía S/E Negrete, S/E Nahuelbuta, S/E Los Sauces y S/E Deuco, además de los alimentadores de Distribuidora Frontel en las S/E Angol y Collipulli (propiedad de CGE), por interrupción del 52B1 en S/E Victoria. |  | 0 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283RO | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | STS | Desconexión / Intervención | 2021106977 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-17 17:03 | 2021-12-23 19:19 |  |  |  | RO | 146.2667 | 0 | 0 | 0 | Faenas de tratamiento de aceite es un proceso continuo de un mínimo de 3 días para el caso del Transformador T33 de S/E Melipulli. (PT 67561 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
817 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831DP | Neomante | 831 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110890 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-18 00:40 | 2021-12-18 01:20 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1383 | Transformadores2D1383DP | Neomante | 1383 | Transformadores2D | TUNICHE 66/15KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111217 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-18 05:05 | 2021-12-18 14:40 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N° 1 de SE Tuniche, los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones por redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021109679 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-18 08:26 | 2021-12-18 15:56 |  |  |  | RO | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 534 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
506 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338RO | Neomante | 338 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111277 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-18 09:09 | 2021-12-18 16:00 |  |  |  | RO | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el reemplazo del Tr N°2 por emergencia |  |  | 0 | 0 | 0
1125 | Transformadores2D973 | Transformadores2D973DP | Neomante | 973 | Transformadores2D | CHAGRES 110/12KV 33MVA T11 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2021111111 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-20 10:00 | 2021-12-22 09:50 |  |  |  | DP | 47.8333 | 0 | 0 | 0 | trabajo a realizar por empresa Systeme la cual ya ha realizado anteriormente el trabajo con seguridad y calidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DF | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112509 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-20 15:47 | 2021-12-22 13:54 |  |  |  | DF | 46.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Reparar fuga y normalizar presión de gas SF6 en 89J8-1. Se realiza medidas de resistencia de contactos en equipo GIS de paño J8 (al principio de la actividad y al finalizar). Condiciones: Instalaciones a intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos o Barra 220 kV, Sección 1-Entre Ríos o Barra 500 kV, Sección 2-Entre Ríos o L 220KV Charrúa-Entre Ríos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Entre Ríos, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J7-1 y Barra 220kV sección 1; entre 89J9-2 y Barra 220kV sección 2; entre 89J7-3 y el Banco ATR1; entre 89J9-3 y la Linea 220kV Charrúa Entre Rios 1. |  |  | 0 | 1 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111421 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-21 06:53 | 2021-12-21 16:50 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la solicitud CEN N°2021111415 |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109059 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-21 08:13 | 2021-12-21 15:31 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Para esta Faena se solicitara la apertura de los siguientes equipos en SSEE Quiani: 52BT1 - 52BT2, 52CT1 - 52CT2, 52C13-1 Alimentador Lluta, la apertura de los 89BT1-1 89BT2-1 - 89BT1-2 - 89BT2-2 y la instalación de los bloqueos puesta tierras 89BT1-4T - 89BT2-4T. |  |  | 0 | 0 | 1
684 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2021112196 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-21 10:06 | 2021-12-21 17:15 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | No requiere condiciones previas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112145 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-21 10:11 | 2021-12-22 21:18 |  |  |  | RO | 35.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a unidad 2 (de reserva) del banco ATR6 de 220/154/66 kV. Restricciones: Mantenimiento a unidad de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo, puestas a tierra provisionales instaladas en la unidad 2 (de reserva) del banco, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: S/E Alto Jahuel: Actualmente la unidad 2 se encuentra en la posición de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
503 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486RO | Neomante | 486 | Transformadores2D | FIBRANOVA 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2021110793 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-21 10:31 | 2021-12-21 13:55 |  |  |  | RO | 3.4 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-02443 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1646 | Transformadores2D3348 | Transformadores2D3348RO | Neomante | 3348 | Transformadores2D | LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2021110800 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-21 16:55 | 2021-12-21 18:09 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-02445 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
884 | Transformadores2D263 | Transformadores2D263DP | Neomante | 263 | Transformadores2D | PARRONAL 66/66KV 15MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112494 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-22 00:07 | 2021-12-22 06:10 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la desconexion como para la normalizacion del transformador 66/66kV se requiere el bloqueo de la feconexion del interruptor 52B4 en SE Los Maquis y 52B1 en SE Hualañe. |  |  | 0 | 0 | 1
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111447 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-22 06:57 | 2021-12-22 07:07 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la solicitud CEN N°2021111445 |  |  | 0 | 0 | 1
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719RO | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112233 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-22 08:35 | 2021-12-22 20:36 |  |  |  | RO | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272RO | Neomante | 272 | Transformadores3D | CAPRICORNIO 220/110/13.8 KV 60/80/15-20MVA T1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111604 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-22 09:20 | 2021-12-22 11:20 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | No reconectar: 52JT1, 52HT1, 52H1, 52H2. |  |  | 0 | 0 | 0
1129 | Transformadores2D974 | Transformadores2D974DP | Neomante | 974 | Transformadores2D | CHAGRES 110/12KV 33MVA T12 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2021111114 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-22 09:54 | 2021-12-23 15:40 |  |  |  | DP | 29.7667 | 0 | 0 | 0 | trabajo a realizar por empresa Systeme la cual ya ha realizado anteriormente el trabajo con seguridad y calidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021112126 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-22 09:59 | 2021-12-22 17:00 |  |  |  | RO | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 536 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
684 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2021112197 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-22 10:06 | 2021-12-22 18:12 |  |  |  | RO | 8.1 | 0 | 0 | 0 | No requiere condiciones previas. |  |  | 0 | 0 | 0
1682 | Transformadores3D444 | Transformadores3D444RO | Neomante | 444 | Transformadores3D | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021111603 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-22 10:34 | 2021-12-22 16:15 |  |  |  | RO | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara un equipo a la vez, trabajos a nivel de piso y se delimitara la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1232 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551FE | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2021003495 | externo |  |  | 2021-12-22 14:09 | 2021-12-22 14:13 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla línea 66 kV Victoria - Collipulli. | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536RO | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021112136 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-22 15:34 | 2021-12-23 18:30 |  |  |  | RO | 26.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT1 y 52-1. |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332RO | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Limitaciones | 2021002666 |  |  |  | 2021-12-22 18:20 | 2021-12-22 20:08 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Transformador T1 66/13.2kV de S/E Nahuelbuta, queda indisponible protección 51/51N del lado de 13.2kV, por problema con módulo de alimentación, Transformador queda protegido por las protecciones 87T, 21T además de 51/51N por el lado 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
484 | Transformadores2D334 | Transformadores2D334DF | Neomante | 334 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12.5KV 50MVA T2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113744 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-22 23:06 | 2021-12-23 03:04 |  |  |  | DF | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Carga del Tr.02 se encuentra respaldada desde Tr. 05 (Respaldo). |  |  | 0 | 1 | 0
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719RO | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112238 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-23 08:34 | 2021-12-23 19:31 |  | 2021-12-23 16:46 |  | RO | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 0
684 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2021112198 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-23 09:39 | 2021-12-23 18:18 |  |  |  | RO | 8.65 | 0 | 0 | 0 | No requiere condiciones previas. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112274 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-23 09:56 | 2021-12-23 23:43 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajo programado para conexión primaria de interruptor 52JT4. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 de S/E Quillota. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112778 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-23 10:30 | 2021-12-23 12:25 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reapriete de conexiones y limpieza a los gabinetes de control del cambiador de tap del autotransformador. Durante lo trabajos el CTBC se encontrará en manual. |  |  | 0 | 0 | 0
1744 | Transformadores2D3054 | Transformadores2D3054DF | Neomante | 3054 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN (CGE) 110/13.2KV 30MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021003505 | interno |  |  | 2021-12-23 13:27 | 2021-12-23 16:51 |  |  |  | DF | 3.4 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52HT3 y 52CT3 relacionado con Transformador N°3 110/13.2KV de S/E San Joaquin, afectando los consumos alimentadores Pampa, Juan Soldado y Avda del Mar | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719DF | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021114000 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-23 16:46 | 2021-12-23 17:46 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -5 | 1 | 0
832 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DF | Neomante | 164 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021114095 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-24 00:14 | 2021-12-24 01:14 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719RO | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112238 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-23 08:34 | 2021-12-23 19:31 | 2021-12-23 17:46 |  | S | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 0
1282 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287FE | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | Informe Fallas | 2021003564 | externo |  |  | 2021-12-26 07:16 | 2021-12-26 07:52 |  |  |  | FE | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Central Itata se encontraba sin generación por bajo caudal | Apertura de Interruptor 52BT1 por consecuencia de apertura de interruptor 52 B1 |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112481 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-26 08:55 | 2021-12-26 15:24 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Pruebas de control en N-I-T y puesta en servicio de nuevo interruptor 52JT4. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo y bloqueará la protección 50BF JT4 y 50BF JR mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT4 y 52JR. |  |  | 0 | 0 | 1
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719RO | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113631 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-27 08:49 | 2021-12-27 20:22 |  |  |  | RO | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021113642 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-27 08:54 | 2021-12-27 14:03 |  |  |  | DP | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación Laguna Seca: S/E Laguna Seca Abierto y bloqueado: 89JT3 S/E Laguna Seca Abierto: 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 1
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2021112741 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-27 09:53 | 2021-12-27 13:08 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Se recomienda diseñar a partir del diseño original tomando medidas para fabricar y mejorar soportes guía con material existente en contenedores de mantenimiento (poliamida)y se utilizaran pernos y ferretería menor. Personal competente y calificado para el trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113276 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-27 10:59 | 2021-12-27 18:15 |  |  |  | RO | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Pan de Azúcar: MPB programado P87T S2 Paño JT4. 1.- Verificación de la Protección 87T Sistema 2 asociado al Paño JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial- 87T sistema 2 Bloqueos de ordenes de Trip sobre 52JT4 y 54HT4 Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial- 87T sistema 2 Bloqueo de trip por 50BF Etapa 2 sobre BU@JT4 |  |  | 0 | 0 | 0
1006 | Transformadores2D813 | Transformadores2D813DP | Neomante | 813 | Transformadores2D | PENCO 66/24-14.4KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113115 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-27 23:35 | 2021-12-28 03:23 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador T1 de S/E Penco serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DP | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113740 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-27 23:57 | 2021-12-28 04:54 |  |  |  | DP | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo y bloqueará las protecciones 87T sistema 1 y 2. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52HT1, 52HR y 52BT1. Nota: Trabajos coordinados con CGE y EFE. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111340 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-28 05:40 | 2021-12-28 13:55 |  |  |  | RO | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2. Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra B1 500kV o Barra B2 500kV o B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111340 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-28 05:40 | 2021-12-28 13:55 |  |  |  | RO | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2. Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra B1 500kV o Barra B2 500kV o B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D15E | Transformadores2D15EDF | Neomante | 15E | Transformadores2D | VENTANAS 220/110KV 300MVA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021114473 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-28 06:11 | 2021-12-28 13:32 |  |  |  | DF | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere atención de carácter urgente para evitar bloqueo de interruptor. En paralelo se reparará falla en desconectador 89HT1-1A a barra N°1 asociado al mismo equipo con la finalidad de mantener disponibilidad de conexión del autotransformador a ambas barras de SE Ventanas (IL-2021002541). |  |  | 0 | 1 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306RO | Neomante | 306 | Transformadores3D | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV (RESERVA) | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113747 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-28 07:49 | 2021-12-29 13:55 |  |  |  | RO | 30.1 | 0 | 0 | 0 | Re-Apriete de Flanges, líneas de distribución de aceite dieléctrico de Transformador de Reserva de S/E PS1, trabajos en relación a SDCF 2021106680. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado: 89JTR, 89HTR y 89CTR en S/E Estación de Bombeo SG1. |  |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111132 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-28 08:03 | 2021-12-28 19:04 |  |  |  | RO | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales solicitadas en SEP Calama Nueva: Bloqueo Reconexión JLI. Bloqueo Reconexión JL2. Bloqueo Reconexión 52HT5 Bloqueo Reconexión 52HS. Bloqueo Reconexión 52ET5. Bloqueo Reconexión 52JT5 |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113127 | externo | Programada | Intervención | 2021-12-28 08:03 | 2021-12-28 14:00 |  |  |  | RO | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11, 52J12 no reconectar. Bloqueo del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719RO | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113632 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-28 08:18 | 2021-12-28 18:23 |  |  |  | RO | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 0
746 | Transformadores3D86 | Transformadores3D86DP | Neomante | 86 | Transformadores3D | ILLAPEL 110/66/13.8KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113049 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-28 08:46 | 2021-12-28 13:55 |  |  |  | DP | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Durante la desconexión, S/E Combarbalá será alimentada desde el nodo Pan de Azúcar, a través de la línea 66 kV El Sauce Combarbalá. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113224 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-28 09:01 | 2021-12-28 11:45 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | En SE Nueva Maitencillo: Durante los trabajos estará interrumpido la vía de cierre al interruptor 52K4. Los interruptores 52K4 y 52K5 quedarán disponibles para apertura desde nivel 3 o por falla externa en TODO momento. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113240 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-28 09:21 | 2022-01-24 17:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Regeneración de aceite en Transformadores o Reactores, con instalación fuera de servicio., S/E Pan de Azucar: Obra Capex no VI. 1) Vaciado de aceite de la cuba ATR3 hacia estanques cisternas. -2) Reparación de filtraciones ATR-3 y eliminar humedad interna.-.- 3) Regeneración de aceite en estanque Cisterna. -4) Llenado cuba ATR3 con aceite.- 5) Ensayos eléctricos Finales, muestra de aceite ATR 03 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitación de área - Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ATR3 220/110kV lado 220kV . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ATR3 220/110kV lado 110kV . . |  |  |  | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112422 | externo | Programada | Intervención | 2021-12-28 09:26 | 2021-12-28 10:33 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Trabajos de mantenimiento de Subestaciones (Desmalezado y aplicación de herbicida en B. Monofásico 04, 220/154kV).- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112153 | externo | Programada | Intervención | 2021-12-28 10:34 | 2021-12-28 12:18 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Trabajos de mantenimiento de Subestaciones (Desmalezado y aplicación de herbicida en patio de 220kV).- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 o L 220kV Ancoa-Itahue, C2 o B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113302 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-28 10:39 | 2021-12-28 16:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación regulador de voltaje CTBC paño transformador, S/E Cardones: Verificación y medidas de aislación del Regulador del cambiador de Tomas del paño HT2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Bastidor paño HT2 delimitar zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113231 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-28 11:46 | 2021-12-28 12:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | En SE Nueva Maitencillo: Durante los trabajos estará interrumpido la vía de cierre al interruptor 52K1. Los interruptores 52K1 y 52K2 quedarán disponibles para apertura desde nivel 3 o por falla externa en TODO momento. |  |  | 0 | 0 | 0
1744 | Transformadores2D3054 | Transformadores2D3054RO | Neomante | 3054 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN (CGE) 110/13.2KV 30MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113660 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-28 15:36 | 2021-12-29 18:45 |  |  |  | RO | 27.15 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297RO | Neomante | 297 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021113836 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-28 16:23 | 2021-12-28 16:37 |  |  |  | RO | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Escondida 52JT4. |  |  | 0 | 0 | 0
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282DP | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN (STS) 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2021109424 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-28 23:57 | 2021-12-29 02:44 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión deja sin energía Barra 13,2 kV de S/E Cholguan y afecta a 16750 cliente FRONTEL (11 MW), 3800 cliente de Coelcha (3 MW) y 1 cliente Paneles Arauco (9 MW), además se ve afectada la Central El Pinar que esta conectada en la misma barra de 13,2 kV |  |  | 0 | 0 | 1
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347DF | Neomante | 347 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2021003567 | interno |  |  | 2021-12-29 02:48 | 2021-12-29 03:38 |  |  |  | DF | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | No determinado en investigación. | No determinado en investigación. |  | 0 | 0 | 0
1363 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635DP | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111313 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-29 04:30 | 2021-12-29 04:56 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales en S/E Sur: Abierto 52CT1 y carro retirado a posición prueba, Abierto 52HT1, Abierto 89HT1-1. Consumos serán transferidos por red de distribución a S/E Centro. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021114028 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-29 06:46 | 2021-12-29 07:25 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la solicitud CEN N°2021114024 |  |  | 0 | 0 | 1
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112576 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-29 07:26 | 2021-12-29 08:58 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K7, 52K8, 52J5, 52J6 y desconectadores 89K7-2, 89K8-1. |  |  | 0 | 0 | 1
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719RO | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113633 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-29 08:10 | 2021-12-29 18:45 |  |  |  | RO | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111133 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-29 08:41 | 2021-12-29 20:33 |  |  |  | RO | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales solicitadas en SEP Calama Nueva: Bloqueo Reconexión JLI. Bloqueo Reconexión JL2. Bloqueo Reconexión 52HT5 Bloqueo Reconexión 52HS. Bloqueo Reconexión 52ET5. Bloqueo Reconexión 52JT5 |  |  | 0 | 0 | 0
943 | Transformadores2D891 | Transformadores2D891DP | Neomante | 891 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113789 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-29 08:52 | 2021-12-29 17:22 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos corresponden a plan de mantenimiento de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113128 | externo | Programada | Intervención | 2021-12-29 10:31 | 2021-12-29 13:53 |  |  |  | RO | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11, 52J12 no reconectar. Bloqueo del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113227 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-29 11:52 | 2021-12-29 16:24 |  |  |  | RO | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | En SE Nueva Cardones: Durante los trabajos estará interrumpido la vía de cierre al interruptor 52K4. Los interruptores 52K4 y 52K5 quedarán disponibles para apertura desde nivel 3 o por falla externa en TODO momento. |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357DF | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115485 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-30 01:04 | 2021-12-30 04:26 |  |  |  | DF | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, SE Pan de azúcar, Paño JT10 implementación de solución anormalidad 10078681 de protección sistema #2: Se realizará modificación a lógica de entrada binaria de TDD por operación de 87B110kV.,Nota: Las señales de TDD serán simuladas con maleta de pruebas a la entrada correspondiente, posteriormente se realizarán pruebas de operación sobre 52JT10 y 52J11. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87T S2 del ATR10 Bloqueo de trip 50BF etapa 2 sobre UB 87B 220kV Utilizar dispositivos de bloqueo Subestación P. Azúcar, Armario de protecciones ATR10 Señalizar y delimitar zona de trabajo Utilizar cintas delimitadoras |  |  | 0 | 1 | 0
1747 | Transformadores2D3434 | Transformadores2D3434DP | Neomante | 3434 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/33KV 130MVA T4 [EN_REVISION] | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021114383 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-30 07:07 | 2021-12-30 14:48 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52HT4, 89HT4-1, 89HT4-2, 89HT4-3, Abierto 52FT4, Cerrado 89HT4-2T, Encargado de maniobras, operador de turno SE |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Limitaciones | 2021001057 |  |  |  | 2021-04-13 23:20 | 2022-10-20 11:09 | 2021-12-30 04:26 | 2022-09-01 23:15 | S | RO | 5898.8167 | 0 | 0 | 0 | Protección sistema 1 ABB RET670 queda inhabilitada por operación errática en falla del día 13.04.2021. Protección sistema 2 queda en servicio normal. |  |  |  | 0 | 0
1747 | Transformadores2D3434 | Transformadores2D3434DP | Neomante | 3434 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/33KV 130MVA T4 [EN_REVISION] | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113835 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-30 07:37 | 2021-12-30 14:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS : ABIERTO Y BLOQUEADOS 52 HT4 . - 89HT4-1 . - 89HT4-2 , - 89HT4 -3 , CERRADO 89HT4 -2T, ENCARGADO MANIOBRA : OPERADOR DE TURNO. |  |  | -1 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113129 | externo | Programada | Intervención | 2021-12-30 07:43 | 2021-12-30 14:19 |  |  |  | RO | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11, 52J12 no reconectar. Bloqueo del jefe de faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719RO | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113634 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-30 08:12 | 2021-12-30 19:20 |  |  |  | RO | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111134 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-30 08:28 | 2021-12-30 17:54 |  |  |  | RO | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales solicitadas en SEP Calama Nueva: Bloqueo Reconexión JLI. Bloqueo Reconexión JL2. Bloqueo Reconexión 52HT5 Bloqueo Reconexión 52HS. Bloqueo Reconexión 52ET5. Bloqueo Reconexión 52JT5 |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110390 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-30 08:28 | 2021-12-30 11:15 |  |  |  | RO | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Los equipos mantienen la reconexión automatiza deshabilitada. |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110392 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-30 08:28 | 2021-12-30 11:15 |  |  |  | RO | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Los equipos mantienen la reconexión automatiza deshabilitada. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021114578 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-30 09:34 | 2021-12-30 17:02 |  |  |  | RO | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en Proyecto " adecuación de S/E El Salto" NUP 1200 Frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021114048 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-30 14:08 | 2021-12-30 16:30 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 534 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335DF | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021116006 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-31 02:27 | 2021-12-31 04:20 |  |  |  | DF | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1820 | Transformadores2D3317 | Transformadores2D3317RO | Neomante | 3317 | Transformadores2D | CENTRAL CERRO TIGRE 220/33 KV 200 MVA [EN_REVISION] | AR CERRO TIGRE SPA | Desconexión / Intervención | 2021113078 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-01 | 2022-01-31 23:59 |  |  |  | RO | 743.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio Transformador 220/33 kV S/E Cerro Tigre correspondiente al proyecto NUP 231. Trabajos consideran energización en vacío del transformador incluyendo el reactor TZ1. Condiciones requeridas en S/E Cerro Tigre: a disposición de jefe de faena 52JT1 89JT1-1, 89JT1-2, 89FTZ1. Reemplaza a solicitud: 2021082821 |  |  | 0 | 0 | 0
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299RO | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 [EN_REVISION] | AR TCHAMMA SpA | Desconexión / Intervención | 2021113089 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-01 | 2022-01-31 23:59 |  |  |  | RO | 743.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y prueba de puesta en servicio de Transformador 220/33 kV 170 MVA de S/E Tchamma. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de Faena: 52J2 y 52J3 en S/E Pallata y 52JT1 en S/E Tchamma. Reemplaza a solicitud: 2021082809. |  |  | 0 | 0 | 0
1727 | Transformadores2D2913 | Transformadores2D2913RO | Neomante | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113094 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-01 | 2022-01-31 23:59 |  |  |  | RO | 743.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas asociadas a la puesta en servicio del sistema BESS de la S/E Cerro Dominador asociados al transformador principal y la barra de 33 kV. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena 52JT1 y 52FT1 . 89FT1-2, Abierto 89FT1-3, 89FT1-4 abiertos. Reemplaza a solicitud: 2021082823. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2021114139 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-02 03:45 | 2022-01-31 23:59 |  |  |  | RO | 716.2333 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2021104888. |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113884 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-03 09:08 | 2022-01-30 20:00 |  | 2022-01-19 07:53 |  | RO | 382.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/E Cardones: Construcción tramo N°2 de canaletas in situ patio 110kV, dentro del cerco delimitador. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . |  |  |  | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113911 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-03 09:08 | 2022-02-06 15:17 |  | 2022-02-04 09:08 |  | RO | 768 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones para estructuras., S/E Cardones: Trabajos al Interior del patio 220 kV. Construcción de fundaciones, obras civiles y canaletas del nuevo proyecto Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 KV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021115053 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-03 10:02 | 2022-01-03 15:15 |  |  |  | RO | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará bloqueo de disparo 50BF del paño JT. Bloqueo se normalizará una vez hayan finalizado los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Neomante | 1479 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°105 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115630 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-04 09:14 | 2022-01-04 15:14 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requieren las siguientes condiciones. S/E 105: 52D-205: A disposición de jefe de faena 52D-BF: Abierto 52DT-105: A disposición de jefe de faena 52D-121: Abierto 52D-131: Abierto 52D-305: Abierto 52HT-105: A disposición de jefe de faena 89HT105-1: Cerrado 89HT105-2: Abierto S/E 205 52D-105: Abierto • En caso de que se encuentre alguna unidad 14 o 15 en servicio o exista descarga de buque esta solicitud se cancelara y se coordinara para una nueva fecha. • Barra cliente quedara energizada a través de interruptor 52NB14 el cual proviene del transformador 141. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 110/66/13.8 KV N°1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115817 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-04 10:16 | 2022-01-04 16:00 |  |  |  | RO | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2554 | Transformadores2D2554RO | Neomante | 2554 | Transformadores2D | EL PINAR 66/13.2KV 16MVA | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021114876 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-04 11:27 | 2022-01-10 |  |  |  | RO | 132.55 | 0 | 0 | 0 | Por el tipo de trabajo no requiere mayores condiciones. |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2553 | Transformadores2D2553RO | Neomante | 2553 | Transformadores2D | TCBB 66/13.8KV 16MVA [EN_REVISION] | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021114866 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-04 11:27 | 2022-01-10 |  |  |  | RO | 132.55 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de energización se verificaran señales de control y protecciones. |  |  |  | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113917 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-04 11:38 | 2022-02-06 15:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Cardones: Confección malla puesta a tierra, - Trabajos de bypass y chicoteo de MPT para nueva sala, equipos GIS y salidas de mufas en paño 220kV.dentro cerco delimitador Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -4 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000480 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-01-04 13:52 | 2022-01-04 15:13 |  |  |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, S/E Pan de Azúcar, Atención CF en PS2 del ATR4: Las actividades a realizar son: -.1) Levantamiento en circuito de entradas binarias de la protección GE. -.2) Levantamiento de la vía de recepción de TDD desde 87B. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Bastidor de protecciones Paño ATR4. Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
532 | Transformadores3D83 | Transformadores3D83DP | Neomante | 83 | Transformadores3D | MINERA TECK CDA 220/11/13.8KV 60MVA 2 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Desconexión / Intervención | 2021112605 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-04 17:32 | 2022-01-04 18:15 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador post mantención para traspaso de carga interno |  |  | 0 | 0 | 1
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381DP | Neomante | 381 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021114307 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-05 08:04 | 2022-01-05 12:44 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo del transformador de SS.AA se requiere desconexión del transformador 110/12 kV N°3 de S/E Quilpué. Consumos son respaldados por Transformador 110/12 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115573 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-05 08:19 | 2022-01-25 11:38 |  | 2022-01-18 10:15 |  | DP | 313.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, S/E Pan de Azúcar: Revisión y corrección de circuito de alarma por sobrepresión de aceite en ATR3 por alarma presente. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Bastidor Protecciones ATR3 Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Caja de agrupamiento ATR3 Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | -40 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021114335 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-05 08:47 | 2022-01-05 12:51 |  |  |  | RO | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2021114336 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-05 08:47 | 2022-01-05 12:51 |  |  |  | RO | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445RO | Neomante | 445 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA [EN_REVISION] | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2021115104 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-05 09:41 | 2022-01-06 13:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán suspendidos diariamente. |  |  | -353 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115819 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-05 10:38 | 2022-01-05 15:32 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1568 | Transformadores2D1519 | Transformadores2D1519RO | Neomante | 1519 | Transformadores2D | CRUCERO 220/23 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115921 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-05 11:39 | 2022-01-05 12:10 |  |  |  | RO | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas solo de señales que corrobora como tales CEN y ENGIE |  |  | 0 | 0 | 0
547 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000931 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-01-05 14:40 | 2022-02-04 08:44 |  | 2022-02-04 08:30 |  | RO | 713.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación de anormalidad en protección 87TS1- ABB RET670 de Banco ATR.3 500/220/66 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV Sección C. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: El jefe de faena delimitará las zonas de trabajo y bloqueará la protección 87T3-50BF S1 mientras dure la intervención. En servicio normal protección 87T3 sist.2 |  |  | 0 | 0 | 0
927 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889RO | Neomante | 889 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001138 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-01-05 15:49 | 2022-01-06 09:15 |  |  |  | RO | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | Es urgente realizar la reparación, ya que el TR. N°3 puede quedar sin protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DRO | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2022001271 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-01-05 22:58 | 2022-01-06 07:01 |  |  |  | DRO | 8.05 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Chilquinta, se requiere efectuar desconexión de Transformador de partida para habilitación de alimentación de emergencia por trabajos de curso forzoso para reparar punto con temperatura en desconectador 89H5 en S/E Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
1821 | Transformadores2D3211 | Transformadores2D3211DP | Neomante | 3211 | Transformadores2D | NUEVA PANQUEHUE 110/13.2KV 30MVA T1 | TRANSQUINTA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113839 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-06 08:16 | 2022-01-06 15:20 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/13.2 kV de S/E Nueva Panquehue por reparación de pérdida de aceite del cambiador de TAP. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1607E | Transformadores2D1607ERO | Neomante | 1607E | Transformadores2D | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115821 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-06 09:55 | 2022-01-06 15:32 |  |  |  | RO | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113866 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-06 15:19 | 2022-01-06 18:52 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Cardones-Proyecto SZA0009-A DOBLE VINCULACION: Traslado y posicionamiento de carrete cable aislado 245 kV a interior patio 220 kV, dentro del cerco delimitador. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en barra auxiliar equipo Tamden. Chequeo de ausencia de tensión e instalación de pértigas de puesta a tierra se instalaran 6 pértigas |  |  | 0 | 0 | 1
973 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771FE | Neomante | 771 | Transformadores2D | SAN CLEMENTE 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000071 | externo |  |  | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:34 |  |  |  | FE | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones interruptor 52BT, afectando los consumos de S/E San Clemente, por falla aguas arriba en sistema de transmisión zonal. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1241 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200RO | Neomante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001509 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-01-07 00:39 | 2022-01-07 03:34 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Punto con alta temperatura en bushing fase roja. |  |  | 0 | 0 | 0
1808 | Transformadores2D2614 | Transformadores2D2614DP | Neomante | 2614 | Transformadores2D | CENTRAL CUMBRES 23/13.2KV 13MVA N°1 | CUMBRES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115495 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-07 07:35 | 2022-01-08 18:11 |  |  |  | DP | 34.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo en relación al mantenimiento preventivo mayor de la Central Cumbres. Mantenciones menores en equipamiento. Reapriete eléctrico. Reapriete mecánico Limpieza dentro de la Sala de Control. Revisión de equipos (transformadores, interruptores, desconectadores). Solicitud de mantenimiento mayor Central Cumbres : 2021114256 |  |  | 0 | 0 | 1
1809 | Transformadores2D2615 | Transformadores2D2615DP | Neomante | 2615 | Transformadores2D | CENTRAL CUMBRES 23/13.2KV 13MVA N°2 | CUMBRES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115500 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-07 07:35 | 2022-01-08 18:11 |  |  |  | DP | 34.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo en relación al mantenimiento preventivo mayor de la Central Cumbres. Mantenciones menores en equipamiento. Reapriete eléctrico. Reapriete mecánico Limpieza dentro de la Sala de Control. Revisión de equipos (transformadores, interruptores, desconectadores). Solicitud de mantenimiento mayor Central Cumbres : 2021114256 |  |  | 0 | 0 | 1
1802 | Transformadores2D2658 | Transformadores2D2658DP | Neomante | 2658 | Transformadores2D | MOCHO 110/23 KV 50MVA T1 | CUMBRES S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115768 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-07 07:35 | 2022-01-08 17:45 |  |  |  | DP | 34.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo en relación al mantenimiento mayor de la Central Cumbres. |  |  | 0 | 0 | 1
1810 | Transformadores2D3029 | Transformadores2D3029DP | Neomante | 3029 | Transformadores2D | CENTRAL MOCHO 23/13,2KV 21MVA T1 | HIDROMOCHO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115509 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-07 07:35 | 2022-01-08 19:19 |  |  |  | DP | 35.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo en relación al mantenimiento preventivo mayor de la Central Cumbres Y S/E Mocho. Mantenciones menores en equipamiento. Reapriete eléctrico. Reapriete mecánico Limpieza dentro de la Sala de Control. Revisión de equipos (transformadores, interruptores, desconectadores). Solicitud de mantenimiento mayor Central Cumbres : 2021114256. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | Transformadores2D812 | Transformadores2D812DP | Neomante | 812 | Transformadores2D | MAHNS 66/14.8KV 10.5MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115540 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-07 09:11 | 2022-01-07 14:12 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Mahns será respaldada por el transformador T2 de la misma S/E Mahns. |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001973 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-01-07 14:20 | 2022-01-07 15:18 |  |  |  | RO | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, S/E Pan de Azúcar, Atención CF en PS2 del ATR3-9: Las actividades a realizar son: -.1) Levantamiento en circuito de entradas binarias de la protección GE. -.2) Inhabilitación de la vía de recepción de TDD desde 87B. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Bastidor PS2 del ATR3-9 Señalizar y/o delimitar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001973 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-01-07 14:20 | 2022-01-07 15:18 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, S/E Pan de Azúcar, Atención CF en PS2 del ATR3-9: Las actividades a realizar son: -.1) Levantamiento en circuito de entradas binarias de la protección GE. -.2) Inhabilitación de la vía de recepción de TDD desde 87B. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Bastidor PS2 del ATR3-9 Señalizar y/o delimitar la zona de trabajo. |  |  | -20 | 0 | 0
895 | Transformadores2D278 | Transformadores2D278RO | Neomante | 278 | Transformadores2D | ALHUE 69/25KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002054 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-01-07 19:53 | 2022-01-07 19:57 |  |  |  | RO | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1611 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP_E | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS SPA | Desconexión / Intervención | 2021112235 | externo | Programada | Desconexión | 2022-01-08 00:35 | 2022-01-08 06:14 |  |  |  | DP_E | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en horarios nocturno para no afectar generación de central Solar San. Asociado a SD 2021112231 y 2021112234. Andrés. (PT 1486 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP_E | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS SPA | Desconexión / Intervención | 2021112234 | externo | Programada | Desconexión | 2022-01-08 00:39 | 2022-01-08 06:13 |  |  |  | DP_E | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en horarios nocturno para no afectar generación de central Solar San. Asociado a SD 2021112231. Andrés. (PT 1486 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
752 | Transformadores2D90 | Transformadores2D90DP | Neomante | 90 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113770 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-08 03:12 | 2022-01-08 07:20 |  |  |  | DP | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Por la seguridad de los trabajos se requiere desconectar el Transformador N°2 66/15KV de S/E Cachapoal y precaución no reconectar interruptor 52CT1, mientras se desarrollan las maniobras, en misma S/E. , los consumos serán respaldados hacia el T1 de misma S/E a través de acoplador de barra 15KV. |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000584 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-08 08:11 | 2022-01-08 09:54 |  |  |  | DP | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-3 será transferida al transformador T-4 de S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000636 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-08 10:53 | 2022-01-11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas dentro del patio de A.T., S/E Pan de Azúcar, patio 220kV, ATR3: Retiro de maquinarias y equipos de trabajo, tales como: Maquina inyección de aire, máquina o bomba de vacío, tablero provisional de SSGG Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitación del área - - |  |  |  | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001156 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-08 23:36 | 2022-01-09 22:07 |  |  |  | DP | 22.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la desconexión del transformador N° 1 mencionada en la SD2022000460. |  |  | 0 | 0 | 1
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000460 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-08 23:37 | 2022-01-09 22:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para dichos trabajos que requiere la desconexión del transformador N° 1, los consumos serán respaldados por el transformador N°2 y también por otras instalaciones a través de MT. Cabe mencionar que estos trabajos de reubicación del actual T1 son para dar dar espacio físico y así poder iniciar obras de fundación y montaje del nuevo transformador de 30MVA contemplado en el actual proyecto de aumento de capacidad de SE Colchagua NUP1171 (Decreto N°293) que se lleva acabo en el recinto. |  |  | -1 | 0 | 0
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP_E | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS SPA | Desconexión / Intervención | 2021112236 | externo | Programada | Desconexión | 2022-01-09 00:40 | 2022-01-09 04:49 |  |  |  | DP_E | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en horarios nocturno para no afectar generación de central Solar San. Asociado a SD 2021112232. Andrés. (PT 1486 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1611 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP_E | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS SPA | Desconexión / Intervención | 2021112237 | externo | Programada | Desconexión | 2022-01-09 00:40 | 2022-01-09 04:49 |  |  |  | DP_E | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en horarios nocturno para no afectar generación de central Solar San. Asociado a SD 2021112232 y 2021112236. Andrés. (PT 1486 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1182 | Transformadores2D1096 | Transformadores2D1096DP | Neomante | 1096 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115564 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-09 00:45 | 2022-01-09 10:08 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Relacionada con SD2021115544. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | Neomante | 98 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115566 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-09 00:45 | 2022-01-09 10:08 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Relacionada con SD2021115544. |  |  | 0 | 0 | 1
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89DP | Neomante | 89 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111166 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-09 04:04 | 2022-01-09 16:21 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante el cierre de interruptor acoplador de barra 52CS y ademas se realizarán transferencias de cargas mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89DP | Neomante | 89 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113772 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-09 04:04 | 2022-01-09 16:21 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Para la seguridad de los trabajos se requiere desconectar el transformador N°1 de S/E Cachapoal y precaución no reconectar interruptor 52CT2, mientras se desarrollan las maniobras, en misma S/E. , los consumos serán respaldados hacia el T2 de misma S/E a través de acoplador de barra 15KV. |  |  | -1 | 0 | 1
203 | Transformadores2D173 | Transformadores2D173DP | Neomante | 173 | Transformadores2D | SANTA ELVIRA 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115794 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-09 07:07 | 2022-01-09 16:38 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | MPB al CDBC del T1. |  |  | 0 | 0 | 1
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000093 | externo |  |  | 2022-01-09 11:20 | 2022-01-09 11:23 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla línea 66 kV Coronel - Seccionadora Lota N°1. | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DF | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002113 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-01-10 05:28 | 2022-01-11 03:48 |  |  |  | DF | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DP | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EÓLICA SARCO SPA | Desconexión / Intervención | 2021100468 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-10 07:00 | 2022-01-15 15:29 |  |  |  | DP | 128.4833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones de Transfromador Principal. Cambio de Reactor Zig-Zag. Cambio de pararrayos de 220 kV. Instalación de sensores de temparatura en conectores de cables de celdas de Sala Switchgear. Instalación de sistema de protección por detección de Arc-Flash en trincheras de Sala Switchgear. Asociado a SMNR NUP 2742. Condiciones requeridas: abierto 52J1, 89J1-1, 89J1-2. Cerrado 89J1-2T. Abiertas y aterrizadas las celdas de media tensión. Parque Eólico Aurora fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2022001205 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-10 07:24 | 2022-03-11 |  |  |  | DP | 1432.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a ejecutar sobre equipos desenergizados, para normalización de paño HT1 (MNR NUP 3111) |  |  |  | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1575 | Transformadores2D1575RO | Neomante | 1575 | Transformadores2D | MANTOS BLANCOS 220/23 KV | MANTOS COPPER S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000981 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-10 07:44 | 2022-01-10 12:12 |  |  |  | RO | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Revisión y verificación del correcto conexionado y estado del sistema de protecciones del transformador principal de S/E Mantos Blancos. sin condiciones requeridas. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115365 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-10 07:49 | 2022-01-10 18:40 |  |  |  | RO | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajustes y protocolización de protecciones sistemas 1 y 2, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas y Protocolización de Ajustes Definitivos a IED´s de Protecciones de Paño JT3: Trabajos realizados por HITACHI ABB en Bastidor Paño 1 Protecciones Paño JT3 S1. Se requiere bloqueo de protecciones gestionado por Transelec en AT-76603 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, S1, 87T (ABB RET670), con 50BF Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-76603 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Segregación de zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115365 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-10 07:49 | 2022-01-10 18:40 |  |  |  | RO | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajustes y protocolización de protecciones sistemas 1 y 2, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas y Protocolización de Ajustes Definitivos a IED´s de Protecciones de Paño JT3: Trabajos realizados por HITACHI ABB en Bastidor Paño 1 Protecciones Paño JT3 S1. Se requiere bloqueo de protecciones gestionado por Transelec en AT-76603 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, S1, 87T (ABB RET670), con 50BF Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-76603 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Segregación de zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001074 | externo | Programada | Intervención | 2022-01-10 07:54 | 2022-01-10 22:00 |  |  |  | RO | 14.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Calama Nueva: Bloqueo de reconexión automatica H2. |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022001224 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-10 09:29 | 2022-01-10 10:49 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022000063 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-10 10:12 | 2022-01-12 12:52 |  |  |  | DP | 50.6667 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de consumos, ya que estos se respaldan mediante Transformadores N° 2 y N° 3 220/66/15kV. SE Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 1
1379 | Transformadores2D1578 | Transformadores2D1578RO | Neomante | 1578 | Transformadores2D | MANTOS DE LA LUNA 110/23 KV 25MVA | GRACE S.A. | Limitaciones | 2022000060 |  |  |  | 2022-01-10 11:19 | 2022-04-29 19:20 |  | 2022-04-27 10:39 |  | RO | 2567.3333 | 0 | 0 | 0 | Dado que e aceite esta defectuoso (aceite defectuoso de fabrica) los especialistas recomiendan no superar la carga de un 50% de la nominal no forzada. Esta recomendación se debe seguir hasta que luego de cambiar el aceite se monitoree la subestación y se verifique que se ha solucionado el problema. De no solucionarse en un 100% esta subestación podría quedar con una limitación permanente. |  |  |  | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115407 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-10 12:09 | 2022-01-10 18:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, Descripción del trabajo Acción S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-76555 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados,Protocolizacion de protecciones Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT-76555, Con S2 en servicio. Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -5 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115407 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-10 12:09 | 2022-01-10 18:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, Descripción del trabajo Acción S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-76555 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados,Protocolizacion de protecciones Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT-76555, Con S2 en servicio. Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -5 | 0 | 0
652 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DF | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000109 | interno |  |  | 2022-01-10 22:02 | 2022-01-11 19:03 |  | 2022-01-11 09:25 |  | DF | 11.3833 | 1 | 0 | 0 | Opera relé Maestro del Transformador 1 por proteccion diferencial. Causa de falla se encuentra en investigación. | Opera relé Maestro del Transformador 1 por proteccion diferencial. Causa de falla se encuentra en investigación. |  | 0 | 0 | 0
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DF | Neomante | 295 | Transformadores2D | CHOCALAN 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002638 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-01-11 01:00 | 2022-01-11 01:02 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte al T1 de S/E Chocalan,, por cambio de alimentación en 66 kV de la misma S/E, desde S/E Bajo Melipilla a S/E Las Arañas,, por control de transferencia en la LT 110 kV Alto Melipilla-TO Alto Melipilla. El microcorte a S/E Chocalan durará menos de 3 minutos. Riesgo alto. |  |  | 0 | 1 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115404 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 09:05 | 2022-01-11 18:39 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-76556, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados,Protocolizacion de protecciones Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion a condición de AT-76556, con S1 en servicio Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115404 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 09:05 | 2022-01-11 18:39 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-76556, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados,Protocolizacion de protecciones Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion a condición de AT-76556, con S1 en servicio Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115405 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 09:05 | 2022-01-11 18:39 |  |  |  | RO | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajustes y protocolización de protecciones sistemas 1 y 2, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas y Protocolización de Ajustes Definitivos a IED´s de Protecciones de Paños JT3: Trabajos realizados por HITACHI ABB en Bastidor Paño 1 Protecciones Paño JT3 S2. Se requiere bloqueo de protecciones gestionado por Transelec en AT-76604 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, S2, 87T (GE T60), JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-76604 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Segregar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -2 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115405 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 09:05 | 2022-01-11 18:39 |  |  |  | RO | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajustes y protocolización de protecciones sistemas 1 y 2, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas y Protocolización de Ajustes Definitivos a IED´s de Protecciones de Paños JT3: Trabajos realizados por HITACHI ABB en Bastidor Paño 1 Protecciones Paño JT3 S2. Se requiere bloqueo de protecciones gestionado por Transelec en AT-76604 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, S2, 87T (GE T60), JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-76604 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Segregar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -2 | 0 | 0
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DF | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002721 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-01-11 09:25 | 2022-01-18 15:06 |  |  |  | DF | 173.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere dejar fuera de servicio transformador, para realizar filtrado de aceite dieléctrico por detectarse con parámetros fuera de rango. |  |  | 0 | 1 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021116173 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 09:34 | 2022-01-12 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas dentro del patio de A.T., S/E Pan de Azúcar, patio 220kV, ATR3: Retiro de delimitaciones en area del ATR3 y equipos (cisternas, generador, planta TTO) en vialidad fuera del patio 220kV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitación de área. - |  |  |  | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115350 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 10:32 | 2022-01-11 20:24 |  |  |  | RO | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Maitencillo: Corrección de anormalidad N° 10082657, la actividad corresponde a corrección de la configuración (lógica) de la protección 51-51N del paño HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Paño HT1: Protección 51-51N Delimitar y señalizar la zona de trabajo Subestación Maitencillo, Paño HT1: Protección 51-51N Bloqueo Ordenes de Trip sobre 52HT1 Subestación Maitencillo, Paño HT1: Protección 51-51N Bloqueo Ordenes de Trip sobre 52JT1 Subestación Maitencillo, Paño HT1: Protección 51-51N Bloqueo de trip 50BF etapa 2 sobre 87B 110kV |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2022001388 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 11:29 | 2022-01-11 16:04 |  |  |  | RO | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales Nota; Bloque del trip por bandejas y borneras según protección intervenida por el jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
1031 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921RO | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022001662 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 12:55 | 2022-01-11 17:05 |  |  |  | RO | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1744 | Transformadores2D3054 | Transformadores2D3054RO | Neomante | 3054 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN (CGE) 110/13.2KV 30MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001232 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 13:37 | 2022-01-11 19:30 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 0
1744 | Transformadores2D3054 | Transformadores2D3054RO | Neomante | 3054 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN (CGE) 110/13.2KV 30MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001233 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 13:37 | 2022-01-11 19:30 |  |  |  | RO | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | -1 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022001364 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 14:38 | 2022-01-11 15:08 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 538 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3266 | Transformadores2D3266RO | Neomante | 3266 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 220/66KV 30/40MVA T5 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115496 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 15:23 | 2022-01-14 10:12 |  |  |  | RO | 66.8167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3267 | Transformadores2D3267RO | Neomante | 3267 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 220/66KV 30/40MVA T6 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115497 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 15:23 | 2022-01-14 10:12 |  |  |  | RO | 66.8167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3268 | Transformadores2D3268RO | Neomante | 3268 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 220/33KV 100/140MVA T9 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115498 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 15:23 | 2022-01-14 10:12 |  |  |  | RO | 66.8167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3269 | Transformadores2D3269RO | Neomante | 3269 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 220/66KV 100/140MVA T10 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115499 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 15:23 | 2022-01-14 10:12 |  |  |  | RO | 66.8167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596RO | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021114541 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 16:10 | 2022-01-11 20:00 |  |  |  | RO | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT2 |  |  |  | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597RO | Neomante | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021114545 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-11 16:10 | 2022-01-12 19:48 |  |  |  | RO | 27.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
895 | Transformadores2D278 | Transformadores2D278DF | Neomante | 278 | Transformadores2D | ALHUE 69/25KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022003005 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-01-12 00:52 | 2022-01-12 04:31 |  |  |  | DF | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por curso forzoso del Transformador N°1 de S/E Alhué, por reparación de filtración de aceite en el bushing de 23 kV la conexión del neutro a tierra del Transformador. Los consumos serán transferido vía redes MT hacia otras instalaciones, vía microcorte, tanto en la desconexión como normalización del transformador. Riesgo alto. |  |  | 0 | 1 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001726 | externo | Programada | Intervención | 2022-01-12 07:05 | 2022-01-12 14:47 |  |  |  | RO | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales solicitadas en SEP Calama Nueva: Bloqueo Reconexión Automática del interruptor 52H3. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2022001389 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-12 09:24 | 2022-01-12 17:40 |  |  |  | RO | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales Nota; Bloque del trip por bandejas y borneras según protección intervenida por el jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022001497 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-12 09:43 | 2022-01-12 11:40 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 534 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022001498 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-12 09:43 | 2022-01-12 11:40 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 536 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022001500 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-12 09:43 | 2022-01-12 11:40 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022001501 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-12 09:43 | 2022-01-12 11:40 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 538 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115329 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-12 10:20 | 2022-01-12 19:56 |  |  |  | RO | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Maitencillo, Mantenimiento Programado: Verificación de Protección 87T S1 ATR2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Bastidor Protecciones Paño JT2 Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Paño JT2, Protección Sistema 1 Bloqueo trip 50BF hacia 87BU/JT2 Subestación Maitencillo, Paño JT2, Protección Sistema 1 Bloqueo de trip sobre 52JT2 Subestación Maitencillo, Paño JT2, Protección Sistema 1 Bloqueo de trip sobre 52HT2 Subestación Maitencillo, Paño JT2, Protección Sistema 1 Bloqueo de trip sobre 86T2 |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Transformadores2D203 | Transformadores2D203RO | Neomante | 203 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23KV 10-12MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002060 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-12 10:50 | 2022-01-12 14:03 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cambio de conectores de llegada en el lado de AT del transformador N°1 en S/E Tierra Amarilla por detectar anomalía en estos, Transformador desconectado y respaldado los consumos por el transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021114558 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-12 10:51 | 2022-01-14 17:32 |  |  |  | DP | 54.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Subestación Escondida: 89JT3-1 Abierto y bloqueado Subestación Escondida: 52B31 Retiro de carro, abierto Subestación Escondida: 52JT3 Abiertos y a disposición del jefe de faena Subestación Escondida: 52B33 Cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DF | Neomante | 297 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022003268 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-01-12 15:19 | 2022-01-15 17:32 |  |  |  | DF | 74.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en subestación Escondida: Abierto y a disposición jefe de faena 52JT4, 52BT32, 89JT4-1. |  |  | 0 | 1 | 0
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001116 | externo | Programada | Desconexión | 2022-01-12 16:01 | 2022-01-12 21:52 |  |  |  | DP_E | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de consumos, estos serán transferidos previamente por red distribución de Frontel. Faenas coordinadas centre C.C LAP y CCT Grupo SAESA. (SODIs 01 de LAP, registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 3X87MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022003287 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-01-12 17:40 | 2022-01-12 18:10 |  |  |  | RO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Normalizar conexión de bajada base PRJT Unidad 1 Banco ATR7 a contador de descargas. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Instalar equipo de puesta a tierra en conexión de bajada del PRJT ATR7 U1 al de contador de descargas (instalada a nivel de piso). |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001178 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-13 06:14 | 2022-01-13 11:48 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001079 | externo | Programada | Intervención | 2022-01-13 07:47 | 2022-01-13 20:42 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Calama Nueva: Bloqueo de reconexión automatica H2. |  |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001852 | externo | Programada | Intervención | 2022-01-13 07:47 | 2022-01-13 20:42 |  |  |  | RO | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales solicitadas en SEP Calama Nueva: Bloqueo Reconexión Automática del interruptor 52H3. |  |  | -1 | 0 | 0
1807 | Transformadores2D1269 | Transformadores2D1269DP | Neomante | 1269 | Transformadores2D | PICOIQUEN 66/13.2KV 30MVA | HIDROANGOL S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115574 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-13 08:23 | 2022-01-14 20:06 |  |  |  | DP | 35.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T1 asociado a mantenimiento mayor de Central Picoiquén. Solicitud asociada: 2021114309 |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115402 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-13 08:26 | 2022-01-13 18:26 |  |  |  | RO | 10 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, Pruebas COMTRADE,Descripción del trabajo Acción S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-76551 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT76551, Con S2 en servicio. Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115402 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-13 08:26 | 2022-01-13 18:26 |  |  |  | RO | 10 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, Pruebas COMTRADE,Descripción del trabajo Acción S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-76551 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT76551, Con S2 en servicio. Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021116167 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-13 08:26 | 2022-01-13 18:26 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas COMTRADE a Protecciones S1 Paño JT3 en Sala de Bastidores. Trabajos serán realizados por HITACHI ABB, solo en horario diurno de 8 a 18 horas. Bloqueo de protecciones requerido a realizar por Transelec, con AT-76613 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 87T3 S1 (ABB RET670) con 50BF Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-76613 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y señalérica |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021116167 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-13 08:26 | 2022-01-13 18:26 |  |  |  | RO | 10 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas COMTRADE a Protecciones S1 Paño JT3 en Sala de Bastidores. Trabajos serán realizados por HITACHI ABB, solo en horario diurno de 8 a 18 horas. Bloqueo de protecciones requerido a realizar por Transelec, con AT-76613 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 87T3 S1 (ABB RET670) con 50BF Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-76613 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y señalérica |  |  | -1 | 0 | 0
1094 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938RO | Neomante | 938 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022002166 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-13 09:03 | 2022-01-13 14:40 |  |  |  | RO | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DRO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022003557 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-01-13 09:05 | 2022-01-13 12:25 |  |  |  | DRO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1240 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DP | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001183 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-13 11:48 | 2022-01-13 14:46 |  |  |  | DP | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115364 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-13 15:53 | 2022-01-30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/E Cardones: Proyecto SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Construcción tramo N°4 de canaletas in situ patio 110 KV., dentro del cerco delimitador Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar zona de trabajo . . |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2553 | Transformadores2D2553RO | Neomante | 2553 | Transformadores2D | TCBB 66/13.8KV 16MVA [EN_REVISION] | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022002461 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-13 16:23 | 2022-01-25 08:58 |  |  |  | RO | 280.5833 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de energización se verificaran señales de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2554 | Transformadores2D2554RO | Neomante | 2554 | Transformadores2D | EL PINAR 66/13.2KV 16MVA | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022002464 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-13 16:23 | 2022-01-25 08:58 |  |  |  | RO | 280.5833 | 0 | 0 | 0 | Por el tipo de trabajo no requiere mayores condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250RO | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022003912 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-01-13 17:17 | 2022-01-13 17:54 |  |  |  | RO | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Esto se detecto por falla de hoy 13/03/2022 en el 52BT1, IF asociado 2022000133 |  |  | 0 | 0 | 0
956 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Neomante | 895 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002810 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-13 23:35 | 2022-01-14 07:00 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto instalación de Resistencia de transformador N°1, N°2, N°3 y N°4 de S/E La Reina, NUP:1914 |  |  | 0 | 0 | 1
1792 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331RO | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002945 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-14 00:35 | 2022-01-16 22:35 |  |  |  | RO | 70 | 0 | 0 | 0 | Trabajos y procesos de primera energización del transformador coordinados con Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
1793 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332RO | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002947 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-14 00:35 | 2022-01-16 22:35 |  |  |  | RO | 70 | 0 | 0 | 0 | Trabajos y procesos de primera energización del transformador coordinados con Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115400 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-14 08:39 | 2022-01-14 17:42 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, Pruebas COMTRADE,S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-76552, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion a condición de AT-76552, con S1 en servicio Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115400 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-14 08:39 | 2022-01-14 17:42 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, Pruebas COMTRADE,S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-76552, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion a condición de AT-76552, con S1 en servicio Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021116156 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-14 08:39 | 2022-01-14 17:42 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas COMTRADE a Protecciones S2 Paño JT3 en Sala de Bastidores. Trabajos serán realizados por HITACHI ABB, solo en horario diurno de 8 a 18 horas. Bloqueo de protecciones requerido a realizar por Transelec con AT-76630 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 87T3 S2 (GE T60) JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-76630 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y señalética |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021116156 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-14 08:39 | 2022-01-14 17:42 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas COMTRADE a Protecciones S2 Paño JT3 en Sala de Bastidores. Trabajos serán realizados por HITACHI ABB, solo en horario diurno de 8 a 18 horas. Bloqueo de protecciones requerido a realizar por Transelec con AT-76630 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 87T3 S2 (GE T60) JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-76630 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y señalética |  |  | -1 | 0 | 0
944 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892RO | Neomante | 892 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022002168 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-14 11:11 | 2022-01-14 16:58 |  |  |  | RO | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
957 | Transformadores2D896 | Transformadores2D896DP | Neomante | 896 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002814 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-14 22:40 | 2022-01-15 05:17 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto instalación de Resistencia de transformador N°1, N°2, N°3 y N°4 de S/E La Reina, NUP:1914 |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002190 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-15 00:37 | 2022-01-15 08:42 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD2022002185, Proyecto NUP-1125, Ampliación SE Monterrico. |  |  | 0 | 0 | 1
1182 | Transformadores2D1096 | Transformadores2D1096DP | Neomante | 1096 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002046 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-15 06:27 | 2022-01-15 14:21 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de extension se ejecutaran en Barra Principal y Transferencia 15 kV N°1 de S/E Chivilcan. |  |  | 0 | 0 | 1
1455 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661DP | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022001626 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-15 11:14 | 2022-01-15 20:00 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Abierto: 52BT; 52CT; 89BT en S/E Tap off 003 |  |  |  | 0 | 1
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | Neomante | 98 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002047 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-15 14:21 | 2022-01-15 17:29 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de extension se ejecutaran en Barra Principal y Transferencia 15 kV N°2de S/E Chivilcan. |  |  | 0 | 0 | 1
1849 | Transformadores2D3480 | Transformadores2D3480DP | Neomante | 3480 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/25-15,3 KV 30MVA 2 [EN_REVISION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022003453 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-16 01:00 | 2022-01-16 01:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a los consumos del transformador T1 para transferir cargas desde S/E Parral hacia la S/E Monterrico, quedando abierto el DC 89B2 de S/E San Carlos, para evitar sobrecarga de las instalaciones |  |  | 0 | 0 | 1
165 | Transformadores3D131 | Transformadores3D131DP | Neomante | 131 | Transformadores3D | CORONEL 154/69/14.8KV 60MVA 4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002248 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-16 07:07 | 2022-01-16 20:25 |  |  |  | DP | 13.3 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-4 será transferida al T-5 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001860 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-16 07:44 | 2022-01-16 14:20 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Inspección de fuelle a transformadores de corriente por el nivel de 500 kV (TTCC KT2). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 500 kV sección A o B. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los transformadores de corriente a intervenir. NOTA: En esta desconexión, se realizará el cambio de unidad en el Banco ATR2. Sale Unidad de reserva y entra al servicio la unidad N° 1. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002178 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-16 09:01 | 2022-01-16 12:09 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001861 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-16 14:35 | 2022-01-16 16:41 |  |  |  | DP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Inspección de fuelle a transformadores de corriente por el nivel de 500 kV (TTCC KT1). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 500 kV sección A o B. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los transformadores de corriente a intervenir. Nota: Trabajos comenzarán una vez finalizados los trabajos asociados a la desconexión del ATR2 500/220 kV de la S/E Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 1
854 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Neomante | 863 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002182 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-17 00:02 | 2022-01-17 03:25 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002498 | externo | Programada | Intervención | 2022-01-17 08:31 | 2022-01-21 16:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Calicatas en patios de AT, S/E Carodnes: Realizar Calicatas manuales para estudio de mecanica de suelo, por obra de reemplazo del TCJT2 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitacion Zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1540 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696RO | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022004443 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-01-17 10:39 | 2022-01-17 16:32 |  |  |  | RO | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: 52B634 de S/E 418 y 52BL4 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001433 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-17 13:24 | 2022-01-19 |  |  |  | RO | 34.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Medidas topográficas en patios de AT, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Inspección visual y Levantamiento Topográfico de Instalaciones existentes para desarrollo de Ingenieria asociada a nuevos TT.CC. paño JT3 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0FE | Neomante | 0 | Transformadores2D | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000174 | externo |  |  | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:29 |  |  |  | FE | 1.15 | 0 | 0 | 0 | operación protecciones linea 66kv Temuco Loncoche | operación protecciones linea 66kv Temuco Loncoche |  |  | 0 | 0
906 | Transformadores2D308 | Transformadores2D308FE | Neomante | 308 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000172 | externo |  |  | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:29 |  |  |  | FE | 1.15 | 0 | 0 | 0 | operación de protección lineá 66kv Temuco Loncoche | operación de protección lineá 66kv Temuco Loncoche |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D814E | Transformadores3D814EFE | Neomante | 814E | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000173 | externo |  |  | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-18 06:03 |  |  |  | FE | 14.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del Transformador N°3 de S/E Quillota | Se investiga |  |  | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DRO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004782 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-01-18 09:20 | 2022-01-18 12:20 |  |  |  | DRO | 3 | 0 | 0 | 0 | no hya. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002920 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-18 10:15 | 2022-01-26 11:14 |  |  |  | DP | 192.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de filtraciones de aceite en Transformadores y Reactores., S/E Pan de Azucar: Limpieza de tableros de control ATR 03 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitación de Área - Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ATR3 220/110kV lado 220kV . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ATR3 220/110kV lado 110kV . . |  |  | 0 | 0 | 1
1777 | Transformadores3D432 | Transformadores3D432RO | Neomante | 432 | Transformadores3D | SAN ANTONIO 115/66/13.2KV 20MVA AT3-R [EN_REVISION] | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004820 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-01-18 10:37 | 2022-01-18 18:36 |  |  |  | RO | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | en todo momento se contará con operador en terreno para realizar maniobras en caso de ser necesario. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001808 | externo | Programada | Intervención | 2022-01-18 11:09 | 2022-01-18 22:39 |  |  |  | RO | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de CC Saesa: Lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal Restricciones: S/E Kimal: 52J19 y 52J20 No reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001814 | externo | Programada | Intervención | 2022-01-18 11:09 | 2022-01-18 22:39 |  |  |  | RO | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de CC Saesa: Lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal Restricciones: S/E Kimal: 52J22 y 52J23 No reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115361 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-19 07:53 | 2022-01-31 |  |  |  | RO | 280.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/E Cardones: Proyecto SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Construcción canaleta tramo N°5 patio 110 kV y banco de ductos. Trabajos a nivel de piso.,- Nota: No se interconectarán la canaleta proyectada y banco ducto con canaletas en explotación. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  |  | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001809 | externo | Programada | Intervención | 2022-01-19 08:48 | 2022-01-19 18:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de CC Saesa: Lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal Restricciones: S/E Kimal: 52J19 y 52J20 No reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001815 | externo | Programada | Intervención | 2022-01-19 08:48 | 2022-01-19 18:50 |  |  |  | RO | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de CC Saesa: Lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal Restricciones: S/E Kimal: 52J22 y 52J23 No reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Transformadores2D869 | Transformadores2D869DP | Neomante | 869 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002966 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-19 08:55 | 2022-01-19 19:11 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000765 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-19 11:47 | 2022-02-10 12:25 |  |  |  | RO | 528.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Inspección, reparación e instalación de ventilador de unidad de reserva. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Hualpén o SS.AA. C.C. Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, ITE Ventiladores ATR1 - Reserva ABIERTO. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000763 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-19 11:48 | 2022-01-21 18:23 |  |  |  | RO | 54.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Reparación y pintura de caseta de enchufes de rotación de unidades ATR1.Cambio de calefactor caja de agrupamiento n°2 del paño AT1. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Hualpén o SS.AA. C.C. Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, ITE Calefacción Paño AT1 ABIERTO. |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001683 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-19 11:48 | 2022-01-19 18:50 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Canalización, montaje y tendido de cables, S/E Diego de Almagro: Inspección de canaletas de cables asociadas a la normalización del paño HT5. Para ello se levantarán tapas y cubiertas respectivas, desde el patio hasta la sala eléctrica.,Inspección de escalerillas, conduits y bandejas asociadas a la posición proyectada para los gabinetes de control y protección de la normalización del paño HT5 en sala eléctrica.,Inspección de cajas de agrupamiento de los equipos existentes.,Inspección de espacios para bastidores en sala eléctrica: o Inspección espacios para bastidores proyectados para el paño HT5. o Inspección bastidor de la protección diferencial de barras REB 670.,Inspección acceso escalerilla a sala eléctrica y en el interior de esta para cables de bastidores proyectados. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
1821 | Transformadores2D3211 | Transformadores2D3211DF | Neomante | 3211 | Transformadores2D | NUEVA PANQUEHUE 110/13.2KV 30MVA T1 | TRANSQUINTA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022005621 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-01-19 13:21 | 2022-01-19 17:08 |  |  |  | DF | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | trabajos serán realizado por personal especialista. |  |  | 0 | 1 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022003349 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-19 14:58 | 2022-01-19 18:10 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado., S/E Pan de Azucar: Corregir anormalidad de indicación abierto y cerrado desconectador 89HT3-4, investigación y pruebas efectivas de apertura y cierre 89HT3-4, calibración y ajuste de ser necesario.,Nota: Trabajo coordinado con PMTDI de Control N° 30898 AT 78150. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 89HT3-4 . . Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo . . |  |  | -11 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022003349 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-19 14:58 | 2022-01-19 18:10 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado., S/E Pan de Azucar: Corregir anormalidad de indicación abierto y cerrado desconectador 89HT3-4, investigación y pruebas efectivas de apertura y cierre 89HT3-4, calibración y ajuste de ser necesario.,Nota: Trabajo coordinado con PMTDI de Control N° 30898 AT 78150. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 89HT3-4 . . Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022003350 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-19 14:58 | 2022-01-19 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación de anormalidad en circuitos de CC., S/E Pan de Azúcar: Investigación y corrección de anormalidad en indicación de posición de desconectador 89HT3-4. Nota: Trabajo coordinado con PMTDI 30893 AT 78144. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Bastidor Control y Protecciones Paño ATR3 Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. Subestación P. Azúcar, Tablero Paño ATR3 Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. Subestación P. Azúcar, Caja de agrupamiento desconectador 89HT3-4. Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. |  |  | -2 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022003350 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-19 14:58 | 2022-01-19 18:10 |  |  |  | DP | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación de anormalidad en circuitos de CC., S/E Pan de Azúcar: Investigación y corrección de anormalidad en indicación de posición de desconectador 89HT3-4. Nota: Trabajo coordinado con PMTDI 30893 AT 78144. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Bastidor Control y Protecciones Paño ATR3 Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. Subestación P. Azúcar, Tablero Paño ATR3 Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. Subestación P. Azúcar, Caja de agrupamiento desconectador 89HT3-4. Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. |  |  | -2 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001810 | externo | Programada | Intervención | 2022-01-20 08:42 | 2022-01-20 18:15 |  |  |  | RO | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de CC Saesa: Lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal Restricciones: S/E Kimal: 52J19 y 52J20 No reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001816 | externo | Programada | Intervención | 2022-01-20 08:42 | 2022-01-20 18:15 |  |  |  | RO | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de CC Saesa: Lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal Restricciones: S/E Kimal: 52J22 y 52J23 No reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004087 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-20 09:00 | 2022-01-20 17:42 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Andes sala Solar IIA : 52ET3, Señalizar y no reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002486 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-20 09:24 | 2022-01-20 11:11 |  |  |  | DP | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal o exhaustivo a cables de poder o mufas., S/E Cardones: Mantenimiento normal Cables de poder y mufas terciario Tandem, Cables de poder y mufas delta terciario Tandem (UO S848450D) y Mantenimiento alternativo a la termovisión. Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño JTRT, ATRT, HTRT y CTRT (Conjunto Tandem, Equipo Desvinculado del Servicio). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Instalación de tierras de bloqueo en Autotransformadores ACEC 1, 2, 3 y 4 lado 110 kV . Subestación Cardones, Instalación de tierras de bloqueo en ATR Federal Pacific lado bushing 220 kV . . Subestación Cardones, Delimitación de la zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3376 | Transformadores2D3376RO | Neomante | 3376 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N°2 110/23KV 20MVA 1 [EN_REVISION] | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004685 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-20 09:51 | 2022-01-20 11:18 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189RO | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004620 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-20 11:32 | 2022-01-20 18:15 |  |  |  | RO | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigar y normalizar indicación errónea de posición en Cambiador de Taps del Banco Autotransformador N°2 500/220 kV.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar la Zona de Trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
940 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709RO | Neomante | 709 | Transformadores2D | MIRAFLORES 115/13.6KV 25MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002569 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-20 12:50 | 2022-01-20 16:48 |  |  |  | RO | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a plan de mantenimiento anual |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596DP | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022004037 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-20 12:58 | 2022-01-20 20:46 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación OGP1 Abierto 52JT2, 89JT2-2, 89JT2-1 SubEstación OGP1 Abierto y Bloqueado 89JT2-3 SubEstación OGP1 Cerrado y Bloqueado 89JT2-3T SubEstación OGP1 Abierto y Bloqueado INT 52E02 |  |  | 0 | 0 | 1
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596FE | Neomante | 1596 | Transformadores2D | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000212 | externo |  |  | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 18:15 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | operación protecciones linea 66 kv Temuco Loncoche numero II | operación protecciones linea 66 kv Temuco Loncoche numero II |  |  | 0 | 0
1007 | Transformadores2D814 | Transformadores2D814FE | Neomante | 814 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000213 | externo |  |  | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:02 |  |  |  | FE | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | operación de protección linea 66 kv Temuco Loncoche numero II | operación de protección linea 66 kv Temuco Loncoche numero II |  | 0 | 0 | 0
1439 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584RO | Neomante | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2022004709 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-20 17:03 | 2022-01-20 19:24 |  |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: NO RECONECTAR 52J1; S/E ENCUENTRO: NO RECONECTAR 52J11. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585RO | Neomante | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2022004720 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-20 17:04 | 2022-01-20 19:24 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: NO RECONECTAR 52J1; S/E ENCUENTRO: NO RECONECTAR 52J11. Nota: Trabajos alternados con el TR1 y TR2 |  |  | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000200 | externo |  |  | 2022-01-20 17:23 | 2022-01-20 17:26 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SE Lota por Interrupción de línea 66kV Coronel - Andalicán N°1 propiedad de CGE. | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664DF | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Informe Fallas | 2022000210 | interno |  |  | 2022-01-20 17:51 | 2022-01-21 18:49 |  |  |  | DF | 24.9667 | 1 | 0 | 0 | Se revisa en terreno el equipo sin ninguna evidencia de falla. | Señal erronea desde circuito de control mientras se realizaba mantenimiento en interruptor general de 4,16kV por mantención programada. |  | 0 | 0 | 0
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP_E | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2022004289 | externo | Programada | Desconexión | 2022-01-20 23:35 | 2022-01-21 04:06 |  |  |  | DP_E | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Central Solar San Andres. (SODI 1 de San Andrés SPA). |  |  | 0 | 0 | 0
1024 | Transformadores2D1039 | Transformadores2D1039RO | Neomante | 1039 | Transformadores2D | SAN JUAN 66/13.8KV 10.2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022005037 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-21 08:31 | 2022-01-21 16:24 |  |  |  | RO | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizan revisión de los ajustes y mejora de lógica en protección 387 T1 S/E San Juan |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001811 | externo | Programada | Intervención | 2022-01-21 09:00 | 2022-01-21 18:23 |  |  |  | RO | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de CC Saesa: Lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal Restricciones: S/E Kimal: 52J19 y 52J20 No reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001817 | externo | Programada | Intervención | 2022-01-21 09:00 | 2022-01-21 18:23 |  |  |  | RO | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de CC Saesa: Lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal Restricciones: S/E Kimal: 52J22 y 52J23 No reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1745 | Transformadores2D3053 | Transformadores2D3053RO | Neomante | 3053 | Transformadores2D | LA PALMA 69/15.3KV 30MVA T2 [EN_REVISION] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004116 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-21 11:41 | 2022-01-21 18:10 |  |  |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se inhabilitan alarmas de temperatura del transformador mientras se realiza el reemplazo de dicho relé. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DP_E | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000389 | externo | Programada | Desconexión | 2022-01-22 08:10 | 2022-01-22 13:33 |  |  |  | DP_E | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Las cargas de SEP Pacifico, serán transferidas a SEP Palafitos. Condiciones operaciones. En SEP Pacifico Abrir: 52HT1, 52CT1, 89HT1-1 y Cerrar 89HT1-1T. |  |  | 0 | 0 | 0
198 | Transformadores2D908 | Transformadores2D908DP | Neomante | 908 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 22.4MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006011 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-22 12:42 | 2022-01-23 00:30 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajo contempla retiro de pilares soportes, aisladores 110 KV y barras tubo, para despejar área para construcción de futuras nuevas fundaciones para transformadores de potencial 110 kV Barra Nº1 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
613 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067DP_E | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2021115752 | externo | Programada | Desconexión | 2022-01-22 21:31 | 2022-01-23 09:36 |  |  |  | DP_E | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Interno: Trabajos asociados a Permiso de trabajo 2021-02571. |  |  | 0 | 0 | 0
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DF | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006396 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-01-23 00:28 | 2022-01-23 04:01 |  |  |  | DF | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la S/E Paniahue y realizar un cambio de pick up de sus protecciones para aumentar la capacidad de transformación de 20,8MVA a aprox. 24MVA, dentro de los parámetros normales y evitar riesgos a la continuidad de suministro por operación por sobrecarga. |  |  | 0 | 1 | 0
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | Neomante | 98 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004913 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-23 03:00 | 2022-01-23 09:15 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Consumos de T2 serán respaldados a través de red de media tensión de CGE. Relacionada con SD 2022004912. |  |  | 0 | 0 | 1
1182 | Transformadores2D1096 | Transformadores2D1096DP | Neomante | 1096 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004917 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-23 03:00 | 2022-01-23 09:15 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Consumos de T1 será respaldados a través de red de media tensión de CGE. Relacionada con SD2022004912. |  |  | 0 | 0 | 1
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DP_E | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000391 | externo | Programada | Desconexión | 2022-01-23 05:33 | 2022-01-23 12:12 |  |  |  | DP_E | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Las cargas de SEP Palafitos, serán transferidas a SEP Pacifico. Condiciones operaciones. En SEP Palafitos Abrir: 52HT1, 52CT1, 52CT2, 89HT1-1 y Cerrar 89HT1-1T. |  |  | 0 | 0 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182DP_E | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022003187 | externo | Programada | Desconexión | 2022-01-23 08:09 | 2022-01-23 19:33 |  |  |  | DP_E | 11.4 | 0 | 0 | 0 | CONSUMOS DE S/E PICOLTUE SERAN TRANSFERIDOS PREVIAMENTE A TRAVES DE LA RED DE MT POR PARTE DE FRONTEL. SODI 09 DE COLBUN REGISTRO INTERNO. |  |  | 0 | 0 | 0
1622 | Transformadores2D2532 | Transformadores2D2532DP | Neomante | 2532 | Transformadores2D | CENTRAL AURORA 220/33KV 170MVA | AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA | Desconexión / Intervención | 2021103349 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-24 07:38 | 2022-01-28 17:16 |  |  |  | DP | 105.6333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones de Transformador Principal. Cambio de Reactor Zig-Zag. Cambio de pararrayos de 220 kV. Instalación de sensores de temparatura en conectores de cables de celdas de Sala Switchgear. Instalación de sistema de protección por detección de Arc-Flash en trincheras de Sala Switchgear. Mantenimiento anual de equipos de Sala Switchgear, Sala Control y Patio de Maniobras. Asociado a Modificación no relevante NUP 2743. COndiciones requeridas en Tap Aurora: Abierto 89J-L1, 52J-1, 89J-T1, 87E-MV1; Cerrado 57J-T1 (SECCIONADORES TIERRA); Abierto 52E-4, 52E-8, 52E-2, 52E-3, 52E-5, 52E-6, 52E-7, 52E-9, 52E-10, 52E-1; Abierto 89E-4, 89E-8, 89E-2, 89E-3, 89E-5, 89E-6, 89E-7, 89E-9, 89E-10, 89E-1; Cerrado 57E-4T, 57E-8T, 57E-2T, 57E-3T, 57E-5T, 57E-6T, 57E-7T, 57E-9T;Cerrado 57E-10T, 57E-1T. Parque Eólico Aurora fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000243 | externo |  |  | 2022-01-24 08:37 | 2022-01-24 08:44 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de Suministro por falla en la LT Totoralillo - Nueva Panquehue Cto 2 dejando sin suministro momentáneamente a S/E San Felipe y San Rafael. | Perdida de Suministro por falla en la LT Totoralillo - Nueva Panquehue Cto 2 dejando sin suministro momentáneamente a S/E San Felipe y San Rafael. |  | 0 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225DF | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006708 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-01-24 08:52 | 2022-01-24 11:03 |  |  |  | DF | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | De Curso Forzoso se requiere realizar la desconexión del Transformador T1 en S/E El Empalme, esto debido a que se debe realizar purga de gases del relé Buchholz y estanque conservador de aceite del transformador mencionado. Se debe realizar la purga de gases para evitar que alcance niveles de Trip con lo cual afectaría la continuidad del servicio para los consumos asociados al T1. Además de ser necesaria la desconexión del equipo por seguridad del personal a intervenir. Consumos serán transferidos previamente. |  |  | 0 | 1 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022003391 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-24 09:58 | 2022-01-24 14:13 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Cardones: Mantenimiento alternativo a la termovisión paño CT1, Paño Bancos de CCEE 1 y 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalará tierras provisionales de bloqueo en 89CT1-1 lado 52CT1, en ambos lados de Banco CCEE N° 1, en ambos lados de Banco CCEE N° 2 y en Barra 13,2 KV. . Subestación Cardones, Se delimitara la zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006287 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-24 11:37 | 2022-01-24 17:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Primera energización de equipos (Transformador), S/E Pan de Azúcar, patio 220kV: Energización ATR3 luego de regeneración aceite aislante, ATR3 se mantendrá en vacío por 10 hrs. en observación antes de colocarlo en servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitación del área de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006287 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-24 11:37 | 2022-01-24 17:59 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Primera energización de equipos (Transformador), S/E Pan de Azúcar, patio 220kV: Energización ATR3 luego de regeneración aceite aislante, ATR3 se mantendrá en vacío por 10 hrs. en observación antes de colocarlo en servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitación del área de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DP | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2022005013 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-24 15:39 | 2022-01-24 18:13 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de equipos para tratamientos de aceite de transformador de poder de subestación Sarco. Condiciones requeridas: PE Sarco desconectado y fuera de servicio. Condiciones requeridas: abierto 52JT1, 52ET11, 52ET12, 89JT1-2 y celdas de MT de S/E Sarco. |  |  | 0 | 0 | 1
157 | Transformadores2D873 | Transformadores2D873DP | Neomante | 873 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022005191 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-25 06:41 | 2022-01-25 21:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1157 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236DP | Neomante | 1236 | Transformadores2D | LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | Desconexión / Intervención | 2022006008 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-25 08:42 | 2022-01-25 10:46 |  |  |  | DP | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación Transformador de Poder S/E La Cebada: Abiertos 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3, 52E3, 89E3. |  |  | 0 | 0 | 1
1595 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313DP | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 KV 12 MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006156 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-25 08:51 | 2022-01-25 15:12 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 52CT2 Abierto y a disposición Jefe Faena, 89CT2-1 Abierto, 89ET2-1 Abierto |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2554 | Transformadores2D2554RO | Neomante | 2554 | Transformadores2D | EL PINAR 66/13.2KV 16MVA | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022005980 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-25 08:58 | 2022-02-03 13:46 |  | 2022-02-03 13:45 |  | RO | 220.7833 | 0 | 0 | 0 | Por el tipo de trabajo no requiere mayores condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2553 | Transformadores2D2553RO | Neomante | 2553 | Transformadores2D | TCBB 66/13.8KV 16MVA [EN_REVISION] | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022005985 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-25 08:58 | 2022-02-03 13:46 |  | 2022-02-03 13:45 |  | RO | 220.7833 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de energización se verificaran señales de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1842 | Transformadores2D2953 | Transformadores2D2953DF | Neomante | 2953 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23,5KV 25MVA 2 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022007258 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-01-25 09:09 | 2022-01-25 19:21 |  |  |  | DF | 10.2 | 0 | 0 | 0 | TR.02 se encuentra energizado pero no posee carga. |  |  | 0 | 1 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004653 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-25 09:53 | 2022-01-25 16:30 |  |  |  | RO | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para inspección y eliminación de óxidos en equipos, casetas y estructuras de patio de 220 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico N°5 de 220/110kV o Línea de 220kV Quillota - Nogales 1 o Línea de 220kV Quillota - Nogales 2 o Línea de 220kV San Luis - Quillota 1 o Línea de 220kV San Luis - Quillota 2 o Línea de 220kV Polpaico - Quillota 1 o Línea de 220kV Polpaico - Quillota 2 o Transformador Trifásico N°1 220/110kV o Transformador Trifásico N°4 de 220/110kV o Paño Seccionador JS o Paño Acoplador JR o Barra de 220 kV Sección 1 o Sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004653 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-25 09:53 | 2022-01-25 16:30 |  | 2022-01-25 15:25 |  | RO | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para inspección y eliminación de óxidos en equipos, casetas y estructuras de patio de 220 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico N°5 de 220/110kV o Línea de 220kV Quillota - Nogales 1 o Línea de 220kV Quillota - Nogales 2 o Línea de 220kV San Luis - Quillota 1 o Línea de 220kV San Luis - Quillota 2 o Línea de 220kV Polpaico - Quillota 1 o Línea de 220kV Polpaico - Quillota 2 o Transformador Trifásico N°1 220/110kV o Transformador Trifásico N°4 de 220/110kV o Paño Seccionador JS o Paño Acoplador JR o Barra de 220 kV Sección 1 o Sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004653 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-25 09:53 | 2022-01-25 16:30 |  |  |  | RO | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para inspección y eliminación de óxidos en equipos, casetas y estructuras de patio de 220 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico N°5 de 220/110kV o Línea de 220kV Quillota - Nogales 1 o Línea de 220kV Quillota - Nogales 2 o Línea de 220kV San Luis - Quillota 1 o Línea de 220kV San Luis - Quillota 2 o Línea de 220kV Polpaico - Quillota 1 o Línea de 220kV Polpaico - Quillota 2 o Transformador Trifásico N°1 220/110kV o Transformador Trifásico N°4 de 220/110kV o Paño Seccionador JS o Paño Acoplador JR o Barra de 220 kV Sección 1 o Sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000259 | externo |  |  | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 13:46 |  |  |  | FE | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla en instalaciones de CGE. | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000262 | externo |  |  | 2022-01-25 14:00 | 2022-01-25 16:20 |  |  |  | FE | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla en las instalaciones de CGE (línea 66 kV Coronel - Seccionadora Lota N°1) | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022007449 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-01-25 15:25 | 2022-01-25 18:18 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Investigación de circuitos de control en desconectador 89JT4-3 por anormalidad en mandos. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena desconectador 89JT4-3 para realizar comandos de apertura/cierre. |  |  | -4 | 0 | 0
1721 | Transformadores2D3320 | Transformadores2D3320DF | Neomante | 3320 | Transformadores2D | MALGARIDA 220/33KV 220MVA T1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022007728 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-01-25 22:17 | 2022-01-26 01:15 |  |  |  | DF | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | SC |  |  | 0 | 1 | 0
1575 | Transformadores2D2526 | Transformadores2D2526DP | Neomante | 2526 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN 110/4.16KV 5MVA 1 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2022005244 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-26 08:00 | 2022-01-26 18:30 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | El aterrazamiento se harán en subestación tierra amarilla y subestación Atacama Kozan |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006238 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-26 08:30 | 2022-01-26 19:06 |  |  |  | RO | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1151 | Transformadores2D617 | Transformadores2D617DP | Neomante | 617 | Transformadores2D | PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2022006319 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-26 09:07 | 2022-01-26 15:24 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislamiento Transformador de Potencia (TRN°1) y a sus pararrayos asociados Subestación Punta Colorada. Condiciones requeridas: Abierto 52J8; 52J9; 89JT-1; 89J9-2;89J8-2 de S/E Punta Colorada. |  |  | 0 | 0 | 1
1664 | Transformadores2D526 | Transformadores2D526DP | Neomante | 526 | Transformadores2D | MACHICURA 230KV/13.8KV 53MVA 1 | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006651 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-26 10:14 | 2022-01-26 16:01 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Montaje de sistema de monitoreo de bushing y pruebas, por resultados anormales de medidas realizadas durante mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006240 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-27 08:13 | 2022-01-27 18:26 |  |  |  | RO | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636RO | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022005925 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-27 08:30 | 2022-01-27 09:45 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E SVC: No Reconectar 52J1 |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842RO | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022005546 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-27 09:08 | 2022-01-27 11:30 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | (PT 294 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DP | Neomante | 862 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006259 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-27 10:14 | 2022-01-27 20:00 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  |  | 0 | 1
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853RO | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022005916 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-27 12:16 | 2022-01-27 14:55 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | (PT 277 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547RO | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022005547 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-27 16:01 | 2022-01-27 17:38 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | (PT 295 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1646 | Transformadores2D3348 | Transformadores2D3348RO | Neomante | 3348 | Transformadores2D | LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022005910 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-27 17:42 | 2022-01-27 19:50 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | (PT 296 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D757E | Transformadores2D757ERO | Neomante | 757E | Transformadores2D | CALBUCO 115/69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2022007551 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-28 09:29 | 2022-01-28 11:00 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | (PT N° 2022-00429 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136RO | Neomante | 136 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/13.6KV 26MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022007173 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-28 11:30 | 2022-01-28 17:07 |  |  |  | RO | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a plan de mantenimiento anual |  |  | 0 | 0 | 0
940 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709RO | Neomante | 709 | Transformadores2D | MIRAFLORES 115/13.6KV 25MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022007176 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-28 11:30 | 2022-01-28 17:07 |  |  |  | RO | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a plan de mantenimiento anual |  |  | 0 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2022007534 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-28 12:08 | 2022-01-28 13:30 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | (PT N° 2022-00424 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
292 | Transformadores2D376 | Transformadores2D376DF | Neomante | 376 | Transformadores2D | PLACILLA 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008741 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-01-28 13:52 | 2022-01-28 18:00 |  |  |  | DF | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 | 0
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002725 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-30 04:49 | 2022-01-30 18:40 |  | 2022-01-30 12:16 |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DF | Neomante | 1033 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2022000323 | interno |  |  | 2022-01-30 12:16 | 2022-01-30 13:35 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | Operación de interruptor 52TU2-1. | . |  |  | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000310 | interno |  |  | 2022-01-31 10:58 | 2022-01-31 16:10 |  |  |  | DF | 5.2 | 1 | 0 | 0 | Opera relé Maestro del Transformador 1 por sobre corriente neutro. La transferencia automática en 12 kV se ejecuta de forma exitosa , los consumos quedan respaldados por el TR-2 110/12 kV. | Opera relé Maestro del Transformador 1 por sobre corriente neutro. La transferencia automática en 12 kV se ejecuta de forma exitosa , los consumos quedan respaldados por el TR-2 110/12 kV. En investigación |  | 0 | 0 | 0
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002725 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-30 04:49 | 2022-01-30 18:40 | 2022-01-30 13:35 |  | S | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
1727 | Transformadores2D2913 | Transformadores2D2913RO | Neomante | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2022007938 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-01 | 2022-04-30 23:59 |  | 2022-02-11 02:12 |  | RO | 242.2 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas asociadas a la puesta en servicio del sistema BESS de la S/E Cerro Dominador asociados al transformador principal y la barra de 33 kV. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena 52JT1 y 52FT1 . 89FT1-2, Abierto 89FT1-3, 89FT1-4 abiertos. Reemplaza a solicitud: 2021113094. |  |  |  | 0 | 0
1820 | Transformadores2D3317 | Transformadores2D3317RO | Neomante | 3317 | Transformadores2D | CENTRAL CERRO TIGRE 220/33 KV 200 MVA [EN_REVISION] | AR CERRO TIGRE SPA | Desconexión / Intervención | 2022007910 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-01 | 2022-03-10 15:30 |  |  |  | RO | 903.5 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio Transformador 220/33 kV S/E Cerro Tigre correspondiente al proyecto NUP 231. Trabajos consideran energización en vacío del transformador incluyendo el reactor TZ1. Condiciones requeridas en S/E Cerro Tigre: a disposición de jefe de faena 52JT1 89JT1-1, 89JT1-2, 89FTZ1. Reemplaza a solicitud: 2021113078 |  |  | 0 | 0 | 0
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299RO | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 [EN_REVISION] | AR TCHAMMA SpA | Desconexión / Intervención | 2022007918 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-01 | 2022-02-23 21:16 |  |  |  | RO | 549.2667 | 0 | 0 | 0 | Energización y prueba de puesta en servicio de Transformador 220/33 kV 170 MVA de S/E Tchamma. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de Faena: 52J2 y 52J3 en S/E Pallata y 52JT1 en S/E Tchamma. Reemplaza a solicitud: 2021113089. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022007693 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-01 | 2022-03-01 |  |  |  | RO | 672 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2021114139. |  |  | 0 | 0 | 0
933 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693FE | Neomante | 693 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000318 | externo |  |  | 2022-02-01 03:25 | 2022-02-01 07:38 |  |  |  | FE | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Perdida de energía LAT 66 KV | Caida de energia LAT 66 KV |  | 0 | 0 | 0
1664 | Transformadores2D526 | Transformadores2D526DP | Neomante | 526 | Transformadores2D | MACHICURA 230KV/13.8KV 53MVA 1 | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006653 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-01 07:47 | 2022-02-01 22:05 |  |  |  | DP | 14.3 | 0 | 0 | 0 | Instalación de sistema de monitoreo de bushing y pruebas, por resultados anormales de medidas realizadas durante mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
709 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006979 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-01 08:55 | 2022-02-01 17:09 |  |  |  | RO | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a equipo STATCOM. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006981 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-01 08:55 | 2022-02-01 17:02 |  |  |  | RO | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT5. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 e interruptores asociados al Banco ATR5 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022007686 | externo | Programada | Intervención | 2022-02-01 09:14 | 2022-02-01 17:08 |  |  |  | RO | 7.9 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748RO | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022007346 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-01 09:59 | 2022-02-01 11:54 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | (PT 395 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749RO | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022007311 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-01 11:55 | 2022-02-01 13:04 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | (PT 397 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000326 | externo |  |  | 2022-02-01 12:59 | 2022-02-01 17:50 |  |  |  | FE | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Santa Barbara y 52C8 Ralco en S/E Faenas Pangue. Causa: Interrupción línea 66kV Duqueco - Faenas Pangue (52B4). | Sin energía S/E Santa Barbara y 52C8 Ralco en S/E Faenas Pangue. Causa: Interrupción línea 66kV Duqueco - Faenas Pangue (52B4). |  | 0 | 0 | 0
1184 | Transformadores2D2462 | Transformadores2D2462RO | Neomante | 2462 | Transformadores2D | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022007144 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-01 15:02 | 2022-02-01 18:03 |  |  |  | RO | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | (PT 390 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006899 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-01 15:43 | 2022-02-01 17:02 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Cardones: Extracción de muestras de aceite para análisis Fisico Quimico, Cromatografico CTBC.F1_F2_ F3. del ATR-2. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Transformadores2D18 | Transformadores2D18FE | Neomante | 18 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000340 | externo |  |  | 2022-02-02 02:38 | 2022-02-02 04:28 |  |  |  | FE | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGE en Sodi N° 28 de fecha 01/02/2022 por curso forzoso, para realizar cambio de Linepost en estructura 62 de LMT Victoria-Traiguen |  | A solicitud de CGE en Sodi N° 28 de fecha 01/02/2022 por curso forzoso, para realizar cambio de Linepost en estructura 62 de LMT Victoria-Traiguen |  | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022007687 | externo | Programada | Intervención | 2022-02-02 08:25 | 2022-02-02 17:18 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1748 | Transformadores2D97 | Transformadores2D97DP | Neomante | 97 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 22.5MVA (RESERVA) | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008746 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-02 09:12 | 2022-02-02 11:00 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Si pruebas resultan exitosas transformador N°3 quedara energizado en vacío a la espera de la coordinación con CGED para la toma de carga de nuevas instalaciones en S/E Chivilcan. |  |  | 0 | 0 | 1
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445RO | Neomante | 445 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | Desconexión / Intervención | 2022007496 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-02 10:12 | 2022-02-03 11:59 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación técnica vigente 2021002490. |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006985 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-02 14:04 | 2022-02-02 15:28 |  |  |  | RO | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT3 (incluyendo equipos utilizados para el cambio de unidad del ATR3 lado 220 kV). Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y interruptores asociados al ATR3 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
615 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074RO | Neomante | 1074 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/24-13.8KV 5MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022007285 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-02 14:07 | 2022-02-02 16:39 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | (PT 406 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006886 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-02 14:39 | 2022-02-03 14:22 |  |  |  | DP | 23.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Cardones-Proyecto SZA0009-A DOBLE VINCULACION: Traslado y posicionamiento de carrete cable aislado 245 kV a interior patio 220 kV, dentro del cerco delimitador. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en barra auxiliar equipo Tamden. Chequeo de ausencia de tensión e instalación de pértigas de puesta a tierra se instalaran 6 pértigas |  |  | 0 | 0 | 1
1206 | Transformadores2D1400 | Transformadores2D1400RO | Neomante | 1400 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022007314 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-02 15:04 | 2022-02-02 16:39 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | (PT 404 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1093 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009279 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-02 22:29 | 2022-02-03 07:06 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1095 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009280 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-02 22:29 | 2022-02-03 07:06 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009127 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 07:13 | 2022-02-03 12:14 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, Protocolizacion de ajustes operacionales.,S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-78573 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 + 50BF-JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT-78573, Con S2 en servicio. Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar Zona de trabajo con señalización |  |  | -92 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009127 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 07:13 | 2022-02-03 12:14 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, Protocolizacion de ajustes operacionales.,S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-78573 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculados Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 + 50BF-JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT-78573, Con S2 en servicio. Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar Zona de trabajo con señalización |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009160 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 07:13 | 2022-02-03 12:14 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajustes y protocolización de protecciones sistemas 1 y 2, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Carga, Pruebas y Protocolización de Ajustes Operacionales a IED´s de Protecciones de Paño JT3: Trabajos realizados por HITACHI ABB en Bastidor Paño 1 Protecciones Paño JT3 S1. Se requiere bloqueo de protecciones gestionado por Transelec en AT-78710 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, S1, 87T (ABB RET670), con 50BF Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-78710 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009160 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 07:13 | 2022-02-03 12:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajustes y protocolización de protecciones sistemas 1 y 2, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Carga, Pruebas y Protocolización de Ajustes Operacionales a IED´s de Protecciones de Paño JT3: Trabajos realizados por HITACHI ABB en Bastidor Paño 1 Protecciones Paño JT3 S1. Se requiere bloqueo de protecciones gestionado por Transelec en AT-78710 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, S1, 87T (ABB RET670), con 50BF Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-78710 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008588 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-03 07:31 | 2022-02-03 21:05 |  | 2022-02-03 07:58 |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para mantenimiento a interruptor 52CT9 de media tensión 13,2 kV y CTBC del Tr. 09, toma de muestra de aceite para análisis físico químico y cromatográfico a cuba del Tr. 09. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico 09 de 66/13,2kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. verificación de ausencia de tensión e instalación de PAT provisionales en ambos lados de Transformador TR9. |  |  | 0 | 0 | 1
1810 | Transformadores2D3029 | Transformadores2D3029DP | Neomante | 3029 | Transformadores2D | CENTRAL MOCHO 23/13,2KV 21MVA T1 | HIDROMOCHO S.A. | Desconexión / Intervención | 2021115850 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-03 07:58 | 2022-02-04 20:00 |  |  |  | DP | 36.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo en relación al mantenimiento preventivo mayor de la Central Mocho. Mantenciones menores en equipamiento. Reapriete eléctrico. Reapriete mecánico Limpieza dentro de la Sala de Control. Revisión de equipos (transformadores, interruptores, desconectadores). Solicitud de mantenimiento mayor Central Mocho : 2021114304 |  |  |  | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006993 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 08:36 | 2022-02-03 10:27 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT6. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a TR6 - Desfasador 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR6 - Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006994 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 08:36 | 2022-02-03 11:51 |  |  |  | RO | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT7. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a TR7 - Desfasador 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR7 - Desfasador 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008715 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 08:40 | 2022-02-03 17:19 |  |  |  | RO | 8.65 | 0 | 0 | 0 | - No hay condición operacional asociada para este trabajo. - Se realizara Medición de resistencia de malla puesta a tierra, medición de resistencias de paso y contacto correspondiente a la subestación Cerro Dragon. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022007688 | externo | Programada | Intervención | 2022-02-03 08:42 | 2022-02-03 14:28 |  |  |  | RO | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Neomante | 299 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022008627 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-03 09:19 | 2022-02-03 19:00 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura del interruptor 52JT6 y de los desconectadores 89BT6-1 y 89JT6-1 de S/E Escondida y a disposición. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009850 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-02-03 10:05 | 2022-02-04 15:33 |  |  |  | RO | 29.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Charrúa: Investigar y normalizar sistema de refrigeración de unidad ATR1-UR y ATR1-U3 (desconectada del servicio). Pruebas de funcionamiento del sistema de refrigeración al finalizar la faena. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Charrúa: ITE general de sistema de refrigeración ATR1 UR e ITE general de sistema de refrigeración ATR1 U3, ABIERTOS. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600RO | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022008200 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 10:11 | 2022-02-03 17:00 |  |  |  | RO | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52BT1 de S/E Olap |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601RO | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022008203 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 10:11 | 2022-02-03 17:00 |  |  |  | RO | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52BT2 de S/E Olap |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | Transformadores2D1641 | Transformadores2D1641RO | Neomante | 1641 | Transformadores2D | TAP OFF DOLORES 110/24 KV 2,8MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008390 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 10:28 | 2022-02-03 15:32 |  |  |  | RO | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009134 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 12:30 | 2022-02-03 18:21 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-78572, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion a condición de AT-78572, con S1 en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009134 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 12:30 | 2022-02-03 18:21 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-78572, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-Los bloqueos se realizarán durante jornadas diarias de 08:00 a 18:00 cada día, considerando requerimiento de los ATs vinculado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion a condición de AT-78572, con S1 en servicio |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009161 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 12:30 | 2022-02-03 18:21 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajustes y protocolización de protecciones sistemas 1 y 2, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Carga, Pruebas y Protocolización de Ajustes Operacionales a IED´s de Protecciones de Paño JT3: Trabajos realizados por HITACHI ABB en Bastidor Paño 1 Protecciones Paño JT3 S2. Se requiere bloqueo de protecciones gestionado por Transelec en AT-78709 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, S2, 87T (GE T60), JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-78709 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009161 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 12:30 | 2022-02-03 18:21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajustes y protocolización de protecciones sistemas 1 y 2, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Carga, Pruebas y Protocolización de Ajustes Operacionales a IED´s de Protecciones de Paño JT3: Trabajos realizados por HITACHI ABB en Bastidor Paño 1 Protecciones Paño JT3 S2. Se requiere bloqueo de protecciones gestionado por Transelec en AT-78709 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, S2, 87T (GE T60), JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-78709 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2554 | Transformadores2D2554RO | Neomante | 2554 | Transformadores2D | EL PINAR 66/13.2KV 16MVA | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022008660 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 13:45 | 2022-02-11 17:28 |  |  |  | RO | 195.7167 | 0 | 0 | 0 | Por el tipo de trabajo no requiere mayores condiciones. |  |  | -67 | 0 | 0
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199RO | Neomante | 199 | Transformadores3D | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022007587 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 17:17 | 2022-02-03 20:31 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | (PT 2022-00417 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688RO | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022008187 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 18:13 | 2022-02-03 19:29 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E 360 el 52B1. S/E Lag Seca el 52BL3. |  |  | 0 | 0 | 0
1641 | Transformadores2D3216 | Transformadores2D3216RO | Neomante | 3216 | Transformadores2D | USYA 110/33KV 50MVA T1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009253 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 20:50 | 2022-02-05 |  |  |  | RO | 27.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos por fallo del control automático del cambiador de tap |  |  |  | 0 | 0
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006857 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-04 05:55 | 2022-02-04 12:26 |  |  |  | RO | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Castilla: MPB. Lavado de aislación equipos primarios asociados Semi-paño HT1; Paño ET1 y E1 incluye marcos de barra y marcos de líneas. Restricciones: Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Barra 23 kV-Castilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008512 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-04 08:27 | 2022-02-07 06:22 |  | 2022-02-06 23:06 |  | DP | 62.65 | 0 | 0 | 0 | El ATR N°1 500/220/66 kV se encontrará energizado y disponible durante la faena. La fase de reserva del ATR N°1 se encontrará indisponible, en caso de requerirse, se aplicará plan de contingencia para disponerse en al menos cinco horas. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022000229 |  |  |  | 2022-02-04 08:30 | 2022-04-27 19:48 |  | 2022-02-06 23:53 |  | RO | 63.3833 | 0 | 0 | 0 | Protección diferencial 87T3 sistema 1 de Banco de Autotransf. N° 3 queda fuera de servicio por anormalidad |  |  |  | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006850 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-04 08:37 | 2022-02-04 10:45 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño E1; semipaño ET4, incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022005724 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-04 09:08 | 2022-02-28 |  |  |  | RO | 566.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Cardones- SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Trabajos de bypass y chicoteo de MPT a canaletas N°4 en patio 110 KV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Paño Línea LH04, CAR-Cerrillos o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, delimitar la zona de trabajo . . |  |  |  | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006849 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-04 09:08 | 2022-02-04 18:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., Equipos: S/E Cardones: Instalación de andamios para confección de conectores sector mufas y equipo hibrido (microclima) , dentro del cerco delimitador patio 220 kV.,Nota: mufas e hibrido desvinculados de equipos en explotación. Restricciones: Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -240 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008720 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-04 09:14 | 2022-02-04 18:32 |  |  |  | RO | 9.3 | 0 | 0 | 0 | - No hay condición operacional asociada para este trabajo. - Se realizara Medición de resistencia de malla puesta a tierra, medición de resistencias de paso y contacto correspondiente a la subestación Alto Hospicio. |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000374 | externo |  |  | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:20 |  |  |  | FE | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro S/E San Felipe y san Rafael por falla en la LT Aconcagua-Nueva Panquehue y LT Totoralillo-Nueva Panquehue |  | Perdida de suministro S/E San Felipe y san Rafael por falla en la LT Aconcagua-Nueva Panquehue y LT Totoralillo-Nueva Panquehue | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000374 | externo |  |  | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:20 |  |  |  | FE | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro S/E San Felipe y san Rafael por falla en la LT Aconcagua-Nueva Panquehue y LT Totoralillo-Nueva Panquehue |  | Perdida de suministro S/E San Felipe y san Rafael por falla en la LT Aconcagua-Nueva Panquehue y LT Totoralillo-Nueva Panquehue | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483FE | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000374 | externo |  |  | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:20 |  |  |  | FE | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro S/E San Felipe y san Rafael por falla en la LT Aconcagua-Nueva Panquehue y LT Totoralillo-Nueva Panquehue |  | Perdida de suministro S/E San Felipe y san Rafael por falla en la LT Aconcagua-Nueva Panquehue y LT Totoralillo-Nueva Panquehue | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000375 | externo |  |  | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:20 |  |  |  | FE | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro S/E San Felipe y san Rafael por falla en la LT Aconcagua-Nueva Panquehue y LT Totoralillo-Nueva Panquehue |  | Perdida de suministro S/E San Felipe y san Rafael por falla en la LT Aconcagua-Nueva Panquehue y LT Totoralillo-Nueva Panquehue | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000375 | externo |  |  | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:20 |  |  |  | FE | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro S/E San Felipe y san Rafael por falla en la LT Aconcagua-Nueva Panquehue y LT Totoralillo-Nueva Panquehue |  | Perdida de suministro S/E San Felipe y san Rafael por falla en la LT Aconcagua-Nueva Panquehue y LT Totoralillo-Nueva Panquehue | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000375 | externo |  |  | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:20 |  |  |  | FE | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro S/E San Felipe y san Rafael por falla en la LT Aconcagua-Nueva Panquehue y LT Totoralillo-Nueva Panquehue |  | Perdida de suministro S/E San Felipe y san Rafael por falla en la LT Aconcagua-Nueva Panquehue y LT Totoralillo-Nueva Panquehue | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181RO | Neomante | 181 | Transformadores3D | RIO BONITO 115-69/24/13.8KV 40MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022007583 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-04 13:54 | 2022-02-04 16:43 |  |  |  | RO | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | (PT 2022-00419 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392RO | Neomante | 392 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009664 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-04 14:16 | 2022-02-04 19:00 |  |  |  | RO | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo del medidor de facturación perteneciente al TR1. Durante los trabajos la medida de facturación asociada al TR1 se tomará desde los alimentadores. |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393RO | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009665 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-04 19:08 | 2022-02-05 06:35 |  |  |  | RO | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo del medidor de facturación perteneciente al TR2. Durante los trabajos la medida de facturación asociada al TR2 se tomará desde los alimentadores. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2553 | Transformadores2D2553RO | Neomante | 2553 | Transformadores2D | TCBB 66/13.8KV 16MVA [EN_REVISION] | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022008658 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 13:45 | 2022-02-11 17:28 | 2022-02-04 20:00 |  |  | RO | 165.4667 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de energización se verificaran señales de control y protecciones. |  |  | -65 | 0 | 0
1557 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436RO | Neomante | 1436 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG1A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009927 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-05 08:35 | 2022-02-05 11:47 |  |  |  | RO | 3.2 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-1A, 52D1-10. |  |  | 0 | 0 | 0
1584 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437RO | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG1B | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009940 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-05 08:35 | 2022-02-05 11:47 |  |  |  | RO | 3.2 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-1B, 52D1-32. |  |  | 0 | 0 | 0
1583 | Transformadores2D1440 | Transformadores2D1440RO | Neomante | 1440 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TV1C | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009948 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-05 08:35 | 2022-02-05 11:47 |  |  |  | RO | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1826 | Transformadores2D3352 | Transformadores2D3352FE | Neomante | 3352 | Transformadores2D | SOL DE LOS ANDES 110/33KV 100MVA 1 [EN_REVISION] | AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2022000398 | externo |  |  | 2022-02-05 08:41 | 2022-02-05 11:50 |  |  |  | FE | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Previo al evento de falla el Parque Solar Sol de los Andes se encontraba generando 30 MW. |  | Desconexión automática del 52HT1-52FT1 en Subestación Sol de los Andes por operación de protecciones coincidente con falla externa en línea Rio Salado- Llanta-Potrerillo por causas que se investigan. | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022008204 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-05 08:54 | 2022-02-05 11:38 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 534 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022008392 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-05 08:54 | 2022-02-05 11:38 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 535 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022008393 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-05 08:54 | 2022-02-05 11:38 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 536 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022008394 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-05 08:54 | 2022-02-05 11:38 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022008396 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-05 08:54 | 2022-02-05 11:38 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 538 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
645 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377RO | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022010294 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-05 10:07 | 2022-02-05 15:46 |  |  |  | RO | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo del medidor de facturación perteneciente al TR1. Durante los trabajos la medida de facturación asociada al TR1 se tomará desde los alimentadores. |  |  | 0 | 0 | 0
1354 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG2A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009950 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-05 11:48 | 2022-02-05 14:11 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-2A, 52D2-50. |  |  | 0 | 0 | 0
1556 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439RO | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG2B | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009952 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-05 11:48 | 2022-02-05 14:11 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-2B, 52D2-72. |  |  | 0 | 0 | 0
1558 | Transformadores2D1441 | Transformadores2D1441RO | Neomante | 1441 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TV2C | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009954 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-05 11:48 | 2022-02-05 14:11 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378RO | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022010295 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-05 15:47 | 2022-02-05 16:49 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo del medidor de facturación perteneciente al TR2. Durante los trabajos la medida de facturación asociada al TR2 se tomará desde los alimentadores. |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378FE | Neomante | 378 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000394 | externo |  |  | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:14 |  |  |  | FE | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Interrupción línea 66kV Temuco Loncoche cto 1 y 2 propiedad de CGE, quedando Sin Energia SSEE Licanco ( 5.22MW - Clientes afectados 10718), Nueva Imperia (11.53 MW - Clientes afectados 33925), Alimentadores de Frontel en S/E Pitrufquen y S/E Gorbea |  | Interrupción línea 66kV Temuco Loncoche cto 1 y 2 propiedad de CGE. |  | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000392 | externo |  |  | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:18 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Panguipulli (17,24 MW- Clientes afectados:20.846) debido a interrupción de línea 66kV Los Lagos - Pullinque N°1 y N2, propiedad de Transelec. |  | Sin energía S/E Panguipulli debido a interrupción de línea 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. |  | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000392 | externo |  |  | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:18 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Panguipulli (17,24 MW- Clientes afectados:20.846) debido a interrupción de línea 66kV Los Lagos - Pullinque N°1 y N2, propiedad de Transelec. |  | Sin energía S/E Panguipulli debido a interrupción de línea 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. |  | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000410 | externo |  |  | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:18 |  |  |  | FE | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Operación de protección Línea 66 KV Temuco Loncoche | Operación de protección Línea 66 KV Temuco Loncoche |  |  | 0 | 0
1007 | Transformadores2D814 | Transformadores2D814FE | Neomante | 814 | Transformadores2D | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000409 | externo |  |  | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:18 |  |  |  | FE | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Operación de protección Línea 66 KV Temuco Loncoche | Operación de protección Línea 66 KV Temuco Loncoche |  |  | 0 | 0
906 | Transformadores2D308 | Transformadores2D308DF | Neomante | 308 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2022000456 | interno |  |  | 2022-02-06 18:02 | 2022-02-06 20:39 |  |  |  | DF | 2.6167 | 1 | 0 | 0 | Operación de interruptor 52TU2-1 | . |  |  | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008123 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-06 23:06 | 2022-02-07 07:19 |  | 2022-02-06 23:53 |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos asociados a proyecto de ampliación de S/E Cumbre NUP 1909. |  |  | -27 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DF | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011128 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-02-06 23:53 | 2022-02-07 17:19 |  |  |  | DF | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -1 | 1 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008709 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-07 08:48 | 2022-02-07 10:10 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H1, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
547 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022000229 |  |  |  | 2022-02-04 08:30 | 2022-04-27 19:48 | 2022-02-07 17:19 | 2022-03-10 22:15 | S | RO | 748.9333 | 0 | 0 | 0 | Protección diferencial 87T3 sistema 1 de Banco de Autotransf. N° 3 queda fuera de servicio por anormalidad |  |  |  | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022010307 | externo | Programada | Intervención | 2022-02-07 09:05 | 2022-02-07 13:29 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009143 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-07 09:16 | 2022-02-11 |  |  |  | RO | 86.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Cardones: Instalación de desconectador y housing en equipo hibrido subterraneo (sin explotación) en patio 220 kV, dentro del cerco delimitador. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  |  | 0 | 0
879 | Transformadores2D252 | Transformadores2D252DF | Neomante | 252 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022000432 | interno |  |  | 2022-02-07 09:27 | 2022-02-07 10:30 |  |  |  | DF | 1.05 | 1 | 0 | 0 | Corte de energia interno de toda planta por operación de protecciones, de acuerdo a lo esperado | Fatiga de material en muestra de tensión de TP/4-5-6.En barra de switchgear principal de subestación receptora. |  |  | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008711 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-07 10:13 | 2022-02-07 11:42 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H2, en Subestación Cóndores |  |  | 0 | 0 | 0
1062 | Transformadores2D929 | Transformadores2D929RO | Neomante | 929 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022010329 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-07 10:57 | 2022-02-07 16:50 |  |  |  | RO | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008732 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-07 11:35 | 2022-02-07 12:21 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H3, en Subestación Cóndores |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022000228 |  |  |  | 2022-02-07 07:19 | 2022-04-26 19:01 | 2022-02-07 17:19 | 2022-02-10 22:41 |  | RO | 77.3667 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la unidad 1 del ATR de S/E Cumbre por falla en sensor de temperatura de los enrollados. La unidad de reserva se encuentra en servicio reemplazando a la unidad 1. |  |  |  | 0 | 0
1339 | Transformadores2D1399 | Transformadores2D1399RO | Neomante | 1399 | Transformadores2D | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011592 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-02-07 21:02 | 2022-02-07 21:09 |  |  |  | RO | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | No hay consumos afectados , se contara con operador en terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
1748 | Transformadores2D97 | Transformadores2D97DP | Neomante | 97 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 22.5MVA (RESERVA) | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022010275 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-08 06:52 | 2022-02-08 21:42 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Si pruebas resultan exitosas transformador N°3 y nueva barra MT quedara energizadas y en coordinación con CGED se procederá a la toma de carga de nuevos alimentadores MT Alemania y Pedro De Valdivia de S/E Chivilcan. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008999 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-08 07:56 | 2022-02-08 15:11 |  |  |  | RO | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT5 (Equipos de paño y equipos utilizados en cambio de unidad ATR5 lado 110 kV). Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 110 kV sección 1 y Banco Monofásico N°5 de 220/110/13kV de S/E Cerro Navia. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110kV sección 1 o Banco Monofásico N°5 de 220/110/13kV de S/E Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008735 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-08 09:12 | 2022-02-08 11:40 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H1, en Subestación Cóndores |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008996 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-08 10:38 | 2022-02-08 15:11 |  |  |  | RO | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del Paño BT3 (Incluyendo equipos utilizados en cambio de unidad ATR3 lado 110 kV). Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 2 y al ATR3 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 2 o Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009972 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-08 11:50 | 2022-02-08 12:55 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Para ésta trabajo, no se requiere ninguna condición operacional. |  |  | 0 | 0 | 0
662 | Transformadores2D404 | Transformadores2D404DP | Neomante | 404 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (EEPA) 110/12.5KV 25MVA 1 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2022010502 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-08 11:51 | 2022-05-01 |  |  |  | DP | 1956.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a ejecutar sobre equipos desenergizados, para normalización de paño HT1 (MNR NUP 3179) |  |  |  | 0 | 1
1764 | Transformadores2D2940 | Transformadores2D2940RO | Neomante | 2940 | Transformadores2D | PUERTO MONTT (STS) 220/23KV 50/60MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2022002936 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-08 15:18 | 2022-02-08 16:59 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro. (PT 156 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022000245 |  |  |  | 2022-02-08 16:35 | 2022-06-29 04:35 |  | 2022-06-16 16:59 |  | RO | 3072.4 | 0 | 0 | 0 | S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 500/220/66 kV quedará conectado solamente a la Barra Principal 1 de 220kV, no teniendo la posibilidad de conectarse a la Barra Principal 2 de 220kV por indisponibilidad del paño J8, debido a obra de construcción de nuevos paños asociados a obra de Eletrans II para ampliación de GIS de 220 kV ( NUP 1493 y NUP 1306 ). |  |  |  | 0 | 0
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Neomante | 894 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022010730 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-08 22:10 | 2022-02-08 23:50 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Proyecto NUP 2656 MNR SE La Reina - Instalación resistencia PAT y Reemplazo de protecciones |  |  | 0 | 0 | 1
1622 | Transformadores2D2532 | Transformadores2D2532DF | Neomante | 2532 | Transformadores2D | CENTRAL AURORA 220/33KV 170MVA | AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA | Informe Fallas | 2022000433 | interno |  |  | 2022-02-09 00:17 | 2022-02-09 02:26 |  |  |  | DF | 2.15 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla Parque Eólico Aurora se encontraba en servicio generando 55 MW. |  | Desconexión forzada de transformador T1 220/33KV 170MVA por acción de protección 87N producto de animal que hizo contacto con aislador en lado media tensión del transformador. | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022010479 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-09 08:28 | 2022-02-09 12:29 |  |  |  | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de silicagel en respiradores de tanque de expansión y cambiador de toma de bajo carga. |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022010482 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-09 08:28 | 2022-02-09 12:29 |  |  |  | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de silicagel en respiradores de tanque de expansión y cambiador de toma de bajo carga. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Neomante | 297 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022010677 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-09 09:44 | 2022-02-12 13:24 |  |  |  | DP | 75.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida abierto y a disposición jefe de faena: 89JT4-1, 52JT4, 52B32 |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DF | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022012293 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-02-09 11:39 | 2022-02-09 15:58 |  |  |  | DF | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 1 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012307 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-02-09 12:56 | 2022-02-09 14:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar toma de muestra de aceite, ya que es primera vez que la unidad de reserva toma carga, debido a LT 2022000228 para verificar correcto funcionamiento de la unidad. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022011064 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-09 14:17 | 2022-02-10 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE OLAP: Abierto 52BT1 y 89BT1. |  |  |  | 0 | 1
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391RO | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012389 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-02-09 15:50 | 2022-02-09 16:25 |  |  |  | RO | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | No hay consumos afectados , se contara con operador en terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175RO | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004426 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-09 16:38 | 2022-02-09 17:56 |  |  |  | RO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | (PT 157 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DF | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012437 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-02-09 16:42 | 2022-02-10 04:38 |  |  |  | DF | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, coordinado con Transelec y Chilquinta. |  |  | 0 | 1 | 0
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174RO | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | STS | Desconexión / Intervención | 2022003098 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-09 17:56 | 2022-02-09 19:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro. (PT 152 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1255 | Transformadores2D1214 | Transformadores2D1214DF | Neomante | 1214 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000442 | interno |  |  | 2022-02-09 21:37 | 2022-02-10 00:49 |  |  |  | DF | 3.2 | 1 | 0 | 0 | Opera relé Maestro del Transformador 1 por sobre corriente neutro. | . |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011525 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-09 23:02 | 2022-02-10 04:44 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Neomante | 297 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022009851 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-10 | 2022-02-12 13:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida abierto y a disposición jefe de faena: 89JT4-1, 52JT4, 52B32 |  |  | -9 | 0 | 0
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DP | Neomante | 904 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 2R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011598 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-10 06:23 | 2022-02-10 18:15 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
1609 | Transformadores2D2910 | Transformadores2D2910DP | Neomante | 2910 | Transformadores2D | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T2 | HIDROPALMAR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022010795 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-10 07:28 | 2022-02-12 |  |  |  | DP | 40.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantención preventiva relacionado con el mantenimiento mayor de la central Palmar y Central Correntoso. solicitud de mantenimiento mayor Central Palmar: 2021114313 |  |  |  | 0 | 1
1635 | Transformadores2D2909 | Transformadores2D2909DP | Neomante | 2909 | Transformadores2D | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T1 | HIDROPALMAR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022010782 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-10 07:28 | 2022-02-11 17:58 |  |  |  | DP | 34.5 | 0 | 0 | 0 | Mantención preventiva relacionado con el mantenimiento mayor de la central Palmar y Central Correntoso. solicitud de mantenimiento mayor Central Palmar: 2021114313 |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D3033 | Transformadores2D3033DP | Neomante | 3033 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/24.5-13.2KV 30MVA T2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011596 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-10 08:14 | 2022-02-10 18:52 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/12 kV N°2 para despeje de barra 12 kV N°2 por conexionado en potencia del nuevo alimentador Blanca Estela de la subestación. Coordina con SD CEN 2022011595. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1031E | Transformadores2D1031EDP | Neomante | 1031E | Transformadores2D | CARAMPANGUE 23/13.2KV 2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011497 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-10 08:47 | 2022-02-14 08:59 |  |  |  | DP | 96.2 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del auto transformador T3 (23/13,2KV) de S/E Carampangue, debido a los trabajos de regeneración de aceite del auto transformador ya mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | Transformadores2D1394 | Transformadores2D1394DP | Neomante | 1394 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 22,4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011602 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-10 10:16 | 2022-02-11 |  |  |  | DP | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento de Enel |  |  |  | 0 | 1
684 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022010673 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-10 10:17 | 2022-02-10 16:52 |  |  |  | RO | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Se trabajará sobre el transformador de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
951 | Transformadores2D1040 | Transformadores2D1040RO | Neomante | 1040 | Transformadores2D | MELIPULLI 66/24/13.8KV 30MVA 66 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004154 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-10 15:19 | 2022-02-10 16:34 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | (PT 151 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DF | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012747 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-02-10 22:41 | 2022-02-11 04:46 |  |  |  | DF | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 1 | 0
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DF | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012847 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-02-10 23:03 | 2022-02-11 06:50 |  |  |  | DF | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | La desconexión se realiza debido a una potencial descarga visualizada por personal de SSE en los aisladores. Además se desconecta la barra 110 kV N°2. Sin afectación a clientes. |  |  | 0 | 1 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022000228 |  |  |  | 2022-02-07 07:19 | 2022-04-26 19:01 | 2022-02-11 04:46 | 2022-03-10 22:15 | S | RO | 665.4833 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la unidad 1 del ATR de S/E Cumbre por falla en sensor de temperatura de los enrollados. La unidad de reserva se encuentra en servicio reemplazando a la unidad 1. |  |  |  | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Neomante | 297 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022009853 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-11 | 2022-02-12 13:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida abierto y a disposición jefe de faena: 89JT4-1, 52JT4, 52B32 |  |  | -10 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012964 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-02-11 00:08 | 2022-02-11 02:37 |  |  |  | DF | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de consumos. |  |  | 0 | 1 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DF | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012963 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-02-11 02:12 | 2022-02-11 04:30 |  |  |  | DF | 2.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DF | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012981 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-02-11 02:40 | 2022-02-11 04:37 |  |  |  | DF | 1.95 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de consumos. |  |  | 0 | 1 | 0
1727 | Transformadores2D2913 | Transformadores2D2913RO | Neomante | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2022007938 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-01 | 2022-04-30 23:59 | 2022-02-11 04:30 |  | S | RO | 1891.4833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas asociadas a la puesta en servicio del sistema BESS de la S/E Cerro Dominador asociados al transformador principal y la barra de 33 kV. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena 52JT1 y 52FT1 . 89FT1-2, Abierto 89FT1-3, 89FT1-4 abiertos. Reemplaza a solicitud: 2021113094. |  |  |  | 0 | 0
944 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892RO | Neomante | 892 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011509 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-11 04:56 | 2022-02-11 11:28 |  |  |  | RO | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009525 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-11 05:50 | 2022-02-11 23:16 |  |  |  | RO | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, S/E Cardones-SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Instalación de conectores en cable aislado 245 kV , sector mufas 220 kV y nuevo hibrido con salida subterranea patio 220 kVNota: mufas e hibrido desvinculados de equipos en explotación. Restricciones: Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | Neomante | 98 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011291 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-10 23:53 | 2022-02-11 07:59 | 2022-02-11 06:50 |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de extensión se ejecutarán en Barra Principal 15 kV N°2de S/E Chivilcan. Se considera la apertura del DDCC 89C8-1 asociado a BBCC conectado a barra MT mencionada. |  |  | 0 | 0 | 1
193 | Transformadores2D903 | Transformadores2D903DP | Neomante | 903 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011599 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-11 08:18 | 2022-02-11 19:30 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208RO | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011567 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-11 10:15 | 2022-02-11 11:39 |  |  |  | RO | 1.4 | 0 | 0 | 0 | (PT 2022-00558 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223RO | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 115-69/115-69kV 40MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011549 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-11 11:40 | 2022-02-11 13:45 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | (PT 2022-00559 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283RO | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004424 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-11 12:25 | 2022-02-11 14:32 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | (PT 155 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DF | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013017 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-02-11 12:30 | 2022-02-11 16:05 |  |  |  | DF | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Consumos del Tr.2 son respaldados. Además se desconecta la barra 110 kV N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009817 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-11 12:46 | 2022-02-12 20:10 |  |  |  | DP | 31.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajo programado para mantenimiento a interruptor 52CT10, toma de muestra de aceite para análisis FQ a CTBC de Tr.10, y toma de muestra de aceite para análisis FQ y Cromatográfico a cuba de Tr.10. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Transformador Trifásico N°10 de 66/13,2 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0FE | Neomante | 0 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000505 | externo |  |  | 2022-02-11 13:21 | 2022-02-11 15:19 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Licanco y S/E Nueva Imperial debido a interrupción de línea 66kV Temuco - Loncoche N°1 por conductor cortado. |  | Sin Energía S/E Licanco y S/E Nueva Imperial debido a interrupción de línea 66kV Temuco - Loncoche N°1 por conductor cortado. |  | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000508 | externo |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 21:29 |  |  |  | FE | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | Linea 66 KV circuito Temuco Loncoche cortada | Lineas de 66 KV cortadas |  |  | 0 | 0
906 | Transformadores2D308 | Transformadores2D308FE | Neomante | 308 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000507 | externo |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:19 |  |  |  | FE | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Linea 66 KV circuito Temuco Loncoche cortada | Líneas Cortadas |  |  | 0 | 0
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754RO | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011846 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-11 14:42 | 2022-02-11 15:37 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-00571 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013027 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-02-11 15:55 | 2022-02-17 20:34 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad en protección 87L sistema 2 del Banco ATR N°8 para atender LT 2021002441. Instalaciones en Riesgo: Banco Autotransformador N°8 de 500/220kV en S/E Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Charrúa: Se bloquearán Protecciones 87L Sistema 2 de los paños KT8 y JT8. |  |  | -727 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2553 | Transformadores2D2553RO | Neomante | 2553 | Transformadores2D | TCBB 66/13.8KV 16MVA [EN_REVISION] | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022011152 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-11 17:28 | 2022-02-17 |  |  |  | RO | 126.5333 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de energización se verificaran señales de control y protecciones. |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2554 | Transformadores2D2554RO | Neomante | 2554 | Transformadores2D | EL PINAR 66/13.2KV 16MVA | TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022011149 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-11 17:28 | 2022-03-17 |  |  |  | RO | 798.5333 | 0 | 0 | 0 | Por el tipo de trabajo no requiere mayores condiciones. |  |  |  | 0 | 0
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DP | Neomante | 904 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 2R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012121 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-11 18:57 | 2022-02-11 19:30 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DF | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013192 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-02-12 00:45 | 2022-02-12 11:34 |  |  |  | DF | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | consumos serán respaldados por red MT. |  |  | 0 | 1 | 0
1849 | Transformadores2D3480 | Transformadores2D3480DF | Neomante | 3480 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/25-15,3 KV 30MVA 2 [EN_REVISION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013194 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-02-12 06:48 | 2022-02-12 09:00 |  |  |  | DF | 2.2 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009527 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-12 07:45 | 2022-02-12 18:47 |  |  |  | RO | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, S/E Cardones-SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Instalación de conectores en cable aislado 245 kV , sector mufas 220 kV y nuevo hibrido con salida subterranea patio 220 kVNota: mufas e hibrido desvinculados de equipos en explotación. Restricciones: Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293RO | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR ESCONDIDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022012642 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-12 08:40 | 2022-02-28 20:30 |  | 2022-02-13 08:24 |  | RO | 23.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar L 220kV Rio Escondido-Cardones |  |  | 0 | 0 | 0
821 | Transformadores2D146 | Transformadores2D146DP | Neomante | 146 | Transformadores2D | PADRE LAS CASAS 69/15.3KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011340 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-12 20:46 | 2022-02-13 17:31 |  |  |  | DP | 20.75 | 0 | 0 | 0 | trabajos necesarios por proyecto "ampliacion SE Padre Las Casas) NUP1131 |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DP | Neomante | 936 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011974 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-12 21:54 | 2022-02-13 08:43 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938DP | Neomante | 938 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011976 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-12 21:54 | 2022-02-13 08:43 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009104 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-13 03:28 | 2022-02-13 18:16 |  |  |  | DP | 14.8 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022010694 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-13 06:19 | 2022-02-13 11:53 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidad en Banco ATR N°1 220/154 kV, ingresa al servicio la Unidad N°1 y se retira la unidad Nº3. Extracción de contra muestra de aceite desde CTBC (04 Unidades) Condiciones: Instalación por intervenir Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco ATR N°1 de 220/154/13,2 kV de S/E Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Pararrayos de 220 kV y de 154 kV en unidades 1,2,3 y R. |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009529 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-13 07:48 | 2022-02-13 18:59 |  |  |  | RO | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, S/E Cardones-SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Instalación de conectores en cable aislado 245 kV , sector mufas 220 kV y nuevo hibrido con salida subterranea patio 220 kVNota: mufas e hibrido desvinculados de equipos en explotación. Restricciones: Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DP | Neomante | 274 | Transformadores2D | TALCAHUANO 66/15KV 22.5MVA 5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012391 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-13 08:24 | 2022-02-13 10:20 |  |  |  | DP | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T4 de S/E Talcahuano será respaldada por el Transformador T3 de la misma S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009531 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-14 09:22 | 2022-02-14 21:35 |  |  |  | RO | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, S/E Cardones-SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Instalación de conectores en cable aislado 245 kV , sector mufas 220 kV y nuevo hibrido con salida subterranea patio 220 kVNota: mufas e hibrido desvinculados de equipos en explotación. Restricciones: Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293RO | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR ESCONDIDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022012642 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-12 08:40 | 2022-02-28 20:30 | 2022-02-13 10:20 | 2022-02-15 07:17 | S | RO | 44.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar L 220kV Rio Escondido-Cardones |  |  | 0 | 0 | 0
843 | Transformadores2D180 | Transformadores2D180RO | Neomante | 180 | Transformadores2D | TRES PINOS 66/13.8KV 5.2MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011504 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-14 09:35 | 2022-02-18 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere una orden de no reconectar el interruptor 52CT1 de S/E Tres y el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Curanilahue y 52B8 de S/E Curanilahue Norte cuando se conecte y en forma posterior se desconecte el mecanismo de regeneración de aceite en el Transformador T1 de S/E Tres Pinos. |  |  | 0 | 0 | 0
1232 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551FE | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000511 | externo |  |  | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Nahuelbuta, S/E Los Sauces y S/E Deuco, además de los alimentadores de Distribuidora Frontel en las S/E Angol y Collipulli (propiedad de CGE), por interrupción del 52B1 en S/E Victoria y 52B2 en S/E Angol. |  | Sin Energía S/E Nahuelbuta, S/E Los Sauces y S/E Deuco, además de los alimentadores de Distribuidora Frontel en las S/E Angol y Collipulli (propiedad de CGE), por interrupción del 52B1 en S/E Victoria y 52B2 en S/E Angol. | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011479 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-14 19:48 | 2022-02-15 08:12 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Puntos de aislamiento: -ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador 33 kV de Trafo - Barra A (89-10)(89FT1-A), Seccionador 33 kV de Trafo - Barra B (89-11)(89FT1-B), Seccionador 220 kV de Trafo (89-1-2)(89J1-2) Tierras fijas: -ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador PAT 33 kV de Trafo - Barra A (57-10), Seccionador PAT 33 kV de Trafo - Barra B (57-11) Tierras portátiles: -En lado 220kV de Trafo |  |  | 0 | 0 | 1
1007 | Transformadores2D814 | Transformadores2D814FE | Neomante | 814 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000522 | externo |  |  | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 03:04 |  |  |  | FE | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Propias de CGE | Caida Linea 66 KV Circuito Temuco Loncoche |  | 0 | 0 | 0
906 | Transformadores2D308 | Transformadores2D308FE | Neomante | 308 | Transformadores2D | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000523 | externo |  |  | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:04 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Operación de protecciones linea AT 66 KV circuito Temuco Loncoche | Operacion de protecciones LAT 66 KV Temuco Loncoche |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009533 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-15 05:58 | 2022-02-15 21:03 |  |  |  | RO | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, S/E Cardones-SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Instalación de conectores en cable aislado 245 kV , sector mufas 220 kV y nuevo hibrido con salida subterranea patio 220 kVNota: mufas e hibrido desvinculados de equipos en explotación. Restricciones: Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1748 | Transformadores2D97 | Transformadores2D97DP | Neomante | 97 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 22.5MVA (RESERVA) | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012662 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-15 07:17 | 2022-02-15 08:40 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Proyecto asociado al NUP 1196 "Proyecto Ampliación SE Chivilcan" |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011311 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-15 08:44 | 2022-02-16 16:00 |  |  |  | DP | 31.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de Unidad 3 del Banco ATR N°1. Nota: Unidad N°3 se encuentra fuera de servicio. Condiciones: Instalación por intervenir Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco ATR N°1 de 220/154/13,2kV de S/E Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada PR 220kV Unidad 3, en conexión de bajada PR 220kV Unidad 3 y en bushings 13,2kV Unidad 3. |  |  | 0 | 0 | 1
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293RO | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR ESCONDIDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022012642 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-12 08:40 | 2022-02-28 20:30 | 2022-02-15 08:40 | 2022-02-17 08:04 | S | RO | 47.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar L 220kV Rio Escondido-Cardones |  |  | 0 | 0 | 0
906 | Transformadores2D308 | Transformadores2D308FE | Neomante | 308 | Transformadores2D | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000524 | externo |  |  | 2022-02-15 09:14 | 2022-02-15 09:31 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Operacion LAT 66 KV Temuco Loncoche | Operación LAT 66 KV Temuco Loncoche |  | 0 | 0 | 0
1007 | Transformadores2D814 | Transformadores2D814FE | Neomante | 814 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000536 | externo |  |  | 2022-02-15 09:14 | 2022-02-15 13:20 |  |  |  | FE | 4.1 | 0 | 0 | 0 | LAT 66 KV circuito Temuco Loncoche cortada | Conductor cortado LAT 66 KV Temuco Loncoche |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000539 | externo |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 15:32 |  |  |  | FE | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla en instalaciones de CGE. | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2022008989 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-15 10:14 | 2022-02-15 16:38 |  |  |  | RO | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de Aislación mediante chorro de agua Desmineralizada a alta presión en patios de 23 y 220 kV, subestación Las Tórtolas a los paños de Barra 23 kV, Barra 220 kV, Los paños de llegada y salida de las líneas J1 Y J2 y paños de transformación JT1, JT2, paños EN 23 kV DT1, DT2, D1, D2, D3, D4. Por lo anterior se pide que ante una operación intempestiva de la linea tramo Polpaico - Las Tórtolas y Tórtolas - Maitenes, estas no sean reconectadas hasta confirmar con el jefe de faena o el Inspector Colbun S.A presente durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6RO | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Desconexión / Intervención | 2022008990 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-15 10:14 | 2022-02-15 16:38 |  |  |  | RO | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de Aislación mediante chorro de agua Desmineralizada a alta presión en patios de 23 y 220 kV, subestación Las Tórtolas a los paños de Barra 23 kV, Barra 220 kV, Los paños de llegada y salida de las líneas J1 Y J2 y paños de transformación JT1, JT2, paños EN 23 kV DT1, DT2, D1, D2, D3, D4. Por lo anterior se pide que ante una operación intempestiva de la linea tramo Polpaico - Las Tórtolas y Tórtolas - Maitenes, estas no sean reconectadas hasta confirmar con el jefe de faena o el Inspector Colbun S.A presente durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1232 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551FE | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000540 | externo |  |  | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Nahuelbuta, S/E Los Sauces y S/E Deuco, además de los alimentadores de Distribuidora Frontel en las S/E Angol y Collipulli (propiedad de CGE), por interrupción del 52B1 en S/E Victoria y 52B2 en S/E Angol. |  | Sin Energía S/E Nahuelbuta, S/E Los Sauces y S/E Deuco, además de los alimentadores de Distribuidora Frontel en las S/E Angol y Collipulli (propiedad de CGE), por interrupción del 52B1 en S/E Victoria y 52B2 en S/E Angol. | 0 | 0 | 0
906 | Transformadores2D308 | Transformadores2D308FE | Neomante | 308 | Transformadores2D | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000555 | externo |  |  | 2022-02-15 14:50 | 2022-02-15 15:31 |  |  |  | FE | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Corte de energia LAT 66 KV, que afecto S/E Gorbea | Corte de energia LAT 66 KV S/E Gorbea |  | 0 | 0 | 0
630 | Transformadores2D2893 | Transformadores2D2893RO | Neomante | 2893 | Transformadores2D | SANGRA 69/24KV 30 MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008952 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-15 15:02 | 2022-02-15 17:15 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
689 | Transformadores3D340 | Transformadores3D340DF | Neomante | 340 | Transformadores3D | CABO LEONES I 220/33KV 170/85/85 MVA | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. | Informe Fallas | 2022000542 | interno |  |  | 2022-02-15 19:25 | 2022-02-18 22:24 |  |  |  | DF | 74.9833 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, Parque Eólico Cabo Leones 1 se encontraba en servicio y generando 164 MW. | Desconexión de Transformador 220/33 kV, por acción de protección del transformador, protección operada 86T por activación de válvula de presión. |  | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011481 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-15 20:01 | 2022-02-16 05:25 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Puntos de aislamiento: -ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador 33 kV de Trafo - Barra A (89-10)(89FT1-A), Seccionador 33 kV de Trafo - Barra B (89-11)(89FT1-B), Seccionador 220 kV de Trafo (89-1-2)(89J1-2) Tierras fijas: -ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador PAT 33 kV de Trafo - Barra A (57-10), Seccionador PAT 33 kV de Trafo - Barra B (57-11) Tierras portátiles: -En lado 220kV de Trafo |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009535 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-16 05:40 | 2022-02-16 20:27 |  | 2022-02-16 10:14 |  | RO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, S/E Cardones-SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Instalación de conectores en cable aislado 245 kV , sector mufas 220 kV y nuevo hibrido con salida subterranea patio 220 kVNota: mufas e hibrido desvinculados de equipos en explotación. Restricciones: Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012883 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-16 05:40 | 2022-02-16 11:34 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1; 89C-CCEE-1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549RO | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013099 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-16 08:40 | 2022-02-16 15:02 |  |  |  | RO | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009471 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-16 10:14 | 2022-02-16 18:29 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Cardones: Proyecto SZA0009-A DOBLE VINCULACION: Montaje de aislador mufa fase N°1 , 2 y 3 patio 220 kV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en barra auxiliar Tamden lado 220 kV Chequeo de ausencia de tensión e instalación de pértigas de puesta a tierra se instalaran 3 pertigas Subestación Cardones, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en conductores de equipo Tamden que conectan a barra auxiliar Tamden lado 220 kV Chequeo de ausencia de tensión e instalación de pértigas de puesta a tierra se instalaran 3 pertigas |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP_E | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009472 | externo | Programada | Desconexión | 2022-02-16 10:14 | 2022-02-16 18:29 |  |  |  | DP_E | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Cardones: Proyecto SZA0009-A DOBLE VINCULACION: Montaje de aislador mufa fase N°1 , 2 y 3 patio 220 kV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en barra auxiliar Tamden lado 220 kV Chequeo de ausencia de tensión e instalación de pértigas de puesta a tierra se instalaran 3 pertigas Subestación Cardones, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en conductores de equipo Tamden que conectan a barra auxiliar Tamden lado 220 kV Chequeo de ausencia de tensión e instalación de pértigas de puesta a tierra se instalaran 3 pertigas |  |  | -4 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022005756 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-16 11:04 | 2022-02-16 13:32 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009535 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-16 05:40 | 2022-02-16 20:27 | 2022-02-16 18:29 |  | S | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, S/E Cardones-SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Instalación de conectores en cable aislado 245 kV , sector mufas 220 kV y nuevo hibrido con salida subterranea patio 220 kVNota: mufas e hibrido desvinculados de equipos en explotación. Restricciones: Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA T1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022005756 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-16 11:04 | 2022-02-16 13:32 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012887 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-16 11:37 | 2022-02-16 13:09 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022012212 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-16 12:29 | 2022-02-16 13:44 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022012215 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-16 12:29 | 2022-02-16 13:44 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1842 | Transformadores2D2953 | Transformadores2D2953DF | Neomante | 2953 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23,5KV 25MVA 2 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022000557 | interno |  |  | 2022-02-16 16:04 | 2022-02-16 16:10 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Se realimentó la carga a través del Transformador N°1 | En investigación |  | 0 | 0 | 0
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487DP | Neomante | 487 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022013221 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-16 18:25 | 2022-02-19 20:20 |  |  |  | DP | 73.9167 | 0 | 0 | 0 | No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | Transformadores2D677 | Transformadores2D677FE | Neomante | 677 | Transformadores2D | LAUTARO 66/13.2KV 10MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000600 | externo |  |  | 2022-02-16 19:36 | 2022-02-16 19:52 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Operación LAT 66 KV Victoria Lautaro | Operación LAT 66 KV Victoria Lautaro |  | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011483 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-16 20:01 | 2022-02-17 05:15 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Puntos de aislamiento: -ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador 33 kV de Trafo - Barra A (89-10)(89FT1-A), Seccionador 33 kV de Trafo - Barra B (89-11)(89FT1-B), Seccionador 220 kV de Trafo (89-1-2)(89J1-2) Tierras fijas: -ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador PAT 33 kV de Trafo - Barra A (57-10), Seccionador PAT 33 kV de Trafo - Barra B (57-11) Tierras portátiles: -En lado 220kV de Trafo |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009537 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-17 05:30 | 2022-02-17 20:20 |  |  |  | RO | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, S/E Cardones-SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Instalación de conectores en cable aislado 245 kV , sector mufas 220 kV y nuevo hibrido con salida subterranea patio 220 kVNota: mufas e hibrido desvinculados de equipos en explotación. Restricciones: Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1749 | Transformadores2D3249 | Transformadores2D3249DP | Neomante | 3249 | Transformadores2D | CENTRAL CABO LEONES II 220/33KV T2 | IBEREOLICA CABO LEONES II | Desconexión / Intervención | 2022010712 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-17 08:04 | 2022-02-17 14:40 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento anual de Transformador 2 de S/E Cabo Leones II. Condiciones requeridas: 52JT2-52ET2-89JT2-1; Cerrado89JT2-1T; Cerrado a tierra 89ET2.y abiertas celdas de media tensión correspondiente a la barra 2 33 kV de S/E Cabo Leones II. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011310 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-17 08:40 | 2022-02-17 18:09 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de Unidad de reserva ATR5/6. Nota: Unidad se encuentra fuera de servicio. Condiciones: Instalación a intervenir indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco ATR N°5 de 500/220kV o Banco ATR N°6 de 500/220kV en S/E Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en terciarios de unidad reserva ATR5-6 y en bushing 220 kV y 500 kV de unidad de reserva ATR5-6. |  |  | 0 | 0 | 1
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293RO | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR ESCONDIDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022012642 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-12 08:40 | 2022-02-28 20:30 | 2022-02-17 14:40 | 2022-02-18 08:07 | S | RO | 17.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar L 220kV Rio Escondido-Cardones |  |  | 0 | 0 | 0
1303 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288RO | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012417 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-17 08:43 | 2022-02-17 18:31 |  |  |  | RO | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Revisar y normalizar la indicación a SCADA de la posición de TAPS del banco Autotransformador N° 1 500/220 kV.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012890 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-17 09:11 | 2022-02-17 12:02 |  | 2022-02-17 11:02 |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1279E | Transformadores2D1279ERO | Neomante | 1279E | Transformadores2D | CAREN BAJO 23/13.8KV 25MVA | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013362 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-17 09:43 | 2022-02-17 15:40 |  |  |  | RO | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1280E | Transformadores2D1280ERO | Neomante | 1280E | Transformadores2D | CAREN BAJO 23/13.8KV 12MVA | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013363 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-17 09:43 | 2022-02-17 15:40 |  |  |  | RO | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012892 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-17 11:02 | 2022-02-17 13:29 |  |  |  | RO | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC2. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona De Trabajo . . |  |  | -3 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000576 | externo |  |  | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:18 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Cañete producto de la interrupción de la línea 66 kV Seccionadora Lota - Horcones N° 2 propiedad de CGE. Según información de CGE la línea 66kV Seccionadora Lota - Horcones N° 1 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento. | Interrupción de la línea 66 kV Seccionadora Lota - Horcones 2 propiedad de CGE, para el momento CGE informa que la línea 66 kV Seccionadora Lota - Horcones 1 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento. Causa aun no determinada |  | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011484 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-17 19:51 | 2022-02-18 03:54 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Puntos de aislamiento: -ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador 33 kV de Trafo - Barra A (89-10)(89FT1-A), Seccionador 33 kV de Trafo - Barra B (89-11)(89FT1-B), Seccionador 220 kV de Trafo (89-1-2)(89J1-2) Tierras fijas: -ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador PAT 33 kV de Trafo - Barra A (57-10), Seccionador PAT 33 kV de Trafo - Barra B (57-11) Tierras portátiles: -En lado 220kV de Trafo |  |  | 0 | 0 | 1
1733 | Transformadores2D3356 | Transformadores2D3356DF | Neomante | 3356 | Transformadores2D | MESAMAVIDA 154/33 KV 80 MVA [EN_REVISION] | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2022000586 | interno |  |  | 2022-02-17 23:01 | 2022-02-23 11:57 |  |  |  | DF | 132.9333 | 1 | 0 | 0 | OA Relé Maestro Transformador de Poder, abren interruptores 154 y 33 kV del transformador | se investiga |  | 0 | 0 | 0
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | Neomante | 98 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013484 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-17 23:52 | 2022-02-18 07:59 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de extensión se ejecutarán en Barra Principal 15 kV N°2de S/E Chivilcan. Se considera la apertura del DDCC 89C8-1 asociado a BBCC conectado a barra MT mencionada para reubicarla en nueva posicion y conexionado a nueva extension de barra del acoplador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009539 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-18 05:40 | 2022-02-18 16:08 |  |  |  | RO | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, S/E Cardones-SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Instalación de conectores en cable aislado 245 kV , sector mufas 220 kV y nuevo hibrido con salida subterranea patio 220 kVNota: mufas e hibrido desvinculados de equipos en explotación. Restricciones: Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1750 | Transformadores2D3248 | Transformadores2D3248DP | Neomante | 3248 | Transformadores2D | CENTRAL CABO LEONES II 220/33KV T1 | IBEREOLICA CABO LEONES II | Desconexión / Intervención | 2022010707 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-18 08:07 | 2022-02-18 13:10 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento anual de Transformador 1 de S/E Cabo Leones II. Condiciones requeridas: 52JT1, 52ET1; 89JT1-1; Cerrado 89JT1-1T; Cerrado a tierra 89ET1; abiertas celdas de media tensión asociadas a la barra 1 de 33 kV DE S/E Cabo Leones II. |  |  | 0 | 0 | 1
1827 | Transformadores2D3373 | Transformadores2D3373RO | Neomante | 3373 | Transformadores2D | LOS ANGELES SUR 66/33KV 80MVA 1 [EN_REVISION] | WPD DUQUECO SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022013033 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-18 10:43 | 2022-02-19 13:01 |  |  |  | RO | 26.3 | 0 | 0 | 0 | Se procederá según Guía de Maniobras N° PO-20N008-PES-001 de WPD en coordinación con Transemel. Se contempla mantener energizado en vacío el Transformador de potencia durante 4 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293RO | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR ESCONDIDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022012642 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-12 08:40 | 2022-02-28 20:30 | 2022-02-18 13:10 |  | S | RO | 247.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar L 220kV Rio Escondido-Cardones |  |  | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394DF | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014934 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-02-18 11:17 | 2022-02-18 16:15 |  |  |  | DF | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Para la ejecución de los trabajos se requieren las siguientes condiciones en SE Nueva Cardones: Lado 220 kV: Interruptor 52J1 Abierto y bloqueado. Desconectador 89J1-1 Abierto y bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y bloqueado. Desconectador 89J1-3 Abierto y bloqueado. Desconectador 89J1-3T Cerrado y bloqueado. Desconectador 89J1-4 Abierto. Desconectador 89J1-5 Abierto. Interruptor 52J2 Abierto y bloqueado. Desconectador 89J2-1 Abierto y bloqueado. Desconectador 89J2-2 Abierto y bloqueado. Lado 500 kV: Interruptor 52K1 Abierto y bloqueado. Desconectador 89K1-1 Abierto y bloqueado. Desconectador 89K1-2 Abierto y bloqueado. Desconectador 89K1-3 Abierto y bloqueado. Desconectador 89K1-3T Abierto. Desconectador 89K1-4 Abierto. Desconectador 89K1-5 Abierto. Interruptor 52K1 Abierto y bloqueado. Desconectador 89K2-1 Abierto y bloqueado. Desconectador 89K2-2 Abierto y bloqueado. Lado 34,5 kV: Desconectador 89F1-1 Abierto. Desconectador 89F1-2 Abierto. Desconectador 89F1-3 Abierto. Desconectador 89F1-1R Abierto. Desconectador 89F1-2R Abierto. Desconectador 89F1-3R Abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
785 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742DP_E | Neomante | 742 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022008936 | externo | Programada | Desconexión | 2022-02-19 02:07 | 2022-02-19 02:08 |  |  |  | DP_E | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro estos serán transferidos previamente a través de barra MT por medio del Paño C5 (N/A) a Transformador T1 de S/E Lsa Unión y Coordinado con cliente Cooprel S.A. Faenas asociadas a NUP 3054 Proyecto de Integración Diferencial 87B-50BF S/E La Unión. (PT 256 y 284 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP_E | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013007 | externo | Programada | Desconexión | 2022-02-19 07:35 | 2022-02-19 14:32 |  |  |  | DP_E | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Desconexión del transformador N°7 de 154/66 kV a solicitud de AES Gener por montaje de nuevo interruptor 52B1 en patio 66 kV. AES Gener solicita la desconexión por riesgo a las personas y sistema durante el montaje por acortamiento de distancia con punto energizado. Condiciones: Instalación indisponible Instalación en riesgo: Barra 66 kV de S/E Charrúa Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
843 | Transformadores2D180 | Transformadores2D180RO | Neomante | 180 | Transformadores2D | TRES PINOS 66/13.8KV 5.2MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013876 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-19 10:03 | 2022-02-19 11:51 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere una orden de no reconectar el interruptor 52CT1 de S/E Tres y el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Curanilahue y 52B8 de S/E Curanilahue Norte cuando se conecte y en forma posterior se desconecte el mecanismo de regeneración de aceite en el Transformador T1 de S/E Tres Pinos. |  |  | 0 | 0 | 0
854 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Neomante | 863 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013645 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-19 22:18 | 2022-02-19 23:50 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013646 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-19 22:18 | 2022-02-19 23:50 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
526 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013982 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-20 01:06 | 2022-02-20 13:18 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en proyecto NUP 2657. |  |  | 0 | 0 | 1
1251 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022010646 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-20 05:39 | 2022-02-20 18:40 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos mediante redes de MT. sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013181 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-20 07:40 | 2022-02-20 18:18 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor ; transferido o desenergizado(paño), S/E Cardones: Mantenimiento normal TCHT2 (UO S844100A), TPJT2 (UO S844053Z), TCJT2 (UO S844053Z), mantenimiento CTBC ATR2 (UO S872720J), mantenimiento normal mufas CT2 (UO S848450D); Extracción de muestras de aceite para análisis Fisico Quimico, Cromatografico CTBC.F1_F2_ F3. del ATR-2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de las mufas . . Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados TCHT2 . . Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en conexión superior del TPJT2 . . Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados TCJT2 . . |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125DP | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011897 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-20 07:48 | 2022-02-20 17:47 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Mantenimiento y medidas eléctricas a Cables mufas ATR1, PR A4, PR BT1 y PR J1. Instalar separador asociado bajada de conexión 154kV en ATR1 Unidad N°1, N°2 y N°3. Extracción Muestras de aceite a CTBC (04 unidades). Rotacion de unidades Entre al servicio Unidad Reserva, Sale del servicio Unidad N°3. Condiciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco ATR N°1, 220/154kV de S/E Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lagunillas, Instalar equipos de puesta a tierra entre 89A4-3 y PRA4, en PR de 220kV del Banco ATR1, en Delta ATR1, en Bushing 220kV ATR1 UR y en bushing 154kV ATR1 UR. |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125DP | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011893 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-20 07:49 | 2022-02-20 17:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Pruebas de control y medidas de aislación de los paños asociados al Banco ATR 1 de 220/154 KV. Restricciones: Instalación indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1 o Barra 220 kV, Sección 1 de S/E Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lagunillas, se bloquearán las protección 50BF-52A4, 50BF-52A5, 50BF-52J1 y 50BF-52J2. |  |  | -1 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012985 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-20 08:47 | 2022-02-20 11:35 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Cambio de unidad ( Unidad N°1 es reemplazada por Unidad de Reserva ). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR.3 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013182 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-20 09:18 | 2022-02-20 18:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento preventivo básico paños, S/E Cardones, Mantenimiento a paño JT2, con medidas de aislacion y pruebas funcionales del paño JT2 y verificacion de ajsute de estampa de tiempo de la proteccion 50BF del paño JT2 ., S/E Cardones: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y limpieza de relés auxiliares del Paño JT2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, 50BF-JT2 (Siemens 7SV600) Bloqueado Bloqueado para realizar evaluacion de estampa de tiempo Subestación Cardones, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización Subestación Cardones, K86- Bloquedao Bloqueo para realizar pruebas de aislacion de los caminos de disparo |  |  | -4 | 0 | 0
860 | Transformadores2D864 | Transformadores2D864DP | Neomante | 864 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013652 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-20 23:07 | 2022-02-21 06:24 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
151 | Transformadores2D866 | Transformadores2D866DP | Neomante | 866 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013654 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-20 23:07 | 2022-02-21 06:24 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Neomante | 282 | Transformadores3D | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2022012022 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-21 09:54 | 2022-02-24 19:32 |  |  |  | DP | 81.6333 | 0 | 0 | 0 | En S/E Chuquicamata Gis 220 kV: abiertos 52JATR1, 89JATR1-1, 89JATR1-2 y 89JATR1-3, cerrado 89JATR1-3T En S/E Chuquicamata Gis 110 kV: abiertos 52HATR1, 89HATR1-1, 89HATR1-2 y 89HATR1-3, cerrado 89HATR1-3T |  |  | 0 | 0 | 1
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DF | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000623 | interno |  |  | 2022-02-21 11:16 | 2022-02-21 11:24 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión fortuita del interruptor 52HT1 de S/E Pacífico, asociado al general de 110 kV del T1 de las misma S/E, por trabajos de configuración de las comunicaciones de las protecciones en S/E Pacífico, según la SD N°2022010124, afectó a los consumos de la S/E Pacífico con una potencia interrumpida de 16,3 MW y 13477 clientes afectados de CGED. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013695 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-21 12:01 | 2022-03-01 |  |  |  | RO | 179.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos para regeneración del aceite de la unidad 1 del Banco ATR3 (reserva). Nota: Unidad de Reserva del banco ATR5 se encuentra reemplazando la Unidad 1 del banco ATR3 (Unidad de reserva común a Bancos de ATR. 3 y 5 ). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushings primario, secundario, terciario y neutro de la unidad de reserva, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  |  | 0 | 0
118 | Transformadores2D359 | Transformadores2D359DF | Neomante | 359 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO S.A. | Informe Fallas | 2022000672 | interno |  |  | 2022-02-21 13:20 | 2022-02-21 14:32 |  |  |  | DF | 1.2 | 1 | 0 | 0 | Falla en autotransformador asociado al alimentador 52C4, actuA segun lo esperado el rele Buchholz del equipo. |  | Falla en autotransformador asociado al alimentador 52C4 |  | 0 | 0
981 | Transformadores2D787 | Transformadores2D787FE | Neomante | 787 | Transformadores2D | PILLANLELBUN 66/15KV 5MVA_1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000646 | externo |  |  | 2022-02-21 13:46 | 2022-02-22 10:30 |  | 2022-02-21 22:10 |  | FE | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones (Desconectadores Fusibles 66 KV) Transformador N° 1 de 66/15 KV 5 MVA., afectando los consumos del alimentador Pumalal 15 KV . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
981 | Transformadores2D787 | Transformadores2D787DF | Neomante | 787 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO S.A. | Informe Fallas | 2022000674 | interno |  |  | 2022-02-21 22:10 | 2022-02-24 12:05 |  |  |  | DF | 61.9167 | 1 | 0 | 0 | Árbol sobre linea de distribución en líneas de Coelcha afecta protecciones de SE Faenas Pangue provocando la apertura del interruptor 52CT11 AL NO DESPEJAR FALLA EL alimentador 52E201 |  | Árbol sobre linea de distribución en líneas de Coelcha afecta protecciones de SE Faenas Pangue provocando la apertura del interruptor 52CT11 AL NO DESPEJAR FALLA EL alimentador 52E201 |  | 0 | 0
589 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DP | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013667 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-21 22:50 | 2022-02-22 06:36 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014916 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-22 09:12 | 2022-02-22 11:49 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Investigar fuga de gas SF6 y normalizar presión de gas SF6 de compartimiento R del paño J7. Condiciones: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Entre Ríos o SS.AA. C.A. Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Bajo. |  |  | 0 | 0 | 1
981 | Transformadores2D787 | Transformadores2D787FE | Neomante | 787 | Transformadores2D | PILLANLELBUN 66/15KV 5MVA_1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000646 | externo |  |  | 2022-02-21 13:46 | 2022-02-22 10:30 | 2022-02-22 06:36 |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones (Desconectadores Fusibles 66 KV) Transformador N° 1 de 66/15 KV 5 MVA., afectando los consumos del alimentador Pumalal 15 KV . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013428 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-22 09:40 | 2022-02-23 14:29 |  |  |  | DP | 28.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Lagunillas: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de unidad N°3 de banco ATR1 (Unidad 3 se encuentra fuera de servicio). Condiciones: Tr. Reserva 01, 220/154kV-Lagunillas, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Lagunillas, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de PR 220kV de la Unidad 3 del Banco ATR1, en conexión de PR 154kV de la Unidad 3 del Banco ATR1 01 y en conexiones de PR 66kV de la Unidad 3 del Banco ATR1. |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP_E | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013156 | externo | Programada | Desconexión | 2022-02-22 12:00 | 2022-02-22 17:27 |  |  |  | DP_E | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Cardones-Proyecto SZA0009-A DOBLE VINCULACION: Retiro de carrete y porta carrete del cable aislado 245 kV del interior patio 220 kV, dentro del cerco delimitador Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en barra auxiliar equipo Tamden. Chequeo de ausencia de tensión e instalación de pértigas de puesta a tierra se instalaran 6 pértigas |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013905 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-22 14:56 | 2022-02-22 16:16 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociados al ATR.N° 4 de 220/110kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR.N°4 de 220/110kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013903 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-22 16:05 | 2022-02-22 17:38 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 220 kV sección N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 o Barra de 220 kV sección N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013140 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-23 08:30 | 2022-02-23 20:51 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Cardones- SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: retiro de andamios utilizados para la confección de conectores sector equipo hibrido (microclima) , dentro del cerco delimitador Restricciones: Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013688 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-23 09:55 | 2022-02-23 17:07 |  |  |  | RO | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de protección 21T asociada al Transformador de SSAA N° 9. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Transformador Trifásico N°9 de 66/13,2kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo y bloqueará la protección 21T mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013997 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-23 11:10 | 2022-02-23 18:23 |  |  |  | RO | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación a las cadenas de aisladores y equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT5 (3TPJT5 y 3PRJT5). Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR5 y barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1728 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359RO | Neomante | 3359 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022015119 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-23 11:56 | 2022-02-23 18:51 |  |  |  | RO | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | SE Los Olmos: No reconectar 52JT1. SE Los Olmos: No reconectar 52ET1 |  |  | 0 | 0 | 0
1741 | Transformadores2D3358 | Transformadores2D3358RO | Neomante | 3358 | Transformadores2D | LOS OLMOS ZIGZAG 33/33 KV 876KVA | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022015120 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-23 11:56 | 2022-02-23 18:51 |  |  |  | RO | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | SE Los Olmos: No reconectar 52JT1. SE Los Olmos: No reconectar 52ET1 |  |  | 0 | 0 | 0
1649 | Transformadores2D3354 | Transformadores2D3354RO | Neomante | 3354 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA T44 | STS | Desconexión / Intervención | 2022014542 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-23 15:05 | 2022-02-24 01:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | (PT 2022-658 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000665 | externo |  |  | 2022-02-23 16:12 | 2022-02-23 16:40 |  |  |  | FE | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión exitosa del 52B2 línea 66kV Licanco Las Violetas , queda abierto 52B5 S/E Las Violetas. Sin energía S/E Nva. Imperial. 34058 Clientes afectados. P. Perdida =12.8 MW | Interrupción con reconexión exitosa del 52B2 línea 66kV Licanco Las Violetas , queda abierto 52B5 S/E Las Violetas. Dejando sin energía S/E Nueva Imperial |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013899 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-24 04:40 | 2022-02-24 15:00 |  |  |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño HT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV y al ATR5 de 220/110/13,8 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 110 kV o ATR5 de 220/110/13,8 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013437 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-24 08:28 | 2022-02-24 19:29 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar anormalidad en canales analógicos del sistema de protección, SE Pan de azúcar: Investigación y revisión del armario de regulación, por operación errática de protecciones internas, anormalidad N° 10082473.,Las actividades a realizar serán: -.1) Revisión y/o medidas de aislación a circuitos de CA. -.2) Verificación de tarjetas de protección internas de armario de regulación. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Sala CER Delimitar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013687 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-24 08:53 | 2022-02-24 15:00 |  |  |  | RO | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de protección 21T asociada al Transformador de SSAA N° 10. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Transformador Trifásico 10 de 66/13,2kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo y bloqueará la protección 21T mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190RO | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014432 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-24 09:55 | 2022-02-24 11:35 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-00698 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
978 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015674 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-24 11:08 | 2022-02-24 21:00 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  |  | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013896 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-24 11:17 | 2022-02-24 17:28 |  |  |  | RO | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013897 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-24 11:17 | 2022-02-24 15:00 |  |  |  | RO | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT y Barra auxiliar 110 kV 1TPHBA. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 de 220/110 kV y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR1 de 220/110 kV o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
593 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741RO | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015492 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-24 12:03 | 2022-02-24 13:08 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-00746 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1232 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551RO | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013973 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-24 12:07 | 2022-02-24 14:00 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-00694 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014994 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-24 13:06 | 2022-02-24 13:50 |  |  |  | RO | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-00731 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
785 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742RO | Neomante | 742 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | STS | Desconexión / Intervención | 2022015182 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-24 13:50 | 2022-02-24 15:33 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | (PT 2022-744 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
813 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829DF | Neomante | 829 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017372 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-02-24 14:10 | 2022-02-24 20:04 |  |  |  | DF | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Consumos del Tr.3 son respaldados. |  |  | 0 | 1 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201RO | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017383 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-02-24 15:25 | 2022-02-24 17:20 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013124 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-25 05:19 | 2022-02-25 10:46 |  |  |  | RO | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013124 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-25 05:19 | 2022-02-25 10:46 |  |  |  | RO | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013124 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-25 05:19 | 2022-02-25 10:46 |  | 2022-02-25 10:38 |  | RO | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013333 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-25 08:37 | 2022-02-25 10:30 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Para esta faena se solicitaran las siguientes condiciones operacionales: En S/E Parinacota: Bloqueo de la Reconexión en el Paño 52B2 Chinchorro. En S/E Chinchorro : Señalización de no Reconexión del 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1318 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321DP | Neomante | 321 | Transformadores3D | SALAR 220/100/13.8 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2022012006 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-25 08:43 | 2022-03-01 15:41 |  |  |  | DP | 102.9667 | 0 | 0 | 0 | En S/E Salar Gis 220 kV: abiertos 52JATR3, 89JATR3-1, 89JATR3-2 y 89JATR3-3, cerrado 89JATR3-3T En S/E Salar Gis 110 kV: abiertos 52HATR3, 89HATR3-1, 89HATR3-2 y 89HATR3-3, cerrado 89HATR3-3T |  |  | 0 | 0 | 1
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321FE | Neomante | 321 | Transformadores2D | CALAMA 105/23 KV N°4 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Informe Fallas | 2022000703 | externo |  |  | 2022-02-25 09:05 | 2022-02-25 10:34 |  | 2022-02-25 09:05 |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIP 52HT4, TRANSFORMADOR T4 SUBESTACIÓN CALAMA. TRIP 52E29, ALIMENTADOR CHORRILLOS SUBESTACIÓN CALAMA, EN EL MISMO HORARIO. | SE INVESTIGA |  |  | 0 | 0
1358 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433DF | Neomante | 1433 | Transformadores2D | CALAMA 105/23 KV N°4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000687 | interno |  |  | 2022-02-25 09:05 | 2022-02-25 10:07 |  |  |  | DF | 1.0333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52HT4 S/E Calama, afectando los consumos del T4 de la misma S/E. en forma simultanea opera 52E29 Alimentador Chorrillos de misma S/E. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013122 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-25 10:38 | 2022-02-25 14:25 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . |  |  | -4 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698FE | Neomante | 698 | Transformadores2D | CALAMA 105/23 KV N°4 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Informe Fallas | 2022000703 | externo |  |  | 2022-02-25 09:05 | 2022-02-25 10:34 | 2022-02-25 10:30 |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIP 52HT4, TRANSFORMADOR T4 SUBESTACIÓN CALAMA. TRIP 52E29, ALIMENTADOR CHORRILLOS SUBESTACIÓN CALAMA, EN EL MISMO HORARIO. | SE INVESTIGA |  |  | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022014467 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-25 11:39 | 2022-02-25 16:10 |  |  |  | RO | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | S/E Booster: No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013332 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-25 12:07 | 2022-02-25 13:02 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Para esta faena se solicitaran las siguientes condiciones operacionales: En S/E Parinacota: Bloqueo de la Reconexión en el Paño 52B1 Pukara. En S/E Pukara : Señalización de no Reconexión del 52B1, 52BT1 y 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102RO | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014444 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-25 12:43 | 2022-02-25 15:37 |  |  |  | RO | 2.9 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-00701 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431RO | Neomante | 1431 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022014428 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-25 11:39 | 2022-02-25 16:10 | 2022-02-25 14:25 |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | S/E Booster: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DRO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018067 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-02-26 00:04 | 2022-02-26 04:40 |  |  |  | DRO | 4.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1031 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921DP | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016451 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-26 02:13 | 2022-02-26 17:12 |  |  |  | DP | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por Barra Auxiliar a Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
992 | Transformadores2D798 | Transformadores2D798DP | Neomante | 798 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015022 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-26 06:30 | 2022-02-26 15:26 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de este transformador serán transferidos hacia el transformador N°1 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra en MT y mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
1406 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691DP | Neomante | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022014480 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-26 08:26 | 2022-02-26 13:00 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E 403 Abierto y bloqueado: 89B223-1 S/E 403 Abierto: 52B223 |  |  | 0 | 0 | 1
533 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017033 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-27 00:23 | 2022-02-27 06:58 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el cambio de protecciones de la S/E Pajaritos, NUP 2657 |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016392 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-27 03:47 | 2022-02-27 20:34 |  |  |  | DP | 16.7833 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
561 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355DP | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016457 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-27 05:37 | 2022-02-27 19:00 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1084 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935DP | Neomante | 935 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 4R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016458 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-27 05:37 | 2022-02-27 19:00 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
526 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DF | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022000694 | interno |  |  | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 12:25 |  |  |  | DF | 6.7833 | 1 | 0 | 0 | Transformador N°2 desconectado por programa | En investigación |  | 0 | 0 | 0
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149DP | Neomante | 149 | Transformadores3D | CATEMU 44/12/7.2KV 16MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014929 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-27 07:48 | 2022-02-27 14:20 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 44/12 kV por mantenimiento preventivo a paños FT2 y CT2 asociados al transformador. Coordina con SD CEN 2022014920. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014171 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-27 08:01 | 2022-02-27 18:31 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Maitencillo: Mantenimiento normal al CTBC y mufas del ATR2, Analisis Aceite CTBC F1, Analisis Aceite Crom. CTBC F1, mantenimiento normal I52CT2, mantenimiento normal del desconectador 89CT2-1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo ATR2 lado 89JT2-2 y 89JT2-3 Inmovilizada . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre el 52CT2 y los TC T2 Inmovilizado . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre el 89CT1-1 y el 52CT2 Inmovilizado . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierra provisionales de bloqueo en el 89CT2-1 lado ATR2 Inmovilizada . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en ATR2 lado hacia TCHT2 Inmovilizada . |  |  | 0 | 0 | 1
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015330 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-27 08:44 | 2022-02-27 14:19 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Toma de muestra de aceite para análisis físico-químico a 3 CTBC de ATR1. Instalación de cañería para toma de muestra de aceite de CTBC a nivel de piso. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 2 o ATR1 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushings conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro del ATR1, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BFJT. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT y 52HT. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013119 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-27 08:50 | 2022-02-27 18:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E Maitencillo: Mantenimiento programado Paño JT2-HT2 1.- Pruebas de circuitos de Control. 2.- Medidas de aislación circuitos de control. 3.- Considera pruebas de control en Normal, Intermedio y Transferido utilizando el Paño JR y HR para el lado de 220kV y el paño HT2 y HR para el lado de 110kV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Paño JT2, Protección Sistema 1: REC670. Bloqueo de trip sobre UB-JT2 Subestación Maitencillo, Bastidor de protección ATR2. Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Patio 110kV, Paño HT2. Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Patio 220kV, Paño JT2. Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Paños de la Subestación Verificación de paños en posición normal |  |  | -2 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D2500 | Transformadores2D2500RO | Neomante | 2500 | Transformadores2D | SVC 220/19.5 150MVA | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022014855 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-27 10:14 | 2022-02-27 16:50 |  |  |  | RO | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E SVC Domeyko No Reconectar 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636RO | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022014856 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-27 10:14 | 2022-02-27 16:50 |  |  |  | RO | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E SVC Domeyko No Reconectar 52J1 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015594 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-27 11:26 | 2022-02-27 14:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Toma de muestra de aceite para análisis físico químico, cromatográfico a transformadores ATR1, ATR4 y ATR5 de 220/110kV y al CTBC. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | -4 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015594 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-27 11:26 | 2022-02-27 14:19 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Toma de muestra de aceite para análisis físico químico, cromatográfico a transformadores ATR1, ATR4 y ATR5 de 220/110kV y al CTBC. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015594 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-27 11:26 | 2022-02-27 14:19 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Toma de muestra de aceite para análisis físico químico, cromatográfico a transformadores ATR1, ATR4 y ATR5 de 220/110kV y al CTBC. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022017058 | externo | Programada | Intervención | 2022-02-28 05:59 | 2022-02-28 18:20 |  |  |  | RO | 12.35 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014599 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-28 08:25 | 2022-02-28 18:13 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidades en banco ATR5, Ingresa al servicio unidad ATR5/6 (Reserva) y se retira del servicio unidad ATR5 U1. Extracción de muestra de aceite desde cuba principal a unidad ATR5-U3. Condiciones: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa o B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en las bajadas de PRJT5-1, en bushing lado 500 kV unidad ATR5/6 (Reserva), en bushing lado 220 kV unidad ATR5/6 (Reserva), en bushing 51Y1 y 51Y2 correspondiente a Terciarios ATR5-U1. (Sala de mufas), en bushing RY1 y RY2 correspondiente a Terciarios ATR5/6 Reserva. (Sala de mufas) y en las bajadas de TCKT5 y PRKT5. |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014239 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-28 09:07 | 2022-03-28 |  |  |  | RO | 662.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN S/E CARDONES:Construcción tramo N°2 de canaletas in situ patio 110kV, dentro del cerco delimitador. Camiones y vehículos no cruzan canaletas de cables. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . |  |  |  | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014233 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-28 09:47 | 2022-03-28 |  |  |  | RO | 662.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/E Cardones: Proyecto SZA0009-A DOBLE VINCULACION:Trabajos al Interior del patio 220 kV. Construcción de fundaciones menores, obras civiles menores y fabricación tapas de canaletas nuevo proyecto. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  |  | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014230 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-28 09:47 | 2022-03-28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/E Cardones: Proyecto SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Construcción tramo N°4 de canaletas in situ patio 110 KV., dentro del cerco delimitador. Camiones y vehículos no cruzan canaletas de cables. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar zona de trabajo . . |  |  |  | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014227 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-28 09:47 | 2022-03-28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Cardones: Proyecto SZA0009-A DOBLE VINCULACION: Confección malla puesta a tierra, colocación MPT en escalerilla canaletas prefabricadas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  |  | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014882 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-28 10:38 | 2022-02-28 12:44 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K1, 52K2, 52J1,52J2. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR2, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014879 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-28 10:45 | 2022-02-28 12:44 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K4, 52K5, 52J4,52J5. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR1, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
709 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015102 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-28 14:49 | 2022-02-28 18:25 |  |  |  | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a equipo STATCOM. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015103 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-28 14:49 | 2022-02-28 23:57 |  |  |  | RO | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT5 (TP de paño, equipos que se utilizan para el cambio de unidad del ATR5 lado 220 kV). Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 e interruptores asociados al Banco ATR5 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1502 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Neomante | 1571 | Transformadores2D | LAGUNAS 220/23 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022005509 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-28 17:08 | 2022-03-01 |  |  |  | RO | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas Extracción de muestras de aceite para análisis Cromatográfico y Fisicoquímico al CTBC del TR1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  |  | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022016495 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-01 | 2022-04-01 |  | 2022-03-01 23:15 |  | RO | 23.25 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022007693. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013426 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-01 08:33 | 2022-03-02 15:07 |  |  |  | DP | 30.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de unidad ATR5-U1 (Unidad desvinculada del servicio) Condiciones: Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, se instalaran equipos de puesta a tierra provisionales en bushing 500 kV unidad ATR5-U1, en bushing 220 kV unidad ATR5-U1 y en terciarios 66 kV unidad ATR5-U1. |  |  | 0 | 0 | 1
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022015912 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-01 09:48 | 2022-03-02 07:30 |  |  |  | DP | 21.7 | 0 | 0 | 0 | Se debe cambiar transductor defectuoso y pruebas con cambiador de TAP |  |  | 0 | 0 | 1
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014883 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-01 10:35 | 2022-03-01 15:29 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K1, 52K2, 52J1,52J2. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR2, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016836 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-01 11:04 | 2022-03-01 18:06 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: Señalizar No reconectar 352A01, 352C1/2, 352B02, 352A03, 352C3/4, 352B04, 25205, 25206, 25208. Solicitud relacionada con 2022016837, 2022016838. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016837 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-01 11:04 | 2022-03-01 18:06 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: Señalizar No reconectar 352A01, 352C1/2, 352B02, 352A03, 352C3/4, 352B04, 25205, 25206, 25208. Solicitud relacionada con 2022016836, 2022016838. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016838 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-01 11:04 | 2022-03-01 18:06 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: Señalizar No reconectar 352A01, 352C1/2, 352B02, 352A03, 352C3/4, 352B04, 25205, 25206, 25208. Solicitud relacionada con 2022016836, 2022016837. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014880 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-01 11:16 | 2022-03-01 15:29 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K4, 52K5, 52J4,52J5. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR1, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
1600 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547RO | Neomante | 1547 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022017044 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-01 12:06 | 2022-03-01 20:00 |  |  |  | RO | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Hamburgo: No reconectar 52BT2, 52DT2. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310RO | Neomante | 310 | Transformadores3D | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022017045 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-01 12:06 | 2022-03-01 20:00 |  |  |  | RO | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Lixiviación: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311RO | Neomante | 311 | Transformadores3D | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022017046 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-01 12:06 | 2022-03-01 20:00 |  |  |  | RO | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Lixiviación: No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2022017206 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-01 12:27 | 2022-03-01 13:26 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-00787 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302RO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016448 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-01 13:26 | 2022-03-01 14:40 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-00790 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015596 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-01 16:01 | 2022-03-01 17:30 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT6. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°6 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°6, 220/154/66 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAX4U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015597 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-01 17:27 | 2022-03-01 20:43 |  |  |  | RO | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT2. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°2 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco monofásico N°2, 220/110/13 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016708 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-01 20:15 | 2022-03-02 03:25 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Puntos de aislamiento: -ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador 33 kV de Trafo - Barra A (89-10)(89FT1-A), Seccionador 33 kV de Trafo - Barra B (89-11)(89FT1-B), Seccionador 220 kV de Trafo (89-1-2)(89J1-2) Tierras fijas: -ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador PAT 33 kV de Trafo - Barra A (57-10), Seccionador PAT 33 kV de Trafo - Barra B (57-11) Tierras portátiles: -En lado 220kV de Trafo |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022014725 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-01 23:15 | 2022-03-02 06:30 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE CONFIGURACION Y PRUEBA DE PARALELISMO TAPCON- SE LOS CHANGOS-260 AL ATR1 Y ATR2 SE LOS CHANGOS 500/220 kV |  |  | -16 | 0 | 1
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022014727 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-01 23:15 | 2022-03-02 06:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE CONFIGURACION Y PRUEBA DE PARALELISMO TAPCON- SE LOS CHANGOS-260 AL ATR1 Y ATR2 SE LOS CHANGOS 500/220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000730 | externo |  |  | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:02 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SSEE Lota y Cañete debido a interrupción línea 66 kV Coronel - Seccionadora Lota propiedad de CGE |  | Sin Energía SSEE Lota y Cañete debido a interrupción línea 66 kV Coronel - Seccionadora Lota propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022016495 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-03-02 06:30 |  | S | RO | 713.5 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022007693. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015622 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-02 08:37 | 2022-03-02 11:11 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°4 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°4 500/220/66 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016839 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-02 08:52 | 2022-03-02 18:08 |  |  |  | RO | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: Señalizar No reconectar 352A01, 352C1/2, 352B02, 352A03, 352C3/4, 352B04, 25205, 25206, 25208. Solicitud relacionada con 2022016840, 2022016841. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016840 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-02 08:52 | 2022-03-02 18:08 |  |  |  | RO | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: Señalizar No reconectar 352A01, 352C1/2, 352B02, 352A03, 352C3/4, 352B04, 25205, 25206, 25208. Solicitud relacionada con 2022016839 2022016841. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016841 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-02 08:52 | 2022-03-02 18:08 |  |  |  | RO | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: Señalizar No reconectar 352A01, 352C1/2, 352B02, 352A03, 352C3/4, 352B04, 25205, 25206, 25208. Solicitud relacionada con 2022016839, 2022016840. |  |  | 0 | 0 | 0
807 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016805 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-02 10:13 | 2022-03-02 20:30 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1849 | Transformadores2D3480 | Transformadores2D3480RO | Neomante | 3480 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/25-15,3 KV 30MVA 2 [EN_REVISION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019000 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-03-02 11:04 | 2022-03-02 19:54 |  |  |  | RO | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
561 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355RO | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022018136 | externo | Programada | Intervención | 2022-03-02 11:50 | 2022-03-02 18:17 |  |  |  | RO | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a realizar en cercanías al cable de acometida existente en el túnel de la sala de celda de la S/E San Cristóbal proveniente del Trafo N°3. Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000740 | externo |  |  | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:40 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SSEE Nahuelbuta, Los Sauces y Deuco |  | Interrupción línea 66 kV Angol - Collipulli (CGE) | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000740 | externo |  |  | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:40 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SSEE Nahuelbuta, Los Sauces y Deuco |  | Interrupción línea 66 kV Angol - Collipulli (CGE) | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016724 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-02 20:50 | 2022-03-03 02:11 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Puntos de aislamiento: -ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador 33 kV de Trafo - Barra A (89-10)(89FT1-A), Seccionador 33 kV de Trafo - Barra B (89-11)(89FT1-B), Seccionador 220 kV de Trafo (89-1-2)(89J1-2) Tierras fijas: -ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador PAT 33 kV de Trafo - Barra A (57-10), Seccionador PAT 33 kV de Trafo - Barra B (57-11) Tierras portátiles: -En lado 220kV de Trafo |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582DP_E | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV Nº1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017671 | externo | Programada | Desconexión | 2022-03-03 08:13 | 2022-03-03 16:45 |  | 2022-03-03 12:51 |  | DP_E | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos los ejecuta SQM Salar. Condiciones requeridas: 1 S/E Minsal 52E1 abierto 2 S/E Minsal 52H1 abierto 3 S/E Minsal 89E1-2 abierto 4 S/E Minsal 89H1-1 abierto 5 S/E Minsal 89E1-T cerrado y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 0
1497 | Transformadores2D1583 | Transformadores2D1583DP | Neomante | 1583 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV Nº2 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017664 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-03 08:13 | 2022-03-03 16:45 |  | 2022-03-03 13:12 |  | DP | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | El ejecutor de los trabajos es SQM Salar. Condiciones requeridas. 1 S/E Minsal 52E2 abierto 2 S/E Minsal 52H2 abierto 3 S/E Minsal 89E2-2 abierto 4 S/E Minsal 89H2-1 abierto y bloqueado 5 S/E Minsal 89E2-T cerrado y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015626 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-03 08:38 | 2022-03-03 14:13 |  |  |  | RO | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT5. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°5 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DF | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | SAGESA | Desconexión / Intervención | 2022019608 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-03 08:48 | 2022-03-03 11:58 |  |  |  | DF | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | El relleno de SF6 del 52CT Se requiere realizar de forma urgente. |  |  | 0 | 1 | 0
1455 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661RO | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022017071 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-03 09:37 | 2022-03-03 10:52 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | S/E Escondida: No reconectar 52B3 S/E TAP OFF 003: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019625 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-03-03 10:03 | 2022-03-03 12:58 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación de emergencia a S/E La Negra y equipos de patio. Requiere Deshabilitar reconexión automática :52H3 en S/E Alto Norte y señalizar 52H2 en S/E Antofagasta y deshabilitar reconexión automática del 52E7 y señalizar 52ET1 personal CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
561 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355RO | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022018547 | externo | Programada | Intervención | 2022-03-03 10:08 | 2022-03-03 18:05 |  |  |  | RO | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a realizar en cercanías al cable de acometida existente en el túnel de la sala de celda de la S/E San Cristóbal proveniente del Trafo N°3. Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1268 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582RO | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV Nº1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016843 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-03 12:51 | 2022-03-03 13:17 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | S/E Minsal: 52H1 No reconectar. S/E Oeste: 52H1 No reconectar. |  |  | -7 | 0 | 0
1245 | Transformadores2D13 | Transformadores2D13DF | Neomante | 13 | Transformadores2D | VENTANAS 110/18KV 200MVA 1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019729 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-03 13:12 | 2022-03-04 16:29 |  |  |  | DF | 27.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1268 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582DP_E | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV Nº1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017671 | externo | Programada | Desconexión | 2022-03-03 08:13 | 2022-03-03 16:45 | 2022-03-03 13:17 |  | S | DP_E | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos los ejecuta SQM Salar. Condiciones requeridas: 1 S/E Minsal 52E1 abierto 2 S/E Minsal 52H1 abierto 3 S/E Minsal 89E1-2 abierto 4 S/E Minsal 89H1-1 abierto 5 S/E Minsal 89E1-T cerrado y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 0
1271 | Transformadores3D328 | Transformadores3D328RO | Neomante | 328 | Transformadores3D | TAP OFF OESTE 220/110/12.2 KV 55MVA T1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016842 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-03 13:17 | 2022-03-03 14:31 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Oeste: 52J1 No reconectar. S/E Oeste: 52H1 No reconectar. S/E Andes: 25203 No reconectar. S/E Laberinto: 52J08L No reconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697RO | Neomante | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022017059 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-03 15:11 | 2022-03-03 17:30 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar interruptor 52B641A de SE 640. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698RO | Neomante | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022017060 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-03 15:11 | 2022-03-03 17:30 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar interruptor 52B641B de SE 640. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297RO | Neomante | 297 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022017057 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-03 17:30 | 2022-03-03 18:31 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Reconexión Automática Bloqueada del interruptor 52JT4. |  |  | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016753 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-03 20:51 | 2022-03-04 02:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Puntos de aislamiento: -ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador 33 kV de Trafo - Barra A (89-10)(89FT1-A), Seccionador 33 kV de Trafo - Barra B (89-11)(89FT1-B), Seccionador 220 kV de Trafo (89-1-2)(89J1-2) Tierras fijas: -ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador PAT 33 kV de Trafo - Barra A (57-10), Seccionador PAT 33 kV de Trafo - Barra B (57-11) Tierras portátiles: -En lado 220kV de Trafo |  |  | 0 | 0 | 1
547 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015631 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-04 08:32 | 2022-03-04 17:27 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paños J12 y J13. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°3 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°3, 500/220/66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1743 | Transformadores2D1501 | Transformadores2D1501DP | Neomante | 1501 | Transformadores2D | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM3-TV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018784 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-04 09:24 | 2022-04-28 |  |  |  | DP | 1310.6 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptores por maniobras de MM ciclo combinado CTM3-TV |  |  |  | 0 | 1
1742 | Transformadores2D1500 | Transformadores2D1500DP | Neomante | 1500 | Transformadores2D | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM3-TG | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018782 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-04 09:24 | 2022-04-28 |  |  |  | DP | 1310.6 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptores por maniobras de MM ciclo combinado CTM3-TG |  |  |  | 0 | 1
561 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355RO | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022018548 | externo | Programada | Intervención | 2022-03-04 09:40 | 2022-03-04 15:45 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a realizar en cercanías al cable de acometida existente en el túnel de la sala de celda de la S/E San Cristóbal proveniente del Trafo N°3. Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2022016844 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-04 10:04 | 2022-03-04 19:48 |  |  |  | RO | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: 52J3 No reconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
719 | Transformadores2D806 | Transformadores2D806DP | Neomante | 806 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018897 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-05 06:13 | 2022-03-05 16:40 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de este transformador serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra en MT y mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/24-15KV 18.7MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018609 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-05 08:08 | 2022-03-05 14:32 |  |  |  | DP | 6.4 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Chiguayante será respaldada por el transformador T2 de la misma S/E Chiguayante y además por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1011 | Transformadores2D914 | Transformadores2D914DP | Neomante | 914 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 25MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017615 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-05 08:21 | 2022-03-07 01:19 |  |  |  | DP | 40.9667 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación Transformador de poder N°2 25 MVA en posición Provisoria y Puesta en Servicio de Nuevo Transformador de poder N°2 50 MVA |  |  | 0 | 0 | 1
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420DF | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2022020297 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-05 12:18 | 2022-03-05 19:27 |  |  |  | DF | 7.15 | 0 | 0 | 0 | SE Angamos: 52JU2, 89JU2-1 y 89JU2-2 abiertos |  |  | 0 | 1 | 0
854 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Neomante | 863 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018875 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-05 23:10 | 2022-03-06 14:03 |  |  |  | DP | 14.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se considera realizar de forma simultánea la desconexión de las Barras 110 kV N°1 y Barra 12 kV N°3 respaldando por distribución durante la ventana de trabajos. Transformador N°1 se respalda con Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018876 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-05 23:10 | 2022-03-06 14:03 |  |  |  | DP | 14.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se considera realizar de forma simultánea la desconexión de las Barras 110 kV N°1 y Barra 12 kV N°3 respaldando por distribución durante la ventana de trabajos. Transformador N°1 se respalda con Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
993 | Transformadores2D799 | Transformadores2D799DP | Neomante | 799 | Transformadores2D | CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017351 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-06 05:45 | 2022-03-06 18:47 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados hacia otra instalaciones vía transferencia de cargas en redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
993 | Transformadores2D799 | Transformadores2D799DP | Neomante | 799 | Transformadores2D | CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017449 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-06 05:56 | 2022-03-06 17:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados hacia otra instalaciones vía transferencia de cargas en redes MT. |  |  | -1 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017625 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-06 08:29 | 2022-03-06 18:03 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios de los patios de 220 y 110 kV, incluye desconectador hacia Barra de Transferencia de 110 kV. Normalización de relés de cierre y apertura interruptor de 13,2 kV. Se realizará además, el cambio de unidad en el banco ATR3 de 220/110/13,2 kV, sale Unidad 2 y entra al servicio la Unidad de Reserva. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV o Barra de 220 kV sección 1 o Barra de 110 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. A disposición del Jefe de Faena interruptor de 13,2 kV 52CT3. |  |  | 0 | 0 | 1
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595RO | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022020363 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-03-06 11:32 | 2022-03-06 19:23 |  |  |  | RO | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1, NR 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596RO | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022020364 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-03-06 11:32 | 2022-03-06 19:23 |  |  |  | RO | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1, NR 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597RO | Neomante | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022020365 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-03-06 11:32 | 2022-03-06 19:23 |  |  |  | RO | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1, NR 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598RO | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022020366 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-03-06 11:32 | 2022-03-06 19:23 |  |  |  | RO | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1, NR 52JT4 y 52BT4 |  |  | 0 | 0 | 0
1445 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599RO | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022020367 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-03-06 11:32 | 2022-03-06 19:23 |  |  |  | RO | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1, NR 52JT5 y 52BT5 |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DF | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022000767 | interno |  |  | 2022-03-06 18:03 | 2022-03-07 19:11 |  |  |  | DF | 25.1333 | 1 | 0 | 0 | ATR3 se encontraba desconectado por mantenimiento programado. En Servicio ATR5 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | Neomante | 96 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 60MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017988 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-07 03:50 | 2022-03-07 10:48 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a SD 2022017987 |  |  | 0 | 0 | 1
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Neomante | 116 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 56MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017990 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-07 03:50 | 2022-03-07 10:48 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a SD 2022017987 |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | Transformadores3D364 | Transformadores3D364DP | Neomante | 364 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 230/69/14.8 75MVA TR3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017992 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-07 03:50 | 2022-03-07 10:48 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a SD 2022017987 |  |  | 0 | 0 | 1
1199 | Transformadores2D2565 | Transformadores2D2565DP | Neomante | 2565 | Transformadores2D | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017994 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-07 03:50 | 2022-03-07 10:48 |  | 2022-03-07 07:16 |  | DP | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a SD 2022017987 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2565E | Transformadores2D2565EDP | Neomante | 2565E | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019551 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-07 07:16 | 2022-03-12 |  |  |  | DP | 112.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de equipos de 110 KV, transformador TRC1 e interruptor ITRC1 |  |  |  | 0 | 1
1821 | Transformadores2D3211 | Transformadores2D3211DP | Neomante | 3211 | Transformadores2D | NUEVA PANQUEHUE 110/13.2KV 30MVA T1 | TRANSQUINTA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019528 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-07 09:04 | 2022-03-07 19:55 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 110/12 kV de SE Nva Panquehue para corrección del esquema de corrientes diferenciales de PS1/HT1 con inyecciones primarias. Queda desenergizada barra de 12 kV. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019512 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-07 09:26 | 2022-04-10 12:27 |  |  |  | RO | 819.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento correctivo a interruptor de poder., S/E Maitencillo: Atención de anormalidad con mecanismo de accionamiento (resorte) del 52HT2. Retirar y reemplazar correa de carga resorte. Revisión y de ser necesario reemplazo de componentes del accionamiento. Pruebas de tiempos de operación y pruebas funcionales.,.---Nota: Se requiere Transferido el Paño HT2. Atención IF2022000696. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52HT2 . . |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DF | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020380 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-07 09:55 | 2022-03-07 19:11 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación de anormalidad en comunicación de controlador de paño de Unidad 2 ( protocolo 61850 ). Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco de Autotransf. N° 3 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. A disposición del jefe de faena Unidad 2 del Banco. |  |  | -7 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015489 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-07 10:16 | 2022-03-08 20:45 | 2022-03-07 10:48 |  |  | RO | 33.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6, Línea de interconexión de patio de 220KV a banco ATR1 y Delta ATR1 Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DJ02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DJ05-Lagunillas o L 220kV Hualpén-Lagunillas, C1 o L 220kV Bocamina-Lagunillas, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas o L 220kV Hualqui-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1262 | Transformadores3D384 | Transformadores3D384DF | Neomante | 384 | Transformadores3D | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020418 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-07 13:20 | 2022-03-07 17:03 |  |  |  | DF | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 1 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020467 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-03-07 16:52 | 2022-03-07 19:11 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación de cortocircuito en circuitos de control de C.A. de CTBC Banco ATR.3 Unidad 1 Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR.3 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: El jefe de faena delimitará la zona de trabajo. A disposición del jefe de faena circuitos CA ATR3. Se solicitarán pruebas de cambio de posición de tap. |  |  | -3 | 0 | 0
1208 | Transformadores2D639 | Transformadores2D639DP | Neomante | 639 | Transformadores2D | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022018701 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-08 08:25 | 2022-03-08 19:03 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran Maniobras en patio la cual incluye Apertura Interruptor 52J2 ; Apertura de desconectador 89J2-1 ; Apertura desconectador 89J2-2 y cierre puesta a tierra 89J2-2T para ejecutar los trabajos y se normalizara una vez terminado el trabajo del día. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013936 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-08 09:19 | 2022-03-13 17:41 |  |  |  | DP | 128.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pasivación ATR5 Unidad 1. Condiciones: Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, bushing 500 KV ATR5 Unidad1 1 pértiga puesta a tierra 500 kV, bushing 220 KV ATR5 unidad1 1 pértiga puesta a tierra 220 kV, en bushing terciario 66 kV 2 pértigas puesta a tierra 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017689 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-08 09:30 | 2022-03-08 15:25 |  |  |  | RO | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño HT1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o transformador TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAX4U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017690 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-08 09:30 | 2022-03-08 15:25 |  |  |  | RO | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño HT2. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador ATR2 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o transformador ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019510 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-08 10:13 | 2022-03-08 12:03 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal o exhaustivo a cables de poder o mufas., S/E Cardones: Desvincular chicotes entre mufas GIS y lado 220 kV del Transformador N°4. Medición del gas de la GIS (BD9 ; BD3 ;BD1; BD0; BD2; BD4; BD6). Inspección por investigación anormalidad. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de la zona de trabajo . . Subestación Cardones, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en 89E1-T . . Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas lado 220 kV Transformador TR4 . . Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas del CER lado Transformador TR4 . . |  |  | 0 | 0 | 1
1804 | Transformadores2D3287 | Transformadores2D3287DF | Neomante | 3287 | Transformadores2D | LASANA 220/33KV 90-120MVA T1 | GPG SOLAR CHILE 2017 SPA | Informe Fallas | 2022000781 | interno |  |  | 2022-03-08 10:44 | 2022-03-10 22:38 |  |  |  | DF | 59.9 | 1 | 0 | 0 | Previo a la falla el Parque Fotovoltaico San Pedro se encontraba en servicio y generando 97 MW. | Falla de pararrayos fase A y C del lado media tensión del transformador principal. |  | 0 | 0 | 0
1751 | Transformadores2D3309 | Transformadores2D3309RO | Neomante | 3309 | Transformadores2D | ELEVADORA CAPRICORNIO 110/33KV 90MVA T1 [EN_REVISION] | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018980 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-08 11:58 | 2022-03-09 |  |  |  | RO | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto NUP 759 |  |  |  | 0 | 0
1751 | Transformadores2D3309 | Transformadores2D3309FE | Neomante | 3309 | Transformadores2D | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000787 | externo |  |  | 2022-03-08 16:04 | 2022-03-08 16:44 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Corte de energía por falla línea 66 KV Temuco Loncoche | Corte de energía por falla línea 66 KV Temuco Loncoche |  |  | 0 | 0
906 | Transformadores2D308 | Transformadores2D308FE | Neomante | 308 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022000786 | externo |  |  | 2022-03-08 16:04 | 2022-03-08 18:46 |  |  |  | FE | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Corte de energía por falla línea 66 KV Temuco Loncoche | Falla línea 66 KV Temuco a Loncoche |  |  | 0 | 0
1208 | Transformadores2D639 | Transformadores2D639DP | Neomante | 639 | Transformadores2D | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022018702 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-09 07:52 | 2022-03-09 18:57 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran Maniobras en patio la cual incluye Apertura Interruptor 52J2 ; Apertura de desconectador 89J2-1 ; Apertura desconectador 89J2-2 y cierre puesta a tierra 89J2-2T para ejecutar los trabajos y se normalizara una vez terminado el trabajo del día. |  |  | 0 | 0 | 1
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | Neomante | 96 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 60MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018024 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-09 08:39 | 2022-03-10 20:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a NUP 896 |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019770 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-09 09:45 | 2022-03-09 15:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017706 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-09 09:54 | 2022-03-09 12:43 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño BT1. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 66 kV y al TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV o TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1804 | Transformadores2D3287 | Transformadores2D3287DF | Neomante | 3287 | Transformadores2D | LASANA 220/33KV 90-120MVA T1 | GPG SOLAR CHILE 2017 SPA | Desconexión / Intervención | 2022021005 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-09 10:22 | 2022-03-10 22:38 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | -5 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017633 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-09 10:42 | 2022-03-12 11:53 |  |  |  | RO | 73.1833 | 0 | 0 | 0 | PARA EL TRABAJO A REALIZAR NO SE REQUIERE CONDICIONES OPERACIONALES |  |  | 0 | 0 | 0
1399 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022017561 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-09 11:04 | 2022-03-14 10:54 |  |  |  | DP | 119.8333 | 0 | 0 | 0 | Verificación de regulador de tensión, pruebas de control CTBC, pruebas de protecciones mecánicas, trip por protecciones eléctricas y alarmas transformador 1156S Prueba Regul Tension T1 SE Chimborazo 104S Prueba de Ctrl Pañ T1 SE Chimboraz 312S Verif Protec Paño T1 SE Chimborazo 312S Verif Protec Paño Inc-B1 SE Chimborazo |  |  | 0 | 0 | 1
812 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828RO | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23.5KV 50MVA T3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019773 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-09 11:36 | 2022-03-09 13:28 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1809 | Transformadores2D2615 | Transformadores2D2615DP | Neomante | 2615 | Transformadores2D | CENTRAL CUMBRES 23/13.2KV 13MVA N°2 | CUMBRES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011432 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-09 12:14 | 2022-03-11 16:00 |  |  |  | DP | 51.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo en relación al mantenimiento preventivo mayor de la Central Cumbres. Mantenciones menores en equipamiento. Reapriete eléctrico. Reapriete mecánico Limpieza dentro de la Sala de Control. Revisión de equipos (transformadores, interruptores, desconectadores). Solicitud de mantenimiento mayor Central Cumbres : 2021114257 |  |  | 0 | 0 | 1
1808 | Transformadores2D2614 | Transformadores2D2614DP | Neomante | 2614 | Transformadores2D | CENTRAL CUMBRES 23/13.2KV 13MVA N°1 | CUMBRES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011434 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-09 12:14 | 2022-03-11 16:00 |  |  |  | DP | 51.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo en relación al mantenimiento preventivo mayor de la Central Cumbres. Mantenciones menores en equipamiento. Reapriete eléctrico. Reapriete mecánico Limpieza dentro de la Sala de Control. Revisión de equipos (transformadores, interruptores, desconectadores). Solicitud de mantenimiento mayor Central Cumbres : 2021114257 |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013958 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-09 12:52 | 2022-03-09 18:15 |  |  |  | RO | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6 y Banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas o Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas, C1 o Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Paño Cent. Diag. DA02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1188 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DF | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021547 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-09 20:05 | 2022-03-11 16:14 |  |  |  | DF | 44.15 | 0 | 0 | 0 | Fuga de aceite presente con goteo continuo, se desconoce el origen. |  |  | 0 | 1 | 0
1492 | Transformadores2D1627 | Transformadores2D1627DF | Neomante | 1627 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA | Informe Fallas | 2022000798 | interno |  |  | 2022-03-10 05:38 | 2022-03-10 06:18 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla PFV Solar Jama se encontraba sin recurso solar. |  | Intervención fortuita de personal posterior a finalización de trabajos programados asociados a SD 2022020216 produce apertura de 52JT1 y 52ET1 de S/E Solar Jama. | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015793 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-10 05:41 | 2022-03-10 14:13 |  |  |  | RO | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios patio 23 kV; Paños 52E1; 52E2, 52E3, 52ET5, marco de barra y líneas. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52ET5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 23 kV-D. Almagro o Paño Línea LE01, DDA-D. Almagro (Emelat) o Paño Línea LE02, DDA-Reserva o Paño Línea LE03, DDA-Inca de Oro o Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1363 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017107 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-10 07:20 | 2022-03-10 09:54 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática : 52 H1 en S/E Esmeralda y señalizar 52HT1 en S/E Sur |  |  | 0 | 0 | 0
1208 | Transformadores2D639 | Transformadores2D639DP | Neomante | 639 | Transformadores2D | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022018703 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-10 07:40 | 2022-03-10 19:40 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran Maniobras en patio la cual incluye Apertura Interruptor 52J2 ; Apertura de desconectador 89J2-1 ; Apertura desconectador 89J2-2 y cierre puesta a tierra 89J2-2T para ejecutar los trabajos y se normalizara una vez terminado el trabajo del día. |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013960 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-10 09:48 | 2022-03-10 20:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6 y Banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas o Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas, C1 o Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Paño Cent. Diag. DA02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1360 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487RO | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020169 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-10 09:54 | 2022-03-10 12:06 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática del 52H2 en S/E Esmeralda y señalizar 52H1 en S/E Centro , aperturas de bancos condensadores 52C8BC y 52E24BC para realizar lavados de aislacion |  |  | 0 | 0 | 0
1131 | Transformadores2D976 | Transformadores2D976DP | Neomante | 976 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16KV 11.2MVA 1B | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022020386 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-10 09:59 | 2022-03-10 15:40 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | el trabajo lo realizara personal propio de control y protecciones realizando los controles de seguridad y de los procedimientos asociados a la tarea |  |  | 0 | 0 | 1
359 | Transformadores2D464 | Transformadores2D464DP | Neomante | 464 | Transformadores2D | MINA 66/13.2KV 15/20MVA T5 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2022020392 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-10 10:02 | 2022-03-10 18:00 |  |  |  | DP | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a transformador T5 en patio Mina. |  |  | 0 | 0 | 1
360 | Transformadores2D465 | Transformadores2D465DP | Neomante | 465 | Transformadores2D | MINA 66/13.2KV 30/40MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2022020396 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-10 10:02 | 2022-03-10 18:00 |  |  |  | DP | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a transformador T4 en patio Mina. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | Transformadores2D1394 | Transformadores2D1394DP | Neomante | 1394 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 22,4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019778 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-10 10:11 | 2022-03-11 03:00 |  |  |  | DP | 16.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017710 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-10 10:57 | 2022-03-10 14:13 |  |  |  | RO | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño AT6. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 154 kV y al banco ATR6 de 220/154/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV o Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191RO | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019557 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-10 12:07 | 2022-03-10 13:46 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | (PT 935 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279RO | Neomante | 279 | Transformadores2D | CORRAL 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2022018815 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-10 12:11 | 2022-03-10 13:30 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | (PT 915 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
748 | Transformadores2D88 | Transformadores2D88RO | Neomante | 88 | Transformadores2D | CABILDO 110/25KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020608 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-10 13:00 | 2022-03-10 13:52 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo de mantenimiento preventivo para mantener niveles de aceite dieléctrico óptimo. |  |  | 0 | 0 | 0
1642 | Transformadores2D3448 | Transformadores2D3448RO | Neomante | 3448 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23KV 5MVA T22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019563 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-10 13:46 | 2022-03-10 14:48 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | (PT 939 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017528 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-10 14:31 | 2022-03-10 15:38 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Se declara riesgo de disparo sobre ATR 1 500/220/34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
1636 | Transformadores2D3349 | Transformadores2D3349RO | Neomante | 3349 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/24KV 5MVA T33 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019566 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-10 14:48 | 2022-03-10 16:00 |  |  |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | (PT 940 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017525 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-10 15:38 | 2022-03-10 16:54 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se declara riesgo de disparo sobre ATR 2 500/220/34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
578 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236RO | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24/13.8KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018931 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-10 16:53 | 2022-03-10 17:56 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-00913 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235RO | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24-13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018864 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-10 17:56 | 2022-03-10 20:02 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-00912 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020594 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-10 22:15 | 2022-03-11 05:34 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el nuevo ATR2 de SE Cumbre. |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020615 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-10 22:15 | 2022-03-11 05:34 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el nuevo ATR2 de SE Cumbre. |  |  | -1 | 0 | 1
1821 | Transformadores2D3211 | Transformadores2D3211RO | Neomante | 3211 | Transformadores2D | NUEVA PANQUEHUE 110/13.2KV 30MVA T1 | TRANSQUINTA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020907 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-11 00:11 | 2022-03-11 02:30 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas de la protección diferencial del transformador 110/12 kV de SE Nueva Panquehue. Durante los trabajos protección queda inhibida. |  |  | 0 | 0 | 0
547 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022000229 |  |  |  | 2022-02-04 08:30 | 2022-04-27 19:48 | 2022-03-11 05:34 | 2022-03-11 22:40 | S | RO | 17.1 | 0 | 0 | 0 | Protección diferencial 87T3 sistema 1 de Banco de Autotransf. N° 3 queda fuera de servicio por anormalidad |  |  |  | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022000228 |  |  |  | 2022-02-07 07:19 | 2022-04-26 19:01 | 2022-03-11 05:34 | 2022-03-11 22:40 | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la unidad 1 del ATR de S/E Cumbre por falla en sensor de temperatura de los enrollados. La unidad de reserva se encuentra en servicio reemplazando a la unidad 1. |  |  |  | 0 | 0
1208 | Transformadores2D639 | Transformadores2D639DP | Neomante | 639 | Transformadores2D | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022018704 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-11 07:46 | 2022-03-11 20:00 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran Maniobras en patio la cual incluye Apertura Interruptor 52J2 ; Apertura de desconectador 89J2-1 ; Apertura desconectador 89J2-2 y cierre puesta a tierra 89J2-2T para ejecutar los trabajos y se normalizara una vez terminado el trabajo del día. |  |  | 0 | 0 | 1
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017530 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-11 08:53 | 2022-03-11 10:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se declara riesgo de disparo sobre ATR 1 500/220/34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
613 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067RO | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2022018816 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-11 10:20 | 2022-03-11 13:00 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | (PT 916 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1011 | Transformadores2D914 | Transformadores2D914RO | Neomante | 914 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 25MVA 2R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020967 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-11 11:15 | 2022-03-11 15:41 |  |  |  | RO | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Trabajo enmarcado en auditorias de esquemas de medida de Subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1720 | Transformadores2D3447 | Transformadores2D3447RO | Neomante | 3447 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23KV 10MVA T11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019561 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-11 11:22 | 2022-03-11 13:32 |  |  |  | RO | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | (PT 937 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1257 | Transformadores2D1217 | Transformadores2D1217FE | Neomante | 1217 | Transformadores2D | PLANTA MDP TENO 154/13.2KV 12 MVA | MADERAS ARAUCO S.A. | Informe Fallas | 2022000816 | externo |  |  | 2022-03-11 15:49 | 2022-03-11 15:54 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla MDP Teno, consumía 8 MW. |  | falla en LT 66 kV Itahue - Convento viejo. | 0 | 0 | 0
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845FE | Neomante | 845 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 25MVA 4 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2022000843 | externo |  |  | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones |  | Línea de 154 kV Convento Viejo - Itahue (Transelec) - interrupción forzada por protecciones, se pierden 68 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y barra Norte de Curicó, según IF 202200807. | 0 | 0 | 0
1165 | Transformadores2D2491 | Transformadores2D2491FE | Neomante | 2491 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2022000843 | externo |  |  | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones |  | Línea de 154 kV Convento Viejo - Itahue (Transelec) - interrupción forzada por protecciones, se pierden 68 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y barra Norte de Curicó, según IF 202200807. | 0 | 0 | 0
842 | Transformadores2D179 | Transformadores2D179FE | Neomante | 179 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T2 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2022000844 | externo |  |  | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Línea de 154 kV Convento Viejo - Itahue interrupción forzada por protecciones, se pierden 68 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y barra Norte de Curicó, según IF 202200807. | 0 | 0 | 0
1012 | Transformadores2D818 | Transformadores2D818FE | Neomante | 818 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T1 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2022000844 | externo |  |  | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Línea de 154 kV Convento Viejo - Itahue interrupción forzada por protecciones, se pierden 68 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y barra Norte de Curicó, según IF 202200807. | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49FE | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2022000817 | externo |  |  | 2022-03-11 20:21 | 2022-03-11 21:08 |  |  |  | FE | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía las SS/EE Cerro Calera, Calera Centro y Cemento Melón, debido a interrupción de la línea de 110 kV Las Vegas . San Pedro 1, propiedad de Chilquinta. |  | Sin energía las SS/EE Cerro Calera, Calera Centro y Cemento Melón, debido a interrupción de la línea de 110 kV Las Vegas . San Pedro 1, propiedad de Chilquinta. | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020604 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-11 22:40 | 2022-03-12 05:12 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el nuevo ATR2 de SE Cumbre. |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020612 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-11 22:40 | 2022-03-12 05:12 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el nuevo ATR2 de SE Cumbre. |  |  | -1 | 0 | 1
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP_E | Neomante | 655 | Transformadores2D | CENTRAL FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | Desconexión / Intervención | 2022020899 | externo | Programada | Desconexión | 2022-03-12 00:43 | 2022-03-12 11:25 |  | 2022-03-12 08:40 |  | DP_E | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere despejar Transformador de Poder N°1 para realizar los trabajos por parte de ENEL. |  |  | 0 | 0 | 0
547 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022000229 |  |  |  | 2022-02-04 08:30 | 2022-04-27 19:48 | 2022-03-12 05:12 | 2022-04-14 09:29 | S | RO | 796.2833 | 0 | 0 | 0 | Protección diferencial 87T3 sistema 1 de Banco de Autotransf. N° 3 queda fuera de servicio por anormalidad |  |  |  | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022000228 |  |  |  | 2022-02-07 07:19 | 2022-04-26 19:01 | 2022-03-12 05:12 | 2022-03-19 03:14 | S | RO | 166.0333 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la unidad 1 del ATR de S/E Cumbre por falla en sensor de temperatura de los enrollados. La unidad de reserva se encuentra en servicio reemplazando a la unidad 1. |  |  |  | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020616 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-12 00:50 | 2022-03-12 05:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el nuevo ATR2 de SE Cumbre. |  |  | -2 | 0 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182DP_E | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020388 | externo | Programada | Desconexión | 2022-03-12 08:40 | 2022-03-12 19:00 |  |  |  | DP_E | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Distribuidora FRONTEL. (PT 2022-00532 registro interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Neomante | 136 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/13.6KV 26MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016113 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-12 10:13 | 2022-03-12 16:49 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados por T2 de misma S/E, a través de acoplador de Barra MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1011 | Transformadores2D914 | Transformadores2D914RO | Neomante | 914 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 25MVA 2R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021601 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-12 14:35 | 2022-03-12 18:00 |  |  |  | RO | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Trabajo enmarcado en auditorias de esquemas de medida de Subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1333 | Transformadores2D1383 | Transformadores2D1383DP | Neomante | 1383 | Transformadores2D | TUNICHE 66/15KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021028 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-13 06:14 | 2022-03-13 15:01 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos a realizar en el paño B3 de SE Punta de Cortés (2022021001) y en la línea asociada (2022021018), el trasformador quedará desconectado del sistema, no obstante, sus consumos serán transferidas hacia otras instalaciones por medio de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
174 | Transformadores2D137 | Transformadores2D137DP | Neomante | 137 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/14.2KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016119 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-13 07:57 | 2022-03-13 13:56 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados por T3 de misma S/E, a través de acoplador de Barra MT. |  |  | 0 | 0 | 1
739 | Transformadores2D80 | Transformadores2D80DP | Neomante | 80 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020892 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-13 07:57 | 2022-03-13 17:24 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Andalien será respaldada por el transformador T1 de la misma S/E Andalien. |  |  | 0 | 0 | 1
1804 | Transformadores2D3287 | Transformadores2D3287DF | Neomante | 3287 | Transformadores2D | LASANA 220/33KV 90-120MVA T1 | GPG SOLAR CHILE 2017 SPA | Desconexión / Intervención | 2022022264 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-13 11:49 | 2022-03-13 15:03 |  |  |  | DF | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 debido a ruido anómalo por el lado de baja del transformador. Condiciones requeridas abiertos 52JT1, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5, 52E6, 52E7, 52SA, 89JT1-1, 89JT1-2 y a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 1 | 0
865 | Transformadores2D867 | Transformadores2D867DP | Neomante | 867 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020918 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-13 22:44 | 2022-03-14 06:00 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | Transformadores2D869 | Transformadores2D869DP | Neomante | 869 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020919 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-13 22:44 | 2022-03-14 06:00 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
973 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771FE | Neomante | 771 | Transformadores2D | SAN CLEMENTE 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000836 | externo |  |  | 2022-03-14 03:32 | 2022-03-14 05:02 |  |  |  | FE | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 66 kV y desconexión forzada del interruptor 52BT de S/E San Clemente, asociado al general de 66 kV del T1 de la misma S/E, debido a falla en la LT 66 kV Talca-San Clemente-San Ignacio de COLBÚN (IF N°2022000835, afectó a los consumos de la misma S/E San Clemente con una potencia interrumpida de 3,7 MW y 10087 clientes afectados de CGED. |  | Pérdida de suministro en 66 kV y desconexión forzada del interruptor 52BT de S/E San Clemente, asociado al general de 66 kV del T1 de la misma S/E, debido a falla en la LT 66 kV Talca-San Clemente-San Ignacio de COLBÚN (IF N°2022000835, afectó a los consumos de la misma S/E San Clemente con una potencia interrumpida de 3,7 MW y 10087 clientes afectados de CGED. | 0 | 0 | 0
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019805 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-14 09:25 | 2022-03-14 16:00 |  |  |  | RO | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Retiro reconexion automática : 52H2 en S/E Las Luces y señalizar 52CT1 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017358 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-14 09:38 | 2022-03-14 19:14 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidades en banco ATR5, Ingresa al servicio unidad ATR5-U1 y se retira del servicio unidad ATR5 U2. Mantenimiento y medidas eléctricas a TPKT5 y TCKT5. Condiciones: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en las bajadas de PRJT5-1; en bushing lado 500 kV unidad ATR5/6 (Reserva); en bushing lado 220 kV unidad ATR5/6 (Reserva); en bushing 51Y1 (Sala de mufas); en bushing 52Y1 (Sala de mufas), en bushing 53Y1 (Sala de mufas); en bushing RY1 (Sala de mufas); entre TCKT5 y PRKT5; entre TCKT5 y TPKT5 y en la bajada de TPKT5 . |  |  | 0 | 0 | 1
1588 | Transformadores2D531 | Transformadores2D531DP | Neomante | 531 | Transformadores2D | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019804 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-14 10:03 | 2022-04-08 22:41 |  |  |  | DP | 612.6333 | 0 | 0 | 0 | MPB a transformador de poder y cambio de bushing H3 |  |  | 0 | 0 | 1
1084 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935DP | Neomante | 935 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 4R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020933 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-14 10:04 | 2022-03-14 14:15 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022020982 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-14 12:38 | 2022-03-14 18:43 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | SE 537: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Neomante | 116 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 56MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021004 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-15 05:12 | 2022-03-16 18:41 |  |  |  | DP | 37.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a NUP 896. Se requiere la apertura del interruptor 52AT general de 154kV como medida de precaución ante apertura manual de desconectador 89AT1 (ILT N°1356). Los consumos serán respaldados mediante sistema de 66kV en todo momento |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | Transformadores3D364 | Transformadores3D364DP | Neomante | 364 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 230/69/14.8 75MVA TR3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021884 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-15 05:12 | 2022-03-15 06:04 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Para esto, los consumos asociados al Transformador N°3, SE Cachapoal y SE Machalí. serán transferidos hacia SE Rancagua para lo cual se requiere el cierre del interruptor acoplador de barra 52BS. Una vez realizada la desconexión del T1, el T3 será normalizado hacia SE Pta de Cortes. Todo esto se enmarca en proyecto NUP 896 |  |  | 0 | 0 | 1
973 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771DRO | Neomante | 771 | Transformadores2D | SAN CLEMENTE 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022807 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-15 08:56 | 2022-03-15 09:01 |  |  |  | DRO | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E San Clemente, a solicitud de COLBÜN, según su SODI N°29/2022, por desconexión de curso forzoso (microcorte) de su LT 66 kV Talca-San Ignacio, por retiro de elemento extraño en la estructura N°67 de su línea AT. Riesgo alto. |  |  | 0 | 0 | 0
1843 | Transformadores2D541 | Transformadores2D541DP_E | Neomante | 541 | Transformadores2D | ANTUCO 220/13.8KV 175MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021886 | externo | Programada | Desconexión | 2022-03-15 09:49 | 2022-03-15 17:52 |  |  |  | DP_E | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SODI 145 de transelec por SE Antuco. Unidad 1 quedara fuera de servicio durante desconexión y la unidad 2 debe estar en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521FE | Neomante | 1521 | Transformadores2D | EL ABRA 220/23 KV N°1 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | Informe Fallas | 2022000874 | externo |  |  | 2022-03-15 16:30 | 2022-03-15 19:42 |  |  |  | FE | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Siendo las 16:30 hopras minera El abra pierde el suministro eléctrico |  | Minera pierde el suministro electrico por falla en línea 220 kV Crucero-Conchi por tormentas electricas en la zona | 0 | 0 | 0
1416 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522FE | Neomante | 1522 | Transformadores2D | EL ABRA 220/23 KV N°2 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | Informe Fallas | 2022000874 | externo |  |  | 2022-03-15 16:30 | 2022-03-15 19:42 |  |  |  | FE | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Siendo las 16:30 hopras minera El abra pierde el suministro eléctrico |  | Minera pierde el suministro electrico por falla en línea 220 kV Crucero-Conchi por tormentas electricas en la zona | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523FE | Neomante | 1523 | Transformadores2D | EL ABRA 220/23 KV N°3 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | Informe Fallas | 2022000874 | externo |  |  | 2022-03-15 16:30 | 2022-03-15 19:42 |  |  |  | FE | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Siendo las 16:30 hopras minera El abra pierde el suministro eléctrico |  | Minera pierde el suministro electrico por falla en línea 220 kV Crucero-Conchi por tormentas electricas en la zona | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1523 | Transformadores3D1523DP | Neomante | 1523 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022021411 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-15 17:10 | 2022-03-26 |  |  |  | DP | 246.8333 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto SLRP- Retiro relé existente S1 y S2 y montaje nuevo relé S1 y S2 . Conexionado interno nuevo relé. Adecuación relé existente S1 y S2, Pruebas de timbrado, amarillado, SAT y funcionales con Inyeccion secundaria con maleta Omicron 356, paño JT4-S1 y JT4-S2 reles S1 y S2 |  |  |  | 0 | 1
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021782 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-15 23:09 | 2022-03-17 |  |  |  | DP | 24.85 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  |  | 0 | 1
1322 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237DP | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021783 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-15 23:09 | 2022-03-17 |  |  |  | DP | 24.85 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  |  | 0 | 1
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536DP | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022020006 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-16 06:52 | 2022-03-16 21:35 |  |  |  | DP | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Tap Off Estación de bombeo N°3 abierto y a disposición jefe de faena: 52JT1, 52-1, 89JT1 |  |  | 0 | 0 | 1
1428 | Transformadores2D1537 | Transformadores2D1537DP | Neomante | 1537 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°4 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022020009 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-16 06:52 | 2022-03-16 21:35 |  |  |  | DP | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Tap Off Estación de bombeo N°4 abierto y a disposición jefe de faena: 52JT1, 52-1, 89JT1 |  |  | 0 | 0 | 1
1426 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535DP | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022021862 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-16 06:52 | 2022-03-16 21:35 |  |  |  | DP | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Tap Off Estación de bombeo N°2 abierto y a disposición jefe de faena: 52JT1, 52-1, 89JT1 |  |  | 0 | 0 | 1
1238 | Transformadores2D1192 | Transformadores2D1192DF | Neomante | 1192 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33KV 70MVA T3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Informe Fallas | 2022000886 | interno |  |  | 2022-03-16 07:01 | 2022-03-16 07:44 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Temperatura aceite de Transformador T3 Cordillera alcanza valor de Trip, abriendo Interruptores 52JT3 y 52FT3. |  | Operación de protección por sobretemperatura de aceite de transformador | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2022021344 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-16 08:22 | 2022-03-16 13:58 |  |  |  | RO | 5.6 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos Señalizar y NR 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2022021346 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-16 08:22 | 2022-03-16 13:58 |  |  |  | RO | 5.6 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos Señalizar y NR 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019268 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-16 08:44 | 2022-03-17 23:50 |  |  |  | DP | 39.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Charrúa - Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de unidad ATR5-U2 (Unidad desvinculada del servicio) y a cables mufas CPBT5-F2 (Y2 y Y1). Condiciones: Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalaran equipos puesta a tierra provisionales en bushing 500 kV unidad ATR5-U2, en bushing 220 kV unidad ATR5-U2, en terciarios 66 kV unidad ATR5-U2. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | Transformadores2D319 | Transformadores2D319RO | Neomante | 319 | Transformadores2D | COLACO 115/24kV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2022020848 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-16 11:12 | 2022-03-16 16:50 |  |  |  | RO | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-01073 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1042 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DP | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021932 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-16 12:23 | 2022-03-16 18:35 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV N°1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021205 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-16 17:00 | 2022-03-16 21:09 |  |  |  | RO | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Atacama: Retiro de muestra de aceite a cuba para análisis Físico químico y Cromatográfico. Retiro de muestra de aceite a CTBC para análisis Físico químico. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021875 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-16 22:23 | 2022-03-17 09:30 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3049 | Transformadores2D3049DP | Neomante | 3049 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 4 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021876 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-16 22:23 | 2022-03-17 09:30 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394DF | Neomante | 394 | Transformadores2D | MASISA 66/13.2KV 30MVA | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023657 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-17 00:48 | 2022-03-17 05:23 |  |  |  | DF | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a PT Curso Forzoso N° 1236, número para registro interno |  |  | 0 | 1 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019823 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-17 05:32 | 2022-03-17 23:50 |  |  |  | RO | 18.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019823 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-17 05:32 | 2022-03-17 23:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -97 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019823 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-17 05:32 | 2022-03-17 23:50 |  |  |  | RO | 18.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000917 | externo |  |  | 2022-03-17 08:13 | 2022-03-17 18:16 |  |  |  | FE | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones. |  | Sin energía S/E Lota | 0 | 0 | 0
437 | Transformadores2D412 | Transformadores2D412DP | Neomante | 412 | Transformadores2D | RECINTO 33/23KV 4 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022021990 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-17 08:38 | 2022-03-17 15:00 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Debido a la Desconexión solicitada con Numero 2022021987, de Línea de transmisión desde Quilmo 2- hasta Recinto, Se le quieren hacer un barrido de pruebas preventivas (Aislación, Relación de Transformación y Barrido de Frecuencia) al TE1 de Recinto. Teniendo en cuenta que se instalaran 3 Generadores para suplir la carga de zonas (Las trancas, Invernada y Recinto) |  |  | 0 | 0 | 1
500 | Transformadores2D411 | Transformadores2D411DP | Neomante | 411 | Transformadores2D | CIRUELITO 33/13.2KV 1MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022021995 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-17 08:38 | 2022-03-17 15:00 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Debido a la Desconexión solicitada con Numero 2022021987, de Línea de transmisión desde Quilmo 2- hasta Recinto, Se le quieren hacer un barrido de pruebas preventivas (Aislación, Relación de Transformación y Barrido de Frecuencia) al TE1 de Ciruelito. |  |  | 0 | 0 | 1
1748 | Transformadores2D97 | Transformadores2D97DP | Neomante | 97 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 22.5MVA (RESERVA) | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020984 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-17 09:27 | 2022-03-17 13:02 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos necesarios para la correcta ejecución del proyecto "ampliación de S/E Chivilcan. NUP 1196. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020584 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-17 09:40 | 2022-03-17 12:12 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020591 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-17 10:43 | 2022-03-17 12:12 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1072 | Transformadores3D220 | Transformadores3D220DF | Neomante | 220 | Transformadores3D | DUQUECO 230-154/66/14.8KV 75MVA 3 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024073 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-17 15:55 | 2022-03-17 19:39 |  |  |  | DF | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán transferidos a través de LAT 66kV Los Ángeles Duqueco Cto 1 y 2. |  |  | 0 | 1 | 0
1643 | Transformadores3D372 | Transformadores3D372RO | Neomante | 372 | Transformadores3D | PARGUA 230/115-69/15 KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020864 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-17 16:13 | 2022-03-17 17:55 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-01069 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1047 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000936 | externo |  |  | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 17:42 |  |  |  | FE | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando los consumos de S/E Chañaral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1212 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347FE | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022000940 | externo |  |  | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 16:32 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SS/EE Paranal y Armazones. |  | Sin energía SSEE Paposo, Paranal y Armazones | 0 | 0 | 0
1196 | Transformadores3D364 | Transformadores3D364DP | Neomante | 364 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 230/69/14.8 75MVA TR3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021902 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-18 06:44 | 2022-03-19 02:01 |  |  |  | DP | 19.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a NUP 896 |  |  | 0 | 0 | 1
1199 | Transformadores2D2565 | Transformadores2D2565DP | Neomante | 2565 | Transformadores2D | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021903 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-18 06:44 | 2022-03-19 02:01 |  |  |  | DP | 19.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos finales afectados, consumos de T4 en MT se encuentran transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. Trabajos asociados a SD 2022021902 |  |  | 0 | 0 | 1
872 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022962 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-18 09:21 | 2022-03-18 18:27 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022021803 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-18 09:30 | 2022-03-18 18:33 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Sulfuros: No reconectar 52BT1, 52BT2. S/E Lixiviación: No reconectar 52BT1, 52BT2, 52B3, y 52B4. S/E Booster: No reconectar 52BT1, NR 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022021529 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-18 10:26 | 2022-05-02 18:39 |  |  |  | DP | 1088.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89JT8; 89BT8-2. SE Laguna Seca: Abierto 52JT8.SE Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas 52BT8, 52JT8 y 89BT8-1. |  |  |  | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DF | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2022000986 | interno |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 16:58 |  |  |  | DF | 13.7333 | 1 | 0 | 0 | Se investiga. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
689 | Transformadores3D340 | Transformadores3D340FE | Neomante | 340 | Transformadores3D | CABO LEONES I 220/33KV 170/85/85 MVA | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. | Informe Fallas | 2022000999 | externo |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 05:33 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Previo al evento de falla la central Parque Eolico Cabo Leones 1 se encontraba en servicio y generando |  | Falla en LT 500 kV Cumbres- Nueva Cardones provoca la desconexión forzada del transformador principal debido a la actuación de la protección de sobrecorriente. | 0 | 0 | 0
1651 | Transformadores3D431 | Transformadores3D431FE | Neomante | 431 | Transformadores3D | CENTRAL PARQUE EOLICA CABO LEONES I 220/33/33KV 170MVA T2 | PE CABO LEONES III SPA | Informe Fallas | 2022001003 | externo |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 14:26 |  |  |  | FE | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Previo al evento de falla la central Parque Eólico Cabo Leones 3 se encontraba en servicio y generando 28,9 MW. |  | Falla en LT 500 kV Cumbres- Nueva Cardones provoca la desconexión forzada del transformador principal debido a la actuación de la protección de sobrecorriente. | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021787 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-19 07:45 | 2022-03-19 23:00 |  |  |  | DP | 15.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas de factor de potencia a transformador 2 de 154/66kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por no retiro de tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022000228 |  |  |  | 2022-02-07 07:19 | 2022-04-26 19:01 | 2022-03-19 16:58 | 2022-04-06 00:16 | S | RO | 415.3 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la unidad 1 del ATR de S/E Cumbre por falla en sensor de temperatura de los enrollados. La unidad de reserva se encuentra en servicio reemplazando a la unidad 1. |  |  |  | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021788 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-19 07:48 | 2022-03-19 23:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Reemplazo de caja reductora de desconectador 89BT2-2 (ajuste, calibración y pruebas a desconectador).- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por no retiro de tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | -1 | 0 | 0
814 | Transformadores2D138 | Transformadores2D138DP | Neomante | 138 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/15.3KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016121 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-19 08:19 | 2022-03-19 13:53 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados por T2 de misma S/E, a través de acoplador de Barra MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1514 | Transformadores2D1672 | Transformadores2D1672DP | Neomante | 1672 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS 110/23 KV N°2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022812 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-19 08:19 | 2022-03-19 18:53 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador de poder N°2 y transformador ZIG-ZAG N°2, de SE Valle de los Vientos, para realizar mantenimiento programado a dichos equipos de forma segura. El parque quedara con barras MT N°1 y N°2 acopladas a traves de Interruptor 52ES, con generación limitada en 65 MVA, capacidad de transformador N°1 disponible, por el cual se inyectara la generación. |  |  | 0 | 0 | 1
705 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822RO | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022735 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-19 08:46 | 2022-03-19 12:32 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Lavado de aislación de los equipos de los paños BT, B1, TR1, TR2, CT, SSAA y llegada de Línea 66 kV Charrúa - Laja. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño común transformación BT-Laja o paño Línea LB01, LAJ-Laja FFCC o Tr. Trifásico 01, 66/13,8kV-Laja o Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja o SS.AA. C.A. Laja o semipaño común transformación CT-Laja o Línea 066 kV Charrua-Laja, C1 o Barra 66 kV-Laja o Barra 13,8 kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
704 | Transformadores2D821 | Transformadores2D821RO | Neomante | 821 | Transformadores2D | LAJA TR2 66/13.8KV 5MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022735 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-19 08:46 | 2022-03-19 12:32 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Lavado de aislación de los equipos de los paños BT, B1, TR1, TR2, CT, SSAA y llegada de Línea 66 kV Charrúa - Laja. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño común transformación BT-Laja o paño Línea LB01, LAJ-Laja FFCC o Tr. Trifásico 01, 66/13,8kV-Laja o Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja o SS.AA. C.A. Laja o semipaño común transformación CT-Laja o Línea 066 kV Charrua-Laja, C1 o Barra 66 kV-Laja o Barra 13,8 kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1064 | Transformadores2D931 | Transformadores2D931DP | Neomante | 931 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022964 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-19 10:20 | 2022-03-19 17:45 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945RO | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023103 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-19 15:40 | 2022-03-20 |  |  |  | RO | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  |  | 0 | 0
801 | Transformadores2D812 | Transformadores2D812DP | Neomante | 812 | Transformadores2D | MAHNS 66/14.8KV 10.5MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023641 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-19 23:20 | 2022-03-20 08:12 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | La carga de S/E Mahns será transferida a S/E Lirquén a través de redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | Transformadores2D692 | Transformadores2D692DF | Neomante | 692 | Transformadores2D | TOME 66/23-13.2KV 5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024707 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-20 00:08 | 2022-03-20 08:12 |  |  |  | DF | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores 1 y 2 de S/E Tomé. La carga se encontraba parcialmente transferida a S/E Quirihue, ambos por redes de MT. La totalidad de clientes afectados corresponden 1208 clientes, parte del Cto. Coelemu y la totalidad del Cto Rafael ambos de S/E Tomé, ya que no es posible respaldar a través de redes de MT. |  |  | 0 | 1 | 0
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022826 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-20 03:16 | 2022-03-20 17:05 |  |  |  | DP | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1649 | Transformadores2D3354 | Transformadores2D3354DP_E | Neomante | 3354 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA T44 | STS | Desconexión / Intervención | 2022018287 | externo | Programada | Desconexión | 2022-03-20 06:40 | 2022-03-20 21:21 |  |  |  | DP_E | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán sin perdida de suministro estos serán transferidos previamente hacia Transformador T33 de S/E Melipulli por medio de Barra 23 kV. (PT 601 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1514 | Transformadores2D1672 | Transformadores2D1672DP | Neomante | 1672 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS 110/23 KV N°2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022813 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-20 08:20 | 2022-03-20 12:24 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador de poder N°2 y transformador ZIG-ZAG N°2, de SE Valle de los Vientos, para realizar mantenimiento programado a dichos equipos de forma segura. El parque quedara con barras MT N°1 y N°2 acopladas a traves de Interruptor 52ES, con generación limitada en 65 MVA, capacidad de transformador N°1 disponible, por el cual se inyectara la generación. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021967 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-20 11:15 | 2022-03-20 23:00 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019275 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-21 08:34 | 2022-03-28 15:15 |  |  |  | DP | 174.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Charrúa: Pasivación Unidad N°2 del ATR5 500/220/66 kV (desvinculada del servicio). Condiciones: Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Bushing 500 KV ATR5 Unidad 2, en Bushing 220 KV ATR5 Unidad 2, en Bushing terciario 66 kV ATR5 Unidad 2. |  |  | 0 | 0 | 1
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283DP_E | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | STS | Desconexión / Intervención | 2022019808 | externo | Programada | Desconexión | 2022-03-21 08:37 | 2022-03-21 20:46 |  |  |  | DP_E | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán sin perdida de suministro estos serán transferidos previamente hacia Transformador T44 de S/E Melipulli por medio de Barra 23 kV. (PT 602 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
872 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023147 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-21 09:34 | 2022-03-21 17:02 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023246 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-21 16:32 | 2022-03-21 18:35 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Salado: Reinicio del Sistema 1, ABB RET670, del Paño HT1 de la Subestación El Salado debido a perdida de tensiones de la Barra de 23 KV.,-Anormalidad N° 900010805. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado y Barra 23 kV-El Salado y L 023kV El Salado-Chañaral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación El Salado, Protección S1 87B ABB RET670 Trips desde S1 hacia 52HT1. Bloqueo según minuta adjunta. |  |  | 0 | 0 | 0
1062 | Transformadores2D929 | Transformadores2D929DP | Neomante | 929 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023182 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-21 23:38 | 2022-03-22 03:20 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396DRO | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025161 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-22 03:21 | 2022-03-22 06:38 |  |  |  | DRO | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Clientes son respaldados por red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022574 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-22 05:30 | 2022-03-22 20:08 |  |  |  | RO | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1218 | Transformadores2D1117 | Transformadores2D1117RO | Neomante | 1117 | Transformadores2D | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 1 | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | Desconexión / Intervención | 2022025113 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-03-22 07:44 | 2022-03-22 18:03 |  |  |  | RO | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022682 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-22 08:05 | 2022-03-22 09:51 |  |  |  | DP | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Cambio de unidad (Unidad N°2 es reemplazada por Unidad de Reserva). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023862 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-22 09:23 | 2022-03-22 10:45 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de disparos de 87T y 21T-Bloqueo 50BF. |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021943 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-22 10:24 | 2022-03-30 14:33 |  |  |  | RO | 196.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para regeneración del aceite de la unidad N°2, en condición de unidad de reserva (Fuera de servicio) del Banco ATR3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco Monofásico N°3 de 220/110/13kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushings primario, secundario, terciario y neutro de la unidad de reserva, previa verificación de ausencia de tensión. NOTA: La unidad N°2 del banco ATR3 se encuentra como unidad de reserva. (Fuera de servicio) |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024254 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-22 15:24 | 2022-03-22 18:24 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de antigüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes.,--Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -11 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024254 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-22 15:24 | 2022-03-22 18:24 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de antigüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes.,--Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
807 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023931 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-22 22:10 | 2022-03-23 03:50 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
795 | Transformadores2D124 | Transformadores2D124DRO | Neomante | 124 | Transformadores2D | LATORRE 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025534 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-23 01:26 | 2022-03-23 03:29 |  |  |  | DRO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022575 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-23 08:23 | 2022-03-23 19:15 |  |  |  | RO | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
951 | Transformadores2D1040 | Transformadores2D1040DP_E | Neomante | 1040 | Transformadores2D | MELIPULLI 66/24/13.8KV 30MVA 66 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018757 | externo | Programada | Desconexión | 2022-03-23 08:42 | 2022-03-23 21:39 |  |  |  | DP_E | 12.95 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-00827 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563RO | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023626 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-23 09:08 | 2022-03-24 13:17 |  |  |  | RO | 28.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a ejecutar en sector radiadores de Transformador N°3 , a distancia de instalaciones energizadas. |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003RO | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023597 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-23 09:11 | 2022-03-23 11:11 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | PT N° 1180 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1188 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DP | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024092 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-23 09:20 | 2022-03-23 19:42 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549RO | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2022024606 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-23 11:05 | 2022-03-23 16:32 |  |  |  | RO | 5.45 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379RO | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023223 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-23 11:53 | 2022-03-23 13:14 |  |  |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | PT N° 1179 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024256 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-23 12:57 | 2022-03-23 19:15 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de antigüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes.,--Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024256 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-23 12:57 | 2022-03-23 19:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de antigüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes.,--Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854RO | Neomante | 854 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 12MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023520 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-23 13:14 | 2022-03-23 15:28 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | PT N° 1171 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175DF | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001064 | interno |  |  | 2022-03-23 19:48 | 2022-03-23 19:54 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del TFT22 SE Melipulli, quedando sin energía SS/EE Sangra y Pto. Varas. Por causas que se investigan. | Interrupción del TFT22 SE Melipulli, quedando sin energía SS/EE Sangra y Pto. Varas. Por causas que se investigan. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2492E | Transformadores2D2492EDP | Neomante | 2492E | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023934 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-23 22:06 | 2022-03-24 03:30 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022576 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-24 05:45 | 2022-03-24 15:42 |  |  |  | RO | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024258 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-24 05:45 | 2022-03-24 19:28 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de antigüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes.,--Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024258 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-24 05:45 | 2022-03-24 19:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de antigüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes.,--Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304DP_E | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022024419 | externo | Programada | Desconexión | 2022-03-24 08:32 | 2022-03-24 20:10 |  |  |  | DP_E | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la S/E Las Juntas por trabajos por trabajos de reparación en Interruptor 52T1 en S/E 220kV Central Mampil Asociada a solicitud Nº :2022024402 |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549RO | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2022024638 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-24 09:16 | 2022-03-24 16:26 |  |  |  | RO | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
533 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344RO | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022026325 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-03-24 09:39 | 2022-03-24 10:35 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Llenado de gas SF6 del interruptor 110kV del TR02 |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855RO | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024420 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-24 12:15 | 2022-03-24 14:31 |  |  |  | RO | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | PT N° 1269 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001156 | externo |  |  | 2022-03-24 12:56 | 2022-03-24 13:00 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura INT 220 KV Tr#2 220/110 KV en S/E Cerro Navia, genera operación de SDAC Sistema Enel Distribución. |  | Operación SDAC por O.A. INT 220 KV Tr#2 en S/E Cerro Navia(IFA CEN 2022001068). |  | 0 | 0
885 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876FE | Neomante | 876 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001155 | externo |  |  | 2022-03-24 12:56 | 2022-03-24 13:00 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de INT 220 KV Tr#2 220/110 KV en S/E Cerro Navia, genera operación de SDAC en Sistema Enel Distribución. |  | Operación SDAC por O.A. INT 220 KV Tr#2 en S/E Cerro Navia. (IFA CEN2022001068) |  | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926FE | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001155 | externo |  |  | 2022-03-24 12:56 | 2022-03-24 13:00 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de INT 220 KV Tr#2 220/110 KV en S/E Cerro Navia, genera operación de SDAC en Sistema Enel Distribución. |  | Operación SDAC por O.A. INT 220 KV Tr#2 en S/E Cerro Navia. (IFA CEN2022001068) |  | 0 | 0
1154 | Transformadores3D350 | Transformadores3D350RO | Neomante | 350 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018486 | externo | Programada | Intervención | 2022-03-24 13:53 | 2022-03-26 |  |  |  | RO | 34.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Rios: Configuración de puerto de comunicación de protecciones 87T PS1 y 87T PS2 del paño K16 para sistema de lectura remota de protecciones (Fase 4). Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Entre Ríos, Paño K16: Protección 87T Sistema 2 Bloqueo Trip y en Paño K16: Protección 87T Sistema 1 Bloqueo Trip. Nota: Los bloqueos serán realizados por personal de Transelec de manera alternada. |  |  |  | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279RO | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024425 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-24 16:25 | 2022-03-24 18:37 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | PT N° 1270 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022577 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-25 05:30 | 2022-03-25 16:20 |  |  |  | RO | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024260 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-25 05:30 | 2022-03-25 20:03 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de antigüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes.,--Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024260 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-25 05:30 | 2022-03-25 20:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de antigüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes.,--Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
1317 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DP | Neomante | 1341 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/12KV 10MVA T4 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025100 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-25 08:28 | 2022-03-25 14:51 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas Apertura 52ET1 Apertura 89ET1 Apertura 52E1 Apertura 89E1 Apertura 52E2 Apertura 89E2 Apertura 89E1-L Apertura 89E1-L" |  |  | 0 | 0 | 1
1262 | Transformadores3D384 | Transformadores3D384DF | Neomante | 384 | Transformadores3D | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001076 | interno |  |  | 2022-03-25 10:51 | 2022-03-25 12:22 |  |  |  | DF | 1.5167 | 1 | 0 | 0 | Unidades 1 y 2 asociadas a falla del trafo N°1 se encontraban fuera de servicio. |  | Disparo del banco transformador N°1 por operación de protección 86T, provocando apertura de interruptores 52JT1 y 52BT1 | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DF | Neomante | 384 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001084 | interno |  |  | 2022-03-25 20:00 | 2022-03-25 20:53 |  |  |  | DF | 0.88333 | 1 | 0 | 0 | En S/E se encontraba en servicio Tr 110/12 KV N°4, el cual reemplaza al Tr. N°2 y que energizaba Barra 12 KV. N°2. En sistemas técnicos aún no aparece la nomenclatura de éste tranformador motivo por el cual se informa como O.A. Tr. N°2. | Se investiga |  |  | 0 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP_E | Neomante | 655 | Transformadores2D | CENTRAL FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | Desconexión / Intervención | 2022025240 | externo | Programada | Desconexión | 2022-03-25 23:59 | 2022-03-26 08:49 |  |  |  | DP_E | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere despejar Transformador de Poder N°1 para realizar los trabajos por parte de ENEL. |  |  | 0 | 0 | 0
719 | Transformadores2D806 | Transformadores2D806DP | Neomante | 806 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017745 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-26 06:33 | 2022-03-26 17:38 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del T1 66/15 KV S/E Chimbarongo, por auditoría de Protecciones al paño 52CT1 de la misma S/E, según Carta DE05042-19 del CEN - CGE. Los consumos serán respaldados hacia otra instalación vía transferencia de cargas en redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1161 | Transformadores2D1161DP | Neomante | 1161 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 110/23-13.2 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025111 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-26 06:40 | 2022-03-26 18:35 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a CEN- 2022024077 |  |  | 0 | 0 | 1
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432DP | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022020610 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-26 07:50 | 2022-03-30 19:09 |  |  |  | DP | 107.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: SubEstación Booster Abiertos y a disposición del jefe de faena:89BT2-1, 52BT2 SubEstación Booster Cerrado y a disposición del jefe de faena:89BT2-1T SubEstación Lixiviación Abiertos 89B4-1, 89B4-2 y 52B4 SubEstación Lixiviación Abierto y Bloqueado 89B4-3 SubEstación Lixiviación Cerrado y Bloqueado 89B4-4T |  |  | 0 | 0 | 1
1007 | Transformadores2D814 | Transformadores2D814DP | Neomante | 814 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023161 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-26 07:51 | 2022-03-26 14:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos condicionantes para la correcta ejecucion del proyecto "Ampliación de S/E Pitrufquén NUP 1132". |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024262 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-26 08:07 | 2022-03-26 19:53 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de antigüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes.,--Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024262 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-26 08:07 | 2022-03-26 19:53 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de antigüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes.,--Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025631 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-26 08:18 | 2022-03-26 15:43 |  |  |  | RO | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | En caso de apertura no reconectar 52CT2, 52HT2 y 52JT2 sin previo aviso al jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores2D319 | Transformadores2D319FE | Neomante | 319 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022001386 | externo |  |  | 2022-03-26 08:00 | 2022-03-26 14:45 | 2022-03-26 14:44 |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN PAÑO CT3 (ALIMENTADOR CODINER) POR TRABAJOS DE REUBICACION NUEVO PAÑO BT3 A NUEVA BARRA 66 KV DE S/E PITRUFQUEN |  | : DESCONEXIÓN PAÑO CT3 (ALIMENTADOR CODINER) POR TRABAJOS DE REUBICACION NUEVO PAÑO BT3 A NUEVA BARRA 66 KV DE S/E PITRUFQUEN |  | 0 | 0
826 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153DP | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022026226 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-26 23:46 | 2022-03-27 07:15 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
993 | Transformadores2D799 | Transformadores2D799DP | Neomante | 799 | Transformadores2D | CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022026191 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-27 | 2022-03-27 15:25 |  |  |  | DP | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de microcorte al T1 de S/E Chumaquito por normalización de topologia a nivel 66kV que se requiere para normalizar la LT 66kV Tap Los Lirios - Chumaquito de acuerdo a SD2022026175 Horario microcorte 16:00 a 16:03 hrs |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022026227 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-27 00:01 | 2022-03-27 00:04 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024727 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-27 00:25 | 2022-03-27 06:17 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidad en banco ATR1, ingresa al servicio la Unidad N°3 y se retira la unidad Nº2. Se realiza extracción muestra de aceite desde CTBC, en Bco. ATR1 (Unidades N°1, Reserva y N°3). Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR 220kV Unidades 1,2,3 y R. y en PR 154kV Unidades 1,2,3 y R. |  |  | 0 | 0 | 1
992 | Transformadores2D798 | Transformadores2D798DP | Neomante | 798 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017749 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-27 03:19 | 2022-03-27 18:39 |  |  |  | DP | 15.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del T2 66/15 KV S/E Chimbarongo, por auditoría de Protecciones a los paños 52CT2 y 52BT2 de la misma S/E, según Carta DE05042-19 del CEN - CGE. Los consumos serán respaldados hacia otra instalación vía transferencia de cargas en redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
719 | Transformadores2D806 | Transformadores2D806DP | Neomante | 806 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017756 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-27 05:34 | 2022-03-27 18:39 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del T1 66/15 KV S/E Chimbarongo, por auditoría de Protecciones a los paños 52CT2 y 52BT2 de la misma S/E, de acuerdo con SD 2022017749. Según Carta DE05042-19 del CEN - CGE. Los consumos serán respaldados hacia otra instalación vía transferencia de cargas en redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1089 | Transformadores2D1401 | Transformadores2D1401DP | Neomante | 1401 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 30MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024901 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-27 05:59 | 2022-03-27 11:37 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/44 kV N°1 por mantenimiento preventivo del equipo y sus protecciones, también se incluye mantenimiento al TP 44 kV del CTBC y mediciones eléctricas a los TTCC de 44 kV. Solicitud coordina con SD CEN 2022022055 y 2022022059. |  |  | 0 | 0 | 1
993 | Transformadores2D799 | Transformadores2D799DP | Neomante | 799 | Transformadores2D | CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022026185 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-27 06:30 | 2022-03-27 06:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de microcorte al T1 de S/E Chumaquito por cambio de topologia a nivel 66kV que se requiere para desconexión de la LT Tap Los Lirios - Chumaquito de acuerdo a SD2022026175. Horario microcorte 06:30 a 06:33 hrs |  |  | -6 | 0 | 0
1849 | Transformadores2D3480 | Transformadores2D3480RO | Neomante | 3480 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/25-15,3 KV 30MVA 2 [EN_REVISION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022026212 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-27 06:45 | 2022-03-27 06:46 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Quedará como límite de zona el 52B1 de S/E San Carlos de forma normal. |  |  | 0 | 0 | 0
1849 | Transformadores2D3480 | Transformadores2D3480DF | Neomante | 3480 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO S.A. | Informe Fallas | 2022001127 | interno |  |  | 2022-03-27 06:52 | 2022-03-27 08:20 |  |  |  | DF | 1.4667 | 1 | 0 | 0 | 06:52 del 27/03 apertura intempestiva del Interruptor 52CT11 | Posible falla en líneas de distribución conectadas a SE Faenas Pangue |  |  | 0 | 0
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022026229 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-27 07:13 | 2022-03-27 07:15 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
332 | Transformadores2D221 | Transformadores2D221DP | Neomante | 221 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.8KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025406 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-27 07:58 | 2022-03-27 20:17 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos condicionantes para la correcta ejecucion del proyecto "Ampliación de S/E Pitrufquén NUP 1132". |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024264 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-27 08:00 | 2022-03-27 23:10 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de antigüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes.,--Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024264 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-27 08:00 | 2022-03-27 23:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de antigüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes.,--Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223DP | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 115-69/115-69kV 40MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020422 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-27 08:30 | 2022-03-27 16:03 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a alimentadores E1-E2 asociado a TF T2 de S/E Aihuapi y consumos de Transformador T1 de S/E Los Negro serán transferidos previamente a través de red de MT de SAESA, no hay clientes afectados. (PT MPB SE Aihuapi 839, 989, 944, 998, 977 y 1021 interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208DP_E | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020423 | externo | Programada | Desconexión | 2022-03-27 08:30 | 2022-03-27 16:03 |  |  |  | DP_E | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a alimentadores E1-E2 asociado a TF T2 de S/E Aihuapi y consumos de Transformador T1 de S/E Los Negro serán transferidos previamente a través de red de MT de SAESA, no hay clientes afectados. (PT MPB SE Aihuapi 839, 989, 944, 998, 977 y 1021 interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DP_E | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020424 | externo | Programada | Desconexión | 2022-03-27 08:30 | 2022-03-27 16:07 |  |  |  | DP_E | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a alimentadores E1-E2 asociado a TF T2 de S/E Aihuapi y consumos de Transformador T1 de S/E Los Negro serán transferidos previamente a través de red de MT de SAESA, no hay clientes afectados. (PT MPB SE Aihuapi 839, 989, 944, 998, 977 y 1021 interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025081 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-27 09:27 | 2022-03-27 12:05 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355DP | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025896 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-27 09:55 | 2022-03-27 14:49 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Retiro de conductores en paño JT5B desde marco de línea hacia ATR5 de 220/110 kV. Reemplazo de gas SF6 por nitrógeno en compartimiento 89JT5B-2 fase 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conductores de marco de línea del ATR5 lado 220 kV y en conductores a retirar. |  |  | 0 | 0 | 1
561 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355DF | Neomante | 355 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 1 | DUQUECO SPA | Informe Fallas | 2022001099 | interno |  |  | 2022-03-27 14:25 | 2022-03-27 17:00 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | Por señal erronea de fallo a tierra se produce la actuacion de proteccion, lo que trae por consecuencia la apertura del interruptor 52JT1 Mampil | Dado que Central Mampil se encuentra bajo SD 2022022194 por el mantenimiento mayor de unidades generadoras, al realizar las maniobras de reposicion de equipos de las unidades generadoras, esta arroja una señal erronea de fallo a tierra, lo que provoca la apertura del 52JT1 Mampil, esto trae por consecuencia la desenergizacion del 52TU2-1 alimentador de Coopelan. |  |  | 0 | 0
1768 | Transformadores2D30 | Transformadores2D30FE | Neomante | 30 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2022001132 | externo |  |  | 2022-03-27 14:25 | 2022-03-27 16:55 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Distribuidora Coopelan se ve afectada con perdida de suministro por la apertura intempestiva de la unida de AT 52JT-1 | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros |  | 0 | 0 | 0
1768 | Transformadores2D30 | Transformadores2D30DF | Neomante | 30 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO S.A. | Informe Fallas | 2022001128 | interno |  |  | 2022-03-27 14:35 | 2022-03-27 16:20 |  |  |  | DF | 1.75 | 1 | 0 | 0 | A las 14:35 se vuelve abrir el interruptor 52CT11, se solicita a las empresas conectadas a SE Faenas Pangue revisar sus líneas de distribución, para volver a cerrar el 52CT11. A las 16:20 queda cerrado con éxito el interruptor. Coelcha informa que durante el día han tenido problemas operacionales en uno de sus reconectadores correspondientes a las líneas de distribución del Cajón Queuco. Posiblemente esta anormalidad afecta a SE Faenas Pangue, ya que no se repite la falla en el tiempo despues de estas recomendaciones. | Fallas en líneas de distribución conectadas a SE Faenas Pangue |  |  | 0 | 0
1682 | Transformadores3D444 | Transformadores3D444RO | Neomante | 444 | Transformadores3D | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022026001 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-27 17:13 | 2022-03-28 23:42 |  |  |  | RO | 30.4833 | 0 | 0 | 0 | La intervención de las protecciones del ATR1 se realizará con block de prueba insertado y de forma alternada para evitar dejar sin protección al banco de autotransformador. |  |  | 0 | 0 | 0
719 | Transformadores2D806 | Transformadores2D806FE | Neomante | 806 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001112 | externo |  |  | 2022-03-27 18:39 | 2022-03-29 03:53 |  |  |  | FE | 33.2333 | 0 | 0 | 0 | Mientras se ejecutaban trabajos de pruebas de operación de protecciones, según desconexión programada SD2022017756, se detecta falla en equipo de control asociado al relé maestro asociado al T1. No existen pérdidas de consumos, dado que estos estaban transferidos vía redes MT. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842DF | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001100 | interno |  |  | 2022-03-27 19:57 | 2022-03-27 20:21 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Interrupción Transformador T1 SE Nueva Imperial | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DP | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020095 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-28 05:43 | 2022-03-28 16:02 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | -LOS CONSUMOS DE SUBESTACION PACIFICO SE DEBEN TRANSFERIR A SUBESTACION PALAFITOS -EN SUBESTACION CONDORES: ABRIR 52H3 Y 89H3-2 -EN SUBESTACION PACIFICO: ABRIR 52HT-1 – 89HT1-1 Y 52CT1 -EN SUBESTACION CONDORES: CERRAR 89H3-2T -EN SUBESTACIÓN PACIFICO CERRAR 89HT1-1T -EN SUBESTACION PACIFICO CONSIDERAR 89HT1-1 Y 89HT1-1T A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA (PARA REALIZAR PRUEBAS) |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024000 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-28 05:45 | 2022-03-28 16:54 |  |  |  | RO | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación al paño AR, AT1, A1, A2, A3, A4, barra principal de 15nV y barra de transferencia de 154kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1 o Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o paño acoplador AR01-Hualpén o paño Línea LA03, HLP-Petro Power o Barra 154 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024605 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-28 05:45 | 2022-03-28 18:22 |  |  |  | RO | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024605 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-28 05:45 | 2022-03-28 18:22 |  |  |  | RO | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024605 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-28 05:45 | 2022-03-28 18:22 |  |  |  | RO | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024266 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-28 07:55 | 2022-03-28 20:21 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de antigüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes.,--Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
812 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828DP | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23.5KV 50MVA T3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025082 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-28 09:50 | 2022-03-28 17:37 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024266 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-28 07:55 | 2022-03-28 20:21 | 2022-03-28 15:15 |  |  | RO | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de antigüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes.,--Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
992 | Transformadores2D798 | Transformadores2D798DF | Neomante | 798 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027998 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-29 | 2022-03-29 03:53 |  |  |  | DF | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del T2 de S/E Chimbarongo para realizar pruebas de control de relé maestro asociado al T1 de S/E Chimbarongo, el cual se encuentra fuera de servicio de acuerdo al informe de falla 2022001112. No habrá pérdida de consumo, previamente se realizarán transferencias de carga a través de redes de distribución. |  |  | 0 | 1 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024003 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-29 05:20 | 2022-03-29 21:31 |  |  |  | RO | 16.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación al paño AR, AT1, A1, A2, A3, A4, barra principal de 15nV y barra de transferencia de 154kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1 o Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o paño acoplador AR01-Hualpén o paño Línea LA03, HLP-Petro Power o Barra 154 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
733 | Transformadores3D32 | Transformadores3D32DP | Neomante | 32 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 50MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023603 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-29 07:09 | 2022-04-01 18:30 |  |  |  | DP | 83.35 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos en su totalidad hacia el transformador N°2 el cual es de 75MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022026633 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-29 09:28 | 2022-03-30 19:38 |  |  |  | RO | 34.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue 220 kV: Se realizará mantenimiento al Sistema de Control Local para atención de anormalidades SCADA.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitar zona de trabajo.- Selector Local/Remoto desconectador 89JL1 y 89J1-1 a disposición.- |  |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022026712 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-29 09:45 | 2022-03-29 11:24 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de disparos de 87T y 21T-Bloqueo 50BF. |  |  | 0 | 0 | 0
1771 | Transformadores2D659 | Transformadores2D659DF | Neomante | 659 | Transformadores2D | CENTRAL SAN ISIDRO II 230/13.2KV 163MVA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022028034 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-29 09:58 | 2022-03-29 19:10 |  |  |  | DF | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Neomante | 283 | Transformadores3D | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2022025471 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-29 10:11 | 2022-03-29 17:34 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: En S/E Chuquicamata GIS 220 kV abierto 52JATR2, 89JATR2-1, 89JATR2-2, 89JATR2-3 y 89JATR2-3T, En S/E Chuquicamata GIS 110 kV abierto 52JATR2, 89JATR2-1, 89JATR2-2, 89JATR2-3 y 89JATR2-3T |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024009 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-29 10:12 | 2022-03-29 19:58 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidades en banco ATR5, Ingresa al servicio unidad ATR5-U2 y se retira del servicio unidad ATR5-U3. Condiciones: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Instalar equipos de puesta a tierra en las bajadas de PRJT5-1 en bushing lado 500 kV unidad ATR5/6 (Reserva), en bushing lado 220 kV unidad ATR5/6 (reserva), en bushing 66 kV Bco. ATR5 (Sala de mufas) , en bushing 66 kV unidad ATR5/6 (sala de mufas) y entre TCKT5 y PRKT5. |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022026173 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-29 14:13 | 2022-03-29 21:45 |  |  |  | RO | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Toma de muestra de aceite para análisis fisicoquímico a transformador N°4 154/110 kV. (Contramuestra).- Restricciones: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Sauzal, Delimitación de la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
1760 | Transformadores2D2954 | Transformadores2D2954RO | Neomante | 2954 | Transformadores2D | EL EMPALME 110/23KV 12/16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2022022793 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-29 15:23 | 2022-03-29 17:40 |  |  |  | RO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Se levantaran alambrados de TRIP y alarmas de protecciones mecánicas. PT 2022-01072 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022028224 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2022-03-29 20:07 | 2022-03-29 20:24 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se llevará el rele 87T Sistema 2 a modo prueba, además se bloquearan los disparos y corrientes de protección sistema 2 con inserción de blocks de prueba. Condición solicitada por el Coordinador Eléctrico Nacional producto de falla del día 19-03-2022 en el ATR1 de S/E Cumbre. Al final de los trabajos la Protección sistema 2 del ATR1 de S/E Cumbre se mantendrá deshabilitada y con una limitación técnica |  |  | 0 | 0 | 0
694 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024117 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-30 05:03 | 2022-03-30 14:27 |  |  |  | RO | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT4. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al TR4 de 220/19 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o TR4 de 220/19 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Neomante | 282 | Transformadores3D | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2022025481 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-30 08:24 | 2022-03-30 15:45 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: En S/E Chuquicamata GIS 220 kV abierto 52JATR1, 89JATR1-1, 89JATR1-2, 89JATR1-3 y 89JATR1-3T, En S/E Chuquicamata GIS 110 kV abierto 52JATR1, 89JATR1-1, 89JATR1-2, 89JATR1-3 y 89JATR1-3T |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024023 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-30 08:49 | 2022-03-31 14:20 |  |  |  | DP | 29.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Charrúa - Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de unidad ATR5-U3 (Unidad desvinculada del servicio) y a cables mufas CPBT5-F3 (Y2 y Y1). Condiciones Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Se instalaran equipos puesta a tierra provisionales en bushing 500 kV unidad ATR5-U3, en bushing 220 kV unidad ATR5-U3 y en terciarios 66 kV unidad ATR5-U3. |  |  | 0 | 0 | 1
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022026812 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-30 09:54 | 2022-03-30 12:53 |  |  |  | RO | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de disparos de 87T y 21T-Bloqueo 50BF. |  |  | 0 | 0 | 0
648 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380DF | Neomante | 380 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022028503 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-30 14:08 | 2022-03-30 16:43 |  |  |  | DF | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados hacia el TR-1, trabajos se ejecutaran mediante limpieza a distancia. |  |  | 0 | 1 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025278 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-30 14:24 | 2022-03-30 16:33 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento correctivo a interruptor de poder., S/E Pan de Azúcar: Verificación de fuga y Relleno de gas SF6 al 52J13,...--Nota: Se solicita desconectado el CER2 por perdida de conducción al momento de no tener referencia de tensión con barra 2 de 220 kV, Aviso limitación CEN (573). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52J13 . . |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024797 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-30 14:27 | 2022-03-30 16:41 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Calicatas en patios de AT, S/E Maitencillo: Calicatas manuales por obra de reemplazo 89JT1-1 89JT1-2 89JT1-3 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitacion de Zona de Trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024798 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-30 16:41 | 2022-03-31 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Calicatas en patios de AT, S/E Maitencillo: Calicatas manuales por obra de reemplazo 89JT2-1 89JT2-2 89JT2-3 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitacion Zona De trabajo . . |  |  |  | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294RO | Neomante | 294 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022026157 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-31 10:44 | 2022-03-31 17:31 |  |  |  | RO | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT1 de Subestación Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295RO | Neomante | 295 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022026566 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-31 10:44 | 2022-03-31 17:31 |  |  |  | RO | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT2 de Subestación Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296RO | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022026635 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-31 10:44 | 2022-03-31 17:31 |  |  |  | RO | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT3 de Subestación Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297RO | Neomante | 297 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022026643 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-31 10:44 | 2022-03-31 17:31 |  |  |  | RO | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT4 de Subestación Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298RO | Neomante | 298 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022026644 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-31 10:44 | 2022-03-31 17:31 |  |  |  | RO | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT5 y 52BT5 de Subestación Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299RO | Neomante | 299 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022026655 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-31 10:44 | 2022-03-31 17:31 |  |  |  | RO | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT6 y 52BT6 de Subestación Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
1779 | Transformadores2D3424 | Transformadores2D3424RO | Neomante | 3424 | Transformadores2D | PUELCHE SUR 220/33 KV 170 MVA T1 [EN_REVISION] | AR PUELCHE SUR SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022027723 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-31 10:55 | 2022-03-31 16:23 |  |  |  | RO | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Revisión equipo coresense (sistema de monitoreo de gases del transformador. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024460 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-31 11:36 | 2022-03-31 19:57 |  |  |  | RO | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT3. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y ATR3 de 220/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR3 de 220/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024461 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-31 11:36 | 2022-03-31 15:53 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT2. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR2 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025308 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-30 16:15 | 2022-04-01 17:30 | 2022-03-31 14:20 |  |  | RO | 27.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Instalación de cerco perimetral Banco ATR7 - Unidad 2 (como reserva), por obra reemplazo autotransformadores. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -5 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027915 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-31 23:49 | 2022-04-01 06:52 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Para dichos trabajos que requiere la desconexión del transformador N° 1 con sus correspondientes paños Grales AT y MT, mientras que los consumos serán respaldados por el transformador N°2 y también través de MT desde otras instalaciones. Cabe mencionar que estos trabajos están contemplado en el actual proyecto de aumento de capacidad de SE Colchagua NUP1171 (Decreto N°293) que se lleva acabo en el recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
1779 | Transformadores2D3424 | Transformadores2D3424RO | Neomante | 3424 | Transformadores2D | PUELCHE SUR 220/33 KV 170 MVA T1 [EN_REVISION] | AR PUELCHE SUR SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022028221 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-01 | 2022-04-30 23:59 |  |  |  | RO | 719.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador principal 220/33 kV de S/E Puelche Sur, barra de 33 kV y SS/AA de la subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52JT1; 89JT1-1; 89JT1-2 ; 52FT1; 52FT12; 52FSA1; 52FSA2.. Reemplaza a solicitud: 2022017452. |  |  | 0 | 0 | 0
1685 | Transformadores2D3421 | Transformadores2D3421RO | Neomante | 3421 | Transformadores2D | VALLE ESCONDIDO 220/33 KV 120 MVA 1 [EN_REVISION] | AR VALLE ESCONDIDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022028208 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-01 | 2022-04-30 23:59 |  |  |  | RO | 719.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y prueba de puesta en servicio de Trasformador principal 220/33 kV de S/E Valle Escondido, , Barra de 33 kV. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena 52JT1; 89JT1-; 89JT1-2; 89JT1-3; 52FT1; 89FT1-1. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022027473 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-01 | 2022-05-01 17:11 |  | 2022-04-14 08:32 |  | RO | 320.5333 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022016495. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024459 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-01 05:30 | 2022-04-01 12:00 |  |  |  | RO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación, paño JT1. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR1 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1712 | Transformadores2D1261 | Transformadores2D1261DP | Neomante | 1261 | Transformadores2D | TALINAY PONIENTE 220/33KV 66MVA | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022026308 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-01 06:58 | 2022-04-01 09:17 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | No Hay.- |  |  | 0 | 0 | 1
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022028188 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-01 08:08 | 2022-04-01 13:39 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Cambio de unidad (Normalización al servicio Unidad N°2). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1250 | Transformadores2D1204 | Transformadores2D1204DP | Neomante | 1204 | Transformadores2D | ELEVADORA LAJA 220/11KV 1 21MVA | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022028275 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-01 08:40 | 2022-04-01 17:39 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere: * Abiertos 52J1 ; 89J1-1 y 89J2 S/E Elevadora Laja. * Abiertos 52JT1 ; 89JT1-1 y 89JT1-2 S/E Elevadora Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1108 | Transformadores2D1205 | Transformadores2D1205DP | Neomante | 1205 | Transformadores2D | ELEVADORA LAJA 220/11KV 2 21MVA | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022028276 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-01 08:40 | 2022-04-01 17:39 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere: * Abierto 52J1 ; 89J1-1 y 89J1-2 S/E Elevadora Laja. * Abierto 52JT2 ; 89T2-1 Y 89JT2-2 S/E Elevadora Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
872 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022028033 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-01 08:53 | 2022-04-01 16:00 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2492E | Transformadores2D2492ERO | Neomante | 2492E | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027937 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-01 09:38 | 2022-04-01 12:59 |  |  |  | RO | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | Transformadores2D101 | Transformadores2D101DP | Neomante | 101 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/15KV 18.7MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027936 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-01 23:32 | 2022-04-02 06:48 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Para dichos trabajos que requiere la desconexión del transformador N° 2 con sus correspondientes paños Grales AT y MT, mientras que los consumos serán respaldados por el transformador N°1 y también través de MT desde otras instalaciones. Cabe mencionar que estos trabajos están contemplado en el actual proyecto de aumento de capacidad de SE Colchagua NUP1171 (Decreto N°293) que se lleva acabo en el recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022028505 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-02 | 2022-04-02 01:59 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento correctivo a interruptor de poder., S/E Pan de Azúcar: Verificación de fuga y Relleno de gas SF6 al 52HT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52HT4 . . |  |  | 0 | 0 | 1
743 | Transformadores2D85 | Transformadores2D85DP | Neomante | 85 | Transformadores2D | BUIN (CGE) 66/15KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025378 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-02 00:22 | 2022-04-02 04:56 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | La totalidad de los consumos del transformador N°1 de S/E Buin serán transferidos hacia transformador N°2 de S/E Buin vía cierre del desconectador 89CS acoplador de barras 15 kV y paralelo momentáneo entre S/E Fátima y Alto Jahuel en 66KV momentáneamente, mientras se realizan las maniobras de paralelo, mediante el cierre del 52BS en S/E Buin. Además, por maniobras de apertura y cierre de desconectadores de S/E Buin se requiere precaución de no reconectar interruptor 52CT2 de S/E Buin de forma momentánea. |  |  | 0 | 0 | 1
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001161 | externo |  |  | 2022-04-02 08:01 | 2022-04-02 08:02 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1, propiedad de Transelec con reconexión automática con éxito . | Interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1, propiedad de Transelec, con reconexión automática con éxito |  | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001161 | externo |  |  | 2022-04-02 08:01 | 2022-04-02 08:02 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1, propiedad de Transelec con reconexión automática con éxito . | Interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1, propiedad de Transelec, con reconexión automática con éxito |  | 0 | 0 | 0
1054 | Transformadores2D1172 | Transformadores2D1172DF | Neomante | 1172 | Transformadores2D | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029859 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-02 14:28 | 2022-04-02 20:30 |  | 2022-04-02 15:28 |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:28 hrs. Se realiza microcorte S/E Combarbalá, transferido hacia Illapel. Microcorte realizado menor a 1 minuto. 15:38 hrs. Desconectado S/E El Sauce y tramo 66KV El Sauce - Combarbalá (Clientes Afectados: 1310). |  |  | 0 | 1 | 0
1054 | Transformadores2D1172 | Transformadores2D1172DF | Neomante | 1172 | Transformadores2D | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029450 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-02 15:28 | 2022-04-02 21:30 |  |  |  | DF | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 15:28 hrs. Se realiza microcorte S/E Combarbalá, transferido hacia Illapel. Microcorte realizado menor a 1 minuto. 15:38 hrs. Desconectado S/E El Sauce y tramo 66KV El Sauce - Combarbalá. |  |  | -1 | 1 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027198 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-03 00:53 | 2022-04-03 05:48 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Extracción muestras de aceite desde CTBC a Bco. ATR7 (Considera unidades N°1, Reserva y N°3). Condiciones: B. Monofásico 07, 220/154 kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Instalar equipos de puesta tierra en bushing 220 KV del Banco ATR 7, en bushing 154 kV del Banco ATR 7 y en Delta del Banco ATR7 . |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027200 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-03 00:53 | 2022-04-03 05:48 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Desconexión de conductores Bushings 220-154 kV y terciario 13.2kV Unidad 2 del Banco ATR7 por obra reemplazo autotransformadores. Unidad 2 se encuentra desvinculada del servicio. Condiciones: B. Monofásico 07, 220/154 kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Se instalará tierra provisional de bloqueo en Unidad 2 del Banco ATR7 Bushiings 220KV, en Unidad 2 del Banco ATR7 Bushiings 154KV, Y1 e Y2 de la Unidad 2 y en la llegada al Sector Delta terciario 13,8 KV Banco ATR7. |  |  | -1 | 0 | 1
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022028267 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-03 00:56 | 2022-04-03 19:35 |  |  |  | DP | 18.65 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
926 | Transformadores2D213 | Transformadores2D213DP | Neomante | 213 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 69/15KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025593 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-03 01:07 | 2022-04-03 21:15 |  |  |  | DP | 20.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos condicionantes para la correcta ejecucion del proyecto "Ampliación de S/E Pitrufquén NUP 1132". |  |  | 0 | 0 | 1
1045 | Transformadores2D1151 | Transformadores2D1151DP | Neomante | 1151 | Transformadores2D | LO MIRANDA 69/25-15.3KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022028226 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-03 05:59 | 2022-04-03 18:30 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados en su totalidad (Cto El Milagro hacia T4 de SE Pta de Cortes) y el resto de los consumos hacia el T1 mediante el cierre del desconectador acoplador de barra 89CS. No considera desconexión a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
840 | Transformadores2D176 | Transformadores2D176DP | Neomante | 176 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022028768 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-03 08:00 | 2022-04-03 17:26 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución en barras de 66kV y MT al momento de realizar la apertura y posterior cierre de los desconectadores 89BT1 y 89CT1. |  |  | 0 | 0 | 1
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208DP | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2022025187 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-03 08:47 | 2022-04-03 16:54 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Faenas son Coordinadas con Distribuidora SAESA y sin perdida de suministro estos serán previamente transferidos por red MT. (PT 1243, 1266, 1341, 1246 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
981 | Transformadores2D787 | Transformadores2D787DP | Neomante | 787 | Transformadores2D | PILLANLELBUN 66/15KV 5MVA_1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021408 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-03 11:26 | 2022-04-03 16:29 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024017 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-04 04:43 | 2022-04-04 20:49 |  |  |  | RO | 16.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos paño J1, J2, J3, banco ATR1 y conexión delta de 66KV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Paño Línea LJ03, HLP-Anillo. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025220 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-04 07:34 | 2022-04-04 16:45 |  |  |  | RO | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (Según SODI 405), SE Kimal: No Reconectar Interruptores asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal por faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19 y 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025227 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-04 07:34 | 2022-04-04 16:45 |  |  |  | RO | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (Según SODI 405), SE Kimal: No Reconectar Interruptores asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal por faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22 y 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DP | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027735 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-04 08:02 | 2022-04-04 18:47 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos de patio de SE San Juan |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027741 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-04 08:02 | 2022-04-04 18:49 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos de patio de SE San Juan |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025324 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-04 08:51 | 2022-04-04 16:58 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidades en banco ATR5, ingresa al servicio unidad ATR5-U3 y se retira del servicio unidad ATR5/6 (Reserva). Condiciones: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa o B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Instalar equipos de puesta a tierra en las bajadas de PRJT5-1, en bushing lado 500 kV unidad ATR5/6 (Reserva), en bushing lado 220 kV unidad ATR5/6 (Reserva), en bushing 66 kV Bco. ATR5 (Sala de mufas), en bushing 66kV ATR5/6 (Sala de mufas) y entre TCKT5 y PRKT5. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027574 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-04 08:51 | 2022-04-08 19:43 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema de Refrigeración del CER, S/E Pan de Azúcar, CER 1: Las actividades a realizar serán:,- - 1) Levantamiento del circuito de alimentación y control de moto-ventiladores.,- - 2) Cambio de contactores asociados a moto-ventiladores.,- - 3) Limpieza y retiro de conductores en no uso en armario de refrigeración. ,- - 4) Llevar las señales de los relés auxiliares RFA, RIOC, RTOC, R MINU, 96-COMP y RIT a la protección, ya que actualmente solo está llegando la señal agrupada de estas protecciones.,- - 5) Verificación de condición de elementos de los armarios de regulación y de protección. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Sala CER 1: Armario de Refrigeración. Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. Subestación P. Azúcar, Sala CER 1: ITM 4 Alim. Armario Refrigeración Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. Subestación P. Azúcar, Sala CER 1: Armario Protecciones. Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. Subestación P. Azúcar, Sala CER 1: Armario Regulación. Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DF | Neomante | 699 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001178 | interno |  |  | 2022-04-04 09:52 | 2022-04-04 10:00 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de los interruptores 52H1, 52HT1, 52HT3 y 52ET1 de S/E La Portada afectando la totalidad de los consumos de S/E La Portada. Relacionado a trabajos de lavado de aislación, según solicitud N°2022026645. | Se investiga. |  |  | 0 | 0
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DF | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV 20MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001178 | interno |  |  | 2022-04-04 09:52 | 2022-04-04 10:00 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de los interruptores 52H1, 52HT1, 52HT3 y 52ET1 de S/E La Portada afectando la totalidad de los consumos de S/E La Portada. Relacionado a trabajos de lavado de aislación, según solicitud N°2022026645. | Se investiga. |  |  | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025982 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-04 09:55 | 2022-04-08 19:43 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azucar: Desconexión por mantenimiento mayor CER 1, incluye: 1) Exhaustivo Transformador de servicios auxiliares N°4 (UO S874450N).- 2) Normal y Reducido 52CR2 (UOS840150G-S810150Y). 3) Reducido banco condensadores N°3 (UO S821100A). 4) Reducido banco condensadores N°4 (UO S821100A). 5) Reducido reactor 1 seco F1, F2 y F3 CER 1 (UO S842350Y). 6) Reducido reactor 2 seco F1, F2 y F3 CER 1 (UO S842350Y). 7) Reducido reactor/resistencia seco CE3, F1, F2, F3 (UO S812300K).-8) Reducido reactor/resistencia CE4, F1, F2, F3 (UO S812300K).--9) Reducido 52CE4 (UO S810150Y). 10) Inspeccion y Limpieza de aislacion TC- CT6 F1, F2, F3, tipo seco. 11) Limieza de aislacion CABLES DE PODER Y MUFAS CT6 , 12) Mantenimiento motoventiladores 1, 2, 3 del CER 1 (UO S818750W).13) Limpieza de aislación CER 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y en salida pasamuros CER1 . . Subestación P. Azúcar, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del TR6 . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 . . Subestación P. Azúcar, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en TSA4 lado desconectador . . |  |  | -1 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025984 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-04 09:55 | 2022-04-08 19:43 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de cables BT, S/E Pan de Azúcar: Levantamiento e implementación señal 96COMP a Controlador de Paño Diagonal 1. Las actividades por realizar son las siguientes: -1) Realizar levantamiento de señal 96COMP en armario de regulación, sala SSGG 220KV y sala control y protecciones del Tr. Trifásico 06. -2) Realizar tendido de conductores entre armario de protecciones Tr. Trifásico 06 y controlador de paño J12. -3) Realizar conexionado en EB de controlador del paño J12 y relé 96COMP. -4) Configurar controlador de paño J12 para registro de operación de relé 96COMP. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Sala SS.GG 220kV: Bastidor N°12 y N°13 Delimitar la zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Sala CER 1: Armario de Regulación Delimitar la zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Sala Diagonal 1: Armario Protecciones Tr. Trifásico 06 Delimitar la zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Sala Diagonal 1: Controlador de Paño J12 Delimitar la zona de trabajo |  |  | -1 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022000578 |  |  |  | 2022-04-04 10:39 | 2022-04-05 12:52 |  | 2022-04-04 12:59 |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida del telecontrol con el CTBC, para la regulación de tensión. Maniobras de manera local. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025953 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-04 10:43 | 2022-04-08 19:43 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Pan de Azúcar: Armario de Protecciones en Piso de Tiristores del CER 1.,1.- Verificación de la Protección 51/50 S1 asociado al Reactor 1 del equipo CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario Protecciones del CER 1, Protección S1 Delimitar y señalizar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | -2 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027583 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-04 10:43 | 2022-04-08 19:43 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Equipo CER, S/E Pan de Azucar: Desconexión por mantenimiento mayor CER 1, incluye MPB al sistema de refrigeración sistema 1 y 2, limpieza de intercambiadores de calor, verificaciones y medidas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores ferromagnéticos de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena . . |  |  | -1 | 0 | 0
1549 | Transformadores3D276 | Transformadores3D276DF | Neomante | 276 | Transformadores3D | CENTRAL TOCOPILLA 115/5/11.5 KV-TG1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029711 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-04 12:59 | 2022-05-13 08:51 |  |  |  | DF | 931.8667 | 0 | 0 | 0 | Debido a que se detectaron daños (fisuras) en el estanque presurizado del sistema contraincendios se debe tomar acción de inmediato para dejar los transformadores con protección contraincendios. El estanque es común para ambos sistemas contraincendios de los transaformadores 115/5/11.5 KV-TG1 y 115/5/11.5 KV-TG2. |  |  | 0 | 1 | 0
1550 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DF | Neomante | 277 | Transformadores3D | CENTRAL TOCOPILLA 115/5/11.5 KV-TG2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029712 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-04 12:59 | 2022-05-13 08:51 |  |  |  | DF | 931.8667 | 0 | 0 | 0 | Debido a que se detectaron daños (fisuras) en el estanque presurizado del sistema contraincendios se debe tomar acción de inmediato para dejar los transformadores con protección contraincendios. El estanque es común para ambos sistemas contraincendios de los transaformadores 115/5/11.5 KV-TG1 y 115/5/11.5 KV-TG2. |  |  | 0 | 1 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029936 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-04-04 22:25 | 2022-04-05 02:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Protección a intervenir (S2) se encuentra inhabilitada. Asociado a LT 2022000540 |  |  | 0 | 0 | 0
1110 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950DP | Neomante | 950 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022028677 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-05 | 2022-04-05 07:21 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024969 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-05 05:15 | 2022-04-05 20:00 |  |  |  | RO | 14.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 . Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024969 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-05 05:15 | 2022-04-05 20:00 |  |  |  | RO | 14.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 . Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029102 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-05 05:15 | 2022-04-08 18:00 |  | 2022-04-06 09:20 |  | RO | 28.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Desvinculación de control de la Unidad 2 (como reserva) de ATR7, por obra reemplazo autotransformadores . Se interviene en cajas de control del banco de CCEE de 13,2 KV y en cajas a asociadas a la Unidad 2. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción o Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
872 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022028691 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-05 05:43 | 2022-04-05 13:47 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025221 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-05 07:41 | 2022-04-05 17:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (Según SODI 405), SE Kimal: No Reconectar Interruptores asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal por faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19 y 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -4 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025228 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-05 07:41 | 2022-04-05 17:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (Según SODI 405), SE Kimal: No Reconectar Interruptores asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal por faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22 y 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -4 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DP | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027736 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-05 07:55 | 2022-04-05 19:21 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos de patio de SE San Juan |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027744 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-05 07:55 | 2022-04-05 19:22 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos de patio de SE San Juan |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025323 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-05 08:45 | 2022-04-05 17:16 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidades en banco ATR6, Ingresa al servicio unidad ATR5/6 (Reserva) y se retira del servicio unidad ATR6 U1. Restricciones: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa o B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Instalar equipos de puesta a tierra en las bajadas de PRJT6-1, en bushing lado 500 kV unidad ATR5/6 (Reserva), en bushing lado 220 kV unidad ATR5/6 (Reserva), en bushing 66kV Bco. ATR6 (Sala de mufas), en bushing 66kV ATR5/6 Reserva. (Sala de mufas), en las bajadas de TCKT6 y PRKT6. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024019 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-05 09:49 | 2022-04-05 14:10 |  |  |  | RO | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos paño J1, J2, J3, banco ATR1 y conexión delta de 66KV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Paño Línea LJ03, HLP-Anillo. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027693 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-05 09:58 | 2022-04-05 20:00 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para reemplazo de sílica gel de los transformadores ATR1, ATR2, ATR1-2 (reserva), TR3, TR4, Reactor 01 de 500kV, Reactor 02 de 500kV y Reactor 01-02 reserva de 500kV. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027693 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-05 09:58 | 2022-04-05 20:00 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para reemplazo de sílica gel de los transformadores ATR1, ATR2, ATR1-2 (reserva), TR3, TR4, Reactor 01 de 500kV, Reactor 02 de 500kV y Reactor 01-02 reserva de 500kV. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027693 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-05 09:58 | 2022-04-05 20:00 |  |  |  | RO | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para reemplazo de sílica gel de los transformadores ATR1, ATR2, ATR1-2 (reserva), TR3, TR4, Reactor 01 de 500kV, Reactor 02 de 500kV y Reactor 01-02 reserva de 500kV. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | -2 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027570 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-05 11:00 | 2022-04-08 19:43 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Pan de Azúcar: Armario de Protecciones en Piso de Tiristores del CER 1.,1.- Verificación de la Protección 51/50 S2 asociado al Reactor del equipo CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario Protecciones del CER 1, Protección S2 Delimitar y señalizar la zona de trabajo, Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | -19 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3341 | Transformadores2D3341RO | Neomante | 3341 | Transformadores2D | CARBONATO 110/23KV 50MVA T1 [EN_REVISION] | SQM SALAR S.A [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022024427 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-05 13:45 | 2022-04-06 20:55 |  |  |  | RO | 31.1667 | 0 | 0 | 0 | Se colocará en servicio según la GM PES Salar del Carmen de SQM |  |  | 0 | 0 | 0
694 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027693 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-05 09:58 | 2022-04-05 20:00 | 2022-04-05 13:47 |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para reemplazo de sílica gel de los transformadores ATR1, ATR2, ATR1-2 (reserva), TR3, TR4, Reactor 01 de 500kV, Reactor 02 de 500kV y Reactor 01-02 reserva de 500kV. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DF | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030357 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-06 00:16 | 2022-04-06 06:20 |  |  |  | DF | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 1 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029432 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-06 01:14 | 2022-04-06 17:53 |  |  |  | DP | 16.65 | 0 | 0 | 0 | Abiertos interruptores 52HTP y 52E1, Abierto y bloqueado desconectador 89HTP, abierto desconectador 89HTP-T. Tierras provisionales lado 110 kV y lado 4,16 kV de Tr. Partida. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022000228 |  |  |  | 2022-02-07 07:19 | 2022-04-26 19:01 | 2022-04-06 06:20 |  | S | RO | 492.6833 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la unidad 1 del ATR de S/E Cumbre por falla en sensor de temperatura de los enrollados. La unidad de reserva se encuentra en servicio reemplazando a la unidad 1. |  |  |  | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024971 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-06 05:36 | 2022-04-06 19:43 |  | 2022-04-06 11:26 | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 . Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024971 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-06 05:36 | 2022-04-06 19:43 |  | 2022-04-06 11:26 |  | RO | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 . Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025222 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-06 06:33 | 2022-04-06 19:12 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (Según SODI 405), SE Kimal: No Reconectar Interruptores asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal por faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19 y 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -2 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025229 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-06 06:33 | 2022-04-06 19:12 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (Según SODI 405), SE Kimal: No Reconectar Interruptores asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal por faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22 y 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -2 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DP | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027737 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-06 06:52 | 2022-04-06 18:56 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos de patio de SE San Juan |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027749 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-06 06:52 | 2022-04-06 18:56 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos de patio de SE San Juan |  |  | 0 | 0 | 1
263 | Transformadores3D241 | Transformadores3D241DP | Neomante | 241 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029229 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-06 06:53 | 2022-04-14 19:59 |  |  |  | DP | 205.1 | 0 | 0 | 0 | Los consumos permanecerán transferidos mediante sistema de 66kV hacia el paño B1 de SE Teno mientras se realicen los trabajos. La barra de 66kV quedará energizada desde el transformador N°2 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52BS2 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025959 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-06 07:59 | 2022-04-06 19:43 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de anitgüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes. Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -23 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025959 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-06 07:59 | 2022-04-06 19:43 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de anitgüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes. Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
693 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498DF | Neomante | 498 | Transformadores2D | CENTRAL PUNTILLA 110/6.9KV 20MVA 1 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030387 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-06 08:19 | 2022-04-06 12:57 |  |  |  | DF | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025325 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-06 09:20 | 2022-04-07 16:26 |  |  |  | DP | 31.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de unidad ATR6-U1 (Unidad desvinculada del servicio) y a cables mufas CPBT6-F1 (Y2 y Y1). Condiciones Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Se instalaran equipos puesta a tierra provisionales en bushing 500 kV unidad ATR6-U1, en bushing 220 kV unidad ATR6-U1 y en terciarios 66 kV unidad ATR6-U1. |  |  | -2 | 0 | 1
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027506 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-06 09:57 | 2022-04-06 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema de Refrigeración del CER, En SE Pan de Azúcar, se procederá a realizar el mantenimiento programado al sistema de refrigeración de tiristores del CER 1. Las actividades por realizar contemplan: -.1) Verificación del sistema de refrigeración de los tiristores. -2) Realización de medidas de aislación al sistema de refrigeración. -3) Revisión general de la configuración del PLC. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario de Refrigeración del CER 1 Delimitar y señalizar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | -15 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D699 | Transformadores3D699DF | Neomante | 699 | Transformadores3D | MINERA TECK CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Informe Fallas | 2022001207 | interno |  |  | 2022-04-06 10:26 | 2022-04-06 10:54 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Proceso de lavado de aislación, se gatilla mediante curso forzoso, posterior a informe de inspección previa, y por oportunidad de disminución riesgo asociados por disminución de consumos internos asociados a la instalación |  | Descarga a tierra debido a proceso de lavado y alta contaminacion |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029102 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-05 05:15 | 2022-04-08 18:00 | 2022-04-07 16:26 | 2022-04-08 05:30 | S | RO | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Desvinculación de control de la Unidad 2 (como reserva) de ATR7, por obra reemplazo autotransformadores . Se interviene en cajas de control del banco de CCEE de 13,2 KV y en cajas a asociadas a la Unidad 2. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción o Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022029138 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-06 10:32 | 2022-04-06 18:53 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Subestación Escondida abierto y a disposición del jefe de faena: 52JT3, 52B31, 89JT3-1 |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025341 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-06 11:26 | 2022-04-06 20:06 |  |  |  | RO | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Extracción de muestra de aceite a cuba y CTBC del autotransformador ATR1, ATR2 y ATR de reserva, para análisis físico-químico Cromatográfico. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -10 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025341 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-06 11:26 | 2022-04-06 20:06 |  |  |  | RO | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Extracción de muestra de aceite a cuba y CTBC del autotransformador ATR1, ATR2 y ATR de reserva, para análisis físico-químico Cromatográfico. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -12 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431DP | Neomante | 1431 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022025276 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-06 12:53 | 2022-04-14 16:44 |  |  |  | DP | 195.85 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Subestación Booster Abiertos y a disposición del jefe de faena:89BT1-1, 52BT1 Subestación Booster Cerrado y a disposición del jefe de faena:89BT1-1T Subestación Lixiviación Abiertos 89B3-1, 89B3-2 y 52B3 Subestación Lixiviación Abierto y Bloqueado 89B3-3 Subestación Lixiviación Cerrado y Bloqueado 89B3-4T |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024973 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-07 05:45 | 2022-04-07 20:01 |  |  |  | RO | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 . Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024973 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-07 05:45 | 2022-04-07 20:01 |  |  |  | RO | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 . Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025961 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-07 05:45 | 2022-04-07 20:01 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de anitgüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes. Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -8 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025961 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-07 05:45 | 2022-04-07 20:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de anitgüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes. Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025223 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-07 06:41 | 2022-04-07 19:02 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (Según SODI 405), SE Kimal: No Reconectar Interruptores asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal por faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19 y 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -4 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025230 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-07 06:41 | 2022-04-07 19:02 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (Según SODI 405), SE Kimal: No Reconectar Interruptores asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal por faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2 de S/E Kimal. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22 y 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -4 | 0 | 0
1238 | Transformadores2D1192 | Transformadores2D1192DP | Neomante | 1192 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33KV 70MVA T3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2022022944 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-07 07:55 | 2022-04-08 10:00 |  |  |  | DP | 26.0833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
794 | Transformadores2D804 | Transformadores2D804DP | Neomante | 804 | Transformadores2D | SALAMANCA 110/24-13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027326 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-07 08:03 | 2022-04-07 13:11 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del T1 S/E Salamanca, por auditoría de Protecciones a los paños asociados 52HT1 y 52ET1, según Carta DE05042-19 del CEN - CGE. Los consumos serán respaldados por T2 de misma S/E, a través de acoplador de Barra MT. Considera momentáneamente el bloqueo de reconexión automática del interruptor 52H1 de S/E Illapel, mientras se realiza la apertura y el posterior cierre durante maniobras de normalización del DD.CC 89HT1 de S/E Salamanca. |  |  | 0 | 0 | 1
534 | Transformadores2D493 | Transformadores2D493DP | Neomante | 493 | Transformadores2D | MVCENTRAL 154/4.16KV SWG 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023866 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-07 09:02 | 2022-04-10 16:38 |  |  |  | DP | 79.6 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
535 | Transformadores2D494 | Transformadores2D494DP | Neomante | 494 | Transformadores2D | MVCENTRAL 154/4.16KV SWG 2 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023870 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-07 09:02 | 2022-04-10 16:38 |  |  |  | DP | 79.6 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
872 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029280 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-07 09:06 | 2022-04-07 14:34 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1108 | Transformadores2D1205 | Transformadores2D1205DP | Neomante | 1205 | Transformadores2D | ELEVADORA LAJA 220/11KV 2 21MVA | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022029954 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-07 09:42 | 2022-04-07 16:35 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere: * Apertura de interruptor 52JT1 y desconectadores 89JT1-1 y 89JT1-2 (subestación elevadora Laja.) y Apertura de interruptor 52JT2 y desconectadores 89JT2-1 y 89JT2-2 subestación elevadora Laja |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029553 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-07 10:18 | 2022-04-08 11:22 |  |  |  | DP | 25.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rio Aconcagua. Pruebas de energización en vacio del Banco desde 220 kV y cambio de unidad ( Entra U1 y sale UR ). NOTA: El Banco queda energizado en vacio en prueba por 12 horas con Unidades 1, 2 y 3. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Rio Aconcagua: Banco de Autotransf. N°1 220/110/13,2 kV Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Río Aconcagua: Delimitar zonas de trabajo. . |  |  | 0 | 0 | 1
1042 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DF | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031042 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-07 13:28 | 2022-04-07 15:34 |  |  |  | DF | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparación urgente. |  |  | 0 | 1 | 0
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246FE | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Informe Fallas | 2022001897 | externo |  |  | 2022-04-07 15:53 | 2022-04-07 16:29 |  |  |  | FE | 0.6 | 0 | 0 | 0 | FALLA EN CENTRAL DE GENERACION | FALLAS DE TRANSMISION STS |  | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246FE | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Informe Fallas | 2022001898 | externo |  |  | 2022-04-07 16:53 | 2022-04-07 17:03 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | FALLA EN CENTRAL DE GENERACION | FALLA EN CENTRAL DE GENERACION |  | 0 | 0 | 0
1023 | Transformadores2D1038 | Transformadores2D1038DP | Neomante | 1038 | Transformadores2D | SALAMANCA 110/24-13.8KV 20MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027333 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-08 00:07 | 2022-04-08 09:17 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del T2 S/E Salamanca, por auditoría de Protecciones a los paños asociados 52HT2 y 52ET2, según Carta DE05042-19 del CEN - CGE. Los consumos serán respaldados por T2 de misma S/E, a través de acoplador de Barra MT. Considera momentáneamente el bloqueo de reconexión automática del interruptor 52H1 de S/E Illapel, mientras se realiza la apertura y el posterior cierre durante maniobras de normalización del DD.CC 89HT2 de S/E Salamanca. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024975 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-08 05:30 | 2022-04-08 17:09 |  |  |  | RO | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 . Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024975 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-08 05:30 | 2022-04-08 17:09 |  |  |  | RO | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 . Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025963 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-08 05:30 | 2022-04-08 20:25 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de anitgüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes. Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025963 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-08 05:30 | 2022-04-08 20:25 |  |  |  | RO | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de anitgüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes. Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
1136 | Transformadores2D1136 | Transformadores2D1136RO | Neomante | 1136 | Transformadores2D | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | HIDROELÉCTRICA RÍO HUASCO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029741 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-08 07:50 | 2022-04-08 10:50 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027492 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-08 08:53 | 2022-04-08 16:43 |  |  |  | RO | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas cercano al patio de A.T., S/E Cardones Patio 220 kV: Instalación de faena, proceso previo a la regeneración de aceite en ATR2 de 220/110/13,8 kV, incluye el ingreso y posicionamiento máquina de regeneración, generador eléctrico con su respectiva puesta a tierra y baños químicos,Nota: Camiones y vehículos no cruzarán canaletas de cables Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
1600 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547DF | Neomante | 1547 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022031524 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-08 09:00 | 2022-04-08 13:33 |  |  |  | DF | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Hamburgo: Abierto 52BT2. SubEstación Hamburgo: A disposición del jefe de faenas 52DT2. SubEstación Hamburgo: Abierto y bloqueado 89BT2-1. SubEstación Hamburgo: Se instalarán tierras provisionales. |  |  | 0 | 1 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030058 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-09 | 2022-04-09 04:04 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión transformador de poder TRA1 (Ochagavia)- "METRO 110/20KV 40 MVA 1" por Mantenimiento y Pruebas Eléctrica a INT 110 kV Cable Ochagavia – Metro en S/E Ochagavia. |  |  | 0 | 0 | 1
1604 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DP | Neomante | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2022031066 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-09 07:05 | 2022-04-09 18:35 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto: 52ET4, 89JT4-1, 89ET4, 52E1, 52E2, 52E3, 89E1-1, 89E1-2, 89E2-1, 89E2-2, 89E3-1, 89E3-2. A disposición del Jefe de Faenas: 52JT4 Consumos de Alimentador Punta Angamos serán respaldados por medio de Transformador 23/13,2 (Trafo Unión) mediante microcorte de 7:00 a 7:03 am. Perdidas de consumos asociados a Engie Energía Chile, corresponden a la suma de los consumos de Megapuerto 3,4MW, City Gate 1 MW, Polpaico 2,2 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025965 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-09 07:12 | 2022-04-09 18:15 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de anitgüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes. Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025965 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-09 07:12 | 2022-04-09 18:15 |  |  |  | RO | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de anitgüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes. Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857DP | Neomante | 857 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030106 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-09 08:12 | 2022-04-09 18:38 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de revision de control del CTBC del transformador 110/12 kV N°2 en S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030309 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-09 09:10 | 2022-04-09 11:07 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación de cadenas de anclaje 500kV sobre equipo Unidades 1, Unidad 2 y Unidad 3 del ATR2. Restricciones: B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Durante, Al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Nota: Trabajos se realizarán en forma alternada con respecto al lavado de aislación de ATR1. (Siempre existirá un ATR 500/220 kV en servicio). Orden del lavado dependerá de las condiciones de viento del momento. |  |  | 0 | 0 | 1
803 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820RO | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA 220/13.8KV 10MVA 4 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030879 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-09 09:18 | 2022-04-14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Nota: Trabajos solicitados y ejecutados por Colbún. Los trabajos se suspenderán a las 19:00 horas de cada día. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1607E | Transformadores2D1607ERO | Neomante | 1607E | Transformadores2D | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029285 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-09 09:22 | 2022-04-09 12:46 |  |  |  | RO | 3.4 | 0 | 0 | 0 | NO requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029068 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-09 09:24 | 2022-04-09 19:50 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Mantenimiento reducido a interruptor 52T4; reemplazo total de aceite dieléctrico, medidas de aislamiento y FP posterior al reemplazo de aceite, eliminación de filtraciones de aceite.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por no retiro de tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Sauzal, Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Protección 50BF/52T4 o relé 62 Bloqueada por personal de Transelec.- |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029069 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-09 09:24 | 2022-04-09 19:50 |  | 2022-04-09 10:35 |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Pruebas de control y medidas de aislación en paño T4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Sauzal o Barra 110 kV, Sección 2-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Sauzal, Delimitación de zona de trabajo.- |  |  | -1 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP_E | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029317 | externo | Programada | Desconexión | 2022-04-09 09:24 | 2022-04-09 19:50 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Solicitud de Pacific Hydro, por trabajos de mantenimiento desconectadores 89HT7-3, 89AT7-3, 89A1-1, 89A1-1T, TP, TC, 52A1, Paño A1 de S/E Sauzal.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones con riesgo: Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal y Línea 154 kV Sauzal - Rancagua.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, (Por no retiro de tierras provisionales de bloqueo).- Nivel Riesgo: Bajo.- Bloqueo del Jefe de Faenas: Subestación Sauzal, Delimitar Zona de Trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | -1 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230DP | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029890 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-09 10:35 | 2022-04-09 21:22 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027503 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-09 10:43 | 2022-04-17 |  |  |  | RO | 181.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Construcción de nuevas Fundaciones de TT.CC. Paño JT3: Preparación de Sello de Excavación, Emplantillados, Preparación e instalación de armaduras de Fe, Preparación e instalación de Moldajes de madera, Instalación de Pernos de Anclaje, Aplicación de Igol, Rellenos compactados. Carga y Descarga de materiales.,Trabajos en todo momento a nivel de piso Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con Barreras duras, Conos y Cadenas Plásticas. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027503 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-09 10:43 | 2022-04-17 |  |  |  | RO | 181.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Construcción de nuevas Fundaciones de TT.CC. Paño JT3: Preparación de Sello de Excavación, Emplantillados, Preparación e instalación de armaduras de Fe, Preparación e instalación de Moldajes de madera, Instalación de Pernos de Anclaje, Aplicación de Igol, Rellenos compactados. Carga y Descarga de materiales.,Trabajos en todo momento a nivel de piso Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con Barreras duras, Conos y Cadenas Plásticas. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030481 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-09 10:43 | 2022-04-10 12:27 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje y/o alambrado de caja de patio, S/E Maitencillo, Apoyo a Equipos Primarios por Reemplazo Caja de Control 52HT2: .-1) Levantamiento de los circuitos de control en Caja de Control del 52HT2. .-2) Desalambrado de Caja de Control existente y alambrado de nueva Caja de Control del 52HT2. .-3) Pruebas de Alarma a Pie de Equipo y Pruebas de Control en Posición Normal.,Nota: Trabajo coordinado con documento de Equipos PMTDI 33714 AT 82681.,Nota: 52HT2 se encuentra transferido. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo:. Bajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030311 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-09 11:08 | 2022-04-09 12:40 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación de cadenas de anclaje 500kV sobre equipo Unidad 1, Unidad 2 y Unidad 3 del ATR1. Restricciones: B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Durante, Al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Nota: Trabajos se realizarán en forma alternada con respecto al lavado de aislación de ATR2. (Siempre existirá un ATR 500/220 kV en servicio). Orden del lavado dependerá de las condiciones de viento del momento. |  |  | 0 | 0 | 1
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625RO | Neomante | 1625 | Transformadores2D | SIERRA GORDA 220/33 KV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención | 2022011825 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-09 12:22 | 2022-04-09 13:08 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | S/E Sierra Gorda (Transformador 2 - 220/33 kV) 89JT2-1 a disposición del jefe de faena 89JT2-2 a disposición del jefe de faena 89JT2-2T a disposición del jefe de faena 52JT2 a disposición del jefe de faena 52H30 a disposición del jefe de faena 89H30 a disposición del jefe de faena (Transformador 3 - 220/33 kV) 89JT3-1 a disposición del jefe de faena 89JT3-2 a disposición del jefe de faena 89JT3-2T a disposición del jefe de faena 52JT3 a disposición del jefe de faena 52H43 a disposición del jefe de faena 89H43 a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
906 | Transformadores2D308 | Transformadores2D308FE | Neomante | 308 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022001269 | externo |  |  | 2022-04-09 12:33 | 2022-04-09 13:13 |  |  |  | FE | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Linea AT 66 KV cortadas circuito Temuco Loncoche | Linea AT 66 KV cortadas |  |  | 0 | 0
164 | Transformadores2D130 | Transformadores2D130FE | Neomante | 130 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24-13.8KV 10MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001255 | externo |  |  | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:34 |  |  |  | FE | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Falla en las instalaciones de CGE | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625FE | Neomante | 1625 | Transformadores2D | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022001271 | externo |  |  | 2022-04-09 12:33 | 2022-04-09 13:31 | 2022-04-09 13:08 |  |  | FE | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Linea AT 66 KV cortada | Linea AT 66 KV cortada |  |  | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030500 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-09 13:13 | 2022-04-09 16:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Desconexión de la línea 110 kV Huasco-Maitencillo C2 por seguridad en el ingreso de cambión pluma, requerido por el reemplazo de caja de accionamiento del interruptor 52HT2 (IF 2022000696). Restricciones: Línea 110 kV Huasco-Maitencillo C2 desconectada y Paño HT2 de la S/E Maitencillo transferido (condición actual). Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52HT2. Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89H2-2 lado interruptor 52H2 . |  |  | -4 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322RO | Neomante | 322 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022029144 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-09 16:44 | 2022-04-09 18:07 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: Subestación Sulfuros 52JT1 y 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771DP | Neomante | 771 | Transformadores2D | SAN CLEMENTE 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030145 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-10 00:33 | 2022-04-10 04:36 |  |  |  | DP | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como posterior cierre del desconectador 89BT se requiere orden de precaución de la línea 66kV Talca - San Ignacio. |  |  | 0 | 0 | 1
737 | Transformadores2D78 | Transformadores2D78DP | Neomante | 78 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029832 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-10 05:55 | 2022-04-10 18:42 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Para dichos trabajos se requiere desconectar el T1 por el periodo efectivo que se prolonguen los trabajos, en cuanto a los consumos, estos serán respaldado por el T2 mediante el cierre del acoplador de barra y también por otras instalaciones a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
776 | Transformadores2D734 | Transformadores2D734DP | Neomante | 734 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 30MVA 4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029907 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-10 07:10 | 2022-04-10 07:11 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T3 de SE Isla de Maipo serán respaldados en paralelo por CGED mediante SODI-064-2022 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025967 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-10 07:23 | 2022-04-10 18:10 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de anitgüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes. Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025967 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-10 07:23 | 2022-04-10 18:10 |  |  |  | RO | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Demolición de fundaciones existentes de anitgüas Mufas paño JT3. Trabajos se desarrollan solo a nivel de piso, no se traspasará altura de estructuras existentes. Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria y se retirará 30 cm de gravilla antes del ingreso de la retroexcavadora.,....Nota: Se medirá distancia a líneas energizadas al momento de ingreso de la retroexcavadora, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
1764 | Transformadores2D2940 | Transformadores2D2940DP_E | Neomante | 2940 | Transformadores2D | PUERTO MONTT (STS) 220/23KV 50/60MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025365 | externo | Programada | Desconexión | 2022-04-10 07:54 | 2022-04-10 22:06 |  |  |  | DP_E | 14.2 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-01097 REGISTRO INTERNO DE STS. Faenas coordinadas con Saesa. |  |  | 0 | 0 | 0
997 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Neomante | 907 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030606 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-10 09:03 | 2022-04-10 13:12 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Durante la Ventana de trabajo se perderá las comunicaciones por 5 minutos en el Sistema de control local. |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027490 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-10 10:48 | 2022-04-10 16:13 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de protocolos nuevos Equipos primarios., S/E Cardones Patio 220 kV: Medidas eléctricas iniciales de protocolo y toma de muestras de aceite al ATR2 220/110/13,8 kV, antes de iniciar el proceso de regeneración; instalación de mangueras de aceites que comunicarán la cuba ATR2 con la máquina de Regeneración, conforme al procedimiento de trabajo adjunto. Trip por relé Buchholz se encuentra previamente inhibido por el area de control con PMTDI 18301-AT 54499. Con esta desconexión se verificara inhibido el TRIP relé Buccholz. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o SS.AA. C.A. Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la conexión superior del pararrayos de 110 kV asociado al ATR2. - 3 tierras monopolares 110 kV Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la conexión superior del pararrayos de 220 kV ATR2 (hacia TC) . 3 tierras monopolares 220 kV Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 13.8 kV ATR2 . 3 tierras monopolares 13.8 kV |  |  | 0 | 0 | 1
25 | Transformadores2D18 | Transformadores2D18DF | Neomante | 18 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO S.A. | Informe Fallas | 2022001287 | interno |  |  | 2022-04-11 01:52 | 2022-04-11 09:14 |  |  |  | DF | 7.3667 | 1 | 0 | 0 | Daño ocasionado por terceros en líneas de distribución Frontel, provocaron la apertura del interruptor 52CT11 de SE Faenas Pangue. |  | Daño ocasionado por terceros en líneas de distribución Frontel, provocaron la apertura del interruptor 52CT11 de SE Faenas Pangue. |  | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030760 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-11 05:37 | 2022-04-11 16:52 |  |  |  | RO | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030760 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-11 05:37 | 2022-04-11 16:52 |  |  |  | RO | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022026124 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-11 08:14 | 2022-04-11 16:02 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidades en banco ATR6, Ingresa al servicio unidad ATR6 U1 y se retira del servicio unidad ATR6 U2. Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa o B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Instalar equipos de puesta a tierra en las bajadas de PRJT6-1, en bushing lado 500 kV unidad ATR5/6 (Reserva), en bushing lado 220 kV unidad ATR5/6 (Reserva), en bushing 66 kV Bco. ATR6 (Sala de mufas), en bushing 66 kV ATR5/6 Reserva. (Sala de mufas) y en las bajadas de TCKT6 y PRKT6. |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027491 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-11 08:36 | 2022-04-27 13:09 |  |  |  | RO | 388.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Regeneración de aceite en Transformadores o Reactores en servicio., S/E Cardones Patio 220 kV: Proceso de regeneración de aceite del ATR2 220/110/13,8 kV con equipo energizado. Este proceso se realizará las 24 horas y 14 días consecutivos, conforme al procedimiento de trabajo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030341 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-11 10:12 | 2022-04-11 18:53 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. No se desconecta el Banco de Autotransformadores, solo la Unidad N°2 en Reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
660 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393RO | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 115/13.2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030979 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-11 11:22 | 2022-04-11 18:00 |  |  |  | RO | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo del medidor de facturación perteneciente al TR2. Durante los trabajos la medida de facturación asociada al TR2 se tomará desde los alimentadores. |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DF | Neomante | 393 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO S.A. | Informe Fallas | 2022001288 | interno |  |  | 2022-04-11 21:36 | 2022-04-12 09:10 |  |  |  | DF | 11.5667 | 1 | 0 | 0 | Accionamiento intempestivo del interruptor termomagnético de Control en la instalación de terceros Enel que alimenta el Interruptor 52CT11 de SE Faenas Pangue. |  | Accionamiento intempestivo del interruptor termomagnético en la instalación de terceros que alimenta el Interruptor 52CT11 de SE Faenas Pangue. |  | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029839 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-11 23:39 | 2022-04-12 06:09 |  | 2022-04-11 23:39 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Interrogación de IED para extraer configuración, eventos y oscilografias., S/E Cardones, interrogacion de IED antes durante y posterior a la energizacion del Paño JT4 ,S/E Cardones, interrogacion de IED: 87B, 50BF, 87T-JT4 y cualquier otro que muestre eventos al energizar el paño JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Paño Transformación JT04-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar Zona de Trabajo con Señalización |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029844 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-11 23:39 | 2022-04-12 03:02 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de equipos; Ensayos experimental a equipos primarios, S/E Cardones: Mediciones de descargas parciales del paño GIS JT4, requiere paño GIS energizado.,..---Nota 1: Conductores ente mufas GIS paño JT4 y lado 220 kV del Transformador N°4 se desvincularon con PMTDI 32392-AT 80582.,..--Nota 2: Paños J6, J13, J14, J15 conectado a algunas de las barras de 220 kV de acuerdo a condición operacional definida por el CEN.,...Se activará prueba experimental para energizar paño JT4 (GIS) y realizar mediciones de descargas parciales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Cardones, Verificar que conductores ente mufas GIS paño JT4 y lado 220 kV del Transformador N°4 se desvincularon con PMTDI 32392-AT 80582. . . |  |  | -1 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029847 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-11 23:39 | 2022-04-12 03:02 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Habilitar Trips protección, S/E Cardones: Habilitar proteccion de la unidad Local de la diferencial de barra del paño JT4: Unidad 87B-JT4 para la energizacion del paño JT4, con Tecla funcion F3/F4, Obtencion de registro oscilografico y eventos durante y posterior a la energizacion.,Realizada la habilitacion, la unidad de bahia 87B-JT4, quedara en servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Paño Transformación JT04-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Zona de trabajo Delimitar Delimitar Zona de trabajo con señalización |  |  | -1 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030762 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-12 05:46 | 2022-04-12 14:19 |  |  |  | RO | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029839 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-11 23:39 | 2022-04-12 06:09 | 2022-04-12 03:02 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Interrogación de IED para extraer configuración, eventos y oscilografias., S/E Cardones, interrogacion de IED antes durante y posterior a la energizacion del Paño JT4 ,S/E Cardones, interrogacion de IED: 87B, 50BF, 87T-JT4 y cualquier otro que muestre eventos al energizar el paño JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Paño Transformación JT04-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar Zona de Trabajo con Señalización |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030762 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-12 05:46 | 2022-04-12 14:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029295 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-12 07:49 | 2022-04-12 20:00 |  |  |  | RO | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividad: A solicitud de TEN, En S/E Los Changos se realizará lavado de aislación con aguan de alta presión a barra principal sección 1 y 2, llegadas de circuitos 1 y 2, diagonales 1-2-3 de 500 kV y patio de 66 kV. Restricciones: 52K1, 52J11 y 52J12 no reconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279RO | Neomante | 279 | Transformadores3D | CENTRAL TOCOPILLA-AUTOTRAFO 220/110/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031393 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-12 08:06 | 2022-04-12 16:44 |  |  |  | RO | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | CONDICONES REQUERIDAS : SE CTT 220kV 52JAT2 No Reconectar / SE CTT 110kV 52HAT2 No Reconectar - ABIERTO Y BLOQUEADO BREAKER N7 VENTILADOR . ANCARGADO MANIOBRA OPERADOR DE TURNO. |  |  | 0 | 0 | 0
1282 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031058 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-12 08:11 | 2022-04-12 14:48 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | central ITATA se encuentra desconectada por bajo caudal |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DP | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030542 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-12 08:12 | 2022-04-12 19:00 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos de patio de SE San Juan |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030545 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-12 08:12 | 2022-04-12 19:00 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos de patio de SE San Juan |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Neomante | 267 | Transformadores3D | ARICA 110/66/13.8 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030380 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-12 08:17 | 2022-04-12 16:13 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: SE Arica Abierto 89HT3 ; Abierto 89BT3-1 ; Abierto 89BT3-2 ; Abierto 89BT3-3 ; Aceleración Carrier desconectada. SE Pozo Almonte Aceleración Carrier desconectada. Este trabajo solo desconectará el ATR3, mantendrá línea 110kV energizada sin afectar consumos. Requiere enmalle Tap Off Quiani indicado en SI 2022030383 |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031168 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-12 08:28 | 2022-04-12 18:26 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en acción comprometida en IF2022000986. Trabajos específicos a realizar: 1. Revisión, corrección y pruebas de ajustes de protecciones de protección diferenciales S2 asociada al banco de autotransformador. 2. Pruebas de inyecciones secundarias para verificación de las funciones de funciones de protección 87T, 51/51N, 50BF, 21/21N. 3. Pruebas funcionales de salidas binarias de disparos y 50BF (arranques, etapa 1 y etapa 2).. 4. Revisión, corrección y verificación de contactos de salida de la protección diferencial S2 de transformador, para mejorar la lógica de envió de señales fallo de interruptor 50BF. 5. Revisión y corrección en el horario de las protecciones Siemens 7UT63 (protección diferencial sistema 1 ATR1) y Siemens 7UT52 (Unidad de bahía paño J1 protección diferencial de barra N°1 220kV. Chequear sincronismo horario de los relés involucrados 6. Estas pruebas se realizaran con el banco de autotransformadores ATR1 energizado. 7. Los trabajos se realizaran a nivel de piso en cajas y gabinetes de control. 8. Acción comprometida en IF2022000986 9. Actividades son parte de los trabajos realizados en las SD 2022030357 y 2022029936 10. Al final de cada día se suspenderá el documento 11. Al finalizar las pruebas y al comprobar el correcto funcionamiento de la protección, se procederá con la cancelación de la limitante 2022000540, y la protección S2 quedará en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029359 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-12 08:58 | 2022-04-14 22:46 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar. Protección sistema #1 RET670 ATR-10. Anormalidad (M1 # 10079907) y limitación operacional (2021001057). 1) Bloqueo de protección Sistema #1 Marca ABB Modelo RET670 del paño ATR10 para dar condición al AT # 82115 (PMTDI # 33322). 2) Ejecución de servicio contratado a la empresa HITACHI ENERGY para actualización de firmware y verificación de protección por presentar anormalidad y limitación operacional. 3) Nota: Actualmente protección Sistema #1 Marca ABB Modelo RET670 del paño ATR10 se encuentra bloqueada, por lo que se verificará y corroboran nuevamente los bloqueos de trip para el proceso de verificación. 4) Nota: Si las pruebas a ejecutar por la empresa HITACHI ENERGY son satisfactorias y validadas por las áreas de Soporte Técnico (ORSE) y Sistemas Eléctricos (ORSE), Protección sistema #1 RET670 ATR-10 quedará en servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52JT10. ATR N° 10: Protección sistema N° 2 EN SERVICIO Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52J11 ATR N° 10: Protección sistema N° 2 EN SERVICIO Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52HT10 ATR N° 10: Protección sistema N° 2 EN SERVICIO Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip 50BF sobre unidad de bahía 87B ATR N° 10: Protección sistema N° 2 EN SERVICIO |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029369 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-12 08:58 | 2022-04-14 22:46 |  | 2022-04-12 09:22 | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación protección de transformador con 50BF interno con transferencia de desenganche o intertrip, S/E Pan de Azúcar. Protección sistema #1 RET670 ATR-10. Anormalidad (M1 # 10079907) y limitación operacional (2021001057). - - a) Comparación de configuración en terreno con configuración realizada de forma offline. - - b) Respaldar configuración de terreno. - - c) Actualización de firmware protección RET670. - - d) Revisión de ajuste según EAP´s implementados en protección RET670. (EAP 03-2018_V3 y EAP 12-2020_V2). - - d) Carga de configuración protección RET670. (Nota: Se realizan cambios a nivel de lógica NO de ajustes de protección.) - - e) Protolización protección RET670. - - f) Pruebas Comtrade. - - g) Validación de medidas. - - h) Respaldo de configuración y extracción de Printout. - - i) Nota: Bloqueo de protección 87T Sistema #1 se realizarán por personal de Transelec según AT # 82160 (PMTDI # 333359). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52JT10. Bloqueo serán ejecutado por personal de Transelec según AT # 82160 (PMTDI # 33359). Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52J11 Bloqueo serán ejecutado por personal de Transelec según AT # 82160 (PMTDI # 33359). Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52HT10 Bloqueo serán ejecutado por personal de Transelec según AT # 82160 (PMTDI # 33359). Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip 50BF sobre unidad de bahía 87B. Bloqueo serán ejecutado por personal de Transelec según AT # 82160 (PMTDI # 33359). |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022026126 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-12 09:22 | 2022-04-13 11:56 |  | 2022-04-13 09:58 |  | DP | 24.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de unidad ATR6-U2 (Unidad desvinculada del servicio). Condiciones: Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Se instalaran equipos puesta a tierra provisionales en bushing 500 kV unidad ATR6-U2, en bushing 220 kV unidad ATR6-U2 y en terciarios 66 kV unidad ATR6-U2. |  |  | 0 | 0 | 1
572 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224RO | Neomante | 224 | Transformadores2D | CHONCHI 115-69/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030929 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-12 10:54 | 2022-04-12 12:13 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-01634 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029369 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-12 08:58 | 2022-04-14 22:46 | 2022-04-13 09:58 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación protección de transformador con 50BF interno con transferencia de desenganche o intertrip, S/E Pan de Azúcar. Protección sistema #1 RET670 ATR-10. Anormalidad (M1 # 10079907) y limitación operacional (2021001057). - - a) Comparación de configuración en terreno con configuración realizada de forma offline. - - b) Respaldar configuración de terreno. - - c) Actualización de firmware protección RET670. - - d) Revisión de ajuste según EAP´s implementados en protección RET670. (EAP 03-2018_V3 y EAP 12-2020_V2). - - d) Carga de configuración protección RET670. (Nota: Se realizan cambios a nivel de lógica NO de ajustes de protección.) - - e) Protolización protección RET670. - - f) Pruebas Comtrade. - - g) Validación de medidas. - - h) Respaldo de configuración y extracción de Printout. - - i) Nota: Bloqueo de protección 87T Sistema #1 se realizarán por personal de Transelec según AT # 82160 (PMTDI # 333359). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52JT10. Bloqueo serán ejecutado por personal de Transelec según AT # 82160 (PMTDI # 33359). Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52J11 Bloqueo serán ejecutado por personal de Transelec según AT # 82160 (PMTDI # 33359). Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52HT10 Bloqueo serán ejecutado por personal de Transelec según AT # 82160 (PMTDI # 33359). Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip 50BF sobre unidad de bahía 87B. Bloqueo serán ejecutado por personal de Transelec según AT # 82160 (PMTDI # 33359). |  |  | -1 | 0 | 0
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029233 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-12 11:22 | 2022-04-27 09:25 |  | 2022-04-23 09:44 |  | RO | 262.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para montaje, canalización, tendidos de cables y medidas de aislación por obra reemplazo de TTCC del paño JT7. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Tr. 07 Desfasador N°2 de 220kV de S/E Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1240 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DP | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031874 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-13 00:02 | 2022-04-13 22:17 |  |  |  | DP | 22.25 | 0 | 0 | 0 | Transformador T4 110/4,16 kV fuera de servicio, para realizar mantenimiento red contra incendio |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DF | Neomante | 936 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032503 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-13 00:07 | 2022-04-13 03:25 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del TR01 de S/E San Joaquín para reparar punto con temperatura ubicado en cable de llegada a interruptor lado barra principal. Carga será respaldada por el TR03 , sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029348 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-13 05:17 | 2022-04-13 14:37 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Castilla: MPB. Lavado de aislación equipos primarios asociados Semi-paño HT1; Paño ET1 y E1 incluye marcos de barra y marcos de líneas. Restricciones: Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla o Barra 23 kV-Castilla o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030764 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-13 05:17 | 2022-04-13 11:56 |  |  |  | RO | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030764 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-13 05:17 | 2022-04-13 11:56 |  |  |  | RO | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2 (Incluye el lavado de equipos de 66 kV y Barras auxiliares asociados al ATR1 y ATR2). Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o B. Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o Barra B2 500kV o Barra B1 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031170 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-13 07:55 | 2022-04-13 19:08 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en acción comprometida en IF2022000986. Trabajos específicos a realizar: 1. Revisión, corrección y pruebas de ajustes de protecciones de protección diferenciales S2 asociada al banco de autotransformador. 2. Pruebas de inyecciones secundarias para verificación de las funciones de funciones de protección 87T, 51/51N, 50BF, 21/21N. 3. Pruebas funcionales de salidas binarias de disparos y 50BF (arranques, etapa 1 y etapa 2).. 4. Revisión, corrección y verificación de contactos de salida de la protección diferencial S2 de transformador, para mejorar la lógica de envió de señales fallo de interruptor 50BF. 5. Revisión y corrección en el horario de las protecciones Siemens 7UT63 (protección diferencial sistema 1 ATR1) y Siemens 7UT52 (Unidad de bahía paño J1 protección diferencial de barra N°1 220kV. Chequear sincronismo horario de los relés involucrados 6. Estas pruebas se realizaran con el banco de autotransformadores ATR1 energizado. 7. Los trabajos se realizaran a nivel de piso en cajas y gabinetes de control. 8. Acción comprometida en IF2022000986 9. Actividades son parte de los trabajos realizados en las SD 2022030357 y 2022029936 10. Al final de cada día se suspenderá el documento 11. Al finalizar las pruebas y al comprobar el correcto funcionamiento de la protección, se procederá con la cancelación de la limitante 2022000540, y la protección S2 quedará en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031276 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-13 08:12 | 2022-04-13 13:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: subestación changos, 52K1, 52J11,52J12 . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029100 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-13 09:58 | 2022-04-13 18:45 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Drenado de aceite cuba principal Banco ATR7 en unidad 2 que se encuentra fuera de servicio. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -10 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031394 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-13 12:01 | 2022-04-13 14:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación de anormalidad en circuitos de CC., SE Diego de Almagro: Levantamiento de alambrados de control con motivo de atender anormalidad falla en cuadro de alarmas Mauell ME-3010 asociado al ATR3-4.,-ANORMALIDAD SAP M1:10084925 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y SS.AA. C.C. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Bastidor N°4 Sala comando y bastidor ATR3-4 en sala de control. Delimitación zona de trabajo. |  |  | -47 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031394 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-13 12:01 | 2022-04-13 14:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación de anormalidad en circuitos de CC., SE Diego de Almagro: Levantamiento de alambrados de control con motivo de atender anormalidad falla en cuadro de alarmas Mauell ME-3010 asociado al ATR3-4.,-ANORMALIDAD SAP M1:10084925 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y SS.AA. C.C. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Bastidor N°4 Sala comando y bastidor ATR3-4 en sala de control. Delimitación zona de trabajo. |  |  | -47 | 0 | 0
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175RO | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030312 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-13 13:04 | 2022-04-13 16:22 |  |  |  | RO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Registro interno: PT 2022-01452. |  |  | 0 | 0 | 0
865 | Transformadores2D867 | Transformadores2D867FE | Neomante | 867 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001299 | externo |  |  | 2022-04-13 15:27 | 2022-04-13 15:34 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | En investigación, no determinada. | En investigación, no determinada. |  | 0 | 0 | 0
1828 | Transformadores2D25 | Transformadores2D25RO | Neomante | 25 | Transformadores2D | NUEVA VENTANAS 220/18KV 320MVA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032969 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-04-13 15:55 | 2022-04-13 16:40 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Relleno de SF6 en fase azul del Interruptor del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1484 | Transformadores3D330 | Transformadores3D330DP | Neomante | 330 | Transformadores3D | ZALDIVAR 220/66/23 KV N°2 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Desconexión / Intervención | 2022030346 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-13 18:13 | 2022-04-14 19:16 |  |  |  | DP | 25.05 | 0 | 0 | 0 | abriendo seccionador 89J-T2 e interruptor 52J-T2. |  |  | 0 | 0 | 1
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032077 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-14 00:14 | 2022-04-14 02:32 |  |  |  | DP | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se realizará revisión del desconectador 12 kV con Interruptor abierto, luego se realizarán pruebas efectivas acoplando las barras 12 kV N°1 y N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031277 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-14 08:18 | 2022-04-14 12:29 |  |  |  | RO | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: subestación changos, 52K1, 52J11,52J12 . |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022031545 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-14 08:32 | 2022-04-14 09:29 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K4, 52K5, 52J2 y 52J3. |  |  | -164 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031171 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-14 08:36 | 2022-04-14 12:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en acción comprometida en IF2022000986. Trabajos específicos a realizar: 1. Revisión, corrección y pruebas de ajustes de protecciones de protección diferenciales S2 asociada al banco de autotransformador. 2. Pruebas de inyecciones secundarias para verificación de las funciones de funciones de protección 87T, 51/51N, 50BF, 21/21N. 3. Pruebas funcionales de salidas binarias de disparos y 50BF (arranques, etapa 1 y etapa 2).. 4. Revisión, corrección y verificación de contactos de salida de la protección diferencial S2 de transformador, para mejorar la lógica de envió de señales fallo de interruptor 50BF. 5. Revisión y corrección en el horario de las protecciones Siemens 7UT63 (protección diferencial sistema 1 ATR1) y Siemens 7UT52 (Unidad de bahía paño J1 protección diferencial de barra N°1 220kV. Chequear sincronismo horario de los relés involucrados 6. Estas pruebas se realizaran con el banco de autotransformadores ATR1 energizado. 7. Los trabajos se realizaran a nivel de piso en cajas y gabinetes de control. 8. Acción comprometida en IF2022000986 9. Actividades son parte de los trabajos realizados en las SD 2022030357 y 2022029936 10. Al final de cada día se suspenderá el documento 11. Al finalizar las pruebas y al comprobar el correcto funcionamiento de la protección, se procederá con la cancelación de la limitante 2022000540, y la protección S2 quedará en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022027473 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-01 | 2022-05-01 17:11 | 2022-04-14 09:29 |  | S | RO | 415.7 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022016495. |  |  | 0 | 0 | 0
1806 | Transformadores2D652 | Transformadores2D652DP | Neomante | 652 | Transformadores2D | CENTRAL CORONEL 66/11.5KV 58MVA | SAGESA | Desconexión / Intervención | 2022029953 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-14 08:46 | 2022-04-14 19:04 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajo relacionado con Mantenimiento Mayor de la Central Coronel SD 2022012916 .Faenas Coordinadas entre CCT-Grupo SAESA, CGE y Central TG Coronel. (PT 2022-01543 /01361 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031429 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-14 08:57 | 2022-04-14 18:15 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620DP | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022030738 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-14 10:49 | 2022-04-14 15:02 |  |  |  | DP | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Puri Abierto y bloqueado: 89JT3-2 S/E Puri Abierto: 52JT3; 89JT3-1 S/E Puri Cerrado y bloqueado: 89JT3-3T |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DF | Neomante | 936 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033595 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-15 06:16 | 2022-04-16 02:52 |  |  |  | DF | 20.6 | 0 | 0 | 0 | La solicitud es de carácter urgente por la lata temperatura detectada en el componente indicado. |  |  | 0 | 1 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031278 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-15 07:33 | 2022-04-15 11:21 |  |  |  | RO | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: subestación changos, 52K1, 52J11,52J12 . |  |  | 0 | 0 | 0
1511 | Transformadores3D307 | Transformadores3D307RO | Neomante | 307 | Transformadores3D | ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220/110/13.8 KV 70MVA + UR | TRANSMISORA BAQUEDANO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030798 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-15 08:47 | 2022-04-15 15:33 |  |  |  | RO | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Cambio operacional traspasando la carga desde el Trafo Bombeo SG1 220/110/13.8 KV Principal al Trafo Bombeo SG1 220/110/13.8 KV Reserva. (Traspaso se realizará dentro de la ventana horaria indicada en la solicitud). Condiciones requeridas: Abierto 89JT1-2, 89HT1-2, 89CT1 en Bombeo SG1; A disposición de Jefe Faena 52JT1, 52HT1,52HT2,52H3, 89JTR, 89CTR, 89HTR; A disposición de Jefe Faena 52HT1; detenido sistema de Bombeo Minera Sierra Gorda 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2022032129 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-15 09:45 | 2022-04-15 15:58 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 89JT1-B1 Y 89JT1-B2 ABIERTO Y BLOQUEADOS EN BARRA 220 KV E INCOMING 520CB08 (23 kV) ABIERTO, BLOQUEADO y PUESTO A TIERRA . |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DF | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001328 | interno |  |  | 2022-04-16 04:43 | 2022-04-16 07:15 |  |  |  | DF | 2.5333 | 1 | 0 | 0 | O.A del relé maestro del Transformador 66/12 kV accionado por relé diferencial. | O.A del relé maestro del Transformador 66/12 kV accionado por relé diferencial |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Neomante | 295 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022030861 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-16 08:34 | 2022-04-18 10:21 |  |  |  | DP | 49.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Escondida Abierto y bloqueado: 89JT2-1 S/E Escondida Abierto: 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 1
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158RO | Neomante | 158 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2022000656 |  |  |  | 2022-04-16 16:44 | 2022-04-20 05:07 |  |  |  | RO | 84.3833 | 0 | 0 | 0 | Transformador 66/12 kV N°1 queda con función diferencial deshabilitada por esquema topológico posterior a falla del TR-2. Se cuenta con doble sistema de protecciones de respaldo (Sobre-corriente de fases, sobre-corriente residual y sobre-corriente de neutro) |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DRO | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034139 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-16 17:26 | 2022-04-20 04:34 |  |  |  | DRO | 83.1333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024608 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-17 00:05 | 2022-04-17 06:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
948 | Transformadores2D720 | Transformadores2D720DP | Neomante | 720 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032402 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-17 07:48 | 2022-04-17 15:37 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución sobre la barra de 66kV y MT tanto para la apertura como posterior cierre de los desconectadores 89CT2 y 89BT2. |  |  | 0 | 0 | 1
1056 | Transformadores2D928 | Transformadores2D928DP | Neomante | 928 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031768 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-17 09:28 | 2022-04-17 21:00 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1246 | Transformadores2D1201 | Transformadores2D1201DP | Neomante | 1201 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031756 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-17 22:10 | 2022-04-18 05:05 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031281 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-18 07:35 | 2022-04-18 14:45 |  |  |  | RO | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: subestación changos, 52K1, 52J11,52J12 . |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022031542 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-18 07:44 | 2022-04-18 09:07 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K7, 52K8, 52J5 y 52J6. |  |  | 0 | 0 | 1
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256DP | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032631 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-18 08:59 | 2022-04-18 15:20 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 44/12 kV N°3 para revisión del interruptor 52CT3 y sus señales respectivas. |  |  | 0 | 0 | 1
1157 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236DP | Neomante | 1236 | Transformadores2D | CENTRAL LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA | Desconexión / Intervención | 2022031093 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-18 09:42 | 2022-04-18 18:12 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Transformador 220/33 kV fuera de servicio para realizar mantenimiento preventivo. Indispone Central Parque Eólico Los Cururos (Según SD 31078) |  |  | 0 | 0 | 1
1777 | Transformadores3D432 | Transformadores3D432RO | Neomante | 432 | Transformadores3D | SAN ANTONIO 115/66/13.2KV 20MVA AT3-R | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032747 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-18 09:49 | 2022-04-18 15:06 |  |  |  | RO | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Dicha modificación fue aprobada por el DAOP bajo el documento "GTX-CEN-2022-039.pdf" el día 12-04-2022. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030576 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-18 09:58 | 2022-04-27 09:20 |  |  |  | DP | 215.3667 | 0 | 0 | 0 | SE Charrúa: Pasivación ATR6 Unidad 2, equipo desenergizado. Condiciones: Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Instalar equipo puesta a tierra en Bushing 500 KV ATR6 Unidad 2, en Bushing 220 KV ATR6 Unidad 2 y en Bushing terciario 66 kV ATR6 Unidad 2. |  |  | 0 | 0 | 1
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321RO | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031899 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-18 10:24 | 2022-04-18 11:54 |  |  |  | RO | 1.5 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-01644 interno de STS |  |  | 0 | 0 | 0
1710 | Transformadores2D3210 | Transformadores2D3210DP | Neomante | 3210 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12KV 50MVA T4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031826 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-18 11:28 | 2022-04-18 17:40 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
960 | Transformadores2D897 | Transformadores2D897DP | Neomante | 897 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032311 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-18 22:48 | 2022-04-19 03:44 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031282 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-19 07:29 | 2022-04-19 13:27 |  |  |  | RO | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: subestación changos, 52K1, 52J11,52J12 . |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033053 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-19 07:54 | 2022-05-01 |  | 2022-04-29 09:22 |  | RO | 241.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Construcción de nuevas Fundaciones de TT.CC. Paño JT3: Preparación de Sello de Excavación, Emplantillados, Preparación e instalación de armaduras de Fe, Preparación e instalación de Moldajes de madera, Instalación de Pernos de Anclaje, Hormigonado, Aplicación de Igol, Rellenos compactados. Carga y Descarga de materiales.,Trabajos en todo momento a nivel de piso. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con Barreras duras, Conos y Cadenas Plásticas. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033053 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-19 07:54 | 2022-05-01 |  | 2022-04-28 08:44 |  | RO | 216.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Construcción de nuevas Fundaciones de TT.CC. Paño JT3: Preparación de Sello de Excavación, Emplantillados, Preparación e instalación de armaduras de Fe, Preparación e instalación de Moldajes de madera, Instalación de Pernos de Anclaje, Hormigonado, Aplicación de Igol, Rellenos compactados. Carga y Descarga de materiales.,Trabajos en todo momento a nivel de piso. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con Barreras duras, Conos y Cadenas Plásticas. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | Transformadores2D2494 | Transformadores2D2494DP | Neomante | 2494 | Transformadores2D | PUNTA SIERRA 220/31.5KV 120MVA 1 | PACIFIC HYDRO PUNTA SIERRA SPA | Desconexión / Intervención | 2022031894 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-19 08:01 | 2022-04-19 16:04 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
872 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032316 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-19 08:24 | 2022-04-19 14:50 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1157 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236DP | Neomante | 1236 | Transformadores2D | CENTRAL LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA | Desconexión / Intervención | 2022031095 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-19 08:37 | 2022-04-19 18:19 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Transformador 220/33 kV fuera de servicio para realizar mantenimiento preventivo. Indispone Central Parque Eólico Los Cururos (Según SD 31079) |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030996 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-19 08:55 | 2022-04-20 18:30 |  | 2022-04-19 14:31 |  | RO | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de cerco delimitador para obras, S/E Pan de Azucar: Construcción e instalación cerco duro 52JT4 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032294 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-19 09:00 | 2022-04-19 10:04 |  |  |  | DP | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Cambio de unidad (reemplazo de Unidad N° 3 por unidad de reserva ). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DF | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001364 | interno |  |  | 2022-04-19 09:00 | 2022-04-19 10:16 |  |  |  | DF | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52BT2 S/E Molina al momento de dar orden de cierre al interruptor 52CT2, los consumos se encontraban fuera de servicio por falla en barra MT IF 2022001363. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031011 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-19 09:09 | 2022-04-19 16:08 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Cardones: A solicitud de Ingema, Obra REPRO 87B110kV: Levantamiento de información para desarrollo de ingeniería por cambio de Protección Diferencial de Barras 110 kV. Considera: 1.- Habilitación de Permisos de Trabajo. 2.- Delimitar zona y amario a intervenir. 3.- Confirmar contactos disponibles de los desconectadores 89HT2-1 / 89HT2-2 e interruptor 52HT2. 4.- Confirmar puntos de integración para los disparos por bobina 1 y bobina 2 del interruptor 52HT2 5.- Confirmar puntos de integración de la actuación de 50BF y arranque de 50BF del paño HT2 6.- Confirmar puntos de integración para el enclavamiento al cierre del interruptor 52HT2. 7.- Confirmar puntos de integración para el disparo directo transferido del paño 52HT2 (si aplica). 8.- Confirmar puntos de integración para los aportes de corriente y tensión del Paño 52HT2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Bastidor protección 87B 110kV, sala de control y protecciones. Delimitación zona de trabajo |  |  | -71 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032869 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-19 09:28 | 2022-04-19 20:10 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a Banco CCEE, S/E Cardones: Mantenimiento Reducido 8 Motoventiladres del sistema de refrigeracion de CER 1 y 2 (S848750E) MPB Tiristores VTCR (1) 1,2,3 VTCT (2) 1,2,3 (S821270K) MPB Reducidoa los Reactores de la 5 y 7 amormonica Fase 1 2 3 (S812300K) MPB a los Reactores TCRF31-F3-2CAR, TCRF31-F3-1CAR, TCRF31-F2-2CAR, TCRF31-F2-1CAR, TCRF31-F1-2CAR y TCRF31-F1-1CAR.(S842350Y) MPB Inspeccion de equipos Gis JT4. (S903110R) : MPB Sistema de enfriamiento SHR., MPB a los CCEE del trasformador T-4 y (S812300K)MPB a los Banco de CCEE de los 5 y 7 Armonica. (S821100A) MPB a los TSSAA 3 y 4 (S844450F) Limpieza al sistema intercambiador de calor. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC32 (Séptima Armónica) lado Neutro común Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC31 (Séptima Armónica) lado Neutro común Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC32 (Séptima Armónica) lado Reactor Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC31 (Quinta Armónica) lado Reactor Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del Puente de Tiristores Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo , . |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032456 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-19 10:06 | 2022-04-20 17:45 |  |  |  | RO | 31.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a CTBC de ATR5 de 220/110/13kV unidad 3 (reserva). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco Monofásico 05 de 220/110/13kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro de la unidad de reserva, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
978 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032318 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-19 11:18 | 2022-04-19 18:11 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D902 | Transformadores3D902RO | Neomante | 902 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032871 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-19 14:31 | 2022-06-11 18:00 |  | 2022-05-17 08:37 |  | RO | 666.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: 1) Desvinculación a nivel primaria, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT4.,4) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,.--Nota: Paño JT4 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT4 . . |  |  |  | 0 | 0
660 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DF | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 115/13.2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034266 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-19 14:55 | 2022-04-19 15:57 |  |  |  | DF | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Se trabajará con personal especialista y los consumos serán respaldados a través del acoplador de barra en 12kV hacia el TR-1. |  |  | 0 | 1 | 0
1432 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563RO | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV 20MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034269 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2022-04-19 15:00 | 2022-04-19 15:15 |  |  |  | RO | 0.25 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
588 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320RO | Neomante | 320 | Transformadores2D | PID PID 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031833 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-19 17:01 | 2022-04-19 17:54 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Registro interno: PT 2022-01641 |  |  | 0 | 0 | 0
956 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Neomante | 895 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032320 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-19 23:06 | 2022-04-20 03:21 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032911 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-20 00:39 | 2022-04-20 04:38 |  |  |  | RO | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Paño JT8, configuración de puerto de comunicación de protecciones 21-21N y 87T, para habilitar sistema de Lectura Remota de Protecciones Fase 4 Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 08, 220/66kV-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, Paño JT8: Protección 21/21N Bloqueo vías de Trip, bloqueada de forma alternada.- Subestación Temuco, Paño JT8: Protección 87T Bloqueo vías de trip Bloqueadas de forma alternada.- |  |  | 0 | 0 | 0
872 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032329 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-20 04:20 | 2022-04-20 18:55 |  |  |  | DP | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033627 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-20 07:54 | 2022-04-21 15:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizaran a nivel de piso en cajas y gabinetes de control. Acción comprometida en IF2022000986. Actividades son parte de los trabajos realizados en las SD 2022030357 y 2022029936. Al final de cada día se suspenderá el documento. Al finalizar las pruebas y al comprobar el correcto funcionamiento de la protección, se procederá con la cancelación de la limitante 2022000540, y la protección S2 quedará en servicio. Punto a considerar: 1. Se realizará minuta de intervención donde se indicaran los bloqueos de los esquemas de protecciones. 2. Cortocircuitar borneras de los circuitos de corriente a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560DP | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV 36MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022029816 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-20 08:00 | 2022-04-23 17:22 |  |  |  | DP | 81.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Subestación Chimborazo: Abierto y a disposición jefe de faena 52JT2, 52DT2, 89JT2-1, 89JT2-2 |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Neomante | 267 | Transformadores3D | ARICA 110/66/13.8 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032445 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-20 08:15 | 2022-04-20 16:55 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: SE Arica Abierto 89HT3 ; Abierto 89BT3-1 ; Abierto 89BT3-2 ; Abierto 89BT3-3 ; Aceleración Carrier desconectada. SE Pozo Almonte Aceleración Carrier desconectada. Este trabajo solo desconectará el ATR3, mantendrá línea 110kV energizada sin afectar consumos. Requiere enmalle Tap Off Quiani indicado en SI 2022032444. |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2022032136 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-20 08:19 | 2022-04-20 14:09 |  |  |  | RO | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos Señalizar y NR 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2022032137 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-20 08:19 | 2022-04-20 14:09 |  |  |  | RO | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos Señalizar y NR 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
512 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488DP | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022030438 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-20 08:21 | 2022-04-20 22:30 |  |  |  | DP | 14.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de Planta, Minera Candelaria quedará fuera de servicio, dejará de consumir aproximadamente 100 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487DP | Neomante | 487 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022030446 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-20 08:22 | 2022-04-20 22:30 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de Planta, Minera Candelaria quedará fuera de servicio, dejará de consumir aproximadamente 100 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487DP | Neomante | 487 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022033002 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-20 08:22 | 2022-04-20 22:30 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control a Cambiadores de Tomas Bajo Carga, S/E Candelaria: Verificación de regulador cambiador de tomas bajo carga CTBC asociado al Tr. N°1 220kV. Paño ET01. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-La Candelaria Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación La Candelaria, Bastidor equipo CTBC ET01. Delimitación zona de trabajo. |  |  | -1 | 0 | 0
512 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488DP | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022033003 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-20 08:22 | 2022-04-20 22:30 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control a Cambiadores de Tomas Bajo Carga, S/E Candelaria: Verificación de regulador cambiador de tomas bajo carga CTBC asociado al Tr. N°2 220kV. Paño ET02. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/23kV-La Candelaria Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación La Candelaria, Bastidor equipo CTBC ET02 Delimitación zona de trabajo |  |  | -3 | 0 | 0
512 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488DP | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022033050 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-20 08:22 | 2022-04-20 22:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Candelaria: Mantenimiento reducido y normal 52JT1 (UO S811150K-UO S841150T). Mantenimiento reducido y normal 52JT2 (UO S811150K-UO S841150T). S/E Candelaria: Mantenimiento reducido 52J1 (UO S811150K). Mantenimiento reducido TR1 y TR2 (UO S812600L). Extracción de muestras de aceite para analisis fisicoquimico y cromatografico cuba ATR1 y analisis fisicoquimico CTBC. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación La Candelaria, Delimitar la Zona de trabajo . . Subestación La Candelaria, Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados de 52JT1 Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación La Candelaria, Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados de 52JT2 Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena |  |  | -1 | 0 | 0
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487DP | Neomante | 487 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022033050 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-20 08:22 | 2022-04-20 22:30 |  |  |  | DP | 14.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Candelaria: Mantenimiento reducido y normal 52JT1 (UO S811150K-UO S841150T). Mantenimiento reducido y normal 52JT2 (UO S811150K-UO S841150T). S/E Candelaria: Mantenimiento reducido 52J1 (UO S811150K). Mantenimiento reducido TR1 y TR2 (UO S812600L). Extracción de muestras de aceite para analisis fisicoquimico y cromatografico cuba ATR1 y analisis fisicoquimico CTBC. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación La Candelaria, Delimitar la Zona de trabajo . . Subestación La Candelaria, Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados de 52JT1 Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación La Candelaria, Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados de 52JT2 Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena |  |  | -3 | 0 | 1
1738 | Transformadores2D1108 | Transformadores2D1108DP | Neomante | 1108 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 3 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022033287 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-20 08:22 | 2022-04-20 22:30 |  |  |  | DP | 14.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de Planta, Minera Candelaria quedará fuera de servicio, dejará de consumir aproximadamente 100 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
1744 | Transformadores2D3054 | Transformadores2D3054DP | Neomante | 3054 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN (CGE) 110/13.2KV 30MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032433 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-20 08:34 | 2022-04-22 13:10 |  |  |  | DP | 52.6 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030983 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-20 08:40 | 2022-04-22 18:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, 1) Desvinculación a nivel de control de los circuitos de alimentación Vcc y Vca, circuitos de control, circuitos de protección y señales (caja de control interruptor patio 220 kV) para posteriormente ser retirado.,Nota: Lugares donde se realizara la desvinculación de control para el retiro del interruptor 52JT4 existente es: Caja Exterior 52JT4 en patio 220kV, Caja agrupamiento 89JT4 en patio 220kV, Bastidor RI-RTU y Armario Conversor 220kV en sala. debidamente indicada en la Minuta de Ingeniería,Nota: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar será Transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4 bastidor: Fusibles y/o ITE de Vcc y Vca Eso debe quedar desenergizado A disposicion del Jefe de Faena / Se revisará junto con la Ingeniería aprobada Subestación P. Azúcar, Caja exterior 52JT4 Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Caja Agrup. 89JT4 Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Armario conversores 220kV Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO |  |  | -26 | 0 | 0
1157 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236DP | Neomante | 1236 | Transformadores2D | CENTRAL LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA | Desconexión / Intervención | 2022031096 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-20 08:57 | 2022-04-20 18:07 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Transformador 220/33 kV fuera de servicio para realizar mantenimiento preventivo. Indispone Central Parque Eólico Los Cururos (Según SD 31080) |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031007 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-20 09:11 | 2022-04-20 12:29 |  |  |  | RO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Cardones: A solicitud de Ingema, Obra REPRO 87B110kV: Levantamiento de información para desarrollo de ingeniería por cambio de Protección Diferencial de Barras 110 kV. Considera: 1.- Habilitación de Permisos de Trabajo. 2.- Delimitar zona y amario a intervenir. 3.- Confirmar contactos disponibles de los desconectadores 89HT1-1 / 89HT1-2 e interruptor 52HT1. 4.- Confirmar puntos de integración para los disparos por bobina 1 y bobina 2 del interruptor 52HT1 5.- Confirmar puntos de integración de la actuación de 50BF y arranque de 50BF del paño HT1 6.- Confirmar puntos de integración para el enclavamiento al cierre del interruptor 52HT1. 7.- Confirmar puntos de integración para el disparo directo transferido del paño 52HT1 (si aplica). 8.- Confirmar puntos de integración para los aportes de corriente y tensión del Paño 52HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Bastidor protección 87B 110kV, sala de control y protecciones. Delimitación zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031283 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-20 10:05 | 2022-04-20 15:38 |  |  |  | RO | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: subestación changos, 52K1, 52J11,52J12 . |  |  | 0 | 0 | 0
725 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647RO | Neomante | 647 | Transformadores2D | CENTRAL MONTE REDONDO 220/23KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2022033307 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-20 10:37 | 2022-04-20 13:55 |  |  |  | RO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Acumulacion de Polvo y salinidad podria afectar la operatividad de subestacion. |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208RO | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032604 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-20 10:38 | 2022-04-20 13:31 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Registro interno: PT 2022-01747 |  |  | 0 | 0 | 0
839 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DP | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 230/25KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032334 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-20 11:13 | 2022-04-20 16:38 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333RO | Neomante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031915 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-20 12:17 | 2022-04-20 15:36 |  |  |  | RO | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-01642 interno de STS |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031008 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-20 12:31 | 2022-04-20 17:45 |  |  |  | RO | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Cardones: A solicitud de Ingema, Obra REPRO 87B110kV: Levantamiento de información para desarrollo de ingeniería por cambio de Protección Diferencial de Barras 110 kV. Considera: 1.- Habilitación de Permisos de Trabajo. 2.- Delimitar zona y amario a intervernir. 3.- Confirmar contactos disponibles de los desconectadores 89HT3-1 / 89HT3-2 e interruptor 52HT3. 4.- Confirmar puntos de integración para los disparos por bobina 1 y bobina 2 del interruptor 52HT3 5.- Confirmar puntos de integración de la actuación de 50BF y arranque de 50BF del paño HT3. 6.- Confirmar puntos de integración para el enclavamiento al cierre del interruptor 52HT3. 7.- Confirmar puntos de integración para el disparo directo transferido del paño 52HT3 (si aplica). 8.- Confirmar puntos de integración para los aportes de corriente y tensión del Paño 52HT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Bastidor protección 87B 110kV, sala de control y protecciones. Delimitación zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332RO | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032819 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-20 12:48 | 2022-04-20 14:55 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | (PT 1707 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223RO | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 115/69KV 40MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032608 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-20 15:15 | 2022-04-20 16:43 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Registro interno: PT 2022-01748 |  |  | 0 | 0 | 0
957 | Transformadores2D896 | Transformadores2D896DP | Neomante | 896 | Transformadores2D | LA REINA 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032337 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-20 23:13 | 2022-04-21 04:37 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025DRO | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25KV 15MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035159 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-21 00:30 | 2022-04-21 17:15 |  |  |  | DRO | 16.75 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031284 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-21 06:52 | 2022-04-21 14:00 |  |  |  | RO | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: subestación changos, 52K1, 52J11,52J12 . |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022032698 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-21 07:58 | 2022-04-22 14:18 |  | 2022-04-21 07:58 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Olap Abierto interruptor 52BT2 S/E Olap Abierto y bloqueado desconectador 89BT2-1 |  |  | 0 | 0 | 1
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022033181 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-21 07:58 | 2022-04-24 19:00 |  | 2022-04-24 10:20 |  | DP | 74.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: S/E Sulfuros Abierto y bloqueado: 89JT3-1; 89B3; 89BS-2 S/E Sulfuros Abierto y a disposición: 52JT3; 52BT3 S/E Sulfuros Abierto: 89BT3-1 S/E OLAP Abierto y bloqueado: 89B1-1 S/E OLAP Cerrado y bloqueado: 89B1-1T |  |  | 0 | 0 | 1
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022033137 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-21 07:58 | 2022-04-25 11:00 |  |  |  | DP | 99.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OLAP Abierto y bloqueado: 89B1-1 S/E OLAP Cerrado y bloqueado: 89B1-1T S/E OLAP Abierto y a disposición: 89BT2-1; 89BT1-1 S/E OLAP Abierto: 52BT2-1; 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 1
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022033138 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-21 07:58 | 2022-04-25 11:00 |  |  |  | DP | 99.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OLAP Abierto y bloqueado: 89B1-1 S/E OLAP Cerrado y bloqueado: 89B1-1T S/E OLAP Abierto y a disposición: 89BT2-1; 89BT1-1 S/E OLAP Abierto: 52BT2-1; 52BT1 |  |  | -3 | 0 | 1
1157 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236DP | Neomante | 1236 | Transformadores2D | CENTRAL LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA | Desconexión / Intervención | 2022031097 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-21 09:03 | 2022-04-21 19:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador 220/33 kV fuera de servicio para realizar mantenimiento preventivo. Indispone Central Parque Eólico Los Cururos (Según SD 31081) |  |  | 0 | 0 | 0
1588 | Transformadores2D531 | Transformadores2D531DP | Neomante | 531 | Transformadores2D | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033537 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-21 09:11 | 2022-04-22 17:01 |  |  |  | DP | 31.8333 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar revisión de funcionamiento de interruptor 13,8 kV 52CT1 (alimentación de servicios auxiliares) con barra desconectada se necesita la desconexión del Transformador de poder 66/13,8kV, para lo cual se requiere apertura de interruptor 52B1 y desconectador 89B1 de S/E San Ignacio. Lo anterior implica además la unidad generadora indisponible. |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | Transformadores2D1101 | Transformadores2D1101DF | Neomante | 1101 | Transformadores2D | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035208 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-21 09:15 | 2022-04-21 17:37 |  |  |  | DF | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 queda indisponible mientras duran los trabajos. La Unidad 1 está disponible para el servicio. No existe posibilidad de vetimiento por bajos caudales aducidos. |  |  | 0 | 1 | 0
845 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DP | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 230/25KV 20MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032336 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-21 09:36 | 2022-04-21 12:29 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031641 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-21 10:49 | 2022-04-21 19:24 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. No se desconecta el Banco de Autotransformadores, solo la Unidad N°1 en Reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031963 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-21 11:52 | 2022-04-21 16:16 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios patio 23 kV; Paños 52E1; 52E2, 52E3, 52ET5, marco de barra y líneas. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52ET5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 23 kV-D. Almagro y Paño Línea LE01, DDA-D. Almagro (Emelat) y Paño Línea LE02, DDA-Reserva y Paño Línea LE03, DDA-Inca de Oro y Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
853 | Transformadores3D191 | Transformadores3D191DP | Neomante | 191 | Transformadores3D | REGULADORA RAPEL 66/66KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032335 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-21 12:10 | 2022-04-21 19:15 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abierto Interruptor DDCC 52-89BT2 y DDCC 89BT2-2. |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302FE | Neomante | 302 | Transformadores3D | ESMERALDA 220/115/13.8 KV N° 1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Informe Fallas | 2022001397 | externo |  |  | 2022-04-21 15:37 | 2022-04-21 15:47 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Interrupción línea 220 kV Atacama – Esmeralda propiedad de TRANSELEC. | 0 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563FE | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV 20MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001396 | externo |  |  | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564FE | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001396 | externo |  |  | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1752 | Transformadores2D1565 | Transformadores2D1565FE | Neomante | 1565 | Transformadores2D | LA PORTADA 23/0.38 KV N°2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001396 | externo |  |  | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035379 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-04-21 17:06 | 2022-04-21 18:13 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fuente de poder fallada de protección 87T de Transf. N° 10 de SS/AA - 66/13,2 kV Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Transf. Trifásico N°10, 66/13,2kV Temporalidad de los Riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. El jefe de faena bloqueará la protección 87T Transformador SS/AA N°10 . |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DF | Neomante | 267 | Transformadores3D | ARICA 110/66/13.8 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001416 | interno |  |  | 2022-04-21 21:44 | 2022-04-24 16:00 |  |  |  | DF | 66.2667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52HT3 Y 52BT3 correspondiente aTransformador Arica 110/66/13.8 kV, sin perdida de consumos ya que linea 110kV Arica - Pozo Almonte, estaba energizada desde S/E Pozo Almonte, se informa al CEN que Transformador Arica 110/66/13.8 kV quedará fuera de servicio para ser revisado por personal especialista al día siguente. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031285 | externo | Programada | Intervención | 2022-04-22 07:45 | 2022-04-22 10:28 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: subestación changos, 52K1, 52J11,52J12 . |  |  | 0 | 0 | 0
822 | Transformadores2D149 | Transformadores2D149DP | Neomante | 149 | Transformadores2D | PELEQUEN 66/15KV 4MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030417 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-22 09:34 | 2022-04-22 17:42 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del paño CT circuito Santa Rosa de S/E Pelequén, por auditoría de protecciones, según carta DE05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados a través de transferencia de carga hacia el 52C4 circuito Condell de S/E Rengo. Se requiere el bloqueo de reconexión automática de los interruptores 52B1 y 52B4 en S/E Pelequén de manera momentánea, mientras se realiza la apertura y posterior cierre del DD.CC 89BT de S/E Pelequén. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749RO | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033130 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-22 09:40 | 2022-04-22 10:38 |  |  |  | RO | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | (PT 1756 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D749 | Transformadores3D749RO | Neomante | 749 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022030991 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-22 09:43 | 2022-05-30 18:33 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, 1) Tendidos de conductor desde cajas de control del paño JT4 en patio, hasta sala de bastidores SSGG 220kV (protección sistema 1 y 2) y sala de comando.,2) Medida de aislación de cables de control.,3) Alambrado y conexionado cables de control en bastidor de control y protecciones del paño JT4 en sala de SSGG 220kV.,4) Alambrado y conexionado cables de control en cajas de control del paño JT4 en patio 220kV.,5) Tendido de cableado y alambrado desde bastidor 52JT4 a armario RI.,6) Pruebas punto a punto de los cables de control.,7) Tendido de conductor hacia 87B,Nota: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar será Transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Retiro de Fusibles y/o Desconexión de ITE de CC y CA correspondiente al control del interruptor 52JT4 Esto deben quedar desenergizados A disposición del Jefe de Faena Editar Subestación P. Azúcar, Bastidores control y protección Paño JT4 Delimitar zona de trabajo por cada bastidor a intervenir Inspección ITO |  |  |  | 0 | 0
872 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033929 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-22 09:52 | 2022-04-22 14:56 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031898 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-22 09:59 | 2022-04-22 20:39 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. No se desconecta el Banco de Autotransformadores, solo la Unidad N°1 en Reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748RO | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033123 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-22 10:39 | 2022-04-22 11:48 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | (PT 1755 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959RO | Neomante | 959 | Transformadores2D | CABRERO 69/13.8KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034036 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-22 11:06 | 2022-04-22 13:05 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-01582 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
986 | Transformadores2D1114 | Transformadores2D1114DF | Neomante | 1114 | Transformadores2D | PUNITAQUI 110/13.8KV 15MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035756 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-22 12:37 | 2022-05-19 16:51 |  |  |  | DF | 652.2333 | 0 | 0 | 0 | T2 de S/E Punitaqui se encuentra sin consumos energizado en vacío normalmente. Quedara desconectado hasta que se programe el cambio del parrayo. |  |  | 0 | 1 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092RO | Neomante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034034 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-22 13:06 | 2022-04-22 14:44 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-01581 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022032689 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-22 14:18 | 2022-04-23 08:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Olap Abierto y a disposición interruptor 52BT2 S/E Olap Abierto y bloqueado desconectador 89BT2-1 |  |  | -23 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659FE | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 110/24 KV 30MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001440 | externo |  |  | 2022-04-22 19:22 | 2022-04-22 22:25 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Minera Pampa Camarones pierde 3,15 MW - Consumo regulado de CGE pierde 0,15 MW |  | Conductor cortado en alimentador propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DP | Neomante | 319 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032827 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-23 05:52 | 2022-04-23 08:15 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Clientes afectados: Alimentador Pampino de CGE con 6338 clientes y 6 MW de potencia aproximadamente y Alimentador Carmelo de Aguas del Altiplano con 1.5 MW de potencia aproximadamente. Conexión de maquina para tratamiento. Condiciones requeridas:  S/E Pozo Almonte 89 JT2-1 Abierto y bloqueado.  S/E Pozo Almonte 89 JT2-3 Abierto y Bloqueado.  S/E Pozo Almonte 89 HT2-1 Abierto y Bloqueado.  S/E Pozo Almonte 89 HT2-2 Abierto y Bloqueado  S/E Pozo Almonte 89 C2-1 Abierto y Bloqueado  S/E Pozo Almonte 89 C2 -2 Abierto y Bloqueado  S/E Pozo Almonte 89 E1 -1 Abierto  S/E Pozo Almonte 89 E1 -2 Abierto  S/E Pozo Almonte 89 E2 -1 Abierto  S/E Pozo Almonte 89 E2 -2 Abierto |  |  | 0 | 0 | 1
583 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285DP_E | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027199 | externo | Programada | Desconexión | 2022-04-23 08:13 | 2022-04-23 18:58 |  |  |  | DP_E | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Distribuidora SAESA. (PT 2022-01228 registro interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022032694 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-23 08:36 | 2022-04-24 09:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Olap Abierto y a disposición interruptor 52BT2 S/E Olap Abierto y bloqueado desconectador 89BT2-1 |  |  | 0 | 0 | 0
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195DP | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033710 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-23 09:44 | 2022-04-24 14:00 |  | 2022-04-24 08:16 |  | DP | 22.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Reemplazo de 3 TTCC del Paño JT7. Trabajos incluyen: 1) Desmontaje de 3 TTCC del Paño JT7 (Desmontaje, retiro de puentes, puesta a tierra, estructuras y gabinetes de control local). 2) Montaje de nuevos TTCC ARTECHE, confección e instalación de conexiones de poder 3) Trabajos de control: Retiro de conductores de control, montaje de canalizaciones, tendido de cables de control y fuerza, conexión de cableado de control y fuerza (entre TTCC y caja de agrupamiento en patio). 4) Pruebas eléctricas (pruebas de protocolo y puesta en servicio). 5) Energización y puesta en servicio 3 TTCC/JT7 Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra 220 kV Sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT a ambos lados de los 3 TTCC paño JT7 (6 PAT). |  |  | -120 | 0 | 1
1110 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950DP | Neomante | 950 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033952 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-23 10:45 | 2022-04-23 19:10 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029233 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-12 11:22 | 2022-04-27 09:25 | 2022-04-24 14:00 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para montaje, canalización, tendidos de cables y medidas de aislación por obra reemplazo de TTCC del paño JT7. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Tr. 07 Desfasador N°2 de 220kV de S/E Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1111 | Transformadores2D951 | Transformadores2D951DP | Neomante | 951 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23KV 20MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033953 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-23 10:45 | 2022-04-23 19:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605RO | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022033483 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-23 15:01 | 2022-04-23 17:22 |  |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | se requiere orden de no reconectar en: S/E Plta. Oxidos el 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001459 | externo |  |  | 2022-04-24 05:40 | 2022-04-24 05:42 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Interrupción línea 66 kV El Manco - Seccionadora Lota, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
817 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831DP | Neomante | 831 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033955 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-24 06:03 | 2022-04-24 17:21 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
599 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362FE | Neomante | 362 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001501 | externo |  |  | 2022-04-24 06:06 | 2022-04-24 06:07 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | O. A. Cto 1 110 kV Los Almendros El Salto de Enel Tx, interrupción 1 seg (TTAA 110 kV) en SEs La Dehesa, Apoquindo, Vitacura, Alonso Cordova y Los Dominicos. | O. A. Cto 1 110 kV Los Almendros El Salto de Enel Tx, interrupción 1 seg (TTAA 110 kV) en SEs La Dehesa, Apoquindo, Vitacura, Alonso Cordova y Los Dominicos. |  | 0 | 0 | 0
1191 | Transformadores2D1224 | Transformadores2D1224DF | Neomante | 1224 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO S.A. | Informe Fallas | 2022001521 | interno |  |  | 2022-04-24 06:16 | 2022-04-24 09:56 |  |  |  | DF | 3.6667 | 1 | 0 | 0 | Falla por caída de rama en linea de distribución de terceros (Enel), asociada al alimentador 52C1 de Subestacion Faenas Pangue 66/13.2 kV |  | Falla por caída de rama en linea de distribución de terceros (Enel), asociada al alimentador 52C1 de Subestacion Faenas Pangue 66/13.2 kV | 0 | 0 | 0
584 | Transformadores2D286 | Transformadores2D286DP_E | Neomante | 286 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022027202 | externo | Programada | Desconexión | 2022-04-24 08:04 | 2022-04-24 20:48 |  |  |  | DP_E | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Distribuidora SAESA. (PT 2022-01229 registro interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 0
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195DP | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033699 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-24 08:16 | 2022-04-24 17:03 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Inyecciones primarias de corriente por cambio de TTCC en paño JT7 ( se usa como referencia paño J2 que esta fuera de servicio ) Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra 220 kV Sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización zona de trabajo Bloqueo protección 87B-220 kV, 50BFJT7, 87T7S1 y 87T7S2 mientras dure la intervención. |  |  | -9 | 0 | 1
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636RO | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV 120MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022033583 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-24 08:34 | 2022-04-24 09:45 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E SVC: No Reconectar 52J1 |  |  | 0 | 0 | 0
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022029233 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-12 11:22 | 2022-04-27 09:25 | 2022-04-24 17:03 |  | S | RO | 64.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para montaje, canalización, tendidos de cables y medidas de aislación por obra reemplazo de TTCC del paño JT7. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Tr. 07 Desfasador N°2 de 220kV de S/E Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022032695 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-24 09:48 | 2022-04-25 11:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Olap Abierto y a disposición interruptor 52BT2 S/E Olap Abierto y bloqueado desconectador 89BT2-1 |  |  | 0 | 0 | 0
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381DF | Neomante | 381 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035985 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-24 10:20 | 2022-04-25 05:18 |  |  |  | DF | 18.9667 | 0 | 0 | 0 | La revisión será realizada por personal especialista de mantenimiento. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304DF | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Informe Fallas | 2022001473 | interno |  |  | 2022-04-24 10:59 | 2022-04-26 18:29 |  |  |  | DF | 55.5 | 1 | 0 | 0 | A las 10:59 hrs opera 52JT3 y 52ET3 en S/E Las Juntas. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. |  | Operación 52JT3 y 52ET3 en S/E Las Juntas | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001479 | externo |  |  | 2022-04-24 12:00 | 2022-04-24 12:05 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Falla línea 66 kV Pullinque - Los Lagos N°1. | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001479 | externo |  |  | 2022-04-24 12:00 | 2022-04-24 12:05 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Falla línea 66 kV Pullinque - Los Lagos N°1. | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035181 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-25 08:00 | 2022-04-25 18:47 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra Siliconado de Aisladores equipos primarios de 220 KV según siguiente detalle: 89J20-1; 89J19-2; 3TTPPJ19; 12 cadenas de aislación ML; 9 cadenas de aislación en torres de enlace 220KV. Restricciones: Paño Cent.Diag 7 DJ20 Kimal, indisponible. Paño Cent.Diag 7 DJ19 Kimal, indisponible. B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierra Instalación Se instalaran en total 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalaran 3 PAT entre los 3TCJ19-2 y 89J19-2, 3 PAT en las torres de enlace de 220KV y 3 PAT entre el 89J20-1 y los 3TT/CC J20-1 Subestación Kimal, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara la zona de trabajo con cadenas demarcadoras y conos. Se desconectará de forma alternada respecto al otro banco de autotransformadores. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279RO | Neomante | 279 | Transformadores3D | CENTRAL TOCOPILLA-AUTOTRAFO 220/110/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035059 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-25 08:22 | 2022-04-25 18:27 |  |  |  | RO | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUEIDAS: No reconectar S/E Tocopilla 220 kV, 52JAT2 y S/E Tocopilla 110 kV, 52HT2. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034868 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-25 08:49 | 2022-04-25 17:30 |  | 2022-04-25 09:38 |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azucar: Desconexión por mantenimiento mayor CER 2, incluye: 1) Mantenimiento normal TCJT5 F1, F2, F3 (UO S944900Q). 2) Reducido 52CR1 (S810150Y)..-- 5) Normal ventiladores Sistema 1 (UO S851300B). 6) Normal ventiladores Sistema 2 (UO S851300B). 7) Normal Transformador de servicios auxiliares N°3 (UO S844450F), Exhaustivo Transformador de servicios auxiliares N°3 UO (S874450N). 8) Mantenimiento normal motorventilador 1 , 2 y 3 CER2 (UO S848750E).--9) Reducido reactor 1 CER2 F1, F2, F3 (UO S842350Y).--10) Reducido reactor 2 CER2 F1, F2, F3 (UO S842350Y).----11) Mantenimiento reducido ventilador sistema 1 y 2 (UO S821300S). --12) Mantenimiento reducido motorventilador 1, 2 y 3 (UO S818750W) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y en salida pasamuros CER2 . . Subestación P. Azúcar, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en TSA3 lado desconectador . . Subestación P. Azúcar, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en ambos lados TCJT5 . . Subestación P. Azúcar, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en barra/mufas cable lado13,8 kV de TR5 . . Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033032 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-25 09:38 | 2022-04-29 19:28 |  | 2022-04-26 18:52 |  | DP | 33.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema de Refrigeración del CER, S/E Pan de Azúcar, CER 2: Actualización de componentes del Sistema de Refrigeración., - - 1) Levantamiento del circuito de alimentación y control de moto-ventiladores., - - 2) Cambio de contactores asociados a moto-ventiladores., - - 3) Limpieza y retiro de conductores en no uso en armario de refrigeración.,- - 4) Llevar las señales de los relés auxiliares RFA RIOC RTOC R MINU y RIT a la protección, ya que actualmente solo esta llegando la señal agrupada de estas protecciones. ,- - 5) Actualización de componentes del Sistema de Refrigeración. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Sala CER 2: Armario de refrigeración. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación P. Azúcar, Sala CER 2: ITM 4 Alim. Armario Refrigeración A disposición del Jefe de Faena |  |  | -1 | 0 | 1
803 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA 220/13.8KV 10MVA 4 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031695 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-25 09:40 | 2022-04-25 11:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Extracción de muestra de aceite T4, para análisis fisicoquímico y muestra tomada desde CTBC. Condiciones: Tr. Trifásico 04, 220/13,8 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,8 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Instalar equipos de puesta a tierra en Bushing de 220 kV Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (PARA PARQUE EOLICO) | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001515 | interno |  |  | 2022-04-25 10:11 | 2022-04-25 10:13 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de interruptores 52BT2 y 52C4 S/E Lebu, Parque Eólico Lebu se encontraba inyectando 1.7 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034871 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-25 11:10 | 2022-04-29 19:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Equipo CER, S/E Pan de Azucar: Desconexión por mantenimiento mayor CER 2, incluye MPB al sistema de refrigeración sistema 1 y 2, limpieza de intercambiadores de calor, verificaciones y medidas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, ITM de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena . . Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -3 | 0 | 0
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705RO | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035128 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-25 11:50 | 2022-04-25 23:31 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Vallenar: Implementación EAP 007-2022_V0 en Protección GE T60.,Nota: Trabajo será coordinado con trabajos de cambio de ajustes con EAP 60-2021 en Extremo Maitencillo con PMTDI 33154 AT 81847.,Nota: Luego de la implementación del EAP, vías de apertura sobre el 52HT1 quedarán bloqueadas hasta termino de Bypass en 52HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Protección GE T60 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Subestación Vallenar, Implementación EAP 60-2021 Verificar condición. Subestación Vallenar, Protección GE T60: TRIP sobre 86T1 y 86T2. Bloquear. Subestación Vallenar, Protección GE T60: TRIP sobre 52HT1. Bloquear. |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706RO | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035128 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-25 11:50 | 2022-04-25 23:31 |  |  |  | RO | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Vallenar: Implementación EAP 007-2022_V0 en Protección GE T60.,Nota: Trabajo será coordinado con trabajos de cambio de ajustes con EAP 60-2021 en Extremo Maitencillo con PMTDI 33154 AT 81847.,Nota: Luego de la implementación del EAP, vías de apertura sobre el 52HT1 quedarán bloqueadas hasta termino de Bypass en 52HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Protección GE T60 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Subestación Vallenar, Implementación EAP 60-2021 Verificar condición. Subestación Vallenar, Protección GE T60: TRIP sobre 86T1 y 86T2. Bloquear. Subestación Vallenar, Protección GE T60: TRIP sobre 52HT1. Bloquear. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033031 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-25 16:48 | 2022-04-28 15:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño SSAA, S/E Pan de Azúcar: Sistema de Regulación temperatura de la refrigeración del CER 2, 1.- Verificación regulación Temperatura de aire de la refrigeración., 2.- Medidas de aislación regulación Temperatura de aire de la refrigeración. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario de Regulación Temperatura aire Refrigeración del CER 2 Delimitar y señalizar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | -3 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022033585 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-25 16:50 | 2022-04-26 08:07 |  |  |  | DP | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abiertos interruptores 52JT3 Y 52CT3 y a disposición del jefe de faena de S/E Escondida. |  |  | 0 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035161 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-25 18:15 | 2022-04-25 20:40 |  |  |  | DP | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 352C3/4, 352B04, 25208 Abiertos. S/E Andes: 389L04, 289B108, 289B208, 52ET3 Abiertos. S/E Andes: 89ET3-1, 89ET3-2 Cerrados. Andes Solar 2A: 52E6 Abierto. Andes Solar 2A: 89E6-1 Cerrado. Andes Solar 2A: 89E6-1T Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
280 | Transformadores2D266 | Transformadores2D266DF | Neomante | 266 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO S.A. | Informe Fallas | 2022001575 | interno |  |  | 2022-04-25 21:43 | 2022-04-26 19:51 |  |  |  | DF | 22.1333 | 1 | 0 | 0 | Mediante una inspección de rutina de Enel, se observa un fuerte ruido y olor a quemado en el funcionamiento del interruptor 52CT11 de SE Faenas Pangue |  | Ruido y olor a quemado en interruptor 52CT11 |  | 0 | 0
1191 | Transformadores2D1224 | Transformadores2D1224RO | Neomante | 1224 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037734 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-04-25 21:43 | 2022-04-26 19:51 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicitara apertura de linea para revisión de equipo interruptor 52CT11 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP_E | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034865 | externo | Programada | Desconexión | 2022-04-25 22:35 | 2022-04-28 12:03 |  |  |  | DP_E | 61.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rio Aconcagua: Pruebas de cierre/apertura sincronizada con interruptor 52HT1 de 110kV, toma de carga y análisis fasoriales. Proyecto NUP 1072. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Rio Aconcagua: Autotransformador N°1 o Barra Principal sección 1 de 110 kV o Barra Principal sección 2 de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Río Aconcagua: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001555 | externo |  |  | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:29 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Nahuelbuta, S/E Los Sauces y S/E Deuco, además de los alimentadores de Distribuidora Frontel en las S/E Angol y Collipulli (propiedad de CGE), por interrupción del 52B1 en S/E Victoria y 52B2en S/E Angol. | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035183 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-26 07:15 | 2022-04-26 18:52 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra Siliconado de Aisladores equipos primarios de 220 KV según siguiente detalle: 89J20-1; 89J19-2; 3TTPPJ19; 12 cadenas de aislación ML; 9 cadenas de aislación en torres de enlace 220KV. Restricciones: Paño Cent.Diag 7 DJ20 Kimal, indisponible. Paño Cent.Diag 7 DJ19 Kimal, indisponible. B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierra Instalación Se instalaran en total 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalaran 3 PAT entre los 3TCJ19-2 y 89J19-2, 3 PAT en las torres de enlace de 220KV y 3 PAT entre el 89J20-1 y los 3TT/CC J20-1 Subestación Kimal, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara la zona de trabajo con cadenas demarcadoras y conos. Se desconectará de forma alternada respecto al otro banco de autotransformadores. |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034826 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-26 08:06 | 2022-04-30 |  |  |  | RO | 87.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Cardones: Proyecto SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN; Instalación de desconectador y housing en equipo hibrido subterraneo (sin explotación) en patio 220 kV, dentro del cerco delimitador. Se reforzará canaleta para cruce de camión. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022033586 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-26 08:07 | 2022-04-28 08:44 |  |  |  | DP | 48.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abiertos interruptores 52JT3 Y 52CT3 y a disposición del jefe de faena de S/E Escondida. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033864 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-26 09:03 | 2022-04-26 11:07 |  |  |  | DP | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Cambio de unidad (reemplazo de Unidad N° 2 por unidad de reserva). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178DF | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001561 | interno |  |  | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:01 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 66 kV Valdivia - Picarte como consecuencia queda sin energía SE Picarte generando una perdida de consumo de 30.7 MW para un total de 38482 clientes afectados. SE Corral se encontraba sin energía debido a falla previa. | Pendiente por investigación |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035527 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-26 10:00 | 2022-04-26 15:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El ATR 1 Fase 1 actualmente se encuentra fuera de servicio y transferido por el ATR de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
1358 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433RO | Neomante | 1433 | Transformadores2D | CALAMA 105/23 KV N°4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036723 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-04-26 10:11 | 2022-04-27 09:17 |  | 2022-04-27 00:32 |  | RO | 14.35 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282RO | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN (STS) 230/13.8KV 50MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034156 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-26 10:50 | 2022-04-26 13:23 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | PT N° 01348 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1230 | Transformadores2D2555 | Transformadores2D2555DP | Neomante | 2555 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033964 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-26 11:02 | 2022-04-26 12:01 |  |  |  | DP | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL 500/220/66KV 750MVA 3+UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034782 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-26 11:41 | 2022-04-26 18:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de protección 87T sistema 1 ABB RET670 por anormalidad ( Limitación N° 2022000229 ). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección C o D. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo y verificará bloqueada protección 87T sistema 1. Nota: Se reemplaza protección por hardware idéntico y se mantienen ajustes sin alteraciones. Se enviará printout al término de los trabajos del equipo entregado al servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035513 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-26 11:42 | 2022-04-26 18:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo 52JT4.---1) Ingreso de camión para retiro de interruptor existente interruptor 52JT4.,2) Desmontaje de equipos (Polos A, B, C y accesorios), estructuras.,3) Paño JT4 transferido.. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52JT4 . . |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035101 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-26 12:16 | 2022-04-28 15:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Pan de Azúcar: Armario de Protecciones en Piso de Tiristores del CER 2. ,1.- Verificación de la Protección 51/50 S1 y S2 asociado al Reactor 1 del equipo CER 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario Protecciones del CER 2, Protección S1 y S2, Delimitar y señalizar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | -17 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022RO | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033789 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-26 12:53 | 2022-04-26 15:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | (PT 1757 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D3033 | Transformadores2D3033DF | Neomante | 3033 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001578 | interno |  |  | 2022-04-26 14:42 | 2022-04-27 00:32 |  |  |  | DF | 9.8333 | 1 | 0 | 0 | Opera relé Maestro del Transformador 2 por sobre corriente residual instantánea. | . |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033035 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-26 15:30 | 2022-04-29 18:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de cables BT, S/E Pan de Azúcar: Levantamiento e implementación señal 96COMP a Controlador de Paño Diagonal 2. Las actividades por realizar son las siguientes: -1) Realizar levantamiento de señal 96COMP en armario de regulación, sala SSGG 220KV y sala control y protecciones del Tr. Trifásico 05. -2) Realizar tendido de conductores entre armario de protecciones Tr. Trifásico 05 y controlador de paño J13. -3) Realizar conexionado en EB de controlador del paño J13 y relé 96COMP. -4) Configurar controlador de paño J13 para registro de operación de relé 96COMP. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Sala SS.GG 220kV: Bastidor antiguo Tr. Trifásico 05 Delimitar la zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Sala CER 2: Armario de Regulación Delimitar la zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Sala Diagonal 2: Armario Protecciones Tr. Trifásico 05 Delimitar la zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Sala Diagonal 2: Controlador de Paño J13 Delimitar la zona de trabajo |  |  | -3 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DF | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001593 | interno |  |  | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:57 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Operación relé maestro TR02 accionado por válvula de alivio de presión súbita (aislación de falla | Operación relé maestro TR02 accionado por válvula de alivio de presión súbita (aislación de falla). |  | 0 | 0 | 0
944 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892DF | Neomante | 892 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001611 | interno |  |  | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-27 01:36 |  |  |  | DF | 6.7333 | 1 | 0 | 0 | Operación por relé maestro "Válvula de alivio presión súbita | Operación por relé maestro "Válvula de alivio presión súbita" |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837FE | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Informe Fallas | 2022001674 | externo |  |  | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:58 | 2022-04-26 18:57 |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Operación por relé maestro Válvula de alivio presión súbita (Indicada en informe de falla ENEL) | Falla en transformador de poder N°2 de ENEL |  | -2 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033032 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-25 09:38 | 2022-04-29 19:28 | 2022-04-26 18:57 | 2022-04-28 22:28 | S | DP | 51.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema de Refrigeración del CER, S/E Pan de Azúcar, CER 2: Actualización de componentes del Sistema de Refrigeración., - - 1) Levantamiento del circuito de alimentación y control de moto-ventiladores., - - 2) Cambio de contactores asociados a moto-ventiladores., - - 3) Limpieza y retiro de conductores en no uso en armario de refrigeración.,- - 4) Llevar las señales de los relés auxiliares RFA RIOC RTOC R MINU y RIT a la protección, ya que actualmente solo esta llegando la señal agrupada de estas protecciones. ,- - 5) Actualización de componentes del Sistema de Refrigeración. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Sala CER 2: Armario de refrigeración. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación P. Azúcar, Sala CER 2: ITM 4 Alim. Armario Refrigeración A disposición del Jefe de Faena |  |  | -1 | 0 | 0
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001612 | externo |  |  | 2022-04-26 19:21 | 2022-04-26 19:29 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Falla en LAT 66 KV Duqueco Pangue |  |  | -2 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035533 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-26 23:10 | 2022-04-27 02:04 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Normalización de ATR-1, luego de corregida limitación técnica N°2022000228 del 07-feb-22 S/E Cumbre. Desconexión del Banco ATR-1 y transferencia del ATR de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351RO | Neomante | 351 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2022000754 |  |  |  | 2022-04-26 21:34 | 2022-06-07 19:25 | 2022-04-27 00:32 | 2022-04-27 12:06 |  | RO | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | TR-2 queda con la función de sobrecorriente residual instantánea deshabilitada, debido a que la falla del TR-2 , fue producto de una falla en la red de MT , la cual se paso al transformador. |  |  |  | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DP | Neomante | 319 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032829 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-27 05:12 | 2022-04-27 07:04 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Clientes afectados: Alimentador Pampino de CGE con 6338 clientes y 6 MW de potencia aproximadamente y Alimentador Carmelo de Aguas del Altiplano con 1.5 MW de potencia aproximadamente. Conexión de maquina para tratamiento. Condiciones requeridas:   S/E Pozo Almonte 89 JT2-1 Abierto y bloqueado.  S/E Pozo Almonte 89 JT2-3 Abierto y Bloqueado.  S/E Pozo Almonte 89 HT2-1 Abierto y Bloqueado.  S/E Pozo Almonte 89 HT2-2 Abierto y Bloqueado  S/E Pozo Almonte 89 CT2-1 Abierto y Bloqueado  S/E Pozo Almonte 89 CT2 -2 Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
587 | Transformadores2D319 | Transformadores2D319DF | Neomante | 319 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2022001644 | interno |  |  | 2022-04-27 07:52 | 2022-04-27 09:30 |  |  |  | DF | 1.6333 | 1 | 0 | 0 | Operación de interruptor 52TU2-1 | . |  |  | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035275 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-27 08:19 | 2022-04-27 18:44 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra Siliconado de Aisladores equipos primarios de 220 KV según siguiente detalle: 89J23-1; 89J22-2; 3TTPPJ22; 12 cadenas de aislación ML; 9 cadenas de aislación en torres de enlace 220KV. Restricciones: B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal, indisponible. Paño Cent.Diag 8 DJ22 Kimal indisponible. Paño Cent.Diag 8 DJ23 Kimal indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Zona de trabajo Delimitar Se delimitara la zona de trabajo con cadenas demarcadoras y conos. Se desconectará de forma alternada respecto al otro banco de autotransformadores. Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación Se instalaran en total 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalaran 3 PAT entre los 3TCJ22-2 y 89J22-2 , 3 PAT en las torres de enlace 220KV y 3 PAT entre el 89J23-1 y 3TCJ23-1 |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | Transformadores2D2479 | Transformadores2D2479DF | Neomante | 2479 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001592 | interno |  |  | 2022-04-27 08:54 | 2022-04-27 11:15 |  |  |  | DF | 2.35 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036058 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-27 09:20 | 2022-04-30 16:10 |  |  |  | DP | 78.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Continuación de obra pasivación ATR6 Unidad 2, equipo desenergizado. Condiciones: Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Instalar equipo puesta a tierra en Bushing 500 KV ATR6 Unidad 2, en Bushing 220 KV ATR6 Unidad 2 y en Bushing terciario 66 kV ATR6 Unidad 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1379 | Transformadores2D1578 | Transformadores2D1578DP | Neomante | 1578 | Transformadores2D | MANTOS DE LA LUNA 110/23 KV 25MVA 1 | GRACE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035255 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-27 10:39 | 2022-04-29 19:20 |  |  |  | DP | 56.6833 | 0 | 0 | 0 | En SE Principal Tap Off Barriles: Abierto 52HT1, 89H1-1 y 89H1-2, en SE Mantos de la Luna: Abierto 52H1, 89H1-1 |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035300 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-27 11:03 | 2022-04-27 17:49 |  |  |  | RO | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Punto a considerar: 1.-Se utilizará el procedimiento de trabajo "PE-MAC001- Manejo de Residuos Peligrosos 1.1". 2.-Para realizar la toma de muestra de aceite, se utilizará el instructivo "ITM-001 V2018 Rev2 - Toma de muestras". 3-.Trabajos a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0
1379 | Transformadores2D1578 | Transformadores2D1578RO | Neomante | 1578 | Transformadores2D | MANTOS DE LA LUNA 110/23 KV 25MVA | GRACE S.A. | Limitaciones | 2022000060 |  |  |  | 2022-01-10 11:19 | 2022-04-29 19:20 | 2022-04-29 19:20 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Dado que e aceite esta defectuoso (aceite defectuoso de fabrica) los especialistas recomiendan no superar la carga de un 50% de la nominal no forzada. Esta recomendación se debe seguir hasta que luego de cambiar el aceite se monitoree la subestación y se verifique que se ha solucionado el problema. De no solucionarse en un 100% esta subestación podría quedar con una limitación permanente. |  |  |  | 0 | 0
1341 | Transformadores2D3033 | Transformadores2D3033DF | Neomante | 3033 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037466 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-04-27 12:06 | 2022-04-27 17:14 |  |  |  | DF | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Consumos respaldados por TR-1 y acoplador de barras. |  |  | 0 | 1 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037463 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-04-27 12:07 | 2022-04-30 13:55 |  | 2022-04-28 07:05 |  | RO | 18.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación de circuito de CTBC unidad 1 del banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 de 220/110/13.2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. Se solicitarán cambios de TAPS desde nivel 3 para comprobar funcionamiento del circuito de control de CC y CA. A disposición del Jefe de Faena circuitos de CC y CA. |  |  | 0 | 0 | 0
118 | Transformadores2D359 | Transformadores2D359RO | Neomante | 359 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2022000754 |  |  |  | 2022-04-26 21:34 | 2022-06-07 19:25 | 2022-04-27 17:14 | 2022-05-11 09:47 | S | RO | 328.55 | 0 | 0 | 0 | TR-2 queda con la función de sobrecorriente residual instantánea deshabilitada, debido a que la falla del TR-2 , fue producto de una falla en la red de MT , la cual se paso al transformador. |  |  |  | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035277 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-28 07:05 | 2022-04-28 18:30 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra Siliconado de Aisladores equipos primarios de 220 KV según siguiente detalle: 89J23-1; 89J22-2; 3TTPPJ22; 12 cadenas de aislación ML; 9 cadenas de aislación en torres de enlace 220KV. Restricciones: B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal, indisponible. Paño Cent.Diag 8 DJ22 Kimal indisponible. Paño Cent.Diag 8 DJ23 Kimal indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Zona de trabajo Delimitar Se delimitara la zona de trabajo con cadenas demarcadoras y conos. Se desconectará de forma alternada respecto al otro banco de autotransformadores. Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación Se instalaran en total 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalaran 3 PAT entre los 3TCJ22-2 y 89J22-2 , 3 PAT en las torres de enlace 220KV y 3 PAT entre el 89J23-1 y 3TCJ23-1 |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035509 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-28 07:54 | 2022-04-28 10:47 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Habilitación definitiva de la Unidad de Bahía 87B del Paño JT4. Habilitación definitiva de la transferencia del paño JT3 [89JT3-3] a la Diferencial de Barra de 220 kV. REB-500. Trabajos ejecutados por Hitachi ABB. Bloqueos requeridos generados por Control Transelec según AT 83119. Al finalizar los trabajos se normaliza 87B. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección Diferencial de Barra 220 kV (REB-500) Bloqueada Bloqueado para el sistema eléctrico por Transelec y a disposición de pruebas, según AT-83119 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -134 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037463 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-04-27 12:07 | 2022-04-30 13:55 | 2022-04-28 18:30 |  | S | RO | 43.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación de circuito de CTBC unidad 1 del banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 de 220/110/13.2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. Se solicitarán cambios de TAPS desde nivel 3 para comprobar funcionamiento del circuito de control de CC y CA. A disposición del Jefe de Faena circuitos de CC y CA. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035509 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-28 07:54 | 2022-04-28 10:47 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Habilitación definitiva de la Unidad de Bahía 87B del Paño JT4. Habilitación definitiva de la transferencia del paño JT3 [89JT3-3] a la Diferencial de Barra de 220 kV. REB-500. Trabajos ejecutados por Hitachi ABB. Bloqueos requeridos generados por Control Transelec según AT 83119. Al finalizar los trabajos se normaliza 87B. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección Diferencial de Barra 220 kV (REB-500) Bloqueada Bloqueado para el sistema eléctrico por Transelec y a disposición de pruebas, según AT-83119 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -136 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022033589 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-28 08:44 | 2022-04-29 08:05 |  |  |  | DP | 23.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abiertos interruptores 52JT3 Y 52CT3 y a disposición del jefe de faena de S/E Escondida. |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DP | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035676 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-28 09:14 | 2022-04-28 13:06 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | S/E Iquique : Abierto y bloqueado 89 BT2-1; 89 BT2-2; 89 BT2-3 y 89 CT2-1 |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033053 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-19 07:54 | 2022-05-01 | 2022-04-29 08:05 | 2022-04-29 09:22 | S | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Construcción de nuevas Fundaciones de TT.CC. Paño JT3: Preparación de Sello de Excavación, Emplantillados, Preparación e instalación de armaduras de Fe, Preparación e instalación de Moldajes de madera, Instalación de Pernos de Anclaje, Hormigonado, Aplicación de Igol, Rellenos compactados. Carga y Descarga de materiales.,Trabajos en todo momento a nivel de piso. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con Barreras duras, Conos y Cadenas Plásticas. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAX4U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034320 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-28 09:22 | 2022-04-29 |  |  |  | RO | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajo programado para investigación de anormalidad en regulador de tensión ATR2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico N°2 de 220/110/13kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 230/23KV 40MVA 2 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034747 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-28 09:36 | 2022-04-29 18:30 |  |  |  | DP | 32.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere mantención por recomendación de fabricante. Se realizará mantenimiento preventivo al CDBC. Consumo de Anglo American abastecidos por ATR 1 y ATR 3. Puntos a considerar: 1- Se instalarán tierras provisionales entre bushing de ATR lado 220kV y 52JT2 . 2- Se instalarán tierras provisionales entre bushing de ATR lado 23kV y 52DT2. 3- Se bloquearán los Trips del ATR hacia el relé maestro 86T (Buchholz, Sobrepresión, Imágenes térmicas). Condiciones operacionales requeridas: SE Las Tórtolas: Abierto 52JT2 y 52DT2 - Abierto y Bloqueado 89JT2-1 y 89DT2-1. |  |  | 0 | 0 | 1
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6RO | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 230/23KV 40MVA 2 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035414 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-28 09:36 | 2022-04-29 18:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SD N°2022034747, mantenimiento preventivo al CDBC ATR 1 SE Las Tórtolas. Puntos a considerar: 1- Se instalarán tierras provisionales entre bushing de ATR lado 220kV y 52JT2 . 2- Se instalarán tierras provisionales entre bushing de ATR lado 23kV y 52DT2. Condición Operacional requeridas: SE Las Tórtolas: Abierto 52JT2 y 52DT2 - Abierto y bloqueado 89JT2-1 y 89DT2-1. |  |  | -1 | 0 | 0
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Neomante | 894 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035825 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-28 10:10 | 2022-04-28 16:50 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
747 | Transformadores2D87 | Transformadores2D87DP | Neomante | 87 | Transformadores2D | CABILDO 110/24-14.4KV 13MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036404 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-28 12:33 | 2022-04-28 16:04 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Transformador en Reserva Fría. |  |  | 0 | 0 | 1
747 | Transformadores2D87 | Transformadores2D87RO | Neomante | 87 | Transformadores2D | CABILDO 110/24-14.4KV 13MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036413 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-28 12:33 | 2022-04-28 16:04 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta solicitud se ejecutará a continuación de Verificación de Relación de Transformación bajo la Solicitud N°2022036404. |  |  | -1 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033017 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-28 15:41 | 2022-04-28 21:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño SSAA, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento programado Sistema de Control de la Refrigeración del CER 2, 1.- Pruebas de Control Mando Sistema Refrigeración del CER 2, 2.- Medidas de aislación Mando Sistema de Refrigeración del CER 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Caseta de Control de Compresores del CER 2. -Armario del Control de la refrigeración del CER 2. -Armario de Control PLC del CER 2. Delimitar y señalizar zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | -24 | 0 | 0
803 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DF | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA 220/13.8KV 10MVA 4 + UR | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022001628 | interno |  |  | 2022-04-28 22:28 | 2022-05-06 18:10 |  |  |  | DF | 187.7 | 1 | 0 | 0 | 22:28 horas, desconexión forzada de 52JT4 y operación de protección 86T. | 22:28 horas, desconexión forzada de 52JT4 y operación de protección 86T. |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230DP | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035841 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-28 23:08 | 2022-04-29 05:30 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88RO | Neomante | 88 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2022000775 |  |  |  | 2022-04-29 02:40 | 2022-05-04 19:39 |  |  |  | RO | 136.9833 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa por T2 ya que no aparece T1, limitación de regulación automática del CDBC del T1 de S/E Maule Por problemas en el mecanismo de regulación. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022033572 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-29 08:05 | 2022-05-08 17:39 |  | 2022-05-03 14:04 |  | DP | 101.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abiertos interruptores 52JT3 Y 52CT3 y a disposición del jefe de faena de S/E Escondida. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035475 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-29 09:22 | 2022-04-29 15:55 |  | 2022-04-29 09:22 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de puentes AT entre equipos des energizado., S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Retiro de puentes provisorios de alimentación a ATR4 desde línea superior ATR3. Trabajos realizados con Alza Hombre en Patio de 220 kV. ,.-Nota: Se utilizara plataforma de acero para cruce de alza hombre por canaleta. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas Subestación D. Almagro, 89JT3-4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89JT3-4 extremo línea superior Subestación D. Almagro, 89JT4-4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89JT4-4 extremo línea superior Subestación D. Almagro, TT.CC. Paño JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Transformadores de Corriente paño JT3 extremo línea superior Subestación D. Almagro, ATR4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en ATR4 extremo 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1