27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035475 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-29 09:22 | 2022-04-29 15:55 |  | 2022-04-29 09:22 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de puentes AT entre equipos des energizado., S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Retiro de puentes provisorios de alimentación a ATR4 desde línea superior ATR3. Trabajos realizados con Alza Hombre en Patio de 220 kV. ,.-Nota: Se utilizara plataforma de acero para cruce de alza hombre por canaleta. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas Subestación D. Almagro, 89JT3-4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89JT3-4 extremo línea superior Subestación D. Almagro, 89JT4-4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89JT4-4 extremo línea superior Subestación D. Almagro, TT.CC. Paño JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Transformadores de Corriente paño JT3 extremo línea superior Subestación D. Almagro, ATR4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en ATR4 extremo 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035486 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-29 09:22 | 2022-04-29 16:38 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT4, para dar cumplimiento a AT-82981. Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT4 Bloqueo de trips. Para dar cumplimiento a condición de AT 82981 de 09:00 a 16:00 hrs Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -2 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035488 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-29 09:22 | 2022-04-29 17:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-82981, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion a condición de AT-82981, con S1 bloqueado con AT 83278 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -2 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035488 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-29 09:22 | 2022-04-29 17:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-82981, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion a condición de AT-82981, con S1 bloqueado con AT 83278 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -2 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035494 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-29 09:22 | 2022-04-29 17:28 |  | 2022-04-29 09:22 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de puentes AT entre equipos des energizado., S/E D. Almagro – Normalización ATR3/ATR4 – Trabajos Electromecánicos para Independización de ATR3 y ATR4 y posterior PES Nuevo Paño JT4: Conexión Primaria desde desconectador 89JT4-1 a Barra Principal N°2 220 kV. Conexión de Chicotes de Mufas ATR4 (Mufa – Desconectador 89JT4-4). Retiro de Chicotes desde Línea Reserva Paño J1 a ATR4.. Normalización del Desconectador 89JT4-4 (accionamiento). [Al finalizar los trabajos se entrega el área para Maniobras de Primera Energización Paño JT4 y Normalización ATR3 y ATR4]. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitación Delimitar zonas de trabajo con conos y cadenas plásticas Subestación D. Almagro, 89JT3-4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89JT3-4 extremo línea superior Subestación D. Almagro, TT.CC. Paño JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Transformadores de Corriente paño JT3 extremo línea superior Subestación D. Almagro, Línea Reserva J1 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en línea reserva paño J1, sector bajante de alimentación ATR4 Subestación D. Almagro, 89JT4-1 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89JT4-1, extremo Barra Principal N°2 - 220 kV Subestación D. Almagro, 89J6-1 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89J6-1, extremo Barra Principal N°2 - 220 kV Subestación D. Almagro, 89JR-2 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89JR-2, extremo Barra Principal N°2 - 220 kV Subestación D. Almagro, 89JS-2 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89JS-2, extremo Barra Principal N°2 - 220 kV |  |  | -1 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035494 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-29 09:22 | 2022-04-29 17:28 |  | 2022-04-29 09:22 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de puentes AT entre equipos des energizado., S/E D. Almagro – Normalización ATR3/ATR4 – Trabajos Electromecánicos para Independización de ATR3 y ATR4 y posterior PES Nuevo Paño JT4: Conexión Primaria desde desconectador 89JT4-1 a Barra Principal N°2 220 kV. Conexión de Chicotes de Mufas ATR4 (Mufa – Desconectador 89JT4-4). Retiro de Chicotes desde Línea Reserva Paño J1 a ATR4.. Normalización del Desconectador 89JT4-4 (accionamiento). [Al finalizar los trabajos se entrega el área para Maniobras de Primera Energización Paño JT4 y Normalización ATR3 y ATR4]. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitación Delimitar zonas de trabajo con conos y cadenas plásticas Subestación D. Almagro, 89JT3-4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89JT3-4 extremo línea superior Subestación D. Almagro, TT.CC. Paño JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Transformadores de Corriente paño JT3 extremo línea superior Subestación D. Almagro, Línea Reserva J1 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en línea reserva paño J1, sector bajante de alimentación ATR4 Subestación D. Almagro, 89JT4-1 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89JT4-1, extremo Barra Principal N°2 - 220 kV Subestación D. Almagro, 89J6-1 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89J6-1, extremo Barra Principal N°2 - 220 kV Subestación D. Almagro, 89JR-2 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89JR-2, extremo Barra Principal N°2 - 220 kV Subestación D. Almagro, 89JS-2 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89JS-2, extremo Barra Principal N°2 - 220 kV |  |  | -3 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035495 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-29 09:22 | 2022-04-29 16:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT3, para dar cumplimiento a AT-82981 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT-82981 de 09:00 a 16:00 hrs Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -1 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035498 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-29 09:22 | 2022-04-29 18:04 |  | 2022-04-29 15:52 |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Trabajos a nivel de Control y Protecciones para la Independización de los ATR3 y ATR4: ,TT.CC. HT4: Modificación definitiva, alambrado y desalambrado en circuito de corriente núcleo 3 del TTCC HT4. Acondicionamiento y modificación definitiva del circuito de corriente núcleo 4 del TTCC HT4. Prueba de inyecciones secundarias a los núcleos 3 y 4. ,ATR4: reubicación, desvinculación y nueva conexión del circuito de corriente neutro del ATR4. Paño JT3 y JT4: habilitación definitiva circuitos de tensión del paño JT3 y JT4. ,Paño HT4: Desvinculaciones de cableado asociado a control y protecciones del paño HT4. Modificación de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4. Desvinculaciones en circuito de apertura 1 y 2 del interruptor 52HT4. Modificaciones de cableado asociado a la protección 50BF HT4. ,Paño HT3 y JT3: Modificaciones de cableado asociado a C&P del paño HT3. Modificaciones de cableado asociado a C&P del paño JT3 para la separación de los ATR3 y 4. Modificación del circuito de relé 86T3. Modificación en las entradas binarias de la protección 87T3 sistema 1 (ABB RET 670) y sistema 2 (GE T60). Modificación en circuitos de cierre y apertura del interruptor 52JT3. ,Habilitación y Pruebas: de mando de los desconectadores 89JT4-4 y 89JT3-3. Habilitación y pruebas de C&P a la lógica de transferencia de los paños JT3 y JT4. Pruebas de disparo efectivas del paño JT4 en condición normal – intermedio – transferido (N-I-T). Prueba efectiva de Trip 50BF por protecciones sistemas 1 y 2 del paño JT4 en condición N-I-T. Prueba efectiva de Trip 50BF de protecciones 87T4 sistemas 1 y 2 por 50BF-JR, en condición N-I-T. Prueba efectiva de Trip por 50BF-HT4 sistemas 1 y 2 en condición N-I-T. Prueba de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4 52JT4, 52JT3 y 52HT3. Pruebas de C&P a la lógica de transferencia del paño JT3. Pruebas de disparo efectivas del paño JT3 en condición N-I-T. Prueba efectiva de arranque de 50BF-JR por Trip de protecciones sistema 1 y 2 de paño JT3 en condición N-I-T. Prueba efectiva de Trip por 50BF-HT3 sistema 1 y 2 en condición N-I-T. Prueba efectiva de arranque a 50BF-HT3 y 87T3 sistemas 1 y 2 por 50BF-JR en condición N-I-T. Pruebas efectivas de Trip a 50BF-JR por protección sistema 2 de paño JT3 y protecciones mecánicas del ATR3. ,Pruebas de apertura de Interruptores: 52JT3, 52HT3, 52JT4, 52HT4 y 52JR.,[Finalizadas las Pruebas se normalizan las instalaciones y se da paso al proceso de Primera energización]. Bloqueo de Protecciones requeridos a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro y Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro y Barra Transferencia 110 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-83283 Subestación D. Almagro, 87T3 S1 - 50BF-JT3 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-83278 Subestación D. Almagro, 87T3 S2 - GE T60-JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-83277 Subestación D. Almagro, 50BF-HT3 (ABB REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-83285 Subestación D. Almagro, 50BF-HT4 (ABB REC650) Blqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-83284 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zonas de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -3 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035498 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-29 09:22 | 2022-04-29 18:04 |  | 2022-04-29 15:52 |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Trabajos a nivel de Control y Protecciones para la Independización de los ATR3 y ATR4: ,TT.CC. HT4: Modificación definitiva, alambrado y desalambrado en circuito de corriente núcleo 3 del TTCC HT4. Acondicionamiento y modificación definitiva del circuito de corriente núcleo 4 del TTCC HT4. Prueba de inyecciones secundarias a los núcleos 3 y 4. ,ATR4: reubicación, desvinculación y nueva conexión del circuito de corriente neutro del ATR4. Paño JT3 y JT4: habilitación definitiva circuitos de tensión del paño JT3 y JT4. ,Paño HT4: Desvinculaciones de cableado asociado a control y protecciones del paño HT4. Modificación de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4. Desvinculaciones en circuito de apertura 1 y 2 del interruptor 52HT4. Modificaciones de cableado asociado a la protección 50BF HT4. ,Paño HT3 y JT3: Modificaciones de cableado asociado a C&P del paño HT3. Modificaciones de cableado asociado a C&P del paño JT3 para la separación de los ATR3 y 4. Modificación del circuito de relé 86T3. Modificación en las entradas binarias de la protección 87T3 sistema 1 (ABB RET 670) y sistema 2 (GE T60). Modificación en circuitos de cierre y apertura del interruptor 52JT3. ,Habilitación y Pruebas: de mando de los desconectadores 89JT4-4 y 89JT3-3. Habilitación y pruebas de C&P a la lógica de transferencia de los paños JT3 y JT4. Pruebas de disparo efectivas del paño JT4 en condición normal – intermedio – transferido (N-I-T). Prueba efectiva de Trip 50BF por protecciones sistemas 1 y 2 del paño JT4 en condición N-I-T. Prueba efectiva de Trip 50BF de protecciones 87T4 sistemas 1 y 2 por 50BF-JR, en condición N-I-T. Prueba efectiva de Trip por 50BF-HT4 sistemas 1 y 2 en condición N-I-T. Prueba de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4 52JT4, 52JT3 y 52HT3. Pruebas de C&P a la lógica de transferencia del paño JT3. Pruebas de disparo efectivas del paño JT3 en condición N-I-T. Prueba efectiva de arranque de 50BF-JR por Trip de protecciones sistema 1 y 2 de paño JT3 en condición N-I-T. Prueba efectiva de Trip por 50BF-HT3 sistema 1 y 2 en condición N-I-T. Prueba efectiva de arranque a 50BF-HT3 y 87T3 sistemas 1 y 2 por 50BF-JR en condición N-I-T. Pruebas efectivas de Trip a 50BF-JR por protección sistema 2 de paño JT3 y protecciones mecánicas del ATR3. ,Pruebas de apertura de Interruptores: 52JT3, 52HT3, 52JT4, 52HT4 y 52JR.,[Finalizadas las Pruebas se normalizan las instalaciones y se da paso al proceso de Primera energización]. Bloqueo de Protecciones requeridos a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro y Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro y Barra Transferencia 110 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-83283 Subestación D. Almagro, 87T3 S1 - 50BF-JT3 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-83278 Subestación D. Almagro, 87T3 S2 - GE T60-JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-83277 Subestación D. Almagro, 50BF-HT3 (ABB REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-83285 Subestación D. Almagro, 50BF-HT4 (ABB REC650) Blqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-83284 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zonas de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -2 | 0 | 1
1095 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-12KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035843 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-29 09:41 | 2022-04-29 14:45 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
600 | Transformadores2D750 | Transformadores2D750RO | Neomante | 750 | Transformadores2D | OSORNO 69/13.8KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036332 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-29 11:46 | 2022-04-29 13:50 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | (PT 1964 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1135 | Transformadores2D1071 | Transformadores2D1071RO | Neomante | 1071 | Transformadores2D | CHOLGUAN (STS) 23/13.8KV 6MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036333 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-29 12:35 | 2022-04-30 |  |  |  | RO | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2022-01867 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP_E | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035482 | externo | Programada | Desconexión | 2022-04-29 15:52 | 2022-04-29 18:15 |  |  |  | DP_E | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Primera energización de equipos (Transformador), S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Puesta en Servicio y primera energización de nuevo Paño JT4 - Independización de ATR3 y ATR4. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Paño Línea LJ05, DDA-Cardones o Paño Línea LJ02, DDA-C. San Lorenzo o Paño Transformación JT06-D. Almagro o Paño Línea LJ01, DDA-ILLAPA Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | -1 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035487 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-29 09:22 | 2022-04-29 16:38 | 2022-04-29 15:55 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, Descripción del trabajo Acción S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-82981 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.- Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT-82981, Con S2 bloqueado con AT 83277 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -2 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035487 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-29 09:22 | 2022-04-29 16:38 | 2022-04-29 15:55 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, Descripción del trabajo Acción S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-82981 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.- Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT-82981, Con S2 bloqueado con AT 83277 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -2 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033053 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-19 07:54 | 2022-05-01 | 2022-04-29 18:04 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Construcción de nuevas Fundaciones de TT.CC. Paño JT3: Preparación de Sello de Excavación, Emplantillados, Preparación e instalación de armaduras de Fe, Preparación e instalación de Moldajes de madera, Instalación de Pernos de Anclaje, Hormigonado, Aplicación de Igol, Rellenos compactados. Carga y Descarga de materiales.,Trabajos en todo momento a nivel de piso. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con Barreras duras, Conos y Cadenas Plásticas. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035489 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-29 15:43 | 2022-04-29 18:15 | 2022-04-29 18:04 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Primera energización de equipos (Transformador), S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Desconexión de Línea L 220kV Illapa-Diego de Almagro, C2. Para proceso de Primera energización de nuevo Paño JT4 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | -5 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033053 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-19 07:54 | 2022-05-01 | 2022-04-29 18:15 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Construcción de nuevas Fundaciones de TT.CC. Paño JT3: Preparación de Sello de Excavación, Emplantillados, Preparación e instalación de armaduras de Fe, Preparación e instalación de Moldajes de madera, Instalación de Pernos de Anclaje, Hormigonado, Aplicación de Igol, Rellenos compactados. Carga y Descarga de materiales.,Trabajos en todo momento a nivel de piso. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con Barreras duras, Conos y Cadenas Plásticas. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP_E | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035482 | externo | Programada | Desconexión | 2022-04-29 15:52 | 2022-04-29 18:15 |  |  |  | DP_E | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Primera energización de equipos (Transformador), S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Puesta en Servicio y primera energización de nuevo Paño JT4 - Independización de ATR3 y ATR4. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Paño Línea LJ05, DDA-Cardones o Paño Línea LJ02, DDA-C. San Lorenzo o Paño Transformación JT06-D. Almagro o Paño Línea LJ01, DDA-ILLAPA Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | -6 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033053 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-19 07:54 | 2022-05-01 | 2022-04-29 18:15 |  | S | RO | 29.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Construcción de nuevas Fundaciones de TT.CC. Paño JT3: Preparación de Sello de Excavación, Emplantillados, Preparación e instalación de armaduras de Fe, Preparación e instalación de Moldajes de madera, Instalación de Pernos de Anclaje, Hormigonado, Aplicación de Igol, Rellenos compactados. Carga y Descarga de materiales.,Trabajos en todo momento a nivel de piso. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con Barreras duras, Conos y Cadenas Plásticas. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033053 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-19 07:54 | 2022-05-01 | 2022-04-29 18:15 |  | S | RO | 29.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Construcción de nuevas Fundaciones de TT.CC. Paño JT3: Preparación de Sello de Excavación, Emplantillados, Preparación e instalación de armaduras de Fe, Preparación e instalación de Moldajes de madera, Instalación de Pernos de Anclaje, Hormigonado, Aplicación de Igol, Rellenos compactados. Carga y Descarga de materiales.,Trabajos en todo momento a nivel de piso. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con Barreras duras, Conos y Cadenas Plásticas. |  |  | 0 | 0 | 0
1727 | Transformadores2D2913 | Transformadores2D2913RO | Neomante | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037781 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-01 | 2022-10-13 11:50 |  |  |  | RO | 3971.8333 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas asociadas a la puesta en servicio del sistema BESS de la S/E Cerro Dominador asociados al transformador principal y la barra de 33 kV. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena 52JT1 y 52FT1 . 89FT1-2, Abierto 89FT1-3, 89FT1-4 abiertos. Reemplaza a solicitud: 2022007938. |  |  |  | 0 | 0
1685 | Transformadores2D3421 | Transformadores2D3421RO | Neomante | 3421 | Transformadores2D | VALLE ESCONDIDO 220/33 KV 120 MVA 1 [EN_REVISION] | AR VALLE ESCONDIDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022037749 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-01 | 2022-09-29 01:00 |  | 2022-07-25 11:05 |  | RO | 2051.0833 | 0 | 0 | 0 | Energización y prueba de puesta en servicio de Trasformador principal 220/33 kV de S/E Valle Escondido, , Barra de 33 kV. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena 52JT1; 89JT1-; 89JT1-2; 89JT1-3; 52FT1; 89FT1-1. Reemplaza a 2022028208. |  |  |  | 0 | 0
1779 | Transformadores2D3424 | Transformadores2D3424RO | Neomante | 3424 | Transformadores2D | PUELCHE SUR 220/33 KV 170 MVA T1 [EN_REVISION] | AR PUELCHE SUR SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022037774 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-01 | 2022-10-03 |  |  |  | RO | 3720 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador principal 220/33 kV de S/E Puelche Sur, barra de 33 kV y SS/AA de la subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52JT1; 89JT1-1; 89JT1-2 ; 52FT1; 52FT12; 52FSA1; 52FSA2.. Reemplaza a solicitud: 2022017452. |  |  |  | 0 | 0
1656 | Transformadores2D20 | Transformadores2D20DP | Neomante | 20 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2022037469 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-01 12:05 | 2022-05-01 14:56 |  |  |  | DP | 2.85 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERAN 89J1T1 Y 89J2T2 ABIERTO Y BLOQUEADOS EN BARRA 220 KV E INCOMING 520CB08 ABIERTO Y BLOQUEADO EN BARRA 23 KV. |  |  | 0 | 0 | 1
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DF | Neomante | 1512 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO S.A. | Informe Fallas | 2022001685 | interno |  |  | 2022-05-01 12:20 | 2022-05-01 12:48 |  |  |  | DF | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | Falla en líneas de distribución por caída de árbol provoca la apertura del interruptor general de Barra 52CT11. El equipo 52E200 de Coelcha, único equipo de protección aguas abajo del autotransformador no opera según lo esperado. El autotransformador de alimentación resulta con daño severo. Dejando de manera temporal afuera el reconectador 52C4 |  | Falla en líneas de distribución por caída de árbol provoca la apertura del interruptor general de Barra 52CT11. El equipo 52E200 de Coelcha, único equipo de protección aguas abajo del autotransformador no opera según lo esperado. El autotransformador de alimentación resulta con daño severo. Dejando de manera temporal afuera el reconectador 52C4 | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1224 | Transformadores3D1224RO | Neomante | 1224 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022035944 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-01 17:11 | 2022-06-02 |  |  |  | RO | 750.8167 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022027473. |  |  | 0 | 0 | 0
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DP | Neomante | 332 | Transformadores2D | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035915 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-02 08:44 | 2022-05-02 16:43 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar revisión de funcionamiento de interruptor 13,8 kV 52CT1 (alimentación de servicios auxiliares) con barra desconectada se necesita la desconexión del Transformador de poder 66/13,8kV, para lo cual se requiere apertura de interruptor 52B1 y desconectador 89B1 de S/E San Ignacio. Lo anterior implica además la unidad generadora indisponible. |  |  | 0 | 0 | 1
1588 | Transformadores2D531 | Transformadores2D531RO | Neomante | 531 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022037707 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-02 10:42 | 2022-05-02 13:07 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 534 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022037708 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-02 10:43 | 2022-05-02 13:07 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 535 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022037709 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-02 10:43 | 2022-05-02 13:07 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 536 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022037710 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-02 10:43 | 2022-05-02 13:07 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022037712 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-02 10:43 | 2022-05-02 13:07 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 538 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1666 | Transformadores3D1666DP | Neomante | 1666 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035875 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-02 23:31 | 2022-05-03 05:15 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D62 | Transformadores2D62DF | Neomante | 62 | Transformadores2D | SAN MIGUEL 66/15KV 16.6MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039200 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-03 02:03 | 2022-05-03 03:38 |  |  |  | DF | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
162 | Transformadores2D116 | Transformadores2D116RO | Neomante | 116 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036262 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-03 07:47 | 2022-05-03 11:23 |  |  |  | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | En S/E La Negra .- Deshabilitar reconexion automática :52H3 en S/E Alto Norte y señalizar 52H2 en S/E Antofagasta y deshabilitar reconexion automática :52E7 y señalizar 52ET1 personal CGE |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654DP | Neomante | 1654 | Transformadores2D | COLMITO 110/11.5KV 75MVA | CENTRAL COLMITO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038167 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-03 08:10 | 2022-05-05 16:03 |  |  |  | DP | 55.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos serán realizados con empresas especializadas. |  |  | 0 | 0 | 1
718 | Transformadores2D581 | Transformadores2D581DP | Neomante | 581 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038513 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-03 09:50 | 2022-05-03 13:50 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rio Aconcagua: Pruebas de cierre/apertura sincronizada interruptores de Banco ATR.1 desde lado 220kV y desde lado 110kV. Análisis fasoriales de corrientes y tensiones. NOTA: No se considera el enmalle entre 220 y 110 kV ( energización del Banco sólo desde un lado a la vez ) Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Rio Aconcagua: Banco de Autotransf. N°1 o Barra Principal N° 1 de 220 kV o Barra Principal sección 1 de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Río Aconcagua: Delimitar y señalizar zona de trabajo. . . |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036560 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-03 10:10 | 2022-05-03 16:44 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D1237 | Transformadores3D1237DF | Neomante | 1237 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022039346 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-03 14:04 | 2022-05-03 18:40 |  |  |  | DF | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Abierto y bloqueado: 89JT3-1. Abiertos: 52JT3 y 52B31. |  |  | -37 | 1 | 0
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DF | Neomante | 296 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 3 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022039380 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-03 14:22 | 2022-05-05 15:17 |  |  |  | DF | 48.9167 | 0 | 0 | 0 | No genera otras indisponibilidades debido a que consumos están respaldados por transformadores T1 y T2 en SE Minera Candelaria. |  |  | 0 | 1 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022033572 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-29 08:05 | 2022-05-08 17:39 | 2022-05-03 18:40 | 2022-05-07 09:48 | S | DP | 87.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abiertos interruptores 52JT3 Y 52CT3 y a disposición del jefe de faena de S/E Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296RO | Neomante | 296 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022037693 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-03 15:32 | 2022-05-03 17:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT1 de S/E Laguna Seca |  |  | 0 | 0 | 0
661 | Transformadores2D403 | Transformadores2D403DP | Neomante | 403 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (TEC) 110/12.5KV 10/25MVA 2 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2022037414 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-04 08:15 | 2022-08-04 18:00 |  |  |  | DP | 2217.75 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a ejecutar sobre equipos desenergizados, para normalización de paño HT2 (MNR NUP 3371) |  |  |  | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D1566 | Transformadores3D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037255 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-04 08:36 | 2022-05-07 |  |  |  | RO | 63.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Construcción de nuevas Fundaciones de TT.CC. Paño JT3: Término de rellenos compactados. Carga y Descarga de materiales.,Trabajos en todo momento a nivel de piso,Nota: se instalaran equipos de protección de acero para paso de canaletas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con Barreras duras, Conos y Cadenas Plásticas. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037255 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-04 08:36 | 2022-05-07 |  |  |  | RO | 63.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Construcción de nuevas Fundaciones de TT.CC. Paño JT3: Término de rellenos compactados. Carga y Descarga de materiales.,Trabajos en todo momento a nivel de piso,Nota: se instalaran equipos de protección de acero para paso de canaletas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con Barreras duras, Conos y Cadenas Plásticas. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038256 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-04 08:36 | 2022-05-12 |  |  |  | RO | 183.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, S/E Cardones-SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Instalación de conectores en cable aislado 245 kV nuevo hibrido con salida subterránea patio 220 kVNota: hibrido desvinculado de equipos en explotación,canaletas se protegeran con refuerzo confeccionados de durmientes y tablones Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038736 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-04 09:27 | 2022-05-17 23:03 |  |  |  | DP | 325.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Desmontaje y retiro de Unidad N°2 del Banco ATR N°7 (Unidad fuera de servicio). Retiro de cerco perimetral para ingreso de maquinaría. Restricciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, fuera de servicio. Instalaciones en Riesgo: Banco Autotransformador N°7 220/154kV de S/E Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037281 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-04 11:05 | 2022-05-04 18:01 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. No se desconecta el Banco de Autotransformadores, solo la Unidad N°1 en Reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D64 | Transformadores2D64DP | Neomante | 64 | Transformadores2D | EL TESORO 220/23 KV 26MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2022038705 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-04 16:11 | 2022-05-05 09:08 |  |  |  | DP | 16.95 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52ET1 Abierto/Bloqueado // Interruptor 52JT1 a Disposición del jefe de faena // Desconectador 89JT1-2 a Disposición del jefe de faena // Desconectador 89JT1-1 Abierto/Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1419 | Transformadores2D1529 | Transformadores2D1529RO | Neomante | 1529 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038446 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-04 23:29 | 2022-05-05 12:53 |  |  |  | RO | 13.4 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D938 | Transformadores3D938RO | Neomante | 938 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038249 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-05 04:50 | 2022-05-05 18:45 |  |  |  | RO | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado torre interfaz ATR10. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
581 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | CABILDO 110/25KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035631 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-05 08:41 | 2022-05-05 16:20 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se programan asociados a la desconexión de Circuito Las Cenizas 52E4, solicitado por Minera Las Cenizas bajo la SODI 002/2022 (Solicitud CEN N°2022035609), lo que provoca una baja de carga en el T1 y por tanto pueden ser transferidos sus consumos hacia el T2 de la misma subestación. T2 se encuentra actualmente desconectado. |  |  | 0 | 0 | 1
748 | Transformadores2D88 | Transformadores2D88DP | Neomante | 88 | Transformadores2D | EL TESORO 220/23 KV 26MVA 2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2022038706 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-05 09:08 | 2022-05-06 16:18 |  |  |  | DP | 31.1667 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52ET2 Abierto/Bloqueado // Interruptor 52JT2 a disposición del jefe de faena // Desconectador 89JT2-2 a disposición del jefe de faena // Desconectador 89JT2-1 Abierto/Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1402 | Transformadores2D1530 | Transformadores2D1530RO | Neomante | 1530 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV 30MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038539 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-05 09:34 | 2022-05-05 12:37 |  |  |  | RO | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Tap Off S/E El negro: No reconectar 52HT1, S/E Capricornio: No reconectar 52H2, S/E Altonorte: No reconectar 52H4 |  |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650DP | Neomante | 1650 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23KV 37.5MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038443 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-05 09:47 | 2022-05-05 19:28 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
818 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832DP | Neomante | 832 | Transformadores2D | VALPARAISO 115/13.2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039199 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-05 10:10 | 2022-05-05 16:46 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos asociados al TR2 son respaldados a través del TR1 mediante el acoplador de barras de 12kV. |  |  | 0 | 0 | 1
660 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393RO | Neomante | 393 | Transformadores2D | CHARRUA 220/13.8KV 10MVA 4 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040382 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-05-05 10:21 | 2022-05-06 18:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificación de protección 87T4 (Sistema 1) del Paño JT4 para verificar correcta operación y remplazo de tarjeta CPU. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -56 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D820 | Transformadores3D820RO | Neomante | 820 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036526 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-05 10:26 | 2022-05-05 18:45 |  |  |  | RO | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para mantenimiento a cables y mufas de Transformador de reserva 4-5 de 500/220/66kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Transformador de reserva 4-5 de 500/220/66kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión e instalación de PAT provisionales en equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Transformadores2D14 | Transformadores2D14RO | Neomante | 14 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022039152 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-05 10:58 | 2022-05-05 12:32 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: S/E Escondida Norte 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541RO | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022039153 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-05 10:59 | 2022-05-05 12:32 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: S/E Escondida Norte 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1587 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542DF | Neomante | 2542 | Transformadores2D | BOMBEO 3 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T2 | CAITAN SPA | Informe Fallas | 2022001692 | interno |  |  | 2022-05-05 11:15 | 2022-05-05 15:29 |  |  |  | DF | 4.2333 | 1 | 0 | 0 | Operación de rele maestro 86T2 por apertura indeseada el Interruptor 52BC02 en S/E Bombeo 3, se encuentran realizando mantenimiento en Planta desalinizadora y estación de Bombeo 3( Sin Perdida de consumos). |  | Operación de rele maestro 86T2 por apertura indeseada el Interruptor 52BC02 en S/E Bombeo 3 | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D2952 | Transformadores3D2952RO | Neomante | 2952 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031749 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-05 14:04 | 2022-05-05 18:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Extracción muestra de aceite a CTBC del banco ATR8 Unidades 1-2-3 y R. Nota: Retiro de aceite en válvula a nivel de piso. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -15 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031749 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-05 14:04 | 2022-05-05 18:45 |  |  |  | RO | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Extracción muestra de aceite a CTBC del banco ATR8 Unidades 1-2-3 y R. Nota: Retiro de aceite en válvula a nivel de piso. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Transformadores2D203 | Transformadores2D203DP | Neomante | 203 | Transformadores2D | CABILDO 110/24-14.4KV 13MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036530 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-05 15:50 | 2022-05-05 16:20 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Esta solicitud se ejecutará a continuación de Mantenimiento de T1 de SE Cabildo bajo la Solicitud N°2022035631. |  |  | 0 | 0 | 1
747 | Transformadores2D87 | Transformadores2D87DP | Neomante | 87 | Transformadores2D | CAITAN 220/66KV 60MVA T1 | CAITAN | Desconexión / Intervención | 2022038797 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-06 08:39 | 2022-05-06 12:15 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | PT N° 68089 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1803 | Transformadores2D2946 | Transformadores2D2946RO | Neomante | 2946 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036708 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-06 08:44 | 2022-05-06 10:07 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H1, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1491 | Transformadores3D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038245 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-06 09:29 | 2022-05-06 19:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño ATR y 220kV, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Montaje de nuevos Transformadores de Corriente en Paño JT3 a realizarse con grúa araña verticalmente en posición final. No se contempla instalación de conductores de alta tensión a líneas ni equipos en servicio. Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria. Se medirán distancias a líneas energizadas al momento del montaje con apoyo de topografía, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. ----NOTA: se instalaran pasacaneleta reforzadas en aceros. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -23 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038245 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-06 09:29 | 2022-05-06 19:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño ATR y 220kV, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Montaje de nuevos Transformadores de Corriente en Paño JT3 a realizarse con grúa araña verticalmente en posición final. No se contempla instalación de conductores de alta tensión a líneas ni equipos en servicio. Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria. Se medirán distancias a líneas energizadas al momento del montaje con apoyo de topografía, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. ----NOTA: se instalaran pasacaneleta reforzadas en aceros. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -23 | 0 | 0
1656 | Transformadores2D20 | Transformadores2D20RO | Neomante | 20 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036713 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-06 10:08 | 2022-05-06 11:44 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H2, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036716 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-06 11:44 | 2022-05-06 12:40 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H3, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DP | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12KV 50MVA T4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039132 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-06 11:55 | 2022-05-06 15:00 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1710 | Transformadores2D3210 | Transformadores2D3210RO | Neomante | 3210 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022039156 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-06 13:58 | 2022-05-06 14:44 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar : Subestación 415 interruptor 52B631 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1694 | Transformadores3D1694DP | Neomante | 1694 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039128 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-07 06:21 | 2022-05-07 10:14 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Desde S/E Monterrico solo se respaldarán los consumos del paño B3 de S/E Parral, por lo cual es compatible con la salida de Nueva Aldea del sistema, puesto que no impactará en la demanda del transformador N°1 de S/E Monterrico. |  |  | 0 | 0 | 1
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Neomante | 9 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040254 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-07 07:36 | 2022-05-07 17:55 |  | 2022-05-07 08:32 |  | DP | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rio Aconcagua: Normalización de fases entre ML lado 220 kV y estructura P4 de interconexión Banco ATR.1 Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales-Rio Aconcagua circ.1. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Río Aconcagua: Delimitación y señalización zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados de la zona de trabajo ( ML y est. P4 ) . . |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP_E | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040253 | externo | Programada | Desconexión | 2022-05-07 08:32 | 2022-05-09 05:15 |  |  |  | DP_E | 44.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rio Aconcagua: Por puesta en servicio del Banco de ATR.1 N° 220 /110 kV se realiza modificación de cableado TC en Paño HT1, pruebas inyección primaria de corrientes, pruebas de cierre sincronizado lado 220 y 110 kV y análisis fasorial por toma de carga. ( NUP 1076 ). Restricciones: Instalación indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Rio Aconcagua: Barra Principal 220 kV N° 1 o Barra Principal 110 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Río Aconcagua: Delimitación y señalización zona de trabajo ( TC-HT1, TC-J1, Armarios de protecciones lado 220 y 110 kV que se intervienen del ATR.1 ). |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DF | Neomante | 0 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022041237 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-07 09:48 | 2022-05-08 17:39 |  |  |  | DF | 31.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: Abierto y a disposición de jefe Faena 52JT3. Abiertos y bloqueados 89JT3-1 y 52B31. |  |  | 0 | 1 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038308 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-07 22:16 | 2022-05-08 11:43 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se realiza en simultaneo con SD: 2022033618. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022033572 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-29 08:05 | 2022-05-08 17:39 | 2022-05-08 17:39 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abiertos interruptores 52JT3 Y 52CT3 y a disposición del jefe de faena de S/E Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DP | Neomante | 296 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039142 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-07 23:14 | 2022-05-08 13:03 |  |  |  | DP | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Alimentadores realimentados por Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | TALCA 66/13.8 10MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039718 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-07 23:58 | 2022-05-08 04:11 |  |  |  | DP | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como de cierre del desconectador 89BT3 se requiere orden de precaución sobre barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
949 | Transformadores2D722 | Transformadores2D722DF | Neomante | 722 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041282 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-08 01:00 | 2022-05-08 01:02 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
271 | Transformadores3D259 | Transformadores3D259DP | Neomante | 259 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039288 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-08 01:32 | 2022-05-08 07:00 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza durante desconexión de barra 110kV en SE Agua Santa bajo SD 2022039277.- |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D159 | Transformadores2D159DP | Neomante | 159 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039311 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-08 02:25 | 2022-05-08 18:06 |  |  |  | DP | 15.6833 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 30MVA 4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035946 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-08 06:48 | 2022-05-08 15:25 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T3 de SE Isla de Maipo serán respaldados en paralelo por CGED mediante SODI-105-2022 |  |  | 0 | 0 | 1
776 | Transformadores2D734 | Transformadores2D734DP | Neomante | 734 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038729 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-08 07:53 | 2022-05-08 15:47 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos al T2 de S/E Teno mediante el cierre del desconectador 89CS de S/E Teno. |  |  | 0 | 0 | 1
1012 | Transformadores2D818 | Transformadores2D818DP | Neomante | 818 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022037699 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-08 10:44 | 2022-05-08 17:33 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Esc Norte: No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1587 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542FE | Neomante | 2542 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022001748 | externo |  |  | 2022-05-08 14:45 | 2022-05-08 16:49 |  |  |  | FE | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de aislación de aislador de LAT | Falla LAT 66 KV Victoria Traiguen |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D693 | Transformadores3D693DP | Neomante | 693 | Transformadores3D | ALFALFAL ATR1 220/110/12KV 120/160/200 MVA | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036719 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-09 05:48 | 2022-05-09 14:30 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Autotransformador 220/110/12 kV fuera de servicio para dar condición segura por trabajos de retiro de TP en Barra 220 kV N°2 (SD 2022036714), según MNR 3151. |  |  | 0 | 0 | 1
576 | Transformadores2D231 | Transformadores2D231DP | Neomante | 231 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033783 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-09 06:16 | 2022-05-10 19:10 |  |  |  | DP | 36.9 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA LA DESCONEXION DEL TRASFORMADOR DE LA SE PARA LO CUAL SE DEBERAN ABRIR DE LOS DISPOSITIVOS 52HT1, 89HT1-1 Y EL 52CT1, LOS CONSUMOS ASOCIADOS A LA BARRA DE 13,8 (52CT1) SERAN TRASPASADOS. LA MANTENCION PREVENTIVA AL CAMBIADOR DE TAPS ASEGURARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL DISPOSITIVO. |  |  | 0 | 0 | 1
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | MANTO VERDE 110/13.8KV 16-21MVA 1 | MANTOVERDE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039308 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-09 08:02 | 2022-05-10 |  |  |  | RO | 15.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere: No reconectar 52H6 en S/E Diego de Almagro. asociado a SODI 282. |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Transformadores2D456 | Transformadores2D456RO | Neomante | 456 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036718 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-09 10:09 | 2022-05-09 12:35 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIÓN OPERACIONAL: 1.- SUBESTACIÓN CÓNDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMÁTICA DE EQUIPO 52H1. |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478FE | Neomante | 2478 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001741 | externo |  |  | 2022-05-09 10:35 | 2022-05-09 10:38 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba a instalaciones de CGE afectando los consumos de S/E Tocopilla | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | ALMEYDA 220/33KV 65MVA 1 | ALMEYDA SPA | Desconexión / Intervención | 2022039676 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-09 19:26 | 2022-05-10 06:57 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D2960 | Transformadores3D2960DP | Neomante | 2960 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039093 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-09 22:40 | 2022-05-10 03:44 |  | 2022-05-09 22:40 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a proyecto de ampliación SCUM. Punto a considerar: 1. Para la jornada de trabajo se considera la barra de 66 kV SCUM, desconectada. 2. Para la jornada de trabajo se considera fuera de servicio el banco de autotransformadores N°1 de SCUM. Condiciones finales, desconectador 89BTS-2 abierto, bloqueado y aterrizado. Se chequearan tensiones antes del inicio de los trabajos Condiciones Operacionales requeridas: SCUM: Abiertos 52K8, 52K9, 52J1, 52J2, 52BSA. SCUM: Abiertos y bloqueados 89K8-2, 89K9-1, 89J1-2, 89J2-1, 89BSA. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039323 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-09 22:40 | 2022-05-10 05:25 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Para la jornada de trabajo se considera fuera de servicio el banco de autotransformadores ATR1. Condiciones operacionales requeridas: SCUM: Apertura de los Paños K8 y K9 (500kV) - Apertura de paños J1 y J2 (220kV) - Apertura 52BSA. Trabajos asociados a SD 2022039093, 2022039094, 2022039096. |  |  | -1 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039329 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-09 22:40 | 2022-05-10 05:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Proyecto de ampliación SCUM. Verificación de enclavamiento en desconectadores de 500 kV ( 89KT1-1 / 89KT1R-1 / 89KT1-2 / 89KT1R-2 /89KT1-3 / 89KT1R-3 / 89KT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 220 kV ( 89JT1-1 / 89JT1R-1 / 89JT1-2 / 89JT1R-2 /89JT1-3 / 89JT1R-3 / 89JT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 66 kV ( 89BT1-11 / 89BT1-12 / 89BT1-21 / 89BT1-22 / 89BT1-31 / 89BT1-32 / 89BT1R-11 / 89BT1R-12 / 89BT1R-13 / 89BT1R-21 / 89BT1R-22 / 89BT1R-23 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de NEUTRO ( 89T1-1N / 89T1-2N / 89T1-3N / 89T1R-N ). |  |  | -1 | 0 | 0
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | ALTO DEL CARMEN 110/13.8KV 8-10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040300 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 06:35 | 2022-05-10 12:58 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS COORDINADOS CON DESCONEXIÓN PROGRAMADA DE LT 110 KV EL EDEN-ALTO DEL CARMEN SEGUN SOLICITUD 2022036694. |  |  | 0 | 0 | 1
855 | Transformadores2D197 | Transformadores2D197DRO | Neomante | 197 | Transformadores2D | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | HIDROELÉCTRICA RÍO HUASCO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041462 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-10 06:47 | 2022-05-10 13:45 |  |  |  | DRO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará apertura de los equipos interruptor 52HT y seccionador 89HT SSEE Rio Huasco |  |  | 0 | 0 | 0
1136 | Transformadores2D1136 | Transformadores2D1136DP | Neomante | 1136 | Transformadores2D | MOLINOS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022036556 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 08:46 | 2022-05-10 20:25 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Equipos Primarios, limpieza y Mantenimiento General de los Paños de la S/E Molinos. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | Transformadores2D51 | Transformadores2D51DP | Neomante | 51 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038989 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 09:12 | 2022-05-10 18:54 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a Transformador N°3 y 52CT3. Condiciones: Tr. Trifásico 03, 66/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalaran equipos de puesta a tierra en conexión de bajada a PRBT3, en conexión de bajada a PRCT3, entre 89CT3 y 52CT3 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena y entre 52CT3 y TCCT3. |  |  | 0 | 0 | 1
853 | Transformadores3D191 | Transformadores3D191RO | Neomante | 191 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039074 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 09:30 | 2022-05-10 18:25 |  |  |  | RO | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos programados para apoyo a medición de descargas parciales a equipos GIS de los paños J4, J5, J7, J8. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 220 kV Sección 1 o Barra de 220 kV Sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022040440 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 09:40 | 2022-05-10 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Transformadores2D444 | Transformadores2D444DP | Neomante | 444 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038990 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 09:55 | 2022-05-10 18:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Normalizar funcionamiento del 89BT3-1 y pruebas funcionales al final de la faena. Condiciones: Tr. Trifásico 03, 66/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Laja, ITE corriente continua caja de accionamiento 89BT3-1 Inmovilizado . |  |  | -3 | 0 | 0
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DP | Neomante | 191 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038991 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 09:56 | 2022-05-10 18:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas e control, reapriete y medidas de aislación al Tr. Trifásico 03, 66/13,2kV-Charrúa. Verificación de protecciones del paño CT3. Condiciones: Tr. Trifásico 03, 66/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LB01, CHA-Enlace o Paño Transformación BT07-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2492E | Transformadores2D2492ERO | Neomante | 2492E | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039681 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 10:02 | 2022-05-10 18:27 |  |  |  | RO | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D2492 | Transformadores3D2492DP | Neomante | 2492 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022040608 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 10:26 | 2022-05-11 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Subestación Escondida abierto y a disposición jefe de faena: 89JT2, 52JT2, 52B2. |  |  | 0 | 0 | 1
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295RO | Neomante | 295 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022040602 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 10:46 | 2022-05-10 14:28 |  |  |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Subestación Laguna Seca no reconectar 52JT8 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1570 | Transformadores3D1570RO | Neomante | 1570 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039549 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 10:46 | 2022-05-10 20:35 |  |  |  | RO | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de estructuras altas (marcos de barra, marcos de línea, etc.), Proyecto SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Montaje de pilares marco de linea primer cuerpo, en paño HT03 ,dentro del cerco delimitador en patio 110 kV sin explotación.,camiones y vehiculos no cruzaran canaletas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1176 | Transformadores2D17 | Transformadores2D17DP | Neomante | 17 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039682 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 12:31 | 2022-05-10 18:27 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894RO | Neomante | 894 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040656 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 12:46 | 2022-05-10 14:04 |  |  |  | RO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-02144 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
593 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741RO | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039862 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 14:05 | 2022-05-10 15:11 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-02145 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039866 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 15:12 | 2022-05-10 16:47 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-02147 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D742 | Transformadores3D742DP | Neomante | 742 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039324 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 22:18 | 2022-05-11 05:37 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Para la jornada de trabajo se considera fuera de servicio el banco de autotransformadores ATR1. Condiciones operacionales requeridas: SCUM: Apertura de los Paños K8 y K9 (500kV) - Apertura de paños J1 y J2 (220kV) - Apertura 52BSA. Trabajos asociados a SD 2022039093, 2022039094, 2022039096. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039332 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 22:18 | 2022-05-11 05:37 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Proyecto de ampliación SCUM. Verificación de enclavamiento en desconectadores de 500 kV ( 89KT1-1 / 89KT1R-1 / 89KT1-2 / 89KT1R-2 /89KT1-3 / 89KT1R-3 / 89KT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 220 kV ( 89JT1-1 / 89JT1R-1 / 89JT1-2 / 89JT1R-2 /89JT1-3 / 89JT1R-3 / 89JT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 66 kV ( 89BT1-11 / 89BT1-12 / 89BT1-21 / 89BT1-22 / 89BT1-31 / 89BT1-32 / 89BT1R-11 / 89BT1R-12 / 89BT1R-13 / 89BT1R-21 / 89BT1R-22 / 89BT1R-23 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de NEUTRO ( 89T1-1N / 89T1-2N / 89T1-3N / 89T1R-N ). |  |  | -1 | 0 | 0
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039841 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 23:01 | 2022-05-11 00:26 |  |  |  | DP | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar microcorte a los consumos de S/E Licantén, para las maniobras de respaldo hacia Cto Docamávida de S/E Hualañé, vía MT. Microcorte se realizará tanto en las maniobras de desconexión como en la normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
325 | Transformadores3D303 | Transformadores3D303DP | Neomante | 303 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039094 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 23:22 | 2022-05-11 05:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a proyecto de ampliación SCUM. Punto a considerar: 1. Para la jornada de trabajo se considera la barra de 66 kV SCUM, desconectada. 2. Para la jornada de trabajo se considera fuera de servicio el banco de autotransformadores N°1 de SCUM. Condiciones finales, desconectador 89BTS-2 abierto, bloqueado y aterrizado. Se chequearan tensiones antes del inicio de los trabajos Condiciones Operacionales requeridas: SCUM: Abiertos 52K8, 52K9, 52J1, 52J2, 52BSA. SCUM: Abiertos y bloqueados 89K8-2, 89K9-1, 89J1-2, 89J2-1, 89BSA. |  |  | -2 | 0 | 0
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033790 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-11 06:20 | 2022-05-12 09:36 |  |  |  | DP | 27.2667 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA LA DESCONEXION DEL TRASFORMADOR DE LA SE PARA LO CUAL SE DEBERAN ABRIR DE LOS DISPOSITIVOS 52HT1, 89HT1-1 Y EL 52CT1, LOS CONSUMOS ASOCIADOS A LA BARRA DE 13,8 (52CT1) SERAN TRASPASADOS. LA MANTENCION PREVENTIVA AL CAMBIADOR DE TAPS ASEGURARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL DISPOSITIVO. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D1491 | Transformadores3D1491DP | Neomante | 1491 | Transformadores3D | ARICA 110/66/13.8 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039665 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-11 08:05 | 2022-05-11 18:26 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: SE Arica Abierto 89HT3 ; Abierto 89BT3-1 ; Abierto 89BT3-2 ; Abierto 89BT3-3 ; Aceleración Carrier desconectada. SE Pozo Almonte Aceleración Carrier desconectada. Este trabajo solo desconectará el ATR3, mantendrá línea 110kV energizada sin afectar consumos. Requiere enmalle Tap Off Quiani indicado en SI 2022039673. |  |  | 0 | 0 | 1
886 | Transformadores2D267 | Transformadores2D267DP | Neomante | 267 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040491 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-11 08:15 | 2022-05-12 18:30 |  |  |  | DP | 34.25 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación según SD2022036828. Por seguridad se requiere desconexión del Transformador de poder asociado a la unidad. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | MOLINOS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022036558 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-11 08:30 | 2022-05-11 20:59 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Equipos Primarios, limpieza y Mantenimiento General de los Paños de la S/E Molinos. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D51 | Transformadores3D51RO | Neomante | 51 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039872 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-11 08:42 | 2022-05-11 19:15 |  |  |  | RO | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas cercano al patio de A.T., S/E Cardones Patio 220 kV: Retiro de faena, una vez terminado el proceso de regeneración de aceite en ATR N°2 de 220/110/13,8 kV, incluye el retiro de máquina de regeneración, generador eléctrico con su respectiva puesta a tierra y baños químicos.- Camión a utilizar no cruzará canaletas de cables.,Nota: Camiones y vehículos no cruzarán canaletas de cables del interior del patio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041043 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-11 09:36 | 2022-05-13 |  |  |  | RO | 38.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación de funcionamiento anormal en control CTBC U1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Nota: Se solicitarán cambios de TAPS desde nivel 3 para comprobar el funcionamiento del circuito de control de CC y CA. A disposición del Jefe de Faena circuitos de CC y CA |  |  | 0 | 0 | 0
118 | Transformadores2D359 | Transformadores2D359DP | Neomante | 359 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12KV 50MVA T4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040256 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-11 09:47 | 2022-05-11 13:45 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D3210 | Transformadores3D3210RO | Neomante | 3210 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039867 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-11 10:16 | 2022-05-11 19:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas cercano al patio de A.T., S/E Cardones Patio 220 kV: Instalación de faena, proceso previo a la regeneración de aceite en ATR ACEC #1 154/110/13,8 kV, incluye el ingreso y posicionamiento máquina de regeneración, generador eléctrico con su respectiva puesta a tierra y baños químicos, Nota: Camiones y vehículos no cruzarán canaletas de cables del interior del patio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas |  |  | -77 | 0 | 0
118 | Transformadores2D359 | Transformadores2D359RO | Neomante | 359 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2022000754 |  |  |  | 2022-04-26 21:34 | 2022-06-07 19:25 | 2022-05-11 13:45 |  | S | RO | 653.6667 | 0 | 0 | 0 | TR-2 queda con la función de sobrecorriente residual instantánea deshabilitada, debido a que la falla del TR-2 , fue producto de una falla en la red de MT , la cual se paso al transformador. |  |  |  | 0 | 0
879 | Transformadores2D252 | Transformadores2D252RO | Neomante | 252 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022040585 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-11 10:17 | 2022-05-11 18:44 |  |  |  | RO | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Orden de no reconectar 52JT2 de Subestación Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1567 | Transformadores3D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039326 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-11 22:23 | 2022-05-12 05:41 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Para la jornada de trabajo se considera fuera de servicio el banco de autotransformadores ATR1. Condiciones operacionales requeridas: SCUM: Apertura de los Paños K8 y K9 (500kV) - Apertura de paños J1 y J2 (220kV) - Apertura 52BSA. Trabajos asociados a SD 2022039093, 2022039094, 2022039096. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039333 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-11 22:23 | 2022-05-12 05:41 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Proyecto de ampliación SCUM. Verificación de enclavamiento en desconectadores de 500 kV ( 89KT1-1 / 89KT1R-1 / 89KT1-2 / 89KT1R-2 /89KT1-3 / 89KT1R-3 / 89KT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 220 kV ( 89JT1-1 / 89JT1R-1 / 89JT1-2 / 89JT1R-2 /89JT1-3 / 89JT1R-3 / 89JT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 66 kV ( 89BT1-11 / 89BT1-12 / 89BT1-21 / 89BT1-22 / 89BT1-31 / 89BT1-32 / 89BT1R-11 / 89BT1R-12 / 89BT1R-13 / 89BT1R-21 / 89BT1R-22 / 89BT1R-23 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de NEUTRO ( 89T1-1N / 89T1-2N / 89T1-3N / 89T1R-N ). |  |  | -1 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039548 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-12 05:30 | 2022-05-12 20:06 |  |  |  | RO | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039548 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-12 05:30 | 2022-05-12 20:06 |  |  |  | RO | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107RO | Neomante | 107 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039548 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-12 05:30 | 2022-05-12 20:06 |  |  |  | RO | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040980 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-12 06:50 | 2022-05-12 19:05 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con motivo de realizar la apertura del desconectador 89B1-1 sin tensión. Debido al Mantenimiento que se realizara al Tramo Molina-Curicó CEN N°2022040961. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022041446 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-12 08:27 | 2022-05-16 09:35 |  |  |  | DP | 97.1333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
512 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488DP | Neomante | 488 | Transformadores2D | PUNTA COLORADA 220/11KV 45MVA 1 | BARRICK GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2022039018 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-12 09:00 | 2022-05-12 15:04 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación manual de aisladores de equipos primarios del Transformador 220/11 de Subestación Punta Colorada y revisión de bornera secundaria de TC lado 11 kV por pequeño brote de aceite. Condiciones requeridas : Fuera de servicio Central térmica Punta Colorada. Condiciones requeridas: Abierto 52J9, 52J8, 52JT1- 89JT-1 89J9-1, 89J9-2, 89J8-1,89J8-2 en S/E Punta Colorada. |  |  | 0 | 0 | 1
1151 | Transformadores2D617 | Transformadores2D617RO | Neomante | 617 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-7.22KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041667 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-12 09:17 | 2022-05-12 11:47 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D937 | Transformadores3D937DP | Neomante | 937 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040536 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-12 09:19 | 2022-05-12 17:35 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones Patio 220 kV: Medidas eléctricas iniciales de protocolo y toma de muestras de aceite al ATR ACEC #1 154/110/13,8 kV, antes de iniciar el proceso de regeneración; instalación de mangueras de aceites que comunicarán la cuba de ATR ACEC #1 con la máquina de Regeneración, conforme al procedimiento de trabajo adjunto. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 110 kV en la conexión superior del pararrayos - 3 tierras tierras monopolares 110 kV Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 13,2 kV - 3 tierras tierras monopolares 13,2 kV Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 154 kV en la conexión superior del pararrayos - 3 tierras tierras monopolares 220 kV |  |  | 0 | 0 | 1
879 | Transformadores2D252 | Transformadores2D252DP | Neomante | 252 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041463 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-12 10:02 | 2022-05-12 13:15 |  |  |  | DP | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | Transformadores2D2555 | Transformadores2D2555FE | Neomante | 2555 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001765 | externo |  |  | 2022-05-12 10:28 | 2022-05-12 10:41 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Panguipulli debido a interrupción de línea 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. | falla o desconexión en instalaciones de terceros, interrupción de las línea 66 kV Los Lagos - Pullinque 1 y 2, la causa esta Pendiente por investigación |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001765 | externo |  |  | 2022-05-12 10:28 | 2022-05-12 10:41 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Panguipulli debido a interrupción de línea 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. | falla o desconexión en instalaciones de terceros, interrupción de las línea 66 kV Los Lagos - Pullinque 1 y 2, la causa esta Pendiente por investigación |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1302 | Transformadores3D1302DP | Neomante | 1302 | Transformadores3D | CORONEL 154/69/14.8KV 56MVA 6 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039477 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-12 11:31 | 2022-05-12 14:52 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | La carga del T-6 será transferida al transformador T-4 |  |  | 0 | 0 | 1
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121RO | Neomante | 121 | Transformadores2D | COLMITO 110/11.5KV 75MVA | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Desconexión / Intervención | 2022041116 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-12 12:27 | 2022-05-12 15:58 |  |  |  | RO | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores de Subestación Colmito con linea energizada. Trabajo realizado por personal especializado. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D581 | Transformadores3D581RO | Neomante | 581 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040660 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-12 16:58 | 2022-05-12 17:34 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán en forma alternada con las actividades de la Solicitud 2022038756. |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040563 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-12 16:56 | 2022-05-18 15:08 | 2022-05-12 17:35 |  |  | RO | 141.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones Patio 220 kV: Proceso de regeneración de aceite del ATR ACEC #1 154/110/13,8 kV. Este proceso se realizará las 24 horas y 08 días consecutivos, conforme al procedimiento de trabajo. Nota: El equipo si bien se encuentra desconectado, se considerará como un equipo energizado Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas |  |  | -6 | 0 | 0
879 | Transformadores2D252 | Transformadores2D252FE | Neomante | 252 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/23.5-12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001779 | externo |  |  | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 21:02 |  |  |  | FE | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Santa Raquel queda sin tensión. |  | Falta de tensión. | 0 | 0 | 0
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358FE | Neomante | 358 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001779 | externo |  |  | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 21:02 |  |  |  | FE | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Santa Raquel queda sin tensión. |  | Falta de tensión. | 0 | 0 | 0
589 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360FE | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001779 | externo |  |  | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 21:02 |  |  |  | FE | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Santa Raquel queda sin tensión. |  | Falta de tensión. | 0 | 0 | 0
1115 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952FE | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001779 | externo |  |  | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 21:02 |  |  |  | FE | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Santa Raquel queda sin tensión. |  | Falta de tensión. | 0 | 0 | 0
252 | Transformadores2D953 | Transformadores2D953FE | Neomante | 953 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12,5KV 12/16/20/22,4MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001779 | externo |  |  | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 21:02 |  |  |  | FE | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Santa Raquel queda sin tensión. |  | Falta de tensión. | 0 | 0 | 0
1625 | Transformadores2D2682 | Transformadores2D2682FE | Neomante | 2682 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Informe Fallas | 2022001845 | externo |  |  | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:46 |  |  |  | FE | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Transformador N°4 de propiedad de Transmisora Eléctrica Cordillera Spa, queda sin tensión |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Neomante | 837 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/23-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041466 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-13 01:00 | 2022-05-13 06:00 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1016 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915DP | Neomante | 915 | Transformadores2D | CASAS VIEJAS 110/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037364 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-13 02:30 | 2022-05-13 03:05 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Solicitud N°2022037362. |  |  | 0 | 0 | 1
928 | Transformadores2D688 | Transformadores2D688RO | Neomante | 688 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034328 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-13 05:30 | 2022-05-13 15:50 |  |  |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034328 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-13 05:30 | 2022-05-13 15:50 |  |  |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D3277 | Transformadores3D3277DP | Neomante | 3277 | Transformadores3D | ALFALFAL ATR1 220/110/12KV 120/160/200 MVA | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036833 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-13 06:06 | 2022-05-13 18:55 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | Autotransformador 220/110/12 kV fuera de servicio para dar condición segura por trabajos de Conexionado de TP en Barra 220 kV N°2 (SD 2022036829), según MNR 3151. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | Transformadores3D231 | Transformadores3D231RO | Neomante | 231 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039065 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-13 09:30 | 2022-05-13 19:30 |  |  |  | RO | 10 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos programados para apoyo a medición de descargas parciales a equipos GIS de los paños K3, K4 y K5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 500 kV sección 1 o Barra 500 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1192 | Transformadores2D223 | Transformadores2D223RO | Neomante | 223 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 30MVA 4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042095 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-13 11:39 | 2022-05-13 13:50 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para alcanzar niveles óptimos en indicador de nivel de aceite de CDBC |  |  | 0 | 0 | 0
776 | Transformadores2D734 | Transformadores2D734RO | Neomante | 734 | Transformadores2D | DEGAÑ 115/24KV 40MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041857 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-13 12:41 | 2022-05-13 13:57 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2280 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
590 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041848 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-13 14:10 | 2022-05-13 15:50 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2278 registro interno de STS |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1085 | Transformadores3D1085DF | Neomante | 1085 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022043284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-13 16:24 | 2022-05-16 17:04 |  |  |  | DF | 72.6667 | 0 | 0 | 0 | S/E Escondida: Abierto 52JT2. Abiertos y bloqueados: 89JT2-1 y 52B2. |  |  | 0 | 1 | 0
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Neomante | 295 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041518 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-13 21:43 | 2022-05-14 13:00 |  |  |  | DP | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Durante los trabajos se perderán comunicaciones por 10 minutos en 3 oportunidades. |  |  | 0 | 0 | 1
975 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901DP | Neomante | 901 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041493 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-14 00:52 | 2022-05-14 06:00 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
849 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860DP | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041494 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-14 00:52 | 2022-05-14 06:00 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1322 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237DP | Neomante | 1237 | Transformadores2D | CASAS VIEJAS 110/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037365 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-14 03:00 | 2022-05-14 03:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Solicitud N°2022037362, del día 13.05.2022. |  |  | 0 | 0 | 1
928 | Transformadores2D688 | Transformadores2D688DP | Neomante | 688 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041496 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-14 06:15 | 2022-05-14 12:04 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos se inician una vez finalizada las SD: 2022041492, 2022041493 y 2022041494. |  |  | 0 | 0 | 1
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 4 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041497 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-14 06:15 | 2022-05-14 12:04 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos se inician una vez finalizada las SD: 2022041492, 2022041493 y 2022041494. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3049 | Transformadores2D3049DP | Neomante | 3049 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033898 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-14 07:06 | 2022-05-15 17:36 |  |  |  | DP | 34.5 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA LA DESCONEXION DEL TRASFORMADOR N° 1 DE LA S/E PUKARÁ, PARA LO CUAL SE DEBERÁN ABRIR LOS DISPOSITIVOS 52BT1, 89BT1-1 Y EL 52CT1, LOS CONSUMOS ASOCIADOS A LA BARRA DE 13,8 (52CT1) SERÁN TRASPASADOS. LA MANTENCIÓN PREVENTIVA AL CAMBIADOR DE TAPS ASEGURARÁ UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL DISPOSITIVO. |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608DP_E | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038553 | externo | Programada | Desconexión | 2022-05-14 08:00 | 2022-05-14 20:51 |  |  |  | DP_E | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Distribuidora SAESA. (PT 1887 registro interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D752 | Transformadores3D752RO | Neomante | 752 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (PARA TALLERES) | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040355 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-14 08:25 | 2022-05-14 14:20 |  |  |  | RO | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26DP | Neomante | 26 | Transformadores3D | LOS ANGELES (CGE) 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040291 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-14 08:53 | 2022-05-14 14:17 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados será respaldados a través de T3 de S/E Los Ángeles y desde LT 66 kV Los Ángeles-Duqueco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89DF | Neomante | 89 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001793 | interno |  |  | 2022-05-14 13:00 | 2022-05-16 20:40 |  |  |  | DF | 55.6667 | 1 | 0 | 0 | Falla Int. 23 kv Tr.N°1 110/23 kv de S/E Las Acacias. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
975 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901RO | Neomante | 901 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022040248 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-14 14:44 | 2022-05-14 18:05 |  |  |  | RO | 3.35 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1424 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV 36MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022040249 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-14 14:44 | 2022-05-14 18:05 |  |  |  | RO | 3.35 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1598 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562RO | Neomante | 2562 | Transformadores2D | S/E FARELLON 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022040251 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-14 14:44 | 2022-05-14 18:05 |  |  |  | RO | 3.35 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D2619 | Transformadores3D2619DP | Neomante | 2619 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042357 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 02:00 | 2022-05-15 07:29 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR 220/110/60 kV en S/E Agua Santa por seguridad de la zona de trabajo por desconexión de barra 110kV en S/E Agua santa bajo SD 2022041487. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D159 | Transformadores2D159DP | Neomante | 159 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042098 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 04:32 | 2022-05-15 17:10 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
195 | Transformadores2D905 | Transformadores2D905DP | Neomante | 905 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042099 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 04:32 | 2022-05-15 17:10 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Neomante | 830 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12KV 22.4MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042100 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 04:32 | 2022-05-15 17:10 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
198 | Transformadores2D908 | Transformadores2D908DP_E | Neomante | 908 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041464 | externo | Programada | Desconexión | 2022-05-15 06:12 | 2022-05-15 21:05 |  |  |  | DP_E | 14.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de instalaciones se encuentran Coordinadas entre CCT-Grupo SAESA y Transelec. (SODI 369 Transelec, registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DP | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MACHALI 66/15KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035290 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 06:22 | 2022-05-15 17:05 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivos en la línea ( ) el transformador N° 1 de SE Machalí quedara desconectado del sistema. Los consumos asociados serán transferidos hacia otras instalaciones por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D134 | Transformadores3D134DP | Neomante | 134 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041335 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 07:46 | 2022-05-15 15:27 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2022-01873, 2022-01896, 2022-01918, 2022-01928, 2022-01946, 2022-01958, registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D177 | Transformadores2D177DP | Neomante | 177 | Transformadores2D | ANGOL 66/13.2KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037472 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 07:50 | 2022-05-15 17:24 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Nuevo interruptor 52CT1 quedará en condición de bypass (al igual que el actual equipo) y NO entrará en servicio durante esta desconexión. Consumos de T1 serán transferidos hacia otras instalaciones a través de red de media tensión. Esto último coordinado con STS/Frontel. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D2493 | Transformadores3D2493DP | Neomante | 2493 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042568 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 08:13 | 2022-05-15 16:55 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Desde S/E Monterrico solo se respaldarán los consumos del paño B3 de S/E Parral, por lo cual es compatible con la salida de Nueva Aldea del sistema, puesto que no impactará en la demanda del transformador N°1 de S/E Monterrico. Desde S/E Linares se respaldarán los consumos del paño B1 y T3 de S/E Parral, donde no se observa sobrecarga en instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Neomante | 9 | Transformadores2D | ARENAS BLANCAS 66/15KV 22.5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042075 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 09:10 | 2022-05-15 16:04 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador T1 de S/E Arenas Blancas serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
99 | Transformadores2D84 | Transformadores2D84DP_E | Neomante | 84 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038555 | externo | Programada | Desconexión | 2022-05-15 09:40 | 2022-05-16 00:30 |  |  |  | DP_E | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Distribuidora SAESA. (PT 1888 registro interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1302 | Transformadores3D1302DP | Neomante | 1302 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039539 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 09:56 | 2022-05-15 15:45 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (Transformador), S/E Cardones: Mantenimiento normal TCHT2 (UO S844100A), TPJT2 (UO S844053Z), TCJT2 (UO S844053Z), mantenimiento normal mufas CT2 (UO S848450D) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Transformador SSAA SE Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de las mufas . . Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados TCHT2 . . Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en conexión superior del TPJT2 . . Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados TCJT2 . . |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039540 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 10:18 | 2022-05-15 15:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de protocolos nuevos Equipos primarios., S/E Cardones Patio 220 kV: Medidas eléctricas finales de protocolo y toma de muestras de aceite al ATR2 220/110/13,8 kV, al finalizar el proceso de regeneración; retiro de mangueras de aceites que comunican la cuba del ATR2 con la máquina de Regeneración, conforme al procedimiento de trabajo adjunto. Trip por relé Buchholz se encuentra previamente inhibido por el área de control con PMTDI 18301-AT 54499. Con esta desconexión se verificará inhibido el TRIP relé Buccholz. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o SS.AA. C.A. Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la conexión superior del pararrayos de 110 kV asociado al ATR2. - 3 tierras monopolares 110 kV Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la conexión superior del pararrayos de 220 kV ATR2 (hacia TC) - 3 tierras monopolares 220 kV Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 13.8 kV ATR2 - 3 tierras monopolares 13.8 kV |  |  | -1 | 0 | 0
25 | Transformadores2D18 | Transformadores2D18DP | Neomante | 18 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039833 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 10:49 | 2022-05-15 18:09 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos al T1 de S/E Teno mediante el cierre del desconectador 89CS de S/E Teno. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | Transformadores3D179 | Transformadores3D179RO | Neomante | 179 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042510 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 05:30 | 2022-05-16 15:29 |  |  |  | RO | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042510 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 05:30 | 2022-05-16 15:29 |  |  |  | RO | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107RO | Neomante | 107 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042510 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 05:30 | 2022-05-16 15:29 |  |  |  | RO | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 21MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034277 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-16 07:15 | 2022-05-17 19:03 |  |  |  | DP | 35.8 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA LA DESCONEXION DEL TRASFORMADOR DE LA SE PARA LO CUAL SE DEBERAN ABRIR DE LOS DISPOSITIVOS , 52BT3, 89BT3-1, 89BT3-2, 52CT3 (INTERRUPTOR A POSICIÓN PRUEBA), 52C12 NORTE, 52C14 CHUNGARA, 89C12-1 ALIMENTADOR NORTE, 89C14-1 ALIMENTADOR CHUNGARA. LOS CONSUMOS ASOCIADOS A LA BARRA DE 13,8 Kv (52CT3) SERAN TRASPASADOS. LA MANTENCION PREVENTIVA AL CAMBIADOR DE TAPS ASEGURARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL DISPOSITIVO. |  |  | 0 | 0 | 1
1692 | Transformadores2D3047 | Transformadores2D3047FE | Neomante | 3047 | Transformadores2D | VICTORIA 66/13,2 kV 10 MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022001828 | externo |  |  | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:32 |  |  |  | FE | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Falla línea 66 KV Victoria Traiguen | Falla línea 66 KV Victoria Traiguen |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3507 | Transformadores2D3507FE | Neomante | 3507 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022001829 | externo |  |  | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:34 |  |  |  | FE | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Falla línea 66 KV Victoria Traiguen | Falla línea 66 KV Victoria Traiguen |  | 0 | 0 | 0
933 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693FE | Neomante | 693 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001805 | externo |  |  | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:10 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Interrupción línea 66 kV Angol - Collipulli. | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001805 | externo |  |  | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:10 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Interrupción línea 66 kV Angol - Collipulli. | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022RO | Neomante | 3022 | Transformadores2D | GUAYACAN 66/23-13.2KV 12.5MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037372 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 08:59 | 2022-05-16 19:10 |  | 2022-05-16 12:41 |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite, riesgos mínimos aminorados por procedimiento de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D117 | Transformadores3D117RO | Neomante | 117 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022042538 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 09:01 | 2022-05-16 17:30 |  | 2022-05-16 15:30 |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los siguientes interruptores: S/E Escondida 52JT6. |  |  | 0 | 0 | 0
901 | Transformadores2D299 | Transformadores2D299FE | Neomante | 299 | Transformadores2D | VICTORIA 66/13,2 kV 10 MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022001830 | externo |  |  | 2022-05-16 10:31 | 2022-05-16 12:31 |  |  |  | FE | 2 | 0 | 0 | 0 | Puente abierto en barra 66 KV |  | A petición de CGE Transmisión | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3507 | Transformadores2D3507FE | Neomante | 3507 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022001831 | externo |  |  | 2022-05-16 10:31 | 2022-05-16 12:31 |  |  |  | FE | 2 | 0 | 0 | 0 | Puente abierto en barra 66 KV |  | Puente abierto en barra 66 KV | 0 | 0 | 0
933 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693RO | Neomante | 693 | Transformadores2D | RENGO 66/15.3KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043579 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-05-16 10:37 | 2022-05-16 17:57 |  |  |  | RO | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.- Se activó la alarma "nivel aceite CDBC T2". 2.- Se verificó en la subestación que la alarma es real y el nivel de aceite del CDBC es bajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1082 | Transformadores2D1281 | Transformadores2D1281DF | Neomante | 1281 | Transformadores2D | GUAYACAN 66/23-13.2KV 12.5MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043636 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-16 12:41 | 2022-05-16 16:01 |  |  |  | DF | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.- Se activó la alarma "baja presión SF6 52CT1". 2.- Se verificó en la subestación que la alarma es real y el nivel de SF6 es bajo. |  |  | -5 | 1 | 0
#N/A | Transformadores3D117 | Transformadores3D117RO | Neomante | 117 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042566 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 15:30 | 2022-05-17 |  | 2022-05-16 16:03 |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará migración de la unidad de reserva del ATR 220/110/60 N°1 en S/E Agua Santa. La unidad de reserva del ATR se encuentra desconectada en potencia por lo que no es necesario desconectar. Una vez realizada la migración a nivel de control, la unidad queda indisponible hasta la puesta en servicio de la etapa N°1 del proyecto de ampliación de S/E Agua Santa NUP 888. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D159 | Transformadores2D159RO | Neomante | 159 | Transformadores2D | GUAYACAN 66/23-13.2KV 12.5MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037372 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 08:59 | 2022-05-16 19:10 | 2022-05-16 16:01 |  | S | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite, riesgos mínimos aminorados por procedimiento de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D117 | Transformadores3D117RO | Neomante | 117 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042462 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 16:03 | 2022-05-17 23:03 |  | 2022-05-17 17:01 |  | RO | 24.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Maitencillo, Trabajos previos correspondiente a cambio de URT, Actividad de levantamiento en Sala de Control y Protecciones SSGG 220kV y Caseta Paño J2-J8: Inspección, levantamiento de arquitectura existente. Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Caseta paños J2-J8 en Patio 220 kV. Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Sala de Control y Protecciones SSGG 220 kV Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042462 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 16:03 | 2022-05-17 23:03 |  | 2022-05-17 17:01 |  | RO | 24.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Maitencillo, Trabajos previos correspondiente a cambio de URT, Actividad de levantamiento en Sala de Control y Protecciones SSGG 220kV y Caseta Paño J2-J8: Inspección, levantamiento de arquitectura existente. Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Caseta paños J2-J8 en Patio 220 kV. Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Sala de Control y Protecciones SSGG 220 kV Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107RO | Neomante | 107 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042462 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 16:03 | 2022-05-17 23:03 |  | 2022-05-17 17:42 |  | RO | 25.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Maitencillo, Trabajos previos correspondiente a cambio de URT, Actividad de levantamiento en Sala de Control y Protecciones SSGG 220kV y Caseta Paño J2-J8: Inspección, levantamiento de arquitectura existente. Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Caseta paños J2-J8 en Patio 220 kV. Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Sala de Control y Protecciones SSGG 220 kV Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | BOLERO 220/33 KV 100MVA 1 | HELIO ATACAMA TRES SPA | Desconexión / Intervención | 2022042530 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-16 18:23 | 2022-05-17 05:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer la modificación de ajustes en relés de protección de 220 kV indicados en el documento "EE-ES-2020-0857-R1-PV Bolero_ECAP" actualmente validado por CEN. Este ajuste considera pruebas SAT con maleta omicron y apertura efectiva del interruptor de poder asociado al paño a intervenir. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1; 89JT1-1; 89JT1-2; 52ET3; 52E7; 52E3: 52E2; 52E4; 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 0
1546 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429DP | Neomante | 1429 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041469 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-16 21:16 | 2022-05-17 01:51 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Durante los trabajos se perderán comunicaciones por 10 minutos en 3 oportunidades. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D902 | Transformadores3D902DP | Neomante | 902 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042054 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-17 08:37 | 2022-05-17 18:20 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidades en banco ATR6, Ingresa al servicio unidad ATR6 U2 y se retira del servicio unidad ATR6 U3. Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa o B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Instalar equipos de puesta a tierra en las bajadas de PRJT6-, en bushing lado 500 kV unidad ATR5/6 (Reserva), en bushing lado 220 kV unidad ATR5/6 (Reserva), en bushing 66kV Bco. ATR6 (Sala de mufas), en bushing 66kV ATR5/6 Reserva. (Sala de mufas) 02 Pértigas y en las bajadas de TCKT6 y PRKT6. |  |  | 0 | 0 | 1
127 | Transformadores2D102 | Transformadores2D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores2D | MOCHO 110/23 KV 50MVA T1 | CUMBRES SPA | Desconexión / Intervención | 2022042240 | externo | Programada | Desconexión | 2022-05-17 08:51 | 2022-05-17 18:26 |  |  |  | DP_E | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la S/E Mocho y sus paños asociados por trabajos en la línea de 110 kV Mantilhue Mocho propiedad de STS, solicitud relacionada 2022033074. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D902 | Transformadores3D902RO | Neomante | 902 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032871 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-19 14:31 | 2022-06-11 18:00 | 2022-05-17 18:20 |  | S | RO | 599.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: 1) Desvinculación a nivel primaria, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT4.,4) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,.--Nota: Paño JT4 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT4 . . |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D2658 | Transformadores3D2658RO | Neomante | 2658 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042320 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-17 09:02 | 2022-05-23 17:32 |  | 2022-05-18 11:06 |  | RO | 26.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de cables BT, S/E Diego de Almagro - Normalización ATR3/ATR4: Tendido, Conexionado, Pruebas de Aislación y Punto a Punto de Cables de Baja Tensión de nuevos TT.CC. Paño JT3. (No se considera conexionado a gabinetes ni tableros en explotación),Nota: Se realizará perforación en canaleta existente para ingreso de ductos y cables. Finalizado el trabajo se realizará sellado y limpieza en la zona de trabajo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
1656 | Transformadores2D20 | Transformadores2D20DP | Neomante | 20 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041561 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-17 09:58 | 2022-05-17 18:04 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DF | Neomante | 350 | Transformadores2D | CENTRAL ELEVADORA CANELA II 220/12KV 63MVA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043980 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-17 10:33 | 2022-05-17 12:24 |  |  |  | DF | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Se debe desconectar PE Canela II |  |  | 0 | 1 | 0
1244 | Transformadores2D28 | Transformadores2D28FE | Neomante | 28 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001834 | externo |  |  | 2022-05-17 12:36 | 2022-05-17 12:41 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con O. A. Cto 1 110 kV Cerro Navia Renca y Barra 110 kV N°1 SE Renca pertenecientes a Enel Tx. | Relacionado con O. A. Cto 1 110 kV Cerro Navia Renca y Barra 110 kV N°1 SE Renca pertenecientes a Enel Tx. |  | 0 | 0 | 0
506 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338DF | Neomante | 338 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Informe Fallas | 2022001835 | interno |  |  | 2022-05-17 16:56 | 2022-05-17 17:45 |  |  |  | DF | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | 16:56 hrs. Abiertos interruptores 52B222 y 52CT1 lado alta y baja tensión del transformador T1 en SE 404. |  | Operación 86T del transformador T1 SE 404 por falla a tierra en lado baja (4,16 kV) debido a la puesta en servicio del motor N° 3 de correa 103 CH. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1692 | Transformadores3D1692RO | Neomante | 1692 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042450 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-17 17:01 | 2022-05-18 19:55 |  |  |  | RO | 26.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Maitencillo, Trabajos previos correspondiente a cambio de URT, Actividad de levantamiento en Caseta Paños J5-J6-J9-J10 y Sala de Control y Protecciones SSGG 110 kV: Inspección, levantamiento de arquitectura existente. Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Barra 110 kV-Vallenar o Barra 13,2 kV-Vallenar o Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar o Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Caseta paños J5-J6-J9-J10, Sala de Control y Protecciones SSGG 110 kV. Señalizar y/o Delimitar la zona detrabajo. |  |  | -12 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042450 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-17 17:01 | 2022-05-18 19:55 |  |  |  | RO | 26.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Maitencillo, Trabajos previos correspondiente a cambio de URT, Actividad de levantamiento en Caseta Paños J5-J6-J9-J10 y Sala de Control y Protecciones SSGG 110 kV: Inspección, levantamiento de arquitectura existente. Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Barra 110 kV-Vallenar o Barra 13,2 kV-Vallenar o Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar o Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Caseta paños J5-J6-J9-J10, Sala de Control y Protecciones SSGG 110 kV. Señalizar y/o Delimitar la zona detrabajo. |  |  | -12 | 0 | 0
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107DP | Neomante | 107 | Transformadores2D | BOLERO 220/33 KV 100MVA 2 | HELIO ATACAMA TRES SPA | Desconexión / Intervención | 2022042578 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-17 17:42 | 2022-05-17 23:26 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer la modificación de ajustes en relés de protección de 220 kV indicados en el documento "EE-ES-2020-0857-R1-PV Bolero_ECAP" actualmente validado por CEN. Este ajuste considera pruebas SAT con maleta omicron y apertura efectiva del interruptor de poder asociado al paño a intervenir. Condiciones requeridas: Abierto 52JT2; 89JT2-1; 89JT2-2; 52ET4; 52E6; 52E5: 52E1; 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 1
1547 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430DP | Neomante | 1430 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041562 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-17 21:02 | 2022-05-18 02:42 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Durante los trabajos se perderán comunicaciones por 10 minutos en 3 oportunidades. |  |  | 0 | 0 | 1
813 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829DF | Neomante | 829 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022044333 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-17 21:28 | 2022-05-17 22:45 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E 404: Abierto y a disposicion 89B222-1 y 52B222. |  |  | 0 | 1 | 0
1530 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Neomante | 1692 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041577 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-17 22:04 | 2022-05-18 05:57 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041578 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-17 22:04 | 2022-05-18 05:57 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332FE | Neomante | 332 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001839 | externo |  |  | 2022-05-17 23:17 | 2022-05-18 01:00 |  |  |  | FE | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Interrupción LAT Los Buenos Aires - Nahuelbuta (52B2). Propiedad de CGE . Dejando sin energía S/E Negrete . Clientes Afectados: 15443 Clientes recuperados: 9558 (63%) a las 23:59hrs. Carga: 5.3MW . Total Generación afectada 1.3 MW. A las 01:00 hrs . Se abre 89BL1 S/E Negrete Por maniobras de recuperación desde Nahuelbuta . Distancia de falla según lo informado por CGE esta en tramo línea 66kV Buenos Aires - Negrete. |  | Interrupción LAT Los Buenos Aires - Nahuelbuta (52B2). Propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855RO | Neomante | 855 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022041835 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 09:01 | 2022-05-18 13:01 |  |  |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022041837 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 09:01 | 2022-05-18 13:01 |  |  |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037413 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 09:05 | 2022-05-18 20:13 |  |  |  | RO | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite, riesgos mínimos aminorados por procedimiento de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D676 | Transformadores3D676DP | Neomante | 676 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042513 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-18 09:12 | 2022-05-18 15:47 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal Melado: Mantenimiento a protecciones 87T y 21/21N de paño HT de Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-C. Melado.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-C. Melado.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Canal Melado, Delimitación de zona de trabajo.- Block de Prueba CA y CC 87T y 21/21N Pasar a Test durante Pruebas Se trabajara de manera alternada |  |  | 0 | 0 | 1
1075 | Transformadores2D207 | Transformadores2D207DP | Neomante | 207 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041582 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-18 10:03 | 2022-05-18 17:14 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048DP | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12KV 22.4MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041742 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-18 10:07 | 2022-05-18 19:00 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
198 | Transformadores2D908 | Transformadores2D908RO | Neomante | 908 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 40MVA 1 | ALBA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042825 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 10:28 | 2022-05-18 18:35 |  |  |  | RO | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociadas 2022042822. (SODI 38 de ALBA, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 75MVA 2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2022042828 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-18 10:28 | 2022-05-18 18:35 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociada 2022042826 (SODI 61 de RIO ALTO, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368RO | Neomante | 1368 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022043257 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 10:48 | 2022-05-18 15:39 |  |  |  | RO | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar: Subestación Laguna Seca no reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1568 | Transformadores3D1568RO | Neomante | 1568 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042482 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 11:06 | 2022-05-24 18:00 |  |  |  | RO | 150.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de protocolos nuevos Equipos primarios., S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas a nivel Primario de nuevos TT.CC. Paño JT3: Razón de transformación TT/CC. Polaridad. Pruebas de curva de saturación (solo TT/CC). Pruebas de Resistencia de Aislación. Factor de Potencia. Resistencia de Devanado. Prueba de Resistencia de Contacto y Pruebas Dieléctricas HI-POT.,Nota: No se intervendrán equipos en explotación. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -22 | 0 | 0
1656 | Transformadores2D20 | Transformadores2D20RO | Neomante | 20 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041992 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 12:24 | 2022-05-18 13:24 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | (PT 2022-02313 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1206 | Transformadores2D1400 | Transformadores2D1400RO | Neomante | 1400 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/24-13.8KV 5MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042010 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 15:12 | 2022-05-18 15:57 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | (PT 2022-02314 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
615 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074DP | Neomante | 1074 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043559 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 05:14 | 2022-05-20 14:19 |  |  |  | DP | 33.0833 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA LA DESCONEXION DEL TRASFORMADOR DE LA SE PARA LO CUAL SE DEBERAN ABRIR DE LOS DISPOSITIVOS 52HT1, 89HT1-1 Y EL 52CT1, LOS CONSUMOS ASOCIADOS A LA BARRA DE 13,8 (52CT1) SERAN TRASPASADOS. LA MANTENCION PREVENTIVA AL CAMBIADOR DE TAPS ASEGURARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL DISPOSITIVO. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491DP | Neomante | 1491 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022043144 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 08:00 | 2022-05-19 19:19 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: SE Hamburgo Sur Abierto 52BT1 SE Hamburgo Sur Abierto y Bloqueado 89BT1-1 SE Hamburgo Sur Abierto y Bloqueado 89BT1-1T SE Hamburgo Sur Abierto, carro retirado y bloqueado 52DT1 |  |  | 0 | 0 | 1
1429 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546DP | Neomante | 1546 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022043908 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 08:00 | 2022-05-19 19:19 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con la solicitud de desconexión N°2022043270 |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666DP | Neomante | 1666 | Transformadores2D | CENTRAL LOMA LOS COLORADOS 110/23KV 25MVA | KDM ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041498 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 08:11 | 2022-05-19 19:30 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D623 | Transformadores3D623RO | Neomante | 623 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041502 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-19 08:15 | 2022-05-19 18:04 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,1) Ingreso de camión para montaje de nuevo interruptor 52JT4.,2) Montaje de nuevas estructuras, interruptor (Polos A, B, C y accesorios).,3) Paño JT4 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52JT4 . |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042833 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 08:22 | 2022-05-19 09:16 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Cambio de unidad (Normalización al servicio de Unidad N° 2). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | Transformadores2D101 | Transformadores2D101DP | Neomante | 101 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022043909 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 08:42 | 2022-05-19 19:19 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con la solicitud de desconexión N°2022043270 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D1664 | Transformadores3D1664DP | Neomante | 1664 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043472 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 09:21 | 2022-05-19 11:20 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal Melado: Mantenimiento normal a 4 ventiladores del Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-C. Melado o SS.AA. C.A. C. Melado.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación C. Melado, Delimitación de zona de trabajo.- ITE Ventiladores a disposición del jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 1
1075 | Transformadores2D207 | Transformadores2D207RO | Neomante | 207 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043752 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-19 10:05 | 2022-05-19 10:37 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Vallenar: Desbloqueo de Protección GE T60 y normalización de vía de apertura sobre 52HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Protección GE T60 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705RO | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043752 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-19 10:05 | 2022-05-19 10:37 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Vallenar: Desbloqueo de Protección GE T60 y normalización de vía de apertura sobre 52HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Protección GE T60 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706DP | Neomante | 706 | Transformadores2D | ANGOL 66/66KV 50MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043669 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 11:03 | 2022-05-19 15:23 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
532 | Transformadores3D83 | Transformadores3D83DP | Neomante | 83 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043471 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 11:20 | 2022-05-19 13:04 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal Melado: Mantenimiento correctivo a desconectador 89JT, por desajuste del mecanismo en el cierre que impide la correcta penetración de los contactos principales; Pruebas de cierre/apertura. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: No reconectar interruptor 52J1 y 52J2 de S/E Canal Melado.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV-C. Melado Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación C. Melado, Delimitación de zona de trabajo.- Interruptor 52JT Abierto y Switch desconectador 89JT en posición Desconectado o Local a disposición del jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | Transformadores3D207 | Transformadores3D207DP | Neomante | 207 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022043549 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 13:12 | 2022-05-22 17:58 |  |  |  | DP | 76.7667 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se verán afectadas ya que seguirán alimentandose de Transformadores N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DF | Neomante | 70 | Transformadores3D | PELLETS 110/4.16/13.8KV 22.4MVA 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045005 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-19 13:52 | 2022-05-19 16:15 |  |  |  | DF | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realizará con sistema desenergizado y aislado para evitar exposición a personas en normalizar condición de recalentamiento shield. |  |  | 0 | 1 | 0
331 | Transformadores3D71 | Transformadores3D71DP | Neomante | 71 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041505 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-20 09:31 | 2022-05-20 14:57 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de protocolos nuevos Equipos primarios., S/E Cardones Patio 220 kV: Medidas eléctricas finales de protocolo y toma de muestras de aceite al ATR ACEC #1 154/110/13,8 kV, después de fin de proceso de regeneración; retiro de mangueras de aceites que comunican la cuba de ATR ACEC #1 con la máquina de Regeneración, conforme al procedimiento de trabajo adjunto. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 154 kV en la conexión superior del pararrayos - 3 tierras tierras monopolares 220 kV Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 110 kV en la conexión superior del pararrayos - 3 tierras tierras monopolares 110 kV Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 13,2 kV - 3 tierras tierras monopolares 13,2 kV |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022043615 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-20 14:26 | 2022-05-20 18:43 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | La cargas no se verán afectadas ya quedarán alimentadas desde transformadores N° 2 y 3. |  |  | 0 | 0 | 1
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042407 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-20 22:45 | 2022-05-21 05:26 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Proyecto de ampliación SCUM. Verificación de enclavamiento en desconectadores de 500 kV ( 89KT1-1 / 89KT1R-1 / 89KT1-2 / 89KT1R-2 /89KT1-3 / 89KT1R-3 / 89KT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 220 kV ( 89JT1-1 / 89JT1R-1 / 89JT1-2 / 89JT1R-2 /89JT1-3 / 89JT1R-3 / 89JT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 66 kV ( 89BT1-11 / 89BT1-12 / 89BT1-21 / 89BT1-22 / 89BT1-31 / 89BT1-32 / 89BT1R-11 / 89BT1R-12 / 89BT1R-13 / 89BT1R-21 / 89BT1R-22 / 89BT1R-23 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de NEUTRO ( 89T1-1N / 89T1-2N / 89T1-3N / 89T1R-N ). Al realizar el update de la estación IEC 61850 en los servidores SICAM PAS se perderá de forma intermitente la comunicación de toda la subestación por 5 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042974 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-21 01:15 | 2022-05-21 13:20 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | La totalidad de los consumos serán respaldados a través de redes de media tensión hacia S/E Hospital y S/E Buin. |  |  | 0 | 0 | 1
888 | Transformadores2D270 | Transformadores2D270DP | Neomante | 270 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044853 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-21 01:16 | 2022-05-21 13:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos finales afectados. Trabajos asociado a SD 2022042974 |  |  | -1 | 0 | 0
1505 | Transformadores3D270 | Transformadores3D270DF | Neomante | 270 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045539 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-21 05:16 | 2022-05-21 07:47 |  |  |  | DF | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Clientes afectados: Alimentador Pampino de CGE con 6338 clientes y 6 MW de potencia aproximadamente y Alimentador Carmelo de Aguas del Altiplano con 1.5 MW de potencia aproximadamente. Barra Nº1 110 kV S/E Pozo Almonte queda alimentada desde Barra Nº2 110 kV mediante maniobra de enmalle a través de "anillo interno" entre paños H2 y H3 (posteriormente se cerrará 89HS) Condiciones requeridas:  S/E Pozo Almonte 89JT2-1 Abierto y bloqueado.  S/E Pozo Almonte 89JT2-2 Abierto y Bloqueado.  S/E Pozo Almonte 89JT2-3 Abierto y Bloqueado.  S/E Pozo Almonte 89 HT2-1 Abierto y Bloqueado.  S/E Pozo Almonte 89 HT2-2 Abierto y Bloqueado  S/E Pozo Almonte 89 CT2-1 Abierto y Bloqueado  S/E Pozo Almonte 89 CT2 -2 Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 1 | 0
587 | Transformadores2D319 | Transformadores2D319RO | Neomante | 319 | Transformadores2D | MACHALI 66/15KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044339 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-21 06:16 | 2022-05-21 15:50 |  |  |  | RO | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad operacional debido a la desconexión del circuito 1 de la LT Punta de Cortés - Cachapoal (2022044339) se requiere transferir los consumos de SE Machalí hacia el paño B5 de SE Rancagua, condición que permanecerá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
167 | Transformadores2D134 | Transformadores2D134DP | Neomante | 134 | Transformadores2D | TALCA 66/13.8 10MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043960 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-21 07:58 | 2022-05-21 11:51 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como de cierre del desconectador 89BT3 se requiere orden de precaución sobre barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D722 | Transformadores3D722RO | Neomante | 722 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041510 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-21 08:08 | 2022-05-21 10:23 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas cercano al patio de A.T., S/E Cardones Patio 220 kV: Retiro de faena, una vez terminado el proceso de regeneración de aceite en ATR ACEC #1 154/110/13,8 kV, incluye el retiro de máquina de regeneración, generador eléctrico con su respectiva puesta a tierra y baños químicos.- ,Nota: Camión a utilizar no cruzará canaletas de cables. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Como último trabajo de finalización de la faena se procederá al retiro de malla dorman, conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022043590 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-21 12:16 | 2022-05-21 16:59 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se verán afectadas ya que suministro lo proporcionaran Transformadores N° 1 y 3 de S/E Los Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69RO | Neomante | 69 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044784 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-22 10:59 | 2022-05-22 15:53 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reparación de conductores de cables de control dañados en trincheras del Patio 154kV. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa o Paño Transformación AT01-Charrúa o Paño Línea LA10, CHA-Concepción o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LA06, CHA-Chillán o Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco o Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa o Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa o SS.AA. C.A. Charrúa o Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa o Paño A4 (central Yungay) o Paño A9 (Los Angeles). Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87B1 de 154 KV Bloqueada y Protección 87B2 de 154 KV Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044784 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-22 10:59 | 2022-05-22 15:53 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reparación de conductores de cables de control dañados en trincheras del Patio 154kV. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa o Paño Transformación AT01-Charrúa o Paño Línea LA10, CHA-Concepción o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LA06, CHA-Chillán o Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco o Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa o Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa o SS.AA. C.A. Charrúa o Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa o Paño A4 (central Yungay) o Paño A9 (Los Angeles). Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87B1 de 154 KV Bloqueada y Protección 87B2 de 154 KV Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 0
806 | Transformadores2D133 | Transformadores2D133DF | Neomante | 133 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | Informe Fallas | 2022001927 | interno |  |  | 2022-05-22 15:09 | 2022-05-25 17:47 |  |  |  | DF | 74.6333 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptores del transformador principal a causa de falla en reactor zig zag lado 33 kV |  | Apertura transformador principal debido a falla en el reactor zig zag en lado de 33 kV | 0 | 0 | 0
1728 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359RO | Neomante | 3359 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039006 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-23 08:48 | 2022-05-23 11:10 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Para ésta faena se solicitarán las siguientes condiciones operacionales: En S/E Parinacota: Bloqueo de la Reconexión en el Paño 52B2 Chinchorro. En S/E Chinchorro : Señalización de no Reconexión del 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
589 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DF | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001887 | interno |  |  | 2022-05-23 08:56 | 2022-05-23 08:57 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Sin comentario | En investigación |  | 0 | 0 | 0
589 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DF | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001887 | interno |  |  | 2022-05-23 08:56 | 2022-05-23 08:57 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentario | En investigación |  | 0 | 0 | 0
1115 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DF | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12,5KV 12/16/20/22,4MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001887 | interno |  |  | 2022-05-23 08:56 | 2022-05-23 08:57 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Sin comentario | En investigación |  | 0 | 0 | 0
1625 | Transformadores2D2682 | Transformadores2D2682FE | Neomante | 2682 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Informe Fallas | 2022001909 | externo |  |  | 2022-05-23 08:56 | 2022-05-23 08:57 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Transformador N°4 de propiedad de Transmisora Eléctrica Cordillera Spa. queda sin tensión |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837FE | Neomante | 837 | Transformadores2D | ALTO BONITO 115/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001880 | externo |  |  | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:09 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del Transformador TF T11 S/E Melipulli dejando sin energía SS/EE Alto Bonito , El Empalme y Calbuco . Coincidente con el cierre del 52HT S/E Molinos por ingreso central Trapen |  | Interrupción del Transformador TF T11 S/E Melipulli dejando sin energía SS/EE Alto Bonito , El Empalme y Calbuco . Coincidente con el cierre del 52HT S/E Molinos por ingreso central Trapen. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1292 | Transformadores3D1292FE | Neomante | 1292 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001940 | externo |  |  | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:09 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del Transformador TF T11 S/E Melipulli dejando sin energía SS/EE Alto Bonito , El Empalme y Calbuco . Coincidente con el cierre del 52HT S/E Molinos por ingreso central Trapen. |  | Interrupción del Transformador TF T11 S/E Melipulli dejando sin energía SS/EE Alto Bonito , El Empalme y Calbuco . Coincidente con el cierre del 52HT S/E Molinos por ingreso central Trapen. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D174 | Transformadores2D174FE | Neomante | 174 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 12.5MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2022001911 | externo |  |  | 2022-05-23 10:26 | 2022-05-24 17:17 |  |  |  | FE | 30.85 | 0 | 0 | 0 | No aplica para la distribuidora. |  | Interrupción no programada debido a falla en instalaciones a nivel de Transmisión (sobrecarga) | 0 | 0 | 0
749 | Transformadores2D670 | Transformadores2D670DP | Neomante | 670 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044455 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-23 15:12 | 2022-05-23 16:53 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas, no presentan vertimientos, disponibilidad de UG1. |  |  | 0 | 0 | 1
734 | Transformadores3D33 | Transformadores3D33RO | Neomante | 33 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022044794 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-23 15:33 | 2022-05-23 19:30 |  |  |  | RO | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los siguientes interruptores: S/E Escondida 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Neomante | 295 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042848 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-23 23:13 | 2022-05-25 00:01 |  |  |  | DP | 24.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SD N°2022041847. Finalizado los trabajos de la extensión de Barra N°1 de 500kV, se realizarán las maniobras de desconexión del ATR N°1. Condiciones operacionales requeridas: SCUM: Abierto Paños K8 - K9 - J1-J2 de S/E Cumbre. Luego de realizada la energización de la Barra N°1 500kV, Se conectará ATR N°1. Trabajos de ampliación SCUM correspondiente al Proyecto NUP1909. Guía de maniobras NUP 1909 documento: pi-chl-80.0025-030_guia_de_maniobra_atr2_cumbre_nup_1909.pdf (aprobado por el CEN). |  |  | 0 | 0 | 1
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DF | Neomante | 351 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022046099 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-24 00:24 | 2022-05-24 14:49 |  |  |  | DF | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | No existirán cargas afectadas ya que planta se encontrara en mantenimiento y cargas esenciales serán respaldadas por transformador transformadores2d - SAG 2 66/4.16KV 20MVA 2 |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores3D977 | Transformadores3D977RO | Neomante | 977 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045191 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-24 05:36 | 2022-05-24 18:00 |  |  |  | RO | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043976 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-24 10:23 | 2022-05-24 17:30 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512RO | Neomante | 512 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 22.5MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046156 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-05-24 11:05 | 2022-05-24 11:43 |  |  |  | RO | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1748 | Transformadores2D97 | Transformadores2D97RO | Neomante | 97 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG1A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045120 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-24 13:52 | 2022-05-24 17:55 |  |  |  | RO | 4.05 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-1A, 52D1-10. |  |  | 0 | 0 | 0
1557 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436RO | Neomante | 1436 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG1B | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045131 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-24 13:52 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-1B, 52D1-32. |  |  | 0 | 0 | 0
1584 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437RO | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TV1C | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045141 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-24 13:52 | 2022-05-24 17:55 |  |  |  | RO | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Sin información. |  |  | 0 | 0 | 0
1583 | Transformadores2D1440 | Transformadores2D1440DP | Neomante | 1440 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045250 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-24 23:32 | 2022-05-25 05:27 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar microcorte a los consumos de S/E Licantén, para las maniobras de respaldo hacia Cto Docamávida de S/E Hualañé, vía MT. Microcorte se realizará tanto en las maniobras de desconexión como en la normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
325 | Transformadores3D303 | Transformadores3D303DP | Neomante | 303 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042865 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-25 00:32 | 2022-05-25 07:31 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SD N°2022042857. Finalizado los trabajos de la extensión de Barra N°2 de 500kV, se realizarán las maniobras de desconexión del ATR N°1. Condiciones operacionales requeridas: SCUM: Abierto Paños K8 - K9 - J1-J2 de S/E Cumbre. Luego de realizada la energización de la Barra N°2 500kV, Se conectará ATR N°1. Trabajos de ampliación SCUM correspondiente al Proyecto NUP1909. Guía de maniobras NUP 1909 documento: pi-chl-80.0025-030_guia_de_maniobra_atr2_cumbre_nup_1909.pdf (aprobado por el CEN). |  |  | 0 | 0 | 1
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045726 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-25 00:59 | 2022-05-25 04:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador 89BT1 se requiere orden de precaución de no reconectar barra de 66kV de SE Licanten. |  |  | -2 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369FE | Neomante | 369 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001922 | externo |  |  | 2022-05-25 07:04 | 2022-05-25 10:41 |  |  |  | FE | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla línea 110 kV Río Toltén - Cunco, propiedad de PALMUCHO. | 0 | 0 | 0
325 | Transformadores3D303 | Transformadores3D303RO | Neomante | 303 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045192 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 05:00 | 2022-05-25 16:25 | 2022-05-25 07:31 |  |  | RO | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D2547 | Transformadores3D2547RO | Neomante | 2547 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044092 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 07:53 | 2022-05-25 18:43 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4,Configuración de disparo por bobina 1, Bobina 2 en equipos de protección diferencia 87T Sistema 1 por cambio de nuevo interruptor 52JT4.,Lugar a intervenir: S/E Pan de Azúcar; Sala de Control, Protección y Servicios Auxiliares, Armario de Control y Protecciones JT4 y Gabinete de Control JT4.,Nota: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 34765 /Trabajo 84535) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 1. Bloqueo de trip sobre 52JT4-52HT4 Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 /Trabajo 84535 Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 1. Bloqueo de trip 50BF a unidad de bahía 87B/JT4 220KV Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 /Trabajo 84535 Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 1. Bloqueo de trip 50BF a 87B 110KV Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 /Trabajo 84535 Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 1. Bloqueo de trip 86T4 Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 /Trabajo 84535 |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044094 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 07:53 | 2022-05-25 18:43 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de Control por Cambio de Interruptor, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,1) Desvinculación a nivel de control de los circuitos de alimentación Vcc para normalización de polaridades Sistema 1.,Nota: Lugares a intervenir, Armario de Control y Protecciones paño JT4 en sala. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Fusibles y/o ITE de Vcc y Vca A disposición del Jefe de Faena Señalizada y delimitada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Protección Sistema 1 Bloqueada Bloqueo realizado por Transelec PMTDI 34765 AT 84535. |  |  | -1 | 0 | 0
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | CENTRAL LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | Desconexión / Intervención | 2022044483 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-25 08:25 | 2022-05-25 10:19 |  |  |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación Transformador de Poder S/E La Cebada: Abiertos 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3, 52E3, 89E3. |  |  | 0 | 0 | 1
1157 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236RO | Neomante | 1236 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG2A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045382 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 08:47 | 2022-05-25 12:44 |  |  |  | RO | 3.95 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-2A, 52D2-50. |  |  | 0 | 0 | 0
1354 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG2B | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045385 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 08:47 | 2022-05-25 12:42 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-2B, 52D2-72. |  |  | 0 | 0 | 0
1556 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439RO | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TV1C | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045387 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 08:47 | 2022-05-25 12:42 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Sin información. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1440 | Transformadores3D1440RO | Neomante | 1440 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044091 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 09:15 | 2022-05-25 18:43 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT4: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #1 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 34440 trabajo 83991 y PMTDI 34442 AT 83993 (Siemens). - - 2) Siemens realizará la normalización de las polaridades del Sistema 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 Bloqueo de trip a 52JT4 y 52HT4 Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT4 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B 110kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 Bloqueo TRIP sobre 86T4. |  |  | -5 | 0 | 0
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 230/23KV 40MVA 1 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043399 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-25 10:22 | 2022-05-26 17:42 |  |  |  | DP | 31.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere mantención por recomendación de fabricante. Se realizará mantenimiento preventivo al CDBC. Consumo de Anglo American abastecidos por ATR 2 y ATR 3. Puntos a considerar: 1- Se instalarán tierras provisionales entre bushing de ATR lado 220kV y 52JT1 . 2- Se instalarán tierras provisionales entre bushing de ATR lado 23kV y 52DT1. 3- Se bloquearán los Trips del ATR hacia el relé maestro 86T (Buchholz, Sobrepresión, Imágenes térmicas). Condiciones operacionales requeridas: SE Las Tórtolas: Abierto 52JT1 y 52DT1 - Abierto y Bloqueado 89JT1-1 y 89DT1-1. Trabajos bajo ID: 2021001281 (MPB) - Suspendido por malas condiciones climáticas el 26-04-2022. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV 36MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022045036 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 10:49 | 2022-05-25 15:02 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Chimborazo: No reconectar el 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560RO | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022045039 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 10:49 | 2022-05-25 15:02 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Chimborazo: No reconectar el 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1399 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022045041 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 10:49 | 2022-05-25 15:02 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Chimborazo: No reconectar el 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D2621 | Transformadores3D2621DP | Neomante | 2621 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042076 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-25 10:54 | 2022-06-03 18:42 |  |  |  | DP | 223.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Charrúa: Pasivación ATR6 Unidad 3, equipo desenergizado. Restricciones: Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: ajo. Bloqueos del jefe de faena: Bushing 500 KV ATR6 Unidad 3, en Bushing 220 KV ATR6 Unidad 3 y Bushing terciario 66 kV ATR6 Unidad 3. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044999 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 12:40 | 2022-05-25 16:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Extracción de muestras físico-químico y Cromatográfico a cuba ATR3 y unidad de reserva. Extracción de muestras físico-químico a CTBC ATR3 y unidad de reserva. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | -14 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369RO | Neomante | 369 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046653 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-05-25 14:27 | 2022-05-25 14:44 |  |  |  | RO | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Sin riesgo al sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
575 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356DF | Neomante | 356 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV 30MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001926 | interno |  |  | 2022-05-25 20:41 | 2022-05-25 21:38 |  |  |  | DF | 0.95 | 1 | 0 | 0 | Desbalance en corriente residual provoca operación de protección función 51N, se detecta polaridad invertida en conexionado del TC fase C. |  | polaridad invertida de un cable asociado al TC fase C lado 23 kv | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV 30MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Limitaciones | 2022000972 |  |  |  | 2022-05-25 21:37 | 2022-06-14 08:56 | 2022-05-25 21:38 | 2022-05-26 00:35 |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de función 51N de protección del transformador de forma preventiva y temporal para dejar equipo en observación por parte de especialistas |  |  | -1 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650DP | Neomante | 1650 | Transformadores2D | MAHNS 66/15KV 15MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041743 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-26 00:35 | 2022-05-26 04:46 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | La carga del T2 será respaldada por el transformador T1 de la misma S/E Mahns. |  |  | 0 | 0 | 1
1644 | Transformadores2D3032 | Transformadores2D3032DP | Neomante | 3032 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046017 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-26 00:38 | 2022-05-26 22:00 |  |  |  | DP | 21.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV 30MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Limitaciones | 2022000972 |  |  |  | 2022-05-25 21:37 | 2022-06-14 08:56 | 2022-05-26 04:46 |  | S | RO | 460.1667 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de función 51N de protección del transformador de forma preventiva y temporal para dejar equipo en observación por parte de especialistas |  |  | -1 | 0 | 0
975 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901DP | Neomante | 901 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045258 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-26 01:24 | 2022-05-26 05:51 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se perderán las comunicaciones con SCADA por 5 minutos aproximadamente en 3 oportunidades durante el transcurso del trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
594 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361DP | Neomante | 361 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045259 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-26 01:24 | 2022-05-26 05:51 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se perderán las comunicaciones con SCADA por 5 minutos aproximadamente en 3 oportunidades durante el transcurso del trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D956 | Transformadores3D956RO | Neomante | 956 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043143 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-26 02:33 | 2022-05-26 07:30 |  |  |  | RO | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Documentos relacionados: Guía de maniobras NUP 1909 documento: pi-chl-80.0025-030_guia_de_maniobra_atr2_cumbre_nup_1909.pdf ECAP aprobado por el CEN: EC-80.025-SE-CUM-GE-ES-007-_3 |  |  | 0 | 0 | 0
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487DP | Neomante | 487 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043892 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-26 07:17 | 2022-05-26 17:49 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. Trabajos asociados a SD 2022042652 |  |  | 0 | 0 | 1
263 | Transformadores3D241 | Transformadores3D241RO | Neomante | 241 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045193 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-26 07:26 | 2022-05-26 14:48 |  |  |  | RO | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043153 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-26 08:53 | 2022-05-26 16:02 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER, mantenimiento reducido reactor seco 1 y 2, F1, F2, F3 (UO S842350Y). Mantenimieto reducido 52CR (UO S810150Y). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en cables mufas lado 13 kV del ATR3. . . |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D698 | Transformadores3D698RO | Neomante | 698 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044072 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-26 09:34 | 2022-05-26 17:21 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT4: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #2 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 34441 trabajo 83992 y PMTDI 34442 AT 83994 (Siemens). - - 2) Siemens realizará la normalización de las polaridades del Sistema 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2 Bloqueo de trip a 52JT4 y 52HT4 Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT4 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B 110kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2 Bloqueo TRIP sobre 86T4 |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044074 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-26 09:34 | 2022-05-26 17:21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de Control por Cambio de Interruptor, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,1) Desvinculación a nivel de control de los circuitos de alimentación Vcc para normalización de polaridades Sistema 2.,Lugares a intervenir: Sala de Control y Protección de S/E Pan de Azúcar 220 kV, Armario de Control JT4, Armario de Protección JT4 y Armario de SS.AA C.A y C.C. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Fusibles y/o ITE de Vcc y Vca // Sistema 2 A disposición del Jefe de Faena Señalizada y delimitada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2. Bloqueada Bloqueo realizado por Transelec PMTDI 34765 AT 84540. |  |  | -1 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044073 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-26 09:42 | 2022-05-26 17:21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,Configuración de disparo por bobina 1, bobina 2 en equipos de protección diferencial 87T Sistema 2 por cambio de nuevo interruptor 52JT4.,Lugar a intervenir: S/E Pan de Azúcar; Sala de Control, Protección y Servicios Auxiliares, Armario de Control y Protecciones JT4 y Gabinete de Control JT4.,NOTA: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 34765 /Trabajo 84540) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 2. Bloqueo de trip sobre 52JT4-52HT4 Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 AT 84540 Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 2. Bloqueo de trip 50BF a unidad de bahía 87B/JT4 220KV Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 AT 84540 Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 2 Bloqueo de trip 50BF a 87B 110KV Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 AT 84540 Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 2 Bloqueo de trip 86T4 Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 AT 84540 |  |  | -1 | 0 | 0
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | NEGRETE 23/13.2KV 3MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039901 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-26 12:45 | 2022-05-26 14:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | PT N°2022-02199 registro interno STS. Sin pérdida de suministro, se transferirá carga a través de red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D405 | Transformadores3D405RO | Neomante | 405 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044122 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-26 22:21 | 2022-05-28 04:35 |  |  |  | RO | 30.2333 | 0 | 0 | 0 | Dado que se va a energizar desde 500kV a 220kV, y de acuerdo a la recomendación del Estudio EE-ES-2018-0605, las cuales siguen siendo validas y vigentes para el ATR2, es recomendable puentear los equipos de CCSS para evitar riesgo de resonancia, al menos de la Línea Cumbre – Nueva Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487DP | Neomante | 487 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046060 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-27 00:38 | 2022-05-27 06:00 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se perderán las comunicaciones con SCADA por 5 minutos aproximadamente en 3 oportunidades durante el transcurso del trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
1116 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046061 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-27 00:38 | 2022-05-27 06:00 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se perderán las comunicaciones con SCADA por 5 minutos aproximadamente en 3 oportunidades durante el transcurso del trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D955 | Transformadores3D955RO | Neomante | 955 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045194 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-27 05:23 | 2022-05-27 15:43 |  | 2022-05-27 11:52 |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | CENTRAL TOCOPILLA-AUTOTRAFO 220/110/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045615 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-27 08:49 | 2022-05-27 14:43 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | CONDICONES REQUERIDAS: GIS 220 kV Abiertos 52JAT2, Abiertos y bloqueados 89JAT2-1, 89JAT2-2, 89JAT2-3. Abierto 89JAT2-1T, 89JAT2-2T y 89JAT2-3T. GIS 110 kV Abierto 52HAT2. Abierto y bloqueados 89HAT2-1, 89HAT2-2 y 89HAT2-3. Abierto 89HAT2-1T, 89HAT2-2T y 89HAT2-3T. Abierto y retirado 52DAT2. A disposición jefe faenas ATR2. ENCARGADO MANIOBRA: Operador transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279DP | Neomante | 279 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 20MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046062 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-27 09:54 | 2022-05-27 14:32 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D893 | Transformadores3D893DP | Neomante | 893 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044981 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-27 11:52 | 2022-05-27 15:31 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: : Lavado de aislación de cadenas de anclaje 500kV sobre equipo Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 ATR3 y Unidad de reserva. Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -3 | 0 | 1
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369RO | Neomante | 369 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/24KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2022044579 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-27 12:53 | 2022-06-02 |  |  |  | RO | 131.1167 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2485 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Transformadores3D225 | Transformadores3D225RO | Neomante | 225 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045194 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-27 05:23 | 2022-05-27 15:43 | 2022-05-27 15:31 |  | S | RO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044071 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-27 21:57 | 2022-05-28 07:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,1) Alambrado y conexión de circuito de disparo bobina 1 y bobina 2 y contacto de salida unidad de bahía 87B Paño 52JT4. ,2) Configuración unidad de bahía paño y pruebas de contactos circuito de disparos bobina 1 y bobina 2.,3) Cableado y conexionado de circuitos de disparo bobina 1 y 2 en unidad de bahía paño 52JT4. ,4) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 1 y 2 del interruptor 52JT4 en el relé diferencial de barras de 220kV. ,5) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobina 1 y bobina 2 del interruptor 52JT4 en el relé diferencial de barras de 220kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Barra Sección 1- 87B 220 kV Bloqueo de ordenes de desanganche asociado a la Barra 1 Bloqueos serán ejecutados por personal de Transelec según trabajo #84576, PMTDI #34798 Subestación P. Azúcar, Barra Sección 2- 87B 220 kV Bloqueo de ordenes de desanganche asociado a la Barra 2 Bloqueos serán ejecutados por personal de Transelec según trabajo #84576, PMTDI #34798 |  |  | 0 | 0 | 0
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046065 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-28 00:30 | 2022-05-28 06:00 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487RO | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022000993 |  |  |  | 2022-05-28 13:00 | 2022-07-11 10:47 |  | 2022-06-14 16:19 |  | RO | 411.3167 | 0 | 0 | 0 | Para cambiar una unidad del ATR N°2 a la unidad de reserva de S/E Cumbe se necesita desconectar también el ATR 1 debido a error en lógica de control. |  |  |  | 0 | 0
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Neomante | 894 | Transformadores2D | LA PALMA 69/15.3KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022047069 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 00:33 | 2022-05-29 03:51 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre de los desconectadores 89BT2 y 89CT2 se requiere orden de precaución de no reconectar barras de 66kV y MT. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D3053 | Transformadores3D3053DF | Neomante | 3053 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022001955 | interno |  |  | 2022-05-29 00:46 | 2022-05-29 03:04 |  |  |  | DF | 2.3 | 1 | 0 | 0 | . | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D260 | Transformadores2D260DP | Neomante | 260 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 4MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034291 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 04:19 | 2022-05-29 14:57 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona |  |  | 0 | 0 | 1
138 | Transformadores2D111 | Transformadores2D111DP | Neomante | 111 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 6.67MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034292 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 04:19 | 2022-05-29 14:57 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona |  |  | 0 | 0 | 1
802 | Transformadores2D817 | Transformadores2D817DP | Neomante | 817 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046067 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 05:07 | 2022-05-29 16:18 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Respaldo de consumos se realizan por Media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Neomante | 830 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046068 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 05:07 | 2022-05-29 16:18 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Respaldo de consumos se realizan por Media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2461 | Transformadores2D2461DP | Neomante | 2461 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045611 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 05:42 | 2022-05-29 12:55 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | La totalidad de los consumos serán respaldados a través de redes de media tensión hacia S/E Hospital y S/E Buin. |  |  | 0 | 0 | 1
1014 | Transformadores2D1032 | Transformadores2D1032DP | Neomante | 1032 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041329 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 07:47 | 2022-05-29 12:05 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Se solicita: Abierto 52ET1 , 89ET1 Abierto 52HT1, 89HT1 Abierto 52E10,89E10-1 y 89E10-2 Abierto 52E8,89E8-1 y 89E8-2 Abierto 52E9 ,89E9-1 y 89E-2 uso de tierras provisionales |  |  | 0 | 0 | 1
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654DP | Neomante | 1654 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045694 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 07:48 | 2022-05-29 15:49 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | No Hay perdida de suministro, estos serán transferidos previamente por red MT SAESA. (PT 1826, 1993 y 2071 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 1
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246DP_E | Neomante | 1246 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24-13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043442 | externo | Programada | Desconexión | 2022-05-29 08:24 | 2022-05-29 11:57 |  |  |  | DP_E | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Se verán afectados 1479 clientes de Saesa asociados al alimentador 52C2 Balmaceda. PT 2022-01287 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235DP | Neomante | 235 | Transformadores2D | LOS ANGELES (CGE) 69/15.3KV 30MVA 4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044449 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 08:25 | 2022-05-29 14:56 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Para realización de faenas deberá interrumpirse suministro (1,6 MW) asociados a distribuidoras Frontel y Coopelan. Consumos afectados de Frontel se desglosan como sigue: 01, MW en alimentador 52C2 Mulchen (249 clientes). Los consumos afectados en distribuidora Coopelan se desglosan como sigue: 1 MW en alimentador 52C1 Sta Fe (3123 clientes), 0,2 MW en alimentador 52C3 Cantera (1179 clientes) y 0,3 MW en alimentador 52C7 Huaqui (192 clientes). . |  |  | 0 | 0 | 1
806 | Transformadores2D133 | Transformadores2D133DP | Neomante | 133 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045423 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 08:44 | 2022-05-29 17:24 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a unidades del banco ATR2 de 500/220 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones e investigación de anormalidad en circuito de refrigeración de unidades. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 500 kV sección B o barra de 220 kV sección 2 o banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en las unidades a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Se bloquearán las protecciones 50BF de los paños KT2 y JT2, se pasará a fuera de servicio unidad de bahía de protección 87B sistema 1 y 2 de los paños KT2 y KR y unidad de bahía de la protección 87B de loa paños JT2 y JR. Nota: A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52KT2, 52KR , 52JT2 y 52JR. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D | ALONSO DE RIBERA 154/66KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046483 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 09:12 | 2022-05-29 13:53 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Alonso de Ribera será respaldada por el transformador T1 de la misma S/E Alonso de Ribera. Además los consumos de las S/E Penco y S/E Lirquen (LT A. de Ribera-Perales) serán transferidas a S/E Concepción (LT Concepción-Penco). |  |  | 0 | 0 | 1
1603 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34RO | Neomante | 34 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022045062 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-29 10:55 | 2022-05-29 14:58 |  |  |  | RO | 4.05 | 0 | 0 | 0 | No reconectar: S/E Puri: 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620DP | Neomante | 2620 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046070 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 12:09 | 2022-05-29 20:00 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Respaldo de consumos se realizan por Media tensión. Se coordina con Cliente Aeropuerto desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944FE | Neomante | 944 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001961 | externo |  |  | 2022-05-29 12:25 | 2022-05-29 18:18 |  |  |  | FE | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin Observaciones |  | Interrupción de la línea 66 kV Coronel Seccionadora Lota propiedad de CGE. como consecuencia queda sin energía SE Lota y los consumos de la distribuidora Frontel en SE Carampangue. | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001964 | externo |  |  | 2022-05-29 12:25 | 2022-05-29 18:18 |  |  |  | FE | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin Observaciones |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102DP | Neomante | 1102 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046071 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 22:02 | 2022-05-30 04:28 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
944 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892FE | Neomante | 892 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001971 | externo |  |  | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:39 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla en LT 154KV Itahue - Parral de Transelec |  | Pérdida de suministro por falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001971 | externo |  |  | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:39 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla en LT 154KV Itahue - Parral de Transelec |  | Pérdida de suministro por falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044FE | Neomante | 3044 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001972 | externo |  |  | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-30 00:07 |  |  |  | FE | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla en LT 154KV Itahue - Parral de Transelec |  | Pérdida de suministro por falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001973 | externo |  |  | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:39 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla en LT 154KV Itahue - Parral de Transelec |  | Pérdida de suministro por falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001973 | externo |  |  | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:39 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla en LT 154KV Itahue - Parral de Transelec |  | Pérdida de suministro por falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D397 | Transformadores3D397DP_E | Neomante | 397 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°5 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | Desconexión / Intervención | 2022046165 | externo | Programada | Desconexión | 2022-05-30 08:52 | 2022-06-03 17:12 |  |  |  | DP_E | 104.3333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Engie se requiere la desconexión del ATR5 en S/E Pozo Almonte para ejecutar mantención MPB 3 años. Condiciones Requeridas S/E Pozo Almonte: Abierto y bloqueado 89H3-2, Abierto y bloqueado 52H3, Abierto y bloqueado 89HS, Abierto y bloqueado 89JT5-1, Abierto y bloqueado 89JT5-3, Abierto y bloqueado 89J1-3, Abierto y bloqueado 89JR1-3, Abierto y bloqueado 89H3-2T. A disposición del jefe de faena: 89JT5-3, 89JT5-2, 52JT5, 89HT5-2, 89HT5-1, 52HT5, ATR N°5, 89H3-1. SE Minera Cerro Colorado quedara alimentada mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5 |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP | Neomante | 320 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041801 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-30 10:41 | 2022-05-31 16:52 |  |  |  | DP | 30.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: S/E Esperanza: Abierto 52HT - 52BT, Abierto y bloqueado 89HT-1 , 89BT-1. Se realizará Bloqueo Trips del ATR hacia el relé maestro 86T. Trabajos ingresados por MPB, bajo ID N°2021001277. |  |  | 0 | 0 | 1
1254 | Transformadores2D53 | Transformadores2D53DF | Neomante | 53 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048201 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-30 12:04 | 2022-05-30 14:00 |  |  |  | DF | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
788 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121RO | Neomante | 121 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | Limitaciones | 2022001008 |  |  |  | 2022-05-30 13:49 | 2022-06-09 17:14 |  |  |  | RO | 243.4167 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad del sistema contra incendio del Transformador 220/66/13.8 kV en S/E Hualqui debido rotura de cañerías por congelamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445RO | Neomante | 445 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022046923 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-30 15:23 | 2022-05-30 18:00 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los siguientes interruptores: S/E Escondida 52JT6 y 52BT6 |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299RO | Neomante | 299 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045541 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-31 08:22 | 2022-06-01 14:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,1) Precomisionamiento del interruptor 52JT4; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada).,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52JT4 (Locales, nivel 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (nivel 0 y 1). ,NOTA: Las pruebas finales en las condiciones Normal serán realizadas a posterior.,Nota: 52JT4 se encontrará transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, 89JT4, 52JT4, Armarios paño 52JT4. Zona de trabajo delimitada Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/24KV 8MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044067 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-31 09:59 | 2022-05-31 15:40 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Dos Amigos: Mantenimiento normal y reemplazo de aceite al interruptor 52ET1 . Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Dos Amigos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52ET1 . . Subestación Dos Amigos, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193RO | Neomante | 193 | Transformadores2D | S/E FARELLON 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022047613 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-31 10:08 | 2022-05-31 13:04 |  |  |  | RO | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619DP | Neomante | 2619 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046072 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-31 10:21 | 2022-05-31 18:00 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D927 | Transformadores3D927RO | Neomante | 927 | Transformadores3D | RIO BONITO 115-69/24/13.8KV 40MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046343 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-31 11:09 | 2022-05-31 13:48 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en jornada diurna entre las 08:00 y 18:00 horas. Por condiciones climáticas se ingresa SD por 2 días. |  |  | 0 | 0 | 0
844 | Transformadores2D181 | Transformadores2D181RO | Neomante | 181 | Transformadores2D | ANCUD 115/115KV 40MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045765 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-31 11:32 | 2022-05-31 12:29 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-02564 REGISTRO INTERNO DE STS. SOLICITUD SE SUSPENDERA DIARIAMENTE. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Neomante | 323 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022047614 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-31 14:49 | 2022-05-31 17:01 |  |  |  | DP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Escondida abierto y a disposición jefe de faena, 52BT5, 52JT5, 89JT5-1, 89BT5-1 |  |  | 0 | 0 | 1
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298RO | Neomante | 298 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022047615 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-31 14:49 | 2022-05-31 17:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Escondida no reconectar 52JT5, 52BT5 |  |  | -1 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DF | Neomante | 298 | Transformadores3D | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2022048859 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-31 15:30 | 2022-05-31 18:06 |  |  |  | DF | 2.6 | 0 | 0 | 0 | En S/E Chuquicamata: Abiertos 52JT2, 89JT2-1, 89JT2-2, 89JT2-3 y 52HT2, 89HT2-1, 89HT2-2, 89HT2-3, Cerrados: 89JT2-3T y 89HT2-3T |  |  | 0 | 1 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283RO | Neomante | 283 | Transformadores3D | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046352 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-31 16:18 | 2022-05-31 18:58 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en jornada diurna entre las 08:00 y 18:00 horas. Por condiciones climáticas se ingresa SD por 2 días. Trabajos se ejecutarán en una sola jornada. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046690 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-01 08:55 | 2022-06-02 15:12 |  |  |  | DP | 30.2833 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearan los Trips del ATR hacia el relé maestro 86T (buchholz, Sobrepresión, Imágenes térmicas). Condiciones operacionales requeridas: S/E Los Quilos: Abierto equipo 52BT5, Abierto y bloqueado 89BT5-1, 89HT5-1. |  |  | 0 | 0 | 1
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046227 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 12:55 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para corrección de configuración de registros y partidores oscilográficos en protecciones 87T de sistema 1 y 87T de sistema 2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco Monofásico N°3 de 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 87TS1 y 87TS2 de forma alternada. Normalización no genera cambios de ajustes. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048024 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-01 10:39 | 2022-06-06 20:25 |  |  |  | RO | 129.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de cables BT, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 –Tendido de cables, conexionado e instalación de relés auxiliares para la supervisión de señales del Interruptor 52JT3: Tendido de cables de baja tensión por canaletas existentes (se incluye rotura y sellado). Medición de aislamiento. Conexionado de nuevos circuitos. Instalación y conexionado de relés auxiliares. Modificación del agrupamiento actual de las alarmas del 52JT3. Pruebas simuladas de las señales interruptor 52JT3 (Posterior a configuración con RTU D20). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022047488 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-01 11:32 | 2022-06-01 18:01 |  |  |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, SE Maitencillo: Investigación de anormalidad detectada en el control del paralelismo de los ATR1 y ATR2. 1.- Revisión de circuitos de control asociados al control del paralelismo 2.- Revisión de configuración del equipo de control de paralelismo. 3.- Pruebas de mando a nivel local y remoto (Cnot) del control de tap del ATR1 y ATR2. 4.- Si es necesario, evaluar la opción de realizar un reinicio del equipo de control de paralelismo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Equipo control de paralelismo Señalizar y delimitar área de trabajo Utilizar cintas delimitadoras |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022047488 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-01 11:32 | 2022-06-01 18:01 |  |  |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, SE Maitencillo: Investigación de anormalidad detectada en el control del paralelismo de los ATR1 y ATR2. 1.- Revisión de circuitos de control asociados al control del paralelismo 2.- Revisión de configuración del equipo de control de paralelismo. 3.- Pruebas de mando a nivel local y remoto (Cnot) del control de tap del ATR1 y ATR2. 4.- Si es necesario, evaluar la opción de realizar un reinicio del equipo de control de paralelismo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Equipo control de paralelismo Señalizar y delimitar área de trabajo Utilizar cintas delimitadoras |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541DP | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022048015 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-01 12:31 | 2022-06-01 18:02 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Escondida Norte abierto y a disposición jefe de faena, 89BT1, 52BT1, 52C1 |  |  | 0 | 0 | 1
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291RO | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045826 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-01 17:27 | 2022-06-01 18:22 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-02556 REGISTRO INTERNO DE STS. SOLICITUD SE SUSPENDERA DIARIAMENTE. |  |  | 0 | 0 | 0
628 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349RO | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045823 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-01 18:24 | 2022-06-01 18:58 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-02559 REGISTRO INTERNO DE STS. SOLICITUD SE SUSPENDERA DIARIAMENTE. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022048168 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-02 | 2022-07-03 06:30 |  |  |  | RO | 750.5 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022035944. |  |  | 0 | 0 | 0
1360 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487RO | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV 41MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045428 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-02 07:22 | 2022-06-02 11:14 |  |  |  | RO | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática del 52H2 en S/E Esmeralda y señalizar 52H1 en S/E Centro , aperturas de bancos condensadores 52C8BC y 52E24BC para realizar lavados de aislacion |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DP | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048606 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-02 08:29 | 2022-06-02 18:00 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/12 kV N°1 para pruebas del CTBC, trasvasije y relleno de aceite. Consumos son respaldados a través de Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049582 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-06-02 09:29 | 2022-06-02 09:48 |  |  |  | RO | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
752 | Transformadores2D90 | Transformadores2D90RO | Neomante | 90 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2022001037 |  |  |  | 2022-06-02 10:00 | 2023-03-03 13:43 |  |  |  | RO | 6579.7167 | 0 | 0 | 0 | Limitación de regulación automática del CDBC del T2 de S/E Cachapoal. Por problemas en el mecanismo de regulación no permite realizar maniobras de forma local y Scada. |  |  |  | 0 | 0
1133 | Transformadores2D977 | Transformadores2D977DF | Neomante | 977 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022049576 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-02 11:00 | 2022-06-03 18:00 |  |  |  | DF | 31 | 0 | 0 | 0 | Consumos no se verán afectados, ya que se respaldan mediante Transformador T204 |  |  | 0 | 1 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046307 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-02 15:29 | 2022-06-02 21:21 |  |  |  | RO | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajo programado para inspección a equipo hibrido - Interruptores 52JT5A y 52JT5B. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico N°5 de 220/110/13kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048602 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-03 06:08 | 2022-06-03 12:40 |  |  |  | RO | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Castilla: MPB. Lavado de aislación equipos primarios asociados Semi-paño HT1; Paño ET1 y E1 incluye marcos de barra y marcos de líneas. Restricciones: Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 89E2-1, Abierto, Inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Barra 23 kV-Castilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Castilla, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1363 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045429 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-03 07:13 | 2022-06-03 10:47 |  |  |  | RO | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática : 52 H1 en S/E Esmeralda y señalizar 52HT1 en S/E Sur |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022047484 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-03 07:54 | 2022-06-05 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: aplicación de gravilla en patios de AT, S/E DDA - Normalización ATR3/ATR4 - Retiro provisorio de grava en patio de 220 kV para preparación de trabajos futuros de retiro de TT.CC. existentes Paño JT3. [Se considera protección de canaletas. Minicargador no traspasará altura de estructuras existentes] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -14 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20KV 442 MVA 1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2022046005 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-03 10:07 | 2022-06-17 11:50 |  |  |  | DP | 337.7167 | 0 | 0 | 0 | Red Dragón Abrir 52 G7 ( S/E IEM) Señalizar no reconexión Interruptor 52G7 Abrir 52-J9 Señalizar S/E TEN Abrir 52-J8 Señalizar S/E TEN Abrir 89J9-3 Señalizar S/E TEN Cerrar 89J9-4TR Bloquear S/E TEN |  |  | 0 | 0 | 1
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250RO | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048548 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-03 10:44 | 2022-06-03 12:55 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2022-02718 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
503 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486RO | Neomante | 486 | Transformadores2D | FIBRANOVA 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2022048546 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-03 13:52 | 2022-06-03 15:51 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-02716 registro interno de STS,. |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002032 | externo |  |  | 2022-06-04 00:01 | 2022-06-04 02:23 |  |  |  | FE | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción LAT 66KV Los Buenos Aires-Nahuelbuta (Extremo buenos aires) propiedad de CGE, dejando sin energía S/E Negrete con potencia 5.67MW y 15496 clientes afectados. |  | Interrupción LAT 66KV Los Buenos Aires- Nahuelbuta (extremo Buenos Aires) propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
828 | Transformadores2D160 | Transformadores2D160DP | Neomante | 160 | Transformadores2D | PUMAHUE 69/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048115 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-04 23:16 | 2022-06-05 06:55 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados serán transferidos hacia otras instalaciones por medio de red de media tensión de CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355DP | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049981 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-05 08:49 | 2022-06-05 13:03 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Desconexión de cable entre los desconectadores 89JT4-2 y 89JT4-3. Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales, instaladas a ambos lados de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Al final de los trabajos, desconectador 89JT4-2 queda deschicoteado y línea hacia el ATR4 queda conectada a través del desconectador 89JT4-3. Paño JT4 entrará al servicio transferido al normalizar las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
552 | Transformadores3D56 | Transformadores3D56DP | Neomante | 56 | Transformadores3D | PETROPOWER 154/66/20KV 65MVA T1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041845 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-05 08:54 | 2022-06-19 23:59 |  |  |  | DP | 351.0833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de los equipos y protecciones de la subestación y sistema de 154 KV. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Neomante | 323 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022045280 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-05 09:27 | 2022-06-11 20:00 |  |  |  | DP | 154.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Subestación Sulfuros abierto y bloqueado: 89JT2-1; 89BT2-1;. Subestación Sulfuros abierto: 52JT2; 52BT2; 89BT2-2; 89R2. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351FE | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2022002058 | externo |  |  | 2022-06-05 21:17 | 2022-06-06 00:35 |  |  |  | FE | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Se investiga. | Desconexión forzada por actuación de protecciones del ATR1 por protección diferencial(87T). |  | 0 | 0 | 0
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487FE | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2022002059 | externo |  |  | 2022-06-05 21:17 | 2022-06-14 22:59 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Se deja energizado el ATR N°2 únicamente por el lado de alta. Disponible en caso de requerirse para tomar carga, sin embargo los sistemas de protecciones 1 y 2 presentan sensibilidad ante fallas externas. | Desconexión forzada por actuación de protecciones del ATR2 por protección diferencial(87T). |  | -65 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022001061 |  |  |  | 2022-06-06 00:35 | 2022-06-15 19:40 |  |  |  | RO | 235.0833 | 0 | 0 | 0 | Queda inhabilitado la protección 87T sistema 2 del ATR 1 500/220 kV por investigación de operación el día 05-06-2022. Queda habilitada la protección 87T sistema 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | CENTRAL LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022036425 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-06 08:57 | 2022-06-06 17:48 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de interruptor 52H4, apertura de desconectador 89H4-1 / 89H4-2 y cierre de puesta a tierra 89H4-2T . Según SODI N°001 con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050498 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-06-06 09:18 | 2022-06-06 10:37 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | SC |  |  | 0 | 0 | 0
709 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048361 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-06 09:22 | 2022-06-06 14:16 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a equipo STATCOM. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048362 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-06 09:22 | 2022-06-06 16:19 |  |  |  | RO | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT5 (TP de paño, equipos que se utilizan para el cambio de unidad del ATR5 lado 220 kV). Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 e interruptores asociados al Banco ATR5 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022049574 | externo | Programada | Intervención | 2022-06-06 10:08 | 2022-06-06 16:40 |  |  |  | RO | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049544 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-06 11:17 | 2022-06-13 11:56 |  | 2022-06-13 09:19 |  | RO | 166.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos de desmontaje de equipos y montaje de equipos y estructuras, pruebas eléctricas de desconectador 89JT4-2 (Paño transferido). Desalambrado de circuitos de control y fuerza desconectador 89JT4-2. Alambrados de circuitos de control y fuerza. Pruebas de control y enclavamientos en nuevo desconectador. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 2 o ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de las zonas de trabajo. Paño de 220 kV JT4 permanecerá transferido hasta el término de la obra de reemplazo de desconectadores del paño JT4. Desconectador 89JT4-2 se encontrará deschicoteado en su conexión primaria desde el inicio de este trabajo. A disposición del Jefe de Faena el desconectador 89JT4-2. |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049505 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-06 15:13 | 2022-06-09 |  | 2022-06-08 09:37 |  | RO | 42.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT4, Trabajos Previo a la PES: --1). Integración de señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT4 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN; --2). Carga y descarga de configuración en URT; --3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT4 entre URT - TECNET, registro de estampa de tiempo de cada señal; --4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT4, registro de estampa de tiempo de cada señal; --5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT4 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal; Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT4, bloqueos del Jefe de faena serán normalizados diariamente. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
1741 | Transformadores2D3358 | Transformadores2D3358RO | Neomante | 3358 | Transformadores2D | LOS OLMOS ZIGZAG 33/33 KV 876KVA | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2022050296 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-06-06 16:00 | 2022-06-08 18:00 |  |  |  | RO | 50 | 0 | 0 | 0 | Equipo se encuentra fuera de servicio según IL-2022000973. |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DF | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050899 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-06 22:36 | 2022-06-07 02:21 |  |  |  | DF | 3.75 | 0 | 0 | 0 | PT N° 02876 CF, registro interno de STS. |  |  | 0 | 1 | 0
812 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828RO | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23-12.5KV 50MVA 3 + UR | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049231 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 00:04 | 2022-06-07 05:16 |  |  |  | RO | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional |  |  | 0 | 0 | 0
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | CENTRAL LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022036427 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 08:10 | 2022-06-07 17:35 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de interruptor 52H4, apertura de desconectador 89H4-1 / 89H4-2 y cierre de puesta a tierra 89H4-2T . Según SODI N°002 con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D3033 | Transformadores2D3033DP | Neomante | 3033 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049675 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 08:52 | 2022-06-07 19:25 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 110/12 kV N°2 de SE Bosquemar para modificación de ajustes de protección diferencial del sistema 1 y sobrecorriente de respaldo del sistema 2. Cambios corresponden a los ajustes indicados en el documento GTX-MTX-TCE-INF-004-2022 generado por el informe de falla IF-TX-20. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049890 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 09:16 | 2022-06-07 16:16 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Pruebas Pendientes a nivel de Control y Protecciones para la Independización de los ATR3 y ATR4:,Normalización de marcas del circuito de corriente núcleo 4 del TTCC HT4. Prueba de inyección secundaria al núcleo 4. ,Pruebas de control y protecciones a la lógica de transferencia de los paños JT3 y JT4: Pruebas de disparo efectivas del Paño JT4 en condición intermedio y transferido (I-T). Prueba efectiva de arranque 50BF JR y 50BF JT4 por protecciones sistemas 1 y 2 del Paño JT4 en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP 50BF HT4 por 50BF-JR, en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT4 sistemas 1 y 2 en condición (I-T). ,Prueba de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4, 52JT4, 52JT3, 52HT3, 52CT3 y 52CT4. ,Pruebas de control y protecciones a la lógica de transferencia del Paño JT3. Pruebas de disparo efectivas del Paño JT3 en condición (I-T). Prueba efectiva de arranque de 50BF-JR por TRIP de protecciones sistema 1 y 2, e internas del ATR3 en condición (I-T). prueba efectiva de TRIP 52JT3/52JR por 50BF-HT3 sistema 1 y 2 en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP a50BF-HT3 y 87T3 sistemas 1 y 2 por 50BF-JR en condición (I-T).,[Finalizadas las Pruebas se normalizan las instalaciones desenergizadas]. Bloqueo de Protecciones requeridos a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro y Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85546 Subestación D. Almagro, 87T3 S1 - 50BF-JT3 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85548 Subestación D. Almagro, 87T3 S2 - GE T60-JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85547 Subestación D. Almagro, 50BF-HT3 (ABB REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85544 Subestación D. Almagro, 50BF-HT4 (ABB REC650) Blqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85545 Subestación D. Almagro, PS1-JT4 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85549 Subestación D. Almagro, PS2-JT4 (SIEMES 7UT86) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85550 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049890 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 09:16 | 2022-06-07 16:16 |  |  |  | DP | 7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Pruebas Pendientes a nivel de Control y Protecciones para la Independización de los ATR3 y ATR4:,Normalización de marcas del circuito de corriente núcleo 4 del TTCC HT4. Prueba de inyección secundaria al núcleo 4. ,Pruebas de control y protecciones a la lógica de transferencia de los paños JT3 y JT4: Pruebas de disparo efectivas del Paño JT4 en condición intermedio y transferido (I-T). Prueba efectiva de arranque 50BF JR y 50BF JT4 por protecciones sistemas 1 y 2 del Paño JT4 en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP 50BF HT4 por 50BF-JR, en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT4 sistemas 1 y 2 en condición (I-T). ,Prueba de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4, 52JT4, 52JT3, 52HT3, 52CT3 y 52CT4. ,Pruebas de control y protecciones a la lógica de transferencia del Paño JT3. Pruebas de disparo efectivas del Paño JT3 en condición (I-T). Prueba efectiva de arranque de 50BF-JR por TRIP de protecciones sistema 1 y 2, e internas del ATR3 en condición (I-T). prueba efectiva de TRIP 52JT3/52JR por 50BF-HT3 sistema 1 y 2 en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP a50BF-HT3 y 87T3 sistemas 1 y 2 por 50BF-JR en condición (I-T).,[Finalizadas las Pruebas se normalizan las instalaciones desenergizadas]. Bloqueo de Protecciones requeridos a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro y Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85546 Subestación D. Almagro, 87T3 S1 - 50BF-JT3 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85548 Subestación D. Almagro, 87T3 S2 - GE T60-JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85547 Subestación D. Almagro, 50BF-HT3 (ABB REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85544 Subestación D. Almagro, 50BF-HT4 (ABB REC650) Blqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85545 Subestación D. Almagro, PS1-JT4 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85549 Subestación D. Almagro, PS2-JT4 (SIEMES 7UT86) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85550 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049896 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 09:16 | 2022-06-07 16:16 |  |  |  | DP | 7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de discos quebrados en cadenas de aisladores, S/E Diego de Almagro: Reemplazo aislador quebrado fase 2 cadena de suspensión Marco de linea Paño HT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo ATR4 lado 110KV Inmovilizada 3 pértigas Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de Trabajo . Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo lado linea de los TC HT4 Inmovilizada 3 pértigas |  |  | -2 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022049862 | externo | Programada | Intervención | 2022-06-07 09:38 | 2022-06-07 16:10 |  |  |  | RO | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174DF | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002079 | interno |  |  | 2022-06-07 10:36 | 2022-06-07 10:37 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del Transformador TF T11 S/E Melipulli dejando sin energía SS/EE Alto Bonito , El Empalme y Calbuco . Coincidente con el cierre del 52HT S/E Molinos por ingreso central Trapen. |  | En investigación. | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049430 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 10:45 | 2022-06-07 16:16 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT3, para dar cumplimiento a AT-85004 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT-85004 de 09:30 a 16:00 hrs Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -4 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049431 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 10:45 | 2022-06-07 16:16 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT4, para dar cumplimiento a AT-85004. Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT4 Bloqueo de trips. Para dar cumplimiento a condición de AT 85004 de 09:30 a 16:00 hrs Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -4 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049434 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 10:45 | 2022-06-07 16:16 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-85004, Obra Normalización ATR3, a solicitud de PINE. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion a condición de AT-85004, con S1 bloqueado con AT-85548 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -2 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049435 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 10:45 | 2022-06-07 16:16 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-85004 Obra Normalización ATR3, a solicitud de PINE.- Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT-85004, Con S2 bloqueado con AT 85547 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -1 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049436 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 10:45 | 2022-06-07 20:21 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET670 (S1) del paño JT4, para dar cumplimiento a condición de AT-85004 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.- Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT4 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT-85004, Con S2 bloqueado con AT 85550 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -3 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048366 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 11:05 | 2022-06-07 17:00 |  |  |  | RO | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT3 (incluyendo equipos utilizados para el cambio de unidad del ATR3 lado 220 kV). Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y interruptores asociados al ATR3 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048219 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 11:46 | 2022-06-07 14:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Pan de Azúcar, Implementación EAP 19/2022: .-1) Realizar cambio de ajuste en protección GE T60 PS2 del ATR4. .-2) Pruebas de inyección con Maleta Omicron. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2. Bloqueo de TRIP sobre 52JT4-52HT4. Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2. Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT4 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2. Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B 110kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2. Bloqueo TRIP sobre 86T4 |  |  | -18 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049892 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 14:14 | 2022-06-07 16:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal o exhaustivo a cables de poder o mufas., S/E Diego de Almagro: Desconexión ATR-3 MPB equipos primarios y prueba efectiva del trip Relé Buchholz ATR-3: 10079341.y MPB a mufas del terciario del ATR-3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre el ATR3 lado 89JT3-4 Inmovilizada 3 pértigas Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre el ATR3 lado 89HT3-4 Inmovilizada 3 pértigas Subestación D. Almagro, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de las mufas del terciario del ATR3 Inmovilizada 3 pértigas Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de Trabajo . |  |  | -5 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049437 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 10:45 | 2022-06-07 20:21 | 2022-06-07 16:16 |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección Siemens 7UT86 (S2) del paño JT4, para dar cumplimiento a condición de AT-85004, Obra Normalización ATR3, a solicitud de PINE. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 7UT86 S2 paño JT4 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion a condición de AT-85004, con S1 bloqueado con AT-85549 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044663 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 16:35 | 2022-06-08 16:40 |  |  |  | DP | 24.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de Unidad 2 del Banco ATR1. Condiciones: Tr. Reserva 01, 220/154/13,2 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada PR 220 kV Unidad 2 , en conexión de bajada PR 220 kV Unidad 2 y en bushing 13,2 kV Unidad 2. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048230 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 16:51 | 2022-06-09 19:48 |  |  |  | RO | 50.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Pan de Azúcar, Implementación EAP 19/2022: .-1) Realizar cambio de ajuste en protección GE T60 PS2 del ATR3-9. .-2) Pruebas de inyección con Maleta Omicron. Para el riesgo Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar ó Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 2. Bloqueo de TRIP sobre 52JT3-9 y 52HT3-9 Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 2. Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3-9 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 2. Bloqueo TRIP sobre 86T3-9 |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048230 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 16:51 | 2022-06-09 19:48 |  |  |  | RO | 50.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Pan de Azúcar, Implementación EAP 19/2022: .-1) Realizar cambio de ajuste en protección GE T60 PS2 del ATR3-9. .-2) Pruebas de inyección con Maleta Omicron. Para el riesgo Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar ó Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 2. Bloqueo de TRIP sobre 52JT3-9 y 52HT3-9 Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 2. Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3-9 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 2. Bloqueo TRIP sobre 86T3-9 |  |  | 0 | 0 | 0
813 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829DP | Neomante | 829 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049819 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 22:17 | 2022-06-08 04:17 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DF | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051545 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-07 23:35 | 2022-06-08 00:56 |  |  |  | DF | 1.35 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
805 | Transformadores2D132 | Transformadores2D132DP | Neomante | 132 | Transformadores2D | LOS ANGELES (CGE) 69/15KV 25MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050486 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-08 01:22 | 2022-06-08 04:05 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a T1 serán transferidos hacia otras instalaciones a través de red de media tensión de CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
1250 | Transformadores2D1204 | Transformadores2D1204DF | Neomante | 1204 | Transformadores2D | ELEVADORA LAJA 220/11KV 1 21MVA | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | Informe Fallas | 2022002095 | interno |  |  | 2022-06-08 07:02 | 2022-06-08 10:21 |  |  |  | DF | 3.3167 | 1 | 0 | 0 | Se realizara verificación en terreno y descarga de protecciones para determinar falla. Falla no genera perdida de generación dado que unidad N°1 se encuentra fuera de servicio por bajo caudal | Apertura Transformador por operación de protecciones |  | 0 | 0 | 0
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | CENTRAL LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022036428 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-08 08:04 | 2022-06-08 18:03 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de interruptor 52H4, apertura de desconectador 89H4-1 / 89H4-2 y cierre de puesta a tierra 89H4-2T . Según SODI N°003 con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
682 | Transformadores2D462 | Transformadores2D462RO | Neomante | 462 | Transformadores2D | SAG 220/13.2KV 75MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2022051555 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-06-08 08:29 | 2022-06-14 17:51 |  |  |  | RO | 153.3667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048369 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-08 08:55 | 2022-06-08 12:50 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT6. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a TR6 - Desfasador 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR6 - Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048370 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-08 08:55 | 2022-06-08 12:50 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT7. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a TR7 - Desfasador 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR7 - Desfasador 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022049863 | externo | Programada | Intervención | 2022-06-08 08:56 | 2022-06-08 17:00 |  |  |  | RO | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049063 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-08 09:16 | 2022-06-12 00:11 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Cardones: Proyecto SZA0009-A DOBLE VINCULACION: Confección malla puesta a tierra, colocación MPT en escalerilla canaletas prefabricadas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049068 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-08 09:16 | 2022-06-12 00:11 |  |  |  | RO | 86.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/E Cardones: Proyecto SZA0009-A DOBLE VINCULACION:Trabajos al Interior del patio 220 kV. Construcción de fundaciones menores, obras civiles menores y fabricación tapas de canaletas nuevo proyecto. Camiones y vehículos no cruzaran canaletas. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049414 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-08 09:37 | 2022-06-10 07:00 |  | 2022-06-08 21:32 |  | RO | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Actualización Base de datos y despliegues SCADA, Integración y pruebas de señales punto a punto con SCADA Monarch por proyecto de cambio de interruptor 52JT4 de SE Pan de Azucar,Esta actividad se realizara en conjunto con AT 85129, 85126 y 85125 de Optimho y AT 85006 y 85007 de Siemens por generación de señales por Proyecto Reemplazo 52JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo A. Jahuel y SCADA Transelec Nodo C. Navia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Neomante | 1531 | Transformadores2D | ENCUENTRO 230/24 KV 10MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050300 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-08 10:38 | 2022-06-08 17:37 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Encuentro: Investigación de anormalidad por presencia de alarma de bajo nivel de aceite del cambiador de tomas del Transformador N°1, Revisar indicador de nivel de aceite del cambiador de tomas del Transformador N°1, Extracción y relleno de aceite a cuba y CTBC respectivamente, Reemplazo de válvula de retiro de muestra así como limpieza de las áreas contaminadas por aceite. Restricciones: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Encuentro, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Encuentro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Encuentro, Transformador N°1 Aterrizado Colocar puesta a tierra en las tres fases del Transformador N° lado alta tensión y baja tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710DF | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022002100 | interno |  |  | 2022-06-08 11:00 | 2022-06-08 16:25 |  |  |  | DF | 5.4167 | 1 | 0 | 0 | Falla ocurre durante trabajos de PES de nuevo interruptor PMG Castilla de propiedad de SOLEK. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710DF | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051678 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-08 14:05 | 2022-06-08 16:25 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Castilla: Reposición de fusible asociado al 89HT1-F. Limpieza manual de aislación barra 23 kV Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Castilla, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Castilla, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89E2 -F lado barra 23 kV . . Subestación Castilla, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en 89E1-2 lado 52E1 . . Subestación Castilla, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en 89E1-1 (lado barra) . . Subestación Castilla, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en 89HT1-F lado 89HT1-1 . . |  |  | -1 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048218 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-08 21:32 | 2022-06-09 04:19 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT4: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #1 y 2 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 35094 AT 85006. - - 2) Siemens realizará pruebas efectivas de generación de de señales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT4 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B 110kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo TRIP sobre 86T4 |  |  | -4 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049777 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-08 21:32 | 2022-06-09 04:19 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,1.- Pruebas de mando de cierre y apertura desde la sala de Control.,2.- Pruebas de disparo por bobina 1 y 2 por Protecciones Sistema 1 y 2.,3.- Generación de señales correspondientes al reemplazo del interruptor.,Nota: Se requiere bloqueo de la protección sistema #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 85410, PMTDI 35322 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Protección Sistema 1 y 2 ATR4 BLOQUEADA Ejecuta Transelec AT 85410, PMTDI 35322 |  |  | -1 | 0 | 1
575 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356DP | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050202 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-09 01:04 | 2022-06-09 09:44 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049414 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-08 09:37 | 2022-06-10 07:00 | 2022-06-09 04:19 | 2022-06-09 21:02 | S | RO | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Actualización Base de datos y despliegues SCADA, Integración y pruebas de señales punto a punto con SCADA Monarch por proyecto de cambio de interruptor 52JT4 de SE Pan de Azucar,Esta actividad se realizara en conjunto con AT 85129, 85126 y 85125 de Optimho y AT 85006 y 85007 de Siemens por generación de señales por Proyecto Reemplazo 52JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo A. Jahuel y SCADA Transelec Nodo C. Navia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022049864 | externo | Programada | Intervención | 2022-06-09 06:00 | 2022-06-09 16:53 |  |  |  | RO | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DF | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052237 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-09 06:30 | 2022-06-09 06:31 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | CENTRAL LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022036429 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-09 08:19 | 2022-06-09 17:44 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de interruptor 52H4, apertura de desconectador 89H4-1 / 89H4-2 y cierre de puesta a tierra 89H4-2T . Según SODI N°004 con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | Transformadores2D90 | Transformadores2D90RO | Neomante | 90 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050954 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-09 09:21 | 2022-06-09 13:51 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No existen pérdidas de consumos en clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 0
1008 | Transformadores2D1165 | Transformadores2D1165RO | Neomante | 1165 | Transformadores2D | EL PEÑON 66/13.2KV 18.7MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049210 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-09 10:32 | 2022-06-09 11:37 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Relleno nitrógeno a transformador, el riesgo es mínimo para esta faena aminorados por el procedimiento de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445RO | Neomante | 445 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | Desconexión / Intervención | 2022050709 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-09 12:01 | 2022-06-09 17:14 |  |  |  | RO | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Análisis por garantía del fabricante, plan de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445RO | Neomante | 445 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | Desconexión / Intervención | 2022049671 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-09 15:10 | 2022-06-09 17:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán suspendidos diariamente. |  |  | -1 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DF | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022002139 | interno |  |  | 2022-06-09 16:02 | 2022-06-10 02:49 |  |  |  | DF | 10.7833 | 1 | 0 | 0 | No hay | Coincidente con desconexión forzada de paño 52H5 y línea 110 kV Diego de Almagro-El Salado por estructura colapsada en linea 110 kV Diego de Almagro-Javiera. |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049781 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-09 21:02 | 2022-06-10 09:52 |  | 2022-06-09 21:04 |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento correctivo a interruptor de poder., S/E Pan de Azúcar: Verificación de fuga y Relleno de gas SF6 al 52HT4, despues del relleno embolsar para verificar fuga Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52HT4 . . |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048217 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-09 21:04 | 2022-06-14 12:42 |  |  |  | DP | 111.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT4: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #1 y 2 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 35095 AT 85007. - - 2) Siemens realizará pruebas NIT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT4 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B 110kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo TRIP sobre 86T4 |  |  | -1 | 0 | 1
1093 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-7.22KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050926 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-09 21:37 | 2022-06-10 06:50 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga de Transformador N°2 será transferido al Transformador N°4 mediante barra auxiliar 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
978 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050927 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-09 22:57 | 2022-06-10 08:37 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049784 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-09 23:06 | 2022-06-10 09:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4,1) Instalación de bornera, tendido y conexionado en bastidor de paño 52JR01 para los circuitos de disparos de bobina 1 y bobina 2 del paño 52JT4,2) Pruebas efectivas de apertura 52JT4 (Bobina #1 y #2). Pruebas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos,3) Pruebas de mando cierre y apertura del nuevo 52JT4 en conjunto con 52JR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT,4) Revisión configuración protecciones sistema #1 y #2 por pruebas funcionales de control,5) Pruebas de disparos de protecciones sistema #1, sistema #2 y unidad de bahía 87B del paño JT4 sobre interruptores 52JT4 y 52JR01,6) Nota: Se requiere bloqueo de la protección sistema #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 85382, PMTDI 35298,7) Nota: Se requiere bloqueo de la protección 87B 220kV por parte de Transelec según trabajo 85372, PMTDI 35296,8) Intervensión de bastidor 5 (52J2) para conexionado de anillo de disparo monopolar del 52JR y 52JT4,9) Verificación de enclavamientos en desconectadores 89JT4-1A y 89JT4-2 de forma simulada. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Trips de protección 87B 220 KV. BLOQUEADA Ejecuta Transelec AT 85372, PMTDI 35296 Subestación P. Azúcar, Protección Sistema 1 y 2 BLOQUEADA Ejecuta Transelec AT 85382, PMTDI 35298 Subestación P. Azúcar, Paño de la S/E En condición Normal. Subestación P. Azúcar, Bastidores Paños JR, JT4 y J2 Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. |  |  | -3 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049780 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-10 03:56 | 2022-06-10 10:39 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada y pruebas de control de protecciones, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT4, Trabajos Previo a la PES: --1). Visualización de nuevas señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT4 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN; --2). Carga y descarga de configuración en URT; --3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT4, registro de estampa de tiempo de cada señal; --4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT4, registro de estampa de tiempo de cada señal; --5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT4 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal; Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición jefe de faena |  |  | -1 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DF | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052235 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-10 06:30 | 2022-06-10 06:32 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | CENTRAL LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022036430 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-10 08:55 | 2022-06-10 13:28 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de interruptor 52H4, apertura de desconectador 89H4-1 / 89H4-2 y cierre de puesta a tierra 89H4-2T . Según SODI N°005 con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191RO | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051158 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-10 09:51 | 2022-06-10 12:03 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2851 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049806 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-10 20:54 | 2022-06-11 01:39 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MCC Normalizar punto caliente, S/E Maitencillo: Eliminación de punto caliente en conectores de alta tensión TCJT1 y medidas de resistencia de contacto.,Limpieza conexiones de TCJT1, tipo QDR. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, Instalar tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del TCJT1 . . |  |  | 0 | 0 | 1
622 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290DF | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002152 | interno |  |  | 2022-06-11 00:21 | 2022-06-11 03:11 |  |  |  | DF | 2.8333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción T1 S/E Pichil por apertura intempestiva del 52ET1 y 52BT1 afectando consumos asociados a la S/E mencionada. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
769 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DP | Neomante | 733 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 25MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050490 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-11 00:40 | 2022-06-11 07:01 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | La totalidad de los consumos serán respaldados a través de redes de media tensión hacia S/E Malloco de ENEL. Adicionalmente se solicita bloqueo de reconexión automática del 52B3 de S/E Paine por la maniobra de sobre el 89BT S/E Isla de Maipo |  |  | 0 | 0 | 1
779 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DP | Neomante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050493 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-11 00:40 | 2022-06-11 07:01 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Transformador N°2 de S/E Isla de Maipo esta normalmente energizado en vacío, trabajos relacionado con SD 2022050490. |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049775 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-11 08:41 | 2022-06-14 01:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: Trabajo previos a la puesta en servicio.,1) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT4.,2) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno). ,.--Nota: Paño JT4 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT4 . . |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050392 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 02:20 | 2022-06-12 09:13 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Eliminar puntos calientes en desconectadores 89AT1-1, 89AT1-2, 89A1-1, 89A2-1, 89A4-1 y 89AR-1. Reemplazo de contactos principales dañados en 89AT1-1 y 89AT1-2. Restricciones: Instalaciones indisponibles Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV de S/E Hualpén Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Hualpén: Instalar equipos de puesta tierra entre 52A1 y 89A1-1, entre 52A2 y 89A2-1, entre 52A3 y 89A3-1, entre 52A4 y 89A4-1, entre 52AR y 89AR-1, en conexiones de bajada de TP Barra 154 kV, entre 89AT1-2 y 89AT1-3, entre 89AT1-2 y 52AT1 y entre 89AR-2 y Barra Transferencia 154kV. |  |  | 0 | 0 | 1
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050917 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 04:49 | 2022-06-12 18:00 |  |  |  | DP | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | Para la ejecución e estos trabajos se requiere la desconexión de la subestación Paniahue, los consumos asociados serán transferidos a otras instalaciones por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | CENTRAL FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | Desconexión / Intervención | 2022049160 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 05:58 | 2022-06-12 15:59 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | La coordinación de trabajos en establecidos con ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7DP | Neomante | 7 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052032 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 06:08 | 2022-06-12 09:33 |  |  |  | DP | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Concepción será respaldada por el Transformador T3 de la misma S/E Concepción. En forma adicional la carga del paño B3 de S/E Concepción será respaldada por el paño B3 de S/E Alonso de Ribera. La carga del Transformador T1 de S/E Andalien será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Andalien. Y por ultimo la LT Concepción-Ejercito N°1 quedara radial desde S/E Ejercito y será respaldada por la LT Concepción-Ejercito N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
889 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271DP | Neomante | 271 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052036 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 06:08 | 2022-06-12 09:33 |  |  |  | DP | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T-1 será transferida al Transformador T-2 de la misma S/E Andalien. |  |  | 0 | 0 | 1
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DRO | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052923 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-12 06:15 | 2022-06-12 13:59 |  |  |  | DRO | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A SOLICITUD DE CGE, S/E Concepción: Desconexión de Tr. Trifásico 04, 66/13,2kV por atención de punto con sobretemperatura en DDCC 89BT2-1 de CGE. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 66/13,2kV, indisponible. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1183 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097DP | Neomante | 1097 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.2KV 2.8MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022047321 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 07:09 | 2022-06-12 19:04 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD CEN 2022047298. Los consumos serán respaldados vía redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | Transformadores2D677 | Transformadores2D677DP | Neomante | 677 | Transformadores2D | LAUTARO 66/13.2KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048143 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 07:49 | 2022-06-12 14:35 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos y condicionantes para la correcta ejecución del proyecto "Ampliación de S/E Lautaro NUP 2525". No entraran equipos primarios nuevos en servicio. Estos Trabajos se reprograman debido a la anulación del 22/05/2022 por condiciones climáticas. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | Transformadores2D677 | Transformadores2D677DP | Neomante | 677 | Transformadores2D | LAUTARO 66/13.2KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051650 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 07:49 | 2022-06-12 14:35 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a desconexión de SD2022048143. |  |  | -1 | 0 | 1
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Neomante | 90 | Transformadores3D | LOS ANGELES (CGE) 154/66/13.2KV 56MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049765 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 08:50 | 2022-06-12 15:00 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Relacionada con SD 2022049710. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DP | Neomante | 89 | Transformadores3D | LOS ANGELES (CGE) 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049768 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 08:50 | 2022-06-12 15:00 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Relacionada con SD 2022049710. |  |  | 0 | 0 | 1
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DP | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038798 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 09:37 | 2022-06-12 15:06 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a alimentadores E1-E2 Transformador T1 de S/E Los Negros serán transferidos previamente a través de red de MT de SAESA, no hay clientes afectados. (PT MPB 2022-01693 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052173 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 11:58 | 2022-06-12 18:11 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, S/E Cardones Paño JT4 Transferido.,1.-Se realiza prueba de disparo de protecciones del Tr.-4 sobre el 52JR operando los desconectadores Cerrado 89JT4-3 y 89JR-3, con los 89JT4-1 y 89JT4-2 abiertos e inmovilizados. ,2.- Se solicita a dispocicion del jefe de faena el 52JR,52JT4,89JT4-3 y el 89JR-3-,3.- Se realiza bloqueo de las salidas digitales de la protección S1 Lado 220kV y S2 Lado 23kV. Trips 50BF.-,4.- Se realiza bloqueo de la protección 50BF del paño JR-,5.- Pruebas de aperturas por protecciones Tr.-4 del paño JT4 sobre el el interruptor 52JR.,6.-Previo a las maniobras se verifica que los desconectadores asociado a la transferencia estén en posición abierto en los otros paños Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Paño Acoplador JR01-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Paño JT4 Protección S1 RET670 ABB Bloqueado y delimitado Realizar Bloqueo según minuta de bloqueo Adjunta Subestación Cardones, Paño JT4 Protección S2 RET670 ABB Bloqueado y delimitado Realizar Bloqueo según minuta de bloqueo Adjunta Subestación Cardones, Paño JR Protección 50BF Bloqueado y delimitado Realizar Bloqueo según minuta de bloqueo Adjunta |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945RO | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050944 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-12 12:51 | 2022-06-12 17:58 |  |  |  | RO | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1095 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-12KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050946 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-13 07:03 | 2022-06-13 19:00 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051194 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-13 09:19 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | RO | 2071.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos asociados a obra de reemplazo de desconectadores 89JT4-1 y 89JT4-2. Desmontaje de equipos primarios actuales y desalambrado de circuitos de control y fuerza. Montaje de nuevos desconectadores, pruebas eléctricas, alambrado de circuito de control y fuerza, pruebas de control y enclavamientos. Restricciones: Interruptor transferido. Se considera desconectadores 89JT4-1 y 89JT4-2 deschicoteados de su conexión primaria. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena los desconectadores 89JT4-1 y 89JT4-2. Desconectadores 89JT4-1 y 89JT4-2 se encuentran deschicoteados en sus conexiones primarias. |  |  |  | 0 | 0
879 | Transformadores2D252 | Transformadores2D252RO | Neomante | 252 | Transformadores2D | LAS ARAÑAS 66/23KV 12MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052003 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-13 12:59 | 2022-06-19 10:57 |  |  |  | RO | 141.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de 52B1 y 52E1 en SE Las Arañas. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022052078 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-13 15:06 | 2022-06-13 18:17 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 536 no reconectar 52BT1, 52CT |  |  | 0 | 0 | 0
680 | Transformadores2D460 | Transformadores2D460RO | Neomante | 460 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | PAPELES CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2022048108 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-13 20:01 | 2022-07-06 13:05 |  |  |  | RO | 545.0667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos NUP2206, Reemplazo de equipos primarios en S/E Puente Alto (CMPC). |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052633 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-13 23:40 | 2022-06-14 01:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,Puesta en servicio nuevo interruptor 52JT4.,Nota: Paño JT4 Transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -19 | 0 | 0
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051994 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-14 00:08 | 2022-06-14 02:10 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050843 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-14 09:10 | 2022-06-14 17:30 |  |  |  | RO | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de cerco delimitador para obras, S/E Pan de Azucar: ,Construcción e instalación cerco duro 52JT3 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Instalación de cerco duro - - |  |  | 0 | 0 | 0
1603 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34RO | Neomante | 34 | Transformadores2D | TOTORAL 1 66/23 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2022052356 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-14 09:49 | 2022-06-14 14:06 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 0
538 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54RO | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66KV 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2022052360 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-14 09:49 | 2022-06-14 14:06 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050844 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-14 09:10 | 2022-06-17 | 2022-06-14 12:42 |  |  | RO | 59.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de cerco delimitador para obras, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4,Eliminar Retiro cerco duro del Interruptor 52JT4 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487RO | Neomante | 487 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022050849 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-14 14:09 | 2022-06-15 18:00 |  |  |  | RO | 27.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a ventiladores Transformador, S/E Candelaria. MPB Reducido TR1 y TR2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-La Candelaria o Tr. Trifásico 02, 220/23kV-La Candelaria o SS.AA. C.A. La Candelaria Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación La Candelaria, Guardamotor N°1 al N°12 Alimentación ventiladores ATR2 (Refrigeración Forzada) . A disposición del Jefe de Faena Subestación La Candelaria, Guardamotor N°1 al 12 Alimentación ventiladores ATR1 (Refrigeración Forzada) . A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
512 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488RO | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022050849 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-14 14:09 | 2022-06-15 18:00 |  |  |  | RO | 27.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a ventiladores Transformador, S/E Candelaria. MPB Reducido TR1 y TR2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-La Candelaria o Tr. Trifásico 02, 220/23kV-La Candelaria o SS.AA. C.A. La Candelaria Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación La Candelaria, Guardamotor N°1 al N°12 Alimentación ventiladores ATR2 (Refrigeración Forzada) . A disposición del Jefe de Faena Subestación La Candelaria, Guardamotor N°1 al 12 Alimentación ventiladores ATR1 (Refrigeración Forzada) . A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598RO | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022052575 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-14 14:59 | 2022-06-14 17:37 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: Subestación OGP1 52JT4 y 52BT4 |  |  | 0 | 0 | 0
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487DF | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053696 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-14 16:19 | 2022-06-14 22:07 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Por recomendación del fabricante se realizará Inspección en la parte superior del ATR2 de S/E Cumbre asociado a la revisión de tierras del núcleo y cuba principal, debido a presencia de CO y C2H6 a diferencia del resto de unidades, cuya causa podría ser asociada a muestra contaminada o conexiones sueltas. |  |  | -98 | 1 | 0
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051998 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-14 23:18 | 2022-06-15 05:00 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487RO | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022000993 |  |  |  | 2022-05-28 13:00 | 2022-07-11 10:47 | 2022-06-14 22:07 | 2022-06-29 23:36 | S | RO | 361.4833 | 0 | 0 | 0 | Para cambiar una unidad del ATR N°2 a la unidad de reserva de S/E Cumbe se necesita desconectar también el ATR 1 debido a error en lógica de control. |  |  |  | 0 | 0
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DP | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051999 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-14 23:18 | 2022-06-15 05:00 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1575 | Transformadores2D2526 | Transformadores2D2526DP | Neomante | 2526 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN 110/4.16KV 5MVA 1 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2022049681 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-15 08:49 | 2022-06-15 15:30 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se estiman 10 hrs de trabajos efectivos pero se solicitaran 12 hrs de desconexión de 8:00 a 20 Hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
682 | Transformadores2D462 | Transformadores2D462DF | Neomante | 462 | Transformadores2D | SAG 220/13.2KV 75MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2022053877 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-15 09:18 | 2022-06-15 18:10 |  |  |  | DF | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Se pasará toda la carga a Transformador T2 S/E Sag. |  |  | 0 | 1 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053870 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-06-15 10:57 | 2022-06-15 19:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a IL N°2022001061 del 05-06-2022. |  |  | -102 | 0 | 0
1445 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599RO | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022052605 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-15 14:29 | 2022-06-15 16:05 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: Subestación OGP1 52JT45y 52BT5 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346DP | Neomante | 346 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052026 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-16 00:25 | 2022-06-16 04:30 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se perderán las comunicaciones con SCADA por 5 minutos aproximadamente en 3 oportunidades durante el transcurso del trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
1042 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DP | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052027 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-16 00:25 | 2022-06-17 04:30 |  |  |  | DP | 28.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se perderán las comunicaciones con SCADA por 5 minutos aproximadamente en 3 oportunidades durante el transcurso del trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
990 | Transformadores2D796 | Transformadores2D796DF | Neomante | 796 | Transformadores2D | CARAMPANGUE 66/23KV 10MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054488 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-16 01:32 | 2022-06-16 01:58 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de S/E Carampangue (transformadores T1 66/23KV 10MVA y T2 66/13.8KV 5.2MVA), con el objeto de normalizar la LT66KV Horcones-Carampangue. Requiere proceder con el cierre de los puentes en estructura de anclaje N°189, esto debido a que la línea antes mencionada fue afectada el día 14-06-2022 por trabajos de terceros no autorizados. (IF2022002194) |  |  | 0 | 1 | 0
1107 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Neomante | 947 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052829 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-16 01:36 | 2022-06-16 06:30 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DRO | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054471 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-16 01:38 | 2022-06-16 01:42 |  |  |  | DRO | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, de acuerdo a la SODI 349/2022. Solicita realizar microcorte a S/E Nirivilo y apertura del interruptor 52B1 de S/E Constitución, por modificación de puente entre línea y desconectador 89B1-2, fase 3 en S/E Constitución. Para esta condición, requiere la desconexión de LT66KV San Javier-Constitución, propiedad de TRANSELEC. Mediante la SODI 01 se coordina con Arauco Bioenergía, quede formando una isla eléctrica en S/E Constitución, mientras se realizan los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DF | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054493 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-16 02:02 | 2022-06-16 04:07 |  |  |  | DF | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realizaban maniobras de apertura del DDCC 89C1-2 asociado al Cto El Prado de S/E Piduco, el DDCC se dañó por lo que se requiere su urgente reemplazo. Maniobras que se realizaban de acuerdo DCF 2022054483. Para poder realizar los trabajos de reemplazo, requiere realizar maniobras de microcorte al inicio y al normalizar la condición, sobre el T1 y T2 de Piduco con el objeto de aislar la zona de trabajo desconectando el T1, mediante la apertura del DDCC 89BT1. Adicionalmente requiere precaución sobre el interruptor 52CT2 de S/E Piduco, por cercanías con la zona de trabajo. |  |  | 0 | 1 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 |  | 2022-08-11 23:46 |  | RO | 1359.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 |  | 2022-08-11 23:46 |  | RO | 1359.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615RO | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052826 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 09:24 | 2022-06-16 13:56 |  |  |  | RO | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos no se requieren condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279RO | Neomante | 279 | Transformadores2D | CORRAL 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2022052038 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 11:00 | 2022-06-16 12:10 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2925 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235RO | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24-13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052049 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 16:20 | 2022-06-16 17:30 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Faenas se suspenderán diariamente al finalizar la jornada laboral (08:00 a 18:00 hrs). (PT 2926 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DF | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022002214 | interno |  |  | 2022-06-16 16:59 | 2022-06-16 17:16 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | se efectuaban trabajos de sistemas de control en el Paño J8 de S/E Lo Aguirre. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
578 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236RO | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24/13.8KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052037 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 17:33 | 2022-06-16 18:20 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Faenas se suspenderán diariamente al finalizar la jornada laboral (08:00 a 18:00 hrs). (PT 2928 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022000245 |  |  |  | 2022-02-08 16:35 | 2022-06-29 04:35 | 2022-06-16 17:16 |  | S | RO | 299.3167 | 0 | 0 | 0 | S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 500/220/66 kV quedará conectado solamente a la Barra Principal 1 de 220kV, no teniendo la posibilidad de conectarse a la Barra Principal 2 de 220kV por indisponibilidad del paño J8, debido a obra de construcción de nuevos paños asociados a obra de Eletrans II para ampliación de GIS de 220 kV ( NUP 1493 y NUP 1306 ). |  |  |  | 0 | 0
552 | Transformadores3D56 | Transformadores3D56RO | Neomante | 56 | Transformadores3D | PETROPOWER 154/66/20KV 65MVA T1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054828 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 18:52 | 2022-06-17 17:11 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Transformador Principal 154/66/20 [kV], asociado al NUP 3036 "Reemplazo de Transformador Principal en Complejo Cogeneradora Biobío". |  |  | -119 | 0 | 0
542 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DP | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053283 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-17 00:43 | 2022-06-17 03:12 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se perderán las comunicaciones con SCADA por 5 minutos aproximadamente en 3 oportunidades durante el transcurso del trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
748 | Transformadores2D88 | Transformadores2D88FE | Neomante | 88 | Transformadores2D | CABILDO 110/25KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002228 | externo |  |  | 2022-06-17 08:16 | 2022-06-17 08:25 |  |  |  | FE | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Operacion por protecciones 52HT1 y 52CT1. | . |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052669 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-17 08:55 | 2022-06-17 15:25 |  |  |  | RO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT5 (Equipos de paño y equipos utilizados en cambio de unidad ATR5 lado 110 kV). Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 110 kV sección 1 y Banco Monofásico N°5 de 220/110/13kV de S/E Cerro Navia. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110kV sección 1 o Banco Monofásico N°5 de 220/110/13kV de S/E Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1647 | Transformadores2D3340 | Transformadores2D3340DP | Neomante | 3340 | Transformadores2D | PUEBLO SECO 154/23 KV 20 MVA 1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2022053825 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-17 09:33 | 2022-06-17 19:54 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pueblo Seco: Solicitud de BESALCO para realizar trabajos de normalización de la filtración de aceite en transformador de poder. Condiciones: Transformador N°1 154/23 kV Pueblo Seco, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 154/23 kV Pueblo Seco. Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos. Bloqueos del jefe de faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo en bushings 154 kV y 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615RO | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053235 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-17 10:33 | 2022-06-17 17:50 |  |  |  | RO | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo no se consideran maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053801 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-17 10:38 | 2022-06-17 16:04 |  |  |  | RO | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de consigna al ATR 110/66kV de SE Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052666 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-17 15:25 | 2022-06-17 18:35 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del Paño BT3 (Incluyendo equipos utilizados en cambio de unidad ATR3 lado 110 kV). Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 2 y al ATR3 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 2 o Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022049873 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-17 16:17 | 2022-06-19 20:00 |  |  |  | DP | 51.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Puri abierto y a disposición jefe de faena: 52JT1, 89JT1-2, 89JT1-1, 89JT1-1T, 89JT1-2T, 89JT1-3T, 52DT1 |  |  | 0 | 0 | 1
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052482 | externo | Programada | Desconexión | 2022-06-17 23:51 | 2022-06-19 23:52 |  |  |  | DP_E | 48.0167 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de consumos, estos serán transferidos previamente por red distribución de Frontel. Faenas coordinadas centre C.C TC y CCT Grupo SAESA. (SODI 10 de Transmisora Continental, registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
745 | Transformadores2D86 | Transformadores2D86DP | Neomante | 86 | Transformadores2D | BUIN (CGE) 66/15KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054491 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-18 00:55 | 2022-06-18 01:47 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del T2 de S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | Transformadores2D2419 | Transformadores2D2419DP | Neomante | 2419 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053661 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-18 01:53 | 2022-06-18 09:45 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/12 kV N°2 de SE Reñaca por mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas. Consumos son respaldados por las redes de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DP_E | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2022045536 | externo | Programada | Desconexión | 2022-06-18 08:07 | 2022-06-18 22:55 |  |  |  | DP_E | 14.8 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro estos quedarán respaldado a través del Transformador N°1 y N° 3 de S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 0
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174DP | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051245 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-18 08:34 | 2022-06-18 15:41 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E Alto Bonito, Los Molinos, El Empalme y Calbuco, quedan energizadas desde línea Melipulli Pargua. Trabajos relacionados con IL vigente N° 202201070. PT 2858 y 2864 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | Transformadores2D992 | Transformadores2D992DF | Neomante | 992 | Transformadores2D | MOLINO DE BOLAS 33/4.16KV 15/20MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2022055179 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-18 10:49 | 2022-06-18 15:55 |  |  |  | DF | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
369 | Transformadores2D993 | Transformadores2D993DF | Neomante | 993 | Transformadores2D | MOLINO DE BOLAS 33/4.16KV 15/20MVA 2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2022055180 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-18 15:56 | 2022-06-18 16:56 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 1 | 0
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052607 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-19 00:02 | 2022-06-19 20:06 |  |  |  | DP | 20.0667 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar estos trabajos quedarán en servicios los paños B1, BT1, BT2, Ingreso en vacío Nuevo transformador N°1 30MVA, TTPP Barra 66kV y energización en vacío de celdas MT. No existen clientes finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1021 | Transformadores2D1037 | Transformadores2D1037DF | Neomante | 1037 | Transformadores2D | PANGUILEMO 66/15-13.8KV 9MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055218 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-19 06:06 | 2022-06-19 09:36 |  |  |  | DF | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de curso forzoso del Transformador N°1 de S/E Panguilemo, y sus paños asociados BT1 y CT1, para normalizar punto caliente entre el paño CT1 y el T1 de la misma S/E. No hay pérdida de consumos, debido a que estos serán transferidos vía redes MT hacia otras SS/EE. Riesgo alto. |  |  | 0 | 1 | 0
1184 | Transformadores2D2462 | Transformadores2D2462DP_E | Neomante | 2462 | Transformadores2D | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2022047578 | externo | Programada | Desconexión | 2022-06-19 08:12 | 2022-06-20 00:11 |  |  |  | DP_E | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro estos quedarán respaldado a través del Transformador N°2 y N° 3 de S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052327 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-19 09:23 | 2022-06-19 12:19 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado (Transformador), S/E Cardones: Mantenimiento Correctivo al CTBC del ATR1 Relleno de aceite Dieléctrico Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en lado 220KV ATR-1 . Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en lado 110KV ATR-1 . Subestación Cardones, instalación de tierras provisionales de bloqueo en lado 13,8 KV ATR-1 . |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054098 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-19 23:44 | 2022-06-20 05:07 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a SD 2022052970, donde se encontrará desconectado el paño A1 de SE Monterrico solicitado por Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396RO | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052816 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-20 11:16 | 2022-06-20 12:44 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2802 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394RO | Neomante | 394 | Transformadores2D | MASISA 66/13.2KV 30MVA | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052847 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-20 16:57 | 2022-06-20 18:00 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Faenas se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral (08:00 a 18:00 hrs)(PT 2803 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051887 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-21 06:35 | 2022-06-21 12:23 |  |  |  | RO | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Retiro reconexion automática : 52H2 en S/E Las Luces y señalizar 52CT1 |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Neomante | 283 | Transformadores3D | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2022054125 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-21 08:34 | 2022-06-21 12:15 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | En S/E Chuquicamata GISS 110 kV: Apertura de 52HATR2, 89HATR2-1, 89HATR2-2, 89HATR2-3 y cerrado 89HATR2-3T. En S/E Chuquicamata GISS 220 kV: Apertura de 52JATR2, 89JATR2-1, 89JATR2-2, 89JATR2-3 y cerrado 89JATR2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053510 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-21 10:29 | 2022-06-21 16:34 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas 1 S/E Andes Señalizar y NR 25205 2 S/E Andes Señalizar y NR 352B02, 352C1/2 3 SW Hanwha 23 kV Señalizar y NR 52E7 |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053512 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-21 10:29 | 2022-06-21 16:34 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas 1 S/E Andes Señalizar y NR 25206 2 S/E Andes Señalizar y NR 352A01, 352C1/2 3 SW Andes Solar 1 Señalizar y NR 52ET04 |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053515 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-21 10:29 | 2022-06-21 16:34 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas 1 S/E Andes Señalizar y NR 25208 2 S/E Andes Señalizar y NR 352B04, 352C3/4 3 S/E Andes Señalizar y NR 52ET3 |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Neomante | 282 | Transformadores3D | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2022054121 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-21 14:47 | 2022-06-21 17:13 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | En S/E Chuquicamata GISS 110 kV: Apertura de 52HATR1, 89HATR1-1, 89HATR1-2, 89HATR1-3 y cerrado 89HATR1-3T. En S/E Chuquicamata GISS 220 kV: Apertura de 52JATR1, 89JATR1-1, 89JATR1-2, 89JATR1-3 y cerrado 89JATR1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053119 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-22 08:09 | 2022-06-22 17:42 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel de control de los circuitos de alimentación Vcc y Vca, circuitos de control, circuitos de protección y señales (caja de control interruptor patio 220 kV) para posteriormente ser retirado.,NOTA: El 52JT3 será transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3 bastidor: Fusibles y/o ITE de Vcc y Vca Eso debe quedar desenergizado A disposicion del Jefe de Faena / Se revisará junto con la Ingeniería aprobada Subestación P. Azúcar, Caja exterior 52JT3 Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Caja Agrup. 89JT3 Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Armario conversores 220kV Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053119 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-22 08:09 | 2022-06-22 17:42 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel de control de los circuitos de alimentación Vcc y Vca, circuitos de control, circuitos de protección y señales (caja de control interruptor patio 220 kV) para posteriormente ser retirado.,NOTA: El 52JT3 será transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3 bastidor: Fusibles y/o ITE de Vcc y Vca Eso debe quedar desenergizado A disposicion del Jefe de Faena / Se revisará junto con la Ingeniería aprobada Subestación P. Azúcar, Caja exterior 52JT3 Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Caja Agrup. 89JT3 Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Armario conversores 220kV Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053518 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-22 09:06 | 2022-06-22 19:18 |  |  |  | RO | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas 1 S/E Andes Señalizar y NR 25205 2 S/E Andes Señalizar y NR 352B02, 352C1/2 3 SW Hanwha 23 kV Señalizar y NR 52E7 |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053520 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-22 09:06 | 2022-06-22 19:18 |  |  |  | RO | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas 1 S/E Andes Señalizar y NR 25206 2 S/E Andes Señalizar y NR 352A01, 352C1/2 3 SW Andes Solar 1 Señalizar y NR 52ET04 |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053522 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-22 09:06 | 2022-06-22 19:18 |  |  |  | RO | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas 1 S/E Andes Señalizar y NR 25208 2 S/E Andes Señalizar y NR 352B04, 352C3/4 3 S/E Andes Señalizar y NR 52ET3 |  |  | 0 | 0 | 0
1642 | Transformadores2D3448 | Transformadores2D3448DP | Neomante | 3448 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23KV 5MVA T22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049158 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-22 09:44 | 2022-06-22 18:27 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Central Chuyaca. (PT 2673 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053974 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-22 15:38 | 2022-06-22 17:01 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño E1; semipaño ET4, incluye marcos de barra y línea Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022050992 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-22 16:54 | 2022-06-25 15:39 |  |  |  | DP | 70.75 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Laguna Seca abierto y bloqueado; 89BT7-2; 89BT7-1; 89JT7; 52JT7 Subestación Laguna Seca abierto y a disposición jefe de faena: 52BT7 ; 89BT7-1; T7 |  |  | 0 | 0 | 1
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570RO | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 8 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Limitaciones | 2022001207 |  |  |  | 2022-06-22 17:07 | 2022-07-05 |  |  |  | RO | 294.8833 | 0 | 0 | 0 | Queda fuera de servicio el sistema 2 de protecciones del trasformador T8 a la espera de la validacion del supervisor titular de protecciones de Minera Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050594 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-23 05:25 | 2022-06-23 12:48 |  |  |  | RO | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050594 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-23 05:25 | 2022-06-23 12:48 |  |  |  | RO | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1612 | Transformadores2D1343 | Transformadores2D1343DP | Neomante | 1343 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 1 | SOLAR LOS LOROS SPA | Desconexión / Intervención | 2022055168 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-23 08:55 | 2022-06-23 15:40 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Parque quedara limitado en 30 Mw |  |  | 0 | 0 | 1
1636 | Transformadores2D3349 | Transformadores2D3349DP | Neomante | 3349 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/24KV 5MVA T33 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049156 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-23 09:25 | 2022-06-23 17:30 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Central Chuyaca. (PT 2690 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396DP | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050083 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-23 10:23 | 2022-06-23 17:42 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro, se requiere transferir el 100 % de los clientes tanto para frontel como para Coopelan. |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022054148 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-23 10:57 | 2022-06-23 11:58 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022054149 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-23 11:58 | 2022-06-23 13:30 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1812 | Transformadores2D3290 | Transformadores2D3290RO | Neomante | 3290 | Transformadores2D | CENTRAL LA HUELLA 220/33KV 95MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SPA | Desconexión / Intervención | 2022053878 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-23 18:20 | 2022-06-23 23:22 |  |  |  | RO | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | En transformador de SSAA se requiere tomar muestra de aceite por lo que se abrirá desconectador 89F8-1 en 33kV. Precaución No reconectar 52JT1 S/E La Huella y 52J12 S/E Don Hector. |  |  | 0 | 0 | 0
1358 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433FE | Neomante | 1433 | Transformadores2D | CALAMA 105/23 KV N°4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002299 | externo |  |  | 2022-06-23 23:33 | 2022-06-23 23:53 |  |  |  | FE | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52HT4 de S/E Calama afectando los consumos de la barra 23 kV asociado al T4 de S/E Calama. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050711 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-24 07:00 | 2022-06-24 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052736 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-24 08:11 | 2022-08-07 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Tendidos de conductor desde cajas de control del paño JT3 en patio, hasta sala de bastidores SSGG 220kV (protección sistema 1 y 2) y sala de comando.,2) Medida de aislación de cables de control,3) Alambrado y conexionado cables de control en bastidor de control y protecciones del paño JT3 en sala de SSGG 220kV.,4) Alambrado y conexionado cables de control en cajas de control del paño JT3 en patio 220kV.,5) Tendido de cableado y alambrado desde bastidor 52JT3 a armario RI,6) Pruebas punto a punto de los cables de control,7) Tendido de conductor hacia 87B.,Nota: 52JT3 será Transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Retiro de Fusibles y/o Desconexión de ITE de CC y CA correspondiente al control del interruptor 52JT3 Esto deben quedar desenergizados A disposición del Jefe de Faena Editar Subestación P. Azúcar, Bastidores control y protección Paño JT3 Delimitar zona de trabajo por cada bastidor a intervenir Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Canalización patio 220 kV hasta sala de control. Zona de trabajo delimitada. Inspección ITO |  |  |  | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052736 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-24 08:11 | 2022-08-07 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Tendidos de conductor desde cajas de control del paño JT3 en patio, hasta sala de bastidores SSGG 220kV (protección sistema 1 y 2) y sala de comando.,2) Medida de aislación de cables de control,3) Alambrado y conexionado cables de control en bastidor de control y protecciones del paño JT3 en sala de SSGG 220kV.,4) Alambrado y conexionado cables de control en cajas de control del paño JT3 en patio 220kV.,5) Tendido de cableado y alambrado desde bastidor 52JT3 a armario RI,6) Pruebas punto a punto de los cables de control,7) Tendido de conductor hacia 87B.,Nota: 52JT3 será Transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Retiro de Fusibles y/o Desconexión de ITE de CC y CA correspondiente al control del interruptor 52JT3 Esto deben quedar desenergizados A disposición del Jefe de Faena Editar Subestación P. Azúcar, Bastidores control y protección Paño JT3 Delimitar zona de trabajo por cada bastidor a intervenir Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Canalización patio 220 kV hasta sala de control. Zona de trabajo delimitada. Inspección ITO |  |  |  | 0 | 0
1550 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DF | Neomante | 277 | Transformadores3D | CENTRAL TOCOPILLA 115/5/11.5 KV-TG2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056357 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-24 08:28 | 2022-06-24 16:54 |  |  |  | DF | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución se requiere desconexión del transformador para revisar y reparar falla de TG2, según IF 2022002262. |  |  | 0 | 1 | 0
1008 | Transformadores2D1165 | Transformadores2D1165RO | Neomante | 1165 | Transformadores2D | EL PEÑON 66/13.2KV 18.7MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054159 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-24 08:41 | 2022-06-24 09:43 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite, riesgos mínimos aminorados por procedimiento de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
1374 | Transformadores2D1616 | Transformadores2D1616DP | Neomante | 1616 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048855 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-24 08:50 | 2022-06-24 16:40 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Para esa faena se consideraran las siguientes condiciones operacionales: - En SSEE Quiani, apertura del 52BT2, 52CT2, 89BT2-1, 89BT2-2, 89CT2-1 |  |  | 0 | 0 | 1
1613 | Transformadores2D1344 | Transformadores2D1344DP | Neomante | 1344 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | SOLAR LOS LOROS SPA | Desconexión / Intervención | 2022055170 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-24 09:13 | 2022-06-24 15:59 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Parque quedara limitado en 30 Mw |  |  | 0 | 0 | 1
1351 | Transformadores2D1641 | Transformadores2D1641RO | Neomante | 1641 | Transformadores2D | TAP OFF DOLORES 110/24 KV 2,8MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055243 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-24 10:19 | 2022-06-24 11:35 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52ET1 |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056586 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-06-24 16:36 | 2022-06-24 17:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Remplazo de relés monitores de secuencia de fase y perdida de fase (CM-PFS) ST1 asociado al circuito de fuerza 380 Vac de alimentación principal del ATR1-F1. |  |  | -187 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055116 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-24 22:40 | 2022-06-25 03:04 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Para la jornada de trabajo se considera fuera de servicio el banco de autotransformadores N° 1 y la unidad de reserva disponible. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DF | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056624 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-25 04:16 | 2022-06-25 06:25 |  |  |  | DF | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Desconexión Banco ATR.5 para aislar interruptor 52KT5 por bloqueo por baja presión de aire ( falla compresor ). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV Sección B. Temporalidad de los Riesgos: Durante las maniobras. Nivel de Riesgo: Bajo. |  |  | 0 | 1 | 0
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749DP_E | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2022045487 | externo | Programada | Desconexión | 2022-06-25 07:23 | 2022-06-26 03:32 |  |  |  | DP_E | 20.15 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro estos quedarán respaldado a través del Transformador N°1 y N° 2 de S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055673 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-25 07:41 | 2022-06-25 18:13 |  |  |  | RO | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055673 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-25 07:41 | 2022-06-25 18:13 |  |  |  | RO | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055201 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-25 07:46 | 2022-06-25 18:49 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022001228 |  |  |  | 2022-06-25 08:55 | 2022-06-28 19:05 |  |  |  | RO | 82.1667 | 0 | 0 | 0 | Indisponible telecontrol del Cambiador de Tomas Bajo Carga del transformador 220/110 kV de S/E Los Maquis. Tiempo de respuesta de 1 hora aproximadamente en caso de ser requerido un cambio de TAP. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DF | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Informe Fallas | 2022002323 | interno |  |  | 2022-06-25 09:36 | 2022-06-26 17:55 |  |  |  | DF | 32.3167 | 1 | 0 | 0 | Causa se investiga. | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022055870 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-25 11:39 | 2022-06-25 15:59 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT2 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
1179 | Transformadores2D2559 | Transformadores2D2559DP | Neomante | 2559 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055359 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-25 23:20 | 2022-06-26 06:35 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
911 | Transformadores2D882 | Transformadores2D882DP | Neomante | 882 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/13.2KV 25MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055360 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-25 23:20 | 2022-06-26 06:35 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055720 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 01:00 | 2022-06-26 03:43 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T2 será respaldada por el transformador T1 de la misma SE Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
1304 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 50MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055212 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 02:14 | 2022-06-26 10:24 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Transferencia de carga del T-1 se realizará por redes MT. Involucra Desconexión Barra 110kV H1 y Barra 12kV T-1 S/E Mariscal. Durante la ejecución de las faenas, quedará deshabilitada Transferencia Automática 110kV S/E Mariscal. |  |  | 0 | 0 | 1
769 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DP | Neomante | 733 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 25MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055416 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 02:14 | 2022-06-26 08:46 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | La totalidad de los consumos serán respaldados a través de barra 12KV hacia el T2 de S/E Isla de Maipo de 11.2MVA. Adicionalmente se solicita bloqueo de reconexión automática del 52B3 de S/E Paine por la maniobra de sobre el 89BT1 S/E Isla de Maipo, de forma momentánea. |  |  | 0 | 0 | 1
1692 | Transformadores2D3047 | Transformadores2D3047DP | Neomante | 3047 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 21MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050258 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 03:08 | 2022-06-26 08:05 |  |  |  | DP | 4.95 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: 1.- SUBESTACION PARINACOTA: (ABIERTO 52B3 – 89B3-2) (CERRADO 89B3-2T) 2.- SUBESTACION QUIANI:(ABIERTO 52B1,89B1-1,89B1-2,89B1-3) (CERRADO 89B1-4T, 89B1-3T) 3.- TAP-OFF QUIANI: ABIERTO 52B1 – 89B1-1 4.- CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV SE DEBEN TRANSFERIR A S/E CHINCHORRO Y S/E PUKARA |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054615 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 03:08 | 2022-06-26 04:35 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Para ésta faena se solicitará: Apertura del 52B1-52BT1-52BT2-52BT3 en S/E Quiani. Apertura del 52CT1-52CT2-52CT3 en S/E Quiani. Apertura del 52C12 Alimentador Norte - 52C13 Alimentador Lluta - 52C14 Alimentador Changará, con sus desconectadores de respaldo abiertos 89C13-1, 89C12-1. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055674 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-26 07:06 | 2022-06-26 18:45 |  |  |  | RO | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055674 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-26 07:06 | 2022-06-26 18:45 |  |  |  | RO | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186DF | Neomante | 186 | Transformadores3D | ITAHUE 220/154/69/13.8KV 75MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056687 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-26 07:57 | 2022-06-26 13:43 |  |  |  | DF | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195DP | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054970 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 08:07 | 2022-06-26 15:04 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Eliminación de punto caliente en TCJ71 F2 (cambio de razón). Inspección y eliminación de filtración de aceite en TR7 Desfasador 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del transformador de corriente a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Eliminación de filtración de aceite, se realiza a nivel de piso. Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 2, queda energizada radial desde S/E Nueva Lampa. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191DP | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050281 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 08:34 | 2022-06-26 15:28 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | No Hay perdida de suministro, estos serán transferidos previamente por red MT SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749DP_E | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2022047580 | externo | Programada | Desconexión | 2022-06-26 09:36 | 2022-06-26 19:51 |  |  |  | DP_E | 10.25 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro estos quedarán respaldado a través del Transformador N°1 y N° 2 de S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2492E | Transformadores2D2492EDP | Neomante | 2492E | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055362 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 22:52 | 2022-06-27 01:22 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055675 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-27 07:15 | 2022-06-27 17:54 |  |  |  | RO | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055675 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-27 07:15 | 2022-06-27 17:54 |  |  |  | RO | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
1798 | Transformadores3D512 | Transformadores3D512DP | Neomante | 512 | Transformadores3D | POLPAICO TR1 500/220/66KV 750MVA 1U + R | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054973 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-27 08:59 | 2022-06-27 12:17 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Eliminación de punto caliente en 3TCJT1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los transformadores de corriente a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1687 | Transformadores3D450 | Transformadores3D450RO | Neomante | 450 | Transformadores3D | LASTARRIA 220/66/13,2 KV 75 MVA TR1 [EN_REVISION] | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022001253 |  |  |  | 2022-06-27 22:13 | 2022-06-29 18:15 |  |  |  | RO | 44.0333 | 0 | 0 | 0 | Telecontrol inhabilitado en cambiador de tap del transformador TR1 de S/E Lastarria, solo es posible efectuar los cambios de taps de forma manual. La causa se encuentra en investigación. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055676 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-28 05:45 | 2022-06-28 20:00 |  |  |  | RO | 14.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055676 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-28 05:45 | 2022-06-28 20:00 |  |  |  | RO | 14.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054258 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-28 09:22 | 2022-06-28 20:25 |  |  |  | RO | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de estructuras altas (marcos de barra, marcos de línea, etc.), Proyecto SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Montaje de pilares marco de linea primer cuerpo, en paño HT03 ,dentro del cerco delimitador en patio 110 kV sin explotación.,camiones y vehiculos no cruzaran canaletas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1793 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332RO | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055423 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-28 10:40 | 2022-06-30 18:16 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador 575-XFP-578 de 23/0,4 kV se mantendrá en prueba por 24 horas. Posterior a esta actividad de conectará banco de carga de 2,0 MW para realización de pruebas fasoriales en S/E Pataches, de acuerdo a requerimiento de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
1793 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332RO | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055563 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-28 10:40 | 2022-06-30 18:16 |  |  |  | RO | 55.6 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas serán realizadas por Transelec. |  |  | -1 | 0 | 0
1792 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331RO | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055564 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-28 10:40 | 2022-06-30 18:16 |  |  |  | RO | 55.6 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas serán realizadas por Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056144 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-28 23:51 | 2022-06-29 00:46 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Desconexión de ATR1 para realizar maniobras de reemplazo de la unidad 1 por la unidad de reserva, por trabajos asociados a obra de siliconado de aislación. (Sale de servicio unidad 1 y entra al servicio unidad de reserva) Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002362 | externo |  |  | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:04 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 kV Maule Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Panimávida | Operación automática de la LT 154 kV Maule Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Panimávida |  | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002362 | externo |  |  | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:04 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 kV Maule Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Panimávida | Operación automática de la LT 154 kV Maule Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Panimávida |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002363 | externo |  |  | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 02:51 |  |  |  | FE | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Yerbas Buenas | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Yerbas Buenas |  | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002365 | externo |  |  | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 00:56 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Linares Norte | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Linares Norte |  | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044FE | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002365 | externo |  |  | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 00:56 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Linares Norte | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Linares Norte |  | 0 | 0 | 0
1829 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456FE | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 [EN_REVISION] | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2022002366 | externo |  |  | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:03 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Longaví | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Longaví |  | 0 | 0 | 0
575 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356DP | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055365 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-29 01:30 | 2022-06-29 08:45 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1768 | Transformadores2D30 | Transformadores2D30FE | Neomante | 30 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2022002373 | externo |  |  | 2022-06-29 01:52 | 2022-06-29 04:00 |  | 2022-06-29 03:33 |  | FE | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Distribuidora Coopelan se ve afectada por perdida de suministro debido a que interruptor alimentador 52TU2-1 sufrió apertura intempestiva por apertura de interruptor 52J3 en S/E Rucue que alimenta la línea 220Kv Mampil-Rucue | . |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304FE | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Informe Fallas | 2022002358 | externo |  |  | 2022-06-29 01:53 | 2022-06-30 13:00 |  |  |  | FE | 35.1167 | 0 | 0 | 0 | A las 01:53 hrs queda sin energía la S/E Las Juntas por falla en la línea Mampil Rucue propiedad de terceros. La central Aillin (en pruebas) se encontraba generando 1,550 MW, y la Central lleuquereo 1,795 MW. Se informa al Coordinador, se informa a personal de Scotta. |  | Falla en la línea Mampil Rucue propiedad de terceros | 0 | 0 | 0
1611 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2022051991 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-29 02:00 | 2022-06-29 06:12 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | BARRAS DE 23 KV DE LA CENTRAL SE MANTENDRÁN ENERGIZADAS EN TODO MOMENTO MEDIANTE 52ES ACOPLADOR DE BARRAS 23 KV DE LA CENTRAL SAN ANDRÉS( 52ES NORMALMENTE CERRADO) . SOLO DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR T2. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054247 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 08:57 | 2022-06-29 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo 52JT3,1) Ingreso de camión para retiro de interruptor existente interruptor 52JT3,2) Desmontaje de equipos (Polos A, B, C y accesorios), estructuras.,3) Paño JT3 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de Trabajo Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52JT3 Inspección ITO y Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054247 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 08:57 | 2022-06-29 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo 52JT3,1) Ingreso de camión para retiro de interruptor existente interruptor 52JT3,2) Desmontaje de equipos (Polos A, B, C y accesorios), estructuras.,3) Paño JT3 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de Trabajo Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52JT3 Inspección ITO y Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056315 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 10:04 | 2022-06-29 17:00 |  | 2022-06-29 10:04 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/4 - Revisión de circuitos de relé 94T de Paño JT4. Cambio de nombre en Señales en Protecciones S1 y S2 Paño JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armarios paño JT4 Delimitación de zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056328 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 10:04 | 2022-06-29 15:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Obra Normalización ATR3, a solicitud de PINE, para dar cumplimiento a condición de AT- 86884 se efectuarán los siguientes bloqueos:,-Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) y 87T GE T60 (S2) del paño JT3.,-Bloqueo de protección ABB RET670 (S1) y Siemens 7UT86 (S2) del paño JT4.,-Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT3.,-Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT4.,-Bloqueo de protección 50BF ABB REQ 650 paño JR. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT4 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 7UT86 S2 paño JT4 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT4 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REQ650 paño JR Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056328 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 10:04 | 2022-06-29 15:25 |  | 2022-06-29 10:04 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Obra Normalización ATR3, a solicitud de PINE, para dar cumplimiento a condición de AT- 86884 se efectuarán los siguientes bloqueos:,-Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) y 87T GE T60 (S2) del paño JT3.,-Bloqueo de protección ABB RET670 (S1) y Siemens 7UT86 (S2) del paño JT4.,-Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT3.,-Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT4.,-Bloqueo de protección 50BF ABB REQ 650 paño JR. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT4 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 7UT86 S2 paño JT4 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT4 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REQ650 paño JR Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056333 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-29 10:04 | 2022-06-29 15:45 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Pruebas Pendientes a nivel de Control y Protecciones para la Independización de los ATR3 y ATR4:,Pruebas de control y protecciones a la lógica de transferencia de Paño JT4: Pruebas de disparo efectivas del Paño JT4 en condición intermedio y transferido (I-T). Prueba efectiva de arranque 50BF JR y 50BF JT4 por protecciones sistemas 1 y 2 del Paño JT4 en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP 50BF HT4 por 50BF-JR, en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT4 sistemas 1 y 2 en condición (I-T).,Prueba de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4, 52JT4, 52JT3, 52HT3, 52CT3 y 52CT4.,[Finalizadas las Pruebas se normalizan las instalaciones desenergizadas]. Bloqueo de Protecciones requeridos a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, 87T3 S1 - 50BF-JT3 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT- 86909 Subestación D. Almagro, 87T3 S2 - GE T60-JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, 50BF-HT3 (ABB REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, 50BF-HT4 (ABB REC650) Blqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, PS1-JT4 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, PS2-JT4 (SIEMES 7UT86) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -2 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056333 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-29 10:04 | 2022-06-29 15:45 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Pruebas Pendientes a nivel de Control y Protecciones para la Independización de los ATR3 y ATR4:,Pruebas de control y protecciones a la lógica de transferencia de Paño JT4: Pruebas de disparo efectivas del Paño JT4 en condición intermedio y transferido (I-T). Prueba efectiva de arranque 50BF JR y 50BF JT4 por protecciones sistemas 1 y 2 del Paño JT4 en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP 50BF HT4 por 50BF-JR, en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT4 sistemas 1 y 2 en condición (I-T).,Prueba de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4, 52JT4, 52JT3, 52HT3, 52CT3 y 52CT4.,[Finalizadas las Pruebas se normalizan las instalaciones desenergizadas]. Bloqueo de Protecciones requeridos a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, 87T3 S1 - 50BF-JT3 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT- 86909 Subestación D. Almagro, 87T3 S2 - GE T60-JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, 50BF-HT3 (ABB REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, 50BF-HT4 (ABB REC650) Blqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, PS1-JT4 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, PS2-JT4 (SIEMES 7UT86) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -2 | 0 | 1
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052008 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 12:04 | 2022-06-29 13:26 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Faenas se suspenderán diariamente al finalizar la jornada laboral (08:00 a 18:00 hrs). (PT 2936 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056315 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 10:04 | 2022-06-29 17:00 | 2022-06-29 15:45 |  | S | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/4 - Revisión de circuitos de relé 94T de Paño JT4. Cambio de nombre en Señales en Protecciones S1 y S2 Paño JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armarios paño JT4 Delimitación de zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302RO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052005 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 13:26 | 2022-06-29 17:54 |  |  |  | RO | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Faenas se suspenderán diariamente al finalizar la jornada laboral (08:00 a 18:00 hrs). (PT 937 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DRO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022057672 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-29 14:52 | 2022-06-29 18:40 |  |  |  | DRO | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Solicitud de Pacific Hydro, para realizar revisión y reparación de protección, los cuales requieren la desconexión del paño A1 de S/E Sauzal.- Condiciones: Equipo Indisponible (Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal) durante los trabajos de Pacific Hydro.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones con riesgo: Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal y Línea 154 kV Sauzal - Rancagua.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por operación de protecciones.- Nivel Riesgo: Bajo.- Bloqueo del Jefe de Faenas: Subestación Sauzal, Delimitar Zona de Trabajo, |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056129 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 15:00 | 2022-06-29 17:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación emisión de TRIP indeseado a 86T., S/E Diego de Almagro: Evaluación de control asociada a protecciones internas del ATR4 por falla ocurrida el día 09-06-2022. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Bastidor paño JT4, Control ATR4 Delimitación zona de trabajo. |  |  | -5 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056123 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 23:20 | 2022-06-30 01:22 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Maniobras de Transferencia, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Transferencia y Destransferencia de nuevo Paño JT4.,Nota: En caso de no ser posible la transferencia efectiva del paño JT4, se normalizan las instalaciones y se estudiará causas de la falla. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487DP | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056019 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-29 23:36 | 2022-06-30 02:22 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Para la jornada de trabajo se considera fuera de servicio el banco de autotransformadores N°2 y la unidad de reserva disponible. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2022052193 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-30 00:43 | 2022-06-30 06:15 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV se mantendrá energizada a través acoplador de Barra 52ES desde Transformador T2 en SE san Andrés. ( PT 2884 y 2875 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487RO | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022000993 |  |  |  | 2022-05-28 13:00 | 2022-07-11 10:47 | 2022-06-30 02:22 |  | S | RO | 272.4167 | 0 | 0 | 0 | Para cambiar una unidad del ATR N°2 a la unidad de reserva de S/E Cumbe se necesita desconectar también el ATR 1 debido a error en lógica de control. |  |  |  | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056152 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-30 07:30 | 2022-06-30 17:43 |  |  |  | RO | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores de equipos primarios de unidad 1 de ATR1, en posición de reserva (Unidad 1 de ATR1 se encontrará retirada de servicio y en servicio la unidad de reserva). Detalle de trabajos de siliconado: Bushing 500kV, 220kV, 13kV y 66kV..,- PP.RR 500kV y 220kV.,- Pedestal 220kV.,- Cadena de aislación sobre Bushing 500kV. Restricciones: SE Kimal: B. Monofásico 01, 500/220/66 kV, unidad 1 indisponible mientras dure el trabajo, en servicio unidad de reserva. (B. Monofásico 01, 500/220/66 kV se mantendrá en servicio durante toda la faena) Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Zona de trabajo Delimitar Delimitación zona de trabajo con cadenas y conos de señalización. Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (05) pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión: Se instalará (01) pértiga en 89J22-31 hacia ATR1 F1, (01) pértiga en 89K1-31 hacia ATR1 F1, (01) pértiga en Bushing 13kV, (02) Pértigas en Bushing de 66kV del ATR1 Fase 1. Se instalarán pértigas personales para trabajos en cadena 500kV y Bushing de ATR 1 Fase 1. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054237 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-30 09:18 | 2022-06-30 18:23 |  | 2022-06-30 11:20 |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación módulo de tiristores (TCR) del CER., SE Maitencillo, Trabajos relacionados con Rediseño de tarjeta de disparo de tiristores del TCR: -.1) Desconexión de uno de los módulos del TCR desde uno de los nichos. -.2) Instalación del módulo de tiristores del TCR en el banco de pruebas. -.3) Energización del banco de pruebas -.4) Registro de mediciones en una de las tarjetas de disparo de tiristores. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Tiristores CER Zona de trabajo y/o elementos a intervenir señalizada Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisorias de bloqueo en salida pasamuros CER (6 unidades) Durante ejecución de faena Tierras serán instaladas por personal de equipos |  |  | 0 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055038 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-30 09:26 | 2022-06-30 18:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño AT, S/E Maitencillo: En apoyo por obra de reemplazo de módulos Tiristores CER se requiere instalación de tierras de bloqueo, retiro de módulos de tiristores para revisión y reposición. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . |  |  | -1 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022056253 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-30 11:16 | 2022-06-30 13:44 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar: S/E Puri: 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561RO | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV 36MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022056254 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-30 11:16 | 2022-06-30 13:44 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar: S/E Puri: 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056120 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-30 11:20 | 2022-06-30 19:33 |  | 2022-06-30 15:42 |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño compensación potencia reactiva, S/E Maitencillo: MPB equipo CER. 1.- Pruebas de control y medida aislación Control Reactores. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Edificio CER, Armario Reactor Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Edificio CER, Armario de Protecciones Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir |  |  | -3 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056117 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-30 12:03 | 2022-06-30 15:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control y protecciones de equipos, S/E Maitencillo: MPB equipo CER. 1.- Pruebas de Control y Medida de Aislación Barra 13,8 kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Edificio CER, Armario de Control Celda B.13,8 kV Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo |  |  | -1 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054241 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-30 12:52 | 2022-06-30 16:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de cerco duro delimitador zona de trabajo, S/E Maitencillo: Trabajos para instalar cerco duro delimitador por obra de reemplazo del Transformador SSAA N°3.,Retiro de transformador de SSAA de repuesto, ubicado en zona adyacente de transformador de SSAA Nº3.,.--Nota: Camión pluma cruzará canaletas de cables reforzadas y no se requiere de reforzamiento adicional. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación área de trabajo y transito Bloqueo visual con conos y cadenas Se realizará delimitación con conos y cadenas en el área donde transitará Subestación Maitencillo, Instalación de 3 tierras provisionales de bloqueo en conductor 13.8kV lado MT transformador SSAA Nº3 - Previamente se verificará instalación desconectada y verificación de ausencia de tensión en lado 13.8 kV del TR SSAA N°3 |  |  | -1 | 0 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182RO | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2022052642 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-30 14:43 | 2022-06-30 16:56 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | (PT 2968 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056115 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-30 15:42 | 2022-06-30 19:34 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño SSAA, S/E Maitencillo: MPB equipo CER. 1.- Pruebas de Control y Medida Aislación Mando Sistema de Refrigeración. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Edificio CER, Armario de Refrigeración Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Edificio CER, Gabinete del PLC Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir |  |  | -2 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DF | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058341 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-30 17:48 | 2022-07-01 12:50 |  |  |  | DF | 19.0333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
979 | Transformadores2D785 | Transformadores2D785DF | Neomante | 785 | Transformadores2D | MONTE PATRIA 66/13.2KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058498 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-01 01:54 | 2022-07-01 02:18 |  |  |  | DF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056325 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-01 05:00 | 2022-07-19 15:26 |  |  |  | RO | 442.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, S/E Maitencillo: Trabajos Previos Obra reemplazo transformador de SSAA Nº3. Los trabajos a realizar se enmarcan en excavación, construcción de fundación y conexión malla a tierra para TR SSAA Nº3.,.---Nota: Se usará camión para traslado de materiales, cruzará canaletas de cables reforzadas y no se requiere de reforzamiento adicional. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo y CER 01, 13 kV-Maitencillo y Transformador SSAA SE Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación de la zona de trabajo con cerco duro. Solo acceso a personal autorizado. Respetar las distancias de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056153 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-01 07:26 | 2022-07-01 19:00 |  |  |  | RO | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores de equipos primarios de unidad 1 de ATR1, en posición de reserva (Unidad 1 de ATR1 se encontrará retirada de servicio y en servicio la unidad de reserva). Detalle de trabajos de siliconado: Bushing 500kV, 220kV, 13kV y 66kV..,- PP.RR 500kV y 220kV.,- Pedestal 220kV.,- Cadena de aislación sobre Bushing 500kV. Restricciones: SE Kimal: B. Monofásico 01, 500/220/66 kV, unidad 1 indisponible mientras dure el trabajo, en servicio unidad de reserva. (B. Monofásico 01, 500/220/66 kV se mantendrá en servicio durante toda la faena) Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Zona de trabajo Delimitar Delimitación zona de trabajo con cadenas y conos de señalización. Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (05) pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión: Se instalará (01) pértiga en 89J22-31 hacia ATR1 F1, (01) pértiga en 89K1-31 hacia ATR1 F1, (01) pértiga en Bushing 13kV, (02) Pértigas en Bushing de 66kV del ATR1 Fase 1. Se instalarán pértigas personales para trabajos en cadena 500kV y Bushing de ATR 1 Fase 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1535 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695RO | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022056258 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-01 09:28 | 2022-07-01 10:32 |  |  |  | RO | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: 52B632 de S/E 416. |  |  | 0 | 0 | 0
1540 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696RO | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022056260 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-01 09:28 | 2022-07-01 10:32 |  |  |  | RO | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: 52B634 de S/E 418. |  |  | 0 | 0 | 0
1530 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692RO | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022056261 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-01 10:58 | 2022-07-01 12:20 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: 52B222 de S/E 404 |  |  | 0 | 0 | 0
1532 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693RO | Neomante | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022056263 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-01 10:58 | 2022-07-01 12:20 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: 52B221 de S/E 405 |  |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561DP | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV 36MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022055022 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-01 11:48 | 2022-07-03 17:23 |  |  |  | DP | 53.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Puri abierto y a disposición jefe de faena: 52JT2, 89JT2-2, 89JT2-1, 89JT2-1T, 89JT2-2T]; 89JT2-3T, 52DT2 |  |  | 0 | 0 | 1
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142FE | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002405 | externo |  |  | 2022-07-01 15:59 | 2022-07-01 21:10 |  |  |  | FE | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E La Manga afectando los consumos de la misma S/E La Manga. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Informe Fallas | 2022002408 | interno |  |  | 2022-07-01 17:12 | 2022-07-01 17:26 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del Transformador N°1 de Subestación Olap. se produce señal errónea de relé QUALITROL, correspondiente a las protecciones del transformador, el cual opera al abrir el gabinete y acciona el 86T. |  | Señal errónea de relé QUALITROL | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056466 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-01 22:45 | 2022-07-02 00:39 |  |  |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Desconexión del ATR1 para realizar cambio de unidad. Entra al servicio unidad N°1 y sale de servicio unidad N°2, que se reemplazará por unidad de reserva. (Sale de servicio unidad 2 y entra al servicio unidad de reserva). Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
979 | Transformadores2D785 | Transformadores2D785DF | Neomante | 785 | Transformadores2D | MONTE PATRIA 66/13.2KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058926 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-02 01:37 | 2022-07-02 03:39 |  |  |  | DF | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1079 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DF | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058789 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-02 02:32 | 2022-07-02 06:30 |  |  |  | DF | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por reparación de conexionado a tierra del reactor del TR03, la cual se encuentra cortada. Carga del TR03 será reabastecida desde el TR02 de la misma SS/EE. |  |  | 0 | 1 | 0
933 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693FE | Neomante | 693 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022002439 | externo |  |  | 2022-07-02 15:08 | 2022-07-02 16:01 |  |  |  | FE | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Árbol sobre LAT 66 KV entre estructuras 11 y 12 línea Victoria a Traiguén |  | Árbol sobre LAT 66 KV entre estructuras 11 y 12 línea Victoria a Traiguén | 0 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 50MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022057357 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-02 23:49 | 2022-07-03 12:15 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Considera la transferencia de carga 100 % del T-1 de S/E Mariscal, vía redes de distribución, hacia otras instalaciones del sector. Además, se requiere bloquear reconexión automática del interruptor 52H1 de S/E Mariscal para realizar apertura y cierre con tensión del desconectador 89HT1 de S/E Mariscal, durante las maniobras de desconexión y normalización. Considera precaución sobre la barra de MT mientras se realizan bloqueos de protección residual de los circuitos 52C4 Los Pétalos, 52C5 Vulco y 52C3 Mahuidanche de S/E Mariscal, mientras se realicen las maniobras de transferencia y normalización de las cargas hacia instalaciones de ENEL. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022057948 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-03 06:30 | 2022-08-01 |  | 2022-07-21 09:07 |  | RO | 434.6167 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022048168. |  |  | 0 | 0 | 0
1838 | Transformadores3D439 | Transformadores3D439DF | Neomante | 439 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/115/60 KV 100MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059014 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-03 06:49 | 2022-07-07 18:02 |  |  |  | DF | 107.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DP | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054074 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-03 07:46 | 2022-07-03 10:59 |  |  |  | DP | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | TRABAJO ES PARA REALIZAR UNA LIMPIEZA MANUAL A TODA LA AISLACION DEL TRANSFORMADOR. SE SOLICITAN ABIERTOS EL 52HT1, 52CT1, 52CT2 (C0N RETIRO DE CARRO) Y EL 89HT1-1 |  |  | 0 | 0 | 1
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022DP_E | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051517 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-03 08:00 | 2022-07-03 19:35 |  |  |  | DP_E | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con empresa Vientos de Renaico Spa por Central La Flor 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 0
748 | Transformadores2D88 | Transformadores2D88RO | Neomante | 88 | Transformadores2D | CABILDO 110/25KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059034 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-07-03 12:04 | 2022-07-03 18:00 |  |  |  | RO | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3501 | Transformadores2D3501DF | Neomante | 3501 | Transformadores2D | ESCUADRON (CGE) 66/15KV 30MVA 2 [En_Revision] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059068 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-04 03:20 | 2022-07-04 06:49 |  |  |  | DF | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051818 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-04 06:33 | 2022-07-04 18:16 |  |  |  | RO | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051823 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-04 06:33 | 2022-07-04 18:17 |  |  |  | RO | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1624 | Transformadores2D2664 | Transformadores2D2664DP_E | Neomante | 2664 | Transformadores2D | TAP OFF LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA 1 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | Desconexión / Intervención | 2022057676 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-04 10:39 | 2022-07-04 17:57 |  |  |  | DP_E | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de limpieza de aislacion en la LT 110 kV Stgo Solar - Cerro Navia. Requiere desconexion del paño H1 en S/E Libertadores. Coordina con SD 2022056957. |  |  | 0 | 0 | 0
1392 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DF | Neomante | 1480 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°141 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059203 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-04 11:26 | 2022-07-04 16:23 |  |  |  | DF | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas lado 110 kV. * Abierto 52HT 141 ; Abierto 89HT 141-1 ; Abierto 89HT 141-2 ; Abierto 89HT 141-3 ; Cerrado 89HT 141-3T. * Condiciones requeridas lado 5 kV. * Abierto 52S14. |  |  | 0 | 1 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DF | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 230/23KV 40MVA 2 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059293 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-04 16:17 | 2022-07-04 18:52 |  |  |  | DF | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 1 | 0
1779 | Transformadores2D3424 | Transformadores2D3424FE | Neomante | 3424 | Transformadores2D | PUELCHE SUR 220/33 KV 170 MVA T1 [EN_REVISION] | AR PUELCHE SUR SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2022002462 | externo |  |  | 2022-07-04 18:28 | 2022-07-05 09:59 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | El parque eólico Puelche Sur encontraba generando 38 MW al momento de la falla. y las instalaciones de Puelche Sur se encuentran en pruebas de puesta en servicio según las solicitudes 2022048352, 2022046330 y 2022037774. |  | Evento coincidente con evento de falla externo LT 220 kV Canutillar - Puerto Montt C2 provoca la desconexión forzada del transformador 220/33 kV T1 de la subestación Puelche Sur por acción de protección 87T. | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051920 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-05 07:06 | 2022-07-05 13:05 |  |  |  | RO | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | En S/E La Negra .- Deshabilitar reconexion automática :52H3 en S/E Alto Norte y señalizar 52H2 en S/E Antofagasta y deshabilitar reconexion automática :52E7 y señalizar 52ET1 personal CGE |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051819 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-05 07:18 | 2022-07-05 20:26 |  |  |  | RO | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051824 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-05 07:19 | 2022-07-05 20:26 |  |  |  | RO | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1137 | Transformadores2D978 | Transformadores2D978DP | Neomante | 978 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022057732 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-05 07:50 | 2022-07-06 23:00 |  |  |  | DP | 39.1667 | 0 | 0 | 0 | se desconectara transformador para el armado de andamio por seguridad y segun protocolos y procedimientos de Angloamerican. |  |  | 0 | 0 | 1
1624 | Transformadores2D2664 | Transformadores2D2664DP_E | Neomante | 2664 | Transformadores2D | TAP OFF LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA 1 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | Desconexión / Intervención | 2022057677 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-05 08:53 | 2022-07-05 19:19 |  |  |  | DP_E | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de limpieza de aislacion en la LT 110 kV Stgo Solar - Cerro Navia. Requiere desconexion del paño H1 en S/E Libertadores. Coordina con SD 2022056957. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343RO | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054332 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-05 10:22 | 2022-07-05 19:24 |  |  |  | RO | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Rios: Configuración puerto de comunicación de protección 87T PS2 del paño K16 para sistema de lectura remota de protecciones fase 4. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220 kV-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Entre Ríos, Paño K16: Protección 87T Sistema 2 Bloqueo Trip. |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022057723 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-05 10:37 | 2022-07-08 18:03 |  |  |  | RO | 79.4333 | 0 | 0 | 0 | Proyecto ampliación SE Cumbre. Durante el desarrollo de las actividades el Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales en los Bushings del ATR1 quedará fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487RO | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022057909 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-05 10:37 | 2022-07-08 18:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto ampliación SE Cumbre. Durante el desarrollo de las actividades el Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales en los Bushings del ATR2 y la unidad de reserva. |  |  | -45 | 0 | 0
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DF | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002461 | interno |  |  | 2022-07-05 11:46 | 2022-07-05 12:00 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749DF | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002461 | interno |  |  | 2022-07-05 11:46 | 2022-07-05 12:00 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DF | Neomante | 70 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022059569 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-05 12:11 | 2022-07-06 17:22 |  |  |  | DF | 29.1833 | 0 | 0 | 0 | Se aplicarán los procedimientos internos de seguridad para la ejeución de la tarea , se realizara charla de seguridad en terreno . |  |  | 0 | 1 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022059570 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-05 12:11 | 2022-07-06 17:22 |  |  |  | DF | 29.1833 | 0 | 0 | 0 | Se aplicarán los procedimientos internos de seguridad para la ejeución de la tarea , se realizara charla de seguridad en terreno . |  |  | 0 | 1 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058419 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-05 12:34 | 2022-07-05 14:20 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058227 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-05 14:33 | 2022-07-05 20:00 |  |  |  | RO | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT1 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
956 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DF | Neomante | 895 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059798 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-06 00:14 | 2022-07-06 05:38 |  |  |  | DF | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados por barras de media tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
1526 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051931 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-06 07:09 | 2022-07-06 10:52 |  |  |  | RO | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Deshabilitar reconexion automática de 52H4 en S/E Esmeralda , retiro reconexion automática de 52H1 en S/E Uribe señalizar 52HT1 y 52H2 en S/E Uribe |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051820 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-06 07:57 | 2022-07-06 17:48 |  |  |  | RO | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051825 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-06 07:57 | 2022-07-06 17:48 |  |  |  | RO | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1624 | Transformadores2D2664 | Transformadores2D2664DP_E | Neomante | 2664 | Transformadores2D | TAP OFF LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA 1 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | Desconexión / Intervención | 2022057678 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-06 09:07 | 2022-07-06 15:08 |  |  |  | DP_E | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de limpieza de aislacion en la LT 110 kV Stgo Solar - Cerro Navia. Requiere desconexion del paño H1 en S/E Libertadores. Coordina con SD 2022056957. |  |  | 0 | 0 | 0
680 | Transformadores2D460 | Transformadores2D460RO | Neomante | 460 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | PAPELES CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2022057978 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-06 13:05 | 2022-07-22 19:30 |  |  |  | RO | 390.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos NUP2206, Remplazo de equipos primarios S/E Puente Alto (CMPC) |  |  | 0 | 0 | 0
599 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362DF | Neomante | 362 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060280 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-06 23:01 | 2022-07-07 04:03 |  |  |  | DF | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la atención urgente del punto con temperatura para evitar la indisponibilidad del transformador N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
1199 | Transformadores2D2565 | Transformadores2D2565DF | Neomante | 2565 | Transformadores2D | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060396 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-07 01:00 | 2022-07-07 01:01 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1359 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434RO | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 110/23 KV Nº1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051939 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-07 06:45 | 2022-07-07 13:15 |  |  |  | RO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas : retiro de reconexion automática de HS en S/E Calama Nueva |  |  | 0 | 0 | 0
684 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327DP | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053289 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-07 07:49 | 2022-07-07 18:46 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Línea 220 kV Lagunas - San Simón Se efectuará mantenimiento a Transformador del TO Nva Victoria, SSEE Llamara y Sur Viejo. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051821 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-07 07:53 | 2022-07-07 14:55 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051826 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-07 07:53 | 2022-07-07 14:55 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 115/13.2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022057428 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-07 08:05 | 2022-07-07 15:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Coordina con SD CEN 2022057427 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058602 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-07 09:20 | 2022-07-08 17:02 |  |  |  | DP | 31.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Montaje Nuevo ATR7 - Unidad 2. Instalación de estructura y equipo PR 154 KV Unidad 2. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DP | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058541 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-07 09:36 | 2022-07-07 18:27 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Para poder realizar los trabajos de debe desconectar la LT 66 kV Colbún - Chiburgo. |  |  | 0 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059181 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-07 10:00 | 2022-07-07 23:11 |  |  |  | DP | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1 S/E Andes 289B108, 289B208 A Disposición Jefe Faena 2 S/E Andes 25208 A Disposición Jefe de Faena 3 S/E Andes 386L04 A Disposición Jefe Faena 4 S/E Andes 52ET3 Abierto y bloqueado 5 Andes Solar IIA 52E6 Abierto 6 S/E Andes 352C3/4 Disposición Jefe Faena 7 S/E Andes 389C03 Disposición Jefe Faena 8 S/E Andes 389C04 Disposición Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | Transformadores2D1473 | Transformadores2D1473RO | Neomante | 1473 | Transformadores2D | CENTRAL TARAPACA 11.5/13.8 KV 2.2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022057035 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-07 11:10 | 2022-07-07 13:46 |  |  |  | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | NO SE REQUIERE DE NINGUNA CONDICION OPERACIONAL |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DF | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060437 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-07 16:50 | 2022-07-07 22:33 |  |  |  | DF | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos de Curso Forzoso para inspección y reparación de desconectador 89KR-3 por punto caliente crítico. Limpieza de contacto móvil a 89KR-1B por alta temperatura en el contacto principal. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR.5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del desconectador 89KR-3 y en lado interruptor de 89KR-1B, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Interruptor 52KT5 se encuentra en condición transferido por anormalidad en sistema de aire comprimido. |  |  | 0 | 1 | 0
862 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DF | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060562 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-08 00:50 | 2022-07-08 04:15 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la atención urgente del punto con temperatura para evitar la indisponibilidad del transformador N°3 en S/E Apoquindo. |  |  | 0 | 1 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051822 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-08 07:59 | 2022-07-08 17:02 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051827 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-08 07:59 | 2022-07-08 17:02 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | Transformadores2D1689 | Transformadores2D1689DP | Neomante | 1689 | Transformadores2D | 401 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058423 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-08 08:12 | 2022-07-08 20:40 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Subestación 401 abierto y a disposición jefe faena: 89B191-1, 52B01, 52B191 (190-CB-191) |  |  | 0 | 0 | 0
1405 | Transformadores2D1690 | Transformadores2D1690DP | Neomante | 1690 | Transformadores2D | 401 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058424 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-08 08:12 | 2022-07-08 20:40 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Subestación 401 abierto y a disposición jefe faena: 89B227-1, 52-1, 52B227 (220-CB-227) |  |  | 0 | 0 | 1
1404 | Transformadores2D1689 | Transformadores2D1689DP | Neomante | 1689 | Transformadores2D | 401 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022059820 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-08 08:12 | 2022-07-08 20:40 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E 401 Abierto y bloqueado: 89B191-1; 89B227-1 S/E 401 Abierto: 52B191: 52B227 Sala ER-401 Carro retirado: 52B01; 52-1 |  |  | -2 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615RO | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059498 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-08 10:07 | 2022-07-08 15:05 |  |  |  | RO | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo no se consideran maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697DP | Neomante | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058425 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-08 14:04 | 2022-07-08 19:49 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 640: abierto y a disposición jefe faena: 89B641A-1, 89B642-1, 52-2, 52B641A (640-XF-641A), 52B642 (649-CB-642) |  |  | 0 | 0 | 1
1545 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698DP | Neomante | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058426 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-08 14:04 | 2022-07-08 19:49 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 640: abierto y a disposición jefe faena: 89B641B-1, 89B642-2, 52-2, 52B641B (640-CB-641B), 52B642 (649-CB-642) |  |  | 0 | 0 | 1
1641 | Transformadores2D3216 | Transformadores2D3216DF | Neomante | 3216 | Transformadores2D | USYA 110/33KV 80MVA 1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060971 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-08 18:08 | 2022-07-08 21:55 |  |  |  | DF | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas en S/E Usya: Abierto 52FBSA, 52F1, 52F2, 52F3, 52FT1, 52HT1, 89FT1 y 89HT1-1. Cerrado: 89FT1T. |  |  | 0 | 1 | 0
1733 | Transformadores2D3356 | Transformadores2D3356DF | Neomante | 3356 | Transformadores2D | MESAMAVIDA 154/33 KV 80 MVA [EN_REVISION] | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2022002525 | interno |  |  | 2022-07-08 20:49 | 2022-07-13 17:02 |  |  |  | DF | 116.2167 | 1 | 0 | 0 | OA Relé Maestro Transformador de Poder, abren interruptores 154 y 33 kV del transformador. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1104 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DF | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022002581 | interno |  |  | 2022-07-09 12:53 | 2022-07-10 00:36 |  |  |  | DF | 11.7167 | 1 | 0 | 0 | Subestaciones afectadas: San Pablo, Lo Aguirre, Lo Prado y Curacavi. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561RO | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV 36MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058427 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-09 16:10 | 2022-07-09 22:49 |  |  |  | RO | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Puri se requiere orden de no reconectar los interruptores 52JT2 y 52DT2 |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP_E | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056959 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-10 07:36 | 2022-07-10 15:57 |  |  |  | DP_E | 8.35 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2022-02960, 2022-03049, 2022-03080, registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250DP_E | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055467 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-10 07:53 | 2022-07-10 15:21 |  |  |  | DP_E | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de consumos estos serán transferidos previamente por Red MT Frontel. Faenas asociadas a SD 2022055465. (PT 3095 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058428 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-10 11:23 | 2022-07-10 18:32 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Puri se requiere orden de no reconectar los interruptores 52JT1 y 52DT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1565 | Transformadores2D1621 | Transformadores2D1621DF | Neomante | 1621 | Transformadores2D | RANDE 220/33KV 90MVA 2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022002568 | interno |  |  | 2022-07-11 08:34 | 2022-07-12 06:03 |  |  |  | DF | 21.4833 | 1 | 0 | 0 | Interrupción por protecciones de 52JT2 de SE Rande, causa se investiga, perdida de generación 10 MW. Indispone barra MT N°2. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058645 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-11 08:43 | 2022-07-11 17:16 |  | 2022-07-11 09:32 |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas cercano al patio de A.T., S/E Cardones Patio 220 kV: Instalación de faena, proceso previo a la regeneración de aceite en ATR Ferranti Packard (Federal Pacific), considera sólo el traslado y posicionamiento de la planta de regeneración y delimitación del área de trabajo en vialidad. Grupo generador, baño y malla dorman fueron ubicados en la zona de trabajo según AT 83174.,Nota: Camiones y vehículos no cruzarán canaletas de cables del interior del patio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | Transformadores2D2494 | Transformadores2D2494DP | Neomante | 2494 | Transformadores2D | PUNTA SIERRA 220/31.5KV 120MVA 1 | PACIFIC HYDRO PUNTA SIERRA SPA | Desconexión / Intervención | 2022060091 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-11 09:31 | 2022-07-11 13:51 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058647 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-11 09:32 | 2022-07-11 19:52 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de protocolos nuevos Equipos primarios., S/E Cardones Patio 220 kV: Medidas eléctricas iniciales de protocolo y toma de muestras de aceite al ATR Ferranti Packard (Federal Pacific), antes de iniciar el proceso de regeneración; instalación de mangueras de aceites que comunicarán la cuba de ATR Ferranti Packard (Federal Pacific) con la máquina de Regeneración, conforme al procedimiento de trabajo adjunto. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 154 kV en la conexión superior del pararrayos - 3 tierras tierras monopolares 154 kV Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 220 kV en la conexión superior de los pararrayos - 4 tierras tierras monopolares 220 kV |  |  | -2 | 0 | 1
1321 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421FE | Neomante | 1421 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV 30MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022002574 | externo |  |  | 2022-07-11 11:50 | 2022-07-11 11:56 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se abre paño 52H4 de S/E Guardiamarina de SAESA perdiendose el suministro a S/E Antofagasta (quedan todos los paños cerrados y tampoco hay operación de protecciones) |  | Falla en instalaciones de tercero (S/E Guardiamarina) de SAESA | 0 | 0 | 0
980 | Transformadores2D786 | Transformadores2D786RO | Neomante | 786 | Transformadores2D | MONTE PATRIA 66/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061381 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-07-11 12:40 | 2022-07-11 13:00 |  |  |  | RO | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere rellenar aceite para evitar daños en el transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
979 | Transformadores2D785 | Transformadores2D785RO | Neomante | 785 | Transformadores2D | MONTE PATRIA 66/13.2KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061418 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-07-11 13:30 | 2022-07-11 13:50 |  |  |  | RO | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere rellenar aceite para evitar daños en el transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Neomante | 282 | Transformadores3D | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2022060394 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-11 13:58 | 2022-07-11 15:53 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | En S/E Chuquicamata GISS 110 kV: Apertura de 52HATR1, 89HATR1-1, 89HATR1-2, 89HATR1-3 y cerrado 89HATR1-3T. En S/E Chuquicamata GISS 220 kV: Apertura de 52JATR1, 89JATR1-1, 89JATR1-2, 89JATR1-3 y cerrado 89JATR1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1767 | Transformadores2D26 | Transformadores2D26DF | Neomante | 26 | Transformadores2D | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061421 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-11 14:00 | 2022-07-14 22:04 |  |  |  | DF | 80.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere pasar con camión Grúa de 400 toneladas por sector del transformador principal de la unidad TG1A. Esta unidad generadora ya esta desconectada del sistema. (Se requiere hacerlo hoy, para así aprovechar las buenas condiciones climáticas) |  |  | 0 | 1 | 0
924 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059291 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-12 01:04 | 2022-07-12 04:20 |  |  |  | DP | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002598 | externo |  |  | 2022-07-12 05:55 | 2022-07-12 06:53 |  |  |  | FE | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Interrupción línea 66 kV Padres Las Casas - Pitrufquén N°1, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058643 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-12 08:36 | 2022-07-30 11:25 |  |  |  | RO | 434.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Regeneración de aceite en Transformadores o Reactores en servicio., S/E Cardones Patio 220 kV: Proceso de regeneración de aceite del ATR Ferranti Packard (Federal Pacific) con equipo energizado. Este proceso se realizará las 24 horas consecutivas, conforme al procedimiento de trabajo., Nota 1: El equipo si bien se encuentra desconectado, se considerará como un equipo energizado Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715RO | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061721 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-07-12 08:55 | 2022-07-12 08:56 |  | 2022-07-12 08:55 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará relleno de aceite al transformador y al CDBC asociado al T-1 de S/E Colchagua, ya que se encuentran peligrosamente con bajo nivel de aceite. Considera precaución, no reconectar los interruptores 52BT y 52CT1 en S/E Colchagua. |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715RO | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061730 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-07-12 08:55 | 2022-07-12 10:24 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará relleno de aceite al transformador y al CDBC asociado al T-1 de S/E Colchagua, para evitar riesgo de operación por bajo nivel de aceite. Considera precaución, no reconectar los interruptores 52BT y 52CT1 en S/E Colchagua. |  |  | -1 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP | Neomante | 320 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°5 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | Desconexión / Intervención | 2022059881 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-12 08:56 | 2022-07-12 16:11 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo requiere desconectar el ATR5 para realizar el mantenimiento de los desconectador 89JT5-2 y 89JT5-3 en S/E Pozo Almonte para Las condiciones requeridas para la actividad son: 89 JT5-1 Abierto y bloqueado. 89 JR1-3 Abierto y bloqueado 89 JT2-3 Abierto y bloqueado 89 J1-3 Abierto y bloqueado 89 HT5-1 Abierto y bloqueado 89 HT5-2 Abierto y bloqueado. 89HS Abierto 89H3-1 Abierto 89H3-2 Abierto 52H3 Abierto 52JT5 abierto 52HT5 abierto A disposición del Jefe de Faena: • 89JT5-3 • 89JT5-2 No hay interrupción de suministros a Cerro Colorado. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060305 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-12 09:21 | 2022-07-12 18:24 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Maitencillo, Proyecto reemplazo TT/PP JT2, Se realizara el levantamiento de los circuitos de control de Transformador de potencial Paño JT2 1.) Se revisara la salida de los circuitos desde la caja de agrupamiento 2.) se seguirá el recorrido de los circuitos por el interior de las canaletas donde tendremos que levantar algunas tapas. 3.) se revisara la llegada de los circuitos a sala eléctrica para verificar el ingreso a esta. 4.) esta inspección se levantara por medio visual y fotográfico. 5.) Se revisaran visualmente los armarios de la llegada de los circuitos que se encuentran al interior de sala eléctrica. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Bastidor Protecciones Paño JT2 Delimitar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Armario de agrupamiento de TT/PP JT2 Delimitar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Tablero de control Paño JT2 Delimitar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022060710 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-12 10:50 | 2022-07-12 14:27 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT2 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568RO | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022060712 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-12 10:50 | 2022-07-12 14:27 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT3 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569RO | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022060715 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-12 10:50 | 2022-07-12 14:27 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT7 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025DF | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25KV 15MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061803 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-12 12:53 | 2022-07-12 16:19 |  |  |  | DF | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de bombas por retiro de agua en canaletas auxiliares, considera la desconexión del T-2 y Barra de MT de S/E Alcones. Para realización de trasferencias de cargas desde el 52E1 Cto Mallermo al 52E Cto Pichilemu ambos de S/E Alcones, se realizarán el bloqueo de la protección residual de ambos circuitos, mientras se realizan las maniobras de trasferencia de y normalización. |  |  | 0 | 1 | 0
1838 | Transformadores3D439 | Transformadores3D439DF | Neomante | 439 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/115/60 KV 100MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062141 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-13 01:10 | 2022-07-13 09:07 |  |  |  | DF | 7.95 | 0 | 0 | 0 | ATR-2 quedará desconectado hasta reparar puntos con alta temperatura |  |  |  | 1 | 0
1720 | Transformadores2D3447 | Transformadores2D3447DP | Neomante | 3447 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23KV 10MVA T11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059849 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-13 09:35 | 2022-07-13 18:39 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Central Chuyaca. (PT 3197 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285RO | Neomante | 285 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022060722 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-13 10:20 | 2022-07-13 12:48 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el 52JT3 de S/E Coloso |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286RO | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022060723 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-13 10:20 | 2022-07-13 12:48 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el 52JT4 de S/E Coloso |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022060727 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-13 11:35 | 2022-07-13 12:48 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Sulfuros: No reconectar 52BT1, 52BT2. S/E Lixiviación: No reconectar 52BT1, 52BT2, 52B3, y 52B4. S/E Booster: No reconectar 52BT1, NR 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058640 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-13 12:50 | 2022-07-13 17:53 |  |  |  | RO | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección general equipo GIS, S/E Diego de Almagro: Inspección equipo GIS JT6 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la Zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002628 | externo |  |  | 2022-07-13 21:21 | 2022-07-14 10:52 |  |  |  | FE | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Interrupción con Reconexión Automática sin éxito de 52B4 SE Duqueco LTx 66kV Duqueco-Faenas Pangue, dejando sin energía a SE Santa Bárbara y 52C8 Ralco SE Faenas Pangue. | Sin energía S/E Santa Barbara y 52C8 Ralco en S/E Faenas Pangue. Causa: Interrupción línea 66kV Duqueco - Faenas Pangue (52B4). |  | 0 | 0 | 0
1740 | Transformadores2D3280 | Transformadores2D3280DF | Neomante | 3280 | Transformadores2D | CALDERA 110/23KV 40MVA 2 | EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A. | Informe Fallas | 2022002972 | interno |  |  | 2022-07-14 03:54 | 2022-07-15 02:37 |  |  |  | DF | 22.7167 | 1 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de la SE Caldera, afectando los consumos de del T2 de la misma S/E que es propiedad de Econssa. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1205 | Transformadores2D1111 | Transformadores2D1111FE | Neomante | 1111 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/23KV 40MVA | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Informe Fallas | 2022003126 | externo |  |  | 2022-07-14 07:33 | 2022-07-14 09:56 |  |  |  | FE | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Protecciones operadas pertenecen a empresa de transmisora CELEO REDES quién emite Informe de Falla |  | Apertura intempestiva de línea 220kV Polpaico-Las Tortolas - Los Maitenes | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022061523 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-14 08:22 | 2022-07-15 05:10 |  |  |  | DP | 20.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OLAP Abierto y a disposición jefe faena: 89BT2-1 S/E OLAP Abierto: 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 1
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487DF | Neomante | 487 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022062786 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-14 09:41 | 2022-07-14 13:26 |  |  |  | DF | 3.75 | 0 | 0 | 0 | S/E Candelaria: Abierto 52JT1; S/E Candelaria: Abierto 89JT1. |  |  | 0 | 1 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060924 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-14 09:52 | 2022-07-15 18:40 |  |  |  | RO | 32.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación emisión de TRIP indeseado a 86T., S/E Diego de Almagro: Evaluación de control asociada a protecciones internas del ATR4 por falla ocurrida el día 09-06-2022. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armarios de control asociados al Transformador N°4. Delimitar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060925 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-14 09:54 | 2022-07-15 15:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación de anormalidad en circuitos de CC., SE Diego de Almagro: Retiro de cuadro de alarmas y revisión de fuente de alimentación con motivo de atender anormalidad falla en cuadro de alarmas Mauell ME-3010 asociado al ATR3-4.,-ANORMALIDAD SAP M1:10084925 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Bastidor N°4 Sala comando y bastidor ATR3-4 en sala de control. Delimitación zona de trabajo. |  |  | -1 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060925 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-14 09:54 | 2022-07-15 15:30 |  |  |  | RO | 29.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación de anormalidad en circuitos de CC., SE Diego de Almagro: Retiro de cuadro de alarmas y revisión de fuente de alimentación con motivo de atender anormalidad falla en cuadro de alarmas Mauell ME-3010 asociado al ATR3-4.,-ANORMALIDAD SAP M1:10084925 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Bastidor N°4 Sala comando y bastidor ATR3-4 en sala de control. Delimitación zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060293 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-14 10:31 | 2022-07-14 12:48 |  |  |  | RO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | PT 3386 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Neomante | 294 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022061645 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-14 12:05 | 2022-07-14 17:08 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Subestación Escondida abierto y a disposición jefe faena: 89JT1-1, 52JT1, 52B1 |  |  | 0 | 0 | 1
1738 | Transformadores2D1108 | Transformadores2D1108DF | Neomante | 1108 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 3 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022062819 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-14 12:36 | 2022-07-14 18:33 |  |  |  | DF | 5.95 | 0 | 0 | 0 | S/E Candelaria: Abierto 52JT1; S/E Candelaria: Abierto 89JT1. |  |  | 0 | 1 | 0
583 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285RO | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060303 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-14 14:40 | 2022-07-14 15:40 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | PT 3381 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
933 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693FE | Neomante | 693 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022002673 | externo |  |  | 2022-07-14 15:37 | 2022-07-14 16:08 |  |  |  | FE | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Amarras cortadas en estructura numero 37, linea Victoria - Traiguén |  | Amarras cortadas en estructura numero 37, linea Victoria - Traiguén | 0 | 0 | 0
584 | Transformadores2D286 | Transformadores2D286RO | Neomante | 286 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060314 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-14 15:41 | 2022-07-14 18:05 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | PT 3383 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
1767 | Transformadores2D26 | Transformadores2D26DP | Neomante | 26 | Transformadores2D | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061661 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-14 22:04 | 2022-07-28 09:43 |  |  |  | DP | 323.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de reparacion en turbina a gas TG1A requieren movimientos de carga e hizaje mediante grúa en sector transformador principal de la unidad TG1A. (Precacución de seguridad de las personas y equipos) |  |  | 0 | 0 | 1
1829 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456FE | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002666 | externo |  |  | 2022-07-15 01:14 | 2022-07-15 02:27 |  |  |  | FE | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 66 kV Maule - Parral Propiedad de CGE dejando sin suministro SE Longaví | Operación automática de la LT 66 kV Maule - Parral Propiedad de CGE dejando sin suministro SE Longaví |  | 0 | 0 | 0
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365RO | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063063 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-07-15 07:58 | 2022-07-15 11:53 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Inhabilitación de las señales de TRIP de los termómetros electromecánicos Q26 - 49W1 - 49W2 y 49W3 de las unidades N°1 - 2 - 3 y R del Transformador N°1.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico ATR1, 230/154/69 kV TIN.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Delimitar la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365RO | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063064 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-07-15 07:58 | 2022-07-15 11:53 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Inspección, secado y sellado de termómetro temperatura de aceite del Auto Transformador 1 fase 2, por humedad en su interior.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico ATR1, 230/154/69 kV TIN.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Delimitación de la zona de trabajo. Abrir o bloquear Vías de Trip en los termómetros del TR1, será solicitado a personal de sistemas de control.- |  |  | -1 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225DF | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063067 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-15 08:15 | 2022-07-15 13:00 |  |  |  | DF | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DRO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063069 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-15 08:57 | 2022-07-15 16:15 |  |  |  | DRO | 7.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DF | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/24KV 8MVA | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022002679 | interno |  |  | 2022-07-15 09:58 | 2022-07-16 03:11 |  |  |  | DF | 17.2167 | 1 | 0 | 0 | A las 09:58 horas, Cliente informa sin tensión sus instalaciones Barra 23 kV Dos Amigos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
596 | Transformadores2D745 | Transformadores2D745RO | Neomante | 745 | Transformadores2D | LOS LAGOS 66/13.8KV 11-16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059634 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-15 10:16 | 2022-07-15 12:34 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | (PT 3391 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060923 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-15 10:30 | 2022-07-15 15:00 |  |  |  | RO | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de compresor en interruptor 52KT5. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273DF | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Informe Fallas | 2022002692 | interno |  |  | 2022-07-15 11:24 | 2022-07-15 16:52 |  |  |  | DF | 5.4667 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla se realizaban trabajos de lavados de aislación según solicitud 2022061431, la central PFV Santa Isabel se encontraba en servicio y generando 85 MW. |  | Error operacional durante trabajos de lavados de aislación generan el ingreso de agua en gabinete de control provocando la desconexión forzada Transformador 220/23 kV por operación de relé 86T. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061630 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-15 12:25 | 2022-07-24 18:00 |  |  |  | DP | 221.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Montaje nuevo ATR7 Unidad 2. Instalación de estructura y equipo PR 154KV Unidad 2. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DF | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/24KV 8MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063151 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-15 16:10 | 2022-07-16 03:11 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido, normal; mcc en desconectador energizado., S/E Dos Amigos: Reemplazo 89HT1-F y medidas de protocolo al transformador 1 ,debido operación desconectador fusible 89HT1-F Restricciones: Subestación Compañías, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 023kV Dos Amigos-Minera Dos Amigos, C1 y Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Dos Amigos y Barra 23 kV-Dos Amigos o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Dos Amigos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89HT1 lado desconectador fusible 89HT1-F. - - Subestación Dos Amigos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PRET lado de 23 de transformador. . . |  |  | -5 | 0 | 0
1223 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144FE | Neomante | 1144 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 5MVA 5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002694 | externo |  |  | 2022-07-15 22:22 | 2022-07-15 22:33 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
920 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002702 | externo |  |  | 2022-07-16 07:29 | 2022-07-16 07:53 |  |  |  | FE | 0.4 | 0 | 0 | 0 | PDS por fallas aguas arriba de instalaciones de CGET, esto por la apertura por protecciones del interruptor 52H2 de S/E Las Compañías, asociado a la línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo propiedad de Transelec. Afectando consumos de S/E Incahuasi. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DF | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022002706 | interno |  |  | 2022-07-16 11:21 | 2022-07-16 19:23 |  |  |  | DF | 8.0333 | 1 | 0 | 0 | Operación automática relé maestro TR02 (Disparo Alivio Presión Súbita). | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022059132 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-16 12:01 | 2022-07-24 17:28 |  |  |  | DP | 197.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento CTBC Transformador N°1 Sulfuros |  |  | 0 | 0 | 1
1817 | Transformadores2D3288 | Transformadores2D3288FE | Neomante | 3288 | Transformadores2D | CENTRAL EOLICA ALENA 154/33 KV 100 MVA 1 | AR ALENA SPA | Informe Fallas | 2022002746 | externo |  |  | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 14:16 |  |  |  | FE | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52AT1 SE ALENA Por falla ocurrida en linea 154kV conexion en Tap OFF Coyanco. | Falla en línea 154KV Charrua- Los ángeles. |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002733 | externo |  |  | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 09:05 |  |  |  | FE | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 08:41 sin energía SE Negrete debido a interrupción de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, simultáneamente ocurre la interrupción del 52B1 en SE P.E. Los Buenos Aires. 08:43 se da aviso al Coordinador, distribuidora Frontel. 08:48 En coordinación con CGE se cierra el interruptor 52B2 en SE Duqueco línea a SE Los Ángeles N°2. 08:50 En coordinación con CGE se procede al cierre del 52B1 en SE Duqueco línea a SE Los ANGELES N°1. 08:50 Se da aviso a Frontel sobre la recuperación de sus consumos en SE Los Ángeles. 09:04 En coordinación con CGE se procede al cierre del 52B1 en SE Nahuelbuta recuperando los consumos en SE Negrete. 09:31 CGE informa cerrado el 52B1 en SE P.E. Los Buenos Aires. 09:21 en coordinación con CGE se procede a la apertura del 52B1 en SE Nahuelbuta. |  | Interrupción LAT 154KV Charrúa - Los Ángeles e interrupción del 52B1 en SE Parque Eólico Buenos Aires propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
855 | Transformadores2D197 | Transformadores2D197RO | Neomante | 197 | Transformadores2D | ALTO DEL CARMEN 110/13.8KV 8-10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063387 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-07-17 12:42 | 2022-07-17 15:02 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062618 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-17 22:16 | 2022-07-18 01:41 |  |  |  | RO | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reparación de conductores de cables de control dañados en trincheras del Patio 154 kV. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa o Paño Transformación AT01-Charrúa o Paño Línea LA10, CHA-Concepción o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LA06, CHA-Chillán o Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco o Tr. Trifásico 07, 154/66 kV-Charrúa o Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8 kV-Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa o SS.AA. C.A. Charrúa o Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87B1 de 154 kV y Protección 87B2 de 154 kV ( bloqueada) |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062618 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-17 22:16 | 2022-07-18 01:41 |  |  |  | RO | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reparación de conductores de cables de control dañados en trincheras del Patio 154 kV. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa o Paño Transformación AT01-Charrúa o Paño Línea LA10, CHA-Concepción o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LA06, CHA-Chillán o Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco o Tr. Trifásico 07, 154/66 kV-Charrúa o Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8 kV-Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa o SS.AA. C.A. Charrúa o Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87B1 de 154 kV y Protección 87B2 de 154 kV ( bloqueada) |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061307 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-18 08:29 | 2022-07-18 18:27 |  |  |  | RO | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022062626 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 09:08 | 2022-07-18 09:42 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 538 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022062625 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 09:43 | 2022-07-18 10:11 |  |  |  | RO | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1204 | Transformadores2D2568 | Transformadores2D2568RO | Neomante | 2568 | Transformadores2D | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060799 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 10:04 | 2022-07-18 12:35 |  |  |  | RO | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | FAENAS SE EJECUTARÁN EN JORNADA DIURNA CON AVISO DE SUSPENSIÓN DIARIA, DENTRO DEL PERIODO SEÑALADO. PT 2022-03456 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022062621 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 10:11 | 2022-07-18 14:38 |  |  |  | RO | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 534 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022062623 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 10:11 | 2022-07-18 10:54 |  |  |  | RO | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 535 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022062624 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 10:11 | 2022-07-18 10:53 |  |  |  | RO | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 536 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062545 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 11:08 | 2022-07-18 18:27 |  |  |  | RO | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de estructuras altas (marcos de barra, marcos de línea, etc.), S/E Cardones: SZA0009-A DOBLE VINCULACION: Montaje de puntin en pilar N°1 para el paño HT2 110kV,camiones y vehículos no transitaran por canaletas Restricciones: Subestación Cardones, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002792 | externo |  |  | 2022-07-18 11:28 | 2022-07-18 11:48 |  |  |  | FE | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática de la Línea 66kV Parral-Cauquenes propiedad de CGE dejando sin suministro la SE Paso Hondo | Operación Automática de la Línea 66kV Parral-Cauquenes propiedad de CGE dejando sin suministro la SE Paso Hondo |  | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290RO | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060826 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 14:25 | 2022-07-18 16:21 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | FAENAS SE EJECUTARÁN EN JORNADA DIURNA CON AVISO DE SUSPENSIÓN DIARIA, DENTRO DEL PERIODO SEÑALADO. PT 2022-03521 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061690 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-19 07:34 | 2022-07-19 18:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo 52JT3,1) Ingreso de camión para montaje de nuevo interruptor 52JT3.,2) Montaje de nuevas estructuras, interruptor (Polos A, B, C y accesorios).,3) Paño JT3 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de Trabajo Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52JT3 Inspección ITO y Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061690 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-19 07:34 | 2022-07-19 18:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo 52JT3,1) Ingreso de camión para montaje de nuevo interruptor 52JT3.,2) Montaje de nuevas estructuras, interruptor (Polos A, B, C y accesorios).,3) Paño JT3 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de Trabajo Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52JT3 Inspección ITO y Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061308 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-19 08:30 | 2022-07-20 |  |  |  | RO | 15.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1157 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236DP | Neomante | 1236 | Transformadores2D | CENTRAL LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | Desconexión / Intervención | 2022059631 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-19 08:52 | 2022-07-19 11:08 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación Transformador de Poder S/E La Cebada: Abiertos 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3, 52E3, 89E3. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058658 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-19 15:26 | 2022-08-07 20:00 |  |  |  | RO | 460.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/E Cardones: Proyecto SZA0009-A DOBLE VINCULACION:Trabajos al Interior del patio 220 kV. Construcción de fundaciones menores, obras civiles menores y fabricación tapas de canaletas nuevo proyecto. Camiones y vehículos no cruzaran canaletas. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1779 | Transformadores2D3424 | Transformadores2D3424FE | Neomante | 3424 | Transformadores2D | PUELCHE SUR 220/33 KV 170 MVA T1 [EN_REVISION] | AR PUELCHE SUR SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2022002805 | externo |  |  | 2022-07-20 02:12 | 2022-07-20 10:12 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | El parque eólico Puelche Sur encontraba generando 46 MW al momento de la falla. y las instalaciones de Puelche Sur se encuentran en pruebas de puesta en servicio según las solicitudes 2022048352, 2022046330 y 2022037774. |  | Evento coincidente con falla externo LT 220 kV Canutillar - Puerto Montt C2 provoca la desconexión forzada del transformador 220/33 kV de la subestación Puelche Sur por operación de la protección diferencial (87T). | 0 | 0 | 0
1728 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359DF | Neomante | 3359 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2022064148 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-20 07:24 | 2022-07-20 19:03 |  |  |  | DF | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Trafo principal 220 /33 kV para dar condición segura por retiro de Transformador Zig Zag 33 kV para reparación de mufas. Actualmente indisponible con IL 973. Se debe desenergizar debido a que para hacer retiro del Transformador Zig Zag, éste debe pasar por debajo de zona energizada. |  |  | 0 | 1 | 0
1741 | Transformadores2D3358 | Transformadores2D3358DF | Neomante | 3358 | Transformadores2D | LOS OLMOS ZIGZAG 33/33 KV 876KVA | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2022064155 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-20 07:24 | 2022-07-21 19:03 |  |  |  | DF | 35.65 | 0 | 0 | 0 | Retiro de transformador zig zag 33 kV para reparar mufas dañadas, trabajos relacionados con SDCF 2022064148 para desenergizar el Transformador Principal para hacer el retiro de este para evitar cercanía con instalaciones energizadas y SDCF 2022064153 por indisponibilidad del Parque Eólico Los Olmos. |  |  | 0 | 1 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061309 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-20 08:21 | 2022-07-20 13:10 |  |  |  | RO | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022062241 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-20 08:30 | 2022-07-20 13:12 |  |  |  | RO | 4.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022062245 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-20 08:30 | 2022-07-20 13:12 |  |  |  | RO | 4.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1374 | Transformadores2D1616 | Transformadores2D1616RO | Neomante | 1616 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063137 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-20 10:19 | 2022-07-20 12:57 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos no se requieren condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
613 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067RO | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060828 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-20 10:34 | 2022-07-20 13:29 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | FAENAS SE EJECUTARÁN EN JORNADA DIURNA CON AVISO DE SUSPENSIÓN DIARIA, DENTRO DEL PERIODO SEÑALADO. PT 2022-03520 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
748 | Transformadores2D88 | Transformadores2D88RO | Neomante | 88 | Transformadores2D | CABILDO 110/25KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063162 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-20 12:14 | 2022-07-20 13:15 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Muestras tomadas para verificaciones posteriores a la puesta en servicio del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022059211 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-21 09:07 | 2022-07-21 10:29 |  |  |  | DP | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K4, 52K5, 52J2 y 52J3. |  |  | -143 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061310 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-21 09:15 | 2022-07-21 18:00 |  |  |  | RO | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022057948 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-03 06:30 | 2022-08-01 | 2022-07-21 10:29 |  | S | RO | 253.5167 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022048168. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063749 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-21 10:05 | 2022-07-21 17:48 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Equipo CER, S/E Pan de Azúcar: Investigación y pruebas por fallas, determinación de anomalías, revisión de circuitos de refrigeración CER 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo - - Subestación P. Azúcar, ITM N°1 Interruptor abierto y a disposición jefe de faena (SS.AA Compensación) - Subestación P. Azúcar, ITM N°10 Interruptor abierto e inmovilizado (Alimentación grupo emergencia) - |  |  | 0 | 0 | 1
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | Neomante | 96 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 60MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063643 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 16:40 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia otras instalaciones de la zona. Sin consumos finales afectados. Los conusmos asociados al transformador N°2 serán respaldados desde el T1 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52BR |  |  | 0 | 0 | 1
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002817 | externo |  |  | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:14 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Interrupción simultánea de las líneas 66 kV Angol - Collipulli y Victoria - Collipulli. | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002817 | externo |  |  | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:14 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Interrupción simultánea de las líneas 66 kV Angol - Collipulli y Victoria - Collipulli. | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022059212 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-21 10:30 | 2022-07-21 11:11 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K7, 52K8, 52J5 y 52J6. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063751 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-21 17:49 | 2022-07-21 18:15 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Equipo CER, S/E Pan de Azúcar: Investigación y pruebas por fallas, determinación de anomalías, revisión de circuitos de refrigeración CER 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo - - Subestación P. Azúcar, ITM N°1 A disposición de jefe de faena (SS.AA compensación) - Subestación P. Azúcar, ITM N°12 Interruptor Abierto e inmovilizado (Alimentación desde Grupo emergencia) - |  |  | 0 | 0 | 1
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | CENTRAL EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062335 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-21 19:26 | 2022-07-22 02:39 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la verificación de protecciones mecánicas del trafo, considera: pruebas de control de protecciones propias; Bucholz; termómetro; termostato; imagen térmica, circuitos de refrigeración, válvula de sobrepresión, otras, se comprobará la actuación y su señalización en el cuadro de alarmas y SCADA. |  |  | 0 | 0 | 1
1188 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DP | Neomante | 1100 | Transformadores2D | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060577 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-22 00:20 | 2022-07-23 07:14 |  |  |  | DP | 30.9 | 0 | 0 | 0 | Inspección anual de Turbina. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061311 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-22 08:11 | 2022-07-22 15:33 |  |  |  | RO | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9RO | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063773 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-22 08:56 | 2022-07-22 09:28 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Se utilizará pértiga telescópica con instrumento faseador inalámbrico. |  |  | 0 | 0 | 0
1571 | Transformadores2D1446 | Transformadores2D1446DF | Neomante | 1446 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/4.16 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065207 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-22 10:19 | 2022-07-22 14:41 |  |  |  | DF | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | trabajo requiere : Abiertos Interruptores 52G1, 52G2,52G3 y 52G4. Abierto SS/AA G.Motors Abierto 89BT2. No reconectar 52B1 |  |  | 0 | 1 | 0
1634 | Transformadores2D3037 | Transformadores2D3037RO | Neomante | 3037 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062793 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-22 11:31 | 2022-07-22 11:57 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el cambio de ajuste en la regulación del CDBC del Transformador con la finalidad de mejorar el voltaje en la barra de 15KV N°2 en S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 0
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12KV 22.4MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063962 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-23 00:47 | 2022-07-23 04:28 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938DP | Neomante | 938 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063963 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-23 02:35 | 2022-07-23 11:20 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por barra auxiliar al Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DP_E | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2022059792 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-23 07:35 | 2022-07-23 18:58 |  |  |  | DP_E | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro estos quedarán respaldado a través del Transformador N°1 y N° 3 de S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 0
1792 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331DP_E | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064241 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-23 12:20 | 2022-07-24 18:00 |  |  |  | DP_E | 29.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 220/23kV N° 1 de S/E Patillos, asociada a desconexión de las barras 220kV sección 1 y 2 de S/E Puerto Patache por trabajos de limpieza manual de aisladores asociados a las barras 1 y 2 de S/E Puerto Patache, por altos niveles de contaminación en aisladores. Solicitud N° 2022064226. |  |  | 0 | 0 | 0
1793 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332DP_E | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064247 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-23 12:20 | 2022-07-24 18:00 |  |  |  | DP_E | 29.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 220/23kV N° 2 de S/E Patillos, asociada a desconexión de las barras 220kV sección 1 y 2 de S/E Puerto Patache por trabajos de limpieza manual de aisladores asociados a las barras 1 y 2 de S/E Puerto Patache, por altos niveles de contaminación en aisladores. Solicitud N° 2022064226. |  |  | 0 | 0 | 0
436 | Transformadores2D408 | Transformadores2D408FE | Neomante | 408 | Transformadores2D | QUILMO 66/33KV 8-10 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2022002832 | externo |  |  | 2022-07-23 18:22 | 2022-07-23 20:21 |  |  |  | FE | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Falla Externa en LAT 66 kV CGE Charrua Chillan deja sin suministro a SSEE QUILMO | Falla Externa en LAT 66 kV CGE Charrua Chillan |  | 0 | 0 | 0
1746 | Transformadores2D2916 | Transformadores2D2916FE | Neomante | 2916 | Transformadores2D | QUILMO II 66/33KV 10-12MVA T1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2022002833 | externo |  |  | 2022-07-23 18:22 | 2022-07-23 20:21 |  |  |  | FE | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Falla Externa en LAT 66 kV CGE Charrua Chillan deja sin suministro a SSEE QUILMO II |  | Falla Externa en LAT 66 kV CGE Charrua Chillan deja sin suministro a SSEE QUILMO 2 | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063455 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-23 23:00 | 2022-07-24 11:40 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022057591 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 00:45 | 2022-07-24 14:21 |  |  |  | DP | 13.6 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos mediante sistema de MT hacia otras instalaciones de la zona. Trabajos asociados a SD 2022057587 |  |  | 0 | 0 | 1
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061394 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 00:52 | 2022-07-24 14:45 |  |  |  | DP | 13.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287DP_E | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 KV N° 1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059770 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-24 02:00 | 2022-07-24 17:17 |  |  |  | DP_E | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | Consumos de Iquique correspondientes a S/E Alto Hospicio, S/E Cerro Dragon, S/E Palafitos, S/E Cóndores y S/E Pacifico quedaran respaldadas desde línea provisoria 110 kV Pozo Almonte- Cóndores- Pacífico. SD relacionada: 2022059785 S/E Parinacota |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP_E | Neomante | 314 | Transformadores3D | PARINACOTA 220/69/13.8 KV 4U | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059785 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-24 02:00 | 2022-07-24 17:22 |  |  |  | DP_E | 15.3667 | 0 | 0 | 0 | Consumos de Arica correspondientes a S/E Parinacota, S/E Quiani, S/E Chinchorro, S/E Pukara quedaran respaldadas desde S/E Tap off Quiani. SD relacionada: 2022059770 S/E Cóndores |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Transformadores2D123 | Transformadores2D123DP | Neomante | 123 | Transformadores2D | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063536 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 04:04 | 2022-07-24 07:23 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 de SE Las Encinas para realizar faenas de mantenimiento y normalización de puntos con temperatura en barra de 66 kV. Consumos asociados a SE Las Encinas serán previamente transferidos a través de redes de media tensión de propiedad de CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
150 | Transformadores2D125 | Transformadores2D125DP | Neomante | 125 | Transformadores2D | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063537 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 04:04 | 2022-07-24 07:23 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T2 de SE Las Encinas para realizar faenas de mantenimiento y normalización de puntos con temperatura en barra de 66 kV. Consumos asociados a SE Las Encinas serán previamente transferidos a través de redes de media tensión de propiedad de CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
1793 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332DP_E | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063282 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-24 04:37 | 2022-07-24 18:00 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 220/23kV N° 2 de S/E Patillos, asociada a desconexión de las barras 220kV sección 1 y 2 de S/E Puerto Patache por trabajos de sistema de control, protecciones, telecomunicaciones y equipos primarios asociados al seccionamiento de la línea de 220kV Tarapacá - Cóndores y PES de los paños J1, J2 y J3 de S/E Puerto Patache. Solicitud N° 2022062645. |  |  | -10 | 0 | 0
1792 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331DP_E | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063283 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-24 04:37 | 2022-07-24 18:00 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 220/23kV N° 1 de S/E Patillos, asociada a desconexión de las barras 220kV sección 1 y 2 de S/E Puerto Patache por trabajos de sistema de control, protecciones, telecomunicaciones y equipos primarios asociados al seccionamiento de la línea de 220kV Tarapacá - Cóndores y PES de los paños J1, J2 y J3 de S/E Puerto Patache. Solicitud N° 2022062645. |  |  | -12 | 0 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064429 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 05:20 | 2022-07-24 17:32 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión de S/E Placilla, los consumos asociados serán transferidos hacia otras instalaciones por medio de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064537 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 05:30 | 2022-07-24 05:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere transferir los consumos de S/E Nancagua hacia S/E Portezuelo vía microcorte entre las 05:30 y 05:33 hrs. (cambio de topología). Esto relacionado con las 2022064516 - 2022064519. |  |  | 0 | 0 | 1
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059633 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 07:56 | 2022-07-24 14:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Las protecciones del paño JT1 serán transferidas íntegramente al paño J4. |  |  | -9 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064540 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 17:30 | 2022-07-24 17:32 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere transferir los consumos de S/E Nancagua hacia S/E San Fernando vía microcorte entre las 17:30 y 17:33 hrs (normalización de topología). Esto relacionado con las 2022064516 - 2022064519. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5-12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063966 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-25 00:48 | 2022-07-25 06:08 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061314 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-25 09:09 | 2022-07-25 18:23 |  |  |  | RO | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DF | Neomante | 1658 | Transformadores2D | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2022065558 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-25 10:35 | 2022-07-25 11:50 |  |  |  | DF | 1.25 | 0 | 0 | 0 | S/E TO Sairecabur: Abierto/bloqueado 52HT1 y Cerrado/bloqueado 89HT1-T. (Consumos de TO Sairecabur quedan alimentados de Trafo 110/ |  |  | 0 | 1 | 0
1685 | Transformadores2D3421 | Transformadores2D3421DP | Neomante | 3421 | Transformadores2D | VALLE ESCONDIDO 220/33 KV 120 MVA 1 [EN_REVISION] | AR VALLE ESCONDIDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022064755 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-25 11:05 | 2022-07-25 11:06 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Instalaciones en periodo de pruebas de puesta en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547RO | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063624 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-25 13:58 | 2022-07-25 17:29 |  |  |  | RO | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | PT N° 3697 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1685 | Transformadores2D3421 | Transformadores2D3421RO | Neomante | 3421 | Transformadores2D | VALLE ESCONDIDO 220/33 KV 120 MVA 1 [EN_REVISION] | AR VALLE ESCONDIDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022037749 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-01 | 2022-09-29 01:00 | 2022-07-25 11:06 |  | S | RO | 1573.9 | 0 | 0 | 0 | Energización y prueba de puesta en servicio de Trasformador principal 220/33 kV de S/E Valle Escondido, , Barra de 33 kV. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena 52JT1; 89JT1-; 89JT1-2; 89JT1-3; 52FT1; 89FT1-1. Reemplaza a 2022028208. |  |  |  | 0 | 0
1768 | Transformadores2D30 | Transformadores2D30FE | Neomante | 30 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2022002856 | externo |  |  | 2022-07-25 17:11 | 2022-07-25 19:09 |  |  |  | FE | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Distribuidora Coopelan se ve afectada por perdida de suministro eléctrico debido a que interruptor 52TU2-1 se ve afectado por apertura intempestiva de interruptor 52J3 en S/E Rucue que alimenta la línea 220Kv Mampil-Rucue. | . |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304FE | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Informe Fallas | 2022002852 | externo |  |  | 2022-07-25 17:13 | 2022-07-25 19:32 |  |  |  | FE | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | A las 17:13 hrs queda sin energía la S/E Las Juntas por falla en la línea de 220 kV Mampil Rucue, propiedad de terceros. Además salen de servicio la Central Aillin en pruebas con 1,8 MW y Llauquereo con 1,7 MW. |  | LA S/E Las Juntas queda sin energía por falla en la línea Mampil Rucue, propiedad de terceros | 0 | 0 | 0
575 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356DP | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063967 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-26 02:57 | 2022-07-26 09:00 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022064044 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-26 08:23 | 2022-07-26 09:40 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados al inicio de actividades de la Solicitud 2022064047. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061315 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-26 08:28 | 2022-07-26 12:58 |  |  |  | RO | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062822 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-26 08:54 | 2022-07-29 21:20 |  |  |  | RO | 84.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Calicatas en patios de AT, S/E Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1 asociado a Linea110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1: Levantamiento de Fundación Existente del 52HT1. ,Nota: Trabajos se realizarán a nivel de piso, excavaciones manuales.,1) Medición de dimensiones globales de fundación (se realizará una excavación en los bordes de la fundación).,2) Medición de distancia entre los ejes de los pernos de la fundación.,3) Medición de coronamiento de la fundación. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Excavaciones en fundaciones 52HT1 Delimitación de zona de trabajo con cadenas plásticas y conos Utilizar cadenas plásticas y conos |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064556 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-26 09:03 | 2022-08-09 09:18 |  | 2022-07-27 16:27 |  | RO | 31.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Obra de reemplazo Banco ATR N°7 unidad 2, retiro y tendido de conductores de control (Trabajos a nivel de piso, conductores se encuentran desvinculados del sistema). Instalaciones en Riesgo: Paño transformación AT7-Concepción o paño seccionador AS2-Concepción o paño línea LA4, CON-Charrúa o paño línea LA3, CON-San Vicente 1 o paño línea LA6, CON-San Vicente 2 o SS.AA. C.C. Concepción o SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287FE | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 KV N° 1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Informe Fallas | 2022002864 | externo |  |  | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:36 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache propiedad TRANSELEC. | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063620 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-26 10:16 | 2022-07-26 13:30 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Apoyo a medición de descargas parciales a en equipos de los paños GIS J5, J7, J8 y J13. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Neomante | 1425 | Transformadores2D | ANTUCOYA 220/23 KV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención | 2022064036 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-26 10:19 | 2022-07-29 12:58 |  |  |  | DP | 74.65 | 0 | 0 | 0 | En S/E Antucoya: Apertura de 52JT1, 89JT1-1 y 52ET1 |  |  | 0 | 0 | 1
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743DF | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002868 | interno |  |  | 2022-07-26 11:48 | 2022-07-26 11:49 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Personal en terreno ejecutando trabajos asociados al SI 2022060176 ocasionó la operación indeseada del interruptor 52BT3 en SE La Unión. | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065085 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-26 13:03 | 2022-07-26 18:58 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO 110/24KV 15MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063260 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-26 13:03 | 2022-07-26 15:17 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de Circuitos de Control y Protecciones, S/E El Salado: Revisión de variables de Control y Protección según Protocolos de Auditoria Paño HT1 PS1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 y Barra 110 kV-El Salado y Barra 23 kV-El Salado y L 023kV El Salado-Chañaral, C1 y Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación El Salado, Paño HT1, Protección Sistema 1 Bloquear Trips _S1 Ejecutar según minuta de bloqueo del anexo 1. Subestación El Salado, Armario paño HT1 Delimitación zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246RO | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064653 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-26 14:35 | 2022-07-26 17:14 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T1. PROT. 87T1 (GE-T60), PROT. BT1 (GE-D30), PROT. ET1 (GE-F60), QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN Registro Interno PT 2022-03752 ¦ |  |  | 0 | 0 | 0
1455 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661RO | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022065134 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-26 16:23 | 2022-07-26 17:42 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | SE 5300 No reconectar 52BT, 52CT |  |  | 0 | 0 | 0
1792 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331DRO | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066241 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-26 20:50 | 2022-07-27 02:20 |  |  |  | DRO | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Solicitud ingresada por CC Teck a solicitud de Transelec. SODI N° 19675. |  |  | 0 | 0 | 0
1793 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332DRO | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066244 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-26 20:50 | 2022-07-27 02:20 |  |  |  | DRO | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Solicitud ingresada por CC Teck a solicitud de Transelec. SODI N° 19675. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060664 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 06:30 | 2022-07-27 07:10 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados al inicio de actividades de la Solicitud 2022060665. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060665 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 07:14 | 2022-07-28 16:59 |  | 2022-07-28 16:17 |  | RO | 33.05 | 0 | 0 | 0 | Luego de finalizadas las maniobras de la solicitud 2022060664, la fase B del ATR-2 estará rotada por la unidad de reserva. Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Desconectador 89J4-4-02 (fase B) abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-4-02 (fase B) abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-2 (fase B) abierto y bloqueado. Trabajos coordinados con TEN vía SODI. |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022064048 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 07:46 | 2022-07-27 08:39 |  |  |  | DP | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a la ejecución exitosa de la Solicitud 2022064047. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061316 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-27 08:49 | 2022-07-27 12:00 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853RO | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065151 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 10:02 | 2022-07-27 12:17 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-03791 ¦ Se bloqueará operación de protecciones mecánicas de T1, junto con operación de rele 86T1. Protecciones 87T1 y 21T1 quedarán en servicio protegiendo el transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062879 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 10:30 | 2022-07-27 18:37 |  |  |  | RO | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062887 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 10:30 | 2022-07-27 18:37 |  |  |  | RO | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO 110/24KV 15MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063492 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 11:30 | 2022-07-27 12:43 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de Circuitos de Control y Protecciones, S/E El Salado: Revisión de variables de Control y Protección según Protocolos de Auditoria Paño HT1 PS2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 y Barra 110 kV-El Salado y Barra 23 kV-El Salado y L 023kV El Salado-Chañaral, C1 y Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación El Salado, Paño HT1, Protección Sistema 2 Bloquear Trips _S2 Ejecutar según minuta de bloqueo del anexo 1. Subestación El Salado, Armario paño HT1 Delimitar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063491 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 13:23 | 2022-07-27 19:36 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y en salida pasamuros CER1 - - Subestación P. Azúcar, Delimitar la Zona de Trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 1
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842RO | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065017 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 13:46 | 2022-07-27 16:30 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | (PT 3789 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1618 | Transformadores3D373 | Transformadores3D373RO | Neomante | 373 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064395 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 15:11 | 2022-07-27 17:06 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS SERÁN EJECUTADOS EN UNA SOLA JORNADA. SE CONSIDERA DOS DÍAS POR CONDICIONES CLIMATICAS. SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T1. PROT. 87T1; 50/50N; 51/51N (SIEMENS 7UT86) QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. Registro interno PT 2022-03768 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022063325 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 16:00 | 2022-08-01 01:40 |  |  |  | DP | 105.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y Saneamiento de cargador de batería N°1 (existente). Tendido de circuitos de control (Patio) |  |  | 0 | 0 | 1
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022063645 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 16:00 | 2022-07-31 16:11 |  |  |  | DP | 96.1833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Scada y de control de sistema de protecciones (Ej: 87T, 50BF) |  |  | 0 | 0 | 1
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022063646 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 16:00 | 2022-08-01 01:40 |  |  |  | DP | 105.6667 | 0 | 0 | 0 | Habilitación de nuevo ducto de barra N°2 Termino constructivo y habilitación de nuevo Switchgear 0752-SG-001. Traslado de cargas a nueva barra N°2. Pruebas Scada, tendido de cables de control y pruebas de protecciones. Desconexión y Saneamiento de celdas EATON provisorias. |  |  | 0 | 0 | 1
1733 | Transformadores2D3356 | Transformadores2D3356DF | Neomante | 3356 | Transformadores2D | MESAMAVIDA 154/33 KV 80 MVA [EN_REVISION] | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2022002884 | interno |  |  | 2022-07-27 16:11 | 2022-08-05 13:54 |  |  |  | DF | 213.7167 | 1 | 0 | 0 | Fuera de servicio por operación automática de protección diferencial del transformador. | Fuera de servicio por operación automática de protección diferencial del transformador. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064403 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 16:27 | 2022-08-09 09:18 |  | 2022-08-04 09:08 |  | DP | 184.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Montaje nuevo ATR7 Unidad 2. Instalación de estructura y equipo PR 154KV Unidad 2. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco ATR N°7, 220/154 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -26 | 0 | 1
1619 | Transformadores3D374 | Transformadores3D374RO | Neomante | 374 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064398 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 17:06 | 2022-07-27 18:57 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS SERÁN EJECUTADOS EN UNA SOLA JORNADA. SE CONSIDERA DOS DÍAS POR CONDICIONES CLIMATICAS. SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T1. PROT.PROT. 21/21N; 50/50N; 51/51N; 67/67N (SIEMENS 7SA87) 87T (SIEMENS 7UT86) QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. Registro interno PT 2022-03771 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064556 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-26 09:03 | 2022-08-09 09:18 | 2022-08-09 09:18 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Obra de reemplazo Banco ATR N°7 unidad 2, retiro y tendido de conductores de control (Trabajos a nivel de piso, conductores se encuentran desvinculados del sistema). Instalaciones en Riesgo: Paño transformación AT7-Concepción o paño seccionador AS2-Concepción o paño línea LA4, CON-Charrúa o paño línea LA3, CON-San Vicente 1 o paño línea LA6, CON-San Vicente 2 o SS.AA. C.C. Concepción o SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | Desconexión / Intervención | 2022064879 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 18:56 | 2022-07-28 00:52 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo, solicitados por el CEN. |  |  | 0 | 0 | 1
1747 | Transformadores2D3434 | Transformadores2D3434FE | Neomante | 3434 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/33KV 130MVA T4 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022002892 | externo |  |  | 2022-07-28 00:15 | 2022-07-28 07:11 |  |  |  | FE | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Apertura Interruptor 52HT4 producto de sismo en la zona | Apertura Interruptor 52HT4 producto de sismo en la zona |  | 0 | 0 | 0
1650 | Transformadores3D443 | Transformadores3D443FE | Neomante | 443 | Transformadores3D | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | Informe Fallas | 2022002895 | externo |  |  | 2022-07-28 00:15 | 2022-07-29 01:25 |  |  |  | FE | 25.1667 | 0 | 0 | 0 | Se detecta alarma de válvula alivio presión y ocasiona actuación de función 86T. | opera válvula alivio presión y ocasiona actuación de función 86T. |  | 0 | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273DF | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Informe Fallas | 2022002904 | interno |  |  | 2022-07-28 00:16 | 2022-07-28 02:52 |  |  |  | DF | 2.6 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla se produce movimiento telúrico en la zona, las instalaciones de Don Antonio estaban conectadas normal y la central PFV Santa Isabel se encontraba fuera de servicio por falta de recurso solar . |  | Fuerte sismo en la zona norte provoca la desconexión forzada del transformador 220/23 kV de subestación Don Antonio por operación de relé 86T debido a sus protecciones mecánicas. | 0 | 0 | 0
1611 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2022060410 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-28 00:45 | 2022-07-28 07:29 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV se mantendrá energizada a través de acoplador de Barra 52ES desde Transformador T1 en SE Secc. San Andrés. ( PT 3477 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DF | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067121 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-28 06:53 | 2022-07-28 15:45 |  |  |  | DF | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Investigar falla a tierra en TCET4, TPET4 y 52ET4. Realizar bypass a TCET4 de ser necesario. Restricciones: Equipo Indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Temuco: Tr. Trifásico 04, 66/23kV Temporalidad de los Riesgos: Al final de la faena Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta a tierra entre 52ET4 y TCET4. Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta a tierra entre TCET4 y 89ET4. Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta a tierra entre 52ET4 y TR4. |  |  | 0 | 1 | 0
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279DP_E | Neomante | 279 | Transformadores2D | CORRAL 66/13.8KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061720 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-28 08:10 | 2022-07-28 17:25 |  |  |  | DP_E | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro, Clientes respaldado con generación local. (PT 2022-03087 Registro Interno STS ) |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061317 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-28 09:00 | 2022-07-28 10:38 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062886 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-28 09:40 | 2022-07-28 18:00 |  |  |  | RO | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062888 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-28 09:40 | 2022-07-28 18:00 |  |  |  | RO | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396DP | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060335 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-28 09:40 | 2022-07-28 17:50 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro, se solicitó transferir el 100 % de los clientes tanto para Frontel como para Coopelan. |  |  | 0 | 0 | 1
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063736 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-28 09:46 | 2022-07-28 12:51 |  |  |  | RO | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajo programado para medición de descargas parciales a equipos GIS de instalaciones K1, K2, K3 y K4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 500 kV Sección 2 o Barra de 500 kV Sección 1 de S/E Lo Aguirre. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304DRO | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022067215 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-28 11:27 | 2022-07-28 16:39 |  |  |  | DRO | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la S/E para rellenar y compactar terreno en salida de S/E Las Juntas debido a desplazamiento de tierras en tramo de línea de 23 kV subterránea producto de las intensas lluvias. Debido a esta desconexión se deja fuera de servicio la Central Aillin (en pruebas : 2022019781) y Central Lleuquereo. |  |  | 0 | 0 | 0
988 | Transformadores2D792 | Transformadores2D792DF | Neomante | 792 | Transformadores2D | HORCONES 66/13.8KV 2.5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067291 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-28 12:56 | 2022-07-28 14:22 |  |  |  | DF | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064487 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-28 14:35 | 2022-07-28 17:30 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasamuros CER2 - - Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060669 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-28 16:17 | 2022-07-28 16:59 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a la ejecución exitosa de la Solicitud 2022060665. |  |  | -31 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DF | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067479 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-28 21:00 | 2022-07-29 01:45 |  |  |  | DF | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reemplazo de forma urgente. |  |  | 0 | 1 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060665 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 07:14 | 2022-07-28 16:59 | 2022-07-28 16:59 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Luego de finalizadas las maniobras de la solicitud 2022060664, la fase B del ATR-2 estará rotada por la unidad de reserva. Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Desconectador 89J4-4-02 (fase B) abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-4-02 (fase B) abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-2 (fase B) abierto y bloqueado. Trabajos coordinados con TEN vía SODI. |  |  | 0 | 0 | 0
1060 | Transformadores2D1207 | Transformadores2D1207FE | Neomante | 1207 | Transformadores2D | HUALTE 66/13.8KV 2 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2022002915 | externo |  |  | 2022-07-28 23:31 | 2022-07-28 23:33 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento Charrua-Parral 154[kV] Transelec | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento Charrua-Parral 154[kV] Transelec |  | 0 | 0 | 0
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2022060411 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 00:49 | 2022-07-29 07:07 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV se mantendrá energizada a través de acoplador de Barra 52ES desde Transformador T2 en SE Secc. San Andrés. ( PT 3379 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060670 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 06:37 | 2022-07-29 07:12 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados al inicio de actividades de la Solicitud 2022060671. |  |  | 0 | 0 | 1
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059727 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 07:10 | 2022-07-29 07:13 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060671 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-29 07:12 | 2022-07-30 16:23 |  |  |  | RO | 33.1833 | 0 | 0 | 0 | Luego de finalizadas las maniobras de la solicitud 2022060670, la fase C del ATR-2 estará rotada por la unidad de reserva. Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Desconectador 89J4-4-03 (fase C) abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-4-03 (fase C) abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-3 (fase C) abierto y bloqueado. Trabajos coordinados con TEN vía SODI. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063277 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 09:45 | 2022-07-29 18:38 |  | 2022-07-29 09:45 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño compensación potencia reactiva, S/E Maitencillo: MPB equipo CER. 1.- Verificación Regulador de Tensión CER Estático. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Edificio CER, Armario de Regulación Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063279 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 09:45 | 2022-07-29 15:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control a PLC o controlador de paño para equipos de SSAA, S/E Maitencillo: MPB equipo CER. 1.- Pruebas de Control y Medida Aislación Mando Compresoras. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Edificio CER, Armario Refrigeración Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo Subestación Maitencillo, Edificio CER, Caseta Control Compresores Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo Subestación Maitencillo, Edificio CER, Armario PLC Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo |  |  | -1 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063480 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 09:45 | 2022-07-29 15:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño SSAA, S/E Maitencillo: MPB equipo CER. 1.- Pruebas de Control y Medida de Aislación Regulación de Temperatura Refrigeración Equipo CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | -1 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065922 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 09:45 | 2022-07-29 19:29 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E Maitencillo, SSAA CER: .-1) Retiro de contactores de transferencia de los SSAA en armario Paño SAJ. .-2) Bypass de circuito de transferencia para dejar alimentación de los SSAA del CER desde RED III de SSAA 220kV. .-3) Limpieza contactores de compresores en armario de refrigeración.,Nota: Trabajo coordinado con AT 87808, 87810 y 87811 PMTDI 36861 por perdida de SSAA. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario Paño SAJ Compensación y Armario de refrigeración. Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Grupo de emergencia CER. Modo Manual. |  |  | -1 | 0 | 1
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445RO | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV 20MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065906 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-29 10:32 | 2022-07-29 18:04 |  |  |  | RO | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones ni maniobras |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064481 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 11:11 | 2022-07-29 17:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Equipo CER, S/E Maitencillo: Mantenimiento sistema de refrigeración 1 y 2 CER (UO 3001175-OC 4700066683), incluye limpieza general, verificación de parametros y funcionamiento. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, ITM N°1 alimentación SSAA CA CER (tablero paño SAJ compensación) Abierto e inmovilizado - - Subestación Maitencillo, ITM N°12 alimentación emergencia SSAA CA CER (tablero red iii SSAA 220 kV ) Abierto e inmovilizado - - |  |  | -2 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063276 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 11:48 | 2022-07-29 14:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación CER y Mantenimiento reducido moto ventiladores 1, 2 y 3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . Subestación Maitencillo, ITM N°5 alimentación refrigeración CER (tablero SSAA CA CER) disponible para el jefe de faena . . |  |  | -1 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DRO | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067830 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-30 00:21 | 2022-07-30 04:43 |  |  |  | DRO | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Monterrico serán respaldados vía sistema de 66 kV desde las SS/EE Chillán. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065347 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-30 00:26 | 2022-07-30 03:23 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador de poder TRA1 (Ochagavía) "METRO 110/20 kV 40 MVA 1" por limpieza manual de aislador Bushing y barras de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402DP_E | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065645 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-30 05:53 | 2022-07-30 19:56 |  |  |  | DP_E | 14.05 | 0 | 0 | 0 | En SE Tal-Tal, abrir 52CT1. Los consumos de SE Tal-Tal, serán respaldados por Grupos generadores. Clientes afectador 3952 clientes mientras se conectan los generadores en la red de MT. En el momento de la normalización, entre las 18:00 y 18:30 se afectarán a 3952 clientes, mientras se desconectan los grupos de generación en la red de MT |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064479 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-30 08:01 | 2022-07-30 18:18 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de equipos; Ensayos experimental a equipos primarios, S/E Cardones: Mediciones de presión y calidad del gas de las secciones acotadas a la barra de transferencia paño GIS JT4, Verificación de de conexiones secundarias de los TTMM, Realizar medidas de Factor de Potencia y Resistencia de aislación. Medidas de resistencia de contacto desde cada extremo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra Transferencia 220 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Cardones, Se instalaran tierras ente mufas GIS paño JT4 y lado 220 kV barra de transferencia . .3 Tierras Subestación Cardones, Se instalaran tierras ente mufas GIS paño JT4 y lado 220 kV Trasformador N°4 . 3 Tierras |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022066504 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-30 10:11 | 2022-07-30 16:17 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2022066502 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022066506 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-30 10:11 | 2022-07-30 16:17 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2022066502 |  |  | 0 | 0 | 0
455 | Transformadores2D331 | Transformadores2D331DP | Neomante | 331 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23KV 25MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065809 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-30 11:11 | 2022-07-30 17:46 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Coordinado Con Cliente. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060677 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-30 16:23 | 2022-07-30 18:20 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a la ejecución exitosa de la Solicitud 2022060671. |  |  | 0 | 0 | 1
1753 | Transformadores2D3281 | Transformadores2D3281DP | Neomante | 3281 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T1 [EN_REVISION] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060991 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 00:15 | 2022-07-31 16:02 |  |  |  | DP | 15.7833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a este transformador serán transferidos hacia otras instalaciones fuera de la subestación. Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064472 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 00:38 | 2022-07-31 01:36 |  |  |  | DP | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de equipos; Ensayos experimental a equipos primarios, S/E Cardones: Inspección de paño GIS JT4, requiere paño GIS energizado.,Nota: Paño JT4 se energizara transferido, Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, delimitar la zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064476 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 00:39 | 2022-07-31 01:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, S/E Cardones Paño JT4 Apoyo actividades de transferencia según AT de equipos primarios N°87729.,-Habilitación de control de Disparo a JR con paño JT4 Transferido paño equipo CER.,La habilitacion de control de Disparo se realizara antes de completar la maniobra de cierre del 89JT4-3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización. Subestación Cardones, Orden de Disparo. Verificar orden de disparo Confirmar y verificar la habilitacion automatica de disparo luego de cerrar 89JT4-3 |  |  | -1 | 0 | 0
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059815 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 00:43 | 2022-07-31 10:36 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar los trabajos el paño JT1, quedara en su condición normal. |  |  | 0 | 0 | 1
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Neomante | 295 | Transformadores2D | CHOCALAN 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065641 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 02:18 | 2022-07-31 12:03 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del T1 de S/E Chocalán serán respaldados vía MT. Adicionalmente se requiere la desconexión momentánea del Tramo Línea 66KV Bajo Melipilla - Chocalán - Mandinga, sin carga, por maniobra sobre el 89BT1 S/E Chocalán, solo al momento de la desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DP | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5-12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065810 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 04:41 | 2022-07-31 09:16 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Coordinado Con Cliente CCU y Cementos BSA. |  |  | 0 | 0 | 1
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402DP_E | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065646 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-31 05:28 | 2022-07-31 18:37 |  |  |  | DP_E | 13.15 | 0 | 0 | 0 | En SE Tal-Tal, abrir 52CT1. Los consumos de SE Tal-Tal, serán respaldados por Grupos generadores. Clientes afectador 3952 clientes mientras se conectan los generadores en la red de MT. En el momento de la normalización, entre las 18:00 y 18:30 se afectarán a 3952 clientes, mientras se desconectan los grupos de generación en la red de MT |  |  | 0 | 0 | 0
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065815 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 05:50 | 2022-07-31 12:26 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
735 | Transformadores3D34 | Transformadores3D34DP | Neomante | 34 | Transformadores3D | ALONSO DE RIBERA 154/66KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066543 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 08:03 | 2022-07-31 13:24 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Alonso de Ribera será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250DP_E | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060842 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-31 08:04 | 2022-07-31 23:06 |  |  |  | DP_E | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de consumos estos serán transferidos previamente por Red MT Frontel. (PT 3384 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060693 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-31 08:29 | 2022-08-01 11:59 |  |  |  | RO | 27.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad de reserva desconectada (condición normal de la Unidad de Reserva) y bloqueada. Durante la ejecución de las actividades, la Unidad de Reserva se encontrará indisponible. Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Desconectador 89J1-5 abierto y bloqueado. Desconectador 89K1-5 abierto y bloqueado. Desconectador 89F1-1R abierto y bloqueado. Desconectador 89F1-2R abierto y bloqueado. Desconectador 89F1-3R abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-5 abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-5 abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-1R abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-2R abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022066498 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-31 10:33 | 2022-07-31 16:57 |  |  |  | RO | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2022066497 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022066500 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-31 10:33 | 2022-07-31 16:47 |  |  |  | RO | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2022066497 |  |  | 0 | 0 | 0
1812 | Transformadores2D3290 | Transformadores2D3290DF | Neomante | 3290 | Transformadores2D | CENTRAL LA HUELLA 220/33KV 95MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SPA | Informe Fallas | 2022002937 | interno |  |  | 2022-07-31 14:50 | 2022-08-13 10:21 |  |  |  | DF | 307.5167 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 14:50 horas se registra desconexión intempestiva del transformador de potencia 220/33 kV de la S/E Central La Huella con desprendimiento de generación de 60 MW, debido a actuación de la protección diferencial 87T que origina la apertura de sus interruptores asociados, en alta (52JT1) y en baja (52F1). |  | Siendo las 14:50 horas se registra desconexión intempestiva del transformador de potencia 220/33 kV de la S/E Central La Huella con desprendimiento de generación de 60 MW, debido a actuación de la protección diferencial 87T que origina la apertura de sus interruptores asociados, en alta (52JT1) y en baja (52F1). | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065205 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-01 00:01 | 2022-08-01 06:18 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1161 | Transformadores2D1161DP_E | Neomante | 1161 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 110/23-13.2 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065838 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-01 07:20 | 2022-08-01 19:55 |  |  |  | DP_E | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | Transformadores2D1689 | Transformadores2D1689RO | Neomante | 1689 | Transformadores2D | 401 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022067043 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-01 09:22 | 2022-08-01 20:00 |  |  |  | RO | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52B191 de S/E 401. |  |  | 0 | 0 | 0
1405 | Transformadores2D1690 | Transformadores2D1690RO | Neomante | 1690 | Transformadores2D | 401 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022067045 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-01 09:22 | 2022-08-01 20:00 |  |  |  | RO | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52B227 de S/E 401. |  |  | 0 | 0 | 0
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250RO | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060858 | externo | Programada | Intervención | 2022-08-01 10:42 | 2022-08-01 19:13 |  |  |  | RO | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a realizar en horario de jornada laboral, con aviso de suspensión de manera diaria. Se interviene de una protección a la vez. (PT 3389 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002956 | externo |  |  | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:44 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC, afectando momentáneamente SSEE Linares Norte, Yerbas Buenas, Panimávida y Longaví. | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC. |  | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044FE | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002956 | externo |  |  | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:44 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC, afectando momentáneamente SSEE Linares Norte, Yerbas Buenas, Panimávida y Longaví. | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC. |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002957 | externo |  |  | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-02 00:13 |  |  |  | FE | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC, afectando momentáneamente SSEE Linares Norte, Yerbas Buenas, Panimávida y Longaví. | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC. |  | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002958 | externo |  |  | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:45 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC, afectando momentáneamente SSEE Linares Norte, Yerbas Buenas, Panimávida y Longaví. | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC. |  | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002958 | externo |  |  | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:45 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC, afectando momentáneamente SSEE Linares Norte, Yerbas Buenas, Panimávida y Longaví. | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC. |  | 0 | 0 | 0
1829 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456FE | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002959 | externo |  |  | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:44 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC, afectando momentáneamente SSEE Linares Norte, Yerbas Buenas, Panimávida y Longaví. | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC. |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065693 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-02 05:10 | 2022-08-02 17:20 |  |  |  | RO | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064488 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-02 08:21 | 2022-08-05 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Precomisionamiento del interruptor 52JT3; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada). ,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52JT3 (Locales, nivel 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (nivel 0 y 1). ,4) Tendido y conexionado de conductores hacia armario RI/RTU.,NOTA: Las pruebas finales en las condiciones Normal serán realizadas a posterior,NOTA: 52JT3 se encuentra transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Zona de trabajo en Bastidores control y protección Paño JT3. Delimitar Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, 52JT3 A disposición del Jefe de Faena Disponible para las pruebas de control nivel 0-1 |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064488 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-02 08:21 | 2022-08-05 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Precomisionamiento del interruptor 52JT3; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada). ,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52JT3 (Locales, nivel 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (nivel 0 y 1). ,4) Tendido y conexionado de conductores hacia armario RI/RTU.,NOTA: Las pruebas finales en las condiciones Normal serán realizadas a posterior,NOTA: 52JT3 se encuentra transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Zona de trabajo en Bastidores control y protección Paño JT3. Delimitar Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, 52JT3 A disposición del Jefe de Faena Disponible para las pruebas de control nivel 0-1 |  |  | 0 | 0 | 0
1768 | Transformadores2D30 | Transformadores2D30FE | Neomante | 30 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2022002953 | externo |  |  | 2022-08-02 08:34 | 2022-08-02 12:00 |  | 2022-08-02 08:41 |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro eléctrico debido a apertura de interruptor 52TU2-1, falla en transformador. | . |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065990 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-02 09:15 | 2022-08-02 18:23 |  |  |  | RO | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Medición de malla a tierra TR2 220/33 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065993 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-02 09:15 | 2022-08-02 18:23 |  |  |  | RO | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Medición de malla a tierra TR1 220/33 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1570 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562DP | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064329 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-02 09:48 | 2022-08-02 20:38 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo, pruebas eléctricas a desconectador 89BT1 (medición de Aislamiento, medición de resistencia de contactos a los polos, prueba de operación), medición de resistencia de contactos en 52BT1. Inspección de línea 66kV, Limpieza de aisladores cerámicos. Inspección visual a equipos, verificación de estado de relé Buchholz, revisión manual de cambiador de tomas. Condiciones requeridas: Abierto 52B1, 89B1-2, 89B1-2 y cerrado 89B1-1T en S/E Tap off Tamarugal. . Condiciones requeridas en S/E La Huayca: Abierto 52BT1- 52ET1- 52E1- 52E2-52E3. Cerrado 89BT1-T. |  |  | 0 | 0 | 1
945 | Transformadores2D893 | Transformadores2D893DP | Neomante | 893 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 20MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066229 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-02 10:07 | 2022-08-02 14:50 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3269 | Transformadores2D3269DP | Neomante | 3269 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 220/66KV 100/140MVA T10 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067514 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-02 10:15 | 2022-08-09 20:00 |  |  |  | DP | 177.75 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
768 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727RO | Neomante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068543 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-08-02 15:17 | 2022-08-02 15:55 |  |  |  | RO | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Se activó en pantalla SCADA la alarma "cuba nivel aceite falla". Se verificó en la subestación por personal de CGE Transmisión que la alarma activa es real. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3470 | Transformadores2D3470RO | Neomante | 3470 | Transformadores2D | LINARES 154/66kV 75MVA T2 [EN_REVISION] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068646 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-08-02 17:19 | 2022-08-02 18:44 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1650 | Transformadores3D443 | Transformadores3D443DF | Neomante | 443 | Transformadores3D | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | Desconexión / Intervención | 2022068736 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-02 18:24 | 2022-08-02 21:28 |  |  |  | DF | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | No amerita |  |  | 0 | 1 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065694 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-03 05:20 | 2022-08-03 15:35 |  |  |  | RO | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1260 | Transformadores2D2640 | Transformadores2D2640DP | Neomante | 2640 | Transformadores2D | SAN GABRIEL 220/33 KV 215MVA 1 | PE SAN GABRIEL SpA | Desconexión / Intervención | 2022061433 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-03 06:50 | 2022-08-03 19:24 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a realizar: Mantenimiento anual subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486RO | Neomante | 1486 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/110 KV 100MVA BOOSTER 2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069085 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-08-03 15:28 | 2022-08-03 18:25 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas en S/E Central Tocopilla son: No reconectar 52JAT2 // No reconectar 52HAT2 // No reconectar 52DAT2. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067818 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-03 19:47 | 2022-08-04 05:01 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según siguiente detalle: 89K4-2, 89K5-1, TTPPK4. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalaran como sigue: 3 PAT entre el 89K4-2 y 3TT/CC K4-1; 3 PAT entre el 89K5-1 y 3TT/CC K5-1 y 3 PAT en chicotes de bajada en 3TTPP K4, para el resto de los equipos que se intervengan se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065695 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 05:10 | 2022-08-04 15:30 |  | 2022-08-04 08:18 |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066905 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 05:10 | 2022-08-04 12:48 |  |  |  | RO | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066905 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 05:10 | 2022-08-04 12:48 |  |  |  | RO | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066905 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 05:10 | 2022-08-04 12:48 |  |  |  | RO | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1693 | Transformadores2D3050 | Transformadores2D3050DP | Neomante | 3050 | Transformadores2D | TOLPAN SUR 220/33KV 150MVA 1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2022066067 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-04 07:10 | 2022-08-04 14:02 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual subestación |  |  | 0 | 0 | 1
665 | Transformadores2D419 | Transformadores2D419DP | Neomante | 419 | Transformadores2D | MAUCO 110/12KV 80MVA 2 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2022068202 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-04 08:11 | 2022-08-04 19:00 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos quedaran alimentados via Transformador 1. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065650 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-04 08:18 | 2022-08-04 11:29 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación de cadenas de anclaje 500kV sobre equipo Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 ATR3 y Unidad de reserva. Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -6 | 0 | 1
1830 | Transformadores2D645 | Transformadores2D645DP | Neomante | 645 | Transformadores2D | CARENA 44/6.3KV 5MVA 1 | EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058957 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-04 08:20 | 2022-08-05 22:00 |  |  |  | DP | 37.6667 | 0 | 0 | 0 | Por motivo de mantenimiento anual de las uniadades de Central Carena, se requiere realizar las siguinetes actividades: • Pruebas eléctricas de diagnóstico a Transformador de poder. • Pruebas eléctricas de diagnóstico a pararrayos. • Revisión y pruebas de accesorios. • MPB en gabinete de control. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065695 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 05:10 | 2022-08-04 15:30 | 2022-08-04 11:29 |  | S | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058600 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-04 09:08 | 2022-08-30 21:59 |  |  |  | DP | 636.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Tratamiento de aceite y pruebas eléctricas al nuevo ATR7 - unidad 2. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -88 | 0 | 1
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065077 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 09:17 | 2022-08-04 12:13 |  |  |  | RO | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite de estanque de cambiador de toma bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065078 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 09:17 | 2022-08-04 12:13 |  |  |  | RO | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite de estanque de cambiador de toma bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
944 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892DP | Neomante | 892 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067757 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-04 09:33 | 2022-08-04 17:07 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022001523 |  |  |  | 2022-08-04 10:00 | 2022-08-09 15:48 |  |  |  | RO | 125.8 | 0 | 0 | 0 | No se puede desconectar el Transformador #3, por riesgos de desconexión ante fallas externas que mantiene transformador #4 desde la falla ocurrida el 09.06.22 (IF2022002139) y que son aún investigadas por personal de control. |  |  | 0 | 0 | 0
621 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068102 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 10:24 | 2022-08-04 12:27 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-03979 ¦ 1.- Con Aviso al CEN. 2.- SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T2. 3.- PROT. 87T2 (SEL 387), PROT. 51/51N T2 (SEL 351A), QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068104 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 12:27 | 2022-08-04 13:25 |  |  |  | RO | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-03978 ¦ 1.- Con Aviso al CEN. 2.- SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T1. 3.- PROT. 87T1 (SEL 387), PROT. 51/51N T1 (SEL 351A),PROT. SEL 351R, QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3364 | Transformadores2D3364RO | Neomante | 3364 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 [EN_REVISION] | PAPELES CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2022066309 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 12:40 | 2022-08-08 09:28 |  |  |  | RO | 92.8 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°1 S/E 110KV Puente Alto (CMPC)-ID3364 |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067819 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-04 20:01 | 2022-08-05 04:25 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según siguiente detalle: 89K4-2, 89K5-1, TTPPK4. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalaran como sigue: 3 PAT entre el 89K4-2 y 3TT/CC K4-1; 3 PAT entre el 89K5-1 y 3TT/CC K5-1 y 3 PAT en chicotes de bajada en 3TTPP K4, para el resto de los equipos que se intervengan se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
613 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067DF | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069938 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-05 01:10 | 2022-08-05 03:17 |  |  |  | DF | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TF N°1 de S/E Mariquina por faenas de curso Forzoso por hallazgo de Punto con Temperatura Critica en 89ET1-2 el cual debe ser reparado con urgencia. El 100% de los consumos de S/E Mariquina serán transferidos por red MT de SAESA. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066491 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 08:27 | 2022-08-05 10:00 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H1, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067337 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 08:30 | 2022-08-05 11:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobina 1 y 2 en paño 52JT3 en protección Sistema 1.,2) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 del interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 1.,3) Configuración de disparo bobina 2 interruptor nuevo 52JT3 en equipo de protección Sistema 1; pruebas de disparo y control bobinas 1 y 2.,4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en nuevo interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 1.,NOTA: El paño JT3 se mantiene transferido.,NOTA: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 37103/Trabajo 88197) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Disparos Sistema 1 (Protección Sistema 1-Paño 1-Protección JT3) Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | -34 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067337 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 08:30 | 2022-08-05 11:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobina 1 y 2 en paño 52JT3 en protección Sistema 1.,2) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 del interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 1.,3) Configuración de disparo bobina 2 interruptor nuevo 52JT3 en equipo de protección Sistema 1; pruebas de disparo y control bobinas 1 y 2.,4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en nuevo interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 1.,NOTA: El paño JT3 se mantiene transferido.,NOTA: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 37103/Trabajo 88197) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Disparos Sistema 1 (Protección Sistema 1-Paño 1-Protección JT3) Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | -34 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067340 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 08:41 | 2022-08-05 14:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, SE Pan de azúcar: Bloqueo de protección Sistema 1 y 2 del paño JT3-9 para dar condición de inicio a documento PMTDI 36794 AT 87705 y PMTDI 36795 AT 87706.,Nota: Protección sistema 1 se hará en horario de 08:00 a 14:00 y la protección sistema 2 de 14:00 a 18:00. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 1-2. Bloqueo de TRIP sobre 52JT3-9 y 52HT3-9 Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 1-2. Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3-9 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 1-2. Bloqueo TRIP sobre 86T3-9 |  |  | -2 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067340 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 08:41 | 2022-08-05 14:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, SE Pan de azúcar: Bloqueo de protección Sistema 1 y 2 del paño JT3-9 para dar condición de inicio a documento PMTDI 36794 AT 87705 y PMTDI 36795 AT 87706.,Nota: Protección sistema 1 se hará en horario de 08:00 a 14:00 y la protección sistema 2 de 14:00 a 18:00. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 1-2. Bloqueo de TRIP sobre 52JT3-9 y 52HT3-9 Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 1-2. Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3-9 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 1-2. Bloqueo TRIP sobre 86T3-9 |  |  | -2 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066490 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 10:09 | 2022-08-05 11:15 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H2, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066484 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 11:28 | 2022-08-05 12:27 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H3, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067338 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 11:49 | 2022-08-05 14:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobina 1 y 2 en paño 52JT3 en protección Sistema 2.,2) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 del interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 2.,3) Configuración de disparo bobina 2 interruptor nuevo 52JT3 en equipo de protección Sistema 2; pruebas de disparo y control bobinas 1 y 2.,4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en nuevo interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 2.,NOTA: El paño JT3 se mantiene transferido,NOTA: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 37103/Trabajo 88197) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Disparos Sistema 2 (Protección Sistema 2- Protección JT3) Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | -4 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067338 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 11:49 | 2022-08-05 14:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobina 1 y 2 en paño 52JT3 en protección Sistema 2.,2) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 del interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 2.,3) Configuración de disparo bobina 2 interruptor nuevo 52JT3 en equipo de protección Sistema 2; pruebas de disparo y control bobinas 1 y 2.,4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en nuevo interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 2.,NOTA: El paño JT3 se mantiene transferido,NOTA: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 37103/Trabajo 88197) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Disparos Sistema 2 (Protección Sistema 2- Protección JT3) Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | -4 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067820 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-05 19:19 | 2022-08-06 04:33 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según siguiente detalle: 89K4-2, 89K5-1, TTPPK4. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalaran como sigue: 3 PAT entre el 89K4-2 y 3TT/CC K4-1; 3 PAT entre el 89K5-1 y 3TT/CC K5-1 y 3 PAT en chicotes de bajada en 3TTPP K4, para el resto de los equipos que se intervengan se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068511 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-06 01:19 | 2022-08-06 04:52 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. No se desconecta el Banco, solo se desconecta el terciario que alimenta los servicios auxiliares, respaldo por servicios auxiliares N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DF | Neomante | 187 | Transformadores3D | PAPELERA TALAGANTE 69/25/13.2KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002984 | interno |  |  | 2022-08-06 07:01 | 2022-08-06 07:04 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52BT1 y 52CT1 S/E Papelera Talagante por perturbación con reconexión automática exitosa del 52B3 S/E Paine. Sin consumos afectados, la Subestación queda en Isla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002985 | externo |  |  | 2022-08-06 07:36 | 2022-08-06 08:33 |  |  |  | FE | 0.95 | 0 | 0 | 0 | O.A rele maestro TR-2 66/13,2 kV . | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926DP | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068514 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-06 09:13 | 2022-08-06 18:38 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022068007 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-06 10:46 | 2022-08-06 11:00 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se verán afectadas ya que quedarán respaldadas por T02 y T03 de S/E Los Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022069365 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-06 17:34 | 2022-09-03 18:27 |  |  |  | RO | 672.8833 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022057948. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067821 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-06 19:07 | 2022-08-07 03:13 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según siguiente detalle: 89K4-2, 89K5-1, TTPPK4. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalaran como sigue: 3 PAT entre el 89K4-2 y 3TT/CC K4-1; 3 PAT entre el 89K5-1 y 3TT/CC K5-1 y 3 PAT en chicotes de bajada en 3TTPP K4, para el resto de los equipos que se intervengan se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP_E | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065458 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-07 05:56 | 2022-08-07 17:44 |  |  |  | DP_E | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de consumos, SODI 613 de TRANSELEC. |  |  | 0 | 0 | 0
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE 154/13.8KV 26.7MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067634 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-07 07:56 | 2022-08-07 20:06 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Mantenimiento a 89AT2-3, 52CT2, 52AT2 y RES-NT2. Limpieza manual de aislación a 89AT2-A, 89AT2-B, 89AT2-2, 89AT2-3, 89AT2-1, 52AT2 y Transformador N°2. Condiciones: Instalacion a intervenir indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E San Vicente, Instalar equipo de puesta a tierra entre Bushings XO del T2 y Resistencia Neutro, entre 89AT2-A y 89AT2-B, en bajada de PRAT2, entre 89AT2-2 y 52AT2, entre 52AT2 y 89AT2-1. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246DP_E | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063118 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-07 08:05 | 2022-08-07 16:29 |  |  |  | DP_E | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Centro de control de distribución SAESA y CCT-Grupo SAESA. (PT N° 2065 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067822 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-07 18:47 | 2022-08-08 03:02 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según siguiente detalle: 89K4-2, 89K5-1, TTPPK4. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalaran como sigue: 3 PAT entre el 89K4-2 y 3TT/CC K4-1; 3 PAT entre el 89K5-1 y 3TT/CC K5-1 y 3 PAT en chicotes de bajada en 3TTPP K4, para el resto de los equipos que se intervengan se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
1623 | Transformadores2D2665 | Transformadores2D2665DP | Neomante | 2665 | Transformadores2D | TAP OFF LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA 2 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | Desconexión / Intervención | 2022066436 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-08 08:07 | 2022-08-12 19:30 |  |  |  | DP | 107.3833 | 0 | 0 | 0 | Implementación de señales (de confirmación) a la lógica de control en los relés de protección ABB RET670 y SEL 487E (ambos existentes), con las señales de disparo mecánicas de los transformadores HT1 y HT2 de la S/E Libertadores (El proyecto no incluye recambio ni implementación de relés de protecciones) |  |  | 0 | 0 | 1
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068497 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-08 08:36 | 2022-08-28 17:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos asociados a obra de reemplazo de desconectadores 89JT4-1 y 89JT4-2. Desmontaje de equipos primarios actuales y desalambrado de circuitos de control y fuerza. Montaje de nuevos desconectadores, pruebas eléctricas, alambrado de circuito de control y fuerza, pruebas de control y enclavamientos. Restricciones: Interruptor transferido. Se considera desconectadores 89JT4-1 y 89JT4-2 deschicoteados de su conexión primaria. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena los desconectadores 89JT4-1 y 89JT4-2. Desconectadores 89JT4-1 y 89JT4-2 se encuentran deschicoteados en sus conexiones primarias. |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926RO | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070648 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-08-08 09:03 | 2022-08-08 17:13 |  |  |  | RO | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se atenderá la falla del monitor de temperatura del TR4 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Neomante | 279 | Transformadores3D | CENTRAL TOCOPILLA-AUTOTRAFO 220/110/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069006 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-08 09:12 | 2022-08-08 13:21 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | CONDICONES REQUERIDAS: GIS 220 kV Abiertos 52JAT2, Abiertos y bloqueados 89JAT2-1, 89JAT2-2, 89JAT2-3. Abierto 89JAT2-1T, 89JAT2-2T y 89JAT2-3T. GIS 110 kV Abierto 52HAT2. Abierto y bloqueados 89HAT2-1, 89HAT2-2 y 89HAT2-3. Abierto 89HAT2-1T, 89HAT2-2T y 89HAT2-3T. Abierto y retirado 52DAT2. A disposición Jefe Faenas ATR y Booster N°2. ENCARGADO MANIOBRA: Operador Transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE 154/13.8KV 26.7MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062111 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-08 11:31 | 2022-08-08 15:12 |  |  |  | RO | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Toma de muestra de aceite desde cuba principal a transformador N°2 y transformador N°3. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062111 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-08 11:31 | 2022-08-08 15:12 |  |  |  | RO | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Toma de muestra de aceite desde cuba principal a transformador N°2 y transformador N°3. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068243 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-08 12:30 | 2022-08-10 18:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT3, Trabajos Previo a la PES: --1). Visualización de nuevas señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT3 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN; --2). Carga y descarga de configuración en URT; --3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT3 entre URT-TECNET, registro de estampa de tiempo de cada señal; --4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal; --5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT3 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal; Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT3, bloqueos del Jefe de faena serán normalizados diariamente. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068243 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-08 12:30 | 2022-08-10 18:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT3, Trabajos Previo a la PES: --1). Visualización de nuevas señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT3 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN; --2). Carga y descarga de configuración en URT; --3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT3 entre URT-TECNET, registro de estampa de tiempo de cada señal; --4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal; --5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT3 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal; Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT3, bloqueos del Jefe de faena serán normalizados diariamente. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Transformadores2D27 | Transformadores2D27DF | Neomante | 27 | Transformadores2D | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070738 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-08 14:48 | 2022-08-18 15:30 |  |  |  | DF | 240.7 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 1 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069228 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-08 19:19 | 2022-08-09 02:24 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según siguiente detalle: 89K4-31, 89K4-32, 89K4-33, 3PPRR 500 KV Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalaran como sigue: 3PAT en parte superior del PP.RR 500kV y 6 PAT en ambos lados del 89K4-31,32,33. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068512 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-09 00:01 | 2022-08-09 04:39 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1313 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DP | Neomante | 1327 | Transformadores2D | CENTRAL LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR SPA | Desconexión / Intervención | 2022064901 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-09 06:24 | 2022-08-10 08:30 |  |  |  | DP | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiador bajo toma de carga de transformador 1 de S/E Central Llano de Llampos. Condiciones requeridas: Abierto52JT1; 89JT1-1; 52DT1; 89DT1. Cerrado 89DS y 52DS con el fin de dejar transferida la barra 1 23 kV con la barra 2 e inyectar mediante el transformador 2. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068764 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-09 09:30 | 2022-08-22 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Obra de reemplazo Banco ATR N°7 unidad 2, retiro y tendido de conductores de control (Trabajos a nivel de piso, conductores se encuentran desvinculados del sistema). Instalaciones en Riesgo: Paño transformación AT7-Concepción o paño seccionador AS2-Concepción o paño línea LA4, CON-Charrúa o paño línea LA3, CON-San Vicente 1 o paño línea LA6, CON-San Vicente 2 o SS.AA. C.C. Concepción o SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -43 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068434 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-09 09:46 | 2022-08-10 18:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de unidad ATR6-U3 (Unidad desvinculada del servicio). Condiciones: Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalaran equipos puesta a tierra provisionales en bushing 500 kV unidad ATR6-U3, en bushing 220 kV unidad ATR6-U3, y en terciarios 66 kV unidad ATR6-U3. |  |  | -1 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069958 | externo | Programada | Intervención | 2022-08-09 10:08 | 2022-08-09 16:10 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de las barras señaladas, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN Relacionado con SD: 2022069957 |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069959 | externo | Programada | Intervención | 2022-08-09 10:08 | 2022-08-09 16:10 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de las barras señaladas, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN Relacionado con SD: 2022069957 |  |  | 0 | 0 | 0
674 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437DP | Neomante | 437 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022069477 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-09 11:07 | 2022-08-10 17:57 |  |  |  | DP | 30.8333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar las pruebas de las protecciones el transformador debe estar desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304DF | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022071276 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-09 16:20 | 2022-09-15 09:06 |  |  |  | DF | 880.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de S/E Las Juntas, debido a inspección de transformador de corriente por fuga de aceite encontrada en patio de AT. Además se deja fuera de servicio Central Aillin (en pruebas) y Central Lleuquereo |  |  | 0 | 1 | 0
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487DP | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068820 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-09 20:14 | 2022-08-09 22:10 |  |  |  | DP | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo sin riesgo, ATR2 desconectado. |  |  | 0 | 0 | 1
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487DP | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068827 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-09 22:10 | 2022-08-09 23:44 |  |  |  | DP | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Sin riesgo para las instalaciones, ATR2 desconectado. |  |  | 0 | 0 | 1
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487DP | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068754 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-09 23:44 | 2022-08-10 03:23 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en relación a la ampliación S/E Cumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067726 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 05:30 | 2022-08-10 12:00 |  |  |  | RO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1; 89C-CCEE-1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1313 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DP | Neomante | 1327 | Transformadores2D | CENTRAL LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR SPA | Desconexión / Intervención | 2022064902 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-10 08:30 | 2022-08-10 18:48 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiador bajo toma de carga de transformador 1 de S/E Central Llano de Llampos. Condiciones requeridas: Abierto52JT1; 89JT1-1; 52DT1; 89DT1. Cerrado 89DS y 52DS con el fin de dejar transferida la barra 1 23 kV con la barra 2 e inyectar mediante el transformador 2. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3364 | Transformadores2D3364RO | Neomante | 3364 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 [EN_REVISION] | PAPELES CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2022070016 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 09:41 | 2022-08-10 11:23 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Se solicita precaución operacional con orden de no reconextar sobre interruptor 52H1; 52HT1; 52HT2 y 52HT3 de S/E 110KV Puente Alto CMPC |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022069965 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 10:07 | 2022-08-10 14:02 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Mientras duran los trabajos se deshabilitada la TT/AA 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022069966 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 10:07 | 2022-08-10 14:02 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Mientras duran los trabajos se deshabilitada la TT/AA 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
592 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324RO | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070007 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 11:53 | 2022-08-10 13:24 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-04050 |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067724 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 12:02 | 2022-08-10 13:45 |  | 2022-08-10 13:23 |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067720 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 13:23 | 2022-08-10 14:52 |  | 2022-08-10 14:40 |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona de Trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067722 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 14:40 | 2022-08-10 15:44 |  |  |  | RO | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC2. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona De Trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
1616 | Transformadores2D1669 | Transformadores2D1669DF | Neomante | 1669 | Transformadores2D | URIBE SOLAR 110/33 KV 60MVA 1 | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | Informe Fallas | 2022003041 | interno |  |  | 2022-08-10 20:51 | 2022-08-14 16:13 |  |  |  | DF | 91.3667 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla la unidad generadora Uribe Solar se encontraba fuera de servicio debido a la falta de recurso solar. | Alta contaminación de aisladores en subestación Uribe Solar provoca desconexión forzada del Transformador 110/33 kV. |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DF | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003021 | interno |  |  | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-11 00:12 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla externa a instalaciones de CGE Transmisión en Barra 154 kV S/E Linares, afectando a consumos de S/E Villa Alegre, Tap Linares Norte, Retiro, Tap Longaví y Línea 66 kV Linares-Chacahuín (TRANSELEC). Asociado a IF N°2022003019. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003022 | externo |  |  | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví |  | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044FE | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003022 | externo |  |  | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví |  | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003023 | externo |  |  | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví |  | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003023 | externo |  |  | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003027 | externo |  |  | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-11 00:19 |  |  |  | FE | 0.4 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví |  | 0 | 0 | 0
1829 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456FE | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2022003026 | externo |  |  | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví |  | 0 | 0 | 0
956 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Neomante | 895 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070774 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 00:40 | 2022-08-11 03:45 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070806 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 00:47 | 2022-08-11 05:47 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: -1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobinas 1 y 2 en paño 52JT3 en protección UB JT3 87B-220kV. -2) Configuración de disparo de la nueva bobina 2 interruptor nuevo 5JT3 en el relé de protección UB-JT3 diferencial de barras 220kV. -3) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 del interruptor 52JT3 en la UB-JT3 relé de protección diferencial de barras de 220kV, pruebas de disparo y control bobinas 1 y 2. -4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en nuevo interruptor 52JT3 en el UB-JT3 relé de protección diferencial de barras de 220Kv.,NOTA: El paño JT3 se encuentra transferido.,NOTA: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 37888/Trabajo 89491). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 87B Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070806 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 00:47 | 2022-08-11 05:47 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: -1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobinas 1 y 2 en paño 52JT3 en protección UB JT3 87B-220kV. -2) Configuración de disparo de la nueva bobina 2 interruptor nuevo 5JT3 en el relé de protección UB-JT3 diferencial de barras 220kV. -3) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 del interruptor 52JT3 en la UB-JT3 relé de protección diferencial de barras de 220kV, pruebas de disparo y control bobinas 1 y 2. -4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en nuevo interruptor 52JT3 en el UB-JT3 relé de protección diferencial de barras de 220Kv.,NOTA: El paño JT3 se encuentra transferido.,NOTA: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 37888/Trabajo 89491). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 87B Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068084 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 05:35 | 2022-08-11 09:58 |  |  |  | RO | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios patio 23 kV; Paños 52E1; 52E2, 52E3, 52ET5, marco de barra y líneas. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52ET5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 23 kV-D. Almagro y Paño Línea LE01, DDA-D. Almagro (Emelat) y Paño Línea LE02, DDA-Reserva y Paño Línea LE03, DDA-Inca de Oro y Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1314 | Transformadores2D1328 | Transformadores2D1328DP | Neomante | 1328 | Transformadores2D | CENTRAL LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 2 | AMANECER SOLAR SPA | Desconexión / Intervención | 2022064904 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 06:06 | 2022-08-12 06:19 |  |  |  | DP | 24.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiador bajo toma de carga de transformador 2 de S/E Central Llano de Llampos. Condiciones requeridas: Abierto52JT2; 89JT2-1; 52DT2; 89DT2. Cerrado 89DS y 52DS con el fin de dejar transferida la barra 2 23 kV con la barra 1 e inyectar mediante el transformador 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1693 | Transformadores2D3050 | Transformadores2D3050DP | Neomante | 3050 | Transformadores2D | TOLPAN SUR 220/33KV 150MVA 1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2022070419 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 08:05 | 2022-08-11 19:59 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual subestación |  |  | 0 | 0 | 1
544 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350RO | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070971 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 09:38 | 2022-08-11 12:06 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067237 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 09:44 | 2022-08-12 16:46 |  |  |  | RO | 31.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Montaje, canalización, tendidos de cables y medidas de aislación por reemplazo de TTCC del paño JT6 (trabajos previos al reemplazo de transformadores de corriente). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: TR6 -Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068236 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 09:44 | 2022-08-19 07:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Actualización Base de datos y despliegues SCADA, Integración y pruebas de señales punto a punto con SCADA Monarch por proyecto de cambio de interruptor 52JT3 de SE Pan de Azucar,Nota: Actividad coordinada con PMTDI 37010 AT 88271, 88066 y 88063 y PMTDI 37067 AT 88150. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo A. Jahuel y SCADA Transelec Nodo C. Navia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067346 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 10:13 | 2022-08-11 12:36 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONES REQUERIDAS: SUBESTACIÓN CÓNDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMÁTICA DE EQUIPO 52H1 |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070721 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 10:13 | 2022-08-11 13:40 |  |  |  | RO | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de silica gel a transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 0
484 | Transformadores2D334 | Transformadores2D334DP | Neomante | 334 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070775 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 11:24 | 2022-08-11 15:29 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558DF | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072082 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-11 12:00 | 2022-08-11 12:58 |  |  |  | DF | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 1 | 0
1337 | Transformadores3D280 | Transformadores3D280RO | Neomante | 280 | Transformadores3D | CHACAYA 220/110/23 KV Nº 3 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070051 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 14:14 | 2022-08-11 15:40 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | S/E Chacaya 220 Kv. NO RECONECTAR 52J4, S/E CHACAYA 110 Kv. NO RECONECTAR 52HT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048RO | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Limitaciones | 2022001568 |  |  |  | 2022-08-11 17:00 | 2022-08-12 01:00 |  | 2022-08-11 22:07 |  | RO | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Se identifica posible problema de conexionado en alambrado de válvula de alivio de presión del CTBC del TR. N°5 en S/E La Dehesa. Por lo que se declara indisponible hasta su atención por curso forzoso. |  |  | 0 | 0 | 0
1620 | Transformadores2D3154 | Transformadores2D3154DP | Neomante | 3154 | Transformadores2D | GRANJA SOLAR 220/33KV 120MVA 1 | MARÍA ELENA SOLAR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067397 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 19:21 | 2022-08-11 22:00 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Todos los trabajos estan previamente analizados y con sus respectivas analisis de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
502 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401FE | Neomante | 401 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 5MVA | LUZPARRAL S.A. | Informe Fallas | 2022003472 | externo |  |  | 2022-08-11 20:04 | 2022-08-11 20:09 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Falla Externa O.A LT 154 KV Parral – Pueblo Seco de Transelec, afecta a SSEE Paso San Gregorio | Falla Externa O.A LT 154 KV Parral – Pueblo Seco de Transelec, afecta a SSEE Paso San Gregorio |  |  | 0 | 0
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZPARRAL S.A. | Informe Fallas | 2022003471 | externo |  |  | 2022-08-11 20:04 | 2022-08-11 20:09 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Falla Externa O.A LT 154 KV Parral – Pueblo Seco de Transelec, afecta a SSEE Paso Hondo | O.A LT 154 KV Parral – Pueblo Seco de Transelec, afecta a SSEE Paso Hondo |  |  | 0 | 0
502 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401FE | Neomante | 401 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 5MVA | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003037 | externo |  |  | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 KV Parral - Pueblo Seco de Transelec, afectando momentáneamente consumos de SSEE Paso Hondo y San Gregorio | Operación automática de la LT 154 KV Parral - Pueblo Seco de Transelec, afectando momentáneamente consumos de SSEE Paso Hondo y San Gregorio |  | 0 | 0 | 0
1015 | Transformadores2D1179 | Transformadores2D1179FE | Neomante | 1179 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 2.6MVA | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003037 | externo |  |  | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 KV Parral - Pueblo Seco de Transelec, afectando momentáneamente consumos de SSEE Paso Hondo y San Gregorio | Operación automática de la LT 154 KV Parral - Pueblo Seco de Transelec, afectando momentáneamente consumos de SSEE Paso Hondo y San Gregorio |  | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003038 | externo |  |  | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 KV Parral - Pueblo Seco de Transelec, afectando momentáneamente consumos de SSEE Paso Hondo y San Gregorio | Operación automática de la LT 154 KV Parral - Pueblo Seco de Transelec, afectando momentáneamente consumos de SSEE Paso Hondo y San Gregorio |  | 0 | 0 | 0
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048DF | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072352 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-11 22:07 | 2022-08-12 01:00 |  |  |  | DF | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de protecciones mecánicas del Tr.5. Transformador se encuentra desconectado. Una vez detectada y reparada la falla se procederá a realizar la energización del Tr.5. Relacionado con limitación CEN N°2022001568. |  |  | -5 | 1 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068586 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 23:46 | 2022-08-12 09:06 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: 1) Instalación de bornera, tendido y conexionado en bastidor de paño 52JR01 para los circuitos de disparos de bobina 1 y bobina 2 del paño 52JT3. 2) Pruebas efectivas de apertura 52JT3 (Bobina #1 y #2). Pruebas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos. 3) Pruebas de mando cierre y apertura del nuevo 52JT3 en conjunto con 52JR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT. 4) Revisión configuración protecciones sistema #1 y #2 por pruebas funcionales de control. 5) Pruebas de disparos de protecciones sistema #1, sistema #2 y unidad de bahía 87B del paño JT3 sobre interruptores 52JT3 y 52JR01. 5) Normalización Circuitos SSAA-VCC. Se cambiarán fusibles existentes por ITM´s de los circuitos de cierre, aperturas 1 y 2. 5) Con prueba experimental Verificación de enclavamientos de nuevo interruptor 52JT3 con sus desconectadores asociados: 89JT3-1A y 89JT3-2 de forma efectiva.,Nota: Se requiere bloqueo de la protección sistema #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 88408, PMTDI 37259. ,Nota: Se requiere bloqueo de la protección 87B 220kV por parte de Transelec según trabajo 88409, PMTDI 37260.,Nota: Intervención de bastidor 5 (52J2) para conexionado de anillo de disparo monopolar del 52JR y 52JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 220kV-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Unidad de bahía 87B/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. |  |  | -12 | 0 | 0
1766 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048RO | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Limitaciones | 2022001568 |  |  |  | 2022-08-11 17:00 | 2022-08-12 01:00 | 2022-08-12 01:00 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se identifica posible problema de conexionado en alambrado de válvula de alivio de presión del CTBC del TR. N°5 en S/E La Dehesa. Por lo que se declara indisponible hasta su atención por curso forzoso. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068586 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 23:46 | 2022-08-12 09:06 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: 1) Instalación de bornera, tendido y conexionado en bastidor de paño 52JR01 para los circuitos de disparos de bobina 1 y bobina 2 del paño 52JT3. 2) Pruebas efectivas de apertura 52JT3 (Bobina #1 y #2). Pruebas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos. 3) Pruebas de mando cierre y apertura del nuevo 52JT3 en conjunto con 52JR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT. 4) Revisión configuración protecciones sistema #1 y #2 por pruebas funcionales de control. 5) Pruebas de disparos de protecciones sistema #1, sistema #2 y unidad de bahía 87B del paño JT3 sobre interruptores 52JT3 y 52JR01. 5) Normalización Circuitos SSAA-VCC. Se cambiarán fusibles existentes por ITM´s de los circuitos de cierre, aperturas 1 y 2. 5) Con prueba experimental Verificación de enclavamientos de nuevo interruptor 52JT3 con sus desconectadores asociados: 89JT3-1A y 89JT3-2 de forma efectiva.,Nota: Se requiere bloqueo de la protección sistema #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 88408, PMTDI 37259. ,Nota: Se requiere bloqueo de la protección 87B 220kV por parte de Transelec según trabajo 88409, PMTDI 37260.,Nota: Intervención de bastidor 5 (52J2) para conexionado de anillo de disparo monopolar del 52JR y 52JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 220kV-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Unidad de bahía 87B/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070814 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 23:46 | 2022-08-12 09:06 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: sin restricciones. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: bloqueo de protección sistemas 1 y 2 del Paño JT3 de S/E Pan de Azúcar, arranques de la 50BFJT3 sobre la 87BJT3 220kV y bloqueo de Trip sobre la 86T3 y 86T9. --- Observaciones: obra reemplazo de interruptor 52JT3 en S/E Pan de Azúcar. |  |  | -2 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070818 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 23:46 | 2022-08-12 09:06 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: sin restricciones. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: bloqueo de protección sistemas 1 y 2 del Paño JT3 de S/E Pan de Azúcar, arranques de la 50BFJT3 sobre la 87BJT3 220kV y bloqueo de Trip sobre la 86T3 y 86T9. --- Observaciones: obra reemplazo de interruptor 52JT3 en S/E Pan de Azúcar. |  |  | -2 | 0 | 1
1314 | Transformadores2D1328 | Transformadores2D1328DP | Neomante | 1328 | Transformadores2D | CENTRAL LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 2 | AMANECER SOLAR SPA | Desconexión / Intervención | 2022064903 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-12 06:19 | 2022-08-12 18:50 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiador bajo toma de carga de transformador 2 de S/E Central Llano de Llampos. Condiciones requeridas: Abierto52JT2; 89JT2-1; 52DT2; 89DT2. Cerrado 89DS y 52DS con el fin de dejar transferida la barra 2 23 kV con la barra 1 e inyectar mediante el transformador 1. |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 | 2022-08-12 09:06 | 2022-08-26 23:55 | S | RO | 350.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 | 2022-08-12 09:06 | 2022-08-26 23:55 | S | RO | 350.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395DP | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070195 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-12 08:34 | 2022-08-13 18:14 |  |  |  | DP | 33.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar 500 kV: INTERRUPTOR 52K1 Abierto y disponible para Jefe de Faena. DESCONECTADOR 89K1-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K1-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K1-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K1-4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K1-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K1-2T-1 Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K1-2T-2 Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K1-3T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K1-1T Cerrado y Bloqueado. INTERRUPTOR 52K2 Abierto y disponible para Jefe de Faena. DESCONECTADOR 89K2-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K2-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K2-1T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K2-2T Cerrado y Bloqueado. Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar 220 kV: INTERRUPTOR 52J1 Abierto y disponible para Jefe de Faena. DESCONECTADOR 89J1-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J1-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J1-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J1-4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J1-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J1-1T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J1-3T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J1-2T-1 Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J1-2T-2 Cerrado y Bloqueado. INTERRUPTOR 52J2 Abierto y disponible para Jefe de Faena. DESCONECTADOR 89J2-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J2-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J2-1T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J2-2T Cerrado y Bloqueado. Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar 34.5 kV: DESCONECTADOR 89F1-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-1R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-2R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
646 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379DF | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072416 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-12 09:34 | 2022-08-12 11:32 |  |  |  | DF | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Coordina con SD CEN 2022069833 |  |  | 0 | 1 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067687 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-12 09:41 | 2022-08-12 20:00 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de protocolos nuevos Equipos primarios., S/E Cardones Patio 220 kV: Medidas eléctricas finales de protocolo y toma de muestras de aceite al ATR Ferranti Packard (Federal Pacific), al finalizar el proceso de regeneración; retiro de mangueras de aceites que comunican la cuba del ATR Ferranti Packard con la máquina de Regeneración, conforme al procedimiento de trabajo adjunto. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 154 kV en la conexión superior del pararrayos - 3 tierras tierras monopolares 154 kV Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 220 kV en la conexión superior de los pararrayos - 4 tierras tierras monopolares 220 kV |  |  | 0 | 0 | 1
244 | Transformadores2D946 | Transformadores2D946DP | Neomante | 946 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 22.4MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070800 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-12 10:55 | 2022-08-12 16:50 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto cabecera de alimentadores, NUP 3134 |  |  | 0 | 0 | 1
1652 | Transformadores3D368 | Transformadores3D368RO | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022069430 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-12 14:39 | 2022-08-12 18:43 |  |  |  | RO | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Coloso: No reconectar interruptor 52JT2 y 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067707 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-12 16:46 | 2022-08-12 20:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas dentro del patio de A.T., S/E Cardones Patio 220 kV: Retiro de faena, una vez terminado el proceso de regeneración de aceite en ATR Ferranti Packard (Federal Pacific), incluye el retiro de máquina de regeneración, generador eléctrico con su respectiva puesta a tierra, baños químicos y malla dorman.,Nota: Camiones y vehículos no cruzarán canaletas de cables del interior del patio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo. - Como último trabajo de finalización de la faena se procederá al retiro de malla dorman, conos y cadenas. |  |  | -3 | 0 | 0
589 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DP | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070781 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-12 22:16 | 2022-08-13 06:22 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941DP | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070780 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-13 00:40 | 2022-08-13 11:45 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573DP | Neomante | 1573 | Transformadores2D | LOMAS BAYAS 220/6.6 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención | 2022068186 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-13 08:33 | 2022-08-13 22:29 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Lomas Bayas: Abierto 52J1; Abierto/bloqueado 89J1-1 y Puesta a tierra provisional en ambos lados del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1754 | Transformadores2D3325 | Transformadores2D3325RO | Neomante | 3325 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 50MVA 3 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071701 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-13 15:21 | 2022-08-13 19:17 |  |  |  | RO | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto Ampliación S/E Bicentenario NUP:1861 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP_E | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067863 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-13 16:53 | 2022-08-14 18:19 |  |  |  | DP_E | 25.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de consumos, SODI 613 con Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573RO | Neomante | 1573 | Transformadores2D | LOMAS BAYAS 220/6.6 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención | 2022068193 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-13 22:30 | 2022-08-27 08:27 |  | 2022-08-25 12:31 |  | RO | 278.0167 | 0 | 0 | 0 | Regeneración de aceite del Tranformador N°1 para recuperar su rigidez dieléctrica y composición química. |  |  | 0 | 0 | 0
840 | Transformadores2D176 | Transformadores2D176DP | Neomante | 176 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070084 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-13 23:54 | 2022-08-14 04:47 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados hacia el T1 de Talca a través del cierre del 52CS de la misma S/E. Adicionalmente se requiere bloqueo de reconexión del 52B4 y 52B5 S/E Itahue, correspondiente a Línea 66KV Itahue - Talca N°1 yN°2, y bloqueo de reconexión del 52B5 S/E Talca, por maniobras sobre el 89BT1 S/E Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LOS ALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069861 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-14 00:40 | 2022-08-14 08:00 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070015 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-15 00:46 | 2022-08-15 06:27 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Retiro cable terciario 13.3KV unidad 2 del banco ATR7 (desvinculado del sistema), desmontaje de equipos en muro cortafuego, normalización de cable de poder entre barra auxiliar de 220 kV banco ATR7 y línea 220 kV . Condiciones: Instalación a intervenir indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Concepción: Se instalará tierra provisional de bloqueo en la barra auxiliar 220kV del Banco ATR7 y entre el 52J1 y el PRJT7 220kV del Banco ATR7. |  |  | 0 | 0 | 1
812 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828FE | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23-12.5KV 50MVA 3 + UR | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022003079 | externo |  |  | 2022-08-15 00:47 | 2022-08-15 15:55 |  | 2022-08-15 00:47 |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | O. A. de TrN°3 110/23 de SE La Dehesa (Enel Transmisión). | O. A. de TrN°3 110/23 de SE La Dehesa (Enel Transmisión). |  | 0 | 0 | 0
812 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828DF | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23-12.5KV 50MVA 3 + UR | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022003078 | interno |  |  | 2022-08-15 00:47 | 2022-08-15 15:59 |  |  |  | DF | 15.2 | 1 | 0 | 0 | O. A. de TrN°3 110/23 kV de SE La Dehesa por relé maestro. | O. A. de TrN°3 110/23 kV de SE La Dehesa por relé maestro. |  | -1 | 0 | 0
1406 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691RO | Neomante | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022071866 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-15 08:37 | 2022-08-15 09:45 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar interruptor 52B223 de S/E 403. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071798 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-15 18:55 | 2022-08-16 04:45 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV asociado a ATR2 Fase 1. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Tierras provisionales Inmovilizado Se instalarán un total de 7 PAT monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalarán en el siguiente orden. 1 PAT en 89J19-R1, 1 PAT en 89J19-31 lado linea, 2 PAT a ambos lados del 89K4-31, 1 PAT en Barra 13kV aguas arribas del 89CNT2-1N, 1 PAT en Mufa 1Y14, 1 PAT en Mufa 1Y24. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070061 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 04:38 | 2022-08-16 18:23 |  |  |  | RO | 13.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2. Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070061 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 04:38 | 2022-08-16 18:23 | 2022-08-16 04:45 |  |  | RO | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2. Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -2 | 0 | 0
693 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498DP | Neomante | 498 | Transformadores2D | CENTRAL PUNTILLA 110/6.9KV 20MVA 1 | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2022070842 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-16 07:25 | 2022-08-16 18:15 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Todo se realizará previa coordinación con personal de EEPA y con los permisos correspondientes |  |  | 0 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070766 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 08:04 | 2022-08-29 08:40 |  | 2022-08-27 09:56 |  | RO | 265.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajo programado para investigación de anormalidad en HMI Desfasadores. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: SCADA de S/E Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070081 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-16 10:09 | 2022-09-16 18:00 |  |  |  | DP | 751.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos por obra de reemplazo de actual protección del paño de 66 kV BT10. Montaje, alambrado y pruebas SAT de nueva protección. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 13,2 kV de SSAA o TR10 de 66/13,2 kV o TR9 de 66/13,2 kV o SSAA CA o CC o Barra 2 de 66 kV CR. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52BT10 y 52CT10. Nota: Interruptor 52CT10 será puesto en posición "Prueba" a requerimiento del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445RO | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV 20MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071666 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 10:20 | 2022-08-16 17:53 |  |  |  | RO | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Sin maniobras, ni condiciones |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071273 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 10:31 | 2022-08-16 15:40 |  |  |  | RO | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 de 220/110 kV y Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110 kV o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071274 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 10:32 | 2022-08-16 15:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR4 de 220/110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | -88 | 0 | 0
590 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAÑ 115/24KV 40MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071609 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 10:45 | 2022-08-16 12:22 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-04052 ¦ Permiso de trabajo con AVISO AL CEN Se Bloquearan vías de trip por protecciones mecánicas al 86T1 asociado al transformador T1. Protecciones eléctricas 87 (SEL 387A) 51/51N (SEL 351A) Quedan protegiendo el paño de transformación. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071168 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 12:20 | 2022-08-16 15:40 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071168 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 12:20 | 2022-08-16 15:40 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071168 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 12:20 | 2022-08-16 15:40 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071799 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-16 19:10 | 2022-08-17 06:02 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV asociado a ATR2 Fase 1. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a Tierra Instalación Se instalarán un total de 7 PAT monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalarán en el siguiente orden. 1 PAT en 89J19-R1, 1 PAT en 89J19-31 lado linea, 2 PAT a ambos lados del 89K4-31, 1 PAT en Barra 13kV aguas arribas del 89CNT2-1N, 1 PAT en Mufa 1Y14, 1 PAT en Mufa 1Y24. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070063 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-17 04:30 | 2022-08-17 18:10 |  |  |  | RO | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2. Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070063 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-17 04:30 | 2022-08-17 18:10 | 2022-08-17 06:02 |  |  | RO | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2. Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -2 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394DP | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071750 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-17 08:17 | 2022-08-17 19:09 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Interruptor 52K1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-3T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K2-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K2-2T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-1T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-3T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-2T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3364 | Transformadores2D3364RO | Neomante | 3364 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 [EN_REVISION] | PAPELES CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2022070385 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-17 09:17 | 2022-08-17 16:45 |  |  |  | RO | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita precaución operacional con orden de no reconextar sobre interruptor 52H1; 52HT1; 52HT2 y 52HT3 de S/E 110KV Puente Alto CMPC |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071268 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-17 09:42 | 2022-08-17 15:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación a las cadenas de aisladores y equipos primarios que conforman la instalación del paño JT5 (3TPJT5 y 3PRJT5). Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR5 de 220/110 kV y Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 de 220/110 kV o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
940 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709RO | Neomante | 709 | Transformadores2D | MIRAFLORES 115/13.6KV 25MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071475 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-17 11:27 | 2022-08-17 12:53 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para mantener niveles óptimos del líquido aislante. |  |  | 0 | 0 | 0
1483 | Transformadores3D329 | Transformadores3D329DP | Neomante | 329 | Transformadores3D | ZALDIVAR 220/66/23 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | Desconexión / Intervención | 2022071741 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-17 11:36 | 2022-08-17 13:43 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | no se tiene consumo afectados, mientras se desconecta transformador T1 la minera se alimenta con transformador T2 existente en paralelo. |  |  | 0 | 0 | 1
1764 | Transformadores2D2940 | Transformadores2D2940RO | Neomante | 2940 | Transformadores2D | PUERTO MONTT (STS) 220/24KV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2022071084 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-17 14:44 | 2022-08-17 16:59 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a ejecutar en una sola jornada. Se considera mas de un día en caso de existir alguna contingencia. Faenas sin perdida de suministro. (PT 2022-04162 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022070823 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-17 14:52 | 2022-08-21 16:42 |  |  |  | DP | 97.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador N°2 S/E Planta Óxidos. |  |  | 0 | 0 | 1
1747 | Transformadores2D3434 | Transformadores2D3434DP | Neomante | 3434 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/33KV 130MVA T4 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071804 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-17 17:31 | 2022-08-18 00:14 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo no implica perdida de generacion debido a que por el horario la disponibilidad de recurso es mínima |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072605 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-17 18:43 | 2022-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo y colocación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. |  |  | 0 | 0 | 1
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842DF | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022003116 | interno |  |  | 2022-08-17 19:13 | 2022-08-17 19:16 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del Transformador T1 66/23kV en S/E Nueva Imperial por orden Relé maestro 86T1 | Se presume sobrecarga |  | 0 | 0 | 0
1792 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331DP_E | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072785 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-18 01:06 | 2022-08-18 09:53 |  |  |  | DP_E | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Solicitud ingresada por CC Teck a solicitud de Transelec. SODI N° 19681. |  |  | 0 | 0 | 0
1793 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332DP_E | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072786 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-18 01:06 | 2022-08-18 09:53 |  |  |  | DP_E | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Solicitud ingresada por CC Teck a solicitud de Transelec. SODI N° 19681. |  |  | 0 | 0 | 0
957 | Transformadores2D896 | Transformadores2D896DP | Neomante | 896 | Transformadores2D | LA REINA 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070786 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-18 01:08 | 2022-08-18 03:30 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1637 | Transformadores2D2896 | Transformadores2D2896DP_E | Neomante | 2896 | Transformadores2D | LOS TILOS BULNES 66/13,8KV 10MVA 1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022072705 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-18 06:18 | 2022-08-18 06:51 |  |  |  | DP_E | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos y cambio de topología será realizados por CGE , durante trabajos SSEE LOS TILOS quedara energizada desde SSEE chillan |  |  | 0 | 0 | 0
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545FE | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | Informe Fallas | 2022003119 | externo |  |  | 2022-08-18 06:45 | 2022-08-18 07:59 |  |  |  | FE | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de tensión debido a falla en la linea de 220 kV Fronteras - San Simon propiedad de Transelec. | Perdida de tensión debido a falla en la linea de 220 kV Fronteras - San Simon propiedad de Transelec. |  | 0 | 0 | 0
684 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327FE | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022003120 | externo |  |  | 2022-08-18 06:45 | 2022-08-18 07:33 |  |  |  | FE | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Perdida de tensión por falla en instalaciones de terceros. | Falla de linea Fronteras - San Simon 220kV, propiedad de Transelec. Linea San Simon - Lagunas, se encontraba radial desde San Simon en el momento de la falla. |  | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394DP | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071751 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-18 07:56 | 2022-08-18 16:00 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Interruptor 52K1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-3T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K2-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K2-2T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-1T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-3T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-2T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1265 | Transformadores2D1220 | Transformadores2D1220RO | Neomante | 1220 | Transformadores2D | CENTRAL EL ARRAYAN 220/33KV 130MVA | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN SPA | Desconexión / Intervención | 2022070335 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-18 10:09 | 2022-08-18 20:25 |  |  |  | RO | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de comunicación IT hacia las protecciones del transformador para generar arquitectura redundante. Condiciones requeridas: Bloqueos de la protección 87T Sistema 1 y 2 en forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
655 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387RO | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072250 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-18 10:45 | 2022-08-18 16:35 |  |  |  | RO | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el mantenimiento a un sistema de protecciones del transformador 2 y luego al otro, nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
1232 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551RO | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071056 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-18 11:43 | 2022-08-19 23:09 |  |  |  | RO | 35.4333 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-02804 |  |  | 0 | 0 | 0
1134 | Transformadores2D2618 | Transformadores2D2618RO | Neomante | 2618 | Transformadores2D | S/E CHIRRE 115/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071742 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-18 14:03 | 2022-08-18 16:00 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-04219 de STS. 2.- SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T1. 3.- PROTECCIÓN 87T ( ABB RET 670), PROTECCIÓN 21T (ABB REL 670), PROTECCIÓN 50T (SEL 351), QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DF | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074269 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-18 16:37 | 2022-08-18 18:07 |  |  |  | DF | 1.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072535 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-18 17:10 | 2022-08-19 06:44 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV asociado a ATR2 Fase 2. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación Se instalarán un total de 7 PAT monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalarán en el siguiente orden. 1 PAT en 89J19-R2, 1 PAT en 89J19-32 lado linea, 2 PAT a ambos lados del 89K4-32, 1 PAT en Barra 13kV aguas arribas del 89CNT2-2N, 1 PAT en Mufa 2Y15, 1 PAT en Mufa 2Y25. |  |  | 0 | 0 | 1
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196RO | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022001609 |  |  |  | 2022-08-18 20:00 | 2022-09-26 09:20 |  | 2022-08-21 09:22 |  | RO | 61.3667 | 0 | 0 | 0 | Protección paño ET4 bloqueada por TCET4 retirado del servicio (MF: 900011571) |  |  | 0 | 0 | 0
1093 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-7.22KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072222 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-18 23:02 | 2022-08-19 05:28 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
960 | Transformadores2D897 | Transformadores2D897DP | Neomante | 897 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072225 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-19 01:00 | 2022-08-19 05:28 |  |  |  | DP | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070067 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-19 04:30 | 2022-08-19 18:24 |  |  |  | RO | 13.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2. Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070067 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-19 04:30 | 2022-08-19 18:24 | 2022-08-19 06:44 |  |  | RO | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2. Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -5 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072122 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-19 08:04 | 2022-08-19 18:24 |  |  |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Diego de Almagro, Obra reemplazo 52HT3:,-Levantamiento de Ingeniería de Control Interruptor 52HT3.,-Nota: Se considera levantamiento de canaletas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armarios 52HT3 Delimitación zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071075 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-19 09:14 | 2022-08-19 15:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 de 220/110/13,8 kV y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR4 de 220/110/13,8 kV o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071076 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-19 09:14 | 2022-08-19 15:50 |  |  |  | RO | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT y la Barra auxiliar 110 kV 1TPHBA. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 de 220/110 kV y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR1 de 220/110 kV o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071265 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-19 09:14 | 2022-08-19 15:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV y al ATR5 de 220/110/13,8 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 110 kV o ATR5 de 220/110/13,8 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DP | Neomante | 333 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072228 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-19 10:25 | 2022-08-19 18:27 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por barra Auxiliar por el Transformador N°5. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102RO | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070623 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-19 12:17 | 2022-08-19 14:11 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-03791. |  |  | 0 | 0 | 0
533 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072233 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-20 00:10 | 2022-08-20 09:47 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183DF | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074710 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-20 06:30 | 2022-08-21 18:43 |  |  |  | DF | 36.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -3994 | 1 | 0
593 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741RO | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069936 | externo | Programada | Intervención | 2022-08-20 08:14 | 2022-08-20 18:44 |  |  |  | RO | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro (PT 4236 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183RO | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Limitaciones | 2020001769 |  |  |  | 2020-08-11 21:40 | 2022-08-21 20:00 | 2022-08-21 18:43 |  | S | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Por problemas en mecanismo del cambiador de derivaciones bajo cargar del T2 de S/E Quinta de Tilcoco, no se puede cambiar TAP de forma remota ni local. Se deja en TAP fijo hasta su intervención. |  |  |  | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393DP | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072604 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-20 08:23 | 2022-08-20 19:03 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos, la Unidad de Reserva no estará disponible. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo: Interruptor 52K1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K1-2T-1 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-2T-2 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-3 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-3T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K2-1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K2-1T Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K2-2T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K1-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-5 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K4-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-2T-1 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-3 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-2T-2 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J2-1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J2-1T Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-2T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J1-4 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-5 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J4-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89F1-2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89F1-3 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072330 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-20 09:51 | 2022-08-20 10:52 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K4, 52K5, 52J4,52J5. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR1, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
1232 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551FE | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022003146 | externo |  |  | 2022-08-20 09:51 | 2022-08-20 09:52 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Falla en instalaciones de CGE | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855DP_E | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069330 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-20 10:30 | 2022-08-20 13:31 |  |  |  | DP_E | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Consumos de Frontel afectado 8601 clientes los restantes serán transferido previamente por Red MT Frontel y respaldado con generación local. Detalle de clientes afectados Alimentador 52E1 Renaico 1413 Clientes y 52E2 Nacimiento 7188 Clientes. Faenas asociadas a SD 2022069327. Maniobras serán coordinadas entre Centro de Control de CGE, Grupo-SAESA y P.E La Esperanza,. (PT 2916 y 2880 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279DP_E | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069331 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-20 10:30 | 2022-08-20 13:40 |  |  |  | DP_E | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a SD 2022069327. Maniobras serán coordinadas entre Centro de Control de CGE, Grupo-SAESA y Parque Eólico WPD 1 y 2. (PT 2916 y 2880 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072332 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-20 10:52 | 2022-08-20 13:11 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K1, 52K2, 52J1,52J2. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR2, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072532 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-20 17:35 | 2022-08-21 07:13 |  |  |  | DP | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV asociado a ATR2 Fase 3. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación Se instalarán un total de 7 PAT monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalarán en el siguiente orden. 1 PAT en 89J19-R3, 1 PAT en 89J19-33 lado linea, 2 PAT a ambos lados del 89K4-33, 1 PAT en Barra 13kV aguas arribas del 89CNT2-3N, 1 PAT en Mufa 3Y16, 1 PAT en Mufa 3Y26. |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DP | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072245 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 01:20 | 2022-08-21 10:30 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1123 | Transformadores2D2476 | Transformadores2D2476DP_E | Neomante | 2476 | Transformadores2D | BOLLENAR 115/13.8KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072353 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-21 04:51 | 2022-08-21 09:21 |  |  |  | DP_E | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Se mitigará la desconexión de consumos de 52C1 Cto. Mallarauco S/E Bollenar con transferencia de consumos en redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
971 | Transformadores2D766 | Transformadores2D766RO | Neomante | 766 | Transformadores2D | LEYDA 115/13.8KV 12.5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072366 | externo | Programada | Intervención | 2022-08-21 04:51 | 2022-08-21 09:21 |  |  |  | RO | 4.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39DP | Neomante | 39 | Transformadores3D | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069211 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 04:56 | 2022-08-21 08:58 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con desconexión de banco autotransformador 3x150 MVA en S/E Alto Melipilla, con el objetivo de realizar mantenimiento preventivo y relleno de aceite del CTBC de unidad 3. Esta desconexión implica la desconexión a clientes de 16 MW en la SE San Antonio bajo el siguiente resumen por alimentador: Emporchi: 13 Clientes; Puerto Central: 19 Clientes; San Juan: 5668; Santo Domingo: 339. Total de 6039 Clientes. CGE declara que para esta desconexión se ven afectados 9295 clientes asociados a SE Bollenar correspondientes a los siguientes alimentadores: Chorombo: 1946 clientes; Mallarauco: 2428 clientes; Maria Pinto: 2201 clientes; San Jose: 2720 clientes. Durante los trabajos se consideran E/S Centrales El Totoral y Quintay para aliviar transferencias en ATR de S/E Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
1143 | Transformadores2D1139 | Transformadores2D1139DP | Neomante | 1139 | Transformadores2D | CHILLAN 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065726 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 05:44 | 2022-08-21 18:46 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
1692 | Transformadores2D3047 | Transformadores2D3047DP | Neomante | 3047 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 21MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062349 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 05:46 | 2022-08-21 13:52 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: 1.- SUBESTACIÓN PARINACOTA: (ABIERTO 52B3 – 89B3-2) (CERRADO 89B3-2T) 2.- SUBESTACIÓN QUIANI:(ABIERTO 52B1,89B1-1,89B1-2,89B1-3) (CERRADO 89B1-4T, 89B1-3T) 3.- TAP-OFF QUIANI: ABIERTO 52B1 – 89B1-1 4.- CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV SE DEBEN TRANSFERIR A S/E CHINCHORRO Y S/E PUKARA |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066494 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 06:33 | 2022-08-21 13:52 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Se consideran las siguientes condiciones operacionales: Apertura, B1, BT1, BT2, BT3. Apertura, CT1, CT2, CT3. Apertura, 52CT12, CT13, CT14. Apertura de los Respaldos en M.T. 89C13-1 Y 89C12-1 |  |  | 0 | 0 | 1
1829 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456DP | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073539 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 06:41 | 2022-08-21 19:22 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de SE Longaví que consiste en realizar cambio de display del transformador SHM-K, retiro de compacto de medida e instalación de desconectador. Los consumos son respaldados en las redes de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393DP | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072606 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 08:13 | 2022-08-21 13:44 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos, la Unidad de Reserva no estará disponible. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo: Interruptor 52K1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K1-2T-1 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-2T-2 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-3 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-3T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K2-1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K2-1T Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K2-2T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K1-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-5 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K4-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-2T-1 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-3 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-2T-2 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J2-1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J2-1T Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-2T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J1-4 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-5 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J4-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89F1-2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89F1-3 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069943 | externo | Programada | Intervención | 2022-08-21 09:00 | 2022-08-21 18:06 |  |  |  | RO | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro (PT 4238 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073544 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 09:22 | 2022-08-21 19:49 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Reemplazo, pruebas protocolares y normalización de TCET4 (3 fases). Mantenimiento y medidas eléctricas a TPET4. Mantenimiento y medidas eléctricas a transformador N°4. Mantenimiento y medidas electricas a 52ET4 y normalizar fusibles de desconectador 89BT4-F. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV, Sección 1-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, Se instalaran equipos puesta a tierra provisionales entre PRET4 Y 52ET4 .- Subestación Temuco, Se instalaran equipos puesta a tierra provisionales entre 89ETP-F Y 89ET4.- Subestación Temuco, Se instalaran equipos puesta a tierra provisionales en ambos extremos del 89BT4-F.- |  |  | -31 | 0 | 1
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073492 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 10:10 | 2022-08-21 19:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Revisión general de circuitos de corrientes asociado al reemplazo de TTCC del paño ET4, se consideran también pruebas de control. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 66/23kV-Temuco o SS.AA. C.A. Temuco o SS.AA. C.C. Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Tr. Trifásico 04, 66/23kV-Temuco) o Durante los trabajos (SS.AA. C.A. Temuco o SS.AA. C.C. Temuco).- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, Protección principal del paño ET4 Bloqueo en las vías de trip A disposición |  |  | -1 | 0 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196RO | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022001609 |  |  |  | 2022-08-18 20:00 | 2022-09-26 09:20 | 2022-08-21 19:49 |  | S | RO | 853.5167 | 0 | 0 | 0 | Protección paño ET4 bloqueada por TCET4 retirado del servicio (MF: 900011571) |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022003144 | externo |  |  | 2022-08-21 12:49 | 2022-08-21 12:50 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Falla en instalaciones de CGE. | 0 | 0 | 0
1143 | Transformadores2D1139 | Transformadores2D1139RO | Neomante | 1139 | Transformadores2D | CHILLAN 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065727 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-22 06:00 | 2022-08-22 06:01 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de normalización |  |  | 0 | 0 | 0
1118 | Transformadores2D1137 | Transformadores2D1137DP | Neomante | 1137 | Transformadores2D | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073411 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-22 08:37 | 2022-08-22 17:16 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | Transformadores2D1642 | Transformadores2D1642DP | Neomante | 1642 | Transformadores2D | TAP OFF DOLORES 24/13.8 KV 0,3MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072608 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-22 09:19 | 2022-08-22 16:15 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abierto 89ET2-F, Abierto 89 C1-1, Abierto 89 C1-2. Afecta al alimentador Zapiga en Dolores con 1 cliente y 0,03 MW |  |  | 0 | 0 | 1
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190RO | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073287 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-22 13:18 | 2022-08-26 20:00 |  |  |  | RO | 102.7 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-04247 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068818 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-22 16:08 | 2022-08-23 14:07 |  |  |  | RO | 21.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad en protección 87L sistema 2 del Banco ATR N°5 por alarma de error de comunicación. Condiciones: Protección Bloqueada. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa o SCADA Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87L2-KT5 Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022073449 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-23 08:46 | 2022-08-23 13:38 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se verán afectadas ya que quedarán respaldadas por por Transformador N°1 y N°3 se S/E Los Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022073453 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-23 08:46 | 2022-08-23 13:38 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se verán afectadas ya que quedarán respaldadas por por Transformador N°1 y N°2 de S/E Los Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212DP | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074324 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-23 12:54 | 2022-08-23 18:00 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175RO | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071092 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-23 13:47 | 2022-08-23 16:30 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Faenas a realizar en una sola jornada, se considera mas de un día adicional en caso de existir alguna contingencia. (PT 2022-04156 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283RO | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071096 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-23 16:32 | 2022-08-23 21:56 |  |  |  | RO | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Faenas a realizar en una sola jornada, se considera mas de un día adicional en caso de existir alguna contingencia. (PT 2022-04158 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069298 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-24 08:45 | 2022-08-24 10:30 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Para esta faena, se solicitara En SSEE Parinacota: Deshabilitar la autor reconexión del Paño 52B2 correspondiente a la Linea Parinacota - Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DF | Neomante | 282 | Transformadores3D | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2022075608 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-24 08:45 | 2022-08-24 15:02 |  |  |  | DF | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Maniobras en S/E Chuquicamata: Abiertos 52JT1 y 52HT1. (Equipo encapsulado) |  |  | 0 | 1 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022073462 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-24 09:32 | 2022-08-24 15:07 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | No existirán cargas afectadas , estas quedarán respaldadas por transformadores N° 2 y 3 de S/E Los Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
1151 | Transformadores2D617 | Transformadores2D617DP | Neomante | 617 | Transformadores2D | PUNTA COLORADA 220/11KV 45MVA 1 | BARRICK GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2022072974 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-24 09:44 | 2022-08-24 16:13 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislamiento Transformador de Potencia (TRN°1) Subestación Punta Colorada. Revisión de bornera de TC secundario del lado de 11 KV por presentar pequeño bote de aceite. Condiciones requeridas : Fuera de servicio Central térmica Punta Colorada. Condiciones requeridas: Abierto 52J9, 52J8, 52JT1- 89JT-1 89J9-1, 89J9-2, 89J8-1,89J8-2 en S/E Punta Colorada. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073164 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-24 09:56 | 2022-08-29 17:10 |  |  |  | RO | 127.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Investigar y normalizar anormalidades en ventiladores del Transformador N°3. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación San Vicente, ITE general de Ventiladores del Transformador N°3 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212DP | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074325 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-24 09:57 | 2022-08-24 17:33 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
244 | Transformadores2D946 | Transformadores2D946DP | Neomante | 946 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 22.4MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074335 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-24 10:02 | 2022-08-24 18:25 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto Proyecto NUP 3134: MNR Adecuación por NT de distribución: Medida cabecera de alimentadores en S/E Santa Elena. Actualmente se encuentra sin carga el Tr. N° 05 Rel con SD: 2022074334 |  |  | 0 | 0 | 1
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073707 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-24 10:04 | 2022-08-24 18:08 |  |  |  | RO | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
1118 | Transformadores2D1137 | Transformadores2D1137DP | Neomante | 1137 | Transformadores2D | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073669 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-24 10:18 | 2022-08-24 16:36 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069315 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-24 10:30 | 2022-08-24 11:39 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Para esta faena, se solicitara En SSEE Parinacota: Deshabilitar la autor reconexión del Paño 52B1 correspondiente a la Linea Parinacota - Pukara. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073684 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-24 10:30 | 2022-08-24 18:08 |  |  |  | RO | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
1258 | Transformadores2D2573 | Transformadores2D2573RO | Neomante | 2573 | Transformadores2D | S/E SGO 220/23KV 150MVA 2 | MINERA SPENCE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073847 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-24 11:54 | 2022-08-28 20:00 |  |  |  | RO | 104.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realizara en coordinación con Operador Scada de turno y con personal en terreno en S/E SGO. |  |  | 0 | 0 | 0
951 | Transformadores2D1040 | Transformadores2D1040RO | Neomante | 1040 | Transformadores2D | MELIPULLI 68.94/24-13.8KV 30MVA 66 | STS | Desconexión / Intervención | 2022071154 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-24 14:41 | 2022-08-24 21:02 |  |  |  | RO | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Faenas a realizar en una sola jornada, se considera mas de un día adicional en caso de existir alguna contingencia (PT 2022-04154 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073901 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-25 05:40 | 2022-08-25 19:30 |  |  |  | RO | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR con bloqueo a la reconexion. Subestación Lagunas, 52J10 con bloqueo a la reconexión. PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073901 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-25 05:40 | 2022-08-25 19:30 |  |  |  | RO | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR con bloqueo a la reconexion. Subestación Lagunas, 52J10 con bloqueo a la reconexión. PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073686 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-25 09:18 | 2022-08-25 10:50 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073708 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-25 09:18 | 2022-08-25 10:50 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
712 | Transformadores2D536 | Transformadores2D536DP | Neomante | 536 | Transformadores2D | CENTRAL SAN CLEMENTE 6.6KV/66KV 6MVA | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074505 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-25 09:54 | 2022-08-26 13:35 |  |  |  | DP | 27.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo y medidas eléctricas al Transformador de Poder de central San Clemente. Esta desconexión esta asociada a la desconexión de la unidad generadora de central San Clemente, que se encontrará en Mantenimiento Mayor durante el periodo |  |  | 0 | 0 | 1
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573DP | Neomante | 1573 | Transformadores2D | LOMAS BAYAS 220/6.6 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención | 2022073850 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-25 12:31 | 2022-08-26 12:27 |  |  |  | DP | 23.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Lomas Bayas: Abierto 52J1; Abierto/bloqueado 89J1-1 y Puesta a tierra provisional en ambos lados del transformador. |  |  | -108 | 0 | 1
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573RO | Neomante | 1573 | Transformadores2D | LOMAS BAYAS 220/6.6 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención | 2022068193 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-13 22:30 | 2022-08-27 08:27 | 2022-08-26 12:27 |  | S | RO | 20 | 0 | 0 | 0 | Regeneración de aceite del Tranformador N°1 para recuperar su rigidez dieléctrica y composición química. |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073902 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-26 05:40 | 2022-08-26 19:52 |  |  |  | RO | 14.2 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR con bloqueo a la reconexion. Subestación Lagunas, 52J10 con bloqueo a la reconexión. PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073902 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-26 05:40 | 2022-08-26 19:52 |  |  |  | RO | 14.2 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR con bloqueo a la reconexion. Subestación Lagunas, 52J10 con bloqueo a la reconexión. PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069985 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 07:00 | 2022-08-26 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
785 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742DP_E | Neomante | 742 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069948 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-26 08:16 | 2022-08-26 17:52 |  |  |  | DP_E | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro para clientes de Cooprel. (PT 3723 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Transformadores2D1377 | Transformadores2D1377DF | Neomante | 1377 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/13.4KV 30MVA 11 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076650 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-26 09:17 | 2022-08-26 12:42 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del T-11, los consumos serán respaldados por el T-8 de la misma S/E, sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
1572 | Transformadores2D2461 | Transformadores2D2461DP | Neomante | 2461 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075507 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 09:25 | 2022-08-26 17:53 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en proyecto “Lo boza celdas 23kv barra N6",NUP: 3367 |  |  | 0 | 0 | 1
1830 | Transformadores2D645 | Transformadores2D645DP | Neomante | 645 | Transformadores2D | CARENA 44/6.3KV 5MVA 1 | EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075372 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 09:53 | 2022-08-26 17:12 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T3 de 44/6,3 KV de 15 MVA con el fin de realizar pruebas efectivas de paertura y cierre de los interruptores 52DT y 52FT3 desde el sistema 1 de las protecciones del RET670, mantenieno el 52F1 abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1803 | Transformadores2D2946 | Transformadores2D2946DP | Neomante | 2946 | Transformadores2D | CAITAN 220/66KV 60MVA T1 | CAITAN SPA | Desconexión / Intervención | 2022074762 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 10:10 | 2022-08-30 04:42 |  |  |  | DP | 90.5333 | 0 | 0 | 0 | SSEE: Desalinizadora y Estación Bombeo 1; Estación Bombeo 2, y Estación Bombeo 3, quedan sin energía durante la desconexión de S/E Caitán. Mantenimiento se contempla realizar en dos jornadas diarias. PT 68823 registro interno DE CAITAN. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | Transformadores2D31 | Transformadores2D31DF | Neomante | 31 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 2 | DUQUECO SPA | Desconexión / Intervención | 2022076918 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-26 14:15 | 2022-08-26 15:08 |  |  |  | DF | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere para realizar los trabajos apertura de interruptor 52T2 y seccionador 89T2. Además de tomar todas las medidadas de seguridad necesarias para realizar el trabajo en forma segura. |  |  | 0 | 1 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074584 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 23:55 | 2022-08-27 06:05 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1.- Pruebas de mando de cierre y apertura desde la sala de Control.,2.- Pruebas de disparo por bobina 1 y 2 por Protecciones Sistema 1 y 2.,3.- Generación de señales correspondientes al reemplazo del interruptor.,4.- Tendido y Conexionado alambrado de cobre de circuitos de señales hacia armario RI-RTU,5.- Evaluación/Resolución de falla en sistema existente en circuitos de control (VCC) que deberán ser vinculados al nuevo interruptor 52JT3 (Mezcla de Polaridades),Nota 1: Se requiere bloqueo de la protección sistemas #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 90118, PMTDI 38282.,Nota 2: Se requiere bloqueo de la protección UB-87B 220kV por parte de Transelec según trabajo 90117, PMTDI 38281 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño 52JT3 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 220kV-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074584 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 23:55 | 2022-08-27 06:05 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1.- Pruebas de mando de cierre y apertura desde la sala de Control.,2.- Pruebas de disparo por bobina 1 y 2 por Protecciones Sistema 1 y 2.,3.- Generación de señales correspondientes al reemplazo del interruptor.,4.- Tendido y Conexionado alambrado de cobre de circuitos de señales hacia armario RI-RTU,5.- Evaluación/Resolución de falla en sistema existente en circuitos de control (VCC) que deberán ser vinculados al nuevo interruptor 52JT3 (Mezcla de Polaridades),Nota 1: Se requiere bloqueo de la protección sistemas #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 90118, PMTDI 38282.,Nota 2: Se requiere bloqueo de la protección UB-87B 220kV por parte de Transelec según trabajo 90117, PMTDI 38281 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño 52JT3 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 220kV-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074585 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 23:55 | 2022-08-27 06:05 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT3: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #1 y 2 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 38125 AT 89878. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo TRIP sobre 86T3 y 86T9 |  |  | -1 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074585 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 23:55 | 2022-08-27 06:05 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT3: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #1 y 2 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 38125 AT 89878. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo TRIP sobre 86T3 y 86T9 |  |  | -3 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074608 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-26 23:55 | 2022-08-27 03:33 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada y pruebas de control de protecciones, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT3, Trabajos Previo a la PES:,1). Visualización de nuevas señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT3 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN,2). Carga y descarga de configuración en URT;,3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal;,4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal;,5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT3 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal;,Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición Jefe de Faena |  |  | -1 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074608 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-26 23:55 | 2022-08-27 03:33 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada y pruebas de control de protecciones, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT3, Trabajos Previo a la PES:,1). Visualización de nuevas señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT3 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN,2). Carga y descarga de configuración en URT;,3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal;,4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal;,5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT3 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal;,Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición Jefe de Faena |  |  | -3 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2022074271 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-27 00:18 | 2022-08-27 05:35 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán abastecidos desde otras subestaciones. Trabajos externos a la Transmisora |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 | 2022-08-27 06:05 | 2022-08-27 23:53 | S | RO | 17.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 | 2022-08-27 06:05 | 2022-08-27 23:53 | S | RO | 17.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
984 | Transformadores2D789 | Transformadores2D789DRO | Neomante | 789 | Transformadores2D | PULLINQUE 66/13.8KV 2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077126 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-27 00:45 | 2022-08-27 18:49 |  |  |  | DRO | 18.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura y posterior cierre del desconectador 89BT4-1 de S/E Pullinque para realizar los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073722 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-27 08:36 | 2022-08-27 21:13 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo: Interruptor 52K4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K4-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52K5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-2T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52J4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J4-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52F2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194DP | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074266 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-27 09:56 | 2022-08-28 19:55 |  |  |  | DP | 33.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Reemplazo de 3 TTCC del paño JT6. Desmontaje de 3 TTCC del paño JT6 (desmontaje, retiro de puentes, puesta a tierra, estructuras y gabinetes de control local). Montaje de nuevos TTCC ARTECHE, confección e instalación de conexiones de poder. Trabajos de control: Retiro de conductores de control, montaje de canalizaciones, tendido de cables de control y fuerza, conexión de cableado de control y fuerza (entre TTCC y caja de agrupamiento en patio). Pruebas eléctricas (pruebas de protocolo y puesta en servicio). Energización y puesta en servicio 3 TTCC/JT6. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los transformadores de corriente a reemplazar. |  |  | -117 | 0 | 1
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636RO | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV 120MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022074108 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-27 11:38 | 2022-08-27 12:20 |  |  |  | RO | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: SE SVC Domeyko 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070766 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 08:04 | 2022-08-29 08:40 | 2022-08-28 19:55 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajo programado para investigación de anormalidad en HMI Desfasadores. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: SCADA de S/E Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Limitaciones | 2022001642 |  |  |  | 2022-08-27 21:13 | 2022-08-28 20:57 |  | 2022-08-28 09:01 |  | RO | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Desconectador 89K4-4 Fase dos no cierra correctamente, verificado en terreno, por lo que se realiza la rotación de la Fase 2 por la Fase de Reserva, para el ATR N°2 en S/E Nueva Maitencillo. En trabajos programados para el día 28-08-2022 bajo solicitud 2022073724, se programan los trabajos para solucionar esta limitación. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074606 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-27 23:53 | 2022-08-28 08:49 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT3: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #1 y 2 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 38196 AT 90009. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo TRIP sobre 86T3 y 86T9 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074606 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-27 23:53 | 2022-08-28 08:49 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT3: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #1 y 2 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 38196 AT 90009. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo TRIP sobre 86T3 y 86T9 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074634 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-27 23:53 | 2022-08-28 08:49 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: 1) Instalación de bornera, tendido y conexionado en bastidor de paño 52JR01 para los circuitos de disparos de bobina 1 y bobina 2 del paño 52JT3. 2) Pruebas efectivas de apertura 52JT3 (Bobina #1 y #2). Pruebas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos. 3) Pruebas de mando cierre y apertura del nuevo 52JT3 en conjunto con 52JR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT. 4) Revisión configuración protecciones sistema #1 y #2 por pruebas funcionales de control. 5) Pruebas de disparos de protecciones sistema #1, sistema #2 y unidad de bahía 87B del paño JT3 sobre interruptores 52JT3 y 52JR01. 5) Normalización Circuitos SSAA-VCC. Se cambiarán fusibles existentes por ITM´s de los circuitos de cierre, aperturas 1 y 2. 5) Con prueba experimental Verificación de enclavamientos de nuevo interruptor 52JT3 con sus desconectadores asociados: 89JT3-1A y 89JT3-2 de forma efectiva.,Nota 1: Se requiere bloqueo de la protección sistema #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 90120, PMTDI 38283.,Nota 2: Se requiere bloqueo de la protección 87B 220kV por parte de Transelec según trabajo 90122, PMTDI 38284.,Nota 3: Intervención de bastidor 5 (52J2) para conexionado de anillo de disparo monopolar del 52JR y 52JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 220kV-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Unidad de bahía 87B/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. |  |  | -1 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074634 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-27 23:53 | 2022-08-28 08:49 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: 1) Instalación de bornera, tendido y conexionado en bastidor de paño 52JR01 para los circuitos de disparos de bobina 1 y bobina 2 del paño 52JT3. 2) Pruebas efectivas de apertura 52JT3 (Bobina #1 y #2). Pruebas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos. 3) Pruebas de mando cierre y apertura del nuevo 52JT3 en conjunto con 52JR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT. 4) Revisión configuración protecciones sistema #1 y #2 por pruebas funcionales de control. 5) Pruebas de disparos de protecciones sistema #1, sistema #2 y unidad de bahía 87B del paño JT3 sobre interruptores 52JT3 y 52JR01. 5) Normalización Circuitos SSAA-VCC. Se cambiarán fusibles existentes por ITM´s de los circuitos de cierre, aperturas 1 y 2. 5) Con prueba experimental Verificación de enclavamientos de nuevo interruptor 52JT3 con sus desconectadores asociados: 89JT3-1A y 89JT3-2 de forma efectiva.,Nota 1: Se requiere bloqueo de la protección sistema #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 90120, PMTDI 38283.,Nota 2: Se requiere bloqueo de la protección 87B 220kV por parte de Transelec según trabajo 90122, PMTDI 38284.,Nota 3: Intervención de bastidor 5 (52J2) para conexionado de anillo de disparo monopolar del 52JR y 52JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 220kV-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Unidad de bahía 87B/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. |  |  | -3 | 0 | 1
826 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153DP | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076116 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 01:02 | 2022-08-28 04:42 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Para la desconexión del transformador N°2 se requiere realizar microcorte a consumos alimentados desde el transformador N°1 tanto para la apertura como cierre del desconectador 89BT2. |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 | 2022-08-28 08:49 |  | S | RO | 64.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 | 2022-08-28 08:49 |  | S | RO | 64.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076117 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 01:07 | 2022-08-28 01:08 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076823 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 01:11 | 2022-08-28 10:00 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Con este trabajo a realizar, quedará indisponible el banco de autotransformadores número 1, el cual no poseerá conexión eléctrica hasta barra 110 kV. |  |  |  | 0 | 1
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 115/13.2KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068271 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 01:50 | 2022-08-28 12:21 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Transformador 110/12 kV N°2 y reemplazo de conductores MT entre transformador y barra 12 kV N°2. Coordina con SD CEN 2022068235. |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076118 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 04:41 | 2022-08-28 04:42 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066978 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 06:15 | 2022-08-28 17:56 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona |  |  | 0 | 0 | 1
750 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679DP | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075367 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 07:00 | 2022-08-28 15:46 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Lirquen será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070976 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 08:07 | 2022-08-28 19:16 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD2022070975, Proyecto NUP-1125, Ampliación SE Monterrico. De acuerdo al analisis de demandas en la zona, se observa que no existe sobrecarga en el transformador de S/E Chillán durante este período de desconexión. Además se realizará mantenimiento al paño BT1. |  |  | 0 | 0 | 1
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DP | Neomante | 296 | Transformadores2D | EL MAITEN 69/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071086 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 08:16 | 2022-08-28 16:48 |  | 2022-08-28 08:16 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T1 de SE El Maiten serán transferidos a redes MT vía microcorte según SODI-212-2022 CGETx a CGEDx |  |  | 0 | 0 | 1
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DP | Neomante | 296 | Transformadores2D | EL MAITEN 69/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074744 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 08:16 | 2022-08-28 17:12 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del paño CT1 asociado al general de barra de S/E El Maitén, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán transferidos a través de redes de MT. |  |  | -1 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073724 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 09:01 | 2022-08-28 20:57 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo: Interruptor 52K4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K4-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52K5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-2T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52J4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J4-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52F2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | -14 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194DP | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074267 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 09:26 | 2022-08-28 19:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Inyecciones primarias de corriente por cambio de TTCC en paño JT6 (se usa como referencia paño J2 que se encuentra fuera de servicio). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Bloqueo de protección 87B de 220 kV, 50BF del paño JT6, 87T sistema 1 y 2 mientras dure la intervención. |  |  | -17 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Limitaciones | 2022001642 |  |  |  | 2022-08-27 21:13 | 2022-08-28 20:57 | 2022-08-28 20:57 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconectador 89K4-4 Fase dos no cierra correctamente, verificado en terreno, por lo que se realiza la rotación de la Fase 2 por la Fase de Reserva, para el ATR N°2 en S/E Nueva Maitencillo. En trabajos programados para el día 28-08-2022 bajo solicitud 2022073724, se programan los trabajos para solucionar esta limitación. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070766 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 08:04 | 2022-08-29 08:40 | 2022-08-28 19:55 |  | S | RO | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajo programado para investigación de anormalidad en HMI Desfasadores. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: SCADA de S/E Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3264 | Transformadores2D3264RO | Neomante | 3264 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075011 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 10:20 | 2022-09-02 18:02 |  |  |  | RO | 127.7 | 0 | 0 | 0 | - Energización de Transformadores T1, T2, T3 y T4 de 220/23 kV de la Subestación Puquios, considera un periodo de observación de 24 horas. - No se considera energización de equipos de 23 kV, Transformadores 1, 2, 3 y 4 de 220/23 kV desconectados de celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3263 | Transformadores2D3263RO | Neomante | 3263 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075012 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 10:20 | 2022-09-02 18:02 |  |  |  | RO | 127.7 | 0 | 0 | 0 | - Energización de Transformadores T1, T2, T3 y T4 de 220/23 kV de la Subestación Puquios, considera un periodo de observación de 24 horas. - No se considera energización de equipos de 23 kV, Transformadores 1, 2, 3 y 4 de 220/23 kV desconectados de celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3262 | Transformadores2D3262RO | Neomante | 3262 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T3 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075013 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 10:20 | 2022-09-02 18:02 |  |  |  | RO | 127.7 | 0 | 0 | 0 | - Energización de Transformadores T1, T2, T3 y T4 de 220/23 kV de la Subestación Puquios, considera un periodo de observación de 24 horas. - No se considera energización de equipos de 23 kV, Transformadores 1, 2, 3 y 4 de 220/23 kV desconectados de celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3261 | Transformadores2D3261RO | Neomante | 3261 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 66MVA T4 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075014 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 10:20 | 2022-09-02 18:02 |  |  |  | RO | 127.7 | 0 | 0 | 0 | - Energización de Transformadores T1, T2, T3 y T4 de 220/23 kV de la Subestación Puquios, considera un periodo de observación de 24 horas. - No se considera energización de equipos de 23 kV, Transformadores 1, 2, 3 y 4 de 220/23 kV desconectados de celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595RO | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022074143 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 10:20 | 2022-08-28 11:19 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en S/E OGP1: 52JT1 y 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596RO | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022074148 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 10:20 | 2022-08-28 11:19 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en S/E OGP1: 52JT2 y 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597RO | Neomante | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022074158 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 10:20 | 2022-08-28 11:19 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en S/E OGP1: 52JT3 y 52BT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022074162 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 11:19 | 2022-08-28 12:12 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT2 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569RO | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022074164 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 11:19 | 2022-08-28 12:12 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT7 y 52BT7 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3257 | Transformadores2D3257RO | Neomante | 3257 | Transformadores2D | CHALLACOLLO 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074968 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 14:17 | 2022-08-29 17:25 |  |  |  | RO | 27.1333 | 0 | 0 | 0 | - Energización de Transformadores 1 y 2 de 220/6,9 de subestación Challacollo, considera un periodo de observación de 24 horas. - No se considera energización de equipos de 6,9 kV, Transformadores 1 y 2 de 220/6,9 kV desconectados de celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3258 | Transformadores2D3258RO | Neomante | 3258 | Transformadores2D | CHALLACOLLO 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074970 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 14:17 | 2022-08-29 17:25 |  |  |  | RO | 27.1333 | 0 | 0 | 0 | - Energización de Transformadores 1 y 2 de 220/6,9 de subestación Challacollo, considera un periodo de observación de 24 horas. - No se considera energización de equipos de 6,9 kV, Transformadores 1 y 2 de 220/6,9 kV desconectados de celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074611 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-29 08:47 | 2022-08-29 17:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT3, Trabajos Previo a la PES: --1). Visualización de nuevas señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT3 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN; --2). Carga y descarga de configuración en URT; --3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT3 entre URT-TECNET, registro de estampa de tiempo de cada señal; --4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal (se excluye prueba efectiva 50BF T2 del 52JT3); --5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT3 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal; Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074611 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-29 08:47 | 2022-08-29 17:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT3, Trabajos Previo a la PES: --1). Visualización de nuevas señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT3 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN; --2). Carga y descarga de configuración en URT; --3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT3 entre URT-TECNET, registro de estampa de tiempo de cada señal; --4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal (se excluye prueba efectiva 50BF T2 del 52JT3); --5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT3 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal; Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076090 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-29 15:04 | 2022-08-31 01:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3. ,2) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno). ,Nota: Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en los Desconectadores 89JT3-1A y 89JT3-2 (Lado Desenergizado y/o adyacente al Interruptor). - - |  |  | -2 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076090 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-29 15:04 | 2022-08-31 01:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3. ,2) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno). ,Nota: Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en los Desconectadores 89JT3-1A y 89JT3-2 (Lado Desenergizado y/o adyacente al Interruptor). - - |  |  | -2 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075923 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-30 01:12 | 2022-08-30 03:20 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Pruebas experimentales para el reemplazo de la unidad de reserva del ATR1. SE Kimal: Interrogación de protecciones (87T y 50BF) paños asociados al ATR1. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075531 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-30 06:42 | 2022-08-30 17:44 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidades en banco ATR6, Ingresa al servicio unidad ATR6-U3 y se retira del servicio unidad ATR5/6 (Reserva). Limpieza de leve filtración de aceite en polo F1 del interruptor 52KT6. Extracción de Muestra de aceites a banco ATR6 desde CTBC (U1, U2 y U3). Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa o B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa (Al término de los trabajos) o B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa (Al inicio de los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing lado 500 kV unidad ATR5/6 (Reserva); en bushing lado 220 kV unidad ATR5/6 (Reserva); en bushing 66kV Bco. ATR6; en bushing 66kV ATR5/6 Reserva; entre TCKT6 y PRKT6; en las bajadas de PRJT6-1. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075532 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-30 07:29 | 2022-08-30 17:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Normalizar punto caliente en conexión de poder TCJT6. Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, se instalarán equipos puesta a tierras provisionales en ambos lados de TCJT6. |  |  | -1 | 0 | 0
1814 | Transformadores2D3310 | Transformadores2D3310DP | Neomante | 3310 | Transformadores2D | SURCO Y SEMILLA 220/33KV 110/170MVA 1 | WPD MALLECO SPA | Desconexión / Intervención | 2022076342 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-30 09:04 | 2022-08-30 16:32 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Se espera una ventana de 2 horas, bajo condición que el recurso eólico sea bajo, para no afectar las inyecciones diarias del parque. Nota:Los trabajos por día no serán simultáneos iniciando por una de las subestaciones y al terminar se inicia la segunda subestación (Subestacion Surco y Semilla- Subestacion Agua Buena). |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074188 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-30 09:38 | 2022-08-30 17:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificación de protecciones 87T Sistemas 1 y 2. Verificación de protección 50BF-52KT6. Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección A-Charrúa o Barra 500 kV, Sección B-Charrúa o Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 50BF-52KT6 y Protección 50BF-52JT6 Bloqueada. Subestación Charrúa, Bay Unit del paño KT6 que aporta a la 87B, sistema 1 y sistema 2 (Barras A-B de 500 KV) Modo fuera de servicio. Subestación Charrúa, Bay Unit del paño JT6 que aporta a la 87B3 (Barras 3 de 220 KV) Modo fuera de servicio. |  |  | -2 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022003203 | externo |  |  | 2022-08-30 12:51 | 2022-08-30 12:55 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Falla en instalaciones de CGE. | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | CENTRAL EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075029 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-30 17:41 | 2022-08-31 06:57 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E El Romero 220 / 33 kV cerrados: Seccionador PAT 33 kV de acometida 1A (57-9), Seccionador PAT 33 kV de acometida 2A (57-8), Seccionador PAT 33 kV de acometida 3A (57-6), Seccionador PAT 33 kV de acometida 4A (57-7), Seccionador PAT 33 kV de acometida 5A (57-5), Seccionador PAT 33 kV de acometida SSAA (57-2)(89FSAT-A), Seccionador PAT 33 kV de acometida BC 1 (57-3), Seccionador PAT 33 kV de acometida BC 2 (57-4), Seccionador PAT 33 kV de acometida 1B (57-16), Seccionador PAT 33 kV de acometida 2B (57-15), Seccionador PAT 33 kV de acometida 3B (57-14), Seccionador PAT 33 kV de acometida 4B (57-13), Seccionador PAT 33 kV de acometida 5B (57-12), Seccionador PAT 33 kV de acometida BC 3 (57-17), Seccionador PAT 33 kV de acometida BC 4 (57-18). |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074186 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-25 15:12 | 2022-09-05 18:00 | 2022-08-30 21:59 |  |  | RO | 140.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Vinculación e integración de señales a la URT de la nueva Unidad 2 del Banco ATR 7. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción o Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076541 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-31 00:03 | 2022-08-31 01:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Puesta en servicio nuevo interruptor 52JT3.,Nota: Paño JT3 Transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -9 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076541 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-31 00:03 | 2022-08-31 01:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Puesta en servicio nuevo interruptor 52JT3.,Nota: Paño JT3 Transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -9 | 0 | 0
1526 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670DP | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069987 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-31 00:05 | 2022-08-31 13:31 |  |  |  | DP | 13.4333 | 0 | 0 | 0 | En SE Uribe abrir: 52HT1, 89HT1-1, 52ET1, 52E16, 52E18. Las cargas de SE Uribe (Alim. Minsal y Alim. Los Morros) serán transferidas a SE Centro (Alim. A Hurtado). El alimentador SQM Salar, se encontrará transferido a SE Carbonato. |  |  | 0 | 0 | 1
189 | Transformadores2D156 | Transformadores2D156DP | Neomante | 156 | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075792 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-31 03:35 | 2022-08-31 08:38 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Consumos de S/E Pucón serán respaldados hacia otras instalaciones a través de red de media tensión de CGE Distribución y generación local. Para el respaldo por generación local será necesario realizar 2 microcortes a consumos reconectador 52E5 de S/E Pucón, uno al inicio y el otro al término de la desconexión de S/E Pucón respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076364 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-31 06:44 | 2022-08-31 06:45 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la Solicitud CEN N°2022076359. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076540 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-31 08:50 | 2022-08-31 17:35 |  |  |  | RO | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de cerco delimitador para obras, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,Retiro cerco duro del Interruptor 52JT3. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076540 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-31 08:50 | 2022-08-31 17:35 |  |  |  | RO | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de cerco delimitador para obras, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,Retiro cerco duro del Interruptor 52JT3. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DF | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078024 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-31 09:08 | 2022-08-31 09:58 |  |  |  | DF | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 |  |  | 0 | 1 | 0
1829 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456RO | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076909 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-31 09:26 | 2022-09-01 07:29 |  |  |  | RO | 22.05 | 0 | 0 | 0 | Revisión del CTBC de TR1 66/13,2 kV de S/E Longaví. Este trabajo requiere dejar subestación en MODO LOCAL, se contara con un operador de forma permanente mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
819 | Transformadores2D833 | Transformadores2D833DP | Neomante | 833 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076602 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-31 09:55 | 2022-08-31 16:58 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades corresponden a proyecto " Instalación nuevo transformador de 50 MVA y celdas 23 kV" en S/E Chicureo, que en esta etapa considera el traslado celdas 23kV. desde SE Pajaritos a SE Chicureo. |  |  | 0 | 0 | 1
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076379 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-01 06:35 | 2022-09-01 07:44 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la solicitud al CEN N°2022076377. |  |  | 0 | 0 | 1
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558DP | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076347 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-01 08:36 | 2022-09-02 00:13 |  |  |  | DP | 15.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del TR2 66/13,2 kV y barra N°2 13,2 kV de S/E Linares Norte, para realizar inyección primaria en reconectador y 52CT2 para verificar medidas en control electrónico, protecciones y revisión al esquema de control del CTBC asociadas al TR2. |  |  | 0 | 0 | 1
1563 | Transformadores2D1474 | Transformadores2D1474RO | Neomante | 1474 | Transformadores2D | CENTRAL TARAPACA 220/13.8 KV 184MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075381 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-01 08:37 | 2022-09-01 16:13 |  |  |  | RO | 7.6 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DF | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | Desconexión / Intervención | 2022078804 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-09-01 18:55 | 2022-09-01 20:42 |  |  |  | DF | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | El trabajo se realiza con instalación desenergizada y despejada. |  |  | 0 | 1 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357DP | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074259 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-01 23:15 | 2022-09-02 07:50 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, SE Pan de Azúcar, ATR-10: 1) Implementación EAP 20-2022 en protección 87T sistema #1 ABB RET 670 y cambio de configuración en su matriz de disparo 50BF a solicitud de sistemas eléctricos (ORSE) por operación errónea sobre paño J11 en falla del 17 de marzo 2019. 2) Implementación EAP 19-2022 en protección 87T sistema #2 GE D60 y cambio de configuración en su matriz de disparo 50BF a solicitud de sistemas eléctricos (ORSE) por operación errónea sobre paño J11 en falla del 17 de marzo 2019. 3) Simulación de arranque función 50BF en protección sistema #1 y #2, y pruebas de control de apertura efectiva de 52JT10 y 52J11. Revisión de eventos y oscilografías del protección 50BF del paño J11. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT10: Protección sistema N° 1 Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre Unidad de Bahía 87B. Subestación P. Azúcar, Paño JT10: Protección sistema N° 2 Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre Unidad de Bahía 87B. Subestación P. Azúcar, Paño J11: Controlador de Paño con Protección 50BF Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 52J12. |  |  | 0 | 0 | 1
652 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077899 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-02 07:38 | 2022-09-02 12:00 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Consumos del transformador número 1, serán respaldados en su totalidad a través del transformador número 2 de subestación Reñaca. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Limitaciones | 2021001057 |  |  |  | 2021-04-13 23:20 | 2022-10-20 11:09 | 2022-09-02 07:50 |  | S | RO | 1155.3167 | 0 | 0 | 0 | Protección sistema 1 ABB RET670 queda inhabilitada por operación errática en falla del día 13.04.2021. Protección sistema 2 queda en servicio normal. |  |  |  | 0 | 0
1575 | Transformadores2D2526 | Transformadores2D2526DP | Neomante | 2526 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN 110/4.16KV 5MVA 1 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2022075102 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-02 07:53 | 2022-09-02 16:26 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se estiman 10 hrs de trabajos efectivos pero se solicitaran 12 hrs de desconexión de 8:00 a 20 Hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Neomante | 295 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022073389 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-02 09:20 | 2022-09-02 21:08 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Preparacion, retiro rele existente S1 y montaje nuevo rele S1. Conexionado interno nuevo rele. Adecuación rele existente S1, Pruebas de timbrado, amarillado, SAT y funcionales con Inyeccion secundaria con maleta Omicron 356, paño JT2, |  |  | 0 | 0 | 1
812 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828DP_E | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23-12.5KV 50MVA 3 + UR | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077929 | externo | Programada | Desconexión | 2022-09-02 09:40 | 2022-09-02 14:08 |  |  |  | DP_E | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 0
1424 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022074288 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-02 11:51 | 2022-09-04 23:59 |  |  |  | DP | 60.1333 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protecciones y pruebas de control |  |  | 0 | 0 | 1
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705RO | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077684 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-02 12:22 | 2022-09-02 13:59 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Vallenar: Bloqueo vías de apertura sobre el 52HT1 quedarán bloqueadas hasta termino de Bypass en 52HT1,Nota: Trabajo será coordinado con trabajos de cambio de ajustes con EAP 60-2021 en Extremo Maitencillo con PMTDI 38503 AT 90476. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Protección GE T60 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Subestación Vallenar, Protección GE T60: TRIP sobre 86T1 y 86T2. Bloquear. Subestación Vallenar, Protección GE T60: TRIP sobre 52HT1. Bloquear. |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706RO | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077684 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-02 12:22 | 2022-09-02 13:59 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Vallenar: Bloqueo vías de apertura sobre el 52HT1 quedarán bloqueadas hasta termino de Bypass en 52HT1,Nota: Trabajo será coordinado con trabajos de cambio de ajustes con EAP 60-2021 en Extremo Maitencillo con PMTDI 38503 AT 90476. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Protección GE T60 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Subestación Vallenar, Protección GE T60: TRIP sobre 86T1 y 86T2. Bloquear. Subestación Vallenar, Protección GE T60: TRIP sobre 52HT1. Bloquear. |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DF | Neomante | 294 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Informe Fallas | 2022003240 | interno |  |  | 2022-09-02 20:26 | 2022-09-02 21:12 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | 20:26 hrs. Apertura por protecciones del interruptor 52JT1 de T1 en SE Escondida, afectando todos los consumos de la Sala 1, dado que el T2 se encontraba desconectado por trabajos del proyecto SLRP |  | Operación de la función 49. | 0 | 0 | 0
948 | Transformadores2D720 | Transformadores2D720DP | Neomante | 720 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077577 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-03 00:02 | 2022-09-03 08:32 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 S/E Talca, por auditoría de protecciones a los paños 52BT2 y 52CT2 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados por el transformador N°1 S/E Talca, a través del cierre 52CS. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DP | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078496 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-03 06:14 | 2022-09-03 16:56 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto "Reemplazo de protecciones TR2 para adecuación a Norma Técnica en S/E Quilicura" NUP: 2930.- Al finalizar el reemplazo se harán pruebas efectivas de operación de protecciones sobre relé maestro del transformador con apertura de interruptores AT y MT asociados al transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
563 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181DF | Neomante | 181 | Transformadores3D | RIO BONITO 115-69/24/13.8KV 40MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079152 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-09-03 08:16 | 2022-09-03 11:39 |  |  |  | DF | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Curso Forzoso de punto con alta temperatura en 89ET1-2 Fase N°2 de SE Rio Bonito, por lo que se requiere Transformador de Poder Desconectado. Consumos de Distribución Transferidos en 100% por red Media tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022078560 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-03 18:27 | 2022-10-13 09:45 |  |  |  | RO | 951.3 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022069365. |  |  | 0 | 0 | 0
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445FE | Neomante | 445 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | Informe Fallas | 2022003249 | externo |  |  | 2022-09-04 06:00 | 2022-09-04 09:25 |  |  |  | FE | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones | Apertura por actuación de protecciones de los interruptores 52J1, 52J2 y 52BT1 en S/E Hualqui. |  | 0 | 0 | 0
18 | Transformadores2D14 | Transformadores2D14DP | Neomante | 14 | Transformadores2D | VENTANAS 110/18KV 200MVA 2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077140 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-05 09:22 | 2022-09-09 12:55 |  |  |  | DP | 99.55 | 0 | 0 | 0 | Transformador 110/18 kV fuera de servicio, para realizar mantenimiento general paño y equipos HT2A Medidas eléctricas de equipos primarios y pruebas de control. TP, TC, interruptor y desconectadores. Unidad se encuentra fuera de servicio, según SDCF 2022076177 |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487RO | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV 41MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073848 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-06 07:03 | 2022-09-06 11:15 |  |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática del 52H2 en S/E Esmeralda y señalizar 52H1 en S/E Centro , aperturas de bancos condensadores 52C8BC y 52E24BC para realizar lavados de aislacion |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078695 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-06 08:55 | 2022-10-28 11:50 |  | 2022-10-23 09:12 |  | RO | 1128.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Vinculación e integración de señales a la URT de la nueva Unidad 2 del Banco ATR 7. Se perderán las comunicaciones con CNOT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción o Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción o SCADA Local SE Concepción o Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Switch Local/Remoto de Subestación Local. |  |  |  | 0 | 0
1439 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584RO | Neomante | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV 120MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2022078308 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-06 09:19 | 2022-09-06 12:09 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: NO RECONECTAR 52J1. S/E ENCUENTRO: NO RECONECTAR 52J11. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585RO | Neomante | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV 120MVA 2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2022078314 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-06 09:19 | 2022-09-06 12:09 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: NO RECONECTAR 52J1. S/E ENCUENTRO: NO RECONECTAR 52J11. |  |  | 0 | 0 | 0
1731 | Transformadores2D3208 | Transformadores2D3208DP_E | Neomante | 3208 | Transformadores2D | LA MISION 69/24 KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078615 | externo | Programada | Desconexión | 2022-09-06 10:13 | 2022-09-20 01:48 |  |  |  | DP_E | 327.5833 | 0 | 0 | 0 | Debido a que instalaciones en MT corresponden a Celdas tipo switchgear en S/E La Misión y por las distancias de seguridad para realizar los trabajos es necesario desconectar barra 23kV y Transformador T1. Faenas serán coordinadas con SAESA y sin perdida de consumos. (SODI 853 de SAESA registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGUNA VERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077795 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-06 12:15 | 2022-09-06 17:07 |  |  |  | RO | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a desarrollarse en instalaciones de Chilquinta Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 0
1598 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562DP | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV 36MVA 2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022075361 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-06 12:28 | 2022-09-08 16:49 |  |  |  | DP | 52.35 | 0 | 0 | 0 | Verificación de proteciones y pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3268 | Transformadores2D3268DP | Neomante | 3268 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 220/33KV 100/140MVA T9 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078272 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-06 14:12 | 2022-09-06 17:59 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará T-10 y se traspasarán cargas a T-9. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078782 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-06 18:21 | 2022-09-07 04:26 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total Se instalaran en total 09 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalaran 03 PAT entre el 89K2-1 y 3TT/CCK2-1; 03 PAT entre el 89K1-2 y 3TT/CCK1-1 y 3 PAT en chicotes de bajada a 3TT/PPK1, para el pintado de cadenas se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073846 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-07 07:42 | 2022-09-07 12:10 |  |  |  | RO | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | En S/E La Negra .- Deshabilitar reconexion automática :52H3 en S/E Alto Norte y señalizar 52H2 en S/E Antofagasta y deshabilitar reconexion automática :52E7 y señalizar 52ET1 personal CGE |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGUNA VERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077796 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-07 11:27 | 2022-09-07 14:30 |  |  |  | RO | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a desarrollarse en instalaciones de Chilquinta Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 0
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365DF | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080154 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-09-07 14:03 | 2022-09-07 18:32 |  |  |  | DF | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Mantenimiento a Autotransformador 1, torqueado de mufas de 66 kV y eliminación de filtración de aceite a mufas 1Y11 y Y2R. Medidas de factor de potencia.-. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Tinguiririca o B. Monofásico ATR1, 230/154/69 kV TIN.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 1 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078953 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-07 18:37 | 2022-09-08 03:56 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total Se instalaran en total 09 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalaran 03 PAT entre el 89K2-1 y 3TT/CCK2-1; 03 PAT entre el 89K1-2 y 3TT/CCK1-1 y 3 PAT en chicotes de bajada a 3TT/PPK1, para el pintado de cadenas se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DF | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022003286 | interno |  |  | 2022-09-07 22:08 | 2022-09-15 17:49 |  |  |  | DF | 187.6833 | 1 | 0 | 0 | ATR1 queda energizado por el lado de 500 kV. | Se investiga baja presión SF6 |  | 0 | 0 | 0
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685DP | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/23-13.2KV 5MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077744 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-08 00:12 | 2022-09-08 05:48 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Por auditoría de protecciones asociado a los interruptores 52HT2 y 52CT2 de S/E Pirque, según Carta DE05042-19 del CEN - CGE, se requiere la desconexión del T2 de S/E Pirque. La totalidad de los consumos serán respaldados desde T1 de S/E Pirque. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DF | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080460 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-09-08 00:31 | 2022-09-15 17:49 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Rios: Investigar y atender fuga de SF6 en Paño J8. Condiciones: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Entre Ríos o SS.AA. C.C. Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -2 | 0 | 0
502 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401FE | Neomante | 401 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 5MVA | LUZPARRAL S.A. | Informe Fallas | 2022003470 | externo |  |  | 2022-09-08 03:02 | 2022-09-08 05:12 |  |  |  | FE | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Falla Externa | Falla Externa |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D501 | Transformadores3D501DF | Neomante | 501 | Transformadores3D | SAN GREGORIO 66/12,5-7,2/2,4 kV 10MVA PR [EN_REVISION] | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003288 | interno |  |  | 2022-09-08 03:02 | 2022-09-08 05:12 |  |  |  | DF | 2.1667 | 1 | 0 | 0 | O.A int. 66KV 52B1 de Transformador 66/13.2 kV S/E San Gregorio. Afectando los consumos de los Alimentadores San Carlos y Ñiquen | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381DP | Neomante | 381 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073905 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-08 06:14 | 2022-09-08 16:29 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento a transformador N°3 110/12 kV y TTCC, se realizaran mediciones electricas en S/E Quilpue. |  |  | 0 | 0 | 1
1363 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074074 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-08 07:07 | 2022-09-08 10:44 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática : 52 H1 en S/E Esmeralda y señalizar 52HT1 en S/E Sur |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077765 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-08 09:31 | 2022-09-08 14:14 |  |  |  | RO | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Normal al 52HT1 Reemplazo de aceite 52HT1 (pequeño volumen de aceite),Nota: Paño HT1 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52HT1. Subestación P. Azúcar, delimitar zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 0
1426 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535RO | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022078657 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-08 10:17 | 2022-09-08 16:00 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor 52JT1 de S/E Tap Off Bombeo N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536RO | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022078658 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-08 10:17 | 2022-09-08 16:00 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor 52JT1 de S/E Tap Off Bombeo N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
1428 | Transformadores2D1537 | Transformadores2D1537RO | Neomante | 1537 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°4 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022078659 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-08 10:17 | 2022-09-08 16:00 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor 52JT1 de S/E Tap Off Bombeo N°4. |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGUNA VERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077797 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-08 10:37 | 2022-09-08 19:29 |  |  |  | RO | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a desarrollarse en instalaciones de Chilquinta Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 0
1812 | Transformadores2D3290 | Transformadores2D3290DF | Neomante | 3290 | Transformadores2D | CENTRAL LA HUELLA 220/33KV 95MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SPA | Informe Fallas | 2022003292 | interno |  |  | 2022-09-08 12:10 | 2022-09-10 09:28 |  |  |  | DF | 45.3 | 1 | 0 | 0 | En revisión efectuada se detecto falla en mufas del lado de BT del transformador, en la fase 2 y 3. |  | Desconexión intempestiva del transformador de poder 220/33 kV de la S/E Central La Huella debido a la operación de la protección diferencial 87T que origina la apertura de sus interruptores asociados, 52JT1 y 52F1. En revisión efectuada se detecto falla en mufas del lado de BT del transformador, en la fase 2 y 3. | 0 | 0 | 0
18 | Transformadores2D14 | Transformadores2D14DP | Neomante | 14 | Transformadores2D | VENTANAS 110/18KV 200MVA 2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077141 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-08 14:26 | 2022-09-09 12:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general paño y equipos HT2B Medidas eléctricas de equipos primarios y pruebas de control. TP, TC, interruptor y desconectadores Unidad se encuentra fuera de servicio, según SDCF 2022076177 |  |  | -26 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078965 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-08 18:24 | 2022-09-09 03:51 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total Se instalaran en total 09 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalaran 03 PAT entre el 89K2-1 y 3TT/CCK2-1; 03 PAT entre el 89K1-2 y 3TT/CCK1-1 y 3 PAT en chicotes de bajada a 3TT/PPK1; para el pintado de cadenas se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
1612 | Transformadores2D1343 | Transformadores2D1343DP | Neomante | 1343 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 1 | SOLAR LOS LOROS SPA | Desconexión / Intervención | 2022078241 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-08 20:16 | 2022-09-09 04:16 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Se coordinan trabajos en horario de bajo recurso solar |  |  | 0 | 0 | 1
213 | Transformadores2D922 | Transformadores2D922DP | Neomante | 922 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079717 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-09 00:19 | 2022-09-09 06:14 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en solicitud de la SEC. |  |  | 0 | 0 | 1
1792 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331DP | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079335 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-09 09:11 | 2022-09-09 20:11 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Ninguno |  |  | 0 | 0 | 1
1793 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332DP | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079336 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-09 09:11 | 2022-09-09 20:11 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Ninguno |  |  | 0 | 0 | 1
23 | Transformadores2D455 | Transformadores2D455DP | Neomante | 455 | Transformadores2D | PHI 66/15KV 25MVA | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022079282 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-09 09:15 | 2022-09-09 20:35 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se veránn afectadas ya que quedarán respaldadas por Grupo generador. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3049 | Transformadores2D3049DP_E | Neomante | 3049 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 4 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079942 | externo | Programada | Desconexión | 2022-09-09 10:07 | 2022-09-09 17:40 |  |  |  | DP_E | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190DP_E | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073424 | externo | Programada | Desconexión | 2022-09-09 11:22 | 2022-09-09 19:43 |  |  |  | DP_E | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-04201. Sin pérdida de suministro, se realizaran traspasos de carga a través de red MT Frontel. |  |  | 0 | 0 | 0
1647 | Transformadores2D3340 | Transformadores2D3340RO | Neomante | 3340 | Transformadores2D | PUEBLO SECO 154/23 KV 20 MVA 1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2022079955 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-09 11:48 | 2022-09-09 20:20 |  |  |  | RO | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079392 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-09 18:26 | 2022-09-10 04:42 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total Se instalaran en total 09 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalaran 03 PAT entre el 89K2-1 y 3TT/CCK2-1; 03 PAT entre el 89K1-2 y 3TT/CCK1-1 y 3 PAT en chicotes de bajada a 3TT/PPK1; para el pintado de cadenas se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078561 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-09 21:10 | 2022-09-10 00:27 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | ATR2 en servicio, se considera en los trabajos lavado de aislación de la unidad de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1383 | Transformadores2D1383DP | Neomante | 1383 | Transformadores2D | TUNICHE 66/14.8KV 18.7MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078567 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-09 23:05 | 2022-09-10 18:17 |  |  |  | DP | 19.2 | 0 | 0 | 0 | Adicionalmente se requiere el Bloqueo de Reconexión Automática del 52B3 de S/E Punta de Cortes, solo durante las maniobras de apertura y posterior cierre del 89BT de S/E Tuniche. |  |  | 0 | 0 | 1
810 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826DP_E | Neomante | 826 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079551 | externo | Programada | Desconexión | 2022-09-10 | 2022-09-10 04:27 |  |  |  | DP_E | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 0
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487DP | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078562 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-10 01:10 | 2022-09-10 03:00 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | ATR2 desconectado, ATR1 se encontrará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1725 | Transformadores2D3285 | Transformadores2D3285DP | Neomante | 3285 | Transformadores2D | OASIS 220/33 KV 175MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079518 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-10 03:20 | 2022-09-10 17:27 |  |  |  | DP | 14.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos con ingreso a trincheras de Media Tensión. requiere apertura de Interruptor 52J1 S/E OASIS |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1383 | Transformadores2D1383DP | Neomante | 1383 | Transformadores2D | TUNICHE 66/14.8KV 18.7MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078623 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-10 04:04 | 2022-09-10 18:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión de la SE Tuniche, los consumos serán respaldados por otras instalaciones a través de redes MT. |  |  | -4 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190RO | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073423 | externo | Programada | Intervención | 2022-09-10 08:18 | 2022-09-10 17:42 |  |  |  | RO | 9.4 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-04202 registro Interno. Se intervendrá un relé a la vez, para mantener el transformador protegido. SD es para dar continuidad a la auditoria del transformador T1 en caso de contingencia |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26DP | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (PARA TALLERES) | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079395 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-10 14:07 | 2022-09-10 17:32 |  |  |  | DP | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con empresa Fundición Talleres mediante SODI. Sin afectación a consumos de clientes finales. Para maniobra operacional de apertura y cierre del desconectador 89AT2 se requiere precaución sobre la barra de 154kV de SE Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603FE | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003316 | externo |  |  | 2022-09-11 01:49 | 2022-09-11 03:57 |  |  |  | FE | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de las instalaciones de CGE TRANSMISIÓN, afectando los consumos de S/E Palafitos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
826 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153DP | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080039 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-11 02:42 | 2022-09-11 05:15 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Para la desconexión del transformador N°2 se requiere realizar microcorte a consumos alimentados desde el transformador N°1 tanto para la apertura como cierre del desconectador 89BT2. |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080041 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-11 02:47 | 2022-09-11 02:48 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080043 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-11 05:15 | 2022-09-11 05:16 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246FE | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Informe Fallas | 2022003414 | externo |  |  | 2022-09-11 11:21 | 2022-09-11 11:43 |  |  |  | FE | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | REPOSION CORRESPONDE A EMPRESA STS | REPOSION CORRESPONDE A EMPRESA STS |  | 0 | 0 | 0
1744 | Transformadores2D3054 | Transformadores2D3054FE | Neomante | 3054 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN (CGE) 110/13.2KV 30MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003325 | externo |  |  | 2022-09-11 18:41 | 2022-09-11 20:45 |  |  |  | FE | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52HT3 y 52CT3 relacionado con Transformador N°3 110/13.2KV de S/E San Joaquin, afectando los consumos alimentadores Pampa, Juan Soldado y Avda del Mar. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073849 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-12 06:30 | 2022-09-12 11:39 |  |  |  | RO | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Retiro reconexion automática : 52H2 en S/E Las Luces y señalizar 52CT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665DP | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022080332 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-12 08:13 | 2022-09-12 17:50 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones requeridas en SE 537: Abierto y bloqueado 89BT1-1. Abierto 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666DF | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022081229 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-09-12 08:18 | 2022-09-12 17:50 |  |  |  | DF | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | S/E 538: Abierto y a disposición del jefe de faena 52BT y 89BT1-1T Abierto y bloqueado 89BT1-1. Abierto, carro Extraído y bloqueado 52CT |  |  | 0 | 1 | 0
1429 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546DF | Neomante | 1546 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022081230 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-09-12 08:32 | 2022-09-12 17:50 |  |  |  | DF | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: SE Hamburgo Sur Abierto 52BT1 SE Hamburgo Sur Abierto 89BT1-1 SE Hamburgo Sur Abierto 89BT1-1T SE Hamburgo Sur Abierto, carro retirado 52DT1 Todos los equipos mencionados a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 1 | 0
1678 | Transformadores2D1385 | Transformadores2D1385DP | Neomante | 1385 | Transformadores2D | CENTRAL LA MINA 66/13.8KV 40MVA | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077509 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-12 08:57 | 2022-09-12 16:09 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Transformador de Poder de Central La Mina. Energización estimada: 16:30 horas. |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079567 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-12 10:00 | 2022-09-12 15:10 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de cables BT, S/E Cardones, Obra reemplazo protección 87B 110kV.,-Vinculación de Control Circuitos 87B Paño HT2: Considera la integración y pruebas efectivas de los circuitos de control y analógicos necesarios para la nueva protección Diferencial de Barras 110kV en la SE Cardones. Los circuitos a integrar son: - Conexionado y pruebas efectivas de posición de equipos 89HT2-1 y 52HT2 - Conexionado y pruebas efectivas de Arranque y Actuación de 50BF Paño HT2. - Conexionado y pruebas efectivas de Comando de Cierre interruptor 52HT2. - Conexionado y Pruebas efectivas de circuitos de disparo 1 y disparo 2 interruptor 52HT2. - Conexionado y Pruebas efectivas para el bloqueo al cierre de interruptor 52HT2. - Conexionado e inyecciones secundarias de Circuitos de Corriente paño HT2 a nueva protección 87B. Nota: Equipos 89HT2-1 y 52HT2 deben permanecer abiertas y a disposición del jefe de faena.,-Nota 2: El bloqueo de protección 87B 110kV (existente) se mantiene durante todo el periodo de integración de nuevos paños a la nueva protección 87B 110kV (N° AT 90320).,-Nota: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 quedará energizada de manera radial desde S/E Maitencillo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o SS.AA. C.C. Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Protección 87B 110kV Existente Trips Bloqueados Corroborar bloqueo existente según AT N°90320 Subestación Cardones, Bastidores y elementos asociados a paño HT2 Delimitación zona de trabajo Subestación Cardones, 52HT2 A disposición pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 1
1031 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921DP | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080149 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-13 00:53 | 2022-09-13 05:30 |  |  |  | DP | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en solicitud de la SEC. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079915 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-13 08:39 | 2022-09-13 13:25 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de cables BT, S/E Cardones: Vinculación de Control Circuitos 87B Paño HT1: Considera la integracion y pruebas efectivas de los circuitos de control y analogicos necesarios para la nueva proteccion Diferencial de Barras 110kV en la SE Cardones. Los circuitos a integrar son: - Conexionado y pruebas efectivas de posición de equipos 89HT1-1 y 52HT1 - Conexionado y pruebas efectivas de Arranque y Actuación de 50BF Paño HT1. - Conexionado y pruebas efectivas de Comando de Cierre interruptor 52HT1. - Conexionado y Pruebas efectivas de circuitos de disparo 1 y disparo 2 interruptor 52HT1. - Conexionado y Pruebas efectivas para el bloqueo al cierre de interruptor 52HT1. - Conexionado e inyecciones secundarias de Circuitos de Corriente paño HT1 a nueva protección protección 87B.,-Nota : El bloqueo de protección 87B 110kV (existente) se mantiene durante todo el periodo de integración de nuevos paños a la nueva protección 87B 110kV (N° AT 90320).,-Nota: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 quedará energizada de manera radial desde S/E Maitencillo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o SS.AA. C.C. Cardones o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Protección 87B 110kV Existente Trips Bloqueados Corroborar bloqueo existente según AT N°90320 Subestación Cardones, 52HT1 A disposición pruebas de control. Subestación Cardones, Bastidores y elementos asociados a paño HT1 Delimitación zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DF | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022081433 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-09-13 12:10 | 2022-09-15 17:49 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Reparar fuga y normalizar presión de gas SF6 en 89J8-1. Se realiza medidas de resistencia de contactos en equipo GIS de paño J8 (al principio de la actividad y al finalizar). Condiciones: Instalaciones a intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos o L 220KV Charrúa-Entre Ríos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Entre Ríos, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J7-3 y el Banco ATR1 y entre 89J9-3 y la Linea 220kV Charrúa Entre Rios 1. |  |  | -44 | 0 | 0
1758 | Transformadores3D435 | Transformadores3D435RO | Neomante | 435 | Transformadores3D | LLANQUIHUE 230/69/24KV 90MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080651 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-13 23:59 | 2022-09-15 11:01 |  |  |  | RO | 35.0333 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-04848 REGISTRO INTERNO DE STS. FAENAS COORDINADAS CON TRANSELEC. Al inicio de estas faenas se requiere preliminarmente en S/E Tineo abiertos paños J8-J9, y en S/E Pto. Montt abiertos paños J2-JZ2 de propiedad de Transelec (J1 de S/E Llanquihue N.A.). Pasos generales de la PeS: 1.-Cierre paños J8-J9 en S/E Tineo, energizada línea 220 kV en vacío desde S/E Tineo. 2.-Cierre paño J1 en S/E Llanquihue, energizando en vacío el T1. 3.- Apertura 52J1 en Llanquihue. 4.- Cierre paños JZ2-J2 en S/E Pto. Montt. 5.- Cierre 52J1, fin PeS T1 Llanquihue. |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Transformadores3D119 | Transformadores3D119DF | Neomante | 119 | Transformadores3D | CORONEL 154/66/13.8KV 60MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082047 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-09-14 00:05 | 2022-09-14 04:04 |  |  |  | DF | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados por el T4 y T6 de la S/E Coronel vía 66KV |  |  | 0 | 1 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP | Neomante | 1164 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5.25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077280 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-14 00:41 | 2022-09-14 05:15 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del T1 de S/E Pirque, por auditoría de Protecciones asociados a los paños 52HT1 y 52CT1, según Carta DE05042-19 del CEN - CGE. Los consumos serán respaldados a través del T-2 de Pirque. |  |  | 0 | 0 | 1
1827 | Transformadores2D3373 | Transformadores2D3373DF | Neomante | 3373 | Transformadores2D | LOS ANGELES SUR 66/33KV 80MVA 1 | WPD DUQUECO SPA | Desconexión / Intervención | 2022082075 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-09-14 08:36 | 2022-09-14 15:30 |  |  |  | DF | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Todos los trabajos se realizarán bajo estrictas condiciones de seguridad en las maniobras. |  |  | 0 | 1 | 0
659 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392DP | Neomante | 392 | Transformadores2D | VALPARAISO 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080895 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-14 08:42 | 2022-09-14 11:57 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se ejecutará bajo condiciones climáticas adecuadas. |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549RO | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2022078883 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-14 08:42 | 2022-09-14 16:23 |  |  |  | RO | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079441 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-14 08:45 | 2022-09-14 16:04 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de pararrayos desenergizado (Transformador), S/E Cardones: Mantenimiento" Condición A" del ATR3. Mantenimiento normal PRJT3. Mantenimiento normal PRHT3.Prueba efectiva de TRIP relé Bucholz ATR3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de Autotransformador N°3 220/110 kV . Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior del PR JT3 220kV . Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales en de bloqueo en conexión superior del PR HT3 220kV , |  |  | 0 | 0 | 1
1093 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP_E | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-7.22KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022081221 | externo | Programada | Desconexión | 2022-09-14 09:30 | 2022-09-14 17:21 |  |  |  | DP_E | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP 2204 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079897 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-14 09:40 | 2022-09-14 16:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de cables BT, S/E Cardones: Vinculación de Control Circuitos 87B Paño HT3: Considera la integracion y pruebas efectivas de los circuitos de control y analogicos necesarios para la nueva proteccion Diferencial de Barras 110kV en la SE Cardones. Los circuitos a integrar son: Conexionado y pruebas efectivas de posición de equipos 89HT3-1 y 52HT3 - Conexionado y pruebas efectivas de Arranque y Actuación de 50BF Paño HT3. - Conexionado y pruebas efectivas de Comando de Cierre interruptor 52HT3. - Conexionado y Pruebas efectivas de circuitos de disparo 1 y disparo 2 interruptor 52HT3. - Conexionado y Pruebas efectivas para el bloqueo al cierre de interruptor 52HT3. - Conexionado e inyecciones secundarias de Circuitos de Corriente paño HT3 a nueva protección protección 87B.,-Nota: El bloqueo de protección 87B 110kV (existente) se mantiene durante todo el periodo de integración de nuevos paños a la nueva protección 87B 110kV (N° AT 90320).,-Nota: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 quedará energizada de manera radial desde S/E Maitencillo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o SS.AA. C.C. Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Protección 87B 110kV Existente Trips Bloqueados Corroborar bloqueo existente según AT N°90320 Subestación Cardones, Bastidores y elementos asociados a paño HT3 Delimitación zona de trabajo. Subestación Cardones, 52HT3 A disposición pruebas de control. |  |  | -2 | 0 | 0
1524 | Transformadores2D1657 | Transformadores2D1657DP | Neomante | 1657 | Transformadores2D | TAP OFF PALESTINA 230/69 KV 30MVA 1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención | 2022080903 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-14 09:57 | 2022-09-14 18:51 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Inmovilizaciones/Bloqueos solicitados: N° 1 S/E Palestina desconectador 89JT abierto, N°2 S/E Palestina interruptor 52JT abierto, N°3 S/E Palestina interruptor 52BT abierto, N° 4 S/E Palestina Desconectador 89BT-1 abierto y bloqueado, N° 5 S/E Palestina Desconectador 89BT-2 abierto, N° 6 S/E Palestina Desconectador 89BT-2T cerrado, N° 7 S/E Peñón interruptor 52BT abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079201 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-14 10:15 | 2022-09-14 18:32 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Pan de Azúcar, Proyecto reemplazo TPHT1, Se realizara el levantamiento de los circuitos de control de Transformador de potencial Paño HT1 1.) Se revisara la salida de los circuitos desde la caja de agrupamiento 2.) se seguirá el recorrido de los circuitos por el interior de las canaletas donde tendremos que levantar algunas tapas. 3.) se revisara la llegada de los circuitos a sala eléctrica para verificar el ingreso a esta. 4.) esta inspección se levantara por medio visual y fotográfico. 5.) Se revisaran visualmente los armarios de la llegada de los circuitos que se encuentran al interior de sala eléctrica. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Bastidor protecciones Paño HT1 Delimitar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Tablero de control Paño HT1 Delimitar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Tablero de agrupamiento TPHT1 Delimitar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080915 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-14 11:06 | 2022-09-14 15:13 |  |  |  | RO | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación y normalización de circuito de medidas paño JT6 -Desfasador 1, por anormalidad en corrientes de nuevos TTCC. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: TR6 -Desfasador 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. Se perderá la medida remota mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Neomante | 295 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022077905 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-14 11:25 | 2022-09-18 10:50 |  |  |  | DP | 95.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Interruptor 220kV 52JT2, a Pararrayo Paño T2, a Resistencia Tierra T2 y a Transformador 220kV T2. |  |  | 0 | 0 | 1
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310RO | Neomante | 310 | Transformadores3D | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022081174 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-14 11:30 | 2022-09-14 17:02 |  |  |  | RO | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Lixiviación: No reconectar 52BT1, 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311RO | Neomante | 311 | Transformadores3D | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022081175 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-14 11:30 | 2022-09-14 17:02 |  |  |  | RO | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Lixiviación: No reconectar 52BT2, 52B2. |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 115/13.2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080896 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-14 12:12 | 2022-09-14 14:34 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se ejecutará bajo condiciones climáticas adecuadas. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080879 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-15 00:29 | 2022-09-15 04:46 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la Solicitud CEN N°2022080877. |  |  | 0 | 0 | 1
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080898 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-15 00:29 | 2022-09-15 04:46 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la solicitud al CEN N°2022080897. |  |  | 0 | 0 | 1
1095 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP_E | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-12KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022081426 | externo | Programada | Desconexión | 2022-09-15 09:50 | 2022-09-15 14:14 |  |  |  | DP_E | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP 2204 |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286RO | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 4 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022081177 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-15 11:35 | 2022-09-16 18:49 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Coloso: No reconectar interruptor 52JT4 y 52CT4. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286RO | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 4 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022081178 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-15 11:35 | 2022-09-16 18:49 |  |  |  | RO | 31.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Coloso: No reconectar interruptor 52JT4 - 52DT4. |  |  | -1 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142RO | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082638 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2022-09-15 12:37 | 2022-09-15 14:57 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1758 | Transformadores3D435 | Transformadores3D435RO | Neomante | 435 | Transformadores3D | LLANQUIHUE 230/69/24KV 90MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022081521 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-15 16:23 | 2022-09-15 18:10 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-04952 REGISTRO INTERNO DE STS. FAENAS COORDINADAS CON TRANSELEC. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080261 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-15 17:34 | 2022-09-16 01:19 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación Es total se instalarán 6 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, 3 PAT entre 89K4-1 y TTCCK4-2 y 3 PAT entre 3TTPPK4 y 89K4-2 , se utilizarán tierras personales, para siliconado de detalles de equipos, en caso de ser requerido. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080950 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-16 01:31 | 2022-09-16 05:05 |  |  |  | DP | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión transformador de poder TRA1 (Ochagavia)- "METRO 110/20KV 40 MVA 1" por Mantenimiento y Pruebas Eléctrica a INT 110 kV Cable Ochagavia – Metro en S/E Ochagavia. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286RO | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 4 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022081179 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-16 08:48 | 2022-09-16 18:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Coloso: No reconectar interruptor 52JT4 - 52CT4 y 52DT4. |  |  | -5 | 0 | 0
1257 | Transformadores2D1217 | Transformadores2D1217FE | Neomante | 1217 | Transformadores2D | PLANTA MDP TENO 154/13.2KV 15 MVA | MADERAS ARAUCO S.A. | Informe Fallas | 2022003384 | externo |  |  | 2022-09-18 07:30 | 2022-09-18 12:27 |  |  |  | FE | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla planta MDP Teno retiraba 6 MW del SEN. |  | Falla en LT 154 kV Teno - MDP Teno. | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DF | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022003388 | interno |  |  | 2022-09-18 17:46 | 2022-09-18 20:13 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Perdida de tensión en S/E Altamirano. Transferencia automática opera correctamente, con lo cual, se reestablece el servicio. |  | Operación automática por protecciones de LT 110 kV Cerro Navia - Renca N°2. | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2022003469 | externo |  |  | 2022-09-19 00:18 | 2022-09-19 03:10 |  |  |  | FE | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Falla Externa | Falla Externa |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224RO | Neomante | 224 | Transformadores2D | CHONCHI 115-69/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022081838 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-20 09:45 | 2022-09-20 11:05 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-04924 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080520 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-21 00:13 | 2022-09-21 04:42 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado (Barra), S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Preventivo Normal TPHB1A- F1; F2; F3 (Mantenimiento Crítico). Mantenimiento Correctivo CTBC del ATR-4, relleno de aceite dielectrico Cuba CTBC y retiro de muestras de aceite CTBC F1 F2 F3 para análisis fisico quimico,NOTA: Paño H1 Salvador quedaría enmallado en S/E Salvador para que fotovoltaica SUN Power no quede sin tension. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior TPHB1 . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo ambos lados del ATR#4 . |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080528 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-21 01:06 | 2022-09-21 08:54 | 2022-09-21 04:42 |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervenciones en potenciales de barras en SS/EE, S/E Diego de Almagro: En apoyo a actividad de EP (AT90604), medidas en circuitos CA asociados a potenciales de TTPP barra Sección N°1 110kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armarios control Barra 110kV Sec. 1 Delimitación zona de trabajo. |  |  | -1 | 0 | 0
880 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DP | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078154 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-21 06:02 | 2022-09-21 06:03 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en LT66 Las Arañas - Mandinga, según solicitudes 2022078135 y 2022078138 y 2022078144. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022081856 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-21 08:29 | 2022-09-21 20:59 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Durante la ejecución de los trabajos, la Unidad de Reserva de los ATR-1 y ATR-2 en S/E Nueva Cardones, quedará indisponible por condiciones requeridas para realizar los trabajos en forma segura para el personal. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Interruptor 52K4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-3T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-3T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52J5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52F2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
355 | Transformadores2D450 | Transformadores2D450RO | Neomante | 450 | Transformadores2D | SALADILO 66/13.2KV 3.75/4.2MVA T1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022081234 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-21 08:43 | 2022-10-14 18:00 |  |  |  | RO | 561.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Lastarria: Montaje para Estanque de Agua de Red Contra Incendio Transformador N°1 220/66kV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Lastarria Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321RO | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082270 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-21 08:53 | 2022-09-21 10:04 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-04929 registro interno de STS |  |  | 0 | 0 | 0
257 | Transformadores3D232 | Transformadores3D232RO | Neomante | 232 | Transformadores3D | CENTRAL QUINTERO 220/110 65MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082445 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-21 10:50 | 2022-09-21 15:14 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: sin restricciones. --- Nivel de riesgo: no significativo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022082345 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-21 10:51 | 2022-09-21 18:00 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se verán afectadas ya que quedarán respaldadas por por Transformador N°1 y N°2 de S/E Los Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854RO | Neomante | 854 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 12MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079783 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-21 12:06 | 2022-09-21 14:21 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral. (PT 4744 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379RO | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079786 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-21 14:16 | 2022-09-21 15:22 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral. (PT 4743 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
588 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320RO | Neomante | 320 | Transformadores2D | PID PID 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022081837 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-21 14:47 | 2022-09-21 15:37 |  |  |  | RO | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-04928 registro Interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
1647 | Transformadores2D3340 | Transformadores2D3340RO | Neomante | 3340 | Transformadores2D | PUEBLO SECO 154/23 KV 20 MVA 1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2022083590 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-09-21 15:06 | 2022-09-21 16:25 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere atender esta anormalidad previo a la PES de los alimentadores de Frontel a conectar en S/E Pueblo Seco. |  |  | 0 | 0 | 0
849 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860DF | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022003423 | interno |  |  | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-24 03:37 |  |  |  | DF | 57.2833 | 1 | 0 | 0 | La falla en Transmisión provoca pérdida de suministro en SE´s Altamirano, Brasil, Carrascal y parcialmente en Lord Cochrane y Metro. | OA circuitos N°1 y N°2 de Línea 110 kV Cerro Navia-Renca |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DF | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022003423 | interno |  |  | 2022-09-21 18:20 | 2022-09-24 03:37 |  |  |  | DF | 57.2833 | 1 | 0 | 0 | La falla en Transmisión provoca pérdida de suministro en SE´s Altamirano, Brasil, Carrascal y parcialmente en Lord Cochrane y Metro. | OA circuitos N°1 y N°2 de Línea 110 kV Cerro Navia-Renca |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022003420 | externo |  |  | 2022-09-22 01:34 | 2022-09-22 01:41 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Nahuelbuta por interrupción del 52B1 en S/E Angol propiedad de CGE. |  | SIN ENERGIA S/E NAHUELBUTA: Interrupción de 52B1 en S/E Angol (Propiedad de CGE) | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022003420 | externo |  |  | 2022-09-22 01:34 | 2022-09-22 01:41 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Nahuelbuta por interrupción del 52B1 en S/E Angol propiedad de CGE. |  | SIN ENERGIA S/E NAHUELBUTA: Interrupción de 52B1 en S/E Angol (Propiedad de CGE) | 0 | 0 | 0
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11DP | Neomante | 11 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077916 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-22 05:48 | 2022-09-22 20:17 |  |  |  | DP | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión del transformador N° 1 de SE San Fernando, los consumos asociados serán transferidos hacia el transformador N° 2, condición que permanecerá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212DP | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082733 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-22 06:01 | 2022-09-22 18:00 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 4 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022080596 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-22 08:25 | 2022-09-24 17:57 |  |  |  | DP | 57.5333 | 0 | 0 | 0 | Verificación de proteciones y pruebas de control al Transformador N°4 y a interruptores incoming: 52CT4 y 52DT4. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022081858 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-22 08:28 | 2022-09-22 13:51 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Durante la ejecución de los trabajos, la Unidad de Reserva de los ATR-1 y ATR-2 en S/E Nueva Cardones, quedará indisponible por condiciones requeridas para realizar los trabajos en forma segura para el personal. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Interruptor 52K4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-3T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-3T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52J5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52F2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F2-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1557 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436RO | Neomante | 1436 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG1A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082969 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-22 08:38 | 2022-09-22 15:23 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-1A, 52D1-10, 52J1 |  |  | 0 | 0 | 0
1584 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437RO | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG1B | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082971 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-22 08:38 | 2022-09-22 15:23 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-1B, 52D1-32, 52J4 |  |  | 0 | 0 | 0
1583 | Transformadores2D1440 | Transformadores2D1440RO | Neomante | 1440 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TV1C | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082972 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-22 08:38 | 2022-09-22 15:23 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J2 |  |  | 0 | 0 | 0
1354 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG2A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082973 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-22 08:38 | 2022-09-22 15:23 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-2A, 52D2-50, 52J6. |  |  | 0 | 0 | 0
1556 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439RO | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG2B | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082974 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-22 08:38 | 2022-09-22 15:23 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-2B, 52D2-72, 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
1558 | Transformadores2D1441 | Transformadores2D1441RO | Neomante | 1441 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TV2C | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082975 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-22 08:38 | 2022-09-22 15:23 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022081957 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-22 11:37 | 2022-09-24 23:16 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Se realizarán conexiones de poder entre el bushing de 154kV y el pararrayo de 154kV, y entre el bushing de 220 kV y el pararrayo de 220 kV (sobre el muro cortafuego). Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080752 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-22 14:38 | 2022-09-23 18:44 |  |  |  | RO | 28.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de cables de control en patio, S/E Maitencillo, Patio Transformadores 220kV: Proyecto reemplazo de TPJT2. 1) Ingreso de camion pluma para traslado y descarga de material (carretes portacables) 2) Tendido de conductores desde caja de agrupamiento TPJT2 hasta bastidores N°6, N°7 y N°9 en sala SSGG. Nota: El Camion no pasara sobre canaletas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Llegada a caja de agrupamiento transformadores de potencial TPJT2. Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. Uso de conos y cadenas plasticas Subestación Maitencillo, Llegada a Bastidores N°6, N°7 y N°9 Paño JT2 Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. Uso de conos y cadenas plasticas Subestación Maitencillo, Ruta de canaletas desde caja de agrupamiento TPJT2 a sala de SS/GG. Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. Uso de conos y cadenas plasticas |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854FE | Neomante | 854 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 12MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022003426 | externo |  |  | 2022-09-22 14:42 | 2022-09-22 14:43 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción con Reconexión Automática con éxito LTx 66kV Coronel - Andalicán C1 propiedad de CGE , dejando sin energía SE Lota y los consumos de SE Carampangue |  | Interrupción con Reconexión Automática con éxito LTx 66kV Coronel - Andalicán C1 propiedad de CGE , dejando sin energía SE Lota y los consumos de SE Carampangue | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022003426 | externo |  |  | 2022-09-22 14:42 | 2022-09-22 14:43 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción con Reconexión Automática con éxito LTx 66kV Coronel - Andalicán C1 propiedad de CGE , dejando sin energía SE Lota y los consumos de SE Carampangue |  | Interrupción con Reconexión Automática con éxito LTx 66kV Coronel - Andalicán C1 propiedad de CGE , dejando sin energía SE Lota y los consumos de SE Carampangue | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Limitaciones | 2022001763 |  |  |  | 2022-09-22 14:44 | 2022-09-24 13:03 |  | 2022-09-24 11:36 |  | RO | 44.8667 | 0 | 0 | 0 | S/E NPAN ATR1 500/220/34,5kV Se recibe informe de análisis de aceite fase 3 con cuestionamientos a la calidad de esté. Se procede a efectuar rotación en reemplazo de fase 3 por unidad de reserva. (Hasta contrastar análisis de aceite con una nueva muestra) |  |  | 0 | 0 | 0
793 | Transformadores2D2533 | Transformadores2D2533DP | Neomante | 2533 | Transformadores2D | LOS MAQUIS [CGE] 66/13,2KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022081441 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-22 23:06 | 2022-09-22 23:15 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra coordinado con empresa Distribuidora de acuerdo a SODI N°73/2022 |  |  | 0 | 0 | 1
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201FE | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003431 | externo |  |  | 2022-09-23 00:12 | 2022-09-23 00:53 |  |  |  | FE | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 154 kV de S/E Linares, afectó a los consumos de las SS/EE Villa Alegre y Chacahuín (de CGET), con una potencia interrumpida de 14,53 MW y 34945 clientes afectados de CGED, y la S/E Linares Norte (de LUZ LINARES), con una potencia interrumpida de 5,16 MW y 514 clientes afectados de LUZ LINARES. |  | Pérdida de suministro en 154 kV de S/E Linares, afectó a los consumos de las SS/EE Villa Alegre y Chacahuín (de CGET), con una potencia interrumpida de 14,53 MW y 34945 clientes afectados de CGED, y la S/E Linares Norte (de LUZ LINARES), con una potencia interrumpida de 5,16 MW y 514 clientes afectados de LUZ LINARES. | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003514 | externo |  |  | 2022-09-23 00:13 | 2022-09-23 00:20 |  | 2022-09-23 00:13 |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE Yerbas Buenas, Panimavida y Linares Norte | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE Yerbas Buenas, Panimavida y Linares Norte |  | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003514 | externo |  |  | 2022-09-23 00:13 | 2022-09-23 00:20 |  | 2022-09-23 00:13 |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE Yerbas Buenas, Panimavida y Linares Norte | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE Yerbas Buenas, Panimavida y Linares Norte |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003515 | externo |  |  | 2022-09-23 00:13 | 2022-09-23 00:48 |  |  |  | FE | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE Yerbas Buenas, Panimavida y Linares Norte |  | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE Yerbas Buenas, Panimavida y Linares Norte | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003516 | externo |  |  | 2022-09-23 00:13 | 2022-09-23 00:20 |  | 2022-09-23 00:13 |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule- Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE L. Norte, Y. Buenas y Panimavida | O.A LT 154 kV Maule- Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE L. Norte, Y. Buenas y Panimavida |  | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044FE | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003516 | externo |  |  | 2022-09-23 00:13 | 2022-09-23 00:20 |  | 2022-09-23 00:13 |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule- Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE L. Norte, Y. Buenas y Panimavida | O.A LT 154 kV Maule- Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE L. Norte, Y. Buenas y Panimavida |  | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2022003429 | externo |  |  | 2022-09-23 00:13 | 2022-09-23 00:21 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE Yerbas Buenas, Panimavida y Linares Norte | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE Yerbas Buenas, Panimavida y Linares Norte |  | -5 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2022003429 | externo |  |  | 2022-09-23 00:13 | 2022-09-23 00:21 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE Yerbas Buenas, Panimavida y Linares Norte | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE Yerbas Buenas, Panimavida y Linares Norte |  | -5 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2022003430 | externo |  |  | 2022-09-23 00:13 | 2022-09-23 00:21 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule- Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE L. Norte, Y. Buenas y Panimavida | O.A LT 154 kV Maule- Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE L. Norte, Y. Buenas y Panimavida |  | -4 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044FE | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2022003430 | externo |  |  | 2022-09-23 00:13 | 2022-09-23 00:21 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule- Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE L. Norte, Y. Buenas y Panimavida | O.A LT 154 kV Maule- Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE L. Norte, Y. Buenas y Panimavida |  | -4 | 0 | 0
715 | Transformadores2D548 | Transformadores2D548RO | Neomante | 548 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL (ENEL GENERACION) 230/15KV 165MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083204 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-23 08:47 | 2022-09-23 16:13 |  |  |  | RO | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52TG2, 52JS, 52J1 Y 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores2D549 | Transformadores2D549RO | Neomante | 549 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL (ENEL GENERACION) 230/15KV 165MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083213 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-23 08:47 | 2022-09-23 16:13 |  |  |  | RO | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52TG1, 52JS, 52J1 Y 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365RO | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083352 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-23 10:00 | 2022-09-23 13:50 |  |  |  | RO | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Trabajos de atención de anormalidad por retiro de humedad al interior de termómetros y sellado de ductos en ATR1 fase 2 y habilitación de Trip de termómetro de ATR-1. Restricciones: No reconectar Condición: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico ATR1, 230/154/69 kV Tinguiririca Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Tablero de agrupamiento de las unidades de Transformador. Marcar y delimitar la zona de trabajo,Verificar Trip por alta temperatura aceite/bobinados ATR1 Inhabilitados (será realizado por área de Control) |  |  | 0 | 0 | 0
1731 | Transformadores2D3208 | Transformadores2D3208RO | Neomante | 3208 | Transformadores2D | LA MISION 69/24 KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083242 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-23 11:42 | 2022-09-23 17:38 |  |  |  | RO | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T1. 3.- PROT. 87T1, PROT. 51/51N T1, QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. TRABAJO SUJETO A CONDICIONES CLIMATICAS. |  |  | 0 | 0 | 0
873 | Transformadores2D238 | Transformadores2D238RO | Neomante | 238 | Transformadores2D | BAJO MELIPILLA 110/66KV 50MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083412 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-23 15:02 | 2022-09-30 19:30 |  |  |  | RO | 172.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo para mejorar condiciones y parámetros de aislación del dieléctrico. |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855DP_E | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078900 | externo | Programada | Desconexión | 2022-09-24 04:37 | 2022-09-24 09:45 |  |  |  | DP_E | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Consumos de Frontel afectado 4000 clientes los restantes serán transferido previamente por Red MT Frontel y respaldado con generación local. Detalle de clientes afectados Alimentador 52E1 Renaico 3104 Clientes y 52E2 Nacimiento 896 Clientes. Faenas asociadas a SD 2022078893. Maniobras serán coordinadas entre Centro de Control de CGE, Grupo-SAESA y P.E La Esperanza. (PT 4507 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279DP_E | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078903 | externo | Programada | Desconexión | 2022-09-24 04:37 | 2022-09-24 09:45 |  |  |  | DP_E | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras serán coordinadas entre Centro de Control de CGE, Grupo-SAESA y Parque Eólico WPD 1 y 2.(PT 4507 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078981 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-24 06:41 | 2022-09-24 16:59 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T3 serán transferidos atreves de redes MT por CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235RO | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24-13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082361 | externo | Programada | Intervención | 2022-09-24 08:40 | 2022-09-24 21:08 |  |  |  | RO | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Faenas a realizarse en jornada diurna, con aviso de suspensión diaria. Sin perdida de suministro (PT 4515 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078884 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-24 08:48 | 2022-09-24 21:35 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD2022083878. Dado que el Desconectador 89BS-1 está actualmente en servicio y para su reubicación física definitiva requiera previamente de la desenergización de instalaciones existentes, las medidas de protocolo deberán ser entregadas y aprobadas previo a su energización y/o habilitación. |  |  | 0 | 0 | 1
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395DF | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084965 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-09-24 11:36 | 2022-09-24 13:03 |  |  |  | DF | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR1 SE Nueva Pan de Azúcar para rotación de unidades, normalización de fase 3 a través de su unidad principal, asociado a la LO 2022001763. |  |  | -22 | 1 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084020 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-24 17:22 | 2022-09-25 03:10 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios del patio de banco de autotransformadores. NOTA 01: Trabajos dejarán indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo (Unidad de reserva común para ambos ATR). NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR2 se encontrará en servicio. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 1 PAT en Mufa Y1R hacia ATR1, 1 PAT en Mufa Y2R hacia ATR1, 1 PAT en 89CNT1R-N hacia Barra del neutro, 2 PAT a ambos lados del 89K1-R1, 2 PAT a ambos lados de 89K1-R2, 2 PAT a ambos lados del 89K1-R3, 2 PAT a ambos lados del 89J22-R1, 2 PAT a ambos lados del 89J22-R2, 2 PAT a ambos lados del 89J22-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR1 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Limitaciones | 2022001763 |  |  |  | 2022-09-22 14:44 | 2022-09-24 13:03 | 2022-09-24 13:03 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E NPAN ATR1 500/220/34,5kV Se recibe informe de análisis de aceite fase 3 con cuestionamientos a la calidad de esté. Se procede a efectuar rotación en reemplazo de fase 3 por unidad de reserva. (Hasta contrastar análisis de aceite con una nueva muestra) |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DF | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084941 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-09-24 23:14 | 2022-09-25 17:51 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Rotación de unidades, ingresa unidad 2 y sale unidad de reserva, conexionado de cables de poder de 220 kV y 154 kV, medida de resistencia de contacto, energización en vacío del ATR7 por lado primario 220 kV por 12 horas, toma de carga y PES de la nueva unidad 2. Se requiere la energización del Banco ATR 7 y Banco CCEE para realizar la termografía finalizando la PES. Condiciones: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción y B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción, Indisponibles. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Concepción: Instalar equipos de puesta tierra en delta de Banco ATR7; entre 52J1 y Banco ATR7 y entre 89AT7-2 y TPAT7. Nota: Se realizará prueba experimental para realizar la energización en vacío del Unidad 2 del Banco ATR7. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DF | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084943 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-09-24 23:14 | 2022-09-25 17:51 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Retiro de conexionado del terciario de unidad de reserva y conexión de conductores en delta terciario 13,2 kV Unidad 2 del Banco ATR7. Condiciones: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción y B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción, Indisponibles. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Concepción: Instalar equipos de puesta tierra en delta de Banco ATR7; entre 52J1 y Banco ATR7 y entre 89AT7-2 y TPAT7. Nota: Se realizará prueba experimental para realizar la energización en vacío del Unidad 2 del Banco ATR7. |  |  | -1 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DF | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084945 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-09-24 23:14 | 2022-09-25 17:51 |  |  |  | DF | 18.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: • Se realizarán alambrados del CTBC y pruebas de control de protecciones mecánicas, alarmas y cambiador de TAP. Condiciones: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción y B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción, Indisponibles. Bloqueos del jefe de Faena: • Subestación Concepción, Protección 50BF-52AT7 y 50BF-52J1 Bloqueadas. Nota: Se realizará prueba experimental para realizar la energización en vacío del Unidad 2 del Banco ATR7. |  |  | -1 | 1 | 0
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868DP | Neomante | 868 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083379 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-25 00:50 | 2022-09-25 22:50 |  |  |  | DP | 22 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "MNR Adecuación a Norma Técnica en S/E Brasil". NUP: 1925 |  |  | 0 | 0 | 1
1692 | Transformadores2D3047 | Transformadores2D3047DP | Neomante | 3047 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 21MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077413 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-25 04:43 | 2022-09-25 11:41 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: 1.- SUBESTACION PARINACOTA: (ABIERTO 52B3 – 89B3-2) (CERRADO 89B3-2T) 2.- SUBESTACION QUIANI:(ABIERTO 52B1,89B1-1,89B1-2,89B1-3) (CERRADO 89B1-4T, 89B1-3T) 3.- TAP-OFF QUIANI: ABIERTO 52B1 – 89B1-1 4.- CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV SE DEBEN TRANSFERIR A S/E CHINCHORRO Y S/E PUKARA |  |  | 0 | 0 | 1
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022081640 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-25 05:21 | 2022-09-25 16:14 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del T1 de S/E Paniahue, por auditoría de Protecciones a los paños asociados 52BT y 52CT1, según Carta DE05042-19 del CEN - CGE. Los consumos serán respaldados vía MT hacia otras instalaciones. Considera de manera momentánea el bloqueo de reconexión automática del interruptor 52-89B1 de S/E Portezuelo, mientras se realiza la apertura y posterior cierre del DD-CC 89BT de S/E Paniahue. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082316 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-25 05:50 | 2022-09-25 19:22 |  |  |  | DP | 13.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en mantenimiento correctivo del Transformador señalado |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078999 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-25 06:36 | 2022-09-25 17:53 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T3 serán transferidos atreves de redes MT por CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
1767 | Transformadores2D26 | Transformadores2D26DP | Neomante | 26 | Transformadores2D | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083777 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-25 08:25 | 2022-09-25 18:52 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada al Mantenimiento Mayor de la Unidad 1, según SMM 2022080691. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191DP | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077739 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-25 08:27 | 2022-09-25 11:56 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | No Hay perdida de suministro, estos serán transferidos previamente por red MT SAESA. (PT4119 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DP | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082119 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-25 08:30 | 2022-09-25 14:16 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo contador de operaciones a pararrayos lado 66 kV y eliminación de filtración de aceite y óxidos en el Autotransf. 110/66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel : Autotransf. N° 1 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra provisionales lado 110 kV, 66 kV y en neutro de ATR1. Trabajos coordinados con CGE y EFE. |  |  | 0 | 0 | 1
203 | Transformadores2D173 | Transformadores2D173DP | Neomante | 173 | Transformadores2D | SANTA ELVIRA 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084018 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-25 09:02 | 2022-09-25 14:13 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | MC. |  |  | 0 | 0 | 1
1234 | Transformadores2D2493 | Transformadores2D2493DP | Neomante | 2493 | Transformadores2D | ANGOL 66/13.2KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079278 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-25 09:07 | 2022-09-25 15:04 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Nuevo interruptor 52CT1 está actualmente en condición de bypass. Consumos de T1 serán transferidos hacia otras instalaciones a través de red de media tensión. Esto último coordinado con STS/Frontel. |  |  | -2865 | 0 | 1
578 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236RO | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24/13.8KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082357 | externo | Programada | Intervención | 2022-09-25 09:26 | 2022-09-25 21:01 |  |  |  | RO | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Faenas a realizarse en jornada diurna, con aviso de suspensión diaria. Sin perdida de suministro (PT 4516 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1234 | Transformadores2D2493 | Transformadores2D2493RO | Neomante | 2493 | Transformadores2D | ANGOL 66/13.2KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2021002568 |  |  |  | 2021-12-06 04:01 | 2022-09-25 15:04 | 2022-09-25 15:04 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con IF 2021003352 se realiza By pass al interruptor 52CT1 S/E Angol con conductor de aluminio Flint, el cual limita la capacidad del transformador N°1 a 15 MVA, además las protecciones del interruptor 52CT1 quedan transferidas al interruptor 52BT1. Este informe de limitación reemplaza al IL 2021002567 |  |  |  | 0 | 0
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685DP | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/23-13.2KV 5MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084023 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-25 13:52 | 2022-09-25 15:09 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo para mejorar condiciones y parámetros de aislación del dieléctrico. |  |  | 0 | 0 | 1
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365DF | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085030 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-09-25 14:30 | 2022-09-25 20:30 |  |  |  | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Reemplazo de Unidad N°1 por Unidad de reserva en ATR1, queda en servicio U2 + U3 + UR. Contención provisoria de filtración de aceite en mufa 1Y11. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Tinguiririca o B. Monofásico ATR1, 230/154/69 kV TIN.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 1 | 0
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685RO | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/23-13.2KV 5MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084104 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-25 13:52 | 2022-10-02 15:05 | 2022-09-25 15:09 | 2022-10-02 14:18 |  | RO | 167.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo con el transformador en servicio. |  |  | -1 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084024 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-25 17:20 | 2022-09-26 03:52 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios del patio de banco de autotransformadores. NOTA 01: Trabajos dejarán indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo (Unidad de reserva común para ambos ATR). NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR2 se encontrará en servicio. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 1 PAT en Mufa Y1R hacia ATR1, 1 PAT en Mufa Y2R hacia ATR1, 1 PAT en 89CNT1R-N hacia Barra del neutro, 2 PAT a ambos lados del 89K1-R1, 2 PAT a ambos lados de 89K1-R2, 2 PAT a ambos lados del 89K1-R3, 2 PAT a ambos lados del 89J22-R1, 2 PAT a ambos lados del 89J22-R2, 2 PAT a ambos lados del 89J22-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR1 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. |  |  | 0 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DF | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Informe Fallas | 2022003458 | interno |  |  | 2022-09-26 | 2022-10-01 08:00 |  |  |  | DF | 128 | 1 | 0 | 0 | Apertura Transformador n°3 S/E Andes | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1686 | Transformadores3D452 | Transformadores3D452DP | Neomante | 452 | Transformadores3D | CORONEL 154/69/13.8KV 35MVA 5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083189 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-26 00:19 | 2022-09-26 03:42 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T5 de S/E Coronel (LT Ejercito-Coronel Nª1 y 2) será respaldada por los Transformadores T2 y T3 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 1
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082961 | externo | Programada | Intervención | 2022-09-26 08:48 | 2022-09-26 19:55 |  |  |  | RO | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES PREVIAS DE SOTERRAMIENTO DE CIRCUITOS DE MT (ZANJAS, CAMARAS Y CANALIZACIÓN), RETIRO DE FUNDACIONES EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUNDACIONES Y MONTAJE ESTRUCTURAS Y REUBICACIÓN DE LUMINARIAS AL INTERIOR DEL PATIO ENERGIZADO. SEGÚN LO PROYECTADO Y DE ACUERDO AL DECRETO EXENTO N°293 DEL 29 OCTUBRE 2018, NUP 1152, PROYECTO 118-293-OA-09/AMPLIACIÓN SE PLANTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1816 | Transformadores2D1272 | Transformadores2D1272FE | Neomante | 1272 | Transformadores2D | JAVIERA 110/22KV 85MVA | JAVIERA SPA | Informe Fallas | 2022003465 | externo |  |  | 2022-09-26 10:21 | 2022-09-26 11:11 |  |  |  | FE | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Antes de la falla la PFV se encontraba generando 43 MW, cabe resaltar que en la S/E Javiera quedaron cerrados los interruptores en 110 kV, por lo que a las 11:05 hrs se procedió abrir el interruptor 52H2 de la S/E Javiera para la posterior energización en vacío de la línea 110 kV Diego de Almagro/Javiera desde la S/E Diego de Almagro, en coordinación con Transelec y CGE. A las 11:09 hrs Transelec cerró el interruptor 52HR de la S/E Diego de Almagro energizando en vacío y de forma satisfactoria la línea 110 kV Diego de Almagro/Javiera. A las 11:11 hrs se cerro en la S/E Javiera el interruptor 52H2 con lo que se energiza la línea Javiera/Taltal y la barra de 110 kV de la S/E Javiera quedando disponible la central. | Apertura intempestiva del interruptor 52HR de la SE Diego de Almagro, propiedad de Transelec, ocasionando la desconexión de la línea 110 kV Diego de Almagro/Javiera, ocasionando a su vez pérdida de voltaje en barra principal de 110 kV de SE Javiera. |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291RO | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022081691 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-26 10:46 | 2022-09-26 12:17 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-04925 registro interno de STS |  |  | 0 | 0 | 0
628 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349RO | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022081772 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-26 12:17 | 2022-09-26 14:07 |  |  |  | RO | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-04926 registro interno de STS |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGUNA VERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083120 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-26 12:51 | 2022-09-26 13:40 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de consigna al ATR 110/66kV de SE Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 0
643 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372RO | Neomante | 372 | Transformadores2D | LOS PLACERES 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083917 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-26 14:37 | 2022-09-26 16:06 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de consigna al transformador número 1 de SE Placeres. |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373RO | Neomante | 373 | Transformadores2D | LOS PLACERES 115/13.2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083918 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-26 14:38 | 2022-09-26 16:06 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de consigna al transformador número 2 de SE Placeres. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084026 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-26 17:13 | 2022-09-27 04:34 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios del patio de banco de autotransformadores. NOTA 01: Trabajos dejarán indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo (Unidad de reserva común para ambos ATR). NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR2 se encontrará en servicio. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 1 PAT en Mufa Y1R hacia ATR1, 1 PAT en Mufa Y2R hacia ATR1, 1 PAT en 89CNT1R-N hacia Barra del neutro, 2 PAT a ambos lados del 89K1-R1, 2 PAT a ambos lados de 89K1-R2, 2 PAT a ambos lados del 89K1-R3, 2 PAT a ambos lados del 89J22-R1, 2 PAT a ambos lados del 89J22-R2, 2 PAT a ambos lados del 89J22-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR1 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085378 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-09-26 18:32 | 2022-09-26 19:46 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Justificación: Se requiere evaluar con urgencia el estado del aceite en la cuba de la nueva unidad 2 del ATR7, para identificar la presencia de gases internos y con esto asegurar el buen funcionamiento de la nueva unidad, descartando la presencia de cortocircuitos internos, posterior a su puesta en servicio gestionada de CF el día de ayer 25/09/22. Actividades: S/E Concepción: Toma de análisis de aceite a nivel de piso, desde CUBA a transformador ATR7-U2, por primera energización para chequear el normal funcionamiento del banco. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158DP | Neomante | 158 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082098 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-26 23:14 | 2022-09-27 08:24 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a interruptor 66 kV [52BT1] asociado al transformador N°1 de subestación Casablanca. Considera limpieza, reapriete de conexiones, verificación de gas SF6, medición de resistencia de contacto, ensayo de aislación y prueba de tiempos de operación del interruptor. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083595 | externo | Programada | Intervención | 2022-09-27 07:06 | 2022-09-27 18:00 |  |  |  | RO | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1817), Faenas de tendido de conductor, llegada de conductores desde la E65 a Marco de Linea cto LT 1x220 kV PFV Elena - Kimal, en patio 220kV S/E Kimal. (proyecto Ibereólica construcción de la LAT 1x220kV PFV Elena – Kimal). Restricciones: Subestación Kimal, 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083606 | externo | Programada | Intervención | 2022-09-27 07:06 | 2022-09-27 18:00 |  |  |  | RO | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1817), Faenas de tendido de conductor, llegada de conductores desde la E65 a Marco de Linea cto LT 1x220 kV PFV Elena - Kimal, en patio 220kV S/E Kimal. (proyecto Ibereólica construcción de la LAT 1x220kV PFV Elena – Kimal). Restricciones: Subestación Kimal, 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
675 | Transformadores2D452 | Transformadores2D452DP | Neomante | 452 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 10MVA 1 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084623 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-27 09:12 | 2022-09-27 15:10 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
677 | Transformadores2D453 | Transformadores2D453DP | Neomante | 453 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 10MVA 2 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084624 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-27 09:12 | 2022-09-27 15:10 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
1792 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331DP | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084860 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-27 09:22 | 2022-09-27 18:43 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Acoplador de barras 23kV quedará abierto y la barra 23kV N° 2 de S/E Patillos quedará energizada a través del Transformador de Poder 220/23kV N° 2. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022082104 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-27 09:50 | 2022-10-09 23:59 |  |  |  | DP | 302.15 | 0 | 0 | 0 | Reparación y mantenimiento General TTCC al Transformador SE Escondida N°3, interruptores, pararrayos, desconectadoes y pruebas de Tierra. |  |  | 0 | 0 | 1
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083893 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-27 10:06 | 2022-09-27 12:43 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajo programado para medición de descargas parcialesa equipos GIS de los paños J5, J7, J8, J13. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 220 kV Sección 1 de S/E Lo Aguirre. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo.. |  |  | 0 | 0 | 0
1418 | Transformadores2D1525 | Transformadores2D1525RO | Neomante | 1525 | Transformadores2D | EL COBRE (ENGIE) 220/23 KV 5MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083913 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-27 10:16 | 2022-09-27 16:56 |  |  |  | RO | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | S/E El Cobre: No reconectar 52JT. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082756 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-27 14:12 | 2022-09-27 17:40 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y en salida pasamuros CER1 - - Subestación P. Azúcar, Delimitar la Zona de Trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 1
1647 | Transformadores2D3340 | Transformadores2D3340DP | Neomante | 3340 | Transformadores2D | PUEBLO SECO 154/23 KV 20 MVA 1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2022084699 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-27 15:00 | 2022-09-27 20:30 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1647 | Transformadores2D3340 | Transformadores2D3340DP | Neomante | 3340 | Transformadores2D | PUEBLO SECO 154/23 KV 20 MVA 1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2022084701 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-27 16:07 | 2022-09-27 20:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084504 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-27 18:40 | 2022-09-28 05:25 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios del patio de banco de autotransformadores. NOTA 01: Trabajos dejarán indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo (Unidad de reserva común para ambos ATR). NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR2 se encontrará en servicio. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 1 PAT en Mufa Y1R hacia ATR1, 1 PAT en Mufa Y2R hacia ATR1, 1 PAT en 89CNT1R-N hacia Barra del neutro, 2 PAT a ambos lados del 89K1-R1, 2 PAT a ambos lados de 89K1-R2, 2 PAT a ambos lados del 89K1-R3, 2 PAT a ambos lados del 89J22-R1, 2 PAT a ambos lados del 89J22-R2, 2 PAT a ambos lados del 89J22-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR1 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. |  |  | 0 | 0 | 1
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2022003484 | externo |  |  | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE Yerbas Buenas, Panimavida y Linares Norte | . |  | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2022003484 | externo |  |  | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta SSEE Yerbas Buenas, Panimavida y Linares Norte | . |  | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2022003486 | externo |  |  | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | perdida de suministro por O.A LT 154 kV Maule- Parral propiedad de Transelec. | perdida de suministro por O.A LT 154 kV Maule- Parral propiedad de Transelec. |  | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044FE | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2022003486 | externo |  |  | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 00:09 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | perdida de suministro por O.A LT 154 kV Maule- Parral propiedad de Transelec. | perdida de suministro por O.A LT 154 kV Maule- Parral propiedad de Transelec. |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2022003487 | externo |  |  | 2022-09-28 00:04 | 2022-09-28 01:54 |  |  |  | FE | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por O.A LT 154 kV Maule- Parral propiedad de Transelec. |  | Perdida de suministro por O.A LT 154 kV Maule- Parral propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
261 | Transformadores2D1203 | Transformadores2D1203DP | Neomante | 1203 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084920 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-28 00:56 | 2022-09-28 05:22 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en solicitud de la SEC. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082435 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-28 05:45 | 2022-09-28 15:47 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado torre interfaz ATR10. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de Trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083596 | externo | Programada | Intervención | 2022-09-28 08:29 | 2022-09-28 20:45 |  | 2022-09-28 18:10 |  | RO | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1817), Faenas de tendido de conductor, llegada de conductores desde la E65 a Marco de Linea cto LT 1x220 kV PFV Elena - Kimal, en patio 220kV S/E Kimal. (proyecto Ibereólica construcción de la LAT 1x220kV PFV Elena – Kimal). Restricciones: Subestación Kimal, 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083607 | externo | Programada | Intervención | 2022-09-28 08:30 | 2022-09-28 20:45 |  |  |  | RO | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1817), Faenas de tendido de conductor, llegada de conductores desde la E65 a Marco de Linea cto LT 1x220 kV PFV Elena - Kimal, en patio 220kV S/E Kimal. (proyecto Ibereólica construcción de la LAT 1x220kV PFV Elena – Kimal). Restricciones: Subestación Kimal, 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1771 | Transformadores2D659 | Transformadores2D659DP | Neomante | 659 | Transformadores2D | CENTRAL SAN ISIDRO II 230/13.2KV 163MVA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084783 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-28 08:43 | 2022-10-08 20:15 |  |  |  | DP | 251.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador Principal y SS/AA de unidad TV. |  |  | 0 | 0 | 1
1157 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236DP | Neomante | 1236 | Transformadores2D | CENTRAL LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | Desconexión / Intervención | 2022082543 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-28 09:31 | 2022-09-28 15:32 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación Transformador de Poder S/E La Cebada: Abiertos 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3, 52E3, 89E3. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DF | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2022003490 | interno |  |  | 2022-09-28 11:01 | 2022-09-28 11:06 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. | Desconexión fortuita debido a inserción de block de pruebas de protección 87T1-S1 de ATR1. |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082767 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-28 16:07 | 2022-09-28 20:45 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasamuros CER2 - - Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 1
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003RO | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA 1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084443 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-28 16:08 | 2022-09-28 17:06 |  |  |  | RO | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | PT N° 5149 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084502 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-28 18:10 | 2022-09-29 03:22 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios del patio de banco de autotransformadores. NOTA 01: Trabajos dejarán indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo (Unidad de reserva común para ambos ATR). NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR2 se encontrará en servicio. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 1 PAT en Mufa Y1R hacia ATR1, 1 PAT en Mufa Y2R hacia ATR1, 1 PAT en 89CNT1R-N hacia Barra del neutro, 2 PAT a ambos lados del 89K1-R1, 2 PAT a ambos lados de 89K1-R2, 2 PAT a ambos lados del 89K1-R3, 2 PAT a ambos lados del 89J22-R1, 2 PAT a ambos lados del 89J22-R2, 2 PAT a ambos lados del 89J22-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR1 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. |  |  | -7 | 0 | 1
790 | Transformadores2D122 | Transformadores2D122DP | Neomante | 122 | Transformadores2D | LAS COMPAÑIAS 115/14.2KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083466 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-29 01:06 | 2022-09-29 06:07 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del T1 de S/E Las Compañías, por auditoría de Protecciones asociados a los Paños 52HT y 52CT1, según Carta DE05042-19 del CEN - CGE. Los consumos serán respaldados a través de redes de MT. Requiere mantener bloqueada reconexión automática del interruptor 52H2 y precaución sobre el interruptor 52H1, mientras se realiza la apertura y el posterior cierre del DD.CC 89HT. |  |  | 0 | 0 | 1
1002 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911DP | Neomante | 911 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084921 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-29 01:12 | 2022-09-29 05:19 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en solicitud de la SEC. |  |  | 0 | 0 | 1
485 | Transformadores2D335 | Transformadores2D335DP | Neomante | 335 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084922 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-29 01:12 | 2022-09-29 05:19 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en solicitud de la SEC. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085185 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-29 06:00 | 2022-09-29 19:42 |  |  |  | DP | 13.7 | 0 | 0 | 0 | La unidad 2 asociada al Transformador estará desconectada según SD N°2022085183 |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083597 | externo | Programada | Intervención | 2022-09-29 07:11 | 2022-09-29 20:00 |  | 2022-09-29 17:13 |  | RO | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1817), Faenas de tendido de conductor, llegada de conductores desde la E65 a Marco de Linea cto LT 1x220 kV PFV Elena - Kimal, en patio 220kV S/E Kimal. (proyecto Ibereólica construcción de la LAT 1x220kV PFV Elena – Kimal). Restricciones: Subestación Kimal, 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083608 | externo | Programada | Intervención | 2022-09-29 07:12 | 2022-09-29 20:00 |  |  |  | RO | 12.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1817), Faenas de tendido de conductor, llegada de conductores desde la E65 a Marco de Linea cto LT 1x220 kV PFV Elena - Kimal, en patio 220kV S/E Kimal. (proyecto Ibereólica construcción de la LAT 1x220kV PFV Elena – Kimal). Restricciones: Subestación Kimal, 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083900 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-29 09:18 | 2022-09-29 17:00 |  |  |  | RO | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajo programado para medición de descargas parciales a equipos GIS de paños K1, K2, K3 y K4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 500 kV Sección 1 o Sección 2 de S/E Lo Aguirre. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. . |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374RO | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085158 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-29 10:00 | 2022-09-29 20:41 |  |  |  | RO | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de consigna al transformador número 1 de SE Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 0
291 | Transformadores2D375 | Transformadores2D375RO | Neomante | 375 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085163 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-29 10:00 | 2022-09-29 20:41 |  |  |  | RO | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de consigna al transformador número 2 de SE Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2719E | Transformadores2D2719ERO | Neomante | 2719E | Transformadores2D | FRUTILLAR 23/13,2KV 6 MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084662 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-29 10:25 | 2022-09-29 11:12 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | PT N° 5130 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
626 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333RO | Neomante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084841 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-29 10:38 | 2022-09-29 13:49 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Faenas a realizar en una sola jornada, se considera aviso por mas de un día por condiciones climáticas. PT 2022-05202 registro interno de STS |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022084184 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-29 11:00 | 2022-10-02 09:05 |  |  |  | DP | 70.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento General a Cables y Mufas del Trasformador N°1 de Subestación Sulfuros. |  |  | 0 | 0 | 1
1793 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332DP | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085251 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-29 11:11 | 2022-09-29 19:33 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Acoplador de barras 23kV quedará abierto y la barra 23kV N° 1 de S/E Patillos quedará energizada a través del Transformador de Poder 220/23kV N° 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1597 | Transformadores2D2571 | Transformadores2D2571RO | Neomante | 2571 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084656 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-29 11:14 | 2022-09-29 21:44 |  |  |  | RO | 10.5 | 0 | 0 | 0 | PT N° 5134 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085324 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-29 12:00 | 2022-10-01 14:15 |  | 2022-10-01 09:37 |  | RO | 45.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Normalización de los circuitos de control de los equipos 89JT4-1 y 89JT4-2. Trabajos previos a su puesta en servicio. Restricciones: Interruptor 52JT4 transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1689 | Transformadores2D3355 | Transformadores2D3355DF | Neomante | 3355 | Transformadores2D | LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2022086870 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-09-29 12:15 | 2022-10-04 19:26 |  |  |  | DF | 127.1833 | 0 | 0 | 0 | Corrección de anormalidad en alambrados de control asociado a la barra de 23kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279RO | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082405 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-29 15:09 | 2022-09-29 17:13 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | ( PT4985 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084501 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-29 17:13 | 2022-09-30 04:17 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios del patio de banco de autotransformadores. NOTA 01: Trabajos dejarán indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo (Unidad de reserva común para ambos ATR). NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR2 se encontrará en servicio. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR1, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR1, 01 PAT en 89CNT1R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K1-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K1-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K1-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J22-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J22-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J22-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR1 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. |  |  | -13 | 0 | 1
880 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DP | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085509 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-30 05:00 | 2022-09-30 05:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Maniobras en coordinación con CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082438 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-30 05:50 | 2022-09-30 21:15 |  |  |  | RO | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Castilla: MPB. Lavado de aislación equipos primarios asociados Semi-paño HT1; Paño ET1 y E1 incluye marcos de barra y marcos de líneas. Restricciones: Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Barra 23 kV-Castilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Castilla, Delimitar Zona de Trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078614 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-30 06:59 | 2022-09-30 07:02 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
630 | Transformadores2D2893 | Transformadores2D2893RO | Neomante | 2893 | Transformadores2D | SANGRA 69/24KV 30 MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084705 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-30 10:18 | 2022-09-30 11:47 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | PT N° 5124 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445RO | Neomante | 445 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | Desconexión / Intervención | 2022084958 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-30 11:04 | 2022-09-30 15:35 |  |  |  | RO | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Para mitigar el riesgo, la protección se pasará a modo prueba y se trabajará de manera alternada; manteniendo siempre un sistema de protección habilitado. AT SHU-024-2022 (control interno). |  |  | 0 | 0 | 0
261 | Transformadores2D1203 | Transformadores2D1203DP | Neomante | 1203 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022086220 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-30 11:15 | 2022-09-30 19:00 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en solicitud de la SEC. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084500 | interno | Programada | Desconexión | 2022-09-30 17:55 | 2022-10-01 03:33 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios del patio de banco de autotransformadores. NOTA 01: Trabajos dejarán indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo (Unidad de reserva común para ambos ATR). NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR2 se encontrará en servicio. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR1, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR1, 01 PAT en 89CNT1R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K1-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K1-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K1-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J22-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J22-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J22-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR1 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. |  |  | 0 | 0 | 1
920 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003519 | externo |  |  | 2022-09-30 23:03 | 2022-09-30 23:44 |  |  |  | FE | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de instalaciones de CGE Transmisión, afectado los consumos de S/E Incahuasi. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355DP | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085570 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-01 09:37 | 2022-10-01 18:04 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Conexion primaria del desconectador 89JT4-2 y deschicoteo del desconectador 89JT4-3. Energización y puesta en servicio de nuevos desconectadores 89JT4-1 y 89JT4-2 Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Autotransf. N° 4 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en desconectadores 89JT4-2 y 89JT4-3. Al final de los trabajos, el desconectador 89JT4-3 queda desconectado para continuación de obra ( NUP 3045 ). |  |  | -12 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079004 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-01 10:10 | 2022-10-01 18:13 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T3 serán transferidos atreves de redes MT por CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084498 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-01 20:07 | 2022-10-02 04:35 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios del patio de banco de autotransformadores. NOTA 01: Trabajos dejarán indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo (Unidad de reserva común para ambos ATR). NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR2 se encontrará en servicio. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR1, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR1, 01 PAT en 89CNT1R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K1-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K1-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K1-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J22-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J22-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J22-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR1 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. |  |  | 0 | 0 | 1
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP_E | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082982 | externo | Programada | Desconexión | 2022-10-01 23:46 | 2022-10-02 09:16 |  |  |  | DP_E | 9.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1020 | Transformadores2D1036 | Transformadores2D1036DP | Neomante | 1036 | Transformadores2D | OVALLE 66/24KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085847 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-02 00:27 | 2022-10-02 08:12 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Adicionalmente se requiere precaución de no reconectar en los 52BT3 y 52BT4 S/E Ovalle, por apertura y posterior cierre del 89BT1-1 S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1182 | Transformadores2D1096 | Transformadores2D1096DP | Neomante | 1096 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084452 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-02 01:29 | 2022-10-02 05:17 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a T1 serán respaldados a través de red de media tensión de CGE Distribución. Relacionada con SD 2022084451. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | Neomante | 98 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084454 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-02 01:29 | 2022-10-02 05:17 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a T2 serán respaldados a través de red de media tensión de CGE Distribución. Relacionada con SD 2022084451. |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | Transformadores2D2479 | Transformadores2D2479DP | Neomante | 2479 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085943 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-02 03:12 | 2022-10-02 05:58 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador 89BT4-1 se requiere orden de precaución de la barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079008 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-02 07:13 | 2022-10-02 21:53 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T3 serán transferidos atreves de redes MT por CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
590 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322DP | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAÑ 115/24KV 40MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022082346 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-02 09:51 | 2022-10-02 15:15 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-04426, 2022-04431 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 1
202 | Transformadores2D172 | Transformadores2D172DP | Neomante | 172 | Transformadores2D | SANTA ELVIRA 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085882 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-02 10:20 | 2022-10-02 15:08 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | MC. |  |  | 0 | 0 | 1
827 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835DP | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072472 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-02 12:28 | 2022-10-02 20:17 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo al Transformador 110/12 kV N°3, paño 12 kV CT3, se realizará verificacion de esquema de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685DP | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/23-13.2KV 5MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084079 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-02 14:18 | 2022-10-02 15:05 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo para mejorar condiciones y parámetros de aislación del dieléctrico. |  |  | -79 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084496 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-02 20:05 | 2022-10-03 05:24 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios del patio de banco de autotransformadores. NOTA 01: Trabajos dejarán indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo (Unidad de reserva común para ambos ATR). NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR2 se encontrará en servicio. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR1, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR1, 01 PAT en 89CNT1R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K1-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K1-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K1-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J22-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J22-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J22-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR1 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. |  |  | 0 | 0 | 1
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685RO | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/23-13.2KV 5MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084104 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-25 13:52 | 2022-10-02 15:05 | 2022-10-02 15:05 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo con el transformador en servicio. |  |  | -1 | 0 | 0
1779 | Transformadores2D3424 | Transformadores2D3424RO | Neomante | 3424 | Transformadores2D | PUELCHE SUR 220/33 KV 170 MVA T1 [EN_REVISION] | AR PUELCHE SUR SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022086801 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-03 | 2022-12-03 |  |  |  | RO | 1464 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador principal 220/33 kV de S/E Puelche Sur, barra de 33 kV y SS/AA de la subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52JT1; 89JT1-1; 89JT1-2 ; 52FT1; 52FT12; 52FSA1; 52FSA2.. Reemplaza a solicitud: 2022017452. |  |  |  | 0 | 0
1222 | Transformadores3D207 | Transformadores3D207RO | Neomante | 207 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022086506 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-03 10:45 | 2022-10-03 18:00 |  |  |  | RO | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades S/E Canal Melado: Desmalezado y aplicación de herbicida en patios de 110kV y 220kV.- Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-C. Melado o Paño Transformación HT01-C. Melado o Paño Línea LJ02, CME-Pehuenche-Ancoa1 o Paño Línea LJ01, CME-Loma Alta.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Canal Melado, Delimitación de la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084974 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-03 15:40 | 2022-10-03 17:52 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la inserción del block de prueba solo por 2 minutos, primero sistema 1 y posterior relé T60 del sistema 2 del paño ATR, esto para mantener siempre protegido el paño ATR de S/E Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
627 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084950 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-03 16:17 | 2022-10-03 18:40 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | PT N° 5135 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
1689 | Transformadores2D3355 | Transformadores2D3355DF | Neomante | 3355 | Transformadores2D | LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2022087642 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-10-03 16:36 | 2022-10-04 19:26 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados al aviso de curso forzoso 2022086870. |  |  | -28 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084495 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-03 17:26 | 2022-10-04 05:01 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios del patio de banco de autotransformadores. NOTA 01: Trabajos dejarán indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo (Unidad de reserva común para ambos ATR). NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR2 se encontrará en servicio. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR1, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR1, 01 PAT en 89CNT1R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K1-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K1-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K1-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J22-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J22-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J22-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR1 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083775 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-04 07:58 | 2022-10-04 10:45 |  |  |  | RO | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Deshabilitar reconexión automática de 52H4 en S/E Esmeralda , retiro reconexión automática de 52H1 en S/E Uribe señalizar 52HT1 , 52H2 en S/E Uribe y retiro de reconexión automática en S/E Uribe Solar del 52H1 |  |  | 0 | 0 | 0
1772 | Transformadores2D500 | Transformadores2D500DP | Neomante | 500 | Transformadores2D | GUACOLDA 220/13.8KV 176.5MVA 1 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2022082260 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-04 08:52 | 2022-10-04 10:00 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Intermitencia en comunicación RTU-SCADA, pérdida de telecontrl de instalaciones. S/E Guacolda: abiertos 89JT1-1, 89JT1-2 y 52JT1. Equipos primarios a disposición de JF para realizar pruebas de control efectivas. |  |  | 0 | 0 | 1
1726 | Transformadores2D3052 | Transformadores2D3052DP | Neomante | 3052 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087106 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-04 09:17 | 2022-10-04 17:36 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084975 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-04 11:42 | 2022-10-04 19:37 |  |  |  | RO | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la inserción del block de prueba solo por 2 minutos, primero sistema 1 y posterior relé T60 del sistema 2 del paño ATR, esto para mantener siempre protegido el paño ATR de S/E Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
709 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085554 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-04 12:04 | 2022-10-04 16:04 |  |  |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT4. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y a equipo STATCOM. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085555 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-04 12:04 | 2022-10-04 16:04 |  |  |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT5. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y al Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087098 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-04 12:14 | 2022-10-04 16:00 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en solicitud de Transelec Frente a una operación automática de los componentes señalados Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
512 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488RO | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085432 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-04 16:18 | 2022-10-04 18:00 |  | 2022-10-04 16:20 |  | RO | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Candelaria: Extracción de muestras de aceite para análisis Fisico Quimico al CTBC y Fisicoquimico y cromatografico a cuba del TR2 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación La Candelaria, Delimitar Zona De trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
512 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488RO | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022085317 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-04 16:20 | 2022-10-04 19:15 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 0
91 | Transformadores2D1292 | Transformadores2D1292RO | Neomante | 1292 | Transformadores2D | ALTO BONITO 115/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085387 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-04 16:41 | 2022-10-04 18:33 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | (PT 5227 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DRO | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088283 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-10-04 17:58 | 2022-10-05 01:35 |  |  |  | DRO | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Las centrales Chiburgo y San Clemente quedan indisponibles durante la vigencia de la faena. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022086960 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-04 20:23 | 2022-10-05 05:29 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de ATR2. Desconectadores 89K4-R1; 89K4-R2; 89K4-R3. Desconectadores 89CNT2R-N, 89CNT2-2N, 89CNT2-3N. Desconectadores 89B14, 89B15, 89B16, 89B24, 89B25, 89B26. Desconectadores 89B1R1-2, 89B1R2-2, 89B1R3-2. Desconectadores 89B2R1-2, 89B2R2-2, 89B2R3-2. Desconectadores 89K4-31, 89K4-32. Desconectadores 89J19-33, 89J19-R3. Cadenas de suspensión y anclaje parrón 66kV ATR2 (12 cadenas). Cadenas y pedestales de Barra 13kV asociados al ATR2. Bushing de 500kV, 220kV y 66kV de las Unidades 1, 2 y 3 del ATR2. Pedestales y PP.RR de 220kV y 500kV asociados a Unidad 3 del ATR2. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR1 se encontrará en servicio. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal más unidad de reserva, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR2, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR2, 01 PAT en 89CNT2R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K4-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR2 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32DP | Neomante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083181 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-05 00:01 | 2022-10-09 21:18 |  |  |  | DP | 117.2833 | 0 | 0 | 0 | Factor de potencia y capacitancia de Bushing´s y Devanados; Resistencia aislación Devanados; Corriente Excitación; Relación de transformación; Resistencia de devanados AT / MT; Prueba de alarma y accesorios; Ensayos Tc´s; Análisis de respuesta en frecuencia - sFRA; Ensayos Descargas Parciales. |  |  | 0 | 0 | 1
1619 | Transformadores3D374 | Transformadores3D374RO | Neomante | 374 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087033 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-05 01:28 | 2022-10-05 19:00 |  |  |  | RO | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | PT 5266 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084367 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-05 04:56 | 2022-10-05 07:25 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085140 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-05 08:36 | 2022-10-05 18:13 |  |  |  | RO | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES PREVIAS DE SOTERRAMIENTO DE CIRCUITOS DE MT (ZANJAS, CAMARAS Y CANALIZACIÓN), RETIRO DE FUNDACIONES EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUNDACIONES Y MONTAJE ESTRUCTURAS Y REUBICACIÓN DE LUMINARIAS AL INTERIOR DEL PATIO ENERGIZADO. SEGÚN LO PROYECTADO Y DE ACUERDO AL DECRETO EXENTO N°293 DEL 29 OCTUBRE 2018, NUP 1152, PROYECTO 118-293-OA-09/AMPLIACIÓN SE PLANTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084275 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-05 09:07 | 2022-10-07 18:15 |  | 2022-10-07 14:15 |  | RO | 53.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de Control por Cambio de Interruptor, SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Desvinculacion a nivel de control de los circuitos de alimentacion CC, control y señales en caja agrupamiento 52HT1, armarios conversores 110kV y armario RI.,NOTA: El paño HT1 se encontrará transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Caja exterior 52HT1. A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Caja Agrupamiento 89HT1-1, 89HT1-2 y 89HT1-3. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Armario Conversores 110 KV Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084277 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-05 09:07 | 2022-10-05 17:51 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de Control por Cambio de Interruptor, SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Desvinculacion y By-Pass de los circuitos de alimentacion CA: Motor y Calefacción en Caja de Agrupamiento 52HT1.,NOTA: El paño HT1 se encontrará transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Caja exterior 52HT1. A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Cajas Agrupamiento Patio 110kV (Motor y Calefacción): C37 y C89HT4. A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, ITM 3 (SSAA VAC-AF-RE III-Calefacción). A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO |  |  | -1 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084277 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-05 09:07 | 2022-10-05 17:51 |  |  |  | RO | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de Control por Cambio de Interruptor, SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Desvinculacion y By-Pass de los circuitos de alimentacion CA: Motor y Calefacción en Caja de Agrupamiento 52HT1.,NOTA: El paño HT1 se encontrará transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Caja exterior 52HT1. A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Cajas Agrupamiento Patio 110kV (Motor y Calefacción): C37 y C89HT4. A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, ITM 3 (SSAA VAC-AF-RE III-Calefacción). A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190DF | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088295 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-10-05 09:24 | 2022-10-05 22:50 |  |  |  | DF | 13.4333 | 0 | 0 | 0 | Los clientes serán respaldados por red MT de Frontel. |  |  | 0 | 1 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085558 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-05 10:42 | 2022-10-05 15:30 |  |  |  | RO | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT3. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y al banco ATR3 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087099 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-05 10:57 | 2022-10-05 17:00 |  |  |  | RO | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en solicitud de Transelec Frente a una operación automática de los componentes señalados Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022086209 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-05 12:35 | 2022-10-05 16:23 |  |  |  | RO | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Se declara riesgo de disparo sobre ATR 1 500/220/34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084976 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-05 16:02 | 2022-10-05 17:18 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la inserción del block de prueba solo por 2 minutos, primero sistema 1 y posterior relé T60 del sistema 2 del paño ATR, esto para mantener siempre protegido el paño ATR de S/E Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022086197 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-05 16:23 | 2022-10-05 16:55 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Se declara riesgo de disparo sobre ATR 2 500/220/34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085142 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-06 08:24 | 2022-10-06 19:39 |  |  |  | RO | 11.25 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES PREVIAS DE SOTERRAMIENTO DE CIRCUITOS DE MT (ZANJAS, CAMARAS Y CANALIZACIÓN), RETIRO DE FUNDACIONES EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUNDACIONES Y MONTAJE ESTRUCTURAS Y REUBICACIÓN DE LUMINARIAS AL INTERIOR DEL PATIO ENERGIZADO. SEGÚN LO PROYECTADO Y DE ACUERDO AL DECRETO EXENTO N°293 DEL 29 OCTUBRE 2018, NUP 1152, PROYECTO 118-293-OA-09/AMPLIACIÓN SE PLANTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085560 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 10:43 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT6. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y a TR6 -Desfasador 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR6 - Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085561 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 11:36 |  |  |  | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT7. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y a TR7 - Desfasador 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR7 - Desfasador 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
819 | Transformadores2D833 | Transformadores2D833DP | Neomante | 833 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087773 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-06 09:19 | 2022-10-06 14:49 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
1125 | Transformadores2D973 | Transformadores2D973DP | Neomante | 973 | Transformadores2D | CHAGRES 110/12KV 33MVA T11 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2022087777 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-06 09:20 | 2022-10-07 16:40 |  |  |  | DP | 31.3333 | 0 | 0 | 0 | trabajo a realizar por empresa Tecnored la cual es especialista en este tipo de trabajo , presentando planes de seguridad y calidad. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087100 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-06 09:20 | 2022-10-06 14:49 |  |  |  | RO | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en solicitud de Transelec Frente a una operación automática de los componentes señalados Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365RO | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087247 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-06 10:20 | 2022-10-07 16:09 |  |  |  | RO | 29.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Mantenimiento correctivo por Investigación de causas de filtración de aceite y eventual normalización de Mufa 1Y11 de Banco Autotransformador 1 (Unidad 1 en condición reserva).- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico ATR1, 230/154/69 kV TIN Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca: Delimitación de la zona de trabajo, Mufa 1Y11 de 66 kV Desconectada ATR1-1 (Unidad 1 en condición reserva) desvinculado del servicio.- |  |  | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246RO | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087034 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-06 11:11 | 2022-10-06 13:41 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-05264 registro Interno de STS |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022086200 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-06 16:54 | 2022-10-06 17:58 |  |  |  | RO | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Se declara riesgo de disparo sobre ATR 2 500/220/34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022086980 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-06 19:48 | 2022-10-07 05:04 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de ATR2. Desconectadores 89K4-R1; 89K4-R2; 89K4-R3. Desconectadores 89CNT2R-N, 89CNT2-2N, 89CNT2-3N. Desconectadores 89B14, 89B15, 89B16, 89B24, 89B25, 89B26. Desconectadores 89B1R1-2, 89B1R2-2, 89B1R3-2. Desconectadores 89B2R1-2, 89B2R2-2, 89B2R3-2. Desconectadores 89K4-31, 89K4-32. Desconectadores 89J19-33, 89J19-R3. Cadenas de suspensión y anclaje parrón 66kV ATR2 (12 cadenas). Cadenas y pedestales de Barra 13kV asociados al ATR2. Bushing de 500kV, 220kV y 66kV de las Unidades 1, 2 y 3 del ATR2. Pedestales y PP.RR de 220kV y 500kV asociados a Unidad 3 del ATR2. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR1 se encontrará en servicio. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal más unidad de reserva, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR2, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR2, 01 PAT en 89CNT2R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K4-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR2 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | Transformadores2D1245 | Transformadores2D1245DP | Neomante | 1245 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088275 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-07 00:11 | 2022-10-07 04:36 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de Mantenimiento Anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
1689 | Transformadores2D3355 | Transformadores2D3355DF | Neomante | 3355 | Transformadores2D | LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Informe Fallas | 2022003561 | interno |  |  | 2022-10-07 06:27 | 2022-10-07 16:52 |  |  |  | DF | 10.4167 | 1 | 0 | 0 | Transformador se encontraba en vacío. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
908 | Transformadores2D316 | Transformadores2D316DP | Neomante | 316 | Transformadores2D | RANGUILI 66/13.8KV 5.2MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087744 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-07 08:02 | 2022-10-07 13:19 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador 89BT1 general de 66kV del transformador N°1 se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B2 de SE Hualañe asociado a la línea 66kV Hualañe - Ranguilí. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087101 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-08 15:18 |  |  |  | RO | 30.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en solicitud de Transelec Frente a una operación automática de los componentes señalados Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085143 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-07 09:12 | 2022-10-07 12:19 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES PREVIAS DE SOTERRAMIENTO DE CIRCUITOS DE MT (ZANJAS, CAMARAS Y CANALIZACIÓN), RETIRO DE FUNDACIONES EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUNDACIONES Y MONTAJE ESTRUCTURAS Y REUBICACIÓN DE LUMINARIAS AL INTERIOR DEL PATIO ENERGIZADO. SEGÚN LO PROYECTADO Y DE ACUERDO AL DECRETO EXENTO N°293 DEL 29 OCTUBRE 2018, NUP 1152, PROYECTO 118-293-OA-09/AMPLIACIÓN SE PLANTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1127 | Transformadores2D2466 | Transformadores2D2466RO | Neomante | 2466 | Transformadores2D | CHILLAN 69/15,3 KV 18/24/30 MVA T4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087592 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-07 09:20 | 2022-10-07 16:47 |  |  |  | RO | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de empresa Copelec. |  |  | 0 | 0 | 0
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445DP | Neomante | 445 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | Desconexión / Intervención | 2022085668 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-07 09:37 | 2022-10-07 15:51 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087109 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-07 09:55 | 2022-11-10 15:15 |  | 2022-11-10 08:13 |  | RO | 814.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Desalambrado, canalización, tendido, alambrado y comisionamiento de cable de control y fuerza asociados al desconectador 89JT4-3, por obra de reemplazo. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. Nota: Desconectador 89JT4-3 se encuentra deschicoteado a nivel primario (equipo aislado). |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | Transformadores2D1489 | Transformadores2D1489RO | Neomante | 1489 | Transformadores2D | CERRO COLORADO 110/12 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | Desconexión / Intervención | 2022088296 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-07 10:52 | 2022-10-07 13:18 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022086212 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-07 11:52 | 2022-10-07 12:43 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Se declara riesgo de disparo sobre ATR 1 500/220/34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1490 | Transformadores2D1490RO | Neomante | 1490 | Transformadores2D | CERRO COLORADO 110/12 KV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | Desconexión / Intervención | 2022088297 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-07 13:18 | 2022-10-07 15:13 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087772 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-07 14:15 | 2022-10-09 03:45 |  | 2022-10-08 23:43 |  | RO | 33.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras civiles e ingreso de maquinaria en Patio alto tensión., SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Ingreso de camión pluma a patio para quedar posicionado para efectuar maniobras de desmontaje.,2) Las maniobras de desmontaje con el camión pluma se harán según PMTDI 39130 / AT 91531.,3) Camión saldrá del patio una vez se desmonte el interruptor existente.,NOTA: Paño HT1 Transferido. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra Transferencia 110 kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en los Desconectadores 89HT1-1 y 89HT1-2 (Lado Desenergizado y/o adyacente al Interruptor). Previamente se verificará ausencia de tensión Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Puerta de Acceso a Patio CGE. Disponible para acceso de camión pluma por ruta no energizada para ingresar a patio 110kV de Transelec Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Cerco Metálico existente en frontera entre patios de CGE y Transelec Autorización para poder quitar paños del cerco para poder ingresar camión pluma a patio de Transelec. Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
983 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906DF | Neomante | 906 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022003571 | interno |  |  | 2022-10-07 16:13 | 2022-10-07 16:19 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Operación Automatica Rele Maestro Tr.N°2 con Protecciones Mecanicas Rele Bucholz, se declara fallado transformador. | En Investigación. |  |  | 0 | 0
983 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906FE | Neomante | 906 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022003572 | externo |  |  | 2022-10-07 16:13 | 2022-10-07 16:19 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación Automatica Rele Maestro Tr.N°2 con Protecciones Mecanicas Rele Bucholz, se declara fallado transformador. | Operación Automatica Rele Maestro Tr.N°2 con Protecciones Mecanicas Rele Buchholz |  | 0 | 0 | 0
1125 | Transformadores2D973 | Transformadores2D973DP | Neomante | 973 | Transformadores2D | CHAGRES 110/12KV 33MVA T11 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2022087779 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-07 16:42 | 2022-10-10 18:25 |  |  |  | DP | 73.7167 | 0 | 0 | 0 | trabajo a realizar por empresa Tecnored la cual es especialista en este tipo de trabajo , presentando planes de seguridad y calidad. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022086981 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-07 21:04 | 2022-10-08 05:44 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de ATR2. Desconectadores 89K4-R1; 89K4-R2; 89K4-R3. Desconectadores 89CNT2R-N, 89CNT2-2N, 89CNT2-3N. Desconectadores 89B14, 89B15, 89B16, 89B24, 89B25, 89B26. Desconectadores 89B1R1-2, 89B1R2-2, 89B1R3-2. Desconectadores 89B2R1-2, 89B2R2-2, 89B2R3-2. Desconectadores 89K4-31, 89K4-32. Desconectadores 89J19-33, 89J19-R3. Cadenas de suspensión y anclaje parrón 66kV ATR2 (12 cadenas). Cadenas y pedestales de Barra 13kV asociados al ATR2. Bushing de 500kV, 220kV y 66kV de las Unidades 1, 2 y 3 del ATR2. Pedestales y PP.RR de 220kV y 500kV asociados a Unidad 3 del ATR2. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR1 se encontrará en servicio. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal más unidad de reserva, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR2, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR2, 01 PAT en 89CNT2R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K4-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR2 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. |  |  | 0 | 0 | 1
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/23.5-12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088773 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-08 01:49 | 2022-10-08 04:47 |  |  |  | DP | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de Mantenimiento Anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D127E | Transformadores3D127EDP | Neomante | 127E | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022086424 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-08 01:50 | 2022-10-08 06:24 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T2 220/66 kV 75 MVA para revisar filtración de aceite y mantenimiento general equipo. |  |  | 0 | 0 | 1
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078474 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-08 05:50 | 2022-10-08 21:13 |  |  |  | DP | 15.3833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos en su totalidad mediante redes de MT mientras se realicen los trabajos. Sin clientes finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175DP | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085371 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-08 07:52 | 2022-10-09 17:47 |  |  |  | DP | 33.9167 | 0 | 0 | 0 | Debido a necesidades propias de mantenimiento de Sistema de Transmisión del Sur S.A., así como por recomendaciones del fabricante, se requiere disponer del transformador citado para los siguientes trabajos: o Mantenimiento a ruptor de CTBC, o Medidas de protocolo eléctricas, o Pruebas de protocolo a CTBC como a Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003574 | externo |  |  | 2022-10-08 12:10 | 2022-10-08 12:12 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 66 kV Linares - Chacahuín propiedad de Transelec. Afecta momentáneamente a consumos de SE Panimávida | Operación automática de la LT 66 kV Linares - Chacahuín propiedad de Transelec. Afecta momentáneamente a consumos de SE Panimávida |  | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003574 | externo |  |  | 2022-10-08 12:10 | 2022-10-08 12:12 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 66 kV Linares - Chacahuín propiedad de Transelec. Afecta momentáneamente a consumos de SE Panimávida | Operación automática de la LT 66 kV Linares - Chacahuín propiedad de Transelec. Afecta momentáneamente a consumos de SE Panimávida |  | 0 | 0 | 0
1149 | Transformadores2D2479 | Transformadores2D2479RO | Neomante | 2479 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022089466 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-10-08 15:31 | 2022-10-08 15:32 |  | 2022-10-08 15:31 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1149 | Transformadores2D2479 | Transformadores2D2479RO | Neomante | 2479 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022089467 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-10-08 15:31 | 2022-10-08 19:37 |  |  |  | RO | 4.1 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087111 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-08 19:55 | 2022-10-09 02:38 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de ATR2. Desconectadores 89K4-R1; 89K4-R2; 89K4-R3. Desconectadores 89CNT2R-N, 89CNT2-2N, 89CNT2-3N. Desconectadores 89B14, 89B15, 89B16, 89B24, 89B25, 89B26. Desconectadores 89B1R1-2, 89B1R2-2, 89B1R3-2. Desconectadores 89B2R1-2, 89B2R2-2, 89B2R3-2. Desconectadores 89K4-31, 89K4-32. Desconectadores 89J19-33, 89J19-R3. Cadenas de suspensión y anclaje parrón 66kV ATR2 (12 cadenas). Cadenas y pedestales de Barra 13kV asociados al ATR2. Bushing de 500kV, 220kV y 66kV de las Unidades 1, 2 y 3 del ATR2. Pedestales y PP.RR de 220kV y 500kV asociados a Unidad 3 del ATR2. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR1 se encontrará en servicio. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal más unidad de reserva, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR2, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR2, 01 PAT en 89CNT2R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K4-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR2 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087404 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-08 23:43 | 2022-10-09 02:23 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro y remplazo de Interruptor, SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Maniobras de desmontaje de interruptor existente 52HT1 con camión pluma.,2) Camión quedará posicionado antes de efectuar maniobras según PMTDI 38944 / AT 91239.,3) Se requiere de apoyo con iluminación de patio 110kV encendido.,NOTA: Paño HT1, HR y Barra de Transferencia Desconectados.,Nota: Se desconecta linea L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 solo por Pan de Azucar. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra Transferencia 110 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo. - Se utilizarán conos y cadenas plásticas. Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en Desconectador 89HT1-1 (Lado Desenergizado y/o adyacente al Interruptor). - Previamente se verificará ausencia de tensión Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en Desconectador 89HT1-3 (Lado Desenergizado en conexión con la barra de transferencia 110kV). - Previamente se verificará ausencia de tensión. Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo Nodo de conexión entre Desconectador 89HT1-2 / Desconectador89HT1-3 / Salida de Línea hacia 52H2. - Previamente se verificará ausencia de tensión. |  |  | -13 | 0 | 1
1028 | Transformadores2D920 | Transformadores2D920DP | Neomante | 920 | Transformadores2D | MAIPU 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088780 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-09 00:02 | 2022-10-09 04:38 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y revisión de protecciones solicitado por Auditoría SEC |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087772 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-07 14:15 | 2022-10-09 03:45 | 2022-10-09 02:23 |  | S | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras civiles e ingreso de maquinaria en Patio alto tensión., SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Ingreso de camión pluma a patio para quedar posicionado para efectuar maniobras de desmontaje.,2) Las maniobras de desmontaje con el camión pluma se harán según PMTDI 39130 / AT 91531.,3) Camión saldrá del patio una vez se desmonte el interruptor existente.,NOTA: Paño HT1 Transferido. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra Transferencia 110 kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en los Desconectadores 89HT1-1 y 89HT1-2 (Lado Desenergizado y/o adyacente al Interruptor). Previamente se verificará ausencia de tensión Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Puerta de Acceso a Patio CGE. Disponible para acceso de camión pluma por ruta no energizada para ingresar a patio 110kV de Transelec Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Cerco Metálico existente en frontera entre patios de CGE y Transelec Autorización para poder quitar paños del cerco para poder ingresar camión pluma a patio de Transelec. Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
977 | Transformadores2D780 | Transformadores2D780DP | Neomante | 780 | Transformadores2D | OVALLE 66/24KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087721 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-09 02:25 | 2022-10-09 07:21 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Adicionalmente se requiere precaución de no reconectar en los 52BT3 y 52BT4 S/E Ovalle, por apertura y posterior cierre del 89BT2-1 S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088130 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-09 03:15 | 2022-10-09 08:33 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | La carga asociada se respaldará desde LT 66 kV Talchuano-Perales-Alonso de Ribera. Además se considera ransferencia de carga de LT Alonso de Ribera-Penco a LT Concepción-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
1627 | Transformadores3D366 | Transformadores3D366DP | Neomante | 366 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 56MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088131 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-09 03:15 | 2022-10-09 08:33 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | La carga asociada se respaldará desde LT 66 kV Talchuano-Perales-Alonso de Ribera. Además se considera ransferencia de carga de LT Alonso de Ribera-Penco a LT Concepción-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088132 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-09 03:15 | 2022-10-09 08:33 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | La carga asociada se respaldará desde LT 66 kV Talchuano-Perales-Alonso de Ribera. Además se considera ransferencia de carga de LT Alonso de Ribera-Penco a LT Concepción-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478DP | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022079318 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-09 03:51 | 2022-10-09 10:23 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: SUBESTACIÓN ALTO HOSPICIO: (Abierto 52HT1,52CT1,52C26,52C27,52C28,52C29,52C30,52C31,52C32,52C33,Transf.SS/AA) (Verificar Abierto 89HT1-1T) (Abierto 89HT1-1, 89CT1-1,89CT1-2,89C26-1,89C27-1,89C28-1,89C29-1,89C30-1,89C31-1,89C32-1,89C33-1,89SS/AA) CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV SE DEBEN TRANSFERIR A S/E PACIFICO – PALAFITOS – CERRO DRAGÓN). |  |  | 0 | 0 | 1
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078477 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-09 05:38 | 2022-10-09 14:44 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos en su totalidad mediante redes de MT mientras se realicen los trabajos. Sin clientes finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
200 | Transformadores2D910 | Transformadores2D910FE | Neomante | 910 | Transformadores2D | LO PRADO 110/44KV 28MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022003583 | externo |  |  | 2022-10-09 07:08 | 2022-10-09 09:05 |  |  |  | FE | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Operación automática int. 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, clientes afectados en S/E Lo Aguirre y S/E Lo Prado | En investigación |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087112 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-09 21:20 | 2022-10-10 03:37 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de ATR2. Desconectadores 89K4-R1; 89K4-R2; 89K4-R3. Desconectadores 89CNT2R-N, 89CNT2-2N, 89CNT2-3N. Desconectadores 89B14, 89B15, 89B16, 89B24, 89B25, 89B26. Desconectadores 89B1R1-2, 89B1R2-2, 89B1R3-2. Desconectadores 89B2R1-2, 89B2R2-2, 89B2R3-2. Desconectadores 89K4-31, 89K4-32. Desconectadores 89J19-33, 89J19-R3. Cadenas de suspensión y anclaje parrón 66kV ATR2 (12 cadenas). Cadenas y pedestales de Barra 13kV asociados al ATR2. Bushing de 500kV, 220kV y 66kV de las Unidades 1, 2 y 3 del ATR2. Pedestales y PP.RR de 220kV y 500kV asociados a Unidad 3 del ATR2. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR1 se encontrará en servicio. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal más unidad de reserva, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR2, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR2, 01 PAT en 89CNT2R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K4-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR2 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1006 | Transformadores2D813 | Transformadores2D813DP | Neomante | 813 | Transformadores2D | PENCO 66/24-14.4KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088414 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-10 05:02 | 2022-10-10 17:53 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 (52CT1) de S/E Penco será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022003587 | externo |  |  | 2022-10-10 09:41 | 2022-10-10 09:43 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Nahuelbuta afectando a 4084 clientes con una potencia 1,24 MW |  | Interrupción línea 66 kV Angol Nahuelbuta, con éxito en Angol y queda abierto 52B2 en S/E Nahuelbuta | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154FE | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Informe Fallas | 2022003776 | externo |  |  | 2022-10-10 19:04 | 2022-10-10 19:08 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Externa |  | Externa |  | 0 | 0
1777 | Transformadores3D432 | Transformadores3D432DF | Neomante | 432 | Transformadores3D | SAN ANTONIO 115/66/13.2KV 20MVA AT3-R | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003591 | interno |  |  | 2022-10-10 19:05 | 2022-10-10 23:29 |  |  |  | DF | 4.4 | 1 | 0 | 0 | O.A de rele maestro del ATR 110/ 66 kV y rele maestro de barra 66 kV. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083836 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-11 05:15 | 2022-10-11 12:05 |  |  |  | RO | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR Noreconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Matilla - Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022083836 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-11 05:15 | 2022-10-11 12:05 |  |  |  | RO | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR Noreconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Matilla - Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087467 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-11 05:15 | 2022-10-11 13:16 |  |  |  | RO | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087467 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-11 05:15 | 2022-10-11 13:16 |  |  |  | RO | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087467 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-11 05:15 | 2022-10-11 13:16 |  |  |  | RO | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088062 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-11 09:05 | 2022-10-11 13:16 |  |  |  | RO | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT5. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y al Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
709 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088063 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-11 09:05 | 2022-10-11 13:16 |  |  |  | RO | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT4. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y a equipo STATCOM. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088334 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-11 09:19 | 2022-10-11 19:22 |  |  |  | RO | 10.05 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES PREVIAS DE SOTERRAMIENTO DE CIRCUITOS DE MT (ZANJAS, CAMARAS Y CANALIZACIÓN), RETIRO DE FUNDACIONES EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUNDACIONES Y MONTAJE ESTRUCTURAS Y REUBICACIÓN DE LUMINARIAS AL INTERIOR DEL PATIO ENERGIZADO. SEGÚN LO PROYECTADO Y DE ACUERDO AL DECRETO EXENTO N°293 DEL 29 OCTUBRE 2018, NUP 1152, PROYECTO 118-293-OA-09/AMPLIACIÓN SE PLANTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088655 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-11 09:26 | 2022-10-11 12:30 |  |  |  | RO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automatica de los paños señalados Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1060 | Transformadores2D1207 | Transformadores2D1207DP | Neomante | 1207 | Transformadores2D | HUALTE 66/13.8KV 2 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088605 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-11 09:48 | 2022-10-11 19:05 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Transferencia |  |  | 0 | 0 | 1
1731 | Transformadores2D3208 | Transformadores2D3208DP_E | Neomante | 3208 | Transformadores2D | LA MISION 69/24 KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087793 | externo | Programada | Desconexión | 2022-10-11 11:44 | 2022-10-21 14:08 |  |  |  | DP_E | 242.4 | 0 | 0 | 0 | Debido a que instalaciones en MT corresponden a Celdas tipo switchgear en S/E La Misión y por las distancias de seguridad para realizar los trabajos es necesario desconectar barra 23kV y Transformador T1. Faenas serán coordinadas con SAESA y sin perdida de consumos. (SODI de SAESA registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369RO | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 115/13.2 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088521 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-11 12:23 | 2022-10-11 18:00 |  |  |  | RO | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de consigna al transformador 110/13.2 kV N°2 de S/ELa Calera. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088075 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-11 12:27 | 2022-11-10 08:21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos asociados al reemplazo del desconectador 89JT4-3. NUP 3045. (Trabajos previos) Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Nota: Desconectador 89JT4-3 deschicoteado a nivel primario de las instalaciones en servicio. |  |  | -42 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087465 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-12 05:05 | 2022-10-12 22:07 |  |  |  | RO | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores TR5 y TR6, limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087465 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-12 05:05 | 2022-10-12 22:07 |  |  |  | RO | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores TR5 y TR6, limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658RO | Neomante | 1658 | Transformadores2D | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2022087361 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-12 08:20 | 2022-10-12 16:54 |  |  |  | RO | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Señalizar No reconectar SE Muelle 52H4 - SE Sairecabur 52HT1 52HT2 |  |  | 0 | 0 | 0
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088335 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-12 08:46 | 2022-10-12 20:15 |  |  |  | RO | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES PREVIAS DE SOTERRAMIENTO DE CIRCUITOS DE MT (ZANJAS, CAMARAS Y CANALIZACIÓN), RETIRO DE FUNDACIONES EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUNDACIONES Y MONTAJE ESTRUCTURAS Y REUBICACIÓN DE LUMINARIAS AL INTERIOR DEL PATIO ENERGIZADO. SEGÚN LO PROYECTADO Y DE ACUERDO AL DECRETO EXENTO N°293 DEL 29 OCTUBRE 2018, NUP 1152, PROYECTO 118-293-OA-09/AMPLIACIÓN SE PLANTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
867 | Transformadores2D874 | Transformadores2D874DP | Neomante | 874 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022089180 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-12 09:33 | 2022-10-12 15:48 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de Mantenimiento Anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | Transformadores2D2568 | Transformadores2D2568RO | Neomante | 2568 | Transformadores2D | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088344 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-12 10:31 | 2022-10-12 12:53 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | FAENAS SE EJECUTARÁN EN JORNADA DIURNA CON AVISO DE SUSPENSIÓN DIARIA, DENTRO DEL PERIODO SEÑALADO. PT 2022-05442 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1728 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359RO | Neomante | 3359 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2022090293 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-10-12 10:37 | 2022-10-12 18:34 |  |  |  | RO | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Reparación en válvula de cuba de aceite por filtración. Sin condiciones, sin maniobras, sin desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DF | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022090249 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-10-12 10:39 | 2022-10-12 18:19 |  |  |  | DF | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, ya que estos se respaldan mediante Transformadores N° 2 y N° 3 220/66kV. SE Maitenes |  |  | 0 | 1 | 0
1399 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022088707 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-12 10:42 | 2022-10-12 13:26 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Chimborazo no reconectar 52JT1, 52DT1. |  |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392RO | Neomante | 392 | Transformadores2D | VALPARAISO 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022089012 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-12 12:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | Cambio de consigna al transformador número 1 de SE Valparaíso |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393RO | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 115/13.2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022089013 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-12 12:00 | 2022-10-12 19:00 |  |  |  | RO | 7 | 0 | 0 | 0 | Cambio de consigna al transformador número 2 de SE Valparaíso |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores2D319 | Transformadores2D319RO | Neomante | 319 | Transformadores2D | COLACO 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085383 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-12 16:20 | 2022-10-12 18:45 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral 08 a 18 hrs. (PT 5228 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1324 | Transformadores2D1345 | Transformadores2D1345DP | Neomante | 1345 | Transformadores2D | CONEJO 220/33KV 117MVA | CONEJO SOLAR SPA | Desconexión / Intervención | 2022088662 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-12 19:42 | 2022-10-12 22:45 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Revisión e inspección de sistema de nivel de aceite estanque OLTC. Condiciones requeridas: Abierto 52C1, 52C2, 52C3, 52C4, 52C5, 52C6, 52MT1 y 52T1 en S/E Conejo. Cerrado 89MT1-T S/E Conejo. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209FE | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003601 | externo |  |  | 2022-10-12 22:35 | 2022-10-12 22:37 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla aguas arriba de las instalaciones de CGE TRANSMISIÓN, Afectando los consumos de SS/EE Cocharcas, Hualte, Quirihue, Santa Elvira, EFE Cocharcas. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9FE | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003602 | externo |  |  | 2022-10-12 22:35 | 2022-10-12 22:37 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla aguas arriba de las instalaciones de CGE TRANSMISIÓN, Afectando los consumos de las SS/EE Parral, San Carlos, Cauquenes, La Vega, Retiro, Longaví, Tap Off Paso Hondo, Tap Off San Gregorio, EFE Ñiquén, EFE Longaví. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1065E | Transformadores2D1065EDP | Neomante | 1065E | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022084360 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-12 23:50 | 2022-10-13 06:08 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Distribuidora SAESA y con Transelec (extremo SE Las Violetas). Registro interno PT 2022-05067 |  |  | 0 | 0 | 1
1689 | Transformadores2D3355 | Transformadores2D3355FE | Neomante | 3355 | Transformadores2D | LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Informe Fallas | 2022003605 | externo |  |  | 2022-10-13 06:09 | 2022-10-13 06:44 |  |  |  | FE | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Falla coincidente con mabiobras aguas abajo de paño 52B5 de S/E Las Violetas de STS | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088336 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-13 08:22 | 2022-10-13 18:29 |  |  |  | RO | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES PREVIAS DE SOTERRAMIENTO DE CIRCUITOS DE MT (ZANJAS, CAMARAS Y CANALIZACIÓN), RETIRO DE FUNDACIONES EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUNDACIONES Y MONTAJE ESTRUCTURAS Y REUBICACIÓN DE LUMINARIAS AL INTERIOR DEL PATIO ENERGIZADO. SEGÚN LO PROYECTADO Y DE ACUERDO AL DECRETO EXENTO N°293 DEL 29 OCTUBRE 2018, NUP 1152, PROYECTO 118-293-OA-09/AMPLIACIÓN SE PLANTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293DP | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR ESCONDIDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022087886 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-20 06:38 |  |  |  | DP | 165.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del 52JT1 Transformador Principal , para realizar medición de transformador ZIG-ZAG. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087463 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-13 14:23 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB Alternativo medidas de resistencia contacto Paño, S/E Maitencillo: Mantenimiento alternativo a la Termovision y Limpieza manual de aislación. CCE3, alternativo a la Termovision Paños CCE4, CT1 y CT2.,Nota: Cables mufas entre 89CT1-1 y terciario del ATR1 se encuentra desvinculado Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Barra 13,8 kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitar zona de trabajo - - Subestación Maitencillo, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CT2-1 lado mufas . . Subestación Maitencillo, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CT1-1 lado mufas (se encentra desvinculada) . . Subestación Maitencillo, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE3-1 lado barra . . Subestación Maitencillo, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE4-1 lado barra . . Subestación Maitencillo, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TC banco condensadortes N°3 . . Subestación Maitencillo, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TC banco condensadortes N°4 . . |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022087118 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-13 09:45 | 2022-12-03 22:44 |  | 2022-11-08 06:38 |  | RO | 620.8833 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022078560. |  |  |  | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655RO | Neomante | 1655 | Transformadores2D | TAP OFF LICANCABUR 110/3.45 KV N°2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2022087362 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-13 09:48 | 2022-10-13 17:51 |  |  |  | RO | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Señalizar no reconectar SE Muelle 52H4 - SE Licancabur 52HT1 52HT2 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3515 | Transformadores2D3515RO | Neomante | 3515 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2022087363 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-13 09:49 | 2022-10-13 17:51 |  |  |  | RO | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Señalizar no reconectar SE Muelle 52H4 - SE Guayaques 52HT1 52HT3 |  |  | 0 | 0 | 0
1133 | Transformadores2D977 | Transformadores2D977DP | Neomante | 977 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022089479 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-13 10:59 | 2022-10-13 12:50 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con los procedimientos internos y personal propio. Los consumos no se verán afectados ya que quedarán respaldados por Trafo T-204, SAG 1, LB. |  |  | 0 | 0 | 1
1727 | Transformadores2D2913 | Transformadores2D2913RO | Neomante | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088276 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-13 11:50 | 2022-12-03 |  |  |  | RO | 1212.1667 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas asociadas a la puesta en servicio del sistema BESS de la S/E Cerro Dominador asociados al transformador principal y la barra de 33 kV. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena 52JT1 y 52FT1 . 89FT1-2, Abierto 89FT1-3, 89FT1-4 abiertos. Reemplaza a solicitud: 2022037781. |  |  |  | 0 | 0
1691 | Transformadores2D2627 | Transformadores2D2627RO | Neomante | 2627 | Transformadores2D | PARGUA 115/24KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085487 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-13 16:09 | 2022-10-13 19:24 |  |  |  | RO | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral 08 a 18 hrs. (PT 5230 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DF | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091257 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-10-13 23:52 | 2022-10-14 04:18 |  |  |  | DF | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088337 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-14 08:17 | 2022-10-14 15:41 |  |  |  | RO | 7.4 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES PREVIAS DE SOTERRAMIENTO DE CIRCUITOS DE MT (ZANJAS, CAMARAS Y CANALIZACIÓN), RETIRO DE FUNDACIONES EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUNDACIONES Y MONTAJE ESTRUCTURAS Y REUBICACIÓN DE LUMINARIAS AL INTERIOR DEL PATIO ENERGIZADO. SEGÚN LO PROYECTADO Y DE ACUERDO AL DECRETO EXENTO N°293 DEL 29 OCTUBRE 2018, NUP 1152, PROYECTO 118-293-OA-09/AMPLIACIÓN SE PLANTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2461 | Transformadores2D2461DP | Neomante | 2461 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090169 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-14 08:38 | 2022-10-14 15:33 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087959 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-14 09:20 | 2022-10-14 13:41 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas a interruptor 52CT4. Condiciones: Tr. Trifásico 04, 66/13,2kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 66/13,2 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de 52CT4. |  |  | 0 | 0 | 1
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088786 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-14 09:26 | 2022-10-14 12:05 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-05443 ¦ SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T4. PROTECCIÓN 87T4 (SEL 387E) Y PROTECCIÓN 21T4 (SEL 421), QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177RO | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088788 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-14 12:08 | 2022-10-14 15:15 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-05444 ¦ SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T1. PROT. 87T1 (SEL 787), 21/27T/50/50G/51/51G/50BF (SEL 351A), 50/50G/51/51G/67/67N (SEL 311C),QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. NO SE CONTEMPLAN TRABAJOS EN FIN DE SEMANA. |  |  | 0 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085377 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-14 13:11 | 2022-10-14 15:50 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Tiempo estimado para la realización del trabajo 3 horas. Se contemplan 2 semanas por las condiciones climáticas, y por la eventual necesidad de realizar un segundo relleno. (no se contempla los sábado y domingo). |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091585 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-10-14 16:12 | 2022-10-14 17:18 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Inhabilitar (apagar) función 51 (interna) de la protección 87T4 ABB RET 670 del ATR4 a través de display, por operación dudosa. Restricciones: Reconexión sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico 04, 220/154kV Itahue Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Armario a intervenir Delimitar zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087553 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-14 17:10 | 2022-10-20 00:26 |  |  |  | DP | 127.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del autotransformador y reemplazo de su respectivo cambiador de toma bajo carga. |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022001872 |  |  |  | 2022-10-14 17:18 | 2022-11-13 18:31 |  | 2022-10-27 00:40 |  | RO | 295.3667 | 0 | 0 | 0 | ATR4: inhabilitada función interna 51/51N de protección 87T. La instalación cuenta además con un relé externo 50/51 el cual se encuentra en servicio normal. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | Transformadores2D1399 | Transformadores2D1399DP | Neomante | 1399 | Transformadores2D | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067293 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-15 03:53 | 2022-10-15 11:50 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo al transformador 110/12 kV N°2 en la S/E Peñablanca, se verificarán esquema de protecciones del transformador y proteccion diferencial de barra. |  |  | 0 | 0 | 1
264 | Transformadores2D1369 | Transformadores2D1369DP | Neomante | 1369 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090460 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-15 05:43 | 2022-10-15 20:12 |  |  |  | DP | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos a puesta en servicio de alimentadores barra 23 kV N°7; Instalación de nuevas vigas extensión estructural barra 7 y Montaje de aisladores station post con grampa soportes y barra tubo EHPS 2 1/2". Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 3436: |  |  | 0 | 0 | 1
1060 | Transformadores2D1207 | Transformadores2D1207DF | Neomante | 1207 | Transformadores2D | HUALTE 66/13.8KV 2 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091611 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-10-15 06:43 | 2022-10-15 20:26 |  |  |  | DF | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
849 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860DP | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090425 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-15 07:56 | 2022-10-17 01:43 |  |  |  | DP | 41.7833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones de respaldo y diferencial de electrónicas a digitales (SEL 751-787) del transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087742 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-15 08:06 | 2022-10-15 15:09 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Para ejecutar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Maitencillo: INTERRUPTOR 52K4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K4-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K4-1T-1 Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K4-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K4-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K4-3T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K4-4 Abierto y Disponible para Jefe de Faena. DESCONECTADOR 89K4-5 Abierto y Bloqueado. INTERRUPTOR 52K5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K5-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K5-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K5-2T Cerrado y Bloqueado. INTERRUPTOR 52J4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J4-1T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J4-3T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J4-5 Abierto y Bloqueado. INTERRUPTOR 52J5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J5-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J5-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J5-2T Cerrado y Bloqueado. INTERRUPTOR 52F2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-1R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-2R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F2-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
355 | Transformadores2D450 | Transformadores2D450RO | Neomante | 450 | Transformadores2D | SALADILO 66/13.2KV 3.75/4.2MVA T1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022089570 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-15 08:18 | 2022-10-28 18:00 |  |  |  | RO | 321.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Lastarria: Montaje para Estanque de Agua de Red Contra Incendio Transformador N°1 220/66kV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Lastarria Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178DP_E | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090680 | externo | Programada | Desconexión | 2022-10-15 08:28 | 2022-10-16 14:24 |  |  |  | DP_E | 29.9333 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2022-04502 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
452 | Transformadores2D330 | Transformadores2D330DP | Neomante | 330 | Transformadores2D | ANDES (ENEL TRANSMISION) 110/23-12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090494 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-15 10:59 | 2022-10-15 16:03 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
851 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DP | Neomante | 862 | Transformadores2D | ANDES (ENEL TRANSMISION) 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090498 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-15 10:59 | 2022-10-15 16:02 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
492 | Transformadores3D168 | Transformadores3D168FE | Neomante | 168 | Transformadores3D | LBALANDRAS 66/12.5KV 12.5MVA 1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Informe Fallas | 2022003773 | externo |  |  | 2022-10-15 12:23 | 2022-10-15 12:30 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Externa |  | Externa |  | 0 | 0
832 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DP | Neomante | 164 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022089989 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-15 23:46 | 2022-10-16 04:10 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión T1 S/E San Joaquin, por auditoría de protecciones en los paños 52HT1 y 52CT1 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados hacia el T2 con cierre del 89CS1-1 de S/E San Joaquin. Mientras se realizan las maniobras de apertura y posterior cierre del DD.CC 89HT1-1 de S/E San Joaquin, requiere momentáneamente del bloqueo de reconexión automática del interruptor 52H6 en S/E Pan de Azúcar, mientras se realizan las maniobras de desconexión y posteriormente durante las maniobras de normalización del DD.CC. |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | Transformadores2D1208 | Transformadores2D1208DF | Neomante | 1208 | Transformadores2D | MONTERRICO 66/13.8KV 2 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003643 | interno |  |  | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 15:38 |  |  |  | DF | 10.7167 | 1 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla aguas arriba de las instalaciones de CGE TRANSMISIÓN, Afectando los consumos de SS/EE Cocharcas, Hualte, Quirihue, Santa Elvira, EFE Cocharcas. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9FE | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003644 | externo |  |  | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 05:00 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla aguas arriba de las instalaciones de CGE TRANSMISIÓN, Afectando los consumos de las SS/EE Parral, San Carlos, Cauquenes, La Vega, Retiro, Longaví, Tap Off Paso Hondo, Tap Off San Gregorio, EFE Ñiquén, EFE Longaví. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003654 | externo |  |  | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:59 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro en S/E Paso Hondo, Logavi y San Gregorio por O.A LT 154 kV Charrua-Parral propiedad de Transelec. | . |  | 0 | 0 | 0
1829 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456FE | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003655 | externo |  |  | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:59 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro en S/E Paso Hondo, Logavi y San Gregorio por O.A LT 154 kV Charrua-Parral propiedad de Transelec. | . |  | 0 | 0 | 0
502 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401FE | Neomante | 401 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 5MVA | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003656 | externo |  |  | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:59 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro en S/E Paso Hondo, Logavi y San Gregorio por O.A LT 154 kV Charrua-Parral propiedad de Transelec. | . |  | 0 | 0 | 0
1015 | Transformadores2D1179 | Transformadores2D1179FE | Neomante | 1179 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 2.6MVA | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003656 | externo |  |  | 2022-10-16 04:55 | 2022-10-16 04:59 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro en S/E Paso Hondo, Logavi y San Gregorio por O.A LT 154 kV Charrua-Parral propiedad de Transelec. | . |  | 0 | 0 | 0
1033 | Transformadores2D1106 | Transformadores2D1106DF | Neomante | 1106 | Transformadores2D | LIHUEIMO 66/13.8KV 12.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091642 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-10-16 05:42 | 2022-10-16 07:23 |  |  |  | DF | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | El 100% de los consumos del T1 de S/E Lihueimo seran transferidos hacia otras instalaciones via MT. |  |  | 0 | 1 | 0
264 | Transformadores2D1369 | Transformadores2D1369DP | Neomante | 1369 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022089118 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-16 05:55 | 2022-10-16 19:09 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos a puesta en servicio de alimentadores barra 23 kV N°7; Instalación de nuevas vigas extensión estructural barra 7 y Montaje de aisladores station post con grampa soportes y barra tubo EHPS 2 1/2". Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 3436: |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DP | Neomante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022080854 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-16 06:38 | 2022-10-16 13:13 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD2022080767. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121DP | Neomante | 121 | Transformadores3D | CORONEL 154/69/14.8KV 56MVA 6 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090692 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-16 07:00 | 2022-10-16 13:20 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-6 será transferida a transformador T-4 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 1
1591 | Transformadores2D315 | Transformadores2D315DP | Neomante | 315 | Transformadores2D | LAUTARO 66/23KV 12MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087860 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-16 09:16 | 2022-10-16 18:37 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Respaldo de consumos solicitados a STS/Frontel. |  |  | 0 | 0 | 1
1359 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434RO | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 110/23 KV Nº1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088417 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-17 07:18 | 2022-10-17 12:34 |  |  |  | RO | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas : retiro de reconexión automática de HS en S/E Calama Nueva |  |  | 0 | 0 | 0
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090813 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-17 08:03 | 2022-10-17 18:33 |  |  |  | RO | 10.5 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES PREVIAS DE SOTERRAMIENTO DE CIRCUITOS DE MT (ZANJAS, CAMARAS Y CANALIZACIÓN), RETIRO DE FUNDACIONES EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUNDACIONES Y MONTAJE ESTRUCTURAS Y REUBICACIÓN DE LUMINARIAS AL INTERIOR DEL PATIO ENERGIZADO. SEGÚN LO PROYECTADO Y DE ACUERDO AL DECRETO EXENTO N°293 DEL 29 OCTUBRE 2018, NUP 1152, PROYECTO 118-293-OA-09/AMPLIACIÓN SE PLANTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090331 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-17 08:05 | 2022-10-17 09:30 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Estas mejoras NO CONTEMPLAN CAMBIO DE AJUSTES EN LAS PROTECCIONES. No se podrán ejecutar maniobras en el ATR2 durante las actividades (1 hora). Trabajos solo sobre lado 220 kV de ATR2. |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Transformadores2D903 | Transformadores2D903DP | Neomante | 903 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090768 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-17 09:22 | 2022-10-17 18:00 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DP | Neomante | 904 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090771 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-17 09:22 | 2022-10-17 18:00 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090341 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-17 09:38 | 2022-10-17 12:00 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en la S/E Nueva Maitencillo ATR2: 1.- Trabajos en Sistema 1 09:00 a 10:30 horas: Bloqueo de PT1 en ATR2. 2.- Trabajos en Sistema 1 10:30 a 12:00 horas: Bloqueo de PT2 en ATR2. Las actividades NO CONTEMPLAN CAMBIO DE AJUSTES EN LAS PROTECCIONES. |  |  | 0 | 0 | 0
539 | Transformadores2D233 | Transformadores2D233DP | Neomante | 233 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087960 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-17 10:30 | 2022-10-17 13:19 |  |  |  | DP | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas a interruptor 52CT5. Condiciones: Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de 52CT5. |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428DF | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022003708 | interno |  |  | 2022-10-17 11:19 | 2022-10-17 11:53 |  |  |  | DF | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | 11:20 horas, personal de Molyb confirma falla producto de flash over durante los lavados en las mufas de llegada a la subestación principal de sus instlaciones, por lo que solicitan dejar instalación desenergizada hasta confirmar que no hubo daños producto de la descarga. Transformador 1 220/23 kV de Transelec disponible al servicio. Equipo sin falla. OBS: Consumos afectados fueron cargados a Codelco, dado que no éxiste Molyb en Neomante. |  | Falla en instalaciones del cliente Molyb, durante trabajos de lavado de aislación a sus instlaciones de 23 kV, riesgo declarado bajo solicitud 2022090708. | 0 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090348 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-17 12:04 | 2022-10-17 15:20 |  |  |  | RO | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Estas mejoras NO CONTEMPLAN CAMBIO DE AJUSTES EN LAS PROTECCIONES. No se podrán ejecutar maniobras en el ATR1 durante las actividades (2 horas). Trabajos solo sobre lado 220 kV de ATR1. |  |  | 0 | 0 | 0
970 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765FE | Neomante | 765 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003669 | externo |  |  | 2022-10-17 14:32 | 2022-10-17 21:19 |  |  |  | FE | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Operacion de interruptores 52BT1 y 52ET1, de Transformador N°1 S/E Constitución, 3,7 MW interrumpidos: | . |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090534 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-17 15:05 | 2022-10-17 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Chequeo de direcciones IP a nivel de comunicaciones de protecciones para conectividad de protecciones de paños J1, J2, J3, J4 y J5 con Sistema Lectura Remota de Protecciones.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 o L 220kV Ancoa-Itahue, C2 o B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitar Zona de Trabajo.- |  |  | -32 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085495 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-17 15:10 | 2022-10-17 16:48 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral 08 a 18 hrs. (PT 5233 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1760 | Transformadores2D2954 | Transformadores2D2954RO | Neomante | 2954 | Transformadores2D | EL EMPALME 110/23KV 12/16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022085485 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-17 16:52 | 2022-10-17 18:06 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral 08 a 18 hrs. (PT 5231 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2022086425 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-17 22:02 | 2022-10-18 06:26 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV se mantendrá energizada a través de acoplador de Barra 52ES desde Transformador T2 en SE Secc. San Andrés. ( PT 3379 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
581 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5-12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090969 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-17 23:32 | 2022-10-18 06:24 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DP | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090530 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-18 09:28 | 2022-10-18 15:06 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: Abierto y bloqueados 52BT2, 89BT2-1, 89BT2-2, 89BT2-3, 52CT2 y 89CT2-1. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DP | Neomante | 1341 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/12KV 10MVA 4 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091939 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-18 10:00 | 2022-10-19 16:25 |  |  |  | DP | 30.4167 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO Y VERIFICACIÓN DE AJUSTES EN RECONECTADOR 52ET1 DE ACUERDO A ECAP (RV-014-IT-ELE-001). SD relacionada 2022091938. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | Transformadores2D129 | Transformadores2D129RO | Neomante | 129 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/13.8KV 5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090862 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-18 11:51 | 2022-10-24 21:00 |  |  |  | RO | 153.15 | 0 | 0 | 0 | Faena de regeneración se efectuará de manera continúa y con transformador en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Transformadores2D1377 | Transformadores2D1377DRO | Neomante | 1377 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/13.4KV 30MVA 11 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092388 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-10-18 15:51 | 2022-10-20 14:15 |  |  |  | DRO | 46.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Precaución No reconectar Barra 13.2kV 52CT8 S/E Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 0
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2022086427 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-18 20:56 | 2022-10-19 06:26 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV se mantendrá energizada a través de acoplador de Barra 52ES desde Transformador T2 en SE Secc. San Andrés. ( PT 3379 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003689 | externo |  |  | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta consumos de SSEE Panimávida, Linares Norte y Yerbas Buenas. |  | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta consumos de SSEE Panimávida, Linares Norte y Yerbas Buenas. | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003689 | externo |  |  | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta consumos de SSEE Panimávida, Linares Norte y Yerbas Buenas. |  | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta consumos de SSEE Panimávida, Linares Norte y Yerbas Buenas. | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003691 | externo |  |  | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afeccta consumos de SSEE Linares Norte, Panimávida y Yerbas Buenas. |  | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afeccta consumos de SSEE Linares Norte, Panimávida y Yerbas Buenas. | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044FE | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003691 | externo |  |  | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 05:44 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afeccta consumos de SSEE Linares Norte, Panimávida y Yerbas Buenas. |  | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afeccta consumos de SSEE Linares Norte, Panimávida y Yerbas Buenas. | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003692 | externo |  |  | 2022-10-19 05:42 | 2022-10-19 06:01 |  |  |  | FE | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154kV Maule-Parral propiedad de Transelec. Afecta consumos de SSEE Yerbas Buenas, Linares Norte y Panimávida. |  | O.A LT 154kV Maule-Parral propiedad de Transelec. Afecta consumos de SSEE Yerbas Buenas, Linares Norte y Panimávida. | 0 | 0 | 0
1158 | Transformadores2D990 | Transformadores2D990DP | Neomante | 990 | Transformadores2D | SPPC 66/13.2KV 9/12MVA T6 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2022081298 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-19 08:04 | 2022-10-19 19:11 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090815 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-19 08:23 | 2022-10-19 18:07 |  |  |  | RO | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES PREVIAS DE SOTERRAMIENTO DE CIRCUITOS DE MT (ZANJAS, CAMARAS Y CANALIZACIÓN), RETIRO DE FUNDACIONES EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUNDACIONES Y MONTAJE ESTRUCTURAS Y REUBICACIÓN DE LUMINARIAS AL INTERIOR DEL PATIO ENERGIZADO. SEGÚN LO PROYECTADO Y DE ACUERDO AL DECRETO EXENTO N°293 DEL 29 OCTUBRE 2018, NUP 1152, PROYECTO 118-293-OA-09/AMPLIACIÓN SE PLANTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022091071 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-19 08:25 | 2022-10-19 11:32 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 534: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022091072 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-19 08:25 | 2022-10-19 11:32 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 535: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022091074 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-19 08:25 | 2022-10-19 11:32 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 536: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022091076 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-19 08:25 | 2022-10-19 11:32 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 537: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022091080 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-19 08:25 | 2022-10-19 11:32 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 538: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
362 | Transformadores2D466 | Transformadores2D466RO | Neomante | 466 | Transformadores2D | MOLINOS 66/4.16KV 20/25MVA T2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2022092589 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-10-19 08:57 | 2022-10-19 10:05 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | Transformadores2D1641 | Transformadores2D1641DP | Neomante | 1641 | Transformadores2D | TAP OFF DOLORES 110/24 KV 2,8MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022089218 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-19 09:02 | 2022-10-19 15:16 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para realizar la faena son: Abierto 89 HT; Abierto 89 E1-2; Abierto 89 E2-2; Abierto 89 C1-2. Clientes regulados afectados: Alimentador 52E1 Negreiros con 240 clientes y 0.94 MW. Alimentador Zapiga con un cliente y 0.05 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091295 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-19 09:43 | 2022-10-20 11:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, SE Pan de Azúcar, ATR-10: - - 1) Implementación EAP 20-2022 en protección 87T sistema #1 ABB RET 670 y verificación matriz de disparo 50BF a solicitud de sistemas eléctricos (ORSE) por operación errónea sobre paño J11 en falla del 17 de marzo 2019. - - 2) Simulación de arranque función 50BF en protección sistema #1 y revisión de eventos y oscilografías del protección 50BF del paño J11. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52JT10 Subestación P. Azúcar, Paño JT10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52J11 Subestación P. Azúcar, Paño JT10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52HT10 Subestación P. Azúcar, Paño JT10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 87B 220kV Subestación P. Azúcar, Paño J11: Controlador de Paño con Protección 50BF Bloqueo retrip 50BF Etapa 1 sobre 52J11. Subestación P. Azúcar, Paño J11: Controlador de Paño con Protección 50BF Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 52J12. Subestación P. Azúcar, Paño J11: Controlador de Paño con Protección 50BF Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 52JT10. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D267 | Transformadores2D267RO | Neomante | 267 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091672 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-19 10:13 | 2022-10-19 20:34 |  |  |  | RO | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332RO | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090681 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-19 12:07 | 2022-10-19 13:56 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral 08 a 18 hrs. (PT 5556 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1502 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Neomante | 1571 | Transformadores2D | LAGUNAS 220/23KV 24MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091669 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-19 12:24 | 2022-10-20 |  |  |  | RO | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Lagunas: Verificación y regularización de secuencia de fases en alimentación de AC al Transformador de Potencia N°1, aplicaría pruebas efectivas de encendido de ventiladores y maniobras de operación del CTBC para subir y bajar TAP(Previa solicitud al CNOT). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Lagunas o Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, Sala SSAA Red II, ITM N°26 Q26 (Alimentación AC de Motores de Ventiladores y CTBC) A disposición Se dará apertura para realizar los trabajos. Se colocara señalización Lagunas, Área de Trabajo Delimitar Lagunas, Caja de Agrupamiento TR1: ITMQ11, ITMQ12, ITMQ13, ITMQ14, ITMQ15, (motor ventiladores) A disposición Se dará apertura para realizar los trabajos. Lagunas, Caja de Agrupamiento TR1: ITMQ4 (motor CTBC) A disposición Se dará apertura para realizar los trabajos |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | Transformadores2D1641 | Transformadores2D1641RO | Neomante | 1641 | Transformadores2D | TAP OFF DOLORES 110/24 KV 2,8MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087842 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-19 14:05 | 2022-10-19 15:16 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | -5 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285RO | Neomante | 285 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022091617 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-19 14:42 | 2022-10-19 19:44 |  |  |  | RO | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el 52JT3, 52CT3 y 52DT3 de S/E Coloso. |  |  | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022RO | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022089874 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-19 15:29 | 2022-10-19 17:35 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-0557 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1611 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2022084210 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-19 20:58 | 2022-10-21 06:31 |  |  |  | DP | 33.55 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV se mantendrá energizada a través de acoplador de Barra 52ES desde Transformador T1 en SE Secc. San Andrés. ( PT 5118 registro interno STN) |  |  | 0 | 0 | 1
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719DP | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091656 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-19 23:43 | 2022-10-20 06:58 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión T2 S/E San Joaquin, por auditoría de protecciones en los paños 52HT2 y 52CT2 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados hacia el T3 con cierre del 52CS3 de S/E San Joaquin. Mientras se realizan las maniobras de apertura y posterior cierre del DD.CC 89HT2-1 de S/E San Joaquin, requiere momentáneamente del bloqueo de reconexión automática del interruptor 52H6 en S/E Pan de Azúcar, mientras se realizan las maniobras de desconexión y posteriormente durante las maniobras de normalización del DD.CC. |  |  | 0 | 0 | 1
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DRO | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093270 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-10-20 01:00 | 2022-10-20 01:15 |  |  |  | DRO | 0.25 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1624 | Transformadores2D2664 | Transformadores2D2664DP | Neomante | 2664 | Transformadores2D | TAP OFF LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA 1 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | Desconexión / Intervención | 2022090364 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-20 08:07 | 2022-10-24 18:26 |  |  |  | DP | 106.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo al paño 110 kV N°1, incluye tranformador 110/23 kV N°1, mejoramiento esquema de protecciones, actualizacion de señales y logicas de alarmas. |  |  | 0 | 0 | 1
1502 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DP | Neomante | 1571 | Transformadores2D | LAGUNAS 220/23KV 24MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091493 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-20 08:11 | 2022-10-21 01:23 |  |  |  | DP | 17.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: 1) Mantenimiento a Transformador N°1. 2) Mantenimiento al CTBC de Transformador N°1. 3) Mantenimiento a Transformadores de corriente TCJT1 las tres fases. 4) Mantenimiento a Transformador de potencial TPET 23kV. 5) Instalación de Letreros en pórtico de 23kV. Restricciones: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Lagunas, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Lagunas o Barra 23 kV-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, TCJT Instalación de puesta a tierras provisionales en ambos lados de los 3 TCJT Inmovilizada Lagunas, TR1 220/23kV. Instalación de puesta a tierras provisionales en ambos lados Transformador en las tres fases lado alta tensión y baja tensión Inmovilizado Lagunas, TPET 23KV Instalación de puesta a tierras provisionales en las tres fases de la Barra 23kV a la entrada del TPET inmovilizado. Nota: Trabajos coordinados con todas las empresas involucradas. Trabajos coordinados con CGE para alimentación de consumos de Pintados mediante grupo electrógeno. Trabajos coordinados con SQM, quienes alimentarán sus consumos con generación local. |  |  | 0 | 0 | 1
1238 | Transformadores2D1192 | Transformadores2D1192DP | Neomante | 1192 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33KV 70MVA T3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2022081647 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-20 08:13 | 2022-10-20 21:00 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | La División Andina en esa semana se encontrara con parada de planta a equipos de molienda. La Demanda Normal de Subestacion Cordillera es de 30 MW aprox. por lo cual estaremos con una demanda de aprox. 1 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090816 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-20 08:21 | 2022-10-20 18:20 |  |  |  | RO | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES PREVIAS DE SOTERRAMIENTO DE CIRCUITOS DE MT (ZANJAS, CAMARAS Y CANALIZACIÓN), RETIRO DE FUNDACIONES EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUNDACIONES Y MONTAJE ESTRUCTURAS Y REUBICACIÓN DE LUMINARIAS AL INTERIOR DEL PATIO ENERGIZADO. SEGÚN LO PROYECTADO Y DE ACUERDO AL DECRETO EXENTO N°293 DEL 29 OCTUBRE 2018, NUP 1152, PROYECTO 118-293-OA-09/AMPLIACIÓN SE PLANTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1049 | Transformadores2D1162 | Transformadores2D1162DP | Neomante | 1162 | Transformadores2D | RANGUILI 66/23-13.2KV 5MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091481 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-20 08:26 | 2022-10-20 13:56 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador 89BT2 general de 66kV del transformador N°2 se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B2 de SE Hualañe asociado a la línea 66kV Hualañe - Ranguilí. |  |  | 0 | 0 | 1
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092RO | Neomante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091193 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-20 09:04 | 2022-10-20 10:50 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Faenas a realizar en una sola jornada, dentro del periodo indicado en SD. trabajos sujetos a condiciones climáticas. PT 2022-05553 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285RO | Neomante | 285 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022091618 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-20 09:19 | 2022-10-20 18:47 |  |  |  | RO | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el 52JT3, 52CT3 y 52DT3 de S/E Coloso. |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104RO | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090339 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-20 10:38 | 2022-10-21 20:14 |  |  |  | RO | 33.6 | 0 | 0 | 0 | El transformador N°2 se encuentra desconectado desde el 07/06/2022, luego de falla reportada en IF 2022002075. Se ha solicitado al fabricante Rhona una evaluación en terreno, para emitir un diagnóstico de este equipo de transformación. |  |  | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959RO | Neomante | 959 | Transformadores2D | CABRERO 69/13.8KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022089934 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-20 10:50 | 2022-10-20 12:20 |  |  |  | RO | 1.5 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-05551 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091778 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-20 10:52 | 2022-10-20 20:52 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación módulo de tiristores (TCR) del CER., SE Maitencillo, Trabajos relacionados con Rediseño de tarjeta de disparo de tiristores del TCR: -.1) Desconexión de uno de los módulos del TCR desde uno de los nichos. -.2) Instalación del módulo de tiristores del TCR en el banco de pruebas. -.3) Energización del banco de pruebas -.4) Registro de mediciones en una de las tarjetas de disparo de tiristores.,Nota: Trabajos previos a la normalización del CER que será realizada a posterior. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Tiristores CER Zona de trabajo y/o elementos a intervenir señalizada Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisorias de bloqueo en salida pasamuros CER (6 unidades) Durante ejecución de faena Tierras serán instaladas por personal de equipos con PMTDI 39478 AT 92079 |  |  | 0 | 0 | 1
484 | Transformadores2D334 | Transformadores2D334DP | Neomante | 334 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092169 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-20 10:57 | 2022-10-20 22:13 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091285 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-20 11:10 | 2022-10-20 23:37 |  |  |  | RO | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación protección 87T, SE Pan de Azúcar, ATR-10: - - 1) Simulación de arranque función 50BF en protección sistema #2 y revisión de eventos y oscilografías de protección 50BF del paño J11. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 2 Bloqueo de trip sobre 52JT10 Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 2 Bloqueo de trip sobre 52J11 Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 2 Bloqueo de trip sobre 52HT10 Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 2 Bloqueo de trip sobre 87B 220kV Subestación P. Azúcar, Paño J11: Controlador de Paño con Protección 50BF Bloqueo retrip 50BF Etapa 1 sobre 52J11. Subestación P. Azúcar, Paño J11: Controlador de Paño con Protección 50BF Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 52J12. Subestación P. Azúcar, Paño J11: Controlador de Paño con Protección 50BF Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 52JT10. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091781 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-20 12:10 | 2022-10-20 20:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño AT, S/E Maitencillo: En apoyo por obra de reemplazo de módulos Tiristores CER se requiere instalación de tierras de bloqueo, retiro de módulos de tiristores para revisión y reposición.,Nota: Trabajo en conjunto con control para dar condición al AT 92124 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -3 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1402E | Transformadores2D1402ERO | Neomante | 1402E | Transformadores2D | CABRERO 23/13.2KV 3MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022089881 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-20 12:22 | 2022-10-20 15:34 |  |  |  | RO | 3.2 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-05554 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091201 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-20 13:07 | 2022-10-20 19:48 |  |  |  | RO | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Durante la ejecución de los trabajos no se podrán realizar maniobras en el ATR2 de subestación Nueva Cardones. Se contara con personal en terreno para minimizar el riesgo por perdida de supervisión de la subestación durante los reinicios (no mayor a 10 minutos). |  |  | 0 | 0 | 0
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282RO | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN (STS) 230/13.8KV 50MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090689 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-20 16:30 | 2022-10-20 17:27 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-05595 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091202 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-20 18:39 | 2022-10-20 19:48 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Durante la ejecución de los trabajos no se podrán realizar maniobras en el ATR1 de subestación Nueva Cardones. Se contara con personal en terreno para minimizar el riesgo por perdida de supervisión de la subestación durante los reinicios (no mayor a 10 minutos). |  |  | 0 | 0 | 0
1821 | Transformadores2D3211 | Transformadores2D3211DF | Neomante | 3211 | Transformadores2D | NUEVA PANQUEHUE 110/13.2KV 30MVA T1 | TRANSQUINTA S.A. | Informe Fallas | 2022003724 | interno |  |  | 2022-10-20 20:32 | 2022-10-20 21:37 |  |  |  | DF | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | Opera transformador de S/E Nueva Panquehue mientras se realizaban maniobras de traspaso carga de S/E Panquehue segun solicitud por curso forzoso 2022093532. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1002 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911DP | Neomante | 911 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092570 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-21 00:57 | 2022-10-21 04:51 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y revisión de protecciones solicitado por Auditoría SEC |  |  | 0 | 0 | 1
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044FE | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003742 | externo |  |  | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afeccta consumos de SSEE Linares Norte, Panimávida y Yerbas Buenas. | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afeccta consumos de SSEE Linares Norte, Panimávida y Yerbas Buenas. |  |  | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003742 | externo |  |  | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afeccta consumos de SSEE Linares Norte, Panimávida y Yerbas Buenas. | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afeccta consumos de SSEE Linares Norte, Panimávida y Yerbas Buenas. |  |  | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003741 | externo |  |  | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta consumos de SSEE Panimávida, Linares Norte y Yerbas Buenas. | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta consumos de SSEE Panimávida, Linares Norte y Yerbas Buenas. |  |  | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003741 | externo |  |  | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 05:20 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta consumos de SSEE Panimávida, Linares Norte y Yerbas Buenas. | O.A LT 154 kV Maule - Parral propiedad de Transelec. Afecta consumos de SSEE Panimávida, Linares Norte y Yerbas Buenas. |  |  | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003740 | externo |  |  | 2022-10-21 05:18 | 2022-10-21 06:56 |  |  |  | FE | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154kV Maule-Parral propiedad de Transelec. Afecta consumos de SSEE Yerbas Buenas, Linares Norte y Panimávida. | O.A LT 154kV Maule-Parral propiedad de Transelec. Afecta consumos de SSEE Yerbas Buenas, Linares Norte y Panimávida. |  |  | 0 | 0
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090818 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-21 08:12 | 2022-10-21 12:20 |  |  |  | RO | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES PREVIAS DE SOTERRAMIENTO DE CIRCUITOS DE MT (ZANJAS, CAMARAS Y CANALIZACIÓN), RETIRO DE FUNDACIONES EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUNDACIONES Y MONTAJE ESTRUCTURAS Y REUBICACIÓN DE LUMINARIAS AL INTERIOR DEL PATIO ENERGIZADO. SEGÚN LO PROYECTADO Y DE ACUERDO AL DECRETO EXENTO N°293 DEL 29 OCTUBRE 2018, NUP 1152, PROYECTO 118-293-OA-09/AMPLIACIÓN SE PLANTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1502 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DF | Neomante | 1571 | Transformadores2D | LAGUNAS 220/23KV 24MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022003734 | interno |  |  | 2022-10-21 08:17 | 2022-10-21 08:29 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Previo a la normalización se efectúa el bloqueo de la protección 87T S2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1424 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022091619 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-21 08:30 | 2022-10-21 15:28 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar 52JT1 y 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091776 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-21 09:03 | 2022-10-21 21:32 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E Maitencillo, SSAA CER: .-1) Retiro de conexiones en tablero de transferencia de los SSAA en armario Paño SAJ. .-2) Retiro de circuito de transferencia y montaje de nuevo circuito de transferencia de SSAA CER. .-3) Conexionado de cables de fuerza en circuito de transferencia. .-4) Pruebas de control de la nueva transferencia.,Nota: Trabajos previos a la normalización del CER que será realizada a posterior. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario Paño SAJ Compensación y Armario de refrigeración. Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Grupo de emergencia CER. Modo Manual. |  |  | 0 | 0 | 1
818 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832DP | Neomante | 832 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23KV 37.5MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092572 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-21 09:38 | 2022-10-21 18:01 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
616 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085DP | Neomante | 1085 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091351 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-21 09:50 | 2022-10-21 18:17 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas y consumos serán transferidos previamente por red MT SAESA PT 2022-05593 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091209 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-21 10:01 | 2022-10-21 14:06 |  |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Para la ejecución segura de los trabajos se requieren las siguientes condiciones: 1.- Bloqueo de PT 1: 08:00 a 09:30 horas. 2.- Bloqueo de PT 2: 09:30 a 11:00 horas. 3.- Bloqueo de Relé de sincronismo: 11:00 a 12:00 horas. Estas mejoras NO CONTEMPLAN CAMBIO DE AJUSTES EN LAS PROTECCIONES. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DF | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022093840 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-10-21 10:18 | 2022-10-24 11:00 |  |  |  | DF | 72.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: Abierto y a disposición de jefe Faena 52JT3. Abiertos y bloqueados 89JT3-1 y 52B31. |  |  | 0 | 1 | 0
964 | Transformadores2D1084 | Transformadores2D1084RO | Neomante | 1084 | Transformadores2D | CHOLGUAN (STS) 23/13.8KV 6MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090691 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-21 10:50 | 2022-10-21 11:18 |  |  |  | RO | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-05596 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1135 | Transformadores2D1071 | Transformadores2D1071RO | Neomante | 1071 | Transformadores2D | CHOLGUAN (STS) 23/13.8KV 6MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091185 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-21 11:19 | 2022-10-21 12:36 |  |  |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Faenas a realizar en una sola jornada, dentro del periodo indicado en SD. trabajos sujetos a condiciones climáticas. PT N° 2022-05599 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091214 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-21 14:07 | 2022-10-21 15:17 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Para la ejecución segura de los trabajos se requieren las siguientes condiciones: 1.- Bloqueo de PT 1: 12:00 a 13:30 horas. 2.- Bloqueo de PT 2: 13:30 a 15:00 horas. 3.- Bloqueo de Relé de sincronismo: 15:00 a 16:00 horas. Estas mejoras NO CONTEMPLAN CAMBIO DE AJUSTES EN LAS PROTECCIONES. |  |  | 0 | 0 | 0
1821 | Transformadores2D3211 | Transformadores2D3211RO | Neomante | 3211 | Transformadores2D | NUEVA PANQUEHUE 110/13.2KV 30MVA T1 | TRANSQUINTA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093827 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-10-21 16:27 | 2022-10-21 17:20 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1355E | Transformadores2D1355EDP | Neomante | 1355E | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092149 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-21 23:34 | 2022-10-22 04:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo des-energizado, aterrado y con los EPP's necesarios, de acuerdo a nuestros procedimientos internos de trabajo seguro. |  |  | 0 | 0 | 0
1744 | Transformadores2D3054 | Transformadores2D3054DP | Neomante | 3054 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN (CGE) 110/13.2KV 30MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091990 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-21 23:50 | 2022-10-22 12:13 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión T3 S/E San Joaquin, por auditoría de protecciones en los paños 52HT3 y 52CT3 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados a través del T2 mediante el cierre del 52CS3 de S/E San Joaquin. Mientras se realizan las maniobras de apertura y posterior cierre del DD.CC 89HT3-1 de S/E San Joaquin, requiere momentáneamente del bloqueo de reconexión automática del interruptor 52H6 en S/E Pan de Azúcar, mientras se realizan las maniobras de desconexión y posteriormente durante las maniobras de normalización del DD.CC. |  |  | 0 | 0 | 1
736 | Transformadores2D77 | Transformadores2D77DP | Neomante | 77 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092635 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-22 04:24 | 2022-10-22 05:12 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere desconectar transformador N° 2, los consumos asociados serán respaldado por el Transformador N° 1 y por redes MT desde otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
737 | Transformadores2D78 | Transformadores2D78DP | Neomante | 78 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093098 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-22 05:13 | 2022-10-22 07:08 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere desconectar transformador N° 1, los consumos asociados serán respaldado por el Transformador N° 2 y por redes de MT desde otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1424 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022091620 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-22 09:20 | 2022-10-22 17:26 |  |  |  | RO | 8.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1598 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562RO | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV 36MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022091621 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-22 09:20 | 2022-10-22 17:26 |  |  |  | RO | 8.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091979 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-22 09:39 | 2022-10-24 00:15 |  |  |  | DP | 38.6 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones de respaldo y diferencial de electrónicas a digitales (SEL 751-787) del transformador N°2, |  |  | 0 | 0 | 1
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263DP | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087554 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-22 19:48 | 2022-10-30 23:58 |  |  |  | DP | 196.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor del autotransformador y reemplazo de su respectivo cambiador de toma bajo carga |  |  | 0 | 0 | 1
886 | Transformadores2D267 | Transformadores2D267DP | Neomante | 267 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092080 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-22 23:28 | 2022-10-23 08:00 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Considera la transferencia de carga total de S/E San Rafael, vía redes de distribución, hacia el alimentador Los Robles de S/E Los Maquis, único alimentador parcial y general a la vez. Además, se requiere bloquear reconexión automática del interruptor 52B5 de S/E Itahue y precaución no reconectar interruptor 52B2 de S/E Talca para realizar apertura y cierre con tensión del desconectador 89BT1 de S/E San Rafael durante las maniobras de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1269 | Transformadores2D1277 | Transformadores2D1277DP | Neomante | 1277 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093154 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-23 01:23 | 2022-10-23 20:13 |  |  |  | DP | 18.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en NUP 2653 - Reemplazo de protecciones Tr1 para adecuación a norma técnica en S/E Chicureo" Al termino d elos trabajos se realiza análisis con carga de las nuevas protecciones |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | Transformadores2D2419 | Transformadores2D2419DP | Neomante | 2419 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088051 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-23 01:33 | 2022-10-23 07:28 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Coordina con aviso CEN 2022088048 |  |  | 0 | 0 | 1
1692 | Transformadores2D3047 | Transformadores2D3047DP | Neomante | 3047 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 21MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022087218 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-23 02:22 | 2022-10-23 11:21 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: 1.- SUBESTACION PARINACOTA: (ABIERTO 52B3 – 89B3-2) (CERRADO 89B3-2T) 2.- SUBESTACION QUIANI:(ABIERTO 52B1,89B1-1,89B1-2,89B1-3) (CERRADO 89B1-4T, 89B1-3T) 3.- TAP-OFF QUIANI: ABIERTO 52B1 – 89B1-1 4.- CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV SE DEBEN TRANSFERIR A S/E CHINCHORRO Y S/E PUKARA |  |  | 0 | 0 | 1
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Neomante | 830 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093152 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-23 03:10 | 2022-10-23 12:00 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el plan de Mantenimiento de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088383 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-23 03:37 | 2022-10-23 11:21 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Se consideran las siguientes condiciones operacionales: Apertura, B1, BT1, BT2, BT3. Apertura, CT1, CT2, CT3. Apertura, 52CT12, CT13, CT14. Apertura de los Respaldos en M.T. 89C13-1 Y 89C12-1 |  |  | 0 | 0 | 1
804 | Transformadores2D131 | Transformadores2D131DP | Neomante | 131 | Transformadores2D | LORETO 66/15KV 10.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092321 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-23 06:55 | 2022-10-23 15:40 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión de SE Loreto, los consumos asociados serán respaldados desde otras instalaciones mediante redes de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | Transformadores2D209 | Transformadores2D209DP | Neomante | 209 | Transformadores2D | ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092265 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-23 06:59 | 2022-10-23 14:16 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T2 de S/E Escuadrón será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091392 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-23 09:12 | 2022-10-23 16:45 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Conexión de conductores en paño JT5B desde marco de línea de ATR5 a equipo JT5B. NOTA: Equipo estaba deschicoteado primariamente por falla Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en los pararrayos de la línea hacia el ATR5, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Se considera la instalación de puente supletorio al momento de realizar la conexión primaria. Trabajos serán realizados una vez finalizada la desconexión de la barra 220 kV sección 2 de S/E Quillota. |  |  | 0 | 0 | 1
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919DP | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4-12KV 50MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093143 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-23 09:17 | 2022-10-23 22:00 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078695 | interno | Programada | Intervención | 2022-09-06 08:55 | 2022-10-28 11:50 | 2022-10-23 16:45 |  | S | RO | 115.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Vinculación e integración de señales a la URT de la nueva Unidad 2 del Banco ATR 7. Se perderán las comunicaciones con CNOT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción o Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción o SCADA Local SE Concepción o Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Switch Local/Remoto de Subestación Local. |  |  |  | 0 | 0
886 | Transformadores2D267 | Transformadores2D267DP | Neomante | 267 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092378 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-23 09:30 | 2022-10-23 09:33 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
769 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DP | Neomante | 733 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 25MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091894 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-23 09:51 | 2022-10-23 16:22 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T1 de SE Isla de Maipo, serán transferidos en paralelo hacia el T2 a través de la barra acopladora 52CS |  |  | 0 | 0 | 1
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190DF | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093926 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-10-23 10:43 | 2022-10-23 16:30 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Los clientes serán respaldados por red MT de Frontel. |  |  | 0 | 1 | 0
1358 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433DF | Neomante | 1433 | Transformadores2D | CALAMA 105/23 KV N°4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003760 | interno |  |  | 2022-10-23 12:14 | 2022-10-23 13:27 |  |  |  | DF | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52HT4 de S/E Calama afectando los consumos alimentados por el transformador N°4 de S/E Calama. 22 MW interrumpidos, 15.614 clientes afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DRO | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093951 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-10-23 14:18 | 2022-10-23 20:36 |  |  |  | DRO | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de Barra 66kV S/E Chillán, serán transferido a S/E Monterrico, |  |  | 0 | 0 | 0
526 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093244 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-24 00:16 | 2022-10-24 06:08 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
533 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093245 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-24 00:16 | 2022-10-24 06:08 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Neomante | 282 | Transformadores3D | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2022093344 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-24 09:36 | 2022-10-24 15:53 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Maniobras en S/E Chuquicamata: Abiertos 52JATR1 y 52HATR1. (Equipo encapsulado) |  |  | 0 | 0 | 1
621 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090685 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-24 10:16 | 2022-10-24 12:22 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral 08 a 18 hrs. (PT 5521 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1799 | Transformadores3D511 | Transformadores3D511RO | Neomante | 511 | Transformadores3D | POLPAICO 500/220/66KV 750MVA TR2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092433 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-24 11:17 | 2022-10-24 13:11 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajo programado para toma de muestra de aceite para análisis FQ a ATR2 U2 y CTBC de ATR1 U2. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1798 | Transformadores3D512 | Transformadores3D512RO | Neomante | 512 | Transformadores3D | POLPAICO 500/220/66KV 750MVA TR1 1U + R | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092433 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-24 11:17 | 2022-10-24 13:11 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajo programado para toma de muestra de aceite para análisis FQ a ATR2 U2 y CTBC de ATR1 U2. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
920 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676RO | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092789 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-24 12:00 | 2022-10-24 17:27 |  |  |  | RO | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Extracción muestra de aceite para análisis en laboratorio por parte de Jorpa |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090683 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-24 12:22 | 2022-10-24 13:29 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral 08 a 18 hrs. (PT 5520 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093536 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-24 13:45 | 2022-10-24 18:16 |  |  |  | RO | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES PREVIAS DE SOTERRAMIENTO DE CIRCUITOS DE MT (ZANJAS, CAMARAS Y CANALIZACIÓN), RETIRO DE FUNDACIONES EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUNDACIONES Y MONTAJE ESTRUCTURAS Y REUBICACIÓN DE LUMINARIAS AL INTERIOR DEL PATIO ENERGIZADO. SEGÚN LO PROYECTADO Y DE ACUERDO AL DECRETO EXENTO N°293 DEL 29 OCTUBRE 2018, NUP 1152, PROYECTO 118-293-OA-09/AMPLIACIÓN SE PLANTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092631 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-24 16:20 | 2022-10-25 10:49 |  |  |  | RO | 18.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Pan de Azúcar, Trabajos correspondiente a cambio de URT, Actividad de levantamiento en Armario UTR Sala comunicaciones y bastidores 220kV: Inspección,levantamiento de arquitectura existente.Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario UTR Sala comunicaciones y bastidores 220kV Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092631 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-24 16:20 | 2022-10-25 10:49 |  |  |  | RO | 18.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Pan de Azúcar, Trabajos correspondiente a cambio de URT, Actividad de levantamiento en Armario UTR Sala comunicaciones y bastidores 220kV: Inspección,levantamiento de arquitectura existente.Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario UTR Sala comunicaciones y bastidores 220kV Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092631 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-24 16:20 | 2022-10-25 10:49 |  |  |  | RO | 18.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Pan de Azúcar, Trabajos correspondiente a cambio de URT, Actividad de levantamiento en Armario UTR Sala comunicaciones y bastidores 220kV: Inspección,levantamiento de arquitectura existente.Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario UTR Sala comunicaciones y bastidores 220kV Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
1821 | Transformadores2D3211 | Transformadores2D3211RO | Neomante | 3211 | Transformadores2D | NUEVA PANQUEHUE 110/13.2KV 30MVA T1 | TRANSQUINTA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094308 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-10-24 16:25 | 2022-10-25 17:58 |  |  |  | RO | 25.55 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a IF 2022003724 asociado a la operación del transformador de S/E N. Panquehue, se requiere hacer inyección secundaria a los TTCCs asociados al Qualitrol, para chequear el correcto funcionamiento de éste. Se levantarán trips de las funciones de protección del Quialitrol. |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091660 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-24 20:30 | 2022-10-25 03:15 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Punto a considerar: 1. El riesgo de disparo de los interruptores asociados serán mitigados con blocks de prueba. 2. Al momento de la configuración y la carga la protección se reiniciará generando microcortes en la comunicación del protocolo 61850. 3. Al momento de configurar las lógicas se necesitará actualizar la estación 61850. 4. Se configurará un relé a la vez. 5. El banco de ART1 se encontrará fuera de servicio. 6. Funciones de protecciones a bloquear: Protección 87T1-S1: Funciones 87T1, 50/51-AT-BT, 51N-BT, 50BF-K9. Protección 87T1-S2: Funciones 87T1, 50/51-AT-BT-MT, 51N-BT, 50BF-K9-J1. Protección 50/51-J1: Función 50/51, 50N/51N. Protección 50BF-J2: Función 50BF-J2. 7. Los SSAA de S/E Cumbre quedarán tomados por la fuente 2 "TPSSAA Barra 2 220 kV", mientras se ejecutan los trabajos y serán normalizados a la fuente 1 "TSA" al terminar la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
492 | Transformadores3D168 | Transformadores3D168DP | Neomante | 168 | Transformadores3D | LBALANDRAS 66/12.5KV 12.5MVA 1 | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092723 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-25 04:57 | 2022-10-25 17:03 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Consumos de transformador serán respaldados a través de transformador de reserva, lo anterior incluye maniobras de microcorte alrededor de las 05:00 y las 17:00 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Neomante | 294 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022090290 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-25 10:14 | 2022-10-30 16:02 |  |  |  | DP | 125.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Transformador, interruptor, Pararrayo, TTCC y Resistencia del Transformador T1 |  |  | 0 | 0 | 1
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Neomante | 1479 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°105 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091327 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-25 10:57 | 2022-10-25 12:32 |  |  |  | DP | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | La barra clientes 205 se mantiene energizada |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022091942 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-25 11:17 | 2022-11-06 18:35 |  | 2022-11-06 16:42 |  | DP | 293.4167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones Paño Laguna Seca 220 kV - JT2 Transformador 220/23 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 7 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022091943 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-25 11:17 | 2022-11-06 18:00 |  |  |  | DP | 294.7167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protecciones Paño Laguna Seca 220 kV - JT7 Transformador 220/66 kV N°7. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093193 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-25 11:18 | 2022-10-25 21:14 |  |  |  | RO | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Maitencillo, Paño JT2: Resolución hallazgos en protecciones, las actividades a realizar son: .-1) Realizar levantamiento de las conexiones existentes en PS1. .-2) Cablear posiciones NIT y 52JR. .-3) Modificación de lógica de disparo en PS1. .-4) Verificación de lógica implementada. .-5) Prueba experimental realizando transferencia/destransferencia efectiva del JT2 al termino de la faena.. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Protección Sistema 1 Paño JT2 Bloqueo de TRIP sobre UB/JT2 Subestación Maitencillo, Protección Sistema 1 Paño JT2 Bloqueo de TRIP sobre 86T2 Subestación Maitencillo, Protección Sistema 1 Paño JT2 Bloqueo de TRIP sobre 52HT2 y 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090906 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-25 13:10 | 2022-10-26 01:16 |  |  |  | RO | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación SE Kimal: 52J22 y 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090943 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-25 13:10 | 2022-10-26 01:16 |  |  |  | RO | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación SE Kimal: 52J19 y 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DP | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093651 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-25 14:24 | 2022-10-25 17:24 |  |  |  | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar equipo para realizar trabajos de revisión de la instrumentación del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092677 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-25 20:15 | 2022-10-25 23:05 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Punto a considerar: 1. El riesgo de disparo de los interruptores asociados serán mitigados con blocks de prueba. 2. Al momento de la configuración y la carga la protección se reiniciará generando microcortes en la comunicación del protocolo 61850. 3. Al momento de configurar las lógicas se necesitará actualizar la estación 61850. 4. Se configurará un relé a la vez. 5. El banco de ART1 se encontrará fuera de servicio. 6. Funciones de protecciones a bloquear: Protección 87T1-S1: Funciones 87T1, 50/51-AT-BT, 51N-BT, 50BF-K9. Protección 87T1-S2: Funciones 87T1, 50/51-AT-BT-MT, 51N-BT, 50BF-K9-J1. Protección 50/51-J1: Función 50/51, 50N/51N. Protección 50BF-J2: Función 50BF-J2. 7. Los SSAA de S/E Cumbre quedarán tomados por la fuente 2 "TPSSAA Barra 2 220 kV", mientras se ejecutan los trabajos y serán normalizados a la fuente 1 "TSA" al terminar la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
517 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | Neomante | 341 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 105/12KV 40MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094041 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-25 23:42 | 2022-10-26 07:40 |  |  |  | DP | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090907 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-26 07:46 | 2022-10-26 18:00 |  |  |  | RO | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación SE Kimal: 52J22 y 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1623 | Transformadores2D2665 | Transformadores2D2665DP | Neomante | 2665 | Transformadores2D | TAP OFF LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA 2 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | Desconexión / Intervención | 2022090366 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-26 08:28 | 2022-10-26 16:01 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo al paño 110 kV N°2, incluye tranformador 110/23 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1820 | Transformadores2D3317 | Transformadores2D3317DP | Neomante | 3317 | Transformadores2D | CENTRAL CERRO TIGRE 220/33 KV 200 MVA | AR CERRO TIGRE SPA | Desconexión / Intervención | 2022092309 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-26 09:02 | 2022-10-26 13:20 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Recarga de aceite a cambiador de TAP correspondiente a transformador principal 220/33 kV y regulación de conexionado en pararrayos de 33 kV. Condiciones requeridas: Abierto 52F1, 52F2, 52F3, 52F4, 52F5, 52F6, 52F7, 52F8, 52F9, 52F10, 52F11, 52F12, 52FT11, 52F12, 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2 en S/E Cerro Tigre. Cerrado 89JT1-2T en S/E Cerro Tigre. A disposición de jefe de faena equipos de media tensión en S/E Cerro Tigre. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093191 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-26 09:20 | 2022-10-26 17:12 |  |  |  | RO | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Maitencillo, Paño JT3: Resolución hallazgos en protecciones, las actividades a realizar son: .-1) Realizar levantamiento de las conexiones existentes en PS1. .-2) Actualización de planos existentes. .-3) Modificación de lógica de disparo en PS1, si aplicase. .-4) Verificación de lógica implementada. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Protección sistema 1 Paño JT3 Bloqueo de Trip sobre 52JT3 Subestación Maitencillo, Protección sistema 1 Paño JT3 Bloqueo de Trip sobre UB-JT3. Subestación Maitencillo, Protección sistema 1 Paño JT3 Bloqueo de Trip sobre 86T3. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092613 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-26 11:06 | 2022-10-26 12:46 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Pan de Azúcar, Trabajos correspondiente a cambio de URT Diagonales 1 y 2, caseta ATR10:Actividad de levantamiento en : Inspección,levantamiento de arquitectura existente.Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o Paño Cent. Diag.1 DJ11-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Diagonales 1 y 2, caseta ATR10 Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092613 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-26 11:06 | 2022-10-26 12:46 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Pan de Azúcar, Trabajos correspondiente a cambio de URT Diagonales 1 y 2, caseta ATR10:Actividad de levantamiento en : Inspección,levantamiento de arquitectura existente.Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o Paño Cent. Diag.1 DJ11-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Diagonales 1 y 2, caseta ATR10 Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092613 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-26 11:06 | 2022-10-26 12:46 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Pan de Azúcar, Trabajos correspondiente a cambio de URT Diagonales 1 y 2, caseta ATR10:Actividad de levantamiento en : Inspección,levantamiento de arquitectura existente.Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o Paño Cent. Diag.1 DJ11-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Diagonales 1 y 2, caseta ATR10 Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022092467 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-26 13:11 | 2022-10-26 14:27 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022092470 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-26 13:11 | 2022-10-26 14:27 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
775 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Neomante | 110 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022091147 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-27 00:08 | 2022-10-27 02:32 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094523 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-27 00:40 | 2022-10-27 08:49 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Investigar y/o repara anormalidad en cable de control por baja aislación. Revisión de alambrado asociado a secundario del núcleo 4 de TC, medidas de aislación y reapriete por investigación de corriente inducida en circuito. Pruebas de protocolo a transformador de corriente de paño J2, fase 1.- Reparación o reemplazo contador de operaciones polos 1,2 y 3 interruptor 52J2. Pruebas de cierre/apertura a equipo. Inyecciones Primarias para realizar mediciones de corriente secundaría.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue o L 220kV Ancoa-Itahue, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante y al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo Jefe de faena.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo Jefe de faena.- Protección 50BF/52J2 Bloqueada y Protección 87T Bloqueo de Trips, de acuerdo con Minuta de bloqueo A ejecutar por jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 1
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 115/13.2KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095603 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-10-27 00:46 | 2022-10-27 00:57 |  |  |  | RO | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022001872 |  |  |  | 2022-10-14 17:18 | 2022-11-13 18:31 | 2022-10-27 08:49 | 2022-11-13 08:02 | S | RO | 407.2167 | 0 | 0 | 0 | ATR4: inhabilitada función interna 51/51N de protección 87T. La instalación cuenta además con un relé externo 50/51 el cual se encuentra en servicio normal. |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Neomante | 947 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094519 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-27 00:50 | 2022-10-27 06:45 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y revisión de protecciones solicitado por Auditoría SEC |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090908 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-27 07:40 | 2022-10-27 18:00 |  |  |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación SE Kimal: 52J22 y 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090945 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-27 07:40 | 2022-10-27 18:00 |  |  |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación SE Kimal: 52J19 y 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
630 | Transformadores2D2893 | Transformadores2D2893DRO | Neomante | 2893 | Transformadores2D | SANGRA 69/24KV 30 MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095564 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-10-27 09:00 | 2022-10-27 14:59 |  |  |  | DRO | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | PT tipo Curso Forzoso N°5876 para seguimiento interno |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094350 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-27 09:40 | 2022-10-27 12:12 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Extraccion de aceite por valvulas dispuesta para tal efecto a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092607 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-27 10:07 | 2022-10-27 17:59 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E Pan de Azúcar: Edificio CER 2, Mantenimiento correctivo y preventivo., 1.- Revisión y/o reemplazo de tarjeta alarmada, asociada a la pérdida doble alimentación., 2.- Medidas de aislación y pruebas al circuito de Control del 52CR1 del CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Cofre emisor de Luz del CER 2 Delimitar y señalizar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Gabinete Electrónico del CER 2 Delimitar y señalizar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Gabinete de Control del 52CR1 Delimitar y señalizar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1564 | Transformadores3D275 | Transformadores3D275RO | Neomante | 275 | Transformadores3D | CENTRAL TARAPACA 220/11.5/6.9 KV 28MVA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094119 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-27 10:23 | 2022-10-27 17:40 |  |  |  | RO | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Neomante | 285 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022090291 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-27 10:35 | 2022-10-30 17:54 |  |  |  | DP | 79.3167 | 0 | 0 | 0 | Verificación de Protección , Pruebas de Control, Pruebas de Protecciónes Mecánicas, Trip y Alarma Prot Electric lado AT y BT, Verificación Regulador de Tensión (90V), Pruebas de Control CTBC |  |  | 0 | 0 | 1
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142RO | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093662 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-27 13:34 | 2022-11-02 16:51 |  |  |  | RO | 147.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo para mejorar condiciones de aislante de transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
998 | Transformadores2D805 | Transformadores2D805RO | Neomante | 805 | Transformadores2D | LAUTARO 66/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093420 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-27 20:17 | 2022-10-31 20:52 |  |  |  | RO | 96.5833 | 0 | 0 | 0 | Faena de regeneración se efectuará de manera continúa y con transformador en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Transformadores2D1138 | Transformadores2D1138FE | Neomante | 1138 | Transformadores2D | CASAS VIEJAS 23/13.2KV 3MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003828 | externo |  |  | 2022-10-28 04:34 | 2022-10-28 04:35 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52CT3 S/E Casas Viejas, asociado al alimentador Catapilco de S/E Casas Viejas. Sin pérdida de consumos. 52CT3 es interruptor general del autotransformador T3 5MVA 13,2kV/23KV. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090909 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-28 06:45 | 2022-10-28 23:24 |  |  |  | RO | 16.65 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación SE Kimal: 52J22 y 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090946 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-28 06:45 | 2022-10-28 23:24 |  |  |  | RO | 16.65 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación SE Kimal: 52J19 y 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088419 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-28 07:00 | 2022-10-28 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3264 | Transformadores2D3264RO | Neomante | 3264 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094951 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-28 08:22 | 2022-11-04 17:17 |  |  |  | RO | 176.9167 | 0 | 0 | 0 | - Energización de Transformadores T1, T2, T3, T4 y T5 de 220/23 kV de la S/E Puquios, considera un periodo de observación de 24 horas. - Energización de Barras 1, 2, 3 y 5 de 23 kV en S/E Puquios se considera un periodo de observación de 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3263 | Transformadores2D3263RO | Neomante | 3263 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094952 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-28 08:22 | 2022-11-04 17:17 |  |  |  | RO | 176.9167 | 0 | 0 | 0 | - Energización de Transformadores T1, T2, T3, T4 y T5 de 220/23 kV de la S/E Puquios, considera un periodo de observación de 24 horas. - Energización de Barras 1, 2, 3 y 5 de 23 kV en S/E Puquios se considera un periodo de observacion de 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3262 | Transformadores2D3262RO | Neomante | 3262 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T3 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094955 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-28 08:22 | 2022-11-04 17:17 |  |  |  | RO | 176.9167 | 0 | 0 | 0 | - Energización de Transformadores T1, T2, T3, T4 y T5 de 220/23 kV de la S/E Puquios, considera un periodo de observación de 24 horas. - Energización de Barras 1, 2, 3 y 5 de 23 kV en S/E Puquios se considera un periodo de observación de 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3261 | Transformadores2D3261RO | Neomante | 3261 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 66MVA T4 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094957 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-28 08:22 | 2022-11-04 17:17 |  |  |  | RO | 176.9167 | 0 | 0 | 0 | - Energización de Transformadores T1, T2, T3, T4 y T5 de 220/23 kV de la S/E Puquios, considera un periodo de observación de 24 horas. - Energización de Barras 1, 2, 3 y 5 de 23 kV en S/E Puquios se considera un periodo de observación de 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3260 | Transformadores2D3260RO | Neomante | 3260 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 66MVA T5 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094959 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-28 08:22 | 2022-11-09 23:59 |  |  |  | RO | 303.6167 | 0 | 0 | 0 | - Energización de Transformadores T1, T2, T3, T4 y T5 de 220/23 kV de la S/E Puquios, considera un periodo de observación de 24 horas. - Energización de Barras 1, 2, 3 y 5 de 23 kV en S/E Puquios se considera un periodo de observación de 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705RO | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093848 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-28 08:41 | 2022-10-28 11:50 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Vallenar: Desbloqueo de Protección GE T60 y normalización de vía de apertura sobre 52HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Protección GE T60 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Subestación Vallenar, Bypass del 52HT1. Confirmar normalización del 52HT1. Normalización será realizada con PMTDI 40794 AT 94250. |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706RO | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093848 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-28 08:41 | 2022-10-28 11:50 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Vallenar: Desbloqueo de Protección GE T60 y normalización de vía de apertura sobre 52HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Protección GE T60 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Subestación Vallenar, Bypass del 52HT1. Confirmar normalización del 52HT1. Normalización será realizada con PMTDI 40794 AT 94250. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093591 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-28 09:46 | 2022-10-30 18:00 |  | 2022-10-28 23:49 |  | RO | 14.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras civiles e ingreso de maquinaria en Patio alto tensión., SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Ingreso de camión pluma a patio para quedar posicionado para efectuar maniobras de desmontaje.,2) Las maniobras de desmontaje con el camión pluma se harán según PMTDI 40541 / AT 93849.,3) Camión saldrá del patio una vez se desmonte el interruptor existente.,4) Se normaliza el bloqueo a la reconexión de manera diaria.,NOTA: Paño HT1 Transferido. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra Transferencia 110 kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo. Se utilizarán conos y cadenas plásticas. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Puerta de Acceso a Patio CGE. Disponible para acceso de camión pluma por ruta no energizada para ingresar a patio 110kV de Transelec. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Cerco Metálico existente en frontera entre patios de CGE y Transelec. Autorización para poder quitar paños del cerco para poder ingresar camión pluma a patio de Transelec.. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Bodega donde se encuentra el nuevo interruptor. Disponible el acceso para poder realizar el retiro de las nuevas cajas de los mecanismos y polos. Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DF | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096339 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-10-28 17:15 | 2022-10-28 22:45 |  |  |  | DF | 5.5 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 352C3/4, 352B04, 25208 Abiertos. S/E Andes: 389L04, 289B108, 289B208, 52ET3 Abiertos. S/E Andes: 89ET3-1, 89ET3-2 Abiertos. Andes Solar 2A: 52E6 Abierto. Andes Solar 2A: 89E6-1 Cerrado. Andes Solar 2A: 89E6-1T Abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
1826 | Transformadores2D3352 | Transformadores2D3352DP | Neomante | 3352 | Transformadores2D | SOL DE LOS ANDES 110/33KV 100MVA 1 | AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA | Desconexión / Intervención | 2022090876 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-28 21:06 | 2022-10-29 07:17 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación transformador de poder, aisladores de paños AT, línea AT, marcos de línea y marcos de barra. Condiciones requeridas: Abierto 52HT1, 89HT1-1, 52FT1, 89FT1, 52F1, 89F1, 52F2, 89F2, 52F3, 89F3, 52F4, 89F4, 52F5, 89F5 y 52FUFT2 en S/E Sol de los Andes. Cerrado 89HT1-T, 89HT1-T, 89F1-T, 89F2-T, 52F3-T, 52F4-T y 89F5-T en S/E Sol de los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093588 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-28 23:49 | 2022-10-29 08:00 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro y remplazo de Interruptor, SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Maniobras de desmontaje de interruptor existente 52HT1 con camión pluma.,2) Camión quedará posicionado antes de efectuar maniobras según PMTDI 40540 / AT 93848.,3) Se requiere de apoyo con iluminación de patio 110kV encendido.,Nota 1: Paño HT1, HR y Barra de Transferencia Desconectados.,Nota 2: Se desconecta linea L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 solo por Pan de Azucar. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra Transferencia 110 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo. - Se utilizarán conos y cadenas plásticas. Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en Desconectador 89HT1-1 (Lado Desenergizado y/o adyacente al Interruptor). - Previamente se verificará ausencia de tensión Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en Desconectador 89HT1-3 (Lado Desenergizado en conexión con la barra de transferencia 110kV). - Previamente se verificará ausencia de tensión. Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo Nodo de conexión entre Desconectador 89HT1-2 / Desconectador89HT1-3 / Salida de Línea hacia 52H2. - Previamente se verificará ausencia de tensión. |  |  | -3 | 0 | 1
889 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271DP | Neomante | 271 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022089001 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-29 00:04 | 2022-10-29 08:45 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Andalien será respaldada por redes de MT y por el Transformador T2 de la misma S/E Andalien. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093591 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-28 09:46 | 2022-10-30 18:00 | 2022-10-29 08:00 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras civiles e ingreso de maquinaria en Patio alto tensión., SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Ingreso de camión pluma a patio para quedar posicionado para efectuar maniobras de desmontaje.,2) Las maniobras de desmontaje con el camión pluma se harán según PMTDI 40541 / AT 93849.,3) Camión saldrá del patio una vez se desmonte el interruptor existente.,4) Se normaliza el bloqueo a la reconexión de manera diaria.,NOTA: Paño HT1 Transferido. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra Transferencia 110 kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo. Se utilizarán conos y cadenas plásticas. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Puerta de Acceso a Patio CGE. Disponible para acceso de camión pluma por ruta no energizada para ingresar a patio 110kV de Transelec. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Cerco Metálico existente en frontera entre patios de CGE y Transelec. Autorización para poder quitar paños del cerco para poder ingresar camión pluma a patio de Transelec.. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Bodega donde se encuentra el nuevo interruptor. Disponible el acceso para poder realizar el retiro de las nuevas cajas de los mecanismos y polos. Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092150 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-29 00:19 | 2022-10-29 04:28 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajo des-energizado, aterrado y con los EPP's necesarios, de acuerdo a nuestros procedimientos internos de trabajo seguro. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093395 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-29 00:46 | 2022-10-29 08:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar anormalidad en canales analógicos del sistema de protección, S/E Pan de Azúcar, Investigación y corrección de limitación en transferencia de corrientes en protecciones del HT1-H2. Las actividades a realizar son: -.1) Realizar el levantamiento completo del circuito de transferencia. -.2) Identificar elementos de transferencia de corrientes que pueden estar deteriorados. -.3) Corregir desviaciones en el circuito de transferencia. -.4) Pruebas de inyecciones secundarias para verificar circuito de transferencia de corrientes.,NOTA: Se desconecta linea L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 solo por Pan de Azucar. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, SW 43 HT1 de Regulación A disposición del jefe de faena. Subestación P. Azúcar, Armario de protecciones paño HT1-H2 Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. |  |  | -3 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022RO | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022086738 | externo | Programada | Intervención | 2022-10-29 08:21 | 2022-10-29 21:51 |  |  |  | RO | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad del sistema se procederá a bloquear 50BF en protección 87B SEL-487B de SE Nahuelbuta una vez finalizada la intervención se procede a la habilitar el esquema 50BF y quedarán habilitadas todas las protecciones asociada a TF T2 de SE Nahuelbuta. (PT 5123 Registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093591 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-28 09:46 | 2022-10-30 18:00 | 2022-10-29 08:00 |  | S | RO | 34 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras civiles e ingreso de maquinaria en Patio alto tensión., SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Ingreso de camión pluma a patio para quedar posicionado para efectuar maniobras de desmontaje.,2) Las maniobras de desmontaje con el camión pluma se harán según PMTDI 40541 / AT 93849.,3) Camión saldrá del patio una vez se desmonte el interruptor existente.,4) Se normaliza el bloqueo a la reconexión de manera diaria.,NOTA: Paño HT1 Transferido. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra Transferencia 110 kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo. Se utilizarán conos y cadenas plásticas. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Puerta de Acceso a Patio CGE. Disponible para acceso de camión pluma por ruta no energizada para ingresar a patio 110kV de Transelec. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Cerco Metálico existente en frontera entre patios de CGE y Transelec. Autorización para poder quitar paños del cerco para poder ingresar camión pluma a patio de Transelec.. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Bodega donde se encuentra el nuevo interruptor. Disponible el acceso para poder realizar el retiro de las nuevas cajas de los mecanismos y polos. Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
544 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DP | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095597 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-29 08:49 | 2022-10-29 19:20 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. Relacionado con SD: 2022095595 |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2461 | Transformadores2D2461DP | Neomante | 2461 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094996 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-29 10:31 | 2022-10-31 02:40 |  |  |  | DP | 40.15 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Tr. N°6 para realizar puesta en servicio de las nuevas Celdas 23 kV |  |  | 0 | 0 | 1
1269 | Transformadores2D1277 | Transformadores2D1277DP | Neomante | 1277 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095534 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-29 12:50 | 2022-10-29 19:20 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
1826 | Transformadores2D3352 | Transformadores2D3352DP | Neomante | 3352 | Transformadores2D | SOL DE LOS ANDES 110/33KV 100MVA 1 | AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA | Desconexión / Intervención | 2022090940 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-29 21:00 | 2022-10-30 07:18 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación transformador de poder, aisladores de paños AT, línea AT, marcos de línea y marcos de barra. Condiciones requeridas: Abierto 52HT1, 89HT1-1, 52FT1, 89FT1, 52F1, 89F1, 52F2, 89F2, 52F3, 89F3, 52F4, 89F4, 52F5, 89F5 y 52FUFT2 en S/E Sol de los Andes. Cerrado 89HT1-T, 89HT1-T, 89F1-T, 89F2-T, 52F3-T, 52F4-T y 89F5-T en S/E Sol de los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5-12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095537 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-29 23:35 | 2022-10-30 09:40 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
874 | Transformadores2D242 | Transformadores2D242DP | Neomante | 242 | Transformadores2D | MAULE 69/13.2KV 10.35MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093868 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-29 23:52 | 2022-10-30 07:56 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del T3 de S/E Maule, por auditoría de protecciones en los paños BT3 y CT3 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados hacia otras instalaciones a través de redes de media tensión. Considera precaución, en barra de 66KV de S/E Maule mientras se realizan las maniobras de apertura y posterior cierre del DD.CC 89BT3-1 de S/E Maule. |  |  | 0 | 0 | 1
889 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271DP | Neomante | 271 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022089083 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-30 00:15 | 2022-10-30 07:45 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Andalien será respaldada por redes de MT y por el Transformador T2 de la misma S/E Andalien. |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2461 | Transformadores2D2461RO | Neomante | 2461 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095001 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-30 11:36 | 2022-10-31 02:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con SD 2022094996. Trabajos enmarcados en proyecto NUP 3367 |  |  | -6 | 0 | 0
520 | Transformadores2D1119 | Transformadores2D1119DF | Neomante | 1119 | Transformadores2D | CASERONES 220/23KV 100MVA 3 | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | Desconexión / Intervención | 2022096492 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-10-30 12:05 | 2022-11-14 11:30 |  |  |  | DF | 359.4167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
1826 | Transformadores2D3352 | Transformadores2D3352DP | Neomante | 3352 | Transformadores2D | SOL DE LOS ANDES 110/33KV 100MVA 1 | AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA | Desconexión / Intervención | 2022090961 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-30 20:50 | 2022-10-31 05:25 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación transformador de poder, aisladores de paños AT, línea AT, marcos de línea y marcos de barra. Condiciones requeridas: Abierto 52HT1, 89HT1-1, 52FT1, 89FT1, 52F1, 89F1, 52F2, 89F2, 52F3, 89F3, 52F4, 89F4, 52F5, 89F5 y 52FUFT2 en S/E Sol de los Andes. Cerrado 89HT1-T, 89HT1-T, 89F1-T, 89F2-T, 52F3-T, 52F4-T y 89F5-T en S/E Sol de los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3262 | Transformadores2D3262RO | Neomante | 3262 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T3 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096061 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-31 01:10 | 2022-10-31 01:46 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas para evaluar el desempeño del equipo PWC-600 en la reducción de la magnitud de corriente de inrush. |  |  | -23 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3261 | Transformadores2D3261RO | Neomante | 3261 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 66MVA T4 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096062 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-31 12:16 | 2022-10-31 15:26 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas para evaluar el desempeño del equipo PWC-600 en la reducción de la magnitud de corriente de inrush. |  |  | -23 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3260 | Transformadores2D3260RO | Neomante | 3260 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 66MVA T5 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096063 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-31 12:16 | 2022-10-31 15:26 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas para evaluar el desempeño del equipo PWC-600 en la reducción de la magnitud de corriente de inrush. |  |  | -23 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3264 | Transformadores2D3264RO | Neomante | 3264 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096056 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-31 15:35 | 2022-11-01 15:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas para evaluar el desempeño del equipo PWC-600 en la reducción de la magnitud de corriente de inrush. |  |  | -28 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3263 | Transformadores2D3263RO | Neomante | 3263 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096059 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-31 15:35 | 2022-10-31 18:26 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas para evaluar el desempeño del equipo PWC-600 en la reducción de la magnitud de corriente de inrush. |  |  | -28 | 0 | 0
1826 | Transformadores2D3352 | Transformadores2D3352DP | Neomante | 3352 | Transformadores2D | SOL DE LOS ANDES 110/33KV 100MVA 1 | AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA | Desconexión / Intervención | 2022090972 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-31 21:00 | 2022-11-01 02:51 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación transformador de poder, aisladores de paños AT, línea AT, marcos de línea y marcos de barra. Condiciones requeridas: Abierto 52HT1, 89HT1-1, 52FT1, 89FT1, 52F1, 89F1, 52F2, 89F2, 52F3, 89F3, 52F4, 89F4, 52F5, 89F5 y 52FUFT2 en S/E Sol de los Andes. Cerrado 89HT1-T, 89HT1-T, 89F1-T, 89F2-T, 52F3-T, 52F4-T y 89F5-T en S/E Sol de los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2020042696 | externo | Programada | Desconexión | 2020-06-10 09:33 | 2022-11-28 16:25 | 2022-11-28 15:37 |  | S | DP_E | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. instalación de tierras provisionales (cuando corresponda). --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 2 de S/E Los Vilos o Transformador 1 220/23kV de S/E Los Vilos. --- Observación: Solicitud emitida a requerimiento de Minera Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones (Mantenimiento Mayor). |  |  |  | 0 | 0
1826 | Transformadores2D3352 | Transformadores2D3352DP | Neomante | 3352 | Transformadores2D | SOL DE LOS ANDES 110/33KV 100MVA 1 | AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA | Desconexión / Intervención | 2022090976 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-31 21:00 | 2022-10-31 21:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación transformador de poder, aisladores de paños AT, línea AT, marcos de línea y marcos de barra. Condiciones requeridas: Abierto 52HT1, 89HT1-1, 52FT1, 89FT1, 52F1, 89F1, 52F2, 89F2, 52F3, 89F3, 52F4, 89F4, 52F5, 89F5 y 52FUFT2 en S/E Sol de los Andes. Cerrado 89HT1-T, 89HT1-T, 89F1-T, 89F2-T, 52F3-T, 52F4-T y 89F5-T en S/E Sol de los Andes. |  |  | -1 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322RO | Neomante | 322 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022095425 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-01 14:38 | 2022-11-01 17:49 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en S/E Sulfuros: 52JT1; 52B1; 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323RO | Neomante | 323 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022095426 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-01 14:38 | 2022-11-01 17:49 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en S/E Sulfuros: 52JT2; 52B2; 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DF | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Informe Fallas | 2022003904 | interno |  |  | 2022-11-02 12:30 | 2022-11-02 13:34 |  |  |  | DF | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | A las 12:30 horas se produce la desconexión del Transformador T3 220/69 kV en S/E Sulfuros, por Trip Falso de Temperatura de aceite de los devanados del Transformador T3 220/69kV, dejando sin energía a la S/E OLAP. | Se investiga, Trip por falsa señal de temperatura de aceite de los devanados del transformador |  | 0 | 0 | 0
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445RO | Neomante | 445 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | Desconexión / Intervención | 2022094702 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-02 15:02 | 2022-11-02 16:35 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Frente a una Operación automática, CELEO se comunicará con el Centro de control del CEN para normalización del Autotransformador. Durante los trabajos re realizará el bloqueo de la Protección 87T del sistema 1 y 2 del Autotransformador de forma alternada, siempre quedando un sistema activo. Adicionalmente se presenciarán alarmas en los sistemas durante esta intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297RO | Neomante | 297 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022094970 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-02 15:30 | 2022-11-02 19:44 |  |  |  | RO | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Escondida 52JT4 y 52B32. |  |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256DF | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097132 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-02 19:18 | 2022-11-04 18:00 |  |  |  | DF | 46.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo aactualmente en servicio sin carga. |  |  | 0 | 1 | 0
452 | Transformadores2D330 | Transformadores2D330DP | Neomante | 330 | Transformadores2D | ANDES (ENEL TRANSMISION) 110/23-12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096058 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-02 23:30 | 2022-11-03 03:00 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
851 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DP | Neomante | 862 | Transformadores2D | ANDES (ENEL TRANSMISION) 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096060 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-02 23:30 | 2022-11-03 03:00 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Relacionado con SD: 2022096058 |  |  | 0 | 0 | 1
775 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Neomante | 110 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096076 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-03 00:38 | 2022-11-03 08:51 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión T1 S/E Ejército, por auditoría de protecciones en los paños 52BT1 y 52CT1 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados a través del T2 de S/E Ejército. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095408 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-03 07:16 | 2022-11-03 19:38 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran en total 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalaran 03 PAT entre TCJ11-2 y el 89J11-2, 03 PAT entre TCJ12-1 y el 89J12-1 y 03 PAT entre los siguientes equipos 89J12-31 y 89J12-R1, 89J12-32 y 89J12-R2, 89J12-33 y 89J12-R3 (Para el caso del siliconado de cadenas aéreas y TPJ12 se utilizará tierra personal). |  |  | 0 | 0 | 1
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DP | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022095620 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-03 08:51 | 2022-11-03 19:40 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en SE 415: Abierto y bloqueado 89B631-1 . Abierto 52B631. Abierto y bloqueado 52-1. |  |  | 0 | 0 | 1
794 | Transformadores2D804 | Transformadores2D804RO | Neomante | 804 | Transformadores2D | SALAMANCA 110/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093321 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-03 09:03 | 2022-11-03 14:15 |  |  |  | RO | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Extracción muestra de aceite para análisis en laboratorio por parte de Jorpa |  |  | 0 | 0 | 0
1023 | Transformadores2D1038 | Transformadores2D1038RO | Neomante | 1038 | Transformadores2D | SALAMANCA 110/24KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093323 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-03 09:03 | 2022-11-03 14:15 |  |  |  | RO | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Extracción muestra de aceite para análisis en laboratorio por parte de Jorpa |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Transformadores3D137 | Transformadores3D137RO | Neomante | 137 | Transformadores3D | CHOAPA 220/110/23KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093324 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-03 09:03 | 2022-11-03 14:15 |  |  |  | RO | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Extracción muestra de aceite para análisis en laboratorio por parte de Jorpa |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Transformadores3D138 | Transformadores3D138RO | Neomante | 138 | Transformadores3D | CHOAPA 220/115/23KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093326 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-03 09:03 | 2022-11-03 14:15 |  |  |  | RO | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Extracción muestra de aceite para análisis en laboratorio por parte de Jorpa |  |  | 0 | 0 | 0
830 | Transformadores2D162 | Transformadores2D162RO | Neomante | 162 | Transformadores2D | QUEREO 110/24KV 13MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093328 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-03 09:03 | 2022-11-03 14:15 |  |  |  | RO | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Extracción muestra de aceite para análisis en laboratorio por parte de Jorpa |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094893 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-03 09:26 | 2022-11-03 10:34 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas SAT del equipo de reemplazo de la actual protección paño BT10. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SSAA CC o CA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52BT10 y 52CT10. Nota: Interruptor 52CT10 será puesto en posición "Prueba" a requerimiento del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022089418 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-03 09:56 | 2022-11-04 19:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Laguna Seca abierto y a disposición del jefe de faenas: 52-17, 52JT2 y 89JT2. |  |  | -87 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022096066 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-03 10:22 | 2022-11-03 16:33 |  |  |  | RO | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2022096065 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022096067 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-03 10:22 | 2022-11-03 16:33 |  |  |  | RO | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2022096065 |  |  | 0 | 0 | 0
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428DF | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097376 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-03 10:30 | 2022-11-03 17:13 |  |  |  | DF | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Atacama: Atención de falla por corte conductor entre 89E1-1, 89E1-2 y 52E1 Fase 1. Reemplazo de conductor y verificación/reparación de aislación de bushing 52E1 Fase 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Atacama, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JT1-2 lado Transformador y 89E1-2 lado línea. Cumplir 5 reglas de oro. |  |  | 0 | 1 | 0
632 | Transformadores2D364 | Transformadores2D364DP | Neomante | 364 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096055 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-03 10:35 | 2022-11-03 18:40 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095208 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-03 11:05 | 2022-11-04 13:23 |  |  |  | RO | 26.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de filtraciones de aceite en Transformadores y Reactores., S/E Diego de Almagro: eliminacion de Filgracion de Aceite en parte inferior de la llave de unión de la cuba con el radiador. ,Nota: Trabajo se realiza a nivel de piso, se debe considerar el retiro de la piedras contaminadas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633RO | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022094971 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-03 12:09 | 2022-11-03 16:30 |  |  |  | RO | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Sulfuros 52JT3 y 52BT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1841 | Transformadores2D3333 | Transformadores2D3333DP | Neomante | 3333 | Transformadores2D | RANDE 220/33KV 150MVA T3 [EN_REVISION] | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094426 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-03 16:00 | 2022-11-03 19:40 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | No Hay.- |  |  | 0 | 0 | 1
737 | Transformadores2D78 | Transformadores2D78DP | Neomante | 78 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022088989 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-04 | 2022-11-04 07:16 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Para dichos trabajos se requiere desconectar el T-1 por el periodo efectivo que se prolognuen los trabajos, en cuanto a los consumos, estos seran respaldados por el T-2 mediante el cierre del acoplador de barra. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095409 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-04 07:08 | 2022-11-04 18:28 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran en total 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalaran 03 PAT entre TCJ11-2 y el 89J11-2, 03 PAT entre TCJ12-1 y el 89J12-1 y 03 PAT entre los siguientes equipos 89J12-31 y 89J12-R1, 89J12-32 y 89J12-R2, 89J12-33 y 89J12-R3 (Para el caso del siliconado de cadenas aéreas y TPJ12 se utilizará tierra personal). |  |  | 0 | 0 | 1
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092846 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-04 07:11 | 2022-11-04 12:20 |  |  |  | RO | 5.15 | 0 | 0 | 0 | En S/E La Negra .- Deshabilitar reconexion automática :52H3 en S/E Alto Norte y señalizar 52H2 en S/E Antofagasta y deshabilitar reconexion automática :52E7 y señalizar 52ET1 personal CGE |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688DP | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022095453 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-04 08:19 | 2022-11-04 19:35 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E 360: Abierto y a disposicion 89B1. S/E 360: Abierto y retirado y bloqueado 52C06. S/E 940: Abierto y bloqueado 89BL2-5. S/E 403: Abierto y bloqueado 89B223-1. S/E 403: Abierto 52B223. S/E 401: Abierto y bloqueado 89B191-1; 89B227-1. S/E 401: Abierto 52B191; 52B227. S/E 640: Abierto y bloqueado 89B641A-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1824 | Transformadores2D2950 | Transformadores2D2950DP | Neomante | 2950 | Transformadores2D | BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T2 | CAITAN SPA | Desconexión / Intervención | 2022096289 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-04 09:47 | 2022-11-04 17:25 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | (PT 69066 Caitan, registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022096357 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-04 09:48 | 2022-11-04 16:20 |  |  |  | RO | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2022096356 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022096358 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-04 09:48 | 2022-11-04 16:20 |  |  |  | RO | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2022096356 |  |  | 0 | 0 | 0
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DP_E | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096048 | externo | Programada | Desconexión | 2022-11-04 15:22 | 2022-11-04 21:39 |  |  | R | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Las Unidades de Central Chiburgo y San Clemente se encontrarán detenidas mediante Solicitudes de Desconexiones ingresadas al CEN (Colbún) durante la vigencia de la faena. A solicitud de Colbún se requiere instalación de tierras provisionales en Transformador T1 - 25[MVA] lados 66 y 220 kV. Además del Retiro y reinstalación de tapa correspondiente a lado terciario 13,8 kV del Transformador T1 - 25[MVA]. |  |  | 0 | 0 | 0
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DP_E | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096304 | externo | Programada | Desconexión | 2022-11-04 15:22 | 2022-11-04 21:39 |  |  |  | DP_E | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Las centrales Chiburgo y San Clemente quedan indisponibles durante la vigencia de la faena. A solicitud de Colbún se requiere instalación de tierras provisionales en Transformador T1 - 25[MVA] lados 66 y 220 kV. Además del Retiro y reinstalación de tapa correspondiente a lado terciario 13,8 kV del Transformador T1 - 25[MVA]. |  |  | -1 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022092151 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-05 00:34 | 2022-11-05 05:14 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo des-energizado, aterrado y con los EPP's necesarios, de acuerdo a nuestros procedimientos internos de trabajo seguro. |  |  | 0 | 0 | 1
984 | Transformadores2D789 | Transformadores2D789DF | Neomante | 789 | Transformadores2D | PULLINQUE 66/13.8KV 2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098295 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-05 02:10 | 2022-11-05 04:18 |  |  |  | DF | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Se detecta fusible operado de fase central en 66kV de transformador de servicios auxiliares, se requiere apertura del DDCC 89BT4-1 del transformador de SSAA y precaución de no reconectar equipos asociados a barra de 66kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1604 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DP | Neomante | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2022095443 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-05 07:26 | 2022-11-05 20:42 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: 89E1-1 Abierto 89E1-2 Abierto 52E1 A Disposición Jefe de Faena 89E2-1 Abierto 89E2-2 Abierto 52E2 A Disposición Jefe de Faena 89E3-1 Abierto 89E3-2 Abierto 52E3 A Disposición Jefe de Faena 89E4-1 Abierto 89E4-2 Abierto 52E4 A Disposición Jefe de Faena Consumos de Alimentador Punta Angamos serán respaldados por medio de Transformador 23/13,2 (Trafo Unión) mediante microcorte de 7:00 a 7:03 am. Perdidas de consumos asociados a Engie Energía Chile, corresponden a la suma de los consumos de Megapuerto 3,4MW, City Gate 1 MW, Polpaico 2,2 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
1604 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003DP | Neomante | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2022095445 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-05 07:26 | 2022-11-05 20:42 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: 89JT4-1 A disposición de Jefe de Faena 52JT4 A disposición de jefe de faena 52ET4 A Disposición Jefe de Faena 89ET4-1 A Disposición de jefe de faena Consumos de Alimentador Punta Angamos serán respaldados por medio de Transformador 23/13,2 (Trafo Unión) mediante microcorte de 7:00 a 7:03 am. Perdidas de consumos asociados a Engie Energía Chile, corresponden a la suma de los consumos de Megapuerto 3,4MW, City Gate 1 MW, Polpaico 2,2 MW. |  |  | -1 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095410 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-05 07:28 | 2022-11-05 14:22 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran en total 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalaran 03 PAT entre TCJ11-2 y el 89J11-2, 03 PAT entre TCJ12-1 y el 89J12-1 y 03 PAT entre los siguientes equipos 89J12-31 y 89J12-R1, 89J12-32 y 89J12-R2, 89J12-33 y 89J12-R3 (Para el caso del siliconado de cadenas aéreas y TPJ12 se utilizará tierra personal). |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022095048 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-05 08:03 | 2022-11-05 19:45 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en SubEstación 404: abierto y a disposición del jefe de faena 52B222, 89B222-1, 52-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1535 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695DP | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022095264 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-05 08:03 | 2022-11-05 19:45 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en SE 416: Abierto y bloqueado 89B1 (89B632-1). Abierto 52B1 (52B632). Abierto y bloqueado 52-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094751 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-05 08:22 | 2022-11-05 12:57 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T3 serán transferidos atreves de redes MT por CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | Transformadores2D1208 | Transformadores2D1208RO | Neomante | 1208 | Transformadores2D | MONTERRICO 66/13.8KV 2 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097039 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-05 09:46 | 2022-11-05 21:30 |  |  |  | RO | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Por Proyecto de ampliación S/E Monterrico NUP 1189, se necesita desconectar por 2 horas los SSAA para instalar y alambrar Interruptor Termomagnético asociado al proyecto en el TGDA caseta, los SSAA quedaran respaldados por Baterías. |  |  | 0 | 0 | 0
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428DF | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098290 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-05 12:42 | 2022-11-06 20:09 |  |  |  | DF | 31.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Atacama: Pruebas eléctricas a Transformador N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Atacama, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de Transformador N°1. Cumplir 5 reglas de oro |  |  | 0 | 1 | 0
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428DF | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098288 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-05 18:00 | 2022-11-06 20:09 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Atacama: Extracción de muestra de aceite a cuba Transformador N°1. Energización en vacío de instalaciones de Transelec (89E1-2 abierto). Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Atacama, Verificar que no existan tierras de bloqueo en las instalaciones Inspección previo a energización en vacío |  |  | -1 | 0 | 0
162 | Transformadores2D116 | Transformadores2D116DP | Neomante | 116 | Transformadores2D | SAN MIGUEL 66/15KV 16.6MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096560 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-05 23:49 | 2022-11-06 07:52 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como posterior cierre del desconectador 89BT1 en SE San Miguel se requiere orden de precaución de no reconectar LT Maule - Talca N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097135 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-06 00:20 | 2022-11-06 03:42 |  |  |  | DP | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Bajo, trabajo des-energizado, aterrado y con los EPP's necesarios, de acuerdo a nuestros procedimientos internos de trabajo seguro. |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | Transformadores2D2419 | Transformadores2D2419DP | Neomante | 2419 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096216 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-06 01:30 | 2022-11-06 08:28 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | El transformador de reserva se encuentra actualmente desconectado en potencia. |  |  | 0 | 0 | 1
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Neomante | 295 | Transformadores2D | CHOCALAN 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022094898 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-06 02:58 | 2022-11-06 16:24 |  |  |  | DP | 13.4333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T1 serán transferidos mediante microcorte a través de redes MT en coordinacion con CGEDx.(SODI-264) |  |  | 0 | 0 | 1
878 | Transformadores2D247 | Transformadores2D247DP | Neomante | 247 | Transformadores2D | HUALANE 66/23-13,8KV 5 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096408 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-06 05:20 | 2022-11-06 13:48 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del paño CT1 y T1 de S/E Hualañé, por auditoría de protecciones, según carta DE05042-19 del CEN-CGE. Considera la transferencia de carga 100 % de la S/E, vía redes de distribución, hacia otras instalaciones del sector. Se realizará la apertura y posterior cierre del DD.CC 89BT1 de S/E Hualañe, considera el bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mientras se realizan las maniobras. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095411 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-06 07:48 | 2022-11-06 17:55 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Chango. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran en total 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalaran 03 PAT entre TCJ11-2 y el 89J11-2, 03 PAT entre TCJ12-1 y el 89J12-1 y 03 PAT entre los siguientes equipos 89J12-31 y 89J12-R1, 89J12-32 y 89J12-R2, 89J12-33 y 89J12-R3 (Para el caso del siliconado de cadenas aéreas y TPJ12 se utilizará tierra personal). |  |  | 0 | 0 | 1
1736 | Transformadores2D3041 | Transformadores2D3041DP | Neomante | 3041 | Transformadores2D | CONSTITUCION 69/25 30 MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095932 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-06 08:01 | 2022-11-06 15:40 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como el cierre del desconectador 89BT3-1 se requiere orden de precaución no reconectar barra de 66kV en SE Constitución. |  |  | 0 | 0 | 1
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022095438 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-06 08:08 | 2022-11-06 12:50 |  |  |  | RO | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Sulfuros 52BT1, 52BT2. S/E Lixiviación 52B3, y 52B4. S/E Booster: 52BT1, 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097242 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-06 08:26 | 2022-11-06 17:45 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DP | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097235 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-06 11:43 | 2022-11-06 18:51 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DF | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Informe Fallas | 2022003941 | interno |  |  | 2022-11-06 16:42 | 2022-11-06 18:12 |  |  |  | DF | 1.5 | 1 | 0 | 0 | Transformador N°2 de Laguna Seca se desconecta en forma involuntaria por corriente invertida en la fase B del lado 23 kV de la 87T del Transformador. Opera función 87N. |  | Transformador N°2 de Laguna Seca se desconecta en forma involuntaria por corriente invertida en la fase B del lado 23 kV de la 87T del Transformador. Opera función 87N. | 0 | 0 | 0
1202 | Transformadores3D52 | Transformadores3D52FE | Neomante | 52 | Transformadores3D | CENTRAL CHOLGUAN 66/13.2/4.16KV 20MVA | MADERAS ARAUCO S.A. | Informe Fallas | 2022003943 | externo |  |  | 2022-11-07 01:04 | 2022-11-07 19:46 |  |  |  | FE | 18.7 | 0 | 0 | 0 | Planta Cholguán sin energía debido a la interrupción forzada por protecciones de la Línea de 66 kV Charrúa-Cholguán. |  | sin energía debido a la interrupción forzada por protecciones de la Línea de 66 kV Charrúa-Cholguán. | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022091942 | interno | Programada | Desconexión | 2022-10-25 11:17 | 2022-11-06 18:35 | 2022-11-06 18:12 |  | S | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones Paño Laguna Seca 220 kV - JT2 Transformador 220/23 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095103 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-07 07:47 | 2022-11-07 18:40 |  |  |  | RO | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Instalación de cruceta provisoria en pilar de Barra auxiliar de 220 kV y reubicación de Barra neutro del Banco del banco ATR1 al lado de la Unidad de Reserva. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización zona de trabajo. Nota: Obra de construcción de nuevo banco ATR2. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095690 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-07 08:41 | 2022-11-07 10:04 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H1, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
970 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765DF | Neomante | 765 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003948 | interno |  |  | 2022-11-07 08:56 | 2022-11-07 18:02 |  |  |  | DF | 9.1 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de forma simultanea de los Interruptores 52BT1 y 52ET1, afectando el Transformador N°1 de Constitución con 2,5 MW interrumpidos. | . |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095694 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-07 10:05 | 2022-11-07 11:32 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H2, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095696 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-07 11:53 | 2022-11-07 13:20 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H3, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
754 | Transformadores2D91 | Transformadores2D91FE | Neomante | 91 | Transformadores2D | CHACAHUIN 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003973 | externo |  |  | 2022-11-08 03:59 | 2022-11-08 04:01 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa, aguas arriba a instalaciones de CGE TRANSMISIÓN, afectando a consumos de T-2 S/E Chacahuín. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070251 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-08 06:38 | 2022-11-08 19:53 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios 89K4-2, 89K5-1, 89KT-R1, 89KT1-2, 89KT1-1, 89JT1-1, 89JT-R1, 89JT1-2, 89J2-2, 89J3-1, 89CT1, 89CT1-R1, PRKT-R1, PRKT1, PRJT1, PRJT-R1, TPK4, TPJ3, ATR1 F1, ATR1 F2 y ATR-R1. |  |  | -286 | 0 | 1
872 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096989 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-08 07:00 | 2022-11-08 18:15 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión enmarcada en la acreditación de personal de operaciones de AT |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022087118 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-13 09:45 | 2022-12-03 22:44 | 2022-11-08 19:53 | 2022-11-09 07:05 | S | RO | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022078560. |  |  |  | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486RO | Neomante | 1486 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/110 KV 100MVA BOOSTER 2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097061 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-08 08:17 | 2022-11-08 15:10 |  |  |  | RO | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS : SE 220KV TOCOPILLA IT Q11-Q12-Q13-Q14-Q15-Q16-Q17-Q18-Q19-Q20-Q21 y Q22 a Dispocicion de Jefe de Faena. ENCARGADO MANIOBRA OPERADOR DE TURNO. |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096607 | externo | Programada | Intervención | 2022-11-08 08:50 | 2022-11-08 18:04 |  |  |  | RO | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Eletrans en subestación Nueva Pan de Azúcar 220 kV. Trabajos asociados a NUP 2562. Existe riesgo de disparo de ATR 2 (interruptor 52F2 por 34.5 kV, interruptores 52J4 y 52J5 por lado 220 kV y interruptores 52K4 y 52K5 por el lado de 500 kV), el riesgo será minimizado siguiendo los procedimientos indicados para las actividades. |  |  | 0 | 0 | 0
1334 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DP | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096411 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-08 10:28 | 2022-11-10 17:48 |  |  |  | DP | 55.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304DP_E | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022096383 | externo | Programada | Desconexión | 2022-11-08 14:20 | 2022-11-08 16:30 |  |  |  | DP_E | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E Las Juntas a solicitud de Duqueco SPA para realizar sus pruebas efectivas de ordenes de teleprotección de equipo de onda portadora OCP, correspondientes a la Línea Mampil-Rucue 220KV. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569RO | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022096865 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-08 14:25 | 2022-11-08 17:45 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Laguna Seca 52JT7; 52BT7. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570RO | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022096875 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-08 14:25 | 2022-11-08 17:45 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Laguna Seca 52JT8; 52BT8. |  |  | 0 | 0 | 0
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694RO | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022096882 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-08 14:25 | 2022-11-08 18:21 |  |  |  | RO | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de No Reconectar en Subestación 415: .52B631 |  |  | 0 | 0 | 0
583 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285RO | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095521 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-08 15:19 | 2022-11-08 16:33 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral 09 a 18 hrs. (PT 5917 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299DF | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 | AR TCHAMMA SPA | Informe Fallas | 2022003995 | interno |  |  | 2022-11-08 16:02 | 2022-11-08 21:07 |  |  |  | DF | 5.0833 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla parque eólico Tchamma se encontraba en servicio y generando 30 MW. | Se investiga posible perdida de SF6 en alguna de las celdas de media tensión correspondiente a la barra 2 de la subestación Tchamma lo que provoco la desconexión forzada del transformador 220/33 kV por acción de protección de sobrecorriente. |  | 0 | 0 | 0
584 | Transformadores2D286 | Transformadores2D286RO | Neomante | 286 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095524 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-08 16:34 | 2022-11-08 17:28 |  |  |  | RO | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral 09 a 18 hrs. (PT 5918 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070257 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-09 07:05 | 2022-11-09 20:22 |  |  |  | DP | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios 89K4-2, 89K5-1, 89KT-R1, 89KT1-2, 89KT1-1, 89JT1-1, 89JT-R1, 89JT1-2, 89J2-2, 89J3-1, 89CT1, 89CT1-R1, PRKT-R1, PRKT1, PRJT1, PRJT-R1, TPK4, TPJ3, ATR1 F1, ATR1 F2 y ATR-R1. |  |  | 0 | 0 | 1
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096610 | externo | Programada | Intervención | 2022-11-09 08:20 | 2022-11-09 18:02 |  |  |  | RO | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Eletrans en subestación Nueva Pan de Azúcar 220 kV. Trabajos asociados a NUP 2562. Existe riesgo de disparo de ATR 1 (interruptores 52J1 y 52J2 por lado 220 kV y interruptores 52K1 y 52K2 por el lado de 500 kV), el riesgo será minimizado siguiendo los procedimientos indicados para las actividades. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022087118 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-13 09:45 | 2022-12-03 22:44 | 2022-11-09 20:22 | 2022-11-10 06:39 | S | RO | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022078560. |  |  |  | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655RO | Neomante | 1655 | Transformadores2D | TAP OFF LICANCABUR 110/3.45 KV N°2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2022096427 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-09 08:31 | 2022-11-09 18:03 |  |  |  | RO | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Señalizar no reconectar SE Muelle 52H4 - SE Licancabur 52HT1 52HT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658RO | Neomante | 1658 | Transformadores2D | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2022096429 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-09 08:31 | 2022-11-09 18:03 |  |  |  | RO | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Señalizar No reconectar SE Muelle 52H4 - SE Sairecabur 52HT1 52HT2 |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188RO | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA 230/13.8KV 10MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098155 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-09 08:50 | 2022-11-19 17:20 |  |  |  | RO | 248.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades S/E Ancoa: Configuración de puertos de comunicación en protecciones para integración del sistema de lectura remota de protecciones..- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ04, ANC-Pehuenche-Canal Mel o Paño Línea LJ05, ANC-Pehuenche 2 o Paño Línea LJ06, ANC-Itahue 2 o Paño Línea LJ08, ANC-Itahue 1 o Paño Línea LK01, ANC-Alto Jahuel 1 o Paño Línea LK02, ANC-Alto Jahuel 2 o Paño Línea LK03, ANC-Entre Ríos 1 o Paño Línea LK04, ANC-Entre Ríos 2 o Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa o B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa o B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
1303 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288RO | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA 525/230KV 750MVA 1 + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098155 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-09 08:50 | 2022-11-19 17:20 |  |  |  | RO | 248.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades S/E Ancoa: Configuración de puertos de comunicación en protecciones para integración del sistema de lectura remota de protecciones..- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ04, ANC-Pehuenche-Canal Mel o Paño Línea LJ05, ANC-Pehuenche 2 o Paño Línea LJ06, ANC-Itahue 2 o Paño Línea LJ08, ANC-Itahue 1 o Paño Línea LK01, ANC-Alto Jahuel 1 o Paño Línea LK02, ANC-Alto Jahuel 2 o Paño Línea LK03, ANC-Entre Ríos 1 o Paño Línea LK04, ANC-Entre Ríos 2 o Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa o B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa o B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189RO | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA 525/230KV 750MVA 2 + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098155 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-09 08:50 | 2022-11-19 17:20 |  |  |  | RO | 248.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades S/E Ancoa: Configuración de puertos de comunicación en protecciones para integración del sistema de lectura remota de protecciones..- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ04, ANC-Pehuenche-Canal Mel o Paño Línea LJ05, ANC-Pehuenche 2 o Paño Línea LJ06, ANC-Itahue 2 o Paño Línea LJ08, ANC-Itahue 1 o Paño Línea LK01, ANC-Alto Jahuel 1 o Paño Línea LK02, ANC-Alto Jahuel 2 o Paño Línea LK03, ANC-Entre Ríos 1 o Paño Línea LK04, ANC-Entre Ríos 2 o Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa o B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa o B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
895 | Transformadores2D278 | Transformadores2D278DP | Neomante | 278 | Transformadores2D | ALHUE 69/25KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095315 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-09 09:34 | 2022-11-09 16:26 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abierto interruptor 52CT1 (carro retirado) y Paño BT1. Se dispone de la barra MT de SE Alhué para interconexión de alimentadores y concretar respaldo de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1689 | Transformadores2D3355 | Transformadores2D3355RO | Neomante | 3355 | Transformadores2D | LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2022098269 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-09 09:48 | 2022-11-11 18:00 |  | 2022-11-10 20:40 |  | RO | 34.8667 | 0 | 0 | 0 | Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Las Violetas, Protección 87T Bloqueos de las vías de trips y canales análogos Investigación de anormalidad en protección 87T y revisión de ajustes. |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097948 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-09 15:32 | 2022-11-09 18:26 |  |  |  | RO | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Andes 25105 No reconectar S/E Andes 25208 No reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279DP_E | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095215 | externo | Programada | Desconexión | 2022-11-09 15:40 | 2022-11-09 16:09 |  |  |  | DP_E | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras serán coordinadas entre Centro de Control Grupo-SAESA y Parque Eólico WPD 1 y 2. Nota: Diferencial de Barra 87B se encontrará bloqueada bajo SD 2022095155. (PT 5844 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097950 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-09 15:52 | 2022-11-09 18:26 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Andes 25105 No reconectar S/E Andes 25208 No reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
596 | Transformadores2D745 | Transformadores2D745RO | Neomante | 745 | Transformadores2D | LOS LAGOS 66/13.8KV 11-16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095520 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-09 16:11 | 2022-11-09 18:36 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral 09 a 18 hrs. (PT 5919 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1109 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Neomante | 949 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/23-12KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098756 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-09 22:30 | 2022-11-10 04:31 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y revisión de protecciones solicitado por Auditoría SEC |  |  | 0 | 0 | 1
1462 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23KV 100MVA N°1 | PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA | Desconexión / Intervención | 2022095903 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-09 22:30 | 2022-11-10 08:37 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador 220/23 kV 100MVA. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1-1, 52ET1 y celdas de media tensión en S/E PEQ. Cerrado 89JT1-1T. |  |  | 0 | 0 | 1
880 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DP | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095664 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-10 05:55 | 2022-11-10 05:57 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos contenidos dentro del Plan de Mantenimiento Anual. |  |  | 0 | 0 | 1
872 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098632 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-10 06:34 | 2022-11-10 16:45 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión enmarcada en la acreditación de personal de operaciones de AT |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070259 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-10 06:39 | 2022-11-10 20:14 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios 89K4-2, 89K5-1, 89KT-R1, 89KT1-2, 89KT1-1, 89JT1-1, 89JT-R1, 89JT1-2, 89J2-2, 89J3-1, 89CT1, 89CT1-R1, PRKT-R1, PRKT1, PRJT1, PRJT-R1, TPK4, TPJ3, ATR1 F1, ATR1 F2 y ATR-R1. |  |  | 0 | 0 | 1
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097495 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-10 08:13 | 2022-12-02 18:48 |  |  |  | RO | 538.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Desmontaje de equipos y desalambrado de control y fuerza de equipo actual. Montaje, pruebas eléctricas, alambrados y comisionamiento de control y fuerza de nuevos equipos, por obra de reemplazo de desconectador 89JT4-3 (NUP 3045). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Nota: Desconectador 89JT4-3 deschicoteado a nivel primario de las instalaciones en servicio. Trabajos previos a puesta en servicio. |  |  | -337 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022087118 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-13 09:45 | 2022-12-03 22:44 | 2022-11-10 20:14 | 2022-11-11 06:47 | S | RO | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022078560. |  |  |  | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DP | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095999 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-10 08:27 | 2022-11-10 18:32 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento al CTBC del transformador 110/12 kV N°2 en S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096621 | externo | Programada | Intervención | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 11:00 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Eletrans en subestación Nueva Pan de Azúcar 220 kV. Trabajos asociados a NUP 2562. Existe riesgo de disparo de ATR 2 (interruptor 52F2 por 34.5 kV, interruptores 52J4 y 52J5 por lado 220 kV y interruptores 52K4 y 52K5 por el lado de 500 kV), el riesgo será minimizado siguiendo los procedimientos indicados para las actividades. Trabajos relacionados a solicitud N° 2022096620. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097028 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-10 09:39 | 2022-11-11 14:50 |  |  |  | RO | 29.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de cables de control en patio, S/E Pan de azúcar, Patio 110kV: Proyecto reemplazo de TP HT1. 1) Ingreso de camión pluma para traslado y descarga de material (carretes cortacables) 2) Tendido de conductores desde caja de agrupamiento TP HT1 hasta bastidores 3 y 8 en sala SSGG. Nota: El Camión no pasara sobre canaletas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Llegada a caja de agrupamiento transformadores de potencial TP HT1. Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. Uso de conos y cadenas plasticas Subestación P. Azúcar, Llegada a Bastidores 3 y 8 Paño HT1 Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. Uso de conos y cadenas plasticas Subestación P. Azúcar, Ruta de canaletas desde caja de agrupamiento TP HT1 a sala de SS/GG. Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. Uso de conos y cadenas plasticas |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022094934 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-10 09:51 | 2022-11-12 14:56 |  |  |  | DP | 53.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Cables Mufas Transformador T1 SE Óxidos |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097595 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-10 12:36 | 2022-11-10 16:10 |  |  |  | RO | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097595 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-10 12:36 | 2022-11-10 16:10 |  |  |  | RO | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097595 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-10 12:36 | 2022-11-10 16:10 |  |  |  | RO | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098537 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-10 15:03 | 2022-11-10 16:24 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio de nueva protección del paño BT10 (NUP 3394). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 13,2 kV o TR10 de 66/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Nota: El Jefe de Faena solicitará la energización del TR10 en prueba experimental. |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | Transformadores2D2419 | Transformadores2D2419RO | Neomante | 2419 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098526 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-10 16:34 | 2022-11-11 15:41 |  |  |  | RO | 23.1167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de consigna al transformador número 2 de SE Reñaca. |  |  | 0 | 0 | 0
1689 | Transformadores2D3355 | Transformadores2D3355RO | Neomante | 3355 | Transformadores2D | LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Limitaciones | 2022002033 |  |  |  | 2022-11-10 20:40 | 2022-12-30 13:05 |  |  |  | RO | 1192.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Las Violetas: Se inhabilita función CWA en protección 87T (sistema 1) del Transformador N°1, relacionada a la detección de in-rush por método de forma de onda, debido a operación por sympathetic in-rush ante energización de Transformador en S/E Imperial. |  |  |  | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100368 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-11-10 20:53 | 2022-11-10 21:22 |  |  |  | RO | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita curso forzoso para corregir condición. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1065E | Transformadores2D1065EDP | Neomante | 1065E | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022086118 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-10 23:53 | 2022-11-11 06:11 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Distribuidora SAESA y con Transelec (extremo SE Las Violetas). Registro interno PT 2022-05737 |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209FE | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004010 | externo |  |  | 2022-11-11 01:10 | 2022-11-11 01:12 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de las instalaciones de CGE TRANSMISIÓN, Afectando los consumos de SS/EE Cocharcas, Hualte, Quirihue, Santa Elvira, EFE Cocharcas. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004006 | externo |  |  | 2022-11-11 01:10 | 2022-11-11 02:12 |  |  |  | FE | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro en S/E Paso Hondo, Logavi y San Gregorio por O.A LT 154 kV Charrua-Parral propiedad de Transelec. | Perdida de suministro en S/E Paso Hondo, Logavi y San Gregorio por O.A LT 154 kV Charrua-Parral propiedad de Transelec. |  | 0 | 0 | 0
1829 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456FE | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004007 | externo |  |  | 2022-11-11 01:10 | 2022-11-11 01:12 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro en S/E Paso Hondo, Logavi y San Gregorio por O.A LT 154 kV Charrua-Parral propiedad de Transelec | Perdida de suministro en S/E Paso Hondo, Logavi y San Gregorio por O.A LT 154 kV Charrua-Parral propiedad de Transelec |  | 0 | 0 | 0
502 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401FE | Neomante | 401 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 5MVA | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004008 | externo |  |  | 2022-11-11 01:10 | 2022-11-11 01:12 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro en S/E Paso Hondo, Logavi y San Gregorio por O.A LT 154 kV Charrua-Parral propiedad de Transelec. | Perdida de suministro en S/E Paso Hondo, Logavi y San Gregorio por O.A LT 154 kV Charrua-Parral propiedad de Transelec. |  | 0 | 0 | 0
1015 | Transformadores2D1179 | Transformadores2D1179FE | Neomante | 1179 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 2.6MVA | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004008 | externo |  |  | 2022-11-11 01:10 | 2022-11-11 01:12 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro en S/E Paso Hondo, Logavi y San Gregorio por O.A LT 154 kV Charrua-Parral propiedad de Transelec. | Perdida de suministro en S/E Paso Hondo, Logavi y San Gregorio por O.A LT 154 kV Charrua-Parral propiedad de Transelec. |  | 0 | 0 | 0
880 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DP | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022095871 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-11 05:55 | 2022-11-11 05:56 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos contenidos dentro del Plan de Mantenimiento Anual. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070260 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-11 06:47 | 2022-11-11 20:33 |  |  |  | DP | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios 89K4-2, 89K5-1, 89KT-R1, 89KT1-2, 89KT1-1, 89JT1-1, 89JT-R1, 89JT1-2, 89J2-2, 89J3-1, 89CT1, 89CT1-R1, PRKT-R1, PRKT1, PRJT1, PRJT-R1, TPK4, TPJ3, ATR1 F1, ATR1 F2 y ATR-R1. |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419DP | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2022099138 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-11 07:08 | 2022-11-28 13:44 |  |  |  | DP | 414.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Angamos 52JU1 abierto. SE Angamos 89JU1-1 abierto y bloqueado. SE Angamos 89JU1-2 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022087118 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-13 09:45 | 2022-12-03 22:44 | 2022-11-11 20:33 | 2022-12-02 07:48 | S | RO | 491.25 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022078560. |  |  |  | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097025 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-11 07:29 | 2022-11-11 11:06 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios patio 23 kV; Paños 52E1; 52E2, 52E3, 52ET5, marco de barra y línea de 23 KV del SVC Plus. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52ET5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LE01, DDA-D. Almagro (Emelat) y Paño Línea LE02, DDA-Reserva y Paño Línea LE03, DDA-Inca de Oro y Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro y Barra 23 kV-D. Almagro y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857DP | Neomante | 857 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096007 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-11 08:12 | 2022-11-11 17:45 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de programación en el CTBC del transformador 110/12 kV N°2 en la S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099115 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-11 08:27 | 2022-11-11 16:05 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Tendido de cables desde Patio 220 kV a sala de Control y protecciones.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitar zona de trabajo no hay no hay |  |  | -165 | 0 | 0
1773 | Transformadores2D3436 | Transformadores2D3436DF | Neomante | 3436 | Transformadores2D | LOS VILOS 220/23KV 30MVA T2 [EN_REVISION] | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2022004065 | interno |  |  | 2022-11-11 09:30 | 2022-11-30 09:15 |  |  |  | DF | 455.75 | 1 | 0 | 0 | Operación 86T | Operación 86T2 |  |  | 0 | 0
123 | Transformadores2D1245 | Transformadores2D1245DP | Neomante | 1245 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099304 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-11 09:37 | 2022-11-11 15:29 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y revisión de protecciones solicitado por Auditoría SEC |  |  | 0 | 0 | 1
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096672 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-11 10:07 | 2022-11-16 12:24 |  |  |  | RO | 122.2833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, Celeo se comunicará con el CEN para normalización de instalación. Se insertará block de pruebas para mitigar la operación. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098835 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-11 11:09 | 2022-11-11 13:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Pantalla en mal estado, no permite la visualización en terreno de las variables asociadas a la 87T.(pero existe el sistema de protección 2(rele T60) que esta en funcionamiento). |  |  | -1 | 0 | 0
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004044 | externo |  |  | 2022-11-11 15:44 | 2022-11-11 21:06 |  |  |  | FE | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática de la Línea 66kV Parral-Cauquenes propiedad de CGE dejando sin suministro la SE Paso Hondo | Operación Automática de la Línea 66kV Parral-Cauquenes propiedad de CGE dejando sin suministro la SE Paso Hondo |  | 0 | 0 | 0
1110 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950DP | Neomante | 950 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099889 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-12 01:01 | 2022-11-12 05:15 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
526 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099892 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-12 02:18 | 2022-11-12 07:55 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
1040 | Transformadores2D1143 | Transformadores2D1143DP | Neomante | 1143 | Transformadores2D | PORTEZUELO 69/24-13.8KV 10MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093750 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-12 06:58 | 2022-11-12 18:07 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de este transformador serán transferidos en su totalidad mediante redes de MT mientras se realicen los trabajos. Sin clientes finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
694 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098525 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-12 08:08 | 2022-11-12 11:10 |  |  |  | RO | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT4. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al TR4 de 220/19 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o TR4 de 220/19 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
561 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355DP | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100028 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-12 09:55 | 2022-11-12 20:37 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
1084 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935DP | Neomante | 935 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100030 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-12 09:55 | 2022-11-12 20:37 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. Relacionado con SD: 2022100028 |  |  | 0 | 0 | 1
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868DP | Neomante | 868 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099882 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-12 12:12 | 2022-11-12 20:37 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no implican puestas en servicio de ningun componente. Trabajos preliminares enmarcados en el proyecto NUP 1925: "MNR Adecuación a Norma Técnica en S/E Brasil". |  |  | 0 | 0 | 1
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42FE | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2022004074 | externo |  |  | 2022-11-12 18:22 | 2022-11-12 19:46 |  |  |  | FE | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 18:22 Desconexión forzada por actuación de protecciones LT 220 kV Colbún - Procart. Se produce la apertura de los interruptores 52J4, 52J6, 52JCH y 52BT1 en S/E Colbún. | Desconexión del TRAFO 220/66/13.8 kV de S/E Colbún por operación de protecciones en la LT 66 kV Colbún - Chiburgo. |  | 0 | 0 | 0
843 | Transformadores2D180 | Transformadores2D180DF | Neomante | 180 | Transformadores2D | TRES PINOS 66/13.8KV 5.2MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004280 | interno |  |  | 2022-11-12 23:25 | 2022-11-13 06:48 |  |  |  | DF | 7.3833 | 1 | 0 | 0 | Desprendimiento de DDFF 66kV fase B por fuerte sismo. afectando el Transformador N°1 de S/E Tres Pinos con 1 MW interrumpidos. Este IF de falla reemplaza al IF N°2022004124 por modificación de horarios. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855DP_E | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096086 | externo | Programada | Desconexión | 2022-11-12 23:41 | 2022-11-13 00:30 |  |  |  | DP_E | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Consumos de Frontel afectado alimentador 52E2 Nacimiento 2150 clientes los restantes serán transferido previamente por Red MT Frontel y respaldado con generación local. Maniobras serán coordinadas entre Centro de Control de CGE, Grupo-SAESA y P.E La Esperanza. Nota: Posterior a faenas indicadas se realizará la PES de nuevas instalaciones según Proyecto NUP 1185 y bajo SD 2022094316. (PT 5759 y 5797 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279DP_E | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096102 | externo | Programada | Desconexión | 2022-11-12 23:41 | 2022-11-13 00:30 |  |  |  | DP_E | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras serán coordinadas entre Centro de Control de CGE, Grupo-SAESA y Parque Eólico WPD 1 y 2. Nota: Posterior a faenas indicadas se realizará la PES de nuevas instalaciones según Proyecto NUP 1185 y bajo SD 2022094316. (PT 5759 y 5797 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
926 | Transformadores2D213 | Transformadores2D213DP | Neomante | 213 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 69/15KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098304 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-13 01:33 | 2022-11-13 06:56 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión T1 S/E Pitrufquén, por auditoría de protecciones en los paños 52BT1 y 52CT1 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados a través de redes de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
827 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835DP | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096023 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-13 05:32 | 2022-11-13 18:01 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajos de PES en paño H2 asociado a NUP 1752, requiere desconexion del transformador 110/12 kV N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
985 | Transformadores2D790 | Transformadores2D790DP | Neomante | 790 | Transformadores2D | ROSARIO 69/15.3KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098842 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-13 06:13 | 2022-11-13 17:44 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión del transformador N° 1 de SE Rosario, los consumos asociados serán respaldado desde otras instalaciones a través de redes de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1040 | Transformadores2D1143 | Transformadores2D1143DP | Neomante | 1143 | Transformadores2D | PORTEZUELO 69/24-13.8KV 10MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093755 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-13 07:00 | 2022-11-13 18:14 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de este transformador serán transferidos en su totalidad mediante redes de MT mientras se realicen los trabajos. Sin clientes finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
843 | Transformadores2D180 | Transformadores2D180FE | Neomante | 180 | Transformadores2D | TRES PINOS 66/13.8KV 5.2MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004124 | externo |  |  | 2022-11-13 07:12 | 2022-11-13 07:39 |  | 2022-11-13 07:26 |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Desprendimiento de DDFF 66kV fase B por fuerte sismo. afectando el Transformador N°1 de S/E Tres Pinos con 1 MW interrumpidos. | . |  | 0 | 0 | 0
843 | Transformadores2D180 | Transformadores2D180DF | Neomante | 180 | Transformadores2D | TRES PINOS 66/13.8KV 5.2MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100714 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-13 07:26 | 2022-11-13 07:34 |  |  |  | DF | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Normalización de 89BT1-F fase B S/E Tres Pinos, Se requiere la desconexión del T1 de S/E Tres Pinos para realizar el cierre del 89BT1-F fase B S/E Tres Pinos. |  |  | -1 | 1 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098153 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-13 08:02 | 2022-11-13 14:34 |  | 2022-11-13 08:02 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Cambio de unidad de ATR4, sale de servicio unidad 2 y entra en servicio unidad de reserva. Queda en servicio U1+U3+UR. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
843 | Transformadores2D180 | Transformadores2D180FE | Neomante | 180 | Transformadores2D | TRES PINOS 66/13.8KV 5.2MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004124 | externo |  |  | 2022-11-13 07:12 | 2022-11-13 07:39 | 2022-11-13 07:34 |  | S | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desprendimiento de DDFF 66kV fase B por fuerte sismo. afectando el Transformador N°1 de S/E Tres Pinos con 1 MW interrumpidos. | . |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098176 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-13 08:02 | 2022-11-13 18:31 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Cambio de cable de control asociados a corrientes de fase 1 de Paño J2, por desbalance generado el núcleo 4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue o L 220kV Ancoa-Itahue, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Tableros de Protección, Tablero de TC-J2 Delimitar zona de trabajo A ejecutar por jefe de faena Subestación Itahue, Protección 87T Bloqueo de Trips, de acuerdo con Minuta de bloqueo A ejecutar por jefe de faena |  |  | -1 | 0 | 1
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DP | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGUNA VERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099829 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-13 08:12 | 2022-11-13 18:19 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al cambiador de tap bajo carga de las unidades del banco de autotransformadores. |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022001872 |  |  |  | 2022-10-14 17:18 | 2022-11-13 18:31 | 2022-11-13 14:34 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | ATR4: inhabilitada función interna 51/51N de protección 87T. La instalación cuenta además con un relé externo 50/51 el cual se encuentra en servicio normal. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Neomante | 1618 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2022099857 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-14 10:02 | 2022-11-15 18:26 |  |  |  | DP | 32.4 | 0 | 0 | 0 | Actualmente el transformador se encuentra energizado y con carga, por lo que previo a la desenergización, se realizará movimiento de cargas hacia el transformador RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3, a nivel de 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107DP | Neomante | 107 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098406 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-14 23:24 | 2022-11-15 02:54 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de S/E Curicó, por auditoría de protecciones a los paños 52BT2 y 52CT2 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados por el transformador N°1 S/E Curicó, a través del cierre 52CS. |  |  | 0 | 0 | 1
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004085 | externo |  |  | 2022-11-15 04:38 | 2022-11-15 04:47 |  |  |  | FE | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por operacion automatica de la LT 154kV Maule Parral de Transelec. |  | Perdida de suministro por operacion automatica de la LT 154kV Maule Parral de Transelec. | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600RO | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022093476 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-15 08:24 | 2022-12-02 19:45 |  |  |  | RO | 419.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52BT1 de S/E Olap |  |  | 0 | 0 | 0
1378 | Transformadores2D1544 | Transformadores2D1544DP | Neomante | 1544 | Transformadores2D | GNL MEJILLONES 110/4.368 KV | GNL MEJILLONES | Desconexión / Intervención | 2022098396 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-15 09:15 | 2022-11-15 12:48 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Chacaya : 52H3, 89H3-2 y 89H3-3 Abiertos y 89H3-2T Cerrado. // S/E GNLM : 52-NTR-506(1M5), CB(-Q0), DS (-Q9) y DS(-Q1) Abiertos ; FES(-Q8), ES (-Q52) y ES(-Q53) Cerrados. // No se instalarán tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DP | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096412 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-15 09:22 | 2022-11-16 18:18 |  |  |  | DP | 32.9333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097995 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-15 09:22 | 2022-11-21 10:40 |  |  |  | RO | 145.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Normalizar letrero de la delta del banco ATR1, Reemplazo de silica gel del conservador ATR1-U3 y Normalizar la iluminación de la caseta del CTBC de la unidad Reserva del banco ATR1 Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, ITE iluminación de la caseta del CTBC de la unidad Reserva del banco ATR1 Abierto A disposición. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097995 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-15 09:22 | 2022-11-21 10:40 |  | 2022-11-19 12:00 |  | RO | 98.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Normalizar letrero de la delta del banco ATR1, Reemplazo de silica gel del conservador ATR1-U3 y Normalizar la iluminación de la caseta del CTBC de la unidad Reserva del banco ATR1 Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, ITE iluminación de la caseta del CTBC de la unidad Reserva del banco ATR1 Abierto A disposición. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180FE | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 180MVA 1 + UR | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022004087 | externo |  |  | 2022-11-15 09:38 | 2022-11-15 10:11 |  |  |  | FE | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Ave acorta distancia con parrón de 23 kV (terciario del AT N°1) | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096200 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-15 10:06 | 2022-11-15 12:18 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES: 1.- SUBESTACION CONDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMATICA DE EQUIPO 52H1 |  |  | 0 | 0 | 0
503 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486RO | Neomante | 486 | Transformadores2D | FIBRANOVA 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2022098110 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-15 12:06 | 2022-11-15 15:10 |  |  |  | RO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Faena se contempla realizar en una jornada diaria. PT 2022-06091 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022098413 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-15 15:18 | 2022-11-18 18:25 |  |  |  | DP | 75.1167 | 0 | 0 | 0 | Se utilizara equipos Marca DOBLE modelo M4100, M4110, M5400, unas vez desenergizada, aterrizado y bloqueado se comenzara con las simulaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DP | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGUNA VERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100603 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-15 23:18 | 2022-11-16 05:11 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco del ATR 110/66 kV de SE Laguna Verde para rotación de unidades con unidad de reserva en frío. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098585 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-16 05:00 | 2022-11-16 10:41 |  |  |  | RO | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT5 (equipos de paño y equipos utilizados en cambio de unidad ATR5 lado 110 kV). Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar los interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y Banco ATR5 de 220/110/13 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1 o Banco ATR5 de 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39DP | Neomante | 39 | Transformadores3D | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100599 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-16 09:09 | 2022-11-16 17:40 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad de reserva en frío del ATR de SE Alto Melipilla por mantenimiento al CTBC. El Banco de autotransformadores se mantiene en servicio durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Neomante | 349 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 20MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100619 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-16 09:28 | 2022-11-16 19:15 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
1731 | Transformadores2D3208 | Transformadores2D3208RO | Neomante | 3208 | Transformadores2D | LA MISION 69/24 KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2022099706 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-16 10:01 | 2022-11-16 11:49 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-06188 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1755 | Transformadores2D3026 | Transformadores2D3026DP | Neomante | 3026 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100616 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-16 10:03 | 2022-11-16 18:44 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | Transformadores2D1145 | Transformadores2D1145RO | Neomante | 1145 | Transformadores2D | VICTORIA 66/15KV 6MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100577 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-16 11:11 | 2022-11-23 23:00 |  |  |  | RO | 179.8167 | 0 | 0 | 0 | Regeneración de aceite como proceso continuo con transformador en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
616 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085RO | Neomante | 1085 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097503 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-16 11:57 | 2022-11-16 13:47 |  |  |  | RO | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | FAENA SE CONTEMPLA REALIZAR EN UNA JORNADA DIARIA. PT 2022-06092 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098614 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-16 12:15 | 2022-11-16 15:49 |  |  |  | RO | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño BT3 (Incluyendo equipos utilizados en cambio de unidad ATR3 lado 110 kV). Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 2 y al Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 2 o Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290RO | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2022099694 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-16 14:34 | 2022-11-16 16:46 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-06175 INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1826 | Transformadores2D3352 | Transformadores2D3352DP | Neomante | 3352 | Transformadores2D | SOL DE LOS ANDES 110/33KV 100MVA 1 | AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA | Desconexión / Intervención | 2022100705 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-16 20:34 | 2022-11-16 23:54 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza exterior de transformador principal 110kV/33kV en S/E Sol de los Andes. Condiciones requeridas: Abierto 52HT1, 89HT1-1, 52FT1, 89FT1-1. Cerrado 89HT1-T y 89FT1-T en S/E Sol de los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DF | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022004115 | interno |  |  | 2022-11-17 00:21 | 2022-11-17 21:20 |  |  |  | DF | 20.9833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada banco Autortransformador N°8 500/220 kV | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DF | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102412 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-17 06:20 | 2022-11-17 21:20 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Investigar causa de falla a tierra en cable de poder de 220 kV del banco ATR8. Condición: Banco ATR N°8 indisponible Instalaciones en Riesgo: Banco ATR N°8 500/220 kV Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Charrúa: Se instalará equipo de puesta a tierra entre TCJT8 y TPJT8, entre cable de poder y banco ATR8 |  |  | -1 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099582 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-17 06:27 | 2022-11-17 17:50 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la Solicitud CEN N°2022099581. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100339 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-17 08:42 | 2022-11-17 17:16 |  |  |  | RO | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100342 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-17 08:42 | 2022-11-17 17:16 |  |  |  | RO | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097453 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-17 09:41 | 2022-11-17 19:20 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Cardones: Mantenimiento normal al CTBC del ATR1 (Mantenimiento crítico) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en lado 220KV ATR-1 . Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en lado 110KV ATR-1 . Subestación Cardones, instalación de tierras provisionales de bloqueo en lado 13,8 KV ATR-1 . |  |  | 0 | 0 | 1
1811 | Transformadores2D3286 | Transformadores2D3286DP | Neomante | 3286 | Transformadores2D | LA ESTRELLA 110/33KV 55MVA 1 | EÓLICA LA ESTRELLA SPA | Desconexión / Intervención | 2022100459 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-17 09:46 | 2022-11-17 15:12 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislador lado 33 KV del transformador principal 110/33kV S/E La Estrella. Condiciones requeridas: Abierto 52HT1, 89HT1-1, 52FT1, 89FT1-1 y celdas de media tensión. Cerrado 89FT1-1T en S/E La Estrella. |  |  | 0 | 0 | 1
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGUNA VERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101053 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-17 10:14 | 2022-11-17 18:00 |  |  |  | RO | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos la unidad de reserva se encontrará indisponible. |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Transformadores2D237 | Transformadores2D237DP | Neomante | 237 | Transformadores2D | BAJO MELIPILLA 115/13.8KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100919 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-17 10:38 | 2022-11-17 14:07 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Actualmente, se encuentran transferidos los consumos de Barra N°1 (Transformador N°1) hacia Barra N°2 de 13,2kV de SE Bajo Melipilla a través de Paño Acoplador CS y alimentadas ambas barras de Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099427 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-17 10:56 | 2022-11-17 16:30 |  |  |  | RO | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099427 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-17 10:56 | 2022-11-17 16:30 |  |  |  | RO | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099427 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-17 10:56 | 2022-11-17 16:30 |  |  |  | RO | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102655 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2022-11-17 16:34 | 2022-11-17 18:33 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo de Operación por alta contaminación. |  |  | 0 | 0 | 0
1812 | Transformadores2D3290 | Transformadores2D3290DP | Neomante | 3290 | Transformadores2D | CENTRAL LA HUELLA 220/33KV 95MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SPA | Desconexión / Intervención | 2022100838 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-17 20:18 | 2022-11-18 05:23 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Para los trabajos se requiere previamente desconectar PFV La Huella y abrir los interruptores 52J1 y 52JT1 S/E La Huella. Precaución No reconectar 52J12 SE Don Hector. |  |  | 0 | 0 | 1
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DP | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101255 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-18 08:34 | 2022-11-18 19:43 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Consumos son respaldados a través del transformador 110/12 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887DP | Neomante | 887 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101683 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-18 09:00 | 2022-11-18 12:31 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099421 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-18 09:00 | 2022-11-18 13:09 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, S/E Cardones Paño JT4 Apoyo actividades de transferencia según AT de equipos primarios N°94370 y 94296.,-Habilitación de control de Disparo a JR con paño JT4 Transferido paño equipo CER.,-La habilitacion de control de Disparo se realizara antes de completar la maniobra de cierre del 89JT4-3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización. Subestación Cardones, Orden de Disparo. Verificar orden de disparo Confirmar y verificar la habilitacion automatica de disparo luego de cerrar 89JT4-3 |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099424 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-18 09:00 | 2022-11-18 11:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño E1; semipaño ET4, incluye marcos de barra y línea Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena. |  |  | -1 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100340 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-18 09:25 | 2022-11-18 10:20 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100343 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-18 09:25 | 2022-11-18 10:20 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100004 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-18 09:46 | 2022-11-18 16:15 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento por normalización de nivel de aceite a CTBC a Unidad de Reserva 01-02, 500/220 kV.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Transformador de Reserva 01-02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099337 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-18 11:45 | 2022-11-18 13:09 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento reducido, normal, correctivo a Motoventiladores, S/E Cardones: Mantenimiento de los 8 Motoventiladores de Grupo 1 y 2 de sistema de enfriamiento equipos CER, Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de Trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1230 | Transformadores2D2555 | Transformadores2D2555DP | Neomante | 2555 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101686 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-18 12:32 | 2022-11-18 15:49 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. Relacionado con SD: 2022101683 |  |  | 0 | 0 | 1
621 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099286 | externo | Programada | Intervención | 2022-11-18 14:22 | 2022-11-19 17:20 |  |  |  | RO | 26.9667 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-06048 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Transformadores2D237 | Transformadores2D237DF | Neomante | 237 | Transformadores2D | BAJO MELIPILLA 115/13.8KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103006 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-18 16:20 | 2022-11-18 16:57 |  |  |  | DF | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | La Barra MT del Transformador N°1 se respalda desde el Transformador N° 3. |  |  | 0 | 1 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004133 | externo |  |  | 2022-11-18 17:00 | 2022-11-18 17:01 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 66 kV Chacahuín - Ancoa Propiedad de Transelec, afecta momentáneamente a consumos de S/E Panimávida | Operación automática de la LT 66 kV Chacahuín - Ancoa Propiedad de Transelec, afecta momentáneamente a consumos de S/E Panimávida |  | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004133 | externo |  |  | 2022-11-18 17:00 | 2022-11-18 17:01 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 66 kV Chacahuín - Ancoa Propiedad de Transelec, afecta momentáneamente a consumos de S/E Panimávida | Operación automática de la LT 66 kV Chacahuín - Ancoa Propiedad de Transelec, afecta momentáneamente a consumos de S/E Panimávida |  | 0 | 0 | 0
1095 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-12KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102313 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-19 00:03 | 2022-11-19 06:45 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DP | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGUNA VERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101454 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-19 06:17 | 2022-11-19 18:50 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR 110/66 kV para mantenimiento preventivo al CTBC de a una unidad del banco de autotransformadores en SE Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
1593 | Transformadores2D2556 | Transformadores2D2556DP | Neomante | 2556 | Transformadores2D | CENTRAL CONVENTO VIEJO 154/6.6KV 20MVA 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097508 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-19 07:23 | 2022-11-19 19:26 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Paño y Pruebas Eléctricas Generales de acuerdo a recomendaciones del fabricantes. |  |  | 0 | 0 | 1
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24-13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102282 | externo | Programada | Desconexión | 2022-11-19 08:09 | 2022-11-19 11:12 |  |  |  | DP_E | 3.05 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-03840 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
924 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102325 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-19 08:54 | 2022-11-19 17:32 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
927 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889DP | Neomante | 889 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/23-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102326 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-19 08:54 | 2022-11-19 17:32 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022002089 |  |  |  | 2022-11-19 12:00 | 2022-12-30 14:32 |  | 2022-11-25 09:53 |  | RO | 141.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Banco autotransformador N°8 500/220kV queda sin unidad de reserva, por indisponibilidad de la unidad N°3. La unidad quedará indisponible hasta revisar su condición, producto de la exposición a la falla en el cable de poder, próximo al autotransformador. |  |  |  | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855DP_E | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100822 | externo | Programada | Desconexión | 2022-11-19 23:43 | 2022-11-20 11:43 |  |  |  | DP_E | 12 | 0 | 0 | 0 | Consumos de Frontel afectado alimentador 52E2 Nacimiento 2150 clientes los restantes serán transferido previamente por Red MT Frontel y respaldado con generación local. Maniobras serán coordinadas entre Centro de Control de CGE, Grupo-SAESA y P.E La Esperanza. Nota: Posterior a faenas indicadas se realizará la PES de nuevas instalaciones según Proyecto NUP 1185 y bajo SD 2022100820. (PT 5759 y 5797 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279DP_E | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100823 | externo | Programada | Desconexión | 2022-11-19 23:43 | 2022-11-20 11:43 |  |  |  | DP_E | 12 | 0 | 0 | 0 | Maniobras serán coordinadas entre Centro de Control de CGE, Grupo-SAESA y Parque Eólico WPD 1 y 2. Nota: Posterior a faenas indicadas se realizará la PES de nuevas instalaciones según Proyecto NUP 1185 y bajo SD 2022100820. (PT 5759 y 5797 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
863 | Transformadores3D204 | Transformadores3D204DP | Neomante | 204 | Transformadores3D | LAS ARAÑAS 66/13.8/9.2KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100852 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-20 02:27 | 2022-11-20 13:25 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones mediante microcorte menor a 3 minutos Sodi-283 en coordinación con CGEDx. |  |  | 0 | 0 | 1
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 115/13.2KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101902 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-20 06:46 | 2022-11-20 11:13 |  |  |  | RO | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Cambio de consigna del regulador de tensión del CTBC del transformador 110/12 kV N°1 en SE Quintero. |  |  | 0 | 0 | 0
1034 | Transformadores2D1107 | Transformadores2D1107DP | Neomante | 1107 | Transformadores2D | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022093767 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-20 07:00 | 2022-11-20 18:44 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexion del transformador N°1 de SE San Vicente de Tagua Tagua, con consumos asociados seran transferidos hacia el Transformador N°2 y respaldados por redes MT, condicion que permanecera durante la ejecucion efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1034 | Transformadores2D1107 | Transformadores2D1107DP | Neomante | 1107 | Transformadores2D | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100742 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-20 07:00 | 2022-11-20 18:44 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a este transformador serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona sin consumos afectados |  |  | -1 | 0 | 1
827 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835DP | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102023 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-20 07:04 | 2022-11-20 15:08 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de normalización asociados al paño H2, Nup 1752. |  |  | 0 | 0 | 1
1024 | Transformadores2D1039 | Transformadores2D1039DP | Neomante | 1039 | Transformadores2D | SAN JUAN 66/13.8KV 10.2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101156 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-20 07:18 | 2022-11-20 10:36 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Para la desconexión del T1, se consideran traspasos de carga de algunos alimentadores de S/E San Juan a subestaciones aledañas (Pan de Azúcar y Guayacán) a través de redes de MT. La carga que no pueda ser transferida quedará respaldada por el transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1593 | Transformadores2D2556 | Transformadores2D2556DP | Neomante | 2556 | Transformadores2D | CENTRAL CONVENTO VIEJO 154/6.6KV 20MVA 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022097510 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-20 07:27 | 2022-11-21 00:01 |  |  |  | DP | 16.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Paño y Pruebas Eléctricas Generales de acuerdo a recomendaciones del fabricantes. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DP | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102317 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-20 09:25 | 2022-11-20 18:51 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101062 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-20 09:35 | 2022-11-20 10:25 |  |  |  | DP | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la Solicitud CEN N°2022101061. |  |  | 0 | 0 | 1
616 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085DP | Neomante | 1085 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098618 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-20 10:00 | 2022-11-20 19:44 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas y consumos serán transferidos previamente por red MT SAESA (PT 5712 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 1
997 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Neomante | 907 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102261 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-20 10:58 | 2022-11-20 18:29 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Todos estos trabajos enmarcados en proyecto " Instalación celdas 23 kV Barra 6" NUP 3367. |  |  | 0 | 0 | 1
1726 | Transformadores2D3052 | Transformadores2D3052DP | Neomante | 3052 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102328 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-20 14:23 | 2022-11-20 18:35 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022004158 | externo |  |  | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:50 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 16:46 hrs Sin Energía S/E Negrete. Causa se investiga |  | Sin energía S/E Negrete (Transformador T1 y T2) | 0 | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279FE | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022004158 | externo |  |  | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:50 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 16:46 hrs Sin Energía S/E Negrete. Causa se investiga |  | Sin energía S/E Negrete (Transformador T1 y T2) | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 115/13.2KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102110 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-21 05:56 | 2022-11-21 18:35 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 110/12 kV N°1 por mantenimiento preventivo al CTBC. Los consumos son respaldados a través del Transformador 110/12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1439 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP | Neomante | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV 120MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2022098781 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-21 07:05 | 2022-11-21 21:16 |  |  |  | DP | 14.1833 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: 52JT1 A DISPOSICION JEFE FAENA S/E MMH: 89JT1-1 ABIERTO Y BLOQUEADO S/E MMH: 89JT1-2 ABIERTO Y BLOQUEADO |  |  | 0 | 0 | 1
1568 | Transformadores2D1519 | Transformadores2D1519RO | Neomante | 1519 | Transformadores2D | CRUCERO 220/23 KV 5MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102329 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-21 10:09 | 2022-11-21 17:45 |  |  |  | RO | 7.6 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: NORECONECTAR 52JT1, 52ET1. ENCARGADO MNAIOBRAS: Operador transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°5 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | Desconexión / Intervención | 2022102041 | externo | Programada | Desconexión | 2022-11-21 10:24 | 2022-11-21 14:11 |  |  |  | DP_E | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Engie se necesita desconectar el transformador ATR5 para revisar una fuga de aceite de TT/CC 220 kV paño JT5 en S/E Pozo Almonte. Condiciones operacionales requeridas en S/E Pozo Almonte: Abierto (89HS, 89H3-1 , 89H3-2, 52H3, 52HT5) ; Abierto y a disposición del jefe de faena (52JT5) ; Abierto y bloqueado (89 JT5-1, 89 JT5-2, 89 JT5-3, 89 HT5-1, 89 HT5-2) Cerrado (52H2, 89H2-1, 89H2-2). No hay interrupción de suministro a Cerro Colorado dado que se cerrará el paño H2. |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103249 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-11-21 12:16 | 2022-11-21 13:04 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Investigar operación ITE general de control en caja de agrupamiento fase 3 de Banco Autotransformador N°4.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Banco Autotransformador N°4, fase 3 Identificar y señalizar zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3441 | Transformadores2D3441RO | Neomante | 3441 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 15/220KV 200MVA T8 [EN_REVISION] | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101002 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-21 14:10 | 2022-11-30 10:40 |  |  |  | RO | 212.5 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio Transformador T8 de S/E ARAUCO MAPA, según protocolo y guía de maniobra aprobada por el CEN. NUP 1435 ETAPA 2. |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154DP | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098568 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-22 03:59 | 2022-11-22 15:39 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Debido a las restricciones de respaldo de clientes por distribución, este trabajo implicará la interrupción de suministro programada de aproximadamente 977 clientes pertenecientes al alimentador Cartagena de la compañía Eléctrica Litoral. El transformador será desconectado desde las 08:00 a las 17:00 hrs., mientras que los clientes afectados de Compañía Eléctrica Litoral se interrumpirán entre las 11:30 y las 17:30 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Neomante | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV 120MVA 2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2022098782 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-22 07:14 | 2022-11-22 18:21 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: 52JT2 A DISPOSICION JEFE FAENA S/E MMH: 89JT2-1 ABIERTO Y BLOQUEADO S/E MMH: 89JT2-2 ABIERTO Y BLOQUEADO |  |  | 0 | 0 | 1
725 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DP_E | Neomante | 647 | Transformadores2D | CENTRAL MONTE REDONDO 220/23KV 48MVA | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022101771 | externo | Programada | Desconexión | 2022-11-22 08:14 | 2022-11-22 16:47 |  | 2022-11-22 08:19 |  | DP_E | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requiere maniobras en S/E Tap Off Monte Redondo: Abierto Interruptor 52JG1 Abierto desconectador 89JG1 Abierto desconectador 89JG2 Cerrado desconectador 89JG1-T |  |  | 0 | 0 | 0
725 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DP | Neomante | 647 | Transformadores2D | CENTRAL MONTE REDONDO 220/23KV 48MVA | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022101772 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-22 08:19 | 2022-11-22 18:45 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento programado de SSEE Monte Redondo coinciden desconexión programada por Transelec para mtto correctivo Cto 1, Punta sierra – Cebada, torre 264 (SODI 4716). |  |  | -1 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3515 | Transformadores2D3515RO | Neomante | 3515 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2022100731 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-22 08:24 | 2022-11-22 19:21 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Señalizar No Reconectar, SE Muelle: 52H4 ; SE Guayaques: 52HT1, 52HT3 |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39DP | Neomante | 39 | Transformadores3D | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100911 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-22 09:25 | 2022-11-22 17:17 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | El banco de autotransformadores se mantiene en servicio en todo momento mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
143 | Transformadores2D858 | Transformadores2D858RO | Neomante | 858 | Transformadores2D | POLPAICO (ENEL DISTRIBUCION) 110/23KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022101885 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-22 09:40 | 2022-11-22 10:45 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Relacionado con SD: 2022101881 |  |  | 0 | 0 | 0
1445 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599DP | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022102591 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-22 11:14 | 2022-11-22 18:45 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en SE OGP1: Abierto y a disposición: 52JT5, 52BT5, 89JT5-3, 89JT5-2T, 89JT5-3T, 89BT5- 3, 89BT5-3T, 89BT5-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022004181 | externo |  |  | 2022-11-22 11:22 | 2022-11-22 12:15 |  |  |  | FE | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Interrupción 52BT3 en SE Curanilahue. | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022098832 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-22 14:05 | 2022-12-01 16:35 |  |  |  | DP | 218.5 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en SE Laguna Seca: 52JT1 y 52-1 abiertos y a disposición. Se considera intermitencia señales en SCADA asociadas a elementos de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
737 | Transformadores2D78 | Transformadores2D78RO | Neomante | 78 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103123 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-23 08:04 | 2022-11-23 19:45 |  |  |  | RO | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara verificacion y revision de mecanismo de control del CDBC del T-1 de SE Alameda, trabajos asociados al IF 2022001858. Los trabajos solo seran a nivel de control. Se tomaran todas las medidas de seguridad para la realizacion de los trabajos. No existen clientes finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D3033 | Transformadores2D3033DP | Neomante | 3033 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100495 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-23 08:30 | 2022-11-23 16:21 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas operacionales efectivas del controlador y protecciones asociadas al paño del Transformador 110/12 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103151 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-23 09:07 | 2022-11-23 17:35 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. Nota: En elementos de este aviso fue seleccionado el Transformador N°3, dado que no aparecía el Transformador N°4 |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294RO | Neomante | 294 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022102592 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-23 10:48 | 2022-11-23 20:00 |  |  |  | RO | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT1 de SubEstación Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022004211 | externo |  |  | 2022-11-23 11:17 | 2022-11-23 11:18 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla línea 66 kV Victoria - Collipulli - Angol, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022004211 | externo |  |  | 2022-11-23 11:17 | 2022-11-23 11:18 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla línea 66 kV Victoria - Collipulli - Angol, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Neomante | 299 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°6 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022102595 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-23 12:20 | 2022-11-23 19:26 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT6 y 53BT6 de SubEstación Escondida. |  |  | 0 | 0 | 1
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099419 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-23 13:28 | 2022-11-23 15:06 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1; 89C-CCEE-1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099416 | externo | Programada | Intervención | 2022-11-23 15:06 | 2022-11-23 16:30 |  |  |  | RO | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación paño Banco de CCEE - SVC - Plus Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099415 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-23 16:32 | 2022-11-23 17:29 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona de Trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099411 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-23 17:29 | 2022-11-23 18:05 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento preventivo a sistemas de refrigeración, S/E Diego de Almagro: Mantenimiento sistema de refrigeracion SVC Plus modulo 1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona de Trabajo . Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueo propias Modulo 1 (IGBT) . |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099412 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-23 18:05 | 2022-11-23 19:40 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC2 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona De Trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099409 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-23 18:47 | 2022-11-23 19:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento preventivo a sistemas de refrigeración, S/E Diego de Almagro: Mantenimiento sistema de refrigeracion SVC Plus modulo 2. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona De Trabajo . Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueo propias Modulo 2 (IGBT) . |  |  | -1 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102176 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-23 23:44 | 2022-11-24 08:16 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución sobre barra de 154kV en SE Linares para la apertura con posterior cierre del desconectador 89AT1 y 89BT1 en SE Linares. |  |  | 0 | 0 | 1
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DRO | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104842 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-24 00:46 | 2022-11-24 00:48 |  |  |  | DRO | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a la S/E Y. Buenas a solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022103236 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-24 06:27 | 2022-11-25 19:14 |  |  |  | DP | 36.7833 | 0 | 0 | 0 | No existiran cargas afectadas ya que trabajos se realizarán durante mantención de Planta LB. |  |  | 0 | 0 | 1
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022103251 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-24 06:27 | 2022-11-24 17:00 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | No existiran cargas afectadas ya que trabajos se realizarán durante mantención de Planta LB. y cargas elementales quedarán respaldadas desde Circuito N°1 Los Maitenes San Francisco |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3268 | Transformadores2D3268RO | Neomante | 3268 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 220/33KV 100/140MVA T9 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102714 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-24 08:54 | 2022-11-29 23:59 |  |  |  | RO | 135.0833 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador T9 de SE Arauco MAPA, según protocolo y guía de maniobras. |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Transformadores3D138 | Transformadores3D138RO | Neomante | 138 | Transformadores3D | CHOAPA 220/115/23KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102972 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-24 09:36 | 2022-11-24 09:37 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | ATR N°2 fuera de servicio, se procederá a un mantenimiento menor del equipo |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Transformadores3D138 | Transformadores3D138DF | Neomante | 138 | Transformadores3D | CHOAPA 220/115/23KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104900 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-24 10:32 | 2022-11-24 13:50 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Por riesgo a la continuidad de suministro se requiere la desconexión del ATR N°2 de S/E Choapa (normalmente desconectado) para reponer pararrayos fallado. |  |  | 0 | 1 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101340 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-24 11:40 | 2022-11-25 18:00 |  |  |  | RO | 30.3333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536RO | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022102601 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-24 11:55 | 2022-11-24 16:05 |  |  |  | RO | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT1 en SubEstación Tap Off Estación de bombeo N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022004228 | externo |  |  | 2022-11-24 14:51 | 2022-11-24 15:10 |  |  |  | FE | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Operación 52BT3 SE Curanailahue. | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102689 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-24 18:15 | 2022-11-25 04:40 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101798 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-25 00:07 | 2022-11-25 06:34 |  |  |  | DP | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados hacia el T1 con el cierre del 52CS S/E Ejercito. Adcionalmente se requiere el bloqueo de reconexion del 52B5 S/E Ejercito, de forma momentánea, para realizar maniobra sobre del 89BT2-2 S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098094 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-25 07:00 | 2022-11-25 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
1828 | Transformadores2D25 | Transformadores2D25RO | Neomante | 25 | Transformadores2D | NUEVA VENTANAS 220/18KV 320MVA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103475 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-25 08:20 | 2022-11-25 13:30 |  |  |  | RO | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Verificación medidor de facturación Ventanas T4, VentT4 |  |  | 0 | 0 | 0
1688 | Transformadores3D434 | Transformadores3D434RO | Neomante | 434 | Transformadores3D | ALFALFAL 245/123/15KV 120/160/200 MVA T1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099335 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-25 08:36 | 2022-11-25 13:30 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de control y protecciones de paño J7 en SE 220 kV Alfalfal , asociado al autotransformador 220/110/15 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DF | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105531 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-25 09:53 | 2022-11-25 19:38 |  |  |  | DF | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Investigar falla a tierra en cables de mufas 220KV del Banco ATR8 Unidades 1.2.3 y R. Condiciones: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en cables de poder y mufas paño JT8 lado Patio 220 kV (Mufa fase 3 con puente retirado) y cables de poder y mufas paño JT8 lado Banco ATR8 (Mufa fase 3 con puente retirado). |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DF | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105531 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-25 09:53 | 2022-11-25 19:38 |  |  |  | DF | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Investigar falla a tierra en cables de mufas 220KV del Banco ATR8 Unidades 1.2.3 y R. Condiciones: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en cables de poder y mufas paño JT8 lado Patio 220 kV (Mufa fase 3 con puente retirado) y cables de poder y mufas paño JT8 lado Banco ATR8 (Mufa fase 3 con puente retirado). |  |  | 0 | 1 | 0
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536RO | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022102604 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-25 11:32 | 2022-11-25 17:31 |  |  |  | RO | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT1 en SubEstación Tap Off Estación de bombeo N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022002089 |  |  |  | 2022-11-19 12:00 | 2022-12-30 14:32 | 2022-11-25 19:38 | 2022-12-02 08:37 | S | RO | 156.9833 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Banco autotransformador N°8 500/220kV queda sin unidad de reserva, por indisponibilidad de la unidad N°3. La unidad quedará indisponible hasta revisar su condición, producto de la exposición a la falla en el cable de poder, próximo al autotransformador. |  |  |  | 0 | 0
1828 | Transformadores2D25 | Transformadores2D25RO | Neomante | 25 | Transformadores2D | NUEVA VENTANAS 220/18KV 320MVA | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103364 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-25 13:31 | 2022-11-25 15:59 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de medidor de facturación Autotransformador PT-0807A055-01, sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1740 | Transformadores2D3280 | Transformadores2D3280DF | Neomante | 3280 | Transformadores2D | CALDERA 110/23KV 40MVA 2 | EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105262 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-25 15:25 | 2022-11-25 16:48 |  |  |  | DF | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIERE REALIZAR ESTE LAVADO DEBIDO A QUE ESTA EN RIESGO LA CONTINUIDAD DE SERVICIO DE LA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE LA EMPRESA NUEVA ATACAMA QUE DA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA REGION DE ATACAMA. |  |  | 0 | 1 | 0
1085 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DP | Neomante | 936 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104713 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-26 02:04 | 2022-11-26 08:20 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Por requerimiento del coordinador eléctrico nacional, se debe normalizar el marcaje correspondiente al esquema de medida del transformador 1 de la S/E San Joaquín. Esta normalización requiere que los potenciales y las corrientes sean desconectadas desde borneras, block de prueba y medidor para la incorporación de las respectivas marcas en los cables. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938DP | Neomante | 938 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104714 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-26 02:05 | 2022-11-26 08:20 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Por requerimiento del coordinador eléctrico nacional, se debe normalizar el marcaje correspondiente al esquema de medida del transformador 3 de la S/E San Joaquín. Esta normalización requiere que los potenciales y las corrientes sean desconectadas desde borneras, block de prueba y medidor para la incorporación de las respectivas marcas en los cables. |  |  | 0 | 0 | 1
1007 | Transformadores2D814 | Transformadores2D814DP | Neomante | 814 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098475 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-26 07:53 | 2022-11-26 13:58 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión transformador T3 66/13,2 kV 10 MVA por auditoría de protecciones a paños BT3 y CT3, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Para tal efecto será necesario interrumpir suministro (3,5 MW) a 3.400 clientes de CODINER conectados a alimentador 52CT3 Quepe de S/E Pitrufquén. Lo anterior coordinado con distribuidora CODINER de acuerdo con SODI N°492. Se requiere el bloqueo de reconexión automática de los interruptores 52B3 y 52B1 de S/E Pitrufquén de manera momentánea mientras se realizan maniobras de apertura y posterior cierre del DDCC 89BT3-2. |  |  | 0 | 0 | 1
753 | Transformadores2D686 | Transformadores2D686DF | Neomante | 686 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/23-13.2KV 10MVA | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022004275 | interno |  |  | 2022-11-26 08:00 | 2022-11-26 14:00 |  |  |  | DF | 6 | 1 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN TRANSFORMADOR T3 DE S/E PITRUFQUÉN POR AUDITORIA DE PROTECCIONES A PAÑOS BT3 Y CT3 A SOLICITUD DE LA SEC. SE CONSIDERA ADEMÁS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR T3. |  | DESCONEXIÓN TRANSFORMADOR T3 DE S/E PITRUFQUÉN POR AUDITORIA DE PROTECCIONES A PAÑOS BT3 Y CT3 A SOLICITUD DE LA SEC. SE CONSIDERA ADEMÁS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR T3. | 0 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098811 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-26 08:06 | 2022-11-26 19:05 |  |  |  | RO | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | PT 6101 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1791 | Transformadores3D447 | Transformadores3D447DP | Neomante | 447 | Transformadores3D | GUINDO 220/66/13,8 KV 90MVA 1 [EN_REVISION] | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2022103235 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-26 08:16 | 2022-11-26 23:30 |  |  |  | DP | 15.2333 | 0 | 0 | 0 | Primera Energización del Transformador de Poder. |  |  | 0 | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103035 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-26 08:35 | 2022-11-26 14:40 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103625 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-26 08:43 | 2022-11-26 19:03 |  |  |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 7 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022102606 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-26 09:49 | 2022-11-26 12:27 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en SubEstación Laguna Seca: Abierto y a disposicón 52JT7, 52BT7, 89BT7-1, 89JT7. |  |  | 0 | 0 | 1
1151 | Transformadores2D617 | Transformadores2D617DP | Neomante | 617 | Transformadores2D | PUNTA COLORADA 220/11KV 45MVA 1 | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2022101235 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-26 09:53 | 2022-11-26 15:14 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislamiento Transformador de Potencia (TRN°1), equipos primarios paños J8, J9 en S/E Punta Colorada. Condiciones requeridas: Abierto 52J8, 89J8-1, 89J8-2, 52J9, 89J9-1, 89J9-2, 89JT-1 en S/E Punta Colorada. Transformador aterrizado. Abiertas celdas de media tensión abiertas en subestación Central Punta Colorada. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DF | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105817 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-26 10:04 | 2022-11-26 16:12 |  |  |  | DF | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MCC Normalizar punto caliente, S/E Maitencillo: Eliminación de punto caliente en conexión de puente de torre de interfaz ATR1 lado 110 kV, fase 3, en atención al aviso de anormalidad M2: 10088806.,.---Alineación y ajustes contactos de potencia (brazos) desconectador 89JT1-2, en atención al aviso de anormalidad 10089018.,--Nota: Cables mufas 13,8 kV entre ATR1 y 89CT1-1 se encuentran desvinculados.. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales en puente de torre de interfaz lado hacia 52HT1. . Verificar previamente ausencia de tensión Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales en puente de torre de interfaz lado 110 kV hacia ATR1 . Verificar previamente ausencia de tensión Subestación Maitencillo, Instalar tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 89JT1-2 . Verificar previamente ausencia de tensión |  |  | 0 | 1 | 0
1461 | Transformadores2D2500 | Transformadores2D2500RO | Neomante | 2500 | Transformadores2D | SVC 220/19.5 150MVA | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022102605 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-26 15:25 | 2022-11-26 19:25 |  |  |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52J1 de SubEstación SVC Domeyko. |  |  | 0 | 0 | 0
1095 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DF | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-12KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105873 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-26 17:43 | 2022-11-26 20:31 |  |  |  | DF | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Requiere mantenimiento urgente |  |  | 0 | 1 | 0
846 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DF | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105875 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-26 18:26 | 2022-11-27 04:28 |  |  |  | DF | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Relacionado a desconexión 2022104770 |  |  | 0 | 1 | 0
1744 | Transformadores2D3054 | Transformadores2D3054DP | Neomante | 3054 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN (CGE) 110/13.2KV 30MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102129 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-26 22:43 | 2022-11-27 10:27 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 Mientras se realizan las maniobras de apertura y posterior cierre del DD.CC 89HT3-1 de S/E San Joaquin, requiere momentáneamente del bloqueo de reconexión automática del interruptor 52H6 en S/E Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 1
1462 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23KV 100MVA N°1 | PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA | Desconexión / Intervención | 2022104073 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-26 23:21 | 2022-11-27 01:37 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Repaso de pintura en partes específicas de carcaza transformador principal 220/23 kV S/E PEQ. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1-1, 52ET1 y celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104189 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-27 00:37 | 2022-11-27 11:21 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requeridos por Transelec. La carga del Transformador T1 de SE Talcahuano será respaldada por SE Alonso de Ribera mediante la línea LT Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
1627 | Transformadores3D366 | Transformadores3D366DP | Neomante | 366 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 56MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104190 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-27 00:37 | 2022-11-27 11:28 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requeridos por Transelec. La carga del Transformador T2 de SE Talcahuano será respaldada por SE Alonso de Ribera mediante la línea LT Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104191 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-27 00:37 | 2022-11-27 11:28 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requeridos por Transelec. La carga del Transformador T3 de SE Talcahuano será respaldada por del Transformador T4 de SE Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
755 | Transformadores2D696 | Transformadores2D696DP | Neomante | 696 | Transformadores2D | VILLARRICA 66/23-15KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103603 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-27 06:39 | 2022-11-27 20:10 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de S/E Villarrica, por auditoría de protecciones a los paños 52B3 y 52ET de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados a través de redes de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
755 | Transformadores2D696 | Transformadores2D696DP | Neomante | 696 | Transformadores2D | VILLARRICA 66/23-15KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103888 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-27 06:39 | 2022-11-27 20:10 |  |  |  | DP | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través de red de media tensión de CGE Distribución. |  |  | -1 | 0 | 1
1221 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DP | Neomante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103143 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-27 07:04 | 2022-11-27 14:51 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD2022103141. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102851 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-27 07:53 | 2022-11-27 15:08 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformadores de medida de 220 kV y 154 kV. Verificación de protecciones 50BF de los paños JT6 y AT6, 87T sistema 1 y 51-51N. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o Barra de 154 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de transformadores de medida a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Se bloquearán las protecciones 50BF de los paños JT6 y AT6. |  |  | 0 | 0 | 1
1760 | Transformadores2D2954 | Transformadores2D2954DP_E | Neomante | 2954 | Transformadores2D | EL EMPALME 110/23KV 12/16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100834 | externo | Programada | Desconexión | 2022-11-27 08:05 | 2022-11-27 21:00 |  |  |  | DP_E | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-06084. |  |  | 0 | 0 | 0
744 | Transformadores2D669 | Transformadores2D669DP | Neomante | 669 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101862 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-27 08:13 | 2022-11-27 13:38 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se interrumpirán alrededor de 1,42 MW a 276 clientes de empresa Coopelan conectados a alimentador 52E4 Rarinco de S/E El Avellano. Consumos de CGE Distribución de S/E El Avellano serán respaldados en su totalidad desde redes de media tensión. Relacionada con SD 2022101860. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | Transformadores2D670 | Transformadores2D670DP | Neomante | 670 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 12.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101863 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-27 08:13 | 2022-11-27 13:38 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se interrumpirán alrededor de 1,42 MW a 276 clientes de empresa Coopelan conectados a alimentador 52E4 Rarinco de S/E El Avellano. Consumos de CGE Distribución de S/E El Avellano serán respaldados en su totalidad desde redes de media tensión. Relacionada con SD 2022101860. |  |  | 0 | 0 | 1
1151 | Transformadores2D617 | Transformadores2D617DP | Neomante | 617 | Transformadores2D | PUNTA COLORADA 220/11KV 45MVA 1 | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2022101239 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-27 08:42 | 2022-11-27 15:16 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislamiento Transformador de Potencia (TRN°1), equipos primarios paños J8, J9 en S/E Punta Colorada. Condiciones requeridas: Abierto 52J8, 89J8-1, 89J8-2, 52J9, 89J9-1, 89J9-2, 89JT-1 en S/E Punta Colorada. Transformador aterrizado. Abiertas celdas de media tensión abiertas en subestación Central Punta Colorada. |  |  | 0 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103626 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-27 08:50 | 2022-11-27 18:30 |  |  |  | RO | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Neomante | 295 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022098833 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-27 09:03 | 2022-12-01 16:35 |  |  |  | DP | 103.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en SE Escondida: 52JT2 y 52BT2 abiertos y a disposición. Se considera intermitencia señales en SCADA asociadas a elementos de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102185 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-27 09:10 | 2022-11-30 12:00 |  | 2022-11-30 08:06 |  | RO | 70.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Maitencillo: Instalación de cerco para Transformador de SSAA Nº3.,.--Nota1: No se utilizara maquinaria para los trabajos. Excavaciones se realizan de forma manual.,.---Nota 2: Camión con materiales cruzara canaletas reforzadas y no se requiere reforzamiento adicional. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o CER 01, 13 kV-Maitencillo o Transformador SSAA SE Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación de la zona de trabajo con cerco duro. Solo acceso a personal autorizado. Respetar las distancias de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 0
1785 | Transformadores2D3271 | Transformadores2D3271RO | Neomante | 3271 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105278 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-27 17:51 | 2022-12-12 15:47 |  |  |  | RO | 357.9333 | 0 | 0 | 0 | Ninguno |  |  | 0 | 0 | 0
1786 | Transformadores2D3272 | Transformadores2D3272RO | Neomante | 3272 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105280 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-27 17:51 | 2022-12-12 15:47 |  |  |  | RO | 357.9333 | 0 | 0 | 0 | Ninguno |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455RO | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 [En_revision] | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2022002150 |  |  |  | 2022-11-27 23:16 | 2022-12-21 13:20 |  | 2022-11-29 18:03 |  | RO | 42.7833 | 0 | 0 | 0 | Protección diferencial del transformador 66/13.2 kV N°2 queda deshabilitada debido a sensibilidad muy alta para el desbalance de cargas existentes en la zona. Se debe reevaluar estudio. |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022004274 | externo |  |  | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energia SSEE Nahuelbuta, Deuco y Los Sauces. |  | Interrupción línea 66kV Victoria - Collipulli (CGE) | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104132 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-28 08:18 | 2022-11-28 12:53 |  |  |  | RO | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Para la ejecución segura de los trabajos se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Cardones: 1.- Bloqueo de PT 1: 08:00 a 10:00 horas. 2.- Bloqueo de PT 2: 10:00 a 12:00 horas. Los sistemas 1 y 2 se bloquearan de manera alternada (siempre 1 a la vez). Estas mejoras NO CONTEMPLAN CAMBIO DE AJUSTES EN LAS PROTECCIONES. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101207 | externo | Programada | Intervención | 2022-11-28 08:51 | 2022-11-28 18:00 |  |  |  | RO | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 40MVA 1 | ALBA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103415 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-28 08:55 | 2022-11-28 20:06 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociada 20221011101 (SODI 118 de ALBA, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 75MVA 2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2022103412 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-28 08:55 | 2022-11-28 19:00 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociada 2022101106 (SODI 92 de RIO ALTO, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
652 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104282 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-28 09:26 | 2022-11-28 14:44 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al transformador 110/12 kV N°1 y al interruptor 12 kV 52CT1 en SE Reñaca. Los consumos son respaldados a través del Transformador 110/12 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103237 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-28 10:37 | 2022-12-09 21:00 |  |  |  | RO | 274.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Charrúa: Investigar y normalizar sistema de refrigeración de unidad ATR1 unidades UR, U1, U2 y U3. Pruebas de funcionamiento del sistema de refrigeración al finalizar la faena. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, ITE general de sistema de refrigeración ATR1 U3 , ITE general de sistema de refrigeración ATR1 U2 , ITE general de sistema de refrigeración ATR1 U1, ITE general de sistema de refrigeración ATR1 UR Abiertos a disposición. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103237 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-28 10:37 | 2022-12-09 21:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Charrúa: Investigar y normalizar sistema de refrigeración de unidad ATR1 unidades UR, U1, U2 y U3. Pruebas de funcionamiento del sistema de refrigeración al finalizar la faena. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, ITE general de sistema de refrigeración ATR1 U3 , ITE general de sistema de refrigeración ATR1 U2 , ITE general de sistema de refrigeración ATR1 U1, ITE general de sistema de refrigeración ATR1 UR Abiertos a disposición. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1607E | Transformadores2D1607ERO | Neomante | 1607E | Transformadores2D | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2022103547 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-28 10:42 | 2022-11-28 17:05 |  |  |  | RO | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1787 | Transformadores2D3452 | Transformadores2D3452RO | Neomante | 3452 | Transformadores2D | PALPANA 220/33 KV 200 MVA 1 [EN_REVISION] | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104204 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-28 12:50 | 2022-11-28 14:10 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios Adicionales |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104133 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-28 12:53 | 2022-11-28 14:03 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Para la ejecución segura de los trabajos se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Cardones: 1.- Bloqueo de PT 1: 13:00 a 15:30 horas. 2.- Bloqueo de PT 2: 15:30 a 18:00 horas. Los sistemas 1 y 2 se bloquearan de manera alternada (siempre 1 a la vez). Estas mejoras NO CONTEMPLAN CAMBIO DE AJUSTES EN LAS PROTECCIONES. |  |  | 0 | 0 | 0
1611 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2022100814 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-28 20:20 | 2022-11-29 06:49 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV se mantendrá energizada a través de acoplador de Barra 52ES desde Transformador T1 en SE Secc. San Andrés. ( PT 6104 registro interno STN) |  |  | 0 | 0 | 1
693 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498DP | Neomante | 498 | Transformadores2D | CENTRAL PUNTILLA 110/6.9KV 20MVA 1 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100741 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-29 07:10 | 2022-11-29 18:05 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Neomante | 279 | Transformadores3D | CENTRAL TOCOPILLA-AUTOTRAFO 220/110/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104667 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-29 08:53 | 2022-11-29 17:32 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | CONDICONES REQUERIDAS: SE CTT 220 kV Abierto y Bloqueado 89JAT2-1, 89JAT2-2, 89JAT2-3, Abierto y a dispocición de Jefe faena 52JAT2, Abierto 89JAT2-1T, 89JAT2-2T, Cerrado 89JAT2-3T -SE CTT 110kV Abierto y Bloqueado 89HAT2-1, 89HAT2-2, 89HAT2-3, Abierto y a dispocición de jefe de faena 52HAT2, Abierto 89HAT2-1T, 89HAT2-2T, Cerrado 89HAT2-3T, SE 13,8 52DAT2 Abierto y Retirado - ATR2 , Booster 2 y Trafo N°12 a Disposición Jefe Faena ENCARGADO MANIOBRA: Operador Transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101208 | externo | Programada | Intervención | 2022-11-29 09:38 | 2022-11-29 17:45 |  |  |  | RO | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103964 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-29 09:45 | 2022-11-29 12:42 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parciales a equipos de los paños GIS de 220 kV J5, J7, J8 y J13. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1791 | Transformadores3D447 | Transformadores3D447DP | Neomante | 447 | Transformadores3D | GUINDO 220/66/13,8 KV 90MVA 1 [EN_REVISION] | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2022103556 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-29 09:57 | 2022-11-29 15:15 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en el Controlador y de energización del Transformador de Poder 90MW de S/E Guindo. |  |  | 0 | 0 | 1
737 | Transformadores2D78 | Transformadores2D78RO | Neomante | 78 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104673 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-29 10:07 | 2022-11-29 18:44 |  |  |  | RO | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara verificacion y revision de mecanismo de control del CDBC del T-1 de SE Alameda, trabajos asociados al IF 2022001858. Los trabajos solo seran a nivel de control. Se tomaran todas las medidas de seguridad para la realizacion de los trabajos. No existen clientes finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 40MVA 1 | ALBA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103423 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-29 10:36 | 2022-11-29 20:00 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD relacionada 2022101112 (SODI 119 de ALBA, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 75MVA 2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2022103428 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-29 10:36 | 2022-11-29 20:00 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociada 2022101108 (SODI 93 de RIO ALTO, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154RO | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104861 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-29 10:46 | 2022-11-29 14:50 |  |  |  | RO | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Precaución, personal de subestaciones costa ejecutará el mantenimiento preventivo a los elementos de los esquemas de control asociados a los desconectadores 89B1 y 89B2 de los arranques de llegada 66kv. se trabajará tanto en patio como en sala de control. |  |  | 0 | 0 | 0
1735 | Transformadores2D3362 | Transformadores2D3362RO | Neomante | 3362 | Transformadores2D | CALAMA 110/23KV 25/33MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102504 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-29 10:51 | 2022-11-29 16:34 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Energizacion de T3 y barra 3 en vacio, para futura tranferencia de carga por desconexion para mantenimiento y pruebas de T4. PES se ejecuto el dia 23-07-2021, bajo SD 2021062768 |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104632 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-29 11:10 | 2022-11-29 17:45 |  |  |  | RO | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación al paño AR, AT1, A1, A2, A3, A4, barra principal de 154KV y barra de transferencia de 154 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C1 o Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C2 o Paño Acoplador AR01-Hualpén o Barra 154 kV-Hualpén o Paño Línea LA03, HLP-Petro Power o B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o Barra Transferencia 154 kV-Hualpén o Línea154 kV Hualpén-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Neomante | 1521 | Transformadores2D | EL ABRA 220/23 KV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención | 2022106848 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-29 11:51 | 2022-11-29 18:35 |  |  |  | DF | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | S/E EL Abra: Abiertos 52JT1 y 52ET1. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455DF | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 [En_revision] | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004308 | interno |  |  | 2022-11-29 18:03 | 2022-11-29 19:03 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | Apertura espontanea del interruptor 52BT2. | Apertura espontanea del interruptor 52BT2. |  | -25 | 0 | 0
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DF | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EÓLICA SARCO SPA | Informe Fallas | 2022004307 | interno |  |  | 2022-11-29 19:08 | 2022-11-29 20:18 |  |  |  | DF | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla se realizaban trabajos asociado a las solicitudes de curso forzoso 2022106793 y 2022106800 debido a falla en alimentador 2 de Subestación Sarco. Parque Eolico Sarco se encontraba sin recurso y con 0 MW de inyección. |  | Operación indeseada de sensor ArcFlash en celda del alimentador producto de fuerte iluminación de foco cercano al sensor durante trabajos. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455RO | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 [En_revision] | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2022002150 |  |  |  | 2022-11-27 23:16 | 2022-12-21 13:20 | 2022-11-29 19:03 | 2022-12-18 07:45 | S | RO | 444.7 | 0 | 0 | 0 | Protección diferencial del transformador 66/13.2 kV N°2 queda deshabilitada debido a sensibilidad muy alta para el desbalance de cargas existentes en la zona. Se debe reevaluar estudio. |  |  | 0 | 0 | 0
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2022100818 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-29 20:24 | 2022-11-30 06:35 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV se mantendrá energizada a través de acoplador de Barra 52ES desde Transformador T2 en SE Secc. San Andrés. ( PT 6106 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
581 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5-12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105944 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-30 02:27 | 2022-11-30 03:29 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcado sen el plan de mantenimiento de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 75MVA 2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2022103429 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-30 04:05 | 2022-12-01 08:47 |  |  |  | DP | 28.7 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociada 2022101109 (SODI 94 de RIO ALTO, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101209 | externo | Programada | Intervención | 2022-11-30 07:38 | 2022-11-30 17:08 |  |  |  | RO | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102943 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-30 08:06 | 2022-11-30 20:30 |  | 2022-11-30 08:06 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Maitencillo: 1) Reemplazo de transformador de SSAA N°3, incluye:,1.1. Izaje y retiro de transformador antiguo de SSAA N°3.,..1.2 Izaje, montaje, pruebas y conexionado del nuevo transformador de SSAA N°3.,..1.3 Retiro de cerco duro.,....1.4. Montaje de portal, aisladores y conductores lado MT 13,8 kV transformador de SSAA N°3.,...-Nota: Camión pluma a utilizar cruzará canaletas de cables reforzadas y no se requiere de reforzamiento adicional.,.--Nota 2: SS.AA C.A 110kV está tomada desde RED II que quedará respalda por grupo de emergencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación área de trabajo y transito Bloqueo visual con conos y cadenas Se realizará delimitación con conos y cadenas en el área donde transitará Subestación Maitencillo, Instalación de 3 tierras provisionales de bloqueo en 89CTSA3-1 lado desconectador fusible 89CTRSA3-F - Previamente se verificará instalación desconectada y verificación de ausencia de tensión en lado 13.8 kV Subestación Maitencillo, Grupo de emergencia Verificar el arranque del GE para el respaldo de la RED II SS.AA C.A 110kV. . |  |  | -34 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102944 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-30 08:06 | 2022-11-30 23:02 |  |  |  | RO | 14.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Maitencillo: 1) Reemplazo de transformador de SSAA N°3, incluye:,1.1. Izaje y retiro de transformador antiguo de SSAA N°3.,..1.2 Izaje, montaje, pruebas y conexionado del nuevo transformador de SSAA N°3.,..1.3 Retiro de cerco duro.,....1.4. Montaje de portal, aisladores y conductores lado MT 13,8 kV transformador de SSAA N°3.,...-Nota: Camión pluma a utilizar cruzará canaletas de cables reforzadas y no se requiere de reforzamiento adicional.,.--Nota 2: SS.AA C.A 110kV está tomada desde RED II que quedará respalda por grupo de emergencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación área de trabajo y transito Bloqueo visual con conos y cadenas Se realizará delimitación con conos y cadenas en el área donde transitará Subestación Maitencillo, Instalación de 3 tierras provisionales de bloqueo en 89CTSA3-1 lado desconectador fusible 89CTRSA3-F - Previamente se verificará instalación desconectada y verificación de ausencia de tensión en lado 13.8 kV Subestación Maitencillo, Grupo de emergencia Verificar el arranque del GE para el respaldo de la RED II SS.AA C.A 110kV. . |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102947 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-30 08:06 | 2022-11-30 23:02 |  | 2022-11-30 08:40 |  | DP | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de cables BT, S/E Maitencillo, Proyecto Reemplazo Tr. SS.AA. N°3 : Conexionado de cables de fuerza en tablero lado BT del TR SSAA Nº3, armario Nº1 de SSAA .,Nota: SS.AA C.A 110kV está tomada desde RED II que quedará respalda por grupo de emergencia. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Patio transformador de poder Nº3 y Sala SS.AA 220kV. Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo Subestación Maitencillo, Grupo de emergencia Verificar el arranque del GE para el respaldo de la RED II |  |  | -2 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104635 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-30 08:25 | 2022-11-30 20:30 |  |  |  | RO | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación al paño AR, AT1, A1, A2, A3, A4, barra principal de 154KV y barra de transferencia de 154 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C1 o Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C2 o Paño Acoplador AR01-Hualpén o Barra 154 kV-Hualpén o Paño Línea LA03, HLP-Petro Power o B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o Barra Transferencia 154 kV-Hualpén o Línea154 kV Hualpén-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102643 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-30 08:40 | 2022-12-10 09:25 |  |  |  | DP | 240.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E Maitencillo, SSAA CER: .-1) Revisión de la nueva transferencia de los SS.AA. del CER -2) Prueba experimental para realizar pruebas de control efectivas con la comnutación de los SSAA y verificar señales de la nueva transferencia.,Nota: la prueba experimental se coordinara con trabajos de Equipos por PES del nuevo TRSA JT3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario Paño SAJ Compensación y Armario de refrigeración. Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Grupo de emergencia CER. Modo Manual. |  |  | -2 | 0 | 1
1266 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 40MVA 1 | ALBA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103424 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-30 08:45 | 2022-11-30 18:34 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD relacionada 2022101113 (SODI 120 de ALBA, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1378 | Transformadores2D1544 | Transformadores2D1544DF | Neomante | 1544 | Transformadores2D | GNL MEJILLONES 110/4.368 KV | GNL MEJILLONES | Desconexión / Intervención | 2022107426 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-11-30 10:36 | 2022-11-30 15:00 |  |  |  | DF | 4.4 | 0 | 0 | 0 | S/E GNLM : Abiertos 52Q0 y 52DT1. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D3441 | Transformadores2D3441RO | Neomante | 3441 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 15/220KV 200MVA T8 [EN_REVISION] | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105810 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-30 10:40 | 2022-12-10 10:52 |  |  |  | RO | 240.2 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio Transformador T8 de S/E ARAUCO MAPA, según protocolo y guía de maniobra aprobada por el CEN. NUP 1435 ETAPA 2. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102150 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-30 11:23 | 2022-11-30 23:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Maitencillo: S/E Maitencillo: Mantenimiento CTBC del ATR3 (UO S872740F), Limpieza de aislación CER (UO S832250V). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior PRJT3. . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en chicotes que se conectan a barra lado 13,8 kV ATR3 . . |  |  | -4 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304DP_E | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022105791 | externo | Programada | Desconexión | 2022-11-30 12:00 | 2022-11-30 16:17 |  |  |  | DP_E | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E Las Juntas a solicitud de Duqueco SPA , esto afectará a Central Aillin (en pruebas) y Central Lleuquereo. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022104021 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-30 12:40 | 2022-11-30 13:32 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022104023 | interno | Programada | Intervención | 2022-11-30 12:40 | 2022-11-30 13:32 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102941 | interno | Programada | Desconexión | 2022-11-30 20:25 | 2022-11-30 20:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Primera energización de equipos (Transformador), S/E Maitencillo: Energización y Puesta en servicio de nuevo transformador de SSAA Nº3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo y Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación área de trabajo y transito Bloqueo visual con conos y cadenas Se realizará delimitación con conos y cadenas en el área donde transitará Subestación Maitencillo, Grupo de emergencia Verificar el arranque del GE para el respaldo de la RED II SS.AA C.A 110kV. . |  |  | -4 | 0 | 0
750 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679DP | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104198 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-01 00:12 | 2022-12-01 06:00 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 de S/E Lirquen, por auditoría de protecciones a los paños 52BT y 52CT2 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados a través de redes de media tensión. Mientras se realicen de manera momentánea las maniobras de apertura del DDCC 89B1-2 de S/E Lirquen, considera el bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
846 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103395 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-01 05:21 | 2022-12-11 02:05 |  |  |  | DP | 236.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP1317 |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101210 | externo | Programada | Intervención | 2022-12-01 07:40 | 2022-12-01 17:45 |  |  |  | RO | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 40MVA 1 | ALBA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103426 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-01 08:47 | 2022-12-01 19:16 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD relacionada 2022103426 (SODI 121 de ALBA, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 75MVA 2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2022103431 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-01 08:47 | 2022-12-01 19:21 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociada 2022101110 (SODI 95 de RIO ALTO, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
145 | Transformadores3D119 | Transformadores3D119RO | Neomante | 119 | Transformadores3D | CORONEL 154/66/13.8KV 60MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022106159 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-01 08:50 | 2022-12-01 21:30 |  |  |  | RO | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el levantamiento del alambrado de control de las protecciones asociadas al transformador T3 de SE Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022106622 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-01 08:59 | 2022-12-01 20:00 |  |  |  | RO | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos paño J1, J2, J3, banco ATR1 y conexión delta de 66 KV. Restricciones: Con bloqueo a la reconexión, inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o L 220kV Charrua-Hualpén, C1 o Paño Línea LJ03, HLP-Anillo o L 220kV Hualpén-Guindo, C1 o Barra 220 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103948 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-01 09:33 | 2022-12-01 17:45 |  |  |  | RO | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajo programado para medición de descargas parciales a equipos GIS de paños K1, K2, K3 y K4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 500 kV Sección 1 o Barra 500 kV Sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273DP | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Desconexión / Intervención | 2022104166 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-01 12:31 | 2022-12-02 15:00 |  |  |  | DP | 26.4833 | 0 | 0 | 0 | Retiro del transformador principal 220/23kV en S/E Don Antonio, este equipo será retirado de su posición actual para enviarlo a reparación fuera de las instalación de Santa Isabel. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio. Cerrado y bloqueado 89JT1-2T en S/E Don Antonio. Asociado a IF 2022002905. |  |  | 0 | 0 | 1
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445RO | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV 20MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104869 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-01 14:16 | 2022-12-01 15:49 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Sin maniobras, Ni condiciones |  |  | 0 | 0 | 0
1756 | Transformadores2D3375 | Transformadores2D3375DP | Neomante | 3375 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103403 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-02 06:11 | 2022-12-11 05:25 |  |  |  | DP | 215.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP 2267. |  |  | 0 | 0 | 1
1363 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105331 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-02 07:30 | 2022-12-02 11:35 |  |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática : 52 H1 en S/E Esmeralda y señalizar 52HT1 en S/E Sur |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022082305 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-02 07:48 | 2022-12-02 09:27 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K4, 52K5, 52J2 y 52J3. |  |  | -242 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022106624 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-02 08:18 | 2022-12-02 18:48 |  |  |  | RO | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos paño J1, J2, J3, banco ATR1 y conexión delta de 66 KV. Restricciones: Con bloqueo a la reconexión, inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o L 220kV Charrua-Hualpén, C1 o Paño Línea LJ03, HLP-Anillo o L 220kV Hualpén-Guindo, C1 o Barra 220 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022087118 | interno | Programada | Intervención | 2022-10-13 09:45 | 2022-12-03 22:44 | 2022-12-02 09:27 |  | S | RO | 37.2833 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022078560. |  |  |  | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DF | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108681 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-02 08:37 | 2022-12-02 16:10 |  |  |  | DF | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Investigar falla a tierra en cables de mufas 220 kV del Banco ATR8 Unidades 1.2.3 y R. Condiciones: B. Monofásico 08, 500/220 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en Cables de poder y mufas paño JT8 lado Patio 220 kV (Mufa fase 3 con puente retirado) y en Cables de poder y mufas paño JT8 lado Banco ATR8 (Mufa fase 3 con puente retirado). |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DF | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108681 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-02 08:37 | 2022-12-02 16:10 |  |  |  | DF | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Investigar falla a tierra en cables de mufas 220 kV del Banco ATR8 Unidades 1.2.3 y R. Condiciones: B. Monofásico 08, 500/220 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en Cables de poder y mufas paño JT8 lado Patio 220 kV (Mufa fase 3 con puente retirado) y en Cables de poder y mufas paño JT8 lado Banco ATR8 (Mufa fase 3 con puente retirado). |  |  | -52 | 1 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022082307 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-02 09:27 | 2022-12-02 10:35 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K7, 52K8, 52J5 y 52J6. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022002089 |  |  |  | 2022-11-19 12:00 | 2022-12-30 14:32 | 2022-12-02 16:10 | 2022-12-10 23:38 | S | RO | 199.4667 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Banco autotransformador N°8 500/220kV queda sin unidad de reserva, por indisponibilidad de la unidad N°3. La unidad quedará indisponible hasta revisar su condición, producto de la exposición a la falla en el cable de poder, próximo al autotransformador. |  |  |  | 0 | 0
837 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107054 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-02 10:03 | 2022-12-02 20:04 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/12 kV N°3 por mantenimiento preventivo a interruptor 110 kV [52HT3] y 12 kV [52CT3]. Los consumos son respaldados a través del Transformador 110/12 kV N°5. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101211 | externo | Programada | Intervención | 2022-12-02 10:33 | 2022-12-02 16:50 |  |  |  | RO | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212DF | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108750 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-02 10:52 | 2022-12-02 18:00 |  |  |  | DF | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1134 | Transformadores2D2618 | Transformadores2D2618RO | Neomante | 2618 | Transformadores2D | S/E CHIRRE 115/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103536 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-02 11:06 | 2022-12-03 19:58 |  |  |  | RO | 32.8667 | 0 | 0 | 0 | Faenas con aviso de suspensión diaria, dentro del periodo señalado en SD. Trabajo sujeto a condiciones climáticas. Registro Interno PT 2022-06604 de STS. SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T1. PROTECCIÓN 87T ( ABB RET 670), PROTECCIÓN 21T (ABB REL 670), PROTECCIÓN 50T (SEL 351), QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273DP | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Desconexión / Intervención | 2022104167 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-02 15:00 | 2022-12-03 10:38 |  |  |  | DP | 19.6333 | 0 | 0 | 0 | Retiro del transformador principal 220/23kV en S/E Don Antonio, este equipo será retirado de su posición actual para enviarlo a reparación fuera de las instalación de Santa Isabel. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio. Cerrado y bloqueado 89JT1-2T en S/E Don Antonio. Asociado a IF 2022002905. |  |  | 0 | 0 | 1
1779 | Transformadores2D3424 | Transformadores2D3424RO | Neomante | 3424 | Transformadores2D | PUELCHE SUR 220/33 KV 170 MVA T1 [EN_REVISION] | AR PUELCHE SUR SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022107855 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-03 | 2023-01-01 |  |  |  | RO | 696 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador principal 220/33 kV de S/E Puelche Sur, barra de 33 kV y SS/AA de la subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52JT1; 89JT1-1; 89JT1-2 ; 52FT1; 52FT12; 52FSA1; 52FSA2.. Reemplaza a solicitud: 2022017452. |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853DP_E | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022100192 | externo | Programada | Desconexión | 2022-12-03 08:15 | 2022-12-03 21:02 |  |  |  | DP_E | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | FAENAS COORDINADAS CON FRONTEL. PT 2022-06144 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1811 | Transformadores2D3286 | Transformadores2D3286DP | Neomante | 3286 | Transformadores2D | LA ESTRELLA 110/33KV 55MVA 1 | EÓLICA LA ESTRELLA SPA | Desconexión / Intervención | 2022104501 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-03 08:16 | 2022-12-03 14:32 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Integración de medidor de calidad de la energía para celda 33 kV 52FT1, modelo (SEL-735) SN: 3222070039. Condiciones requeridas: Abierto 52HT1, 89HT1-1, 52FT1 y celdas de media tensión en S/E La Estrella. Cerrado 89FT1-1T en S/E La Estrella. |  |  | 0 | 0 | 1
1455 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661DP | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022104891 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-03 08:56 | 2022-12-03 18:41 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en S/E Tap off 003: Abierto y bloqueado 52CT y 89BT. Abierto y a disposición 52BT. |  |  | 0 | 0 | 1
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273DP | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Desconexión / Intervención | 2022104903 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-03 10:38 | 2022-12-03 19:43 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Retiro del transformador principal 220/23kV en S/E Don Antonio, este equipo será retirado de su posición actual para enviarlo a reparación fuera de las instalación de Santa Isabel. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio. Cerrado y bloqueado 89JT1-2T en S/E Don Antonio. Asociado a IF 2022002905. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033FE | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004350 | externo |  |  | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 20:00 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52BT2 en S/E Graneros. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1753 | Transformadores2D3281 | Transformadores2D3281FE | Neomante | 3281 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004349 | externo |  |  | 2022-12-03 20:01 | 2022-12-04 00:32 |  |  |  | FE | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E Graneros. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022107969 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-03 22:45 | 2023-01-01 21:48 |  |  |  | RO | 695.05 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022087118. |  |  | 0 | 0 | 0
1608 | Transformadores3D262 | Transformadores3D262DP | Neomante | 262 | Transformadores3D | LOS PEUMOS 230-154/66/14.8KV 75MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107456 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-03 23:54 | 2022-12-04 02:32 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Faenas con instalación desenergizada |  |  | 0 | 0 | 1
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 115/13.2 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022106822 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-04 00:02 | 2022-12-04 18:57 |  |  |  | DP | 18.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de reemplazo interruptor 12 kV 52CT2 asociado al Transformador N°2, NUP 3393. |  |  | 0 | 0 | 1
1020 | Transformadores2D1036 | Transformadores2D1036DP | Neomante | 1036 | Transformadores2D | OVALLE 66/24KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022106291 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-04 00:16 | 2022-12-04 08:06 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Durante la desconexión del transformador N°1, sus consumos asociados serán suministrados desde el transformador N°2, mediante el cierre del interruptor seccionador de barra de 52ES. |  |  | 0 | 0 | 1
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445DF | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV 20MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022004355 | interno |  |  | 2022-12-04 00:35 | 2022-12-04 01:46 |  |  |  | DF | 1.1833 | 1 | 0 | 0 | Apertura Interruptores 52B1 y CT1 por operación protección 87T con perdida de consumos de 2 MW alimentador Industrial 52C2 y 0.96 MW alimentador centro 52C1 | En investigación por parte de especialista |  | 0 | 0 | 0
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287DP_E | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 KV N° 1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022099599 | externo | Programada | Desconexión | 2022-12-04 03:48 | 2022-12-04 04:06 |  |  |  | DP_E | 0.3 | 0 | 0 | 0 | PT 69097 registro interno Transemel. Quedaran fuera de servicio los equipos 89JT1-1 y 52JT1 y transformador de Corriente existente, el cual será reemplazado por un nuevo Transformador de Corriente que forma parte del proyecto. Mientras duren las faenas se utilizará paño de Transferencia 52JR por aproximadamente 60 días. |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DP_E | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA 1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104288 | externo | Programada | Desconexión | 2022-12-04 05:50 | 2022-12-04 21:24 |  |  |  | DP_E | 15.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de instalaciones se encuentran Coordinadas entre CCT-Grupo SAESA y Transelec. (SODI 1583, 1585 y 1587 Transelec, registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105044 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-04 07:12 | 2022-12-04 18:02 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Talcahuano será respalda por el Transformador T2 de la misma S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
802 | Transformadores2D817 | Transformadores2D817DP | Neomante | 817 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 6.67MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107526 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-04 07:15 | 2022-12-04 12:28 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión del transformador N° 1, los consumos asociado serán transferidos a otras instalaciones por medio de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
138 | Transformadores2D111 | Transformadores2D111DP | Neomante | 111 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 4MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107530 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-04 07:15 | 2022-12-04 12:28 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos en el transformador N° 1 (SD2022107526) se requiere por precaución operacional la desconexión de este transformador, los consumos asociados serán transferidos hacia otras instalaciones por medio de redes de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
332 | Transformadores2D221 | Transformadores2D221DP | Neomante | 221 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.8KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104250 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-04 08:09 | 2022-12-04 18:58 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Por maniobras de apertura y posterior cierre del desconectador 89BT2-2 de S/E Pitrufquén se requiere la precaución de no reconectar barra principal 66 kV N°2 de S/E Pitrufquén. |  |  | 0 | 0 | 1
332 | Transformadores2D221 | Transformadores2D221DP | Neomante | 221 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.8KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105986 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-04 08:10 | 2022-12-04 18:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través de red de media tensión de STS/Frontel. |  |  | -1 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102949 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-04 08:14 | 2022-12-04 14:01 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Pruebas Eléctricas Bushing ATR3 y Razon de transformación al ATR3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, ATR-3 Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado primario, secundario y terciario de ATR-3. - |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102949 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-04 08:14 | 2022-12-04 14:01 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Pruebas Eléctricas Bushing ATR3 y Razon de transformación al ATR3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, ATR-3 Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado primario, secundario y terciario de ATR-3. - |  |  | 0 | 0 | 1
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273DP | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Desconexión / Intervención | 2022104904 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-04 09:08 | 2022-12-04 17:54 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Retiro del transformador principal 220/23kV en S/E Don Antonio, este equipo será retirado de su posición actual para enviarlo a reparación fuera de las instalación de Santa Isabel. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio. Cerrado y bloqueado 89JT1-2T en S/E Don Antonio. Asociado a IF 2022002905. |  |  | 0 | 0 | 1
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355DP | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107433 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-04 10:19 | 2022-12-04 21:41 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Conexión primaria de desconectador 89JT4-3 hacia desconectador 89JT4-2. Puesta en servicio de nuevo desconectador 89JT4-3 (NUP 3045). Restricciones: Instalaciones indisponibles. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales, instaladas a ambos lados de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: A disposición del Jefe de Faena el nuevo desconectador 89JT4-3. Se realizarán pruebas de cierre y apertura durante la puesta en servicio. Al término de los trabajos, el nuevo desconectador queda en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104504 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-04 11:23 | 2022-12-04 17:07 |  |  |  | RO | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-06662 |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 115/13.2 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022106823 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-04 17:44 | 2022-12-04 18:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de PES por reemplazo interruptor 12 kV 52CT2 asociado al Transformador N°2, NUP 3393. |  |  | -15 | 0 | 0
1282 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098051 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-05 07:42 | 2022-12-08 03:16 |  |  |  | DP | 67.5667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se debe dejar fuera de Servicio las unidades de Central Itata y Tap Off Santa Clara. |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487RO | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV 41MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105347 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-05 08:01 | 2022-12-05 11:42 |  |  |  | RO | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática del 52H2 en S/E Esmeralda y señalizar 52H1 en S/E Centro , aperturas de bancos condensadores 52C8BC y 52E24BC para realizar lavados de aislacion |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102945 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-05 09:42 | 2022-12-31 18:00 |  |  |  | RO | 632.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., SE Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor,3) Conexión primaria de nuevo interruptor 52HT1,4) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno),Nota: Paño HT1 Transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de interruptor 52HT1 Previamente se verificará ausencia de tensión Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022102950 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-05 09:42 | 2022-12-19 18:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de conductores, SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Tendidos de conductor desde cajas de control del paño HT1 en patio, hasta sala de bastidores SSGG 110kV (protección sistema 1, 2 y diferencial de barras) y sala de comando.,2) Medidas de aislación de cables de control.,3) Alambrado y conexionado cables de control en bastidor de control y protecciones del paño HT1 en sala de SSGG 110kV.,4) Alambrado y conexionado cables de control en cajas de control del paño HT1 en patio 110kV.,5) Tendido de cableado y alambrado desde bastidor 52HT1 a armario RI.,6) Pruebas punto a punto de los cables de control.,7) Tendido de cableado de comunicaciones RI/Gabinete.,8) Tendido circuitos motores y calefacción.,NOTA 1: El paño HT1 estará transferido.,NOTA 2: El conexionado será solamente en borneras nuevas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Caja exterior 52HT1. A disposición del Jefe de Faena; Delimitar la zona de trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Caja Agrupamiento 89HT1-1, 89HT1-2 y 89HT1-3. Delimitar la zona de trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Bastidor RI-RTU. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Armario Conversores 110 KV. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO |  |  | -1 | 0 | 0
125 | Transformadores2D1394 | Transformadores2D1394DP | Neomante | 1394 | Transformadores2D | ANDES (ENEL TRANSMISION) 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107689 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-05 09:48 | 2022-12-05 19:17 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273DP | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Desconexión / Intervención | 2022107844 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-05 09:57 | 2022-12-05 18:37 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Retiro del transformador principal 220/23kV en S/E Don Antonio, este equipo será retirado de su posición actual para enviarlo a reparación fuera de las instalación de Santa Isabel. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio. Cerrado y bloqueado 89JT1-2T en S/E Don Antonio. Asociado a IF 2022002905. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101214 | externo | Programada | Intervención | 2022-12-05 10:25 | 2022-12-05 18:00 |  |  |  | RO | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107835 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-05 11:30 | 2022-12-07 19:38 |  | 2022-12-07 05:52 |  | RO | 42.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de cables de control en patio, S/E Maitencillo, Patio Transformadores 220kV: Proyecto reemplazo de TPJT2. 1) Ingreso de camión pluma para traslado y descarga de material (carretes portacables) 2) Tendido de conductores desde caja de agrupamiento TPJT2 hasta bastidores N°6, N°7 y N°9 en sala SSGG y al Tablero RED III en SSAA CA. 3) Medición de resistencia de aislamiento y pruebas punto a punto. Nota: El Camion no pasara sobre canaletas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Llegada a caja de agrupamiento transformadores de potencial TPJT2. Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. Uso de conos y cadenas plasticas Subestación Maitencillo, Llegada a Bastidores N°6, N°7 y N°9 Paño JT2 y Tablero RED III, Sala SS.AA. CA. Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. Uso de conos y cadenas plasticas Subestación Maitencillo, Ruta de canaletas desde caja de agrupamiento TPJT2 a sala de SS/GG. Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. Uso de conos y cadenas plasticas |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272RO | Neomante | 272 | Transformadores3D | CAPRICORNIO 220/110/13.8 KV 60/80/15-20MVA T1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107483 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-05 11:40 | 2022-12-05 17:16 |  |  |  | RO | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo 50BF 220/110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022096525 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-05 11:45 | 2022-12-13 15:07 |  |  |  | DP | 195.3667 | 0 | 0 | 0 | No genera otras indisponibilidades. Transformadores N°2 y N°3 se encontrarán en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | Transformadores2D992 | Transformadores2D992DF | Neomante | 992 | Transformadores2D | MOLINO DE BOLAS 33/4.16KV 15/20MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2022109293 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-05 11:53 | 2022-12-05 13:35 |  |  |  | DF | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
332 | Transformadores2D221 | Transformadores2D221RO | Neomante | 221 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.8KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022109338 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-12-05 13:36 | 2022-12-05 15:45 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1355E | Transformadores2D1355EDF | Neomante | 1355E | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022109384 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-05 15:21 | 2022-12-08 00:56 |  |  |  | DF | 57.5833 | 0 | 0 | 0 | Bajo, trabajo des-energizado, aterrado y con los EPP's necesarios, de acuerdo a nuestros procedimientos internos de trabajo seguro. |  |  | 0 | 1 | 0
155 | Transformadores2D870 | Transformadores2D870FE | Neomante | 870 | Transformadores2D | CALEU 44/12.5KV 0.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022004655 | externo |  |  | 2022-12-05 16:06 | 2022-12-05 19:29 |  | 2022-12-05 16:06 |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Caleu se queda sin tensión por parte de la transmisora | Falta de Tensión en subestación Caleu |  | 0 | 0 | 0
155 | Transformadores2D870 | Transformadores2D870DF | Neomante | 870 | Transformadores2D | CALEU 44/12.5KV 0.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022004367 | interno |  |  | 2022-12-05 16:06 | 2022-12-06 19:29 |  |  |  | DF | 27.3833 | 1 | 0 | 0 | Perdida de tensión en la subestación. | Perdida de tensión. |  | -1 | 0 | 0
156 | Transformadores2D871 | Transformadores2D871DF | Neomante | 871 | Transformadores2D | CALEU 44/22KV 1MVA RESERVA 1A | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022004367 | interno |  |  | 2022-12-05 16:06 | 2022-12-06 19:29 |  |  |  | DF | 27.3833 | 1 | 0 | 0 | Perdida de tensión en la subestación. | Perdida de tensión. |  | 0 | 0 | 0
783 | Transformadores2D872 | Transformadores2D872DF | Neomante | 872 | Transformadores2D | CALEU 23/12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022004367 | interno |  |  | 2022-12-05 16:06 | 2022-12-06 19:29 |  |  |  | DF | 27.3833 | 1 | 0 | 0 | Perdida de tensión en la subestación. | Perdida de tensión. |  | 0 | 0 | 0
1502 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Neomante | 1571 | Transformadores2D | LAGUNAS 220/23KV 24MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022106980 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-05 16:53 | 2022-12-06 20:05 |  | 2022-12-06 08:07 |  | RO | 15.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas: Trabajos previos a mantenimiento Transformador N°1: Retiro reja sector TR1, movimiento y traslado de herramientas y materiales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, Delimitación de la zona de trabajo. Respetar distancias de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 0
546 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353DP | Neomante | 353 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 115/12.5KV 40MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107919 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-05 22:18 | 2022-12-06 03:20 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
807 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107025 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-06 00:45 | 2022-12-06 03:30 |  |  |  | DP | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DF | Neomante | 191 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022004385 | interno |  |  | 2022-12-06 07:23 | 2022-12-06 09:16 |  |  |  | DF | 1.8833 | 1 | 0 | 0 | TR3 queda energizado por el lado de 66 kV. | Falla en instalaciones de celeoredes (SSAA Rucue) |  | 0 | 0 | 0
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022106086 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-06 07:57 | 2022-12-06 11:53 |  |  |  | RO | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Retiro reconexion automática : 52H2 en S/E Las Luces y señalizar 52CT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1502 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DP | Neomante | 1571 | Transformadores2D | LAGUNAS 220/23KV 24MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022106277 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-06 08:07 | 2022-12-06 16:21 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a TTCC. Mantenimiento Condición a Transformador N°1. Mantenimiento a Transformador de Potencial TPET 23kV. Restricciones: paño JT1 y barra de 23 kV Indisponible Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Lagunas o Barra 23 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, TR1 220/23kV. Instalación de puesta a tierras provisionales en ambos lados Transformador en las tres fases lado alta tensión y baja tensión Inmovilizado Lagunas, TPET 23KV Instalación de puesta a tierras provisionales en las tres fases de la Barra 23kV a la entrada del TPET inmovilizado. Nota: Trabajos coordinados con todas las empresas involucradas. Trabajos coordinados con CGE para alimentación de consumos de Pintados mediante grupo electrógeno. Trabajos coordinados con SQM, quienes alimentarán sus consumos con generación local. |  |  | -5 | 0 | 1
789 | Transformadores2D781 | Transformadores2D781DP | Neomante | 781 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 115/15.3KV 30MVA 8 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108127 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-06 08:31 | 2022-12-06 15:55 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | El equipo se encuentra actualmente fuera de servicio como reserva conectada. |  |  | 0 | 0 | 1
1502 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Neomante | 1571 | Transformadores2D | LAGUNAS 220/23KV 24MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022106980 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-05 16:53 | 2022-12-06 20:05 | 2022-12-06 16:21 |  | S | RO | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas: Trabajos previos a mantenimiento Transformador N°1: Retiro reja sector TR1, movimiento y traslado de herramientas y materiales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, Delimitación de la zona de trabajo. Respetar distancias de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108136 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-06 08:57 | 2022-12-06 19:15 |  |  |  | RO | 10.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
278 | Transformadores3D213 | Transformadores3D213DP | Neomante | 213 | Transformadores3D | JUNCAL PORTILLO 44/12KV 3.5MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103834 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-06 09:11 | 2022-12-06 14:45 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas eléctricas a Transformador 44/12 kV N°1. Se interrumpirá el suministro sólo a alimentador Portillo (único alimentador de la subestación), el cuál posee 17 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1035 | Transformadores2D923 | Transformadores2D923DP | Neomante | 923 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23.5-12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107978 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-06 09:17 | 2022-12-06 16:34 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272RO | Neomante | 272 | Transformadores3D | CAPRICORNIO 220/110/13.8 KV 60/80/15-20MVA T1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107488 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-06 09:30 | 2022-12-06 13:58 |  |  |  | RO | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo 50BF 220/110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1223 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144FE | Neomante | 1144 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 5MVA 5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004381 | externo |  |  | 2022-12-06 09:30 | 2022-12-06 11:46 |  |  |  | FE | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla en instalaciones aguas arriba de CGE, afectando los consumos asociados al Transformador N°5 de S/E Queltehues. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705RO | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107785 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-06 09:49 | 2022-12-30 22:15 |  |  |  | RO | 588.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Vallenar: Excavaciones para el refuerzo de la malla de puesta a tierra en patio 110 kV, Excavaciones para el refuerzo de la malla de puesta a tierra, Tendido de conductor de malla de puesta a tierra, relleno y compactado de excavaciones. Retiro y reposición de grava. Trabajo a realizar en zona cercana de equipos de 110 kV, energizados.,No se utilizará maquinaria pesada para realizar este trabajo.,Nota 1: Bloqueos a la reconexión se normalizarán diariamente al finalizar la jornada. Restricciones: Subestación Vallenar, 52CT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Edén, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 y Barra 13,2 kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, delimitación de la zona de trabajo mediante conos, cadenas de señalización y/o barreras duras . Ingreso de personal autorizado |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706RO | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107785 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-06 09:49 | 2022-12-30 22:15 |  |  |  | RO | 588.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Vallenar: Excavaciones para el refuerzo de la malla de puesta a tierra en patio 110 kV, Excavaciones para el refuerzo de la malla de puesta a tierra, Tendido de conductor de malla de puesta a tierra, relleno y compactado de excavaciones. Retiro y reposición de grava. Trabajo a realizar en zona cercana de equipos de 110 kV, energizados.,No se utilizará maquinaria pesada para realizar este trabajo.,Nota 1: Bloqueos a la reconexión se normalizarán diariamente al finalizar la jornada. Restricciones: Subestación Vallenar, 52CT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Edén, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 y Barra 13,2 kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, delimitación de la zona de trabajo mediante conos, cadenas de señalización y/o barreras duras . Ingreso de personal autorizado |  |  | 0 | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273DP | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Desconexión / Intervención | 2022107845 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-06 09:49 | 2022-12-06 22:13 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Retiro del transformador principal 220/23kV en S/E Don Antonio, este equipo será retirado de su posición actual para enviarlo a reparación fuera de las instalación de Santa Isabel. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio. Cerrado y bloqueado 89JT1-2T en S/E Don Antonio. Asociado a IF 2022002905. |  |  | 0 | 0 | 1
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA 230/13.8KV 10MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105750 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-06 10:11 | 2022-12-06 15:46 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo para Revisión y corrección filtraciones del Transformador 4, corrección de filtración en cañería toma muestra a piso CTBC T4 220/13,8 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT04-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022107668 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-06 10:21 | 2022-12-06 18:45 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en S/E Laguna Seca: Abierto y a disposición 52JT1 y 89JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108553 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-06 13:39 | 2022-12-06 19:20 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pintado de aislación con recubrimiento siliconado, S/E Changos: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según detalle: ,- Desconectadores 89CNT3-1N, 89CNT3-2N, 89CNT3-3N- 89CNR-N,- Desconectadores 89K1-31, 89K1-32, 89K1-33,- Desconectadores 89K1-R1, 89K1-R2, 89K1-R3,- Desconectadores 89J12-31, 89J12-32, 89J12-33,- Desconectadores 89J12-R1, 89J12-R2, 89J12-R3,- Desconectadores 89B1R1, 89B1R2, 89B1R3,- Desconectadores 89B2R1, 89B2R2, 89B2R3,- Desconectadores 89B11, 89B12, 89B13, ,- Desconectadores 89B21, 89B22, 89B23, ,- Desconectador 89K1-2,- Mufa y PP.RR 1Y11, 2Y12, 3Y13 ,- Mufa y PP.RR 1Y21, 2Y22, 3Y23,- Cadenas de anclaje y suspensión en Parrón de 66kV,- Cadenas y pedestales de Barra 13kV (Neutro),- Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 y Unidad de Reserva del ATR3,- Pedestales y PP.RR de 220kV y 500 Asociados a Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad de Reserva del ATR3,- Cadenas de Barras Auxiliar 500kV y 220kV. ,- Cadenas superior a Bushings de 500kV,- Transformador de potencia TPK1,-Torre de enlace de 220kV ,- Marco de línea del K1,- Mufa Y1R, Mufa Y2R,NOTA: Se siliconarán todos los equipos relacionados con la desconexión del Autotransformador N°3 Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 006 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
560 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354DP | Neomante | 354 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 40MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107982 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-06 23:21 | 2022-12-07 04:20 |  |  |  | DP | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022103746 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-07 00:08 | 2022-12-07 02:03 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento correctivo a interruptor de poder., S/E Pan de Azúcar: Verificación de fuga y Relleno de gas SF6 al 52HT4, despues del relleno embolsar para verificar fuga (Aviso M1: 10088691) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52HT4 . . |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107782 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-07 05:52 | 2022-12-30 22:15 |  | 2022-12-13 07:44 |  | RO | 145.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Maitencillo: Excavaciones, tendido del conductor de malla a tierra, relleno y compactado de canalizaciones de malla a tierra patio 110 kV , remoción y reposición de gravilla. Refuerzo de grava en sector perimetral exterior de los patios 110 kV, Patio de Mufas paño CT2, Suministro y descarga de grava con camión fuera del cerco perimetral y traslado de grava al patio se realizará de forma manual.,.-.-Nota: Trabajos a nivel de piso, camión circulará por caminos habilitados y fuera del cerco perimetral, atraviesa canaletas reforzadas y no se requiere uso de pasarelas,.-.-Nota: (Bloqueos a la reconexión) se normalizarán diariamente al finalizar la jornada diaria. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación de la zona de trabajo mediante conos, cadenas de señalización y/o barreras duras Ingreso solo personal autorizado Delimitación de la zona de trabajo para evitar ingreso de personal no autorizado |  |  | -30 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105650 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-07 05:58 | 2022-12-07 18:40 |  |  |  | RO | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Pan de Azúcar: Lavado torre interfaz ATR10. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de Trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108554 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-07 07:25 | 2022-12-07 18:34 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pintado de aislación con recubrimiento siliconado, S/E Changos: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según detalle: ,- Desconectadores 89CNT3-1N, 89CNT3-2N, 89CNT3-3N- 89CNR-N,- Desconectadores 89K1-31, 89K1-32, 89K1-33,- Desconectadores 89K1-R1, 89K1-R2, 89K1-R3,- Desconectadores 89J12-31, 89J12-32, 89J12-33,- Desconectadores 89J12-R1, 89J12-R2, 89J12-R3,- Desconectadores 89B1R1, 89B1R2, 89B1R3,- Desconectadores 89B2R1, 89B2R2, 89B2R3,- Desconectadores 89B11, 89B12, 89B13, ,- Desconectadores 89B21, 89B22, 89B23, ,- Desconectador 89K1-2,- Mufa y PP.RR 1Y11, 2Y12, 3Y13 ,- Mufa y PP.RR 1Y21, 2Y22, 3Y23,- Cadenas de anclaje y suspensión en Parrón de 66kV,- Cadenas y pedestales de Barra 13kV (Neutro),- Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 y Unidad de Reserva del ATR3,- Pedestales y PP.RR de 220kV y 500 Asociados a Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad de Reserva del ATR3,- Cadenas de Barras Auxiliar 500kV y 220kV. ,- Cadenas superior a Bushings de 500kV,- Transformador de potencia TPK1,-Torre de enlace de 220kV ,- Marco de línea del K1,- Mufa Y1R, Mufa Y2R,NOTA: Se siliconarán todos los equipos relacionados con la desconexión del Autotransformador N°3 Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 006 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108986 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-07 08:12 | 2022-12-07 16:47 |  |  |  | RO | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos Relacionados con el Proyecto " Adecuaciones SE El Salto" NUP1200 |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108139 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-07 08:50 | 2022-12-07 19:40 |  |  |  | RO | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1811 | Transformadores2D3286 | Transformadores2D3286DP | Neomante | 3286 | Transformadores2D | LA ESTRELLA 110/33KV 55MVA 1 | EÓLICA LA ESTRELLA SPA | Desconexión / Intervención | 2022107013 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-07 14:42 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislador lado 33 KV del transformador principal 110/33kV S/E La Estrella. Condiciones requeridas: Abierto 52HT1, 89HT1-1, 52FT1, 89FT1-1 y celdas de media tensión. Cerrado 89FT1-1T en S/E La Estrella. |  |  | 0 | 0 | 1
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273DP | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Desconexión / Intervención | 2022107846 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-07 09:26 | 2022-12-07 20:45 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Retiro del transformador principal 220/23kV en S/E Don Antonio, este equipo será retirado de su posición actual para enviarlo a reparación fuera de las instalación de Santa Isabel. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio. Cerrado y bloqueado 89JT1-2T en S/E Don Antonio. Asociado a IF 2022002905. |  |  | 0 | 0 | 1
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022106168 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-07 09:56 | 2022-12-14 17:00 |  |  |  | RO | 175.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajo programado para montaje, canalización, tendido de cables y medidas de aislación por reemplazo de TTCC asociados al paño JT4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Transformador Trifásico N°4 de 220/110 k de S/E Quillota. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Transformadores3D138 | Transformadores3D138DP | Neomante | 138 | Transformadores3D | CHOAPA 220/115/23KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108130 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-07 10:02 | 2022-12-07 20:23 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | El equipo se encuentra actualmente fuera de servicio, como reserva conectada. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | Transformadores2D1473 | Transformadores2D1473RO | Neomante | 1473 | Transformadores2D | CENTRAL TARAPACA 11.5/13.8 KV 2.2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108086 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-07 10:17 | 2022-12-07 13:00 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: NINGUNA |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569RO | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022108046 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-07 11:25 | 2022-12-07 12:36 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Laguna Seca 52JT7; 52BT7. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570RO | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022108047 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-07 11:25 | 2022-12-07 12:36 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Laguna Seca 52JT8; 52BT8. |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DRO | Neomante | 1234 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 40MVA 1 | ALBA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110852 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-07 18:20 | 2022-12-07 21:10 |  |  |  | DRO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Asociada a IL 2022002189, de Central San Pedro 2 quedando limitada a 36MW, debido problemas detectados en conector anticorona en Busching de Alta en Transformador T2. |  |  | 0 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DF | Neomante | 1368 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 75MVA 2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2022110858 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-07 18:20 | 2022-12-07 21:36 |  |  |  | DF | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°2 110/30 KV 75 MVA de SE San Pedro Dalcahue, por faenas de reemplazo conector anticorona en Busching de Alta en Transformador T2. |  |  | 0 | 1 | 0
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347DP | Neomante | 347 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022109152 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-08 01:29 | 2022-12-08 06:15 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. Relacionado con SD; 2022109151 |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108555 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-08 06:47 | 2022-12-08 18:32 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pintado de aislación con recubrimiento siliconado, S/E Changos: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según detalle: ,- Desconectadores 89CNT3-1N, 89CNT3-2N, 89CNT3-3N- 89CNR-N,- Desconectadores 89K1-31, 89K1-32, 89K1-33,- Desconectadores 89K1-R1, 89K1-R2, 89K1-R3,- Desconectadores 89J12-31, 89J12-32, 89J12-33,- Desconectadores 89J12-R1, 89J12-R2, 89J12-R3,- Desconectadores 89B1R1, 89B1R2, 89B1R3,- Desconectadores 89B2R1, 89B2R2, 89B2R3,- Desconectadores 89B11, 89B12, 89B13, ,- Desconectadores 89B21, 89B22, 89B23, ,- Desconectador 89K1-2,- Mufa y PP.RR 1Y11, 2Y12, 3Y13 ,- Mufa y PP.RR 1Y21, 2Y22, 3Y23,- Cadenas de anclaje y suspensión en Parrón de 66kV,- Cadenas y pedestales de Barra 13kV (Neutro),- Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 y Unidad de Reserva del ATR3,- Pedestales y PP.RR de 220kV y 500 Asociados a Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad de Reserva del ATR3,- Cadenas de Barras Auxiliar 500kV y 220kV. ,- Cadenas superior a Bushings de 500kV,- Transformador de potencia TPK1,-Torre de enlace de 220kV ,- Marco de línea del K1,- Mufa Y1R, Mufa Y2R,NOTA: Se siliconarán todos los equipos relacionados con la desconexión del Autotransformador N°3 Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 006 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108141 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-08 08:55 | 2022-12-08 19:24 |  |  |  | RO | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108142 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-08 08:55 | 2022-12-08 19:24 |  |  |  | RO | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108143 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-08 08:55 | 2022-12-08 19:24 |  |  |  | RO | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores2D1167 | Transformadores2D1167RO | Neomante | 1167 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107965 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-08 09:37 | 2022-12-08 20:35 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de alambrado de control asociado a reemplazo de equipo desnergizado. No involucra puesta en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores2D1167 | Transformadores2D1167RO | Neomante | 1167 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108014 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-08 09:37 | 2022-12-08 20:35 |  |  |  | RO | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a nivel de comunicaciones en sistema SCADA, realizado en terreno por reemplazo de equipo. |  |  | -1 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 7 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022107419 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-08 10:25 | 2022-12-11 15:50 |  |  |  | DP | 77.4167 | 0 | 0 | 0 | Revisión y Pruebas al Transformador T7 SubEstación Laguna Seca |  |  | 0 | 0 | 1
795 | Transformadores2D124 | Transformadores2D124DP | Neomante | 124 | Transformadores2D | LATORRE 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104078 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-08 10:44 | 2022-12-08 11:19 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador T1 de S/E Latorre serán respaldado por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1738 | Transformadores2D1108 | Transformadores2D1108DF | Neomante | 1108 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 3 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022110419 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-08 11:10 | 2022-12-08 14:02 |  |  |  | DF | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605RO | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022108030 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-08 11:18 | 2022-12-08 15:00 |  |  |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | se requiere orden de no reconectar 52JT1 y 52B1 en S/E Oxidos. |  |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004423 | externo |  |  | 2022-12-09 01:24 | 2022-12-09 01:54 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - |  | O.A LT Maule - Parral propiedad de Transelec. afectando suministro de S/E Yerbas Buenas | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108556 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-09 07:35 | 2022-12-09 18:46 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pintado de aislación con recubrimiento siliconado, S/E Changos: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según detalle: ,- Desconectadores 89CNT3-1N, 89CNT3-2N, 89CNT3-3N- 89CNR-N,- Desconectadores 89K1-31, 89K1-32, 89K1-33,- Desconectadores 89K1-R1, 89K1-R2, 89K1-R3,- Desconectadores 89J12-31, 89J12-32, 89J12-33,- Desconectadores 89J12-R1, 89J12-R2, 89J12-R3,- Desconectadores 89B1R1, 89B1R2, 89B1R3,- Desconectadores 89B2R1, 89B2R2, 89B2R3,- Desconectadores 89B11, 89B12, 89B13, ,- Desconectadores 89B21, 89B22, 89B23, ,- Desconectador 89K1-2,- Mufa y PP.RR 1Y11, 2Y12, 3Y13 ,- Mufa y PP.RR 1Y21, 2Y22, 3Y23,- Cadenas de anclaje y suspensión en Parrón de 66kV,- Cadenas y pedestales de Barra 13kV (Neutro),- Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 y Unidad de Reserva del ATR3,- Pedestales y PP.RR de 220kV y 500 Asociados a Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad de Reserva del ATR3,- Cadenas de Barras Auxiliar 500kV y 220kV. ,- Cadenas superior a Bushings de 500kV,- Transformador de potencia TPK1,-Torre de enlace de 220kV ,- Marco de línea del K1,- Mufa Y1R, Mufa Y2R,NOTA: Se siliconarán todos los equipos relacionados con la desconexión del Autotransformador N°3 Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 006 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
1228 | Transformadores2D1167 | Transformadores2D1167RO | Neomante | 1167 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107966 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-09 08:18 | 2022-12-09 20:45 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de alambrado de control asociado a reemplazo de equipo desnergizado. No involucra puesta en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores2D1167 | Transformadores2D1167RO | Neomante | 1167 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108016 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-09 08:18 | 2022-12-09 20:45 |  |  |  | RO | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a nivel de comunicaciones en sistema SCADA, realizado en terreno por reemplazo de equipo. |  |  | -1 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310RO | Neomante | 310 | Transformadores3D | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022108031 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-09 08:58 | 2022-12-09 19:00 |  |  |  | RO | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de No reconectaren S/E Lixiviación: 52BT1 y 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108145 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-09 09:40 | 2022-12-09 19:12 |  |  |  | RO | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108147 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-09 09:40 | 2022-12-09 19:12 |  |  |  | RO | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108150 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-09 09:40 | 2022-12-09 19:12 |  |  |  | RO | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004449 | externo |  |  | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 |  |  |  | FE | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SSEE Linares Norte, Longaví, panimavida, Paso Hondo y San Gregorio por falla en LT Charrúa - Monterrico propiedad de Transelec. |  | Pérdida de suministro en SSEE Linares Norte, Longaví, panimavida, Paso Hondo y San Gregorio por falla en LT Charrúa - Monterrico propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044FE | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004449 | externo |  |  | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 |  |  |  | FE | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SSEE Linares Norte, Longaví, panimavida, Paso Hondo y San Gregorio por falla en LT Charrúa - Monterrico propiedad de Transelec. |  | Pérdida de suministro en SSEE Linares Norte, Longaví, panimavida, Paso Hondo y San Gregorio por falla en LT Charrúa - Monterrico propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004451 | externo |  |  | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 15:19 |  |  |  | FE | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SSEE L. Norte, Longaví, Panimavida, P. Hondo y san Gregorio, por falla en LT Charrúa- Monterrico propiedad de Transelec. |  | Pérdida de suministro en SSEE L. Norte, Longaví, Panimavida, P. Hondo y san Gregorio, por falla en LT Charrúa- Monterrico propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004451 | externo |  |  | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 15:19 |  |  |  | FE | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SSEE L. Norte, Longaví, Panimavida, P. Hondo y san Gregorio, por falla en LT Charrúa- Monterrico propiedad de Transelec. |  | Pérdida de suministro en SSEE L. Norte, Longaví, Panimavida, P. Hondo y san Gregorio, por falla en LT Charrúa- Monterrico propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
1829 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456FE | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004452 | externo |  |  | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 15:02 |  |  |  | FE | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SSEE L. Norte, Longaví , Panimavida, P.Hondo y San gregorio por falla en LT Charrúa - Monterrico propiedad de Transelec |  | Pérdida de suministro en SSEE L. Norte, Longaví , Panimavida, P.Hondo y San gregorio por falla en LT Charrúa - Monterrico propiedad de Transelec | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004453 | externo |  |  | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 15:02 |  |  |  | FE | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SSEE L. Norte, Longaví , Panimavida, P.Hondo y San gregorio por falla en LT Charrúa - Monterrico propiedad de Transelec |  | Pérdida de suministro en SSEE L. Norte, Longaví , Panimavida, P.Hondo y San gregorio por falla en LT Charrúa - Monterrico propiedad de Transelec | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455FE | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 [En_revision] | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004454 | externo |  |  | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 15:02 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro en SSEE L. Norte, Longavi, Panimavida, San Gregorio y P.Hondo por falla en LT Charrua-Monterrico de Transelec |  | Perdida de suministro en SSEE L. Norte, Longavi, Panimavida, San Gregorio y P.Hondo por falla en LT Charrua-Monterrico de Transelec | -141 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209FE | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004442 | externo |  |  | 2022-12-09 13:08 | 2022-12-09 13:45 |  |  |  | FE | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla externa a instalaciones aguas arriba de las instalaciones de CGE Transmisión. Al momento de la pérdida de suministro, se encontraba enmallado vía 66 KV S/E Monterrico con S/E Chillán, por lo que todos los consumos quedaron alimentados desde S/E Chillan. Adicionalmente, se registra la apertura por protecciones del interruptor 52AT1 de S/E Monterrico. | . |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201FE | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004443 | externo |  |  | 2022-12-09 13:08 | 2022-12-09 13:47 |  |  |  | FE | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en Transformador N°1 154/66kV S/E Linares, por falla externa a instalaciones de CGE TRANSMISIÓN, afectando a consumos de SS.EE Villa Alegre, Tap Linares Norte, EFE Villa Alegre y Línea 66kV Linares-Chacahuín (TRANSELEC). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9FE | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004489 | externo |  |  | 2022-12-09 13:08 | 2022-12-09 13:48 |  |  |  | FE | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla externa a instalacione de CGE Transmisión, afectando las SSEE Parral, Cauquenes, La Vega, Tap Off Paso Hondo, Tap Off San Gregorio, Tap Off Ñiquén (EFE), San Carlos, Retiro, Tap Off Longaví y EFE Longaví. | Pérdida de suministro por falla externa a CGE Transmisión. |  | 0 | 0 | 0
1240 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DF | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111179 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-09 16:35 | 2022-12-12 16:35 |  |  |  | DF | 72 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión vía curso forzoso para efectuar lavados de aislación de emergencia, producto que se ha detectado alto grado de ensuciamiento con descargas parciales en aisladores. |  |  | 0 | 1 | 0
1644 | Transformadores2D3032 | Transformadores2D3032DP | Neomante | 3032 | Transformadores2D | MAHNS 66/15KV 15MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104812 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-10 00:04 | 2022-12-10 10:27 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de S/E Mahns, por auditoría de protecciones a los paños 52BT2 y 52CT2 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados por el transformador N°1 S/E Mahns, a través del cierre 52CS. Considera la apertura del DDCC 89BT2-1, para lo cual requiere de manera momentánea precaución en barra de 66KV y el bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Penco mientras se realicen las maniobras de apertura y cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108557 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-10 07:42 | 2022-12-10 18:27 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pintado de aislación con recubrimiento siliconado, S/E Changos: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según detalle: ,- Desconectadores 89CNT3-1N, 89CNT3-2N, 89CNT3-3N- 89CNR-N,- Desconectadores 89K1-31, 89K1-32, 89K1-33,- Desconectadores 89K1-R1, 89K1-R2, 89K1-R3,- Desconectadores 89J12-31, 89J12-32, 89J12-33,- Desconectadores 89J12-R1, 89J12-R2, 89J12-R3,- Desconectadores 89B1R1, 89B1R2, 89B1R3,- Desconectadores 89B2R1, 89B2R2, 89B2R3,- Desconectadores 89B11, 89B12, 89B13, ,- Desconectadores 89B21, 89B22, 89B23, ,- Desconectador 89K1-2,- Mufa y PP.RR 1Y11, 2Y12, 3Y13 ,- Mufa y PP.RR 1Y21, 2Y22, 3Y23,- Cadenas de anclaje y suspensión en Parrón de 66kV,- Cadenas y pedestales de Barra 13kV (Neutro),- Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 y Unidad de Reserva del ATR3,- Pedestales y PP.RR de 220kV y 500 Asociados a Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad de Reserva del ATR3,- Cadenas de Barras Auxiliar 500kV y 220kV. ,- Cadenas superior a Bushings de 500kV,- Transformador de potencia TPK1,-Torre de enlace de 220kV ,- Marco de línea del K1,- Mufa Y1R, Mufa Y2R,NOTA: Se siliconarán todos los equipos relacionados con la desconexión del Autotransformador N°3 Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 006 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
1228 | Transformadores2D1167 | Transformadores2D1167RO | Neomante | 1167 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107967 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-10 08:55 | 2022-12-10 12:48 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de alambrado de control asociado a reemplazo de equipo desnergizado. No involucra puesta en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores2D1167 | Transformadores2D1167RO | Neomante | 1167 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108018 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-10 08:55 | 2022-12-10 12:48 |  |  |  | RO | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a nivel de comunicaciones en sistema SCADA, realizado en terreno por reemplazo de equipo. |  |  | -1 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108151 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-10 09:00 | 2022-12-10 20:00 |  |  |  | RO | 11 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108152 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-10 09:00 | 2022-12-10 20:00 |  |  |  | RO | 11 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108153 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-10 09:00 | 2022-12-10 20:00 |  |  |  | RO | 11 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3441 | Transformadores2D3441RO | Neomante | 3441 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 15/220KV 200MVA T8 [EN_REVISION] | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022109890 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-10 10:52 | 2022-12-19 23:59 |  |  |  | RO | 229.1167 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio Transformador T8 de S/E ARAUCO MAPA, según protocolo y guía de maniobra aprobada por el CEN. NUP 1435 ETAPA 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289FE | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 50MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004450 | externo |  |  | 2022-12-10 13:28 | 2022-12-10 13:31 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de las instalaciones de CGE, afectando los consumos del transformador N°1 de S/E Mariscal. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1780 | Transformadores2D3207 | Transformadores2D3207RO | Neomante | 3207 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 4 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022109719 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-10 15:16 | 2022-12-11 02:05 |  |  |  | RO | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP1317. relacionado con SD2022103395 |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DF | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111245 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-10 23:38 | 2022-12-11 06:18 |  |  |  | DF | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE: Hualpén: Normalizar puntos calientes en 89AT1-3 y 89AR-2, limpieza de contactos y medidas de resistencia de contacto, debido a puntos calientes críticos que ponen en riesgo el funcionamiento del transformador Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o Paño Acoplador AR01-Hualpén o Barra Transferencia 154 kV-Hualpén o Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra entre 52AR y 89AR-2 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra entre 89AR-2 y Barra de Transferencia 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra entre 89AT1-2 y 89AT1-3 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra entre 89AT1-3 y Barra de transferencia 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DF | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111245 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-10 23:38 | 2022-12-11 06:18 |  |  |  | DF | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE: Hualpén: Normalizar puntos calientes en 89AT1-3 y 89AR-2, limpieza de contactos y medidas de resistencia de contacto, debido a puntos calientes críticos que ponen en riesgo el funcionamiento del transformador Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o Paño Acoplador AR01-Hualpén o Barra Transferencia 154 kV-Hualpén o Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra entre 52AR y 89AR-2 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra entre 89AR-2 y Barra de Transferencia 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra entre 89AT1-2 y 89AT1-3 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra entre 89AT1-3 y Barra de transferencia 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena |  |  | 0 | 1 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022109145 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-10 23:58 | 2022-12-11 06:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Toma de muestras de aceite a CTBC del banco ATR1. Instalación de anillos anti corona en poliméricos 220 kV del banco ATR1. Inspección y limpieza de manchas de aceite en banco ATR1. Reemplazo de letreros en delta 66 kV del banco ATR1. Inspección de mufas de la unidad Reserva del banco ATR1. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén y Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra en bushing de 220kV del banco ATR1; en bushing de 154kV del banco ATR1 y entre TPBT1 y DELTA ATR1. |  |  | -2 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022002089 |  |  |  | 2022-11-19 12:00 | 2022-12-30 14:32 | 2022-12-11 06:18 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Banco autotransformador N°8 500/220kV queda sin unidad de reserva, por indisponibilidad de la unidad N°3. La unidad quedará indisponible hasta revisar su condición, producto de la exposición a la falla en el cable de poder, próximo al autotransformador. |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022109145 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-10 23:58 | 2022-12-11 06:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Toma de muestras de aceite a CTBC del banco ATR1. Instalación de anillos anti corona en poliméricos 220 kV del banco ATR1. Inspección y limpieza de manchas de aceite en banco ATR1. Reemplazo de letreros en delta 66 kV del banco ATR1. Inspección de mufas de la unidad Reserva del banco ATR1. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén y Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra en bushing de 220kV del banco ATR1; en bushing de 154kV del banco ATR1 y entre TPBT1 y DELTA ATR1. |  |  | -2 | 0 | 0
1756 | Transformadores2D3375 | Transformadores2D3375RO | Neomante | 3375 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110387 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-11 01:12 | 2022-12-11 05:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en NUP: 2267. relacionado con SD 2022103403 |  |  | -132 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022002089 |  |  |  | 2022-11-19 12:00 | 2022-12-30 14:32 | 2022-12-11 06:18 | 2022-12-29 08:30 | S | RO | 434.2 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Banco autotransformador N°8 500/220kV queda sin unidad de reserva, por indisponibilidad de la unidad N°3. La unidad quedará indisponible hasta revisar su condición, producto de la exposición a la falla en el cable de poder, próximo al autotransformador. |  |  |  | 0 | 0
900 | Transformadores2D298 | Transformadores2D298DP | Neomante | 298 | Transformadores2D | LA ESPERANZA 69/15KV 12MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022109328 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-11 06:16 | 2022-12-11 15:20 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT y no considera desconexión a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108558 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-11 07:00 | 2022-12-11 18:22 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pintado de aislación con recubrimiento siliconado, S/E Changos: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según detalle: ,- Desconectadores 89CNT3-1N, 89CNT3-2N, 89CNT3-3N- 89CNR-N,- Desconectadores 89K1-31, 89K1-32, 89K1-33,- Desconectadores 89K1-R1, 89K1-R2, 89K1-R3,- Desconectadores 89J12-31, 89J12-32, 89J12-33,- Desconectadores 89J12-R1, 89J12-R2, 89J12-R3,- Desconectadores 89B1R1, 89B1R2, 89B1R3,- Desconectadores 89B2R1, 89B2R2, 89B2R3,- Desconectadores 89B11, 89B12, 89B13, ,- Desconectadores 89B21, 89B22, 89B23, ,- Desconectador 89K1-2,- Mufa y PP.RR 1Y11, 2Y12, 3Y13 ,- Mufa y PP.RR 1Y21, 2Y22, 3Y23,- Cadenas de anclaje y suspensión en Parrón de 66kV,- Cadenas y pedestales de Barra 13kV (Neutro),- Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 y Unidad de Reserva del ATR3,- Pedestales y PP.RR de 220kV y 500 Asociados a Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad de Reserva del ATR3,- Cadenas de Barras Auxiliar 500kV y 220kV. ,- Cadenas superior a Bushings de 500kV,- Transformador de potencia TPK1,-Torre de enlace de 220kV ,- Marco de línea del K1,- Mufa Y1R, Mufa Y2R,NOTA: Se siliconarán todos los equipos relacionados con la desconexión del Autotransformador N°3 Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 006 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DP | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAX4U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108194 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-11 08:32 | 2022-12-11 11:44 |  |  |  | DP | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformadores de corriente de 110 kV. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Señalizaciónn de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del equipo a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
592 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324RO | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022098814 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-11 08:42 | 2022-12-11 15:53 |  |  |  | RO | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-06056 |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108959 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-11 10:00 | 2022-12-11 14:52 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Interruptor 5252K4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52K5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-4 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52J5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-4 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52F2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3 Abierto y Bloqueado. Se informa a TEN la desconexión del ATR-2 vía SODI T-1147, por afectación a sus Servicios Auxiliares. |  |  | 0 | 0 | 1
542 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DF | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022004469 | interno |  |  | 2022-12-11 10:10 | 2022-12-11 17:37 |  |  |  | DF | 7.45 | 1 | 0 | 0 |  | Visualización de descargas en celdas 12 kV. |  | 0 | 0 | 0
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346DF | Neomante | 346 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022004469 | interno |  |  | 2022-12-11 10:10 | 2022-12-11 17:37 |  |  |  | DF | 7.45 | 1 | 0 | 0 |  | Visualización de descargas en celdas 12 kV. |  | 0 | 0 | 0
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346DF | Neomante | 346 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022004471 | interno |  |  | 2022-12-11 10:18 | 2022-12-11 17:37 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Desconexión TR2 en S/E Panamericana provoca interrupción de suministro en Alimentador Frontera |  | -1 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108559 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-12 06:51 | 2022-12-12 19:01 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pintado de aislación con recubrimiento siliconado, S/E Changos: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según detalle: ,- Desconectadores 89CNT3-1N, 89CNT3-2N, 89CNT3-3N- 89CNR-N,- Desconectadores 89K1-31, 89K1-32, 89K1-33,- Desconectadores 89K1-R1, 89K1-R2, 89K1-R3,- Desconectadores 89J12-31, 89J12-32, 89J12-33,- Desconectadores 89J12-R1, 89J12-R2, 89J12-R3,- Desconectadores 89B1R1, 89B1R2, 89B1R3,- Desconectadores 89B2R1, 89B2R2, 89B2R3,- Desconectadores 89B11, 89B12, 89B13, ,- Desconectadores 89B21, 89B22, 89B23, ,- Desconectador 89K1-2,- Mufa y PP.RR 1Y11, 2Y12, 3Y13 ,- Mufa y PP.RR 1Y21, 2Y22, 3Y23,- Cadenas de anclaje y suspensión en Parrón de 66kV,- Cadenas y pedestales de Barra 13kV (Neutro),- Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 y Unidad de Reserva del ATR3,- Pedestales y PP.RR de 220kV y 500 Asociados a Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad de Reserva del ATR3,- Cadenas de Barras Auxiliar 500kV y 220kV. ,- Cadenas superior a Bushings de 500kV,- Transformador de potencia TPK1,-Torre de enlace de 220kV ,- Marco de línea del K1,- Mufa Y1R, Mufa Y2R,NOTA: Se siliconarán todos los equipos relacionados con la desconexión del Autotransformador N°3 Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 006 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Neomante | 295 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022107424 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-12 11:56 | 2022-12-18 19:15 |  |  |  | DP | 151.3167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones paño JT2, asociado al proyecto SLRP (NUP 1913) |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111317 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2022-12-12 12:03 | 2022-12-12 17:45 |  |  |  | RO | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, línea de interconexión de patio de 220 kV a banco ATR1, Delta ATR1,Barra 220 kV Sección 1 y Barra 220 kV Sección 2, por contaminación en aislación que pone en riesgo las instalaciones. Restricciones: Bloqueo a la reconexión, inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas o Tr. Reserva 01, 220/154kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DJ02-Lagunillas o L 220kV Guindo-Lagunillas, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111317 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2022-12-12 12:03 | 2022-12-12 17:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, línea de interconexión de patio de 220 kV a banco ATR1, Delta ATR1,Barra 220 kV Sección 1 y Barra 220 kV Sección 2, por contaminación en aislación que pone en riesgo las instalaciones. Restricciones: Bloqueo a la reconexión, inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas o Tr. Reserva 01, 220/154kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DJ02-Lagunillas o L 220kV Guindo-Lagunillas, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1785 | Transformadores2D3271 | Transformadores2D3271RO | Neomante | 3271 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108975 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-12 15:47 | 2022-12-31 23:59 |  |  |  | RO | 464.2 | 0 | 0 | 0 | Ninguno |  |  | 0 | 0 | 0
1786 | Transformadores2D3272 | Transformadores2D3272RO | Neomante | 3272 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108976 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-12 15:47 | 2022-12-31 23:59 |  |  |  | RO | 464.2 | 0 | 0 | 0 | Ninguno |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DF | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111579 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-12 16:53 | 2022-12-12 21:59 |  |  |  | DF | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión vía curso forzoso para efectuar lavados de aislación de emergencia, producto que se ha detectado alto grado de ensuciamiento con descargas parciales en aisladores. |  |  | 0 | 1 | 0
773 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108DP | Neomante | 108 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 25MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022109054 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-12 23:51 | 2022-12-13 07:28 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de S/E Curicó, por auditoría de protecciones a los paños 52BT1 y 52CT1 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados por el transformador N°2 S/E Curicó, a través del cierre 52CS . |  |  | 0 | 0 | 1
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110219 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-13 | 2022-12-13 06:57 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones de los paños A5, BT7, AR y BR. Condiciones : Paño Acoplador AR01-Charrúa, Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa y Paño Acoplador BR01-Charrúa, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, 50BF-52A5 Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 1
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110220 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-13 00:08 | 2022-12-13 06:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestra de aceite a CTBC del Transformador N°7. Posterior a la extracción de la muestra se verificará nivel de aceite del conservador del CTBC y se normalizará nivel de aceite en caso de ser necesario. Condiciones: Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en conexiones de bajada del PRAT7 y en conexiones de bajada del PRBT7. |  |  | -1 | 0 | 0
844 | Transformadores2D181 | Transformadores2D181DP | Neomante | 181 | Transformadores2D | TRES PINOS 66/24KV 10MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110551 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-13 01:12 | 2022-12-13 13:53 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de S/E Tres Pinos, por auditoría de protecciones a los paños 52BT y 52ET de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados por FRONTEL de acuerdo con la SODI N°235. Por apertura del DD.CC 89BT de S/E Tres Pinos, requiere el bloqueo de reconexión automática momentáneo del interruptor 52B1 de S/E Curanilahue, mientras se realicen las maniobras de apertura y cierre del DD.CC. |  |  | 0 | 0 | 1
1069 | Transformadores2D1293 | Transformadores2D1293DP | Neomante | 1293 | Transformadores2D | TRES PINOS 66/23KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110552 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-13 01:12 | 2022-12-13 13:53 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°3 de S/E Tres Pinos, por auditoría de protecciones a los paños 52BT y 52ET de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados por FRONTEL de acuerdo con la SODI N°235. Por apertura del DD.CC 89BT de S/E Tres Pinos, requiere el bloqueo de reconexión automática momentáneo del interruptor 52B1 de S/E Curanilahue, mientras se realicen las maniobras de apertura y cierre del DD.CC. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108786 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-13 07:30 | 2022-12-13 13:10 |  |  |  | RO | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado y limpieza de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108786 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-13 07:30 | 2022-12-13 13:10 |  |  |  | RO | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado y limpieza de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108786 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-13 07:30 | 2022-12-13 13:10 |  |  |  | RO | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado y limpieza de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108560 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-13 07:44 | 2022-12-13 19:39 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pintado de aislación con recubrimiento siliconado, S/E Changos: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según detalle: ,- Desconectadores 89CNT3-1N, 89CNT3-2N, 89CNT3-3N- 89CNR-N,- Desconectadores 89K1-31, 89K1-32, 89K1-33,- Desconectadores 89K1-R1, 89K1-R2, 89K1-R3,- Desconectadores 89J12-31, 89J12-32, 89J12-33,- Desconectadores 89J12-R1, 89J12-R2, 89J12-R3,- Desconectadores 89B1R1, 89B1R2, 89B1R3,- Desconectadores 89B2R1, 89B2R2, 89B2R3,- Desconectadores 89B11, 89B12, 89B13, ,- Desconectadores 89B21, 89B22, 89B23, ,- Desconectador 89K1-2,- Mufa y PP.RR 1Y11, 2Y12, 3Y13 ,- Mufa y PP.RR 1Y21, 2Y22, 3Y23,- Cadenas de anclaje y suspensión en Parrón de 66kV,- Cadenas y pedestales de Barra 13kV (Neutro),- Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 y Unidad de Reserva del ATR3,- Pedestales y PP.RR de 220kV y 500 Asociados a Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad de Reserva del ATR3,- Cadenas de Barras Auxiliar 500kV y 220kV. ,- Cadenas superior a Bushings de 500kV,- Transformador de potencia TPK1,-Torre de enlace de 220kV ,- Marco de línea del K1,- Mufa Y1R, Mufa Y2R,NOTA: Se siliconarán todos los equipos relacionados con la desconexión del Autotransformador N°3 Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 006 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110257 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-13 07:44 | 2022-12-16 14:16 |  |  |  | DP | 78.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación y/o Vinculación de Circuitos de C.A por remplazo de Transformadores de Corriente., S/E Maitencillo. Patio Transformadores 220kV. Paño JT2. Obras Capex No VI. Reemplazo TCJT2. 1). Se realizará el tendido final desde las trincheras cercanas hacia los armarios correspondiente a los equipos paño JT2 2).- Desvinculación circuitos existentes pertenecientes a TT/CC-JT2 antiguo reemplazados. (No se desvinculará ni vinculará el núcleo de protección de barra). 3).- Vinculación a circuitos existentes de nuevos TT/CC-JT2 en bastidor del paño JT2 y los IEDs correspondientes. 4).-Conexionado de circuitos de corrientes secundarios de nuevos TT/CC-JT2 en las cajas de conexión de los propios equipos y en caja de reagrupamiento. Para la esta actividad se utilizará como guía y referencia la minuta de desvinculación y vinculación (Adjuntas). Nota 1: Estas actividades están coordinadas con la actividad de Equipos Primarios PMTDI Nº 41730, AT Nº 95747 Nota 2: El Núcleo correspondiente a la protección diferencial 87B será desvinculado y vinculado previo a las inyecciones primarias mutuas de acuerdo con el AT N° 95754 de la PMTDI 41732. Nota 3: Bloqueos serán ejecutados por personal de Transelec AT 96305 PMTDI 42057 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, TT/CC JT2, Bastidor del paño JT2 y los IEDs correspondientes Delimitación y/o Señalización de la zona de trabajo Subestación Maitencillo, Paño JT2: Protección Relé 87T, sistema #1 y sistema #2 Bloqueo trip 50BF hacia 87B y rele 86T2 Bloqueo realizado por Transelec |  |  | -83 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110076 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-13 08:14 | 2022-12-13 17:43 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño AT, S/E Maitencillo. Patio Transformadores 220 kV. Paño JT2: Obras Capex No VI. Reemplazo de Transformadores de potencial TPJT2. 1. Desvinculación/vinculación primaria y secundaria de TTPP existentes en paño JT2. 2. Traslado de TTPP (antiguos y nuevos). Incluye ingreso y uso de camión grúa con capacho al Patio de transformadores 220kV 3. Reemplazo de Transformadores de potencial paño JT2, incluye montaje de los TP, adaptación de bases soportes existentes. Reemplazo de conductor y conectores de Alta tensión. 4. Reemplazo de caja agrupamiento, instalación de canalizaciones para nuevos TP Paño JT2. Tendido de conductores de caja de agrupamiento a cajas de TP JT2. 5. Pruebas de Resistencia de Aislación, Razón de Transformación, medición óhmica, Hipot (CA) y factor de potencia en posición definitiva. 6. Medición resistencia de contactos en conexiones de TTPP. Actividades coordinadas con el área de Control y Protecciones según PMTDI 41535, AT 95369. Nota:Camión cruza canaletas de cables reforzada y no requiere reforzamiento adicional. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitar la zona de trabajo . Instalación de malla dormán, conos y cadenas. Subestación Maitencillo, Se instalarán tres tierras provisionales monopolares 220kV de bloqueo en las conexiones primarias del TPJT2. Previamente se verificará ausencia de tensión . Subestación Maitencillo, Para el reemplazo de chicote de bajada TPJT2, se instalarán 3 tierras provisionales en chicote de bajada que va hacia TP y TC Previamente se verificará ausencia de tensión . |  |  | -1 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107782 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-07 05:52 | 2022-12-30 22:15 | 2022-12-16 14:16 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Maitencillo: Excavaciones, tendido del conductor de malla a tierra, relleno y compactado de canalizaciones de malla a tierra patio 110 kV , remoción y reposición de gravilla. Refuerzo de grava en sector perimetral exterior de los patios 110 kV, Patio de Mufas paño CT2, Suministro y descarga de grava con camión fuera del cerco perimetral y traslado de grava al patio se realizará de forma manual.,.-.-Nota: Trabajos a nivel de piso, camión circulará por caminos habilitados y fuera del cerco perimetral, atraviesa canaletas reforzadas y no se requiere uso de pasarelas,.-.-Nota: (Bloqueos a la reconexión) se normalizarán diariamente al finalizar la jornada diaria. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación de la zona de trabajo mediante conos, cadenas de señalización y/o barreras duras Ingreso solo personal autorizado Delimitación de la zona de trabajo para evitar ingreso de personal no autorizado |  |  | -30 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225DP | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107476 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-13 09:26 | 2022-12-14 20:32 |  |  |  | DP | 35.1 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-06843 y 6849. |  |  | 0 | 0 | 1
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022109768 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-13 09:27 | 2022-12-13 21:39 |  |  |  | RO | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022109769 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-13 09:27 | 2022-12-13 21:39 |  |  |  | RO | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
244 | Transformadores2D946 | Transformadores2D946DP | Neomante | 946 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 22.4MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110932 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-13 09:50 | 2022-12-13 13:20 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Revisión de protecciones por auditoría SEC. |  |  | 0 | 0 | 1
562 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 180MVA 1 + UR | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022109718 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-13 10:04 | 2022-12-13 13:55 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | PT 6936 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35DP | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022090955 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-13 10:40 | 2022-12-13 20:15 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a realizar por la empresa Energysur-CAPS-ITEE-MSTI. En coordinación con Enel Central Palmucho. Los trabajos serán en jornadas diurna , la SSEE se entregara durante la noche para su conexion. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110078 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-13 10:46 | 2022-12-16 14:16 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño AT, S/E Maitencillo. Patio Transformadores 220 kv.Paño JT2. Obra Capex No VI. ReemplazoTCJT2. 1.- Desvinculacion y vinculacion primaria y secundaria de los TC existente del paño JT2. 2.- Traslado de TTCC (antiguos y nuevos). Incluye ingreso y uso de camion grúa con capacho al Patio Transformadores 220KV. 3.- Reemplazo de 3 transformadores de corriente del paño JT2 (3TTCC-JT2) incluye el montaje , adaptaciones en estructura existente, reemplazo de conductor y conectores de alta tension. NOTA: Se debe conectar cada uno de los núcleos utilizados. 4.- Reemplazo de caja de reagrupamiento, instalación de canalizaciones para nuevos TTCC JT2. Tendido de conductor de caja de reagrupamiento a cajas TTCC. 5.-Pruebas de razon de transformación, resistencia de aislación, factor de potencia y Hi-Pot (DC) en posición definitiva. Actividades coordinadas con la actividad de control y protecciones PMTDI N° 41732 y AT N° 95751 NOTA: Camión cruza canaletas de cables reforzada y no requiere reforzamiento adicional. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, TCJT2 Se instalaran 6 tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de los 3 TTCC del paño JT2, previa detección de ausencia de tensión Subestación Maitencillo, Chicotes de bajada TCJT2 .Se instalarán 3 tierras provisionales en chicote hacia paño JT2 que baja hacia TCJT2 (chicote a reemplazar) , previa detección de ausencia de tensión Subestación Maitencillo, Delimitación zona de trabajo uso de malla dorman, conos y pilares retractiles . |  |  | -7 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110084 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-13 10:46 | 2022-12-16 14:16 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Maitencillo, Paño JT2: Proyecto Capex NoVi "Reemplazo TTPP JT2", Trabajo Previo a la PES. --1) Realizar bloqueo protección Sistema 1 y 2 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueo para dar condición a la PMTDI 41535 AT 95369, PMTDI 41732 AT 95751 y 95750 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Protección Sistema 1 y 2, Paño JT2 Bloqueo de TRIP sobre UB/JT2 Subestación Maitencillo, Protección Sistema 1 y 2, Paño JT2 Bloqueo de TRIP sobre 86T2 |  |  | -1 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110255 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-13 10:46 | 2022-12-16 14:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Maitencillo: Obra Capex Reemplazo TCJT2. - - 1) Descarga de la configuración actual del equipo de protección Sistema #1 y Sistema #2. - - 2) Carga de los nuevos ajustes en la protección Sistema #1 y Sistema #2 de acuerdo con lo especificado en el EAP 022-2022_ 3) Protocolización de los nuevos ajustes, estos serán enviados para su aprobación. NOTA: Los ajustes quedarán habilitados durante la PES de los TTCC del paño JT2 4) Bloqueos serán ejecutados por personal de Transelec AT 96305 PMTDI 42057 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Paño JT02: Protección Relé 87T y sistema #1 y sistema #2. Bloqueo de trip 50BF etapa 2 Y 86T2. Bloqueo es ejecutado por personal de Transelec Subestación Maitencillo, SSGG 220kV: Bastidor paño JT02. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Inspección ITO. |  |  | -1 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110082 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-13 10:52 | 2022-12-13 17:43 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado., S/E Maitencillo: Reparación de Base soporte fisurada TCCT2, F1, F2, F3 en atención de avisos de anormalidad 10088173, 10088174, 10088175. Pruebas de resistencia de aislación.,...--Nota: Cables mufas entre 89CT1-1 y terciario del ATR1 se encuentra desvinculado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo o Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo o Transformador SSAA SE Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitar zona de trabajo - - Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del TCCT2 . Previamente verificar ausencia de tensión. |  |  | -1 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107782 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-07 05:52 | 2022-12-30 22:15 | 2022-12-16 14:16 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Maitencillo: Excavaciones, tendido del conductor de malla a tierra, relleno y compactado de canalizaciones de malla a tierra patio 110 kV , remoción y reposición de gravilla. Refuerzo de grava en sector perimetral exterior de los patios 110 kV, Patio de Mufas paño CT2, Suministro y descarga de grava con camión fuera del cerco perimetral y traslado de grava al patio se realizará de forma manual.,.-.-Nota: Trabajos a nivel de piso, camión circulará por caminos habilitados y fuera del cerco perimetral, atraviesa canaletas reforzadas y no se requiere uso de pasarelas,.-.-Nota: (Bloqueos a la reconexión) se normalizarán diariamente al finalizar la jornada diaria. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación de la zona de trabajo mediante conos, cadenas de señalización y/o barreras duras Ingreso solo personal autorizado Delimitación de la zona de trabajo para evitar ingreso de personal no autorizado |  |  | -30 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110243 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 21:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, SE Maitencillo: Investigación de anormalidad detectada en el control del paralelismo del ATR2. 1.- Revisión de circuitos de control asociados al control del paralelismo 2.- Revisión de configuración del equipo de control de paralelismo. 3.- Pruebas de mando a nivel local y remoto (Cnot) del control de tap del ATR2. 4.- Si es necesario, evaluar la opción de realizar un reinicio del equipo de control de paralelismo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Equipo control de paralelismo Señalizar y delimitar área de trabajo Utilizar cintas delimitadoras |  |  | -1 | 0 | 0
561 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355DP | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111189 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-14 | 2022-12-14 04:18 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108788 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-14 05:51 | 2022-12-14 14:43 |  |  |  | RO | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado y limpieza de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores TR5 y TR6, limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108788 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-14 05:51 | 2022-12-14 14:43 |  |  |  | RO | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado y limpieza de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores TR5 y TR6, limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108562 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-14 07:40 | 2022-12-14 19:38 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pintado de aislación con recubrimiento siliconado, S/E Changos: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según detalle: ,- Desconectadores 89CNT3-1N, 89CNT3-2N, 89CNT3-3N- 89CNR-N,- Desconectadores 89K1-31, 89K1-32, 89K1-33,- Desconectadores 89K1-R1, 89K1-R2, 89K1-R3,- Desconectadores 89J12-31, 89J12-32, 89J12-33,- Desconectadores 89J12-R1, 89J12-R2, 89J12-R3,- Desconectadores 89B1R1, 89B1R2, 89B1R3,- Desconectadores 89B2R1, 89B2R2, 89B2R3,- Desconectadores 89B11, 89B12, 89B13, ,- Desconectadores 89B21, 89B22, 89B23, ,- Desconectador 89K1-2,- Mufa y PP.RR 1Y11, 2Y12, 3Y13 ,- Mufa y PP.RR 1Y21, 2Y22, 3Y23,- Cadenas de anclaje y suspensión en Parrón de 66kV,- Cadenas y pedestales de Barra 13kV (Neutro),- Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 y Unidad de Reserva del ATR3,- Pedestales y PP.RR de 220kV y 500 Asociados a Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad de Reserva del ATR3,- Cadenas de Barras Auxiliar 500kV y 220kV. ,- Cadenas superior a Bushings de 500kV,- Transformador de potencia TPK1,-Torre de enlace de 220kV ,- Marco de línea del K1,- Mufa Y1R, Mufa Y2R,NOTA: Se siliconarán todos los equipos relacionados con la desconexión del Autotransformador N°3 Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 006 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
145 | Transformadores3D119 | Transformadores3D119RO | Neomante | 119 | Transformadores3D | CORONEL 154/66/13.8KV 60MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110300 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-14 09:45 | 2022-12-14 22:48 |  |  |  | RO | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el levantamiento del alambrado de control de las protecciones asociadas al transformador T3 de SE Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110063 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-14 09:52 | 2022-12-15 16:30 |  |  |  | RO | 30.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Canalización, montaje y tendido de cables, S/E Cardones proyecto WS201844349 Reemplazo de URT D20. Las actividades a realizar son: -1) Tendido de fibra óptica entre sala Tramo1: J2/Sala C&P -- Tramo2: J2/J1 -- Tramo 3:J2/HT3-JT3 . -2) Montaje de ODF y REDBOX en Gabinetes de control de casetas J1, J2 y HT3/JT3 . -3) Instalación ITM en armario SS.AA 125Vcc y cableado aguas abajo de ITM para posterior alimentación de Redbox en las 3 salas mencionadas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o L 220kV Cardones-Medellín, C1 o L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 o SS.AA. C.C. Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Zonas de trabajo en patio 220kV, caseta J1, J2, JT3/HT3 Delimitación zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705RO | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107788 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-14 10:19 | 2022-12-30 22:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Vallenar: Construcción malla de puesta a tierra auxiliar. Excavacion de pozo para malla auxiliar, 2x2x3 m, mediante retroexcavadora.,..--Nota: Bloqueos a la reconexión serán normalizados diariamente.,Suministro y acopio de grava en diferentes puntos d el subestación Restricciones: Subestación Vallenar, 52CT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Edén, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 y Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Bloqueo a las reconexión Normalización NOTA: Se solicitara normalizar diariamente la reconexión automática, al momento de suspender los trabajos. Subestación Vallenar, Delimitación de la zona de trabajo mediante barreras duras y conos con cadenas plásticas de señalización . Ingreso solo personal autorizado |  |  | -110 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706RO | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107788 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-14 10:19 | 2022-12-30 22:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Vallenar: Construcción malla de puesta a tierra auxiliar. Excavacion de pozo para malla auxiliar, 2x2x3 m, mediante retroexcavadora.,..--Nota: Bloqueos a la reconexión serán normalizados diariamente.,Suministro y acopio de grava en diferentes puntos d el subestación Restricciones: Subestación Vallenar, 52CT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Edén, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 y Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Bloqueo a las reconexión Normalización NOTA: Se solicitara normalizar diariamente la reconexión automática, al momento de suspender los trabajos. Subestación Vallenar, Delimitación de la zona de trabajo mediante barreras duras y conos con cadenas plásticas de señalización . Ingreso solo personal autorizado |  |  | -110 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022112125 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-14 12:14 | 2022-12-14 16:06 |  |  |  | DF | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Los respaldo de energía para los procesos serán respaldados por transformadores3d - LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 - transformadores3d - LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 |  |  | 0 | 1 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022107423 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-14 15:01 | 2022-12-20 16:22 |  |  |  | DP | 145.35 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones paño JT3, asociado al proyecto SLRP (NUP 1913). |  |  | 0 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111778 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-14 19:00 | 2022-12-14 22:00 |  |  |  | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Andes: 352B04 Abierto. S/E Andes: 25208, 52ET3 Abierto. S/E Andes: 289B108, 289B208 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455FE | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 [En_revision] | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004525 | externo |  |  | 2022-12-14 23:44 | 2022-12-14 23:45 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Reconexión automática de la LT 44 kV Parral San Carlos propiedad de CGE afectando momentáneamente los consumos de S/E San Gregorio. | Reconexión automática de la LT 44 kV Parral San Carlos propiedad de CGE afectando momentáneamente los consumos de S/E San Gregorio. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455FE | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 [En_revision] | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004526 | externo |  |  | 2022-12-14 23:47 | 2022-12-14 23:48 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Reconexión automática de la LT 44 kV Parral - San Carlos propiedad de CGE afectando momentáneamente los consumos de S/E San Gregorio. | Reconexión automática de la LT 44 kV Parral - San Carlos propiedad de CGE afectando momentáneamente los consumos de S/E San Gregorio. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455FE | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 [En_revision] | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004527 | externo |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 00:01 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Reconexión automática de la LT 44 kV Parral - San Carlos propiedad de CGE afectando momentáneamente los consumos de S/E San Gregorio. | Reconexión automática de la LT 44 kV Parral - San Carlos propiedad de CGE afectando momentáneamente los consumos de S/E San Gregorio. |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108563 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-15 07:20 | 2022-12-15 19:30 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pintado de aislación con recubrimiento siliconado, S/E Changos: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según detalle: ,- Desconectadores 89CNT3-1N, 89CNT3-2N, 89CNT3-3N- 89CNR-N,- Desconectadores 89K1-31, 89K1-32, 89K1-33,- Desconectadores 89K1-R1, 89K1-R2, 89K1-R3,- Desconectadores 89J12-31, 89J12-32, 89J12-33,- Desconectadores 89J12-R1, 89J12-R2, 89J12-R3,- Desconectadores 89B1R1, 89B1R2, 89B1R3,- Desconectadores 89B2R1, 89B2R2, 89B2R3,- Desconectadores 89B11, 89B12, 89B13, ,- Desconectadores 89B21, 89B22, 89B23, ,- Desconectador 89K1-2,- Mufa y PP.RR 1Y11, 2Y12, 3Y13 ,- Mufa y PP.RR 1Y21, 2Y22, 3Y23,- Cadenas de anclaje y suspensión en Parrón de 66kV,- Cadenas y pedestales de Barra 13kV (Neutro),- Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 y Unidad de Reserva del ATR3,- Pedestales y PP.RR de 220kV y 500 Asociados a Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad de Reserva del ATR3,- Cadenas de Barras Auxiliar 500kV y 220kV. ,- Cadenas superior a Bushings de 500kV,- Transformador de potencia TPK1,-Torre de enlace de 220kV ,- Marco de línea del K1,- Mufa Y1R, Mufa Y2R,NOTA: Se siliconarán todos los equipos relacionados con la desconexión del Autotransformador N°3 Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 006 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DP | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101086 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-15 08:11 | 2022-12-15 18:06 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Sin perdida de consumos, faenas coordinadas con SAESA distribución. (PT 5026 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
1075 | Transformadores2D207 | Transformadores2D207DP | Neomante | 207 | Transformadores2D | LOS NEGROS 13.8/24KV 3MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101090 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-15 08:11 | 2022-12-15 18:06 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Sin perdida de consumos, faenas coordinadas con SAESA distribución. (PT 5026 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DP | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110836 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-15 08:36 | 2022-12-15 18:34 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022107421 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-15 10:26 | 2022-12-19 11:28 |  |  |  | DP | 97.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Cable y Mufas Trasformador T3 SE Escondida. El trabajo a realizar considera realizar recolección de materiales y herramientas, traslado de escalera y pértigas., efectuar bloqueos y documentos, revisar y retirar tapa de transformador y desconexión de los cables, retiro de tapa en incoming e instalación de tierra, tambien desconectar cables de barras, identificación y marca de cables. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353DP | Neomante | 353 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 115/12.5KV 40MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111694 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-15 11:13 | 2022-12-15 15:17 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | Transformadores2D122 | Transformadores2D122FE | Neomante | 122 | Transformadores2D | LAS COMPAÑIAS 115/14.2KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004536 | externo |  |  | 2022-12-15 12:06 | 2022-12-15 13:07 |  |  |  | FE | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52HT y 52CT1 de S/E Las Compañías, asociados a los generales de 110 kV (también parte de la barra de 110 kV), y 13,8 kV respectivamente del T1 de la misma S/E, con una potencia interrumpida de 14,6 MW y 33260 clientes afectados de CGED. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394RO | Neomante | 394 | Transformadores2D | MASISA 66/13.2KV 30MVA 1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110925 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-15 14:15 | 2022-12-15 17:36 |  |  |  | RO | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Faenas con aviso de suspensión diaria, a ejecutar en jornada laboral dentro del periodo y horario indicado en SD. Registro Interno PT 2022-06964 ¦ |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022110787 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-15 15:02 | 2022-12-15 17:35 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en SE Chimborazo 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111798 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-15 15:53 | 2022-12-15 20:56 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Andes: 352B04 Abierto. S/E Andes: 25208, 52ET3 Abierto. S/E Andes: 289B108, 289B208 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396RO | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110685 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-15 17:37 | 2022-12-15 20:20 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. Trabajos dentro de horario indicado en SD. Registro Interno PT 2022-06965 ¦ |  |  | 0 | 0 | 0
1324 | Transformadores2D1345 | Transformadores2D1345DP | Neomante | 1345 | Transformadores2D | CONEJO 220/33KV 117MVA | CONEJO SOLAR SPA | Desconexión / Intervención | 2022110369 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-15 20:23 | 2022-12-16 00:39 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Llenado del estanque de aceite OLTC correspondiente al Transformador 220/33 kV principal. Condiciones requeridas: Abierto 52L1, 89L1, 89L2, 89T1-1, 52T1, 89T-2, 52MT1, 89MT1 y celdas de media tensión en S/E Conejo. |  |  | 0 | 0 | 1
1804 | Transformadores2D3287 | Transformadores2D3287DF | Neomante | 3287 | Transformadores2D | LASANA 220/33KV 120MVA 1 | GPG SOLAR CHILE 2017 SPA | Desconexión / Intervención | 2022113286 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-15 22:10 | 2022-12-15 23:50 |  |  |  | DF | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 1 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110729 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-15 22:53 | 2022-12-16 14:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: inyecciones mutuas de corriente, S/E Maitencillo: Obra Capex Reemplazo TCJT2. 1.- Desvinculación y Vinculación del núcleo de protección de la diferencial de Barra 87B; 2.- Pruebas de inyección de corriente mutua entre 3TTCC paño JT2 y 3TTCC Paño JT3 como referencia; 3.- Configuración de relación de corriente primaria (1200/5A) del aporte del paño JT2 a la 87B; 4.- Verificaciones de medidas de corrientes secundarias con inyecciones primaria en IEDs asociados al paño JT2; 5.- Habilitación del segundo grupo de ajustes según EAP 022-2022 JT2 en las protecciones del paño JT2Nota: El bloqueo de la 87B 220kV será realizado por Transelec AT 96348 PMTDI 42091. Actividades asociadas con las del área de Equipos PMTDI Nº 41730 AT Nº 95746 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Protección 87B 220kV Bloqueada Realizado por Transelec. Subestación Maitencillo, Zona de trabajo Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110729 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-15 22:53 | 2022-12-16 14:16 |  |  |  | DP | 15.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: inyecciones mutuas de corriente, S/E Maitencillo: Obra Capex Reemplazo TCJT2. 1.- Desvinculación y Vinculación del núcleo de protección de la diferencial de Barra 87B; 2.- Pruebas de inyección de corriente mutua entre 3TTCC paño JT2 y 3TTCC Paño JT3 como referencia; 3.- Configuración de relación de corriente primaria (1200/5A) del aporte del paño JT2 a la 87B; 4.- Verificaciones de medidas de corrientes secundarias con inyecciones primaria en IEDs asociados al paño JT2; 5.- Habilitación del segundo grupo de ajustes según EAP 022-2022 JT2 en las protecciones del paño JT2Nota: El bloqueo de la 87B 220kV será realizado por Transelec AT 96348 PMTDI 42091. Actividades asociadas con las del área de Equipos PMTDI Nº 41730 AT Nº 95746 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Protección 87B 220kV Bloqueada Realizado por Transelec. Subestación Maitencillo, Zona de trabajo Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110716 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-15 22:54 | 2022-12-16 14:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Preparativos para inyección primaria de corriente, S/E Maitencillo. Patio Transformadores 220kV. Obras Capex No VI. Reemplazo 3TCJT2: 1) Preparativos, desvinculación primaria y conexiónes de cables para realizar inyecciones primarias de corrientes mutuas entre nuevos TT/CC del Paño JT2 versus TT/CC Paño JT3 2) Normalización de conexiones primarias de los TTCC del paño JT2 y JT3, pruebas de resistencia de contacto en las conexiones primarias. 3) Actividades coordinadas con la actividad de Control y protecciones según PMTDI N° 41732 y Aviso N° 97080. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, TCJT2 y TC JT3 Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en cada lado de los 3 TT/CC del paño JT2 y JT3, en total se instalaran 12 pértigas monopolares . Subestación Maitencillo, Delimitación zona de trabajo en TT/CC Paño JT2 y JT3 uso de conos y barandas retractiles . |  |  | -2 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107782 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-07 05:52 | 2022-12-30 22:15 | 2022-12-16 14:16 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Maitencillo: Excavaciones, tendido del conductor de malla a tierra, relleno y compactado de canalizaciones de malla a tierra patio 110 kV , remoción y reposición de gravilla. Refuerzo de grava en sector perimetral exterior de los patios 110 kV, Patio de Mufas paño CT2, Suministro y descarga de grava con camión fuera del cerco perimetral y traslado de grava al patio se realizará de forma manual.,.-.-Nota: Trabajos a nivel de piso, camión circulará por caminos habilitados y fuera del cerco perimetral, atraviesa canaletas reforzadas y no se requiere uso de pasarelas,.-.-Nota: (Bloqueos a la reconexión) se normalizarán diariamente al finalizar la jornada diaria. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación de la zona de trabajo mediante conos, cadenas de señalización y/o barreras duras Ingreso solo personal autorizado Delimitación de la zona de trabajo para evitar ingreso de personal no autorizado |  |  | -30 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110716 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-15 22:54 | 2022-12-16 14:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Preparativos para inyección primaria de corriente, S/E Maitencillo. Patio Transformadores 220kV. Obras Capex No VI. Reemplazo 3TCJT2: 1) Preparativos, desvinculación primaria y conexiónes de cables para realizar inyecciones primarias de corrientes mutuas entre nuevos TT/CC del Paño JT2 versus TT/CC Paño JT3 2) Normalización de conexiones primarias de los TTCC del paño JT2 y JT3, pruebas de resistencia de contacto en las conexiones primarias. 3) Actividades coordinadas con la actividad de Control y protecciones según PMTDI N° 41732 y Aviso N° 97080. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, TCJT2 y TC JT3 Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en cada lado de los 3 TT/CC del paño JT2 y JT3, en total se instalaran 12 pértigas monopolares . Subestación Maitencillo, Delimitación zona de trabajo en TT/CC Paño JT2 y JT3 uso de conos y barandas retractiles . |  |  | -2 | 0 | 0
1179 | Transformadores2D2559 | Transformadores2D2559DP | Neomante | 2559 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111832 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-16 00:04 | 2022-12-16 05:46 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004556 | externo |  |  | 2022-12-16 02:17 | 2022-12-16 02:50 |  |  |  | FE | 0.55 | 0 | 0 | 0 | O.A LT Maule-Parral de Transelec afectando a consumos de S/E Yerbas Buenas. |  | O.A LT Maule-Parral de Transelec. | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108564 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-16 07:10 | 2022-12-16 19:22 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pintado de aislación con recubrimiento siliconado, S/E Changos: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según detalle: ,- Desconectadores 89CNT3-1N, 89CNT3-2N, 89CNT3-3N- 89CNR-N,- Desconectadores 89K1-31, 89K1-32, 89K1-33,- Desconectadores 89K1-R1, 89K1-R2, 89K1-R3,- Desconectadores 89J12-31, 89J12-32, 89J12-33,- Desconectadores 89J12-R1, 89J12-R2, 89J12-R3,- Desconectadores 89B1R1, 89B1R2, 89B1R3,- Desconectadores 89B2R1, 89B2R2, 89B2R3,- Desconectadores 89B11, 89B12, 89B13, ,- Desconectadores 89B21, 89B22, 89B23, ,- Desconectador 89K1-2,- Mufa y PP.RR 1Y11, 2Y12, 3Y13 ,- Mufa y PP.RR 1Y21, 2Y22, 3Y23,- Cadenas de anclaje y suspensión en Parrón de 66kV,- Cadenas y pedestales de Barra 13kV (Neutro),- Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 y Unidad de Reserva del ATR3,- Pedestales y PP.RR de 220kV y 500 Asociados a Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad de Reserva del ATR3,- Cadenas de Barras Auxiliar 500kV y 220kV. ,- Cadenas superior a Bushings de 500kV,- Transformador de potencia TPK1,-Torre de enlace de 220kV ,- Marco de línea del K1,- Mufa Y1R, Mufa Y2R,NOTA: Se siliconarán todos los equipos relacionados con la desconexión del Autotransformador N°3 Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 006 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108586 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-16 08:50 | 2022-12-16 18:10 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pintado de bastones en desconectadores 154 kV. Trabajo a nivel de piso en los paños: A1, A2, ACE1, A5, A6, A7, A8, AR, A10 y AS. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación AT01-Charrúa o Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco o Paño Compensación ACE01-CHA o Paño Transformación AT07 (A5)-Charrúa o Semipaño Seccionador AS01-Concepción o Paño Línea LA06, CHA-Chillán o Paño Transformación AT02 (A7)-Charrúa o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Acoplador AR01-Charrúa o Paño Línea LA10, CHA-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108586 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-16 08:50 | 2022-12-16 18:10 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pintado de bastones en desconectadores 154 kV. Trabajo a nivel de piso en los paños: A1, A2, ACE1, A5, A6, A7, A8, AR, A10 y AS. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación AT01-Charrúa o Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco o Paño Compensación ACE01-CHA o Paño Transformación AT07 (A5)-Charrúa o Semipaño Seccionador AS01-Concepción o Paño Línea LA06, CHA-Chillán o Paño Transformación AT02 (A7)-Charrúa o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Acoplador AR01-Charrúa o Paño Línea LA10, CHA-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445DP | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV 20MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112026 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-16 09:06 | 2022-12-16 15:46 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: • Transferencia de alimentador Centro a CGE. • 89CT1-1 Abierto. • 89BT1 Abierto. • 89B1-1 Abierto. • 89B1-2 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110718 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-16 09:33 | 2022-12-16 14:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Puesta en servicio nuevo TT/MM, S/E Maitencillo. Patio Transformadores 220kV. Obras Capex No VI. Reemplazo 3TCJT2: 1.- Puesta en servicio de nuevos 3TTCC del paño JT2. Trabajo en conjunto con área de control PMTDI 41732 y AT 95755 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Zona de trabajo Delimitación zona de trabajo SE delimitara usando conos y cadenas de señalización |  |  | -8 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2022113335 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-12-16 09:57 | 2022-12-16 11:51 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107782 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-07 05:52 | 2022-12-30 22:15 | 2022-12-16 14:16 |  | S | RO | 343.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Maitencillo: Excavaciones, tendido del conductor de malla a tierra, relleno y compactado de canalizaciones de malla a tierra patio 110 kV , remoción y reposición de gravilla. Refuerzo de grava en sector perimetral exterior de los patios 110 kV, Patio de Mufas paño CT2, Suministro y descarga de grava con camión fuera del cerco perimetral y traslado de grava al patio se realizará de forma manual.,.-.-Nota: Trabajos a nivel de piso, camión circulará por caminos habilitados y fuera del cerco perimetral, atraviesa canaletas reforzadas y no se requiere uso de pasarelas,.-.-Nota: (Bloqueos a la reconexión) se normalizarán diariamente al finalizar la jornada diaria. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación de la zona de trabajo mediante conos, cadenas de señalización y/o barreras duras Ingreso solo personal autorizado Delimitación de la zona de trabajo para evitar ingreso de personal no autorizado |  |  | -30 | 0 | 0
1026 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917DP | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111835 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-16 10:08 | 2022-12-16 17:10 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918DP | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/23.5-12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111836 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-16 10:08 | 2022-12-16 17:10 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022111618 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-16 12:08 | 2022-12-18 15:00 |  |  |  | DP | 50.8667 | 0 | 0 | 0 | la energía de respaldo estarán por los transformadores transformadores3d - LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 - transformadores3d - LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110723 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-16 13:06 | 2022-12-16 14:16 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Análisis fasorial a través de software en protecciones con paño en servicio., S/E Maitencillo. Patio Transformadores 220 KV. Paño JT2. Obra Capex NO VI. Reemplazo TCJT2. Obra Capex Reemplazo TCJT2. 1).- Análisis fasorial en las protecciones del paño JT2 PS1 y PS2. 2).- Análisis fasorial en protección diferencial de barras 87B. 3).- Se realizará prueba experimental en el análisis fasorial, describiendo que los análisis serán realizados con los software de cada una de las protecciones. Actividad coordinada con Equipos PMTDI Nº 41730 AT Nº 95745 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Bastidor PS1 y PS2 paño JT2 Delimitar la zona de trabajo Subestación Maitencillo, Bastidor 87B 220kV Delimitar la zona de trabajo |  |  | -5 | 0 | 0
264 | Transformadores2D1369 | Transformadores2D1369DP | Neomante | 1369 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111774 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-16 13:30 | 2022-12-17 02:24 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en “Nuevas posiciones de Alimentadores en patio MT N°7” en SE Chacabuco NUP 3436. |  |  | 0 | 0 | 1
1535 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695DP | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022112449 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-16 18:11 | 2022-12-17 18:59 |  |  |  | DP | 24.8 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en SE 416: Desonectador de línea 89B632 (89B1): Abierto y Bloqueado. Interruptor 52B632 (52B1): Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DP | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022112456 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-16 18:11 | 2022-12-17 13:00 |  |  |  | DP | 18.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en SE 415: Desonectador de línea 89B631 (89B1): Abierto y Bloqueado. Interruptor 52B631 (52B1): Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA 1 | CHUNGUNGO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111545 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-16 22:32 | 2022-12-17 06:58 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Es necesario abrir el paño 52JT1 asociado al TR220/22KV 130MVA. Pavía desconexión del parque. |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335DP | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110386 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-17 00:04 | 2022-12-17 06:23 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Los alimentadores Cardo Verde y Unicaven serán respaldados mediante distribución. Para no tener problemas de consumo la desconexión se llevará a cabo a las 23:00 hrs del día viernes 16-12 normalizando a las 09:00 del día sábado 17-12. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | Transformadores2D812 | Transformadores2D812DP | Neomante | 812 | Transformadores2D | MAHNS 66/14.8KV 10.5MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022104840 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-17 00:05 | 2022-12-17 05:35 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de S/E Mahns, por auditoría de protecciones al paño 52CT1 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados por el transformador N°2 S/E Mahns, a través del cierre 52CS. Considera la apertura del DDCC 89BT1-1, para lo cual requiere de manera momentánea precaución en barra de 66KV y el bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Penco mientras se realicen las maniobras de apertura y cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
739 | Transformadores2D80 | Transformadores2D80DP | Neomante | 80 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107924 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-17 00:08 | 2022-12-17 08:27 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T-2 de S/E Andalien será respaldada por redes de MT y por el Transformador T-1 de la misma S/E Andalien. |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112245 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-17 08:50 | 2022-12-17 18:10 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Banco ATR1, Barra 1 y Barra 2 154 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión, inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas o Línea 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas, C1 o Paño Cent. Diag. DA02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619DP | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLON 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022110349 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-17 10:24 | 2022-12-17 17:41 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación Farellón: Abierto y bloqueado: 89JT3-2. Cerrado y bloqueado: 89JT3-3T. Abierto: 52JT3; 89JT3-2. Abierto y bloqueado: 52DT3. |  |  | 0 | 0 | 1
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022109670 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-17 13:25 | 2022-12-17 14:27 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K1, 52K2, 52J1,52J2. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR2, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA 1 | CHUNGUNGO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111546 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-17 21:27 | 2022-12-18 07:20 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Es necesario abrir el paño 52JT1 asociado al TR220/22KV 130MVA. Pavía desconexión del parque. |  |  | 0 | 0 | 1
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES T1 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107096 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-17 22:28 | 2022-12-18 00:54 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025DP | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25KV 15MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107102 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-17 22:28 | 2022-12-18 00:54 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
739 | Transformadores2D80 | Transformadores2D80DP | Neomante | 80 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022107925 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-18 00:17 | 2022-12-18 05:18 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T-2 de S/E Andalien será respaldada por redes de MT y por el Transformador T-1 de la misma S/E Andalien. Puesta en servicio de la protecciones diferencial (digital) del transformador T-2 de S/E Andalien de acuerdo al NUP-483. |  |  | 0 | 0 | 1
1829 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456FE | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004638 | externo |  |  | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:16 |  |  |  | FE | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Longaví,producto de la Operación Automática de LT 66 KV Linares – Parral (propiedad de CGE) |  | Pérdida de suministro en S/E Longaví. producto de la Operación Automática de LT 66 KV Linares – Parral (propiedad de CGE) | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D302E | Transformadores2D302EDP | Neomante | 302E | Transformadores2D | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111995 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-18 02:18 | 2022-12-18 02:19 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DP | Neomante | 303 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111956 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-18 02:24 | 2022-12-18 06:19 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D302E | Transformadores2D302EDP | Neomante | 302E | Transformadores2D | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111996 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-18 06:18 | 2022-12-18 06:19 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
189 | Transformadores2D156 | Transformadores2D156DP | Neomante | 156 | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022101616 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-18 07:37 | 2022-12-18 16:24 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Faenas con instalación desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
1757 | Transformadores2D3481 | Transformadores2D3481FE | Neomante | 3481 | Transformadores2D | PUQUILLAY 66/13.2KV 12 MVA 1 [En_Revision] | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022004631 | externo |  |  | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentario |  | Sin energía S/E Santa Cruz y S/E Puquillay por operación 52B4 S/E San Fernando propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455DF | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 [En_revision] | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004637 | interno |  |  | 2022-12-18 07:45 | 2022-12-18 08:12 |  |  |  | DF | 0.45 | 1 | 0 | 0 | O.A rele maestro del TR-2 6/13,2 kV , durante maniobras de normalizacion 2022111957. | . |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE 154/69/13.8KV 56MVA T2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110740 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-18 07:56 | 2022-12-18 16:44 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Revisión de alambrado, medidas de polaridad y pruebas efectivas de los circuitos de control, desenganche 1 y 2 en N-I-T del paño 52AT2 y 52BT2 Nota: Se solicita acoplador AR y BR a disposición del jefe de faena.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, de pruebas en condición normal - intermedio - Transferido.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, tablero de proteccion N°17 sala de control 154kV Delimitar zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455RO | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 [En_revision] | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2022002150 |  |  |  | 2022-11-27 23:16 | 2022-12-21 13:20 | 2022-12-18 08:12 | 2022-12-21 08:49 | S | RO | 72.6167 | 0 | 0 | 0 | Protección diferencial del transformador 66/13.2 kV N°2 queda deshabilitada debido a sensibilidad muy alta para el desbalance de cargas existentes en la zona. Se debe reevaluar estudio. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D157E | Transformadores2D157EDF | Neomante | 157E | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 13.3MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004629 | interno |  |  | 2022-12-18 08:06 | 2022-12-18 09:17 |  |  |  | DF | 1.1833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52BT y 52ET de S/E Pucón, afectando los consumos del circuito Curarrehue de S/E Pucón. Los circuitos 52E3 Antumalal y 52E4 Costanera, se encontraban transferidos a través de redes de media tensión por trabajos, según SD2022101616. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022109671 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-18 08:23 | 2022-12-18 11:20 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K1, 52K2, 52J1,52J2. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR2, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112248 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-18 08:25 | 2022-12-18 12:36 |  |  |  | RO | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Banco ATR1, Barra 1 y Barra 2 154 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión, inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas o Línea 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas, C1 o Paño Cent. Diag. DA02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022109668 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-18 08:56 | 2022-12-18 11:20 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K4, 52K5, 52J4, 52J5 y 52F2. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR1, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022110622 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-18 09:52 | 2022-12-18 17:01 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 536: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1780 | Transformadores2D3207 | Transformadores2D3207DP | Neomante | 3207 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 4 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112663 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-18 12:43 | 2022-12-18 18:10 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto asociado al NUP:1317 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455DP_E | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 [En_revision] | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111820 | externo | Programada | Desconexión | 2022-12-18 17:17 | 2022-12-18 17:20 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se recepciona requerimiento a través de SODI 336 y considera SODI a Luz Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA 1 | CHUNGUNGO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111547 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-18 21:02 | 2022-12-19 06:05 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Es necesario abrir el paño 52JT1 asociado al TR220/22KV 130MVA. Pavía desconexión del parque. |  |  | 0 | 0 | 1
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DP | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112487 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-19 | 2022-12-19 05:46 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705RO | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111918 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-19 05:35 | 2022-12-30 22:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Vallenar: Excavaciones para el refuerzo de la malla de puesta a tierra en patio 13,2 kV. Tendido de conductor de malla de puesta a tierra, relleno y compactado de excavaciones. Retiro y reposición de grava. Trabajo a realizar en zona cercada de equipos de 13, 2 kV, energizados. No se utilizará maquinaria pesada para realizar este trabajo, solo se utilizarán herramientas manuales.,..--Nota 1: Bloqueos a la reconexión se normalizarán diariamente al finalizar la jornada. Restricciones: Subestación Vallenar, 52CT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 13,2 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar y Barra 110 kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Delimitación de la zona de trabajo mediante conos, cadenas de señalización y/o barreras duras . Ingreso de personal autorizado |  |  | -68 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706RO | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111918 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-19 05:35 | 2022-12-30 22:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Vallenar: Excavaciones para el refuerzo de la malla de puesta a tierra en patio 13,2 kV. Tendido de conductor de malla de puesta a tierra, relleno y compactado de excavaciones. Retiro y reposición de grava. Trabajo a realizar en zona cercada de equipos de 13, 2 kV, energizados. No se utilizará maquinaria pesada para realizar este trabajo, solo se utilizarán herramientas manuales.,..--Nota 1: Bloqueos a la reconexión se normalizarán diariamente al finalizar la jornada. Restricciones: Subestación Vallenar, 52CT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 13,2 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar y Barra 110 kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Delimitación de la zona de trabajo mediante conos, cadenas de señalización y/o barreras duras . Ingreso de personal autorizado |  |  | -68 | 0 | 0
1228 | Transformadores2D1167 | Transformadores2D1167DF | Neomante | 1167 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113594 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-19 06:27 | 2022-12-19 10:30 |  |  |  | DF | 4.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112220 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-19 08:27 | 2022-12-19 18:35 |  |  |  | RO | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220KV a banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Bocamina-Lagunillas, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 220kV Hualqui-Lagunillas, C1 o Línea 220kV Guindo-Lagunillas, C1 o B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112220 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-19 08:27 | 2022-12-19 18:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220KV a banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Bocamina-Lagunillas, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 220kV Hualqui-Lagunillas, C1 o Línea 220kV Guindo-Lagunillas, C1 o B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108169 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-19 09:30 | 2022-12-19 19:20 |  |  |  | RO | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108171 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-19 09:30 | 2022-12-19 19:20 |  |  |  | RO | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108173 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-19 09:30 | 2022-12-19 19:20 |  |  |  | RO | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DP | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110957 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-19 09:34 | 2022-12-19 16:38 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizará con el Transformador desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110958 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-19 09:34 | 2022-12-20 18:00 |  |  |  | DP | 32.4333 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizará con el TXransformador desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112548 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-19 13:39 | 2022-12-19 18:15 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Queltehues Verificar transformadores N°2 y N°3 en servicio. Abierto interruptor 110 kV 52HT1 Abierto interruptor 12 kV 52CT1 Abierto y Bloqueado desconectadores 89HT1-1 Abierto y Bloqueado desconectadores 89HT1-2 Abierto y Bloqueado desconectadores 89CT1-1 Cerrado y Bloqueado desconectadores de tierra 89CT1-T |  |  | 0 | 0 | 1
1831 | Transformadores2D3482 | Transformadores2D3482FE | Neomante | 3482 | Transformadores2D | SANTA CRUZ 66/13.2KV 22.5MVA 1 [En_Revision] | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022004647 | externo |  |  | 2022-12-19 17:56 | 2022-12-19 18:21 |  |  |  | FE | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Sin energía subestación Santa Cruz por DCF del paño 52B1 en SE Portezuelo, propiedad de CGE, al existir incendio bajo la línea. | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DF | Neomante | 318 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 110/66/13.8KV 30MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113713 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-20 00:02 | 2022-12-20 04:18 |  |  |  | DF | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pozo Almonte: Abiertos y bloqueados 52HT1, 52BT1, 89HT1-1, 89HT1-2, 89BT1-1 y 89BT1-2. Se instalaran tierras provisionales por parte de Jefe de Faena. Abiertos 52B3, 52B4 y 52B5 |  |  | 0 | 1 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112206 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-20 07:41 | 2022-12-20 14:40 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Paño Cent. Diag. DJ08-Los Changos, Paño Cent.Diag 4 DJ12 Los Changos y B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible Barra 220kv seccion 2 de SE los changos Indisponible ( coordinado con la empresa TEN). Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. DJ08-Los Changos o Paño Cent.Diag 4 DJ12 Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Puesta a tierra Instalación Se instalará en total 18 PAT, previa ausencia de tensión en el siguiente orden; 03 PAT en 89J12-2 hacia el lado de linea, 06 PAT en ambos lados del 89J12-2, 03 PAT en chicote de bajada a 3TTPPJ12, 06 PAT a ambos lados del 89J8-2 (En el caso de siliconado de cadenas áreas se utilizarán tierras personales) |  |  | 0 | 0 | 1
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112500 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-20 08:50 | 2022-12-20 09:10 |  |  |  | RO | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Estas mejoras NO CONTEMPLAN CAMBIO DE AJUSTES EN LAS PROTECCIONES. No se podrán ejecutar maniobras en el ATR1 durante las actividades (2:30 horas). Trabajos solo sobre lado 500 kV de ATR1. En esta actividad se contará con apoyo de los ingenieros de mantenimiento en sitio en todo momento. |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Transformadores2D1138 | Transformadores2D1138DP | Neomante | 1138 | Transformadores2D | CASAS VIEJAS 23/13.2KV 3MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112146 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-20 09:00 | 2022-12-20 12:02 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a ATR2 |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111119 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-20 09:00 | 2022-12-20 14:17 |  | 2022-12-20 09:10 |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Preparativos para inyección primaria de corriente, S/E Diego de Almagro: Proyecto Normalización ATR3/ATR4 – Apoyo de Equipos Primarios a personal de Control por Inyección Primarias Mutuas en Paño JT3 con Equipo de Inyección CPC 100 este trabajo involucra las instalacion de tierras y medidas de resistencia de contacto al momento de normalizar las conexiones de alta, en nuevos TT.CC JT3 utilizando TT.CC JR referencial [Al finalizar la jornada se normaliza Paño JR] Acoplado a trabajo de control ATGO 97341 y 97342 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con Conos y Cadenas plásticas Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de los TT.CC. JR. - 6 Pértigas en chicotes |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111119 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-20 09:00 | 2022-12-20 14:17 |  | 2022-12-20 09:10 |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Preparativos para inyección primaria de corriente, S/E Diego de Almagro: Proyecto Normalización ATR3/ATR4 – Apoyo de Equipos Primarios a personal de Control por Inyección Primarias Mutuas en Paño JT3 con Equipo de Inyección CPC 100 este trabajo involucra las instalacion de tierras y medidas de resistencia de contacto al momento de normalizar las conexiones de alta, en nuevos TT.CC JT3 utilizando TT.CC JR referencial [Al finalizar la jornada se normaliza Paño JR] Acoplado a trabajo de control ATGO 97341 y 97342 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con Conos y Cadenas plásticas Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de los TT.CC. JR. - 6 Pértigas en chicotes |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111127 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-20 09:10 | 2022-12-20 14:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E DDA, Proyecto Normalización ATR3/ATR4 ,Desvincular alambrado de actuales TTCC JT3 en Protección 87B,Conexionado de circuito asociado al Núcleo 5 (N5) de nuevos TTCC JT3 en Protección 87B,Pruebas de Inyecciones mutuas en TTCC-JT3 con referencia al paño JR,-Relacionado con AT de equipos primarios 97343 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección Diferencial de Barra 220 kV (REB-500) Bloqueada Bloqueado para el sistema eléctrico por Transelec y a disposición de pruebas, AT-97349 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar y señalizar Zona de Trabajo |  |  | -2 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111127 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-20 09:10 | 2022-12-20 14:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E DDA, Proyecto Normalización ATR3/ATR4 ,Desvincular alambrado de actuales TTCC JT3 en Protección 87B,Conexionado de circuito asociado al Núcleo 5 (N5) de nuevos TTCC JT3 en Protección 87B,Pruebas de Inyecciones mutuas en TTCC-JT3 con referencia al paño JR,-Relacionado con AT de equipos primarios 97343 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección Diferencial de Barra 220 kV (REB-500) Bloqueada Bloqueado para el sistema eléctrico por Transelec y a disposición de pruebas, AT-97349 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar y señalizar Zona de Trabajo |  |  | -2 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111135 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-20 09:10 | 2022-12-20 14:18 |  | 2022-12-20 13:16 |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de 87B y pruebas de inyecciones Primarias., S/E Diego de Almagro, Proyecto Normalización ATR3/ATR4:,-Verificación de estabilidad de 87B con inyección primaria en paños JT3 y JR.,-Carga de configuración de Protección 87B con relación de TTCC 400/5 en paño JT3.,Relacionado con AT de equipos primarios 97343 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección Diferencial de Barra 220 kV (REB-500) Bloqueada Bloqueada para el Sistema Eléctrico por Transelec y a Disposición de Pruebas, AT-97349 Subestación D. Almagro, Protección 50BF-JR Bloqueada Bloqueada para el Sistema Eléctrico por Transelec y a Disposición de Pruebas, AT-97350 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitación de zona de trabajo con señalización |  |  | -2 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111135 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-20 09:10 | 2022-12-20 14:18 |  | 2022-12-20 13:16 |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de 87B y pruebas de inyecciones Primarias., S/E Diego de Almagro, Proyecto Normalización ATR3/ATR4:,-Verificación de estabilidad de 87B con inyección primaria en paños JT3 y JR.,-Carga de configuración de Protección 87B con relación de TTCC 400/5 en paño JT3.,Relacionado con AT de equipos primarios 97343 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección Diferencial de Barra 220 kV (REB-500) Bloqueada Bloqueada para el Sistema Eléctrico por Transelec y a Disposición de Pruebas, AT-97349 Subestación D. Almagro, Protección 50BF-JR Bloqueada Bloqueada para el Sistema Eléctrico por Transelec y a Disposición de Pruebas, AT-97350 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitación de zona de trabajo con señalización |  |  | -2 | 0 | 1
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112508 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-20 09:12 | 2022-12-20 09:53 |  |  |  | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Estas mejoras NO CONTEMPLAN CAMBIO DE AJUSTES EN LAS PROTECCIONES. No se podrán ejecutar maniobras en el ATR1 durante las actividades (2:30 horas). Trabajos solo sobre lado 220 kV de ATR1. En esta actividad se contará con apoyo de los ingenieros de mantenimiento en sitio en todo momento. |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111340 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-20 09:13 | 2022-12-20 10:02 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | NO HAY CONDICIONES OPERACIONALES, SE REALIZA LEVANTAMIENTO Y MEDICION DE MALLA PUESTA ATIERRA DE SUBESTACION PALAFITOS. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111099 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-20 09:17 | 2022-12-20 12:11 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (riesgo al final de faena), S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación al paño CR2 del CER 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y en salida pasamuros CER1 - - Subestación P. Azúcar, Delimitar la Zona de Trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 1
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108174 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-20 09:35 | 2022-12-20 19:21 |  |  |  | RO | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108175 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-20 09:35 | 2022-12-20 19:21 |  |  |  | RO | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108177 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-20 09:35 | 2022-12-20 19:21 |  |  |  | RO | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1759 | Transformadores3D448 | Transformadores3D448RO | Neomante | 448 | Transformadores3D | RIO ACONCAGUA 220/110/13,8 KV 120MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112363 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-20 10:12 | 2022-12-20 12:02 |  |  |  | RO | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rio Aconcagua: Apriete de conexión a malla de puesta a tierra de desconectadores de puesta a tierra de unidades del ATR1. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Rio Aconcagua: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE 154/69/13.8KV 40MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114015 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-12-20 10:13 | 2022-12-20 18:00 |  |  |  | RO | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Lavado de aislación de los equipos de los paños A10, A4, A3, AT3, BT3 y B1. Lavado de aislación de barra 66 kV y bushings de Transformador N°3. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-San Vicente o Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente o Paño Línea LA04, SVT-Seccionador o Barra 154 kV, Sección A-San Vicente o Barra 154 kV, Sección B-San Vicente o Barra 154 kV, Sección 2-San Vicente o Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente o L 154kV Concepción-San Vicente, C1 o Línea 154kV Concepción-San Vicente, C2 o Línea 66kV San Vicente-Cementos Bíobío, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113287 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-20 11:28 | 2022-12-22 15:50 |  |  |  | DP | 52.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Reparar fuga y normalizar presión de gas SF6 en TCJ7-1 y 52J7 en fase 3. Se realiza medidas de resistencia de contactos en equipo GIS de paño J7 (al principio de la actividad y al finalizar). Condiciones: Instalaciones a intervenir indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos o Barra 220 kV, Sección 1-Entre Ríos Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Entre Ríos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J7-1 y Barra 220kV sección 1 y entre 89J7-3 lado Banco ATR1. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111110 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-20 13:16 | 2022-12-20 17:00 |  |  |  | DP | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor con instalación desenergizada, S/E Diego de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Trabajos Electromecánicos para Puesta en Servicio de nuevos TT.CC. en Paño JT3: Conexionado primario de nuevo TT.CC. Paño JT3 a desconectador 89JT3-4 y línea superior. Medición de resistencia de contacto. Normalización para PES de nuevos TT.CC. JT3.,NOTA: al finalizar los trabajos los Nuevos TTCC paño JT3 quedaran en explotacion. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas Subestación D. Almagro, ATR3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en ATR3, sector Pararrayos 110 kV Subestación D. Almagro, ATR3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en ATR3, sector Pararrayos 220 kV Subestación D. Almagro, TT.CC. Paño JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Transformadores de Corriente paño JT3 extremo línea superior |  |  | -12 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111110 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-20 13:16 | 2022-12-20 17:00 |  |  |  | DP | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor con instalación desenergizada, S/E Diego de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Trabajos Electromecánicos para Puesta en Servicio de nuevos TT.CC. en Paño JT3: Conexionado primario de nuevo TT.CC. Paño JT3 a desconectador 89JT3-4 y línea superior. Medición de resistencia de contacto. Normalización para PES de nuevos TT.CC. JT3.,NOTA: al finalizar los trabajos los Nuevos TTCC paño JT3 quedaran en explotacion. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas Subestación D. Almagro, ATR3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en ATR3, sector Pararrayos 110 kV Subestación D. Almagro, ATR3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en ATR3, sector Pararrayos 220 kV Subestación D. Almagro, TT.CC. Paño JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Transformadores de Corriente paño JT3 extremo línea superior |  |  | -12 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3440 | Transformadores2D3440RO | Neomante | 3440 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 15/220KV 200MVA T7 [EN_REVISION] | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110931 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-20 14:05 | 2022-12-22 23:59 |  |  |  | RO | 57.9 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio Transformador T7 de S/E ARAUCO MAPA, según protocolo y guía de maniobra aprobada por el CEN. NUP 1435 ETAPA 2. |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112515 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-20 14:32 | 2022-12-20 16:16 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Estas mejoras NO CONTEMPLAN CAMBIO DE AJUSTES EN LAS PROTECCIONES. No se podrán ejecutar maniobras en el ATR2 durante las actividades (2 horas). Trabajos solo sobre lado 500 kV de ATR2. En esta actividad se contará con apoyo de los ingenieros de mantenimiento en sitio en todo momento. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112086 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-20 15:28 | 2022-12-20 19:21 |  |  |  | RO | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de sislica gel de respiradero. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114192 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-12-20 15:42 | 2022-12-20 16:24 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento correctivo a interruptor de poder.(Sin instalación de tierras), S/E Diego de Almagro: MCC: Relleno de gas SF6 a 52HT3 por alarma primer estado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo . |  |  | -7 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112511 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-20 16:17 | 2022-12-20 18:09 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Estas mejoras NO CONTEMPLAN CAMBIO DE AJUSTES EN LAS PROTECCIONES. No se podrán ejecutar maniobras en el ATR2 durante las actividades (2 horas). Trabajos solo sobre lado 220 kV de ATR2. En esta actividad se contará con apoyo de los ingenieros de mantenimiento en sitio en todo momento. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568RO | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022112844 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-20 10:53 | 2022-12-20 17:49 | 2022-12-20 16:22 |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Laguna Seca: 52JT3. |  |  | -95 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110075 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-20 14:04 | 2022-12-20 20:31 | 2022-12-20 17:00 | 2022-12-20 17:00 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET670 (S1) del paño JT4, para dar cumplimiento a condición de AT-97348 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.-,Nota: Se corrroborará que el S2 se mantenga en servicio mientras se mantenga bloqueado el S1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT4 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT-97348 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -2 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111101 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-20 14:04 | 2022-12-20 20:37 | 2022-12-20 17:00 |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección Siemens 7UT86 (S2) del paño JT4, para dar cumplimiento a condición de AT-97348, Obra Normalización ATR3, a solicitud de PINE.,Nota: Nota: Se corrroborará que el S1 se mantenga en servicio mientras se mantenga bloqueado el S2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 7UT86 S2 paño JT4 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion a condición de AT-97348 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -1 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111105 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-20 14:38 | 2022-12-20 20:31 | 2022-12-20 17:00 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Diego de Almagro:intervención en configuraciones en IEDs de control y protecciones del paño JT4 de S/E Diego de Almagro 220 kV, con la finalidad de corregir las lógicas de enclavamiento y glosas (en el IED de control de paño REC-670) para que permitan lograr de forma exitosa las pruebas efectivas de transferencia y des-transferencia del paño Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar y señalizar zona de Trabajo Subestación D. Almagro, 87T4 S2 (SIEMENS 7UT86) Bloqueada Bloqueo de Protecciones realizado por Transelec AT-97351 Subestación D. Almagro, 87T4 S1 (ABB RET-670) Bloqueada Bloqueo de Protecciones realizado por Transelec AT-97135 |  |  | -3 | 0 | 0
807 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113310 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-20 23:56 | 2022-12-21 10:43 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111108 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-21 00:04 | 2022-12-21 00:29 |  |  |  | RO | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Maniobras de Transferencia, S/E Diego de Almagro: Pruebas Efectivas de Transferencia y Destransferencia del Paño JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283FE | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004677 | externo |  |  | 2022-12-21 03:41 | 2022-12-21 03:44 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro de S/E Nirivilo, por falla aguas arriba de instalaciones de CGE Transmisión, específicamente línea 66KV Constitución - San Javier, propiedad de TRANSELEC, | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112208 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-21 07:41 | 2022-12-21 19:30 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Paño Cent. Diag. DJ08-Los Changos, Paño Cent.Diag 4 DJ12 Los Changos y B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible Barra 220kv seccion 2 de SE los changos Indisponible ( coordinado con la empresa TEN). Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. DJ08-Los Changos o Paño Cent.Diag 4 DJ12 Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Puesta a tierra Instalación Se instalará en total 18 PAT, previa ausencia de tensión en el siguiente orden; 03 PAT en 89J12-2 hacia el lado de linea, 06 PAT en ambos lados del 89J12-2, 03 PAT en chicote de bajada a 3TTPPJ12, 06 PAT a ambos lados del 89J8-2 (En el caso de siliconado de cadenas áreas se utilizarán tierras personales) |  |  | 0 | 0 | 1
1827 | Transformadores2D3373 | Transformadores2D3373DF | Neomante | 3373 | Transformadores2D | LOS ANGELES SUR 66/33KV 80MVA 1 | WPD DUQUECO SPA | Desconexión / Intervención | 2022114460 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-21 08:05 | 2022-12-21 11:41 |  |  |  | DF | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Se trabajará respetando las normas de seguridad internas. |  |  | 0 | 1 | 0
760 | Transformadores2D703 | Transformadores2D703DP | Neomante | 703 | Transformadores2D | PUERTO MONTT TR4 220/16.7KV 70MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113438 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-21 08:08 | 2022-12-21 17:14 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Mantenimiento a Reactores CER, Banco CCEE CER, Condensador fuente CER, Tiristores, ventiladores y sistema de refrigeración del CER (cambio válvula de estanque de aire). Mantenimiento y medidas eléctricas a cables de poder y mufas de servicios auxiliares de equipo CER (CPETSA3). Restricciones: Equipos indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Puerto Montt o CER 01, 13 kV-Puerto Montt o Tr. Trifásico 04, 220/13kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre 89E7-3F y CPTSA-3 3 pértigas. Bloqueo de jefe de faena. Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre TSA3 y CPTSA-3 3 pértigas. Bloqueo de jefe de faena. Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en bajada de PRJT4 3 pértigas. Bloqueo de jefe de faena. Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre TR4 y Barra 16,7 kV 3 pértigas. Bloqueo de jefe de faena. Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre barra 16,7 kV y Pasamuros Reactores 3 pértigas. Bloqueo de jefe de faena Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre barra 16,7 kV y 52CCE 3 pértigas Bloqueo de jefe de faena Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre Reactores y Banco CCEE del CER. 3 pértigas Bloqueo de jefe de faena Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de TC- Neutro de Banco CCEE del CER. 2 pértigas Bloqueo de jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
883 | Transformadores2D262 | Transformadores2D262DF | Neomante | 262 | Transformadores2D | PARRONAL 66/13.8KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004816 | interno |  |  | 2022-12-21 08:19 | 2022-12-21 20:07 |  |  |  | DF | 11.8 | 1 | 0 | 0 | Operación de 1 fase lateral de DDFF 89BT-F S/E Parronal, se coordina con CGE Distribución transferencia de carga vía microcorte debido a que se advierte 1 fase sin tensión. se ingresa además DCF 2022114505. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110259 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-21 08:33 | 2022-12-21 16:37 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, Descripción del trabajo Acción S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-95868, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.- Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT-95868, Con S2 bloqueado con AT 96014 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110263 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-21 08:33 | 2022-12-21 16:37 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E DDA, Proyecto Normalización ATR3/ATR4 ,Desvinculación de los circuitos de corriente de los TTCC-J3 existentes,Conexión definitiva de circuitos de corriente de nuevos TT.CC. Paño JT3: Circuito del Núcleo 1 asociado al Facturador de energía. Circuito del Núcleo 2 asociado a la RTU y EDAG. Circuito Núcleo 3 asociado Protección 87T3 Sistema 1. Circuito Núcleo 4 asociado a la Protección 87T3 Sistema 2. ,Prueba de inyecciones secundarias de núcleos 1,2,3 y 4 asociados a los nuevos TT.CC. Paño JT3,Habilitación de alimentación auxiliar del circuito de calefacción de la nueva caja de agrupamiento CAC TTCC-JT3 ,No se interviene en Protección Diferencial de Barra 220 kV,Conexionado de circuitos en casa de mando (Repatidor de cables T4 y Bastidor P1) para selección de potenciales Barra 2,Relacionado con AT de equipos primarios 95875 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 87T3 S1 - 50BF-JT3 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec, AT-96015 Subestación D. Almagro, 87T3 S2 - GE T60-JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec, AT-96014 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar y señalizar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110263 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-21 08:33 | 2022-12-21 16:37 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E DDA, Proyecto Normalización ATR3/ATR4 ,Desvinculación de los circuitos de corriente de los TTCC-J3 existentes,Conexión definitiva de circuitos de corriente de nuevos TT.CC. Paño JT3: Circuito del Núcleo 1 asociado al Facturador de energía. Circuito del Núcleo 2 asociado a la RTU y EDAG. Circuito Núcleo 3 asociado Protección 87T3 Sistema 1. Circuito Núcleo 4 asociado a la Protección 87T3 Sistema 2. ,Prueba de inyecciones secundarias de núcleos 1,2,3 y 4 asociados a los nuevos TT.CC. Paño JT3,Habilitación de alimentación auxiliar del circuito de calefacción de la nueva caja de agrupamiento CAC TTCC-JT3 ,No se interviene en Protección Diferencial de Barra 220 kV,Conexionado de circuitos en casa de mando (Repatidor de cables T4 y Bastidor P1) para selección de potenciales Barra 2,Relacionado con AT de equipos primarios 95875 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 87T3 S1 - 50BF-JT3 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec, AT-96015 Subestación D. Almagro, 87T3 S2 - GE T60-JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec, AT-96014 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar y señalizar zona de trabajo |  |  | -2 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110269 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-21 08:33 | 2022-12-21 16:37 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-95868, Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion a condición de AT-95868, con S1 bloqueado con AT-96015 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -1 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111146 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-21 08:33 | 2022-12-21 16:37 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor con instalación desenergizada, S/E Diego de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Trabajos Electromecánicos para Retiro de TT.CC. existentes en Paño JT3 e instalación de nuevos conductores de alta tensión a 89JT3-2 y puente de unión con línea de transferencia de paño JT3. Medición de resistencia de contacto de nuevas conexiones.,Nota: Se solicita el Paño J1 y Línea desconectada para el retiro de los TTCC JT3, ya que la pluma acorta distancia al momento del retiro de los TT.CC.,Nota: Se utilizará plataforma de acero para el cruce de camión pluma sobre canaletas existentes. Al finalizar los trabajos, se entrega a la explotación nuevos TT.CC. en Paño JT3 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Illapa-Diego de Almagro, C3 o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas Subestación D. Almagro, ATR3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en ATR3, sector Pararrayos 110 kV Subestación D. Almagro, ATR3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en ATR3, sector Pararrayos 220 kV Subestación D. Almagro, TT.CC. Paño JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Transformadores de Corriente paño JT3 extremo línea superior Subestación D. Almagro, 89JT3-3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89JT3-3 extremo línea superior |  |  | -3 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111146 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-21 08:33 | 2022-12-21 16:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor con instalación desenergizada, S/E Diego de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Trabajos Electromecánicos para Retiro de TT.CC. existentes en Paño JT3 e instalación de nuevos conductores de alta tensión a 89JT3-2 y puente de unión con línea de transferencia de paño JT3. Medición de resistencia de contacto de nuevas conexiones.,Nota: Se solicita el Paño J1 y Línea desconectada para el retiro de los TTCC JT3, ya que la pluma acorta distancia al momento del retiro de los TT.CC.,Nota: Se utilizará plataforma de acero para el cruce de camión pluma sobre canaletas existentes. Al finalizar los trabajos, se entrega a la explotación nuevos TT.CC. en Paño JT3 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Illapa-Diego de Almagro, C3 o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas Subestación D. Almagro, ATR3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en ATR3, sector Pararrayos 110 kV Subestación D. Almagro, ATR3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en ATR3, sector Pararrayos 220 kV Subestación D. Almagro, TT.CC. Paño JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Transformadores de Corriente paño JT3 extremo línea superior Subestación D. Almagro, 89JT3-3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en desconectador 89JT3-3 extremo línea superior |  |  | -2 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE 154/69/13.8KV 40MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114018 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-12-21 08:35 | 2022-12-21 16:35 |  |  |  | RO | 8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Lavado de aislación de los equipos de los paños A10, A4, A3, AT3, BT3 y B1. Lavado de aislación de barra 66 kV y bushings de Transformador N°3. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-San Vicente o Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente o Paño Línea LA04, SVT-Seccionador o Barra 154 kV, Sección A-San Vicente o Barra 154 kV, Sección B-San Vicente o Barra 154 kV, Sección 2-San Vicente o Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente o L 154kV Concepción-San Vicente, C1 o Línea 154kV Concepción-San Vicente, C2 o Línea 66kV San Vicente-Cementos Bíobío, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455RO | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 [En_revision] | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113463 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-21 08:49 | 2022-12-21 18:00 |  |  |  | RO | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de conexión de protección diferencial del transformador 66/13,2 kV N°2 y posterior habilitación de protección diferencial, durante los trabajos la protección diferencial será inhibida. |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108178 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-21 09:14 | 2022-12-21 22:51 |  |  |  | RO | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108179 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-21 09:14 | 2022-12-21 22:51 |  |  |  | RO | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108180 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-21 09:14 | 2022-12-21 22:51 |  |  |  | RO | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
883 | Transformadores2D262 | Transformadores2D262DRO | Neomante | 262 | Transformadores2D | PARRONAL 66/13.8KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114505 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-21 09:38 | 2022-12-21 20:07 |  |  | CC | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | El transformador T1 energiza a un único alimentador de barra MT, 52CT Cto. Los Coipos de S/E Parronal. |  |  | -12 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112364 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-21 10:02 | 2022-12-21 13:28 |  |  |  | RO | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a unidad de reserva de bancos ATR1 y ATR2. Restricciones: Mantenimiento a unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Transformador de Reserva 1-2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundari, terciaria y neutro de unidad de reserva, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022113585 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-21 10:03 | 2022-12-21 16:16 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2022113584 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022113586 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-21 10:03 | 2022-12-21 16:16 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2022113584 |  |  | 0 | 0 | 0
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174RO | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111772 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-21 11:40 | 2022-12-22 16:20 |  |  |  | RO | 28.6667 | 0 | 0 | 0 | Faenas a ejecuta en jornada laboral, dentro del periodo señalado en SD. registro interno PT 2022-07056 |  |  | 0 | 0 | 0
1800 | Transformadores3D485 | Transformadores3D485DP | Neomante | 485 | Transformadores3D | CAMPO LINDO 220/33/33KV 300MVA 1 [EN_REVISION] | PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022113542 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-21 12:05 | 2022-12-29 12:51 |  |  |  | DP | 192.7667 | 0 | 0 | 0 | Perteneciente al proyecto PE Campo lindo, NUP 962 (Etapa 2) |  |  | 0 | 0 | 1
807 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113979 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-22 00:03 | 2022-12-22 07:40 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105635 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-22 05:05 | 2022-12-22 18:00 |  |  |  | RO | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Matilla - Lagunas, C1 o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022105635 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-22 05:05 | 2022-12-22 18:00 |  |  |  | RO | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Matilla - Lagunas, C1 o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108871 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108181 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-22 09:12 | 2022-12-23 00:40 |  | 2022-12-22 18:15 |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108186 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-22 09:12 | 2022-12-23 00:40 |  |  |  | RO | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108195 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-22 09:12 | 2022-12-23 00:40 |  |  |  | RO | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Transformadores3D138 | Transformadores3D138DP | Neomante | 138 | Transformadores3D | CHOAPA 220/115/23KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113363 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-22 10:06 | 2022-12-22 17:50 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | El equipo se encuentra actualmente fuera de servicio, como reserva conectada. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111154 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-22 10:43 | 2022-12-22 12:35 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (riesgo al final de faena), S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación paño CR1 del CER 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasamuros CER2 - - Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 1
1788 | Transformadores2D3428 | Transformadores2D3428RO | Neomante | 3428 | Transformadores2D | LLANOS DEL VIENTO 220/33KV 170MVA 1 [EN_REVISION] | AR LLANOS DEL VIENTO SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022111064 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-22 14:32 | 2022-12-23 |  |  |  | RO | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador principal (120/170 MVA) 220/33 kV de S/E Llanos del viento, barras 1 y 2 de 33 kV y SS/AA de la subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52FT11, 52FT12, 52FSA1, 52FSA2, 52FBC1, 52F6 y 53F13 en S/E Llanos del viento. |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263DP | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES | Desconexión / Intervención | 2022112028 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-22 18:15 | 2022-12-23 07:30 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: S/E Andes: 289B105 Abierto y Bloqueado S/E Andes: 289B205 Abierto y Bloqueado S/E Andes: 25205 Abierto S/E Andes: 352A01 Abierto S/E Andes: 352C1/2 Abierto S/E Andes: 389A02 Abierto y bloqueado S/E Andes: 389C01 Abierto y bloqueado S/E Andes: 389L01 Abierto y bloqueado SWG Hanwha: 52ET7 Cerrado SWG Hanwha: 89ET7 Abierto y bloqueado SWG Hanwha: 89ET7-T Cerrado y bloqueado |  |  | -6 | 0 | 1
1788 | Transformadores2D3428 | Transformadores2D3428RO | Neomante | 3428 | Transformadores2D | LLANOS DEL VIENTO 220/33KV 170MVA 1 [EN_REVISION] | AR LLANOS DEL VIENTO SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022111068 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-23 | 2022-12-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador principal (120/170 MVA) 220/33 kV de S/E Llanos del viento, barras 1 y 2 de 33 kV y SS/AA de la subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52FT11, 52FT12, 52FSA1, 52FSA2, 52FBC1, 52F6 y 53F13 en S/E Llanos del viento. |  |  | 0 | 0 | 0
1149 | Transformadores2D2479 | Transformadores2D2479FE | Neomante | 2479 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004715 | externo |  |  | 2022-12-23 00:33 | 2022-12-23 01:02 |  |  |  | FE | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52BT4 y 52CT4 en S/E Talca. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855DF | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022004719 | interno |  |  | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:47 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción 52B1 SE Negrete, dejando sin energía SE Negrete completa, Nahuelbuta, Los Suaces, Deuco y los consumos de Angol | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279DF | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022004719 | interno |  |  | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:47 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción 52B1 SE Negrete, dejando sin energía SE Negrete completa, Nahuelbuta, Los Suaces, Deuco y los consumos de Angol | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004722 | externo |  |  | 2022-12-23 04:54 | 2022-12-23 05:44 |  |  |  | FE | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida se suministro de SE Yerbas buenas, producto de O.A de la LT 154 kV Maule - Parral de Transelec | Pérdida se suministro de SE Yerbas buenas, producto de O.A de la LT 154 kV Maule - Parral de Transelec |  | 0 | 0 | 0
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DF | Neomante | 295 | Transformadores2D | CHOCALAN 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115349 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-23 06:00 | 2022-12-23 06:03 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Chocalán quedará tomada desde S/E Las Arañas. |  |  | 0 | 1 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DRO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 115/13.2KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115428 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-23 08:18 | 2022-12-23 11:18 |  |  |  | DRO | 3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLON 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022112846 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-23 11:17 | 2022-12-23 18:08 |  |  |  | RO | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Farellón: 52JT3 y 52DT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1758 | Transformadores3D435 | Transformadores3D435RO | Neomante | 435 | Transformadores3D | LLANQUIHUE 230/69/24KV 90MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113716 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-23 11:19 | 2022-12-23 14:02 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Registro interno PT 2022-05138 |  |  | 0 | 0 | 0
1240 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DF | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115518 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-23 12:02 | 2022-12-23 17:12 |  |  |  | DF | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Transformador T4 110/4,16 kV fuera de servicio, para realizar limpieza manual de aislación por alta presencia de contaminación debido a incendio en la zona de puerto de ventanas. |  |  | 0 | 1 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DRO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 115/13.2KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115512 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-23 12:28 | 2022-12-23 14:59 |  |  |  | DRO | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158FE | Neomante | 158 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | Informe Fallas | 2023000124 | externo |  |  | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 |  |  |  | FE | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Falla externa |  | Falla externa |  | 0 | 0
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157FE | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | Informe Fallas | 2023000124 | externo |  |  | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 |  |  |  | FE | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Falla externa |  | Falla externa |  | 0 | 0
492 | Transformadores3D168 | Transformadores3D168FE | Neomante | 168 | Transformadores3D | LBALANDRAS 66/12.5KV 12.5MVA 1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Informe Fallas | 2023000123 | externo |  |  | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 |  |  |  | FE | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Falla externa |  | Falla Externa |  | 0 | 0
1121 | Transformadores2D1080 | Transformadores2D1080FE | Neomante | 1080 | Transformadores2D | LAGUNA VERDE 110/12KV 30MVA | AES ANDES S.A. | Informe Fallas | 2022004741 | externo |  |  | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 21:00 |  |  |  | FE | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Corte de conductor fase B LT 110 kV Laguna Verde Agua Santa N°1 (Chilquinta), lo que origina la operación del relé maestro 86 (21/21N) del transformador. | Corte de conductor fase B LT 110 kV Laguna Verde Agua Santa N°1 (Chilquinta), lo que origina la operación del relé maestro 86 (21/21N) del transformador. |  | 0 | 0 | 0
1682 | Transformadores3D444 | Transformadores3D444FE | Neomante | 444 | Transformadores3D | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2022004738 | externo |  |  | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 16:46 |  |  |  | FE | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. | Operación por actuación de protecciones de los interruptores asociados al transformador debido a falla externa a las instalaciones de S/E La Pólvora. |  | 0 | 0 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182RO | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111384 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-23 14:47 | 2022-12-23 16:47 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-07020 |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022004739 | externo |  |  | 2022-12-23 14:52 | 2022-12-23 14:53 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 14:52 horas sin energía SSEE Collipulli, Angol, Deuco, Los Sauces y Nahuelbuta por la interrupción con reconexión exitosa de la línea 66 kV Victoria - Collipulli - Angol, propiedad de CGE. Sin consumos afectados. |  | Falla línea 66 kV Victoria - Collipulli - Angol, propiedad de CGE. Afecta las SS//EE Nahuelbuta, Deuco y Los Sauces. | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022004739 | externo |  |  | 2022-12-23 14:52 | 2022-12-23 14:53 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 14:52 horas sin energía SSEE Collipulli, Angol, Deuco, Los Sauces y Nahuelbuta por la interrupción con reconexión exitosa de la línea 66 kV Victoria - Collipulli - Angol, propiedad de CGE. Sin consumos afectados. |  | Falla línea 66 kV Victoria - Collipulli - Angol, propiedad de CGE. Afecta las SS//EE Nahuelbuta, Deuco y Los Sauces. | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 115/13.2KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115601 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2022-12-23 15:28 | 2022-12-23 16:45 |  |  |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 115/13.2KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115602 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2022-12-23 15:28 | 2022-12-23 16:45 |  |  |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DF | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115620 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-23 17:15 | 2022-12-23 23:33 |  |  |  | DF | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Transformador TP 110/4,16 kV fuera de servicio, para realizar limpieza manual de aislación por alta presencia de contaminación debido a incendio en la zona de puerto de ventanas. |  |  | 0 | 1 | 0
1788 | Transformadores2D3428 | Transformadores2D3428RO | Neomante | 3428 | Transformadores2D | LLANOS DEL VIENTO 220/33KV 170MVA 1 [EN_REVISION] | AR LLANOS DEL VIENTO SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022111072 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-24 | 2023-01-01 |  |  |  | RO | 192 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador principal (120/170 MVA) 220/33 kV de S/E Llanos del viento, barras 1 y 2 de 33 kV y SS/AA de la subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52FT11, 52FT12, 52FSA1, 52FSA2, 52FBC1, 52F6 y 53F13 en S/E Llanos del viento. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022002352 |  |  |  | 2022-12-24 13:00 | 2022-12-30 11:08 |  |  |  | RO | 142.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Protección 87T sistema 2 del B. Monofásico 5, 500/220 kV, queda fuera de servicio por anormalidad. La instalación se encuentra protegida actualmente con la protección 87T Sistema 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DRO | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115724 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-24 17:02 | 2022-12-24 21:36 |  |  |  | DRO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de consumos, estos serán transferidos previamente por red distribución de Frontel. (SODI 28 de Transmisora Melipeuco, registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1689 | Transformadores2D3355 | Transformadores2D3355FE | Neomante | 3355 | Transformadores2D | LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Informe Fallas | 2022004774 | externo |  |  | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:24 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Coincide con traspaso de carga en sistema 23 kV de Frontel. | se investiga. |  | -594 | 0 | 0
1564 | Transformadores3D275 | Transformadores3D275RO | Neomante | 275 | Transformadores3D | CENTRAL TARAPACA 220/11.5/6.9 KV 28MVA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114775 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-26 08:49 | 2022-12-29 19:00 |  |  |  | RO | 82.1833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113873 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-27 00:06 | 2022-12-27 07:32 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. Rel con SD 2022113872 |  |  | 0 | 0 | 1
795 | Transformadores2D124 | Transformadores2D124DP | Neomante | 124 | Transformadores2D | LATORRE 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111226 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-27 01:05 | 2022-12-27 07:01 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador T1 de S/E Latorre serán respaldado por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111232 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-27 09:36 | 2022-12-27 20:12 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | No considera transferencia de carga debido a que el transformador N°2 de S/E Mariscal se encuentra desenergizado por falla, asociado a IF N°2022002075. Actualmente desde el transformador N°3 de S/E Mariscal mediante el cierre de los interruptores 52ES3A y 52ES3B se está energizando la Barra 23 kV N°2A y la Barra 23 kV N°2B respectivamente, que a su vez alimentan los consumos del 52E5 Almirante Riveros y 52E7 Petrohué. |  |  | 0 | 0 | 1
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108248 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-27 10:15 | 2022-12-27 19:25 |  |  |  | RO | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108253 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-27 10:16 | 2022-12-27 19:25 |  |  |  | RO | 9.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108235 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-27 11:05 | 2022-12-27 19:25 |  |  |  | RO | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1037 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114697 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-27 11:15 | 2022-12-27 17:00 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DF | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022004819 | interno |  |  | 2022-12-27 17:26 | 2022-12-27 17:28 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Operacion fortuita del 52H2 S/E Mariscal, relacionado con los trabajos en el T2 de S/E Mariscal, según SD 2022111232. Afectando los consumos del T3 de misma S/E. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263DP | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES | Desconexión / Intervención | 2022115054 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-27 20:25 | 2022-12-27 23:06 |  |  |  | DP | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: S/E Andes: 289B105 Abierto y Bloqueado. S/E Andes: 289B205 Abierto y Bloqueado. S/E Andes: 25205 Abierto. SWG Hanwha: 52ET7 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115061 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-27 20:25 | 2022-12-27 23:13 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Transferencia de alimentadores desde Barra N°1 a N°2 por indisponibilidad de Paño acoplador. |  |  | 0 | 0 | 1
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115062 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-27 20:25 | 2022-12-27 22:08 |  |  |  | DP | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Transferencia de alimentadores desde Barra N°1 a N°2 por indisponibilidad de Paño acoplador. |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022114294 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-28 08:25 | 2022-12-28 12:58 |  |  |  | RO | 4.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022114295 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-28 08:25 | 2022-12-28 12:58 |  |  |  | RO | 4.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108261 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-28 08:38 | 2022-12-28 19:21 |  |  |  | RO | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108267 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-28 08:38 | 2022-12-28 19:21 |  |  |  | RO | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022108280 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-28 08:38 | 2022-12-28 19:21 |  |  |  | RO | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114037 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-28 09:14 | 2022-12-28 11:17 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestras de aceite a CTBC Banco ATR6 Unidad 3. Condiciones: Banco ATR6 Unidad 3 indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, se instalarán equipos de puesta a tierra en bushing 220KV y 500KV de las 3 unidades del ATR6 y en en mufas 63Y1 y 63Y2 (Casa de mufas). |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115105 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-28 09:31 | 2022-12-28 19:32 |  |  |  | RO | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de alumbrado interior Patio de AT, S/E Pan de Azúcar: Revisión y normalización de luminarias Patio 220 kV,Nota: Normalizar bloqueo a la reconexión al finalizar trabajo diario Restricciones: Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona a intervenir caja de distribución C1-2, pilar marco de línea entre paño JT4 y paño J1. Se utilizarán cintas delimitadoras. . Subestación P. Azúcar, Delimitar zona a intervenir caja de distribución C1-3, pilar marco de línea entre paño J1 y paño J2. Se utilizarán cintas delimitadoras. . Subestación P. Azúcar, Delimitar zona a intervenir caja de distribución C4-3, pilar marco de barra sección 1 entre Paño J4 y Paño J3. Se utilizarán cintas delimitadoras. . Subestación P. Azúcar, Delimitar zona a intervenir caja de distribución C10-1, poste de luminarias en acceso Patio 220 kV, sector Patio de compensación CER 2. Se utilizarán cintas delimitadoras. . Subestación P. Azúcar, Verificación de Bloqueo a la Reconexión al finalizar jornada A disposición del ITO Subestación P. Azúcar, ITM tableros de iluminación patio 220 kV A disposición del Jefe de Faena Señalizar y delimitar con cintas. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022114135 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-28 10:28 | 2022-12-28 12:00 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111234 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-29 00:41 | 2022-12-29 08:01 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Actualmente desde el transformador N°3 de S/E Mariscal mediante el cierre de los interruptores 52ES3A y 52ES3B se está energizando la Barra 23 kV N°2A y la Barra 23 kV N°2B respectivamente, que a su vez alimentan los consumos del 52E5 Almirante Riveros y 52E7 Petrohué, debido a que el transformador N°2 de S/E Mariscal se encuentra desenergizado por falla, asociado a IF N°2022002075. Por lo descrito anteriormente, se considera la transferencia de carga total del transformador N°3 de S/E Mariscal, vía redes de distribución, hacia otras instalaciones del sector. Además, se requiere precaución de no reconectar el interruptor 52H2 de S/E Mariscal para realizar apertura y cierre con tensión del desconectador 89HT3 de S/E Mariscal, durante las maniobras de desconexión y normalización. También, se requiere bloquear la protección residual de los circuitos 52E5 Almirante Riveros y 52E7 Petrohué de S/E Mariscal, mientras se realicen las maniobras de transferencia y normalización de las cargas hacia instalaciones del sector. Para alimentar los servicios auxiliares de la S/E Mariscal se deberá energizar la Barra 23 kV N°2A mediante el cierre del interruptor 52E5 Almirante Riveros. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114792 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-29 08:28 | 2022-12-29 10:27 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de alumbrado interior Patio de AT, S/E Pan de Azúcar: Revisión y normalización de luminarias Patio 110 kV,Nota: TR1 a intervenir ya que se encuentra con paño transferido Restricciones: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 110 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona a intervenir caja de distribución C1-10, poste al costado de marco de barra de transferencia 110 kV. Se utilizarán cintas delimitadoras. Subestación P. Azúcar, Delimitacion Zona de trabajo A disposicion del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Verificación de Bloqueo a la Reconexión A disposicion del ITO Subestación P. Azúcar, ITM tableros de iluminación patio 110 kV A disposicion del Jefe de Faena Señalizar y delimitar con cintas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DF | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022117164 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-29 08:30 | 2022-12-30 12:32 |  |  |  | DF | 28.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento, verificaciones y mediciones eléctricas a autotransformador ATR8-U3, debido a falla en los cables mufas 220 kV. Se realizará extracción de muestra de aceite desde cuba principal para análisis cromatográfico de la unidad. Condiciones: Tr. Reserva 08, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalación de tierras provisionales en bushing 500 kV de la unidad ATR8-U3, en bushing 220 kV de la unidad ATR8-U3 y en bushing 66 kV de la unidad ATR8-U3. |  |  | 0 | 1 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022114875 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-29 09:09 | 2022-12-29 12:55 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 534: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022002089 |  |  |  | 2022-11-19 12:00 | 2022-12-30 14:32 | 2022-12-30 12:32 |  | S | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Banco autotransformador N°8 500/220kV queda sin unidad de reserva, por indisponibilidad de la unidad N°3. La unidad quedará indisponible hasta revisar su condición, producto de la exposición a la falla en el cable de poder, próximo al autotransformador. |  |  |  | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022114876 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-29 09:09 | 2022-12-29 12:55 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 538: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022114881 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-29 09:09 | 2022-12-29 12:55 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 534: 52BT1. |  |  | -2 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DP | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113860 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-29 10:01 | 2022-12-29 18:04 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se realizarán apertura y cierres de estos equipos (desconectadores e Interruptores) para probar efectividad de los estados en SCADA. Trabajos para dar solución a limitaciones N° 2022002263 - 2022002264. Se realizara la apertura y cierre en forma alternada de los desconectadores 89H1 y 89H2 (nunca quedaran cerrados los dos a la vez). Se energizará el terciario del Transformador para probar automatismo, Se normalizaran la transferencia automática de los servicios auxiliares de CA. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022117111 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-12-29 10:25 | 2022-12-30 11:08 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Remplazo de fuente de poder de protección 87T sistema 2 del Banco Atr N°5 para corregir anormalidad de protección (Se encuentra apagada). Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87T sistema 2 del Banco ATR N°5 Bloqueada. |  |  | -30 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3440 | Transformadores2D3440RO | Neomante | 3440 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 15/220KV 200MVA T7 [EN_REVISION] | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114450 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-29 12:17 | 2023-01-03 22:59 |  |  |  | RO | 130.7 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio Transformador T7 de S/E ARAUCO MAPA, según protocolo y guía de maniobra aprobada por el CEN. NUP 1435 ETAPA 2. |  |  |  | 0 | 0
155 | Transformadores2D870 | Transformadores2D870DF | Neomante | 870 | Transformadores2D | CALEU 44/12.5KV 0.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022004856 | interno |  |  | 2022-12-29 16:01 | 2022-12-29 23:57 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de tensión por falla externa a las instalaciones de Enel Distribucion. | Perdida de tensión por falla externa a las instalaciones de Enel Distribucion. |  | 0 | 0 | 0
156 | Transformadores2D871 | Transformadores2D871DF | Neomante | 871 | Transformadores2D | CALEU 44/22KV 1MVA RESERVA 1A | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022004856 | interno |  |  | 2022-12-29 16:01 | 2022-12-29 23:57 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de tensión por falla externa a las instalaciones de Enel Distribucion. | Perdida de tensión por falla externa a las instalaciones de Enel Distribucion. |  | 0 | 0 | 0
783 | Transformadores2D872 | Transformadores2D872DF | Neomante | 872 | Transformadores2D | CALEU 23/12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022004856 | interno |  |  | 2022-12-29 16:01 | 2022-12-29 23:57 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de tensión por falla externa a las instalaciones de Enel Distribucion. | Perdida de tensión por falla externa a las instalaciones de Enel Distribucion. |  | 0 | 0 | 0
155 | Transformadores2D870 | Transformadores2D870DF | Neomante | 870 | Transformadores2D | CALEU 44/12.5KV 0.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022004855 | interno |  |  | 2022-12-29 16:01 | 2022-12-29 23:57 |  |  |  | DF | 7.9333 | 1 | 0 | 0 | Perdida de tensión por falla externa a las instalaciones de Enel Transmisión. | Perdida de tensión por falla externa a las instalaciones de Enel Transmisión. |  | -3 | 0 | 0
156 | Transformadores2D871 | Transformadores2D871DF | Neomante | 871 | Transformadores2D | CALEU 44/22KV 1MVA RESERVA 1A | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022004855 | interno |  |  | 2022-12-29 16:01 | 2022-12-29 23:57 |  |  |  | DF | 7.9333 | 1 | 0 | 0 | Perdida de tensión por falla externa a las instalaciones de Enel Transmisión. | Perdida de tensión por falla externa a las instalaciones de Enel Transmisión. |  | -3 | 0 | 0
783 | Transformadores2D872 | Transformadores2D872DF | Neomante | 872 | Transformadores2D | CALEU 23/12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022004855 | interno |  |  | 2022-12-29 16:01 | 2022-12-29 23:57 |  |  |  | DF | 7.9333 | 1 | 0 | 0 | Perdida de tensión por falla externa a las instalaciones de Enel Transmisión. | Perdida de tensión por falla externa a las instalaciones de Enel Transmisión. |  | -3 | 0 | 0
1848 | Transformadores3D483 | Transformadores3D483DP | Neomante | 483 | Transformadores3D | FUTURO 220/33/33 KV 260MVA 1 [EN_REVISION] | ANDES SOLAR SpA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022116657 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-29 20:08 | 2023-01-01 23:59 |  |  |  | DP | 75.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Futuro 52J1, 52JT1, 52JR A disposición del Jefe de Faena S/E Futuro 89J1-1, 89J1-2, 89J1-3 A disposición del Jefe de Faena S/E Futuro 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3 A disposición del Jefe de Faena S/E Futuro 89JR-1, 89JR-2 A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1392 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DP | Neomante | 1480 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°141 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022116386 | interno | Programada | Desconexión | 2022-12-30 08:27 | 2022-12-30 10:15 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas lado 110 kV. * Abierto 52HT 141 ; Condiciones requeridas lado 5 kV. * Abierto 52S14. |  |  | 0 | 0 | 1
1831 | Transformadores2D3482 | Transformadores2D3482DRO | Neomante | 3482 | Transformadores2D | SANTA CRUZ 66/13.2KV 22.5MVA 1 [En_Revision] | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022117331 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-12-30 09:15 | 2022-12-30 19:42 |  |  |  | DRO | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Curso Forzoso |  |  | 0 | 0 | 0
1802 | Transformadores2D2658 | Transformadores2D2658DF | Neomante | 2658 | Transformadores2D | MOCHO 110/23 KV 50MVA T1 | CUMBRES SPA | Informe Fallas | 2022004860 | interno |  |  | 2022-12-30 11:03 | 2022-12-30 11:48 |  |  |  | DF | 0.75 | 1 | 0 | 0 | A las 11:03 hrs opera el 52H1 en la S/E Mocho. A las 11:03 hrs sale de servicio la Central Mocho con G1: 5,2 MW. A las 11:03 hrs sale de servicio la Central Cumbres con 8,2 MW. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. Se revisan instalaciones, en la Central Mocho se registra alarma de protección de generador. | Apertura del 52H1 debido a falla en central Mocho |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022117620 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-12-30 13:04 | 2022-12-30 13:33 |  |  |  | RO | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación de anormalidad en circuitos de CC., S/E Cardones: Investigación y solución de falla de protección 87T S1 SEL 387, la cual se encuentra apagada.,-Con S2 ABB RET670 en Servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario de control ATR1 Delimitación zona de trabajo Subestación Cardones, Protección 87T S1 SEL 387 Bloqueo de trips de protección A disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022114909 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-31 09:02 | 2022-12-31 14:35 |  |  |  | RO | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 538: 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022114906 | interno | Programada | Intervención | 2022-12-31 09:42 | 2022-12-31 14:35 |  |  |  | RO | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 536: 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1831 | Transformadores2D3482 | Transformadores2D3482DF | Neomante | 3482 | Transformadores2D | SANTA CRUZ 66/13.2KV 22.5MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023000001 | interno |  |  | 2022-12-31 23:47 | 2023-01-01 00:37 |  |  |  | DF | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación. | Operación 87T |  | 0 | 0 | 0
1786 | Transformadores2D3272 | Transformadores2D3272RO | Neomante | 3272 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022116103 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-01 | 2023-03-03 11:30 |  | 2023-03-03 11:18 |  | RO | 1475.3 | 0 | 0 | 0 | Ninguno |  |  |  | 0 | 0
1785 | Transformadores2D3271 | Transformadores2D3271RO | Neomante | 3271 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022116102 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-01 | 2023-03-03 11:30 |  | 2023-03-03 11:18 |  | RO | 1475.3 | 0 | 0 | 0 | Ninguno |  |  |  | 0 | 0
1793 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332RO | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022116100 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-01 | 2023-03-03 11:30 |  | 2023-03-03 11:18 |  | RO | 1475.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a PES de S/E Patillos. |  |  |  | 0 | 0
1792 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331RO | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022116099 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-01 | 2023-03-03 11:30 |  | 2023-03-03 11:18 |  | RO | 1475.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a PES de S/E Patillos. |  |  |  | 0 | 0
1788 | Transformadores2D3428 | Transformadores2D3428RO | Neomante | 3428 | Transformadores2D | LLANOS DEL VIENTO 220/33KV 170MVA 1 [EN_REVISION] | AR LLANOS DEL VIENTO SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022115494 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-01 | 2023-03-04 00:26 |  |  |  | RO | 1488.4333 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador principal (120/170 MVA) 220/33 kV de S/E Llanos del viento, barras 1 y 2 de 33 kV y SS/AA de la subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52FT11, 52FT12, 52FSA1, 52FSA2, 52FBC1, 52F6 y 53F13 en S/E Llanos del viento. |  |  |  | 0 | 0
1779 | Transformadores2D3424 | Transformadores2D3424RO | Neomante | 3424 | Transformadores2D | PUELCHE SUR 220/33 KV 170 MVA T1 [EN_REVISION] | AR PUELCHE SUR SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022117238 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-01 | 2023-01-10 |  |  |  | RO | 216 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador principal 220/33 kV de S/E Puelche Sur, barra de 33 kV y SS/AA de la subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52JT1; 89JT1-1; 89JT1-2 ; 52FT1; 52FT12; 52FSA1; 52FSA2. Reemplaza a solicitud 2022107855. |  |  | 0 | 0 | 0
1831 | Transformadores2D3482 | Transformadores2D3482RO | Neomante | 3482 | Transformadores2D | SANTA CRUZ 66/13.2KV 22.5MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Limitaciones | 2023000001 |  |  |  | 2023-01-01 00:37 | 2023-01-01 01:38 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Queda deshabilitada 87T asociada Transformador T1 de SE Santa Cruz, tras posible operación errónea la cual se debe investigar. |  |  | 0 | 0 | 0
734 | Transformadores3D33 | Transformadores3D33RO | Neomante | 33 | Transformadores3D | QUELENTARO 220/110/13.8KV 3X65MVA + RESERVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2023000008 |  |  |  | 2023-01-01 03:37 | 2023-01-01 18:00 |  |  |  | RO | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | Control del CDBC en posición manual del autotransformador T1 S/E Quelentaro no responde a ordenes por SCADA para bajar/subir TAP. Queda limitado a la operación local. |  |  |  | 0 | 0
1426 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535RO | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022116486 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-01 10:20 | 2023-01-01 17:00 |  |  |  | RO | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en SubEstación Tap Off Estación de bombeo N°2: 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022115762 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-01 21:48 | 2023-03-06 04:10 |  |  |  | RO | 1518.3667 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022107969. |  |  |  | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022117035 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-02 08:14 | 2023-01-15 08:00 |  |  |  | DP | 311.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento CTBC Transformador Escondida 220/13,8 kV N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | Transformadores2D2465 | Transformadores2D2465FE | Neomante | 2465 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2023000010 | externo |  |  | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 14:45 |  |  |  | FE | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Alimentador Cuesta Barriga comparte postación con alimentador Malloco que pertenece al Tr.N°1 110/12 kv |  | Falla en red de distribución, Alimentador Cuesta Barriga de CGE Distribución. | 0 | 0 | 0
1392 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480RO | Neomante | 1480 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°141 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022117161 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-03 09:59 | 2023-01-03 16:09 |  |  |  | RO | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIOENS REQUERIDAS: NO reconectar , SE Tocopilla 52HT 141. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697RO | Neomante | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022116745 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-03 14:28 | 2023-01-03 20:00 |  |  |  | RO | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en SubEstación 640: 52B641A. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698RO | Neomante | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022116788 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-03 14:28 | 2023-01-03 20:00 |  |  |  | RO | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en SubEstación 640: 52B641B. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113820 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-04 07:19 | 2023-01-04 11:59 |  |  |  | RO | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | En S/E La Negra .- Deshabilitar reconexion automática :52H3 en S/E Alto Norte y señalizar 52H2 en S/E Antofagasta y deshabilitar reconexion automática :52E7 y señalizar 52ET1 personal CGE |  |  | 0 | 0 | 0
1612 | Transformadores2D1343 | Transformadores2D1343DP | Neomante | 1343 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 1 | SOLAR LOS LOROS SPA | Desconexión / Intervención | 2022114805 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-04 09:09 | 2023-01-04 15:50 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará desconexión de transformador #1, mientras dure la instalación de los equipos necesarios para iniciar el proceso de recirculación. Una vez instalado se re energizará el transformador. Durante el tiempo que el transformador 1 se encuentre fuera, el transformador 2 estará entregando carga con circuitos 3,4 y 5 |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114735 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-04 10:00 | 2023-01-04 11:03 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Cardones: Retiro de Muestras de aceite al TR-4 de la cuba para analisis fisico quimico y Cromatograficos Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar Zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115959 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-04 10:25 | 2023-01-31 18:29 |  | 2023-01-28 23:38 |  | RO | 589.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., SE Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Desvinculación a nivel primario, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de nuevo interruptor.,3) Instalación de nuevas Bandejas portaconductores.,4) Conexionado de nuevos chicotes de puesta a tierra en nuevas BPC, estructuras y nuevo interruptor.,5) Pruebas funcionales SAT (Protocolo de aceptación en terreno).,6) Conexionado primario de nuevo interruptor.,NOTA: Paño HT1 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de interruptor 52HT1 Previamente se verificará ausencia de tensión Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431DP | Neomante | 1431 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022116791 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-04 10:51 | 2023-01-04 17:11 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en SubEstación Booster: Abierto y a disposición 52BT1, 52DT1, 89BT1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES 230/138/13.8KV ATR FEDERAL PACIFIC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114736 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-04 12:09 | 2023-01-04 20:52 |  |  |  | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Cardones: Retiro de Muestras de aceite al conjunto tanden ACEC 1,2,3; R, para análisis físico químico y cromatográficos y retiro de muestra de aceite para análisis físico químico y cromatográfico al CTBC y Cuba de federal Pacific FP. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la Zona de Trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113831 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-04 12:14 | 2023-01-31 18:29 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de conductores, SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Tendidos de conductor desde cajas de control del paño HT1 en patio, hasta sala de bastidores SSGG 110kV (protección sistema 1, 2 y diferencial de barras) y sala de comando.,2) Medidas de aislación de cables de control.,3) Alambrado y conexionado cables de control en bastidor de control y protecciones del paño HT1 en sala de SSGG 110kV.,4) Alambrado y conexionado cables de control en cajas de control del paño HT1 en patio 110kV.,5) Tendido de cableado y alambrado desde bastidor 52HT1 a armario RI.,6) Pruebas punto a punto de los cables de control.,7) Tendido de cableado de comunicaciones RI/Gabinete.,8) Tendido circuitos motores y calefacción.,NOTA 1: El paño HT1 estará transferido.,NOTA 2: El conexionado será solamente en borneras nuevas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Caja exterior 52HT1. A disposición del Jefe de Faena; Delimitar la zona de trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Caja Agrupamiento 89HT1-1, 89HT1-2 y 89HT1-3. Delimitar la zona de trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Bastidor RI-RTU. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Armario Conversores 110 KV. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO |  |  | -3 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12FE | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000019 | externo |  |  | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 17:57 |  |  |  | FE | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada 52AT1 y 52BT1 Asociado a T1 S/E Talcahuano el cual queda con alarma de "rele maestro activada". | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455FE | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 [En_revision] | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000032 | externo |  |  | 2023-01-04 20:46 | 2023-01-04 21:26 |  |  |  | FE | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la línea de transmisión (LT) 66 kV Parral – Monterrico propiedad de CGE, afectando los consumos de la subestación (S/E) San Gregorio. | . |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455FE | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 [En_revision] | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000033 | externo |  |  | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Operación automática del TR-1 154/66 kV en S/E Parral propiedad de CGE, afectando los consumos de la subestación S/E San Gregorio y S/E Paso Hondo. | . |  | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000034 | externo |  |  | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Operación automática del TR-1 154/66 kV en S/E Parral propiedad de CGE, afectando los consumos de la subestación S/E San Gregorio y S/E Paso Hondo. | . |  | 0 | 0 | 0
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115460 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-05 05:12 | 2023-01-05 09:43 |  |  |  | RO | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Atacama, 52JT1; 52E1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Barra 23 kV-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113824 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-05 07:19 | 2023-01-05 12:30 |  |  |  | RO | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Deshabilitar reconexion automática de 52H4 en S/E Esmeralda , retiro reconexion automática de 52H1 en S/E Uribe señalizar 52HT1 y 52H2 en S/E Uribe |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DF | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000046 | interno |  |  | 2023-01-05 07:28 | 2023-01-15 13:20 |  |  |  | DF | 245.8667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52AT1 y 52BT1 de S/E Talcahuano, afectando los consumos del T-4 de S/E Talcahuano, SS.EE Perales, Latorre y Tumbes. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1808 | Transformadores2D2614 | Transformadores2D2614DP_E | Neomante | 2614 | Transformadores2D | CENTRAL CUMBRES 23/13.2KV 13MVA N°1 | CUMBRES SPA | Desconexión / Intervención | 2022117586 | externo | Programada | Desconexión | 2023-01-05 07:43 | 2023-01-05 13:07 |  |  |  | DP_E | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión en relación al mantenimiento mayor de la S/E Mocho. Solicitud asociada : 2022117077 |  |  | 0 | 0 | 0
1809 | Transformadores2D2615 | Transformadores2D2615DP_E | Neomante | 2615 | Transformadores2D | CENTRAL CUMBRES 23/13.2KV 13MVA N°2 | CUMBRES SPA | Desconexión / Intervención | 2022117587 | externo | Programada | Desconexión | 2023-01-05 07:43 | 2023-01-05 13:07 |  |  |  | DP_E | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión en relación al mantenimiento mayor de la S/E Mocho. Solicitud asociada : 2022117077 |  |  | 0 | 0 | 0
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445DP | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV 20MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115509 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-05 08:27 | 2023-01-05 19:52 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Transferencia de Alimentador Centro a CGE., 89CT1 Abierto, 89BT1 Abierto, 89CAT Abierto, 89CSA2 Abierto, 89C1-1, 89C2-1, 89C3-1 Abierto. Nota: Para Abrir 89BT1 es necesario abrir momentáneamente 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445DP | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV 20MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000954 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-05 08:27 | 2023-01-05 19:52 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: • Transferencia de alimentador Centro a CGE. (C1) • 89CT1-1 Abierto. • 89BT1 Abierto. • 89B1-1 Abierto. • 89B1-2 Abierto. |  |  | -1 | 0 | 1
1780 | Transformadores2D3207 | Transformadores2D3207DP | Neomante | 3207 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 4 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022116767 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-05 09:44 | 2023-01-05 18:28 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto asociado al NUP:1317 |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP_E | Neomante | 1234 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 40MVA 1 | ALBA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022117379 | externo | Programada | Desconexión | 2023-01-05 10:40 | 2023-01-05 20:06 |  |  |  | DP_E | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) |  |  | 0 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP_E | Neomante | 1368 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 75MVA 2 | RÍO ALTO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022117385 | externo | Programada | Desconexión | 2023-01-05 10:40 | 2023-01-05 20:06 |  |  |  | DP_E | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2944 | Transformadores2D2944RO | Neomante | 2944 | Transformadores2D | EL COBRE (CODELCO) 110/13.8KV 50MVA 9 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2022117039 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-05 12:13 | 2023-01-05 16:14 |  |  |  | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Energizar Transformador EL COBRE (CODELCO) 110/13.8KV 50MVA 9 para pruebas en vacio. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022116196 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-06 00:31 | 2023-01-06 07:46 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la transferencia de consumos de SE Linares hacia SE Parral se requiere realizar anillo en 154kV entre SSEE Linares y Parral. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115486 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-06 04:50 | 2023-01-06 18:20 |  |  |  | RO | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1359 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434RO | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 110/23 KV Nº1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113854 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-06 07:22 | 2023-01-06 13:31 |  |  |  | RO | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas : retiro de reconexión automática de HS en S/E Calama Nueva |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114151 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-06 09:17 | 2023-01-06 14:40 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Desconexión de conductores Bushings 220-154KV a barras auxiliares de 220 kV y 154 kV. Desconexionado de bushing del terciario 13,2KV y el neutro de la Unidad R del Banco ATR7, desmontaje de pararrayos de 220 kV y aislador de pedestal desde muro cortafuego, retiro de cerco perimetral. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Concepción: Se instalará tierra provisional de bloqueo en la llegada de los 2 bushings de la unidad de reserva del terciario (UR_Fase Y1-Y2), en la barra auxiliar 220kV del Banco ATR7 y en la barra auxiliar 154kV del Banco ATR7. |  |  | 0 | 0 | 1
1780 | Transformadores2D3207 | Transformadores2D3207DP | Neomante | 3207 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 4 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022116739 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-06 10:00 | 2023-01-07 12:05 |  |  |  | DP | 26.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto asociado al NUP:1317 |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | Transformadores2D2480 | Transformadores2D2480RO | Neomante | 2480 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000085 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-06 10:46 | 2023-01-06 17:00 |  |  |  | RO | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el CTBC en manual desde Despacho Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | Transformadores2D1642 | Transformadores2D1642DP | Neomante | 1642 | Transformadores2D | TAP OFF DOLORES 24/13.8 KV 0,3MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022117678 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-06 11:26 | 2023-01-06 11:56 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | S/E Dolores : Abierto 89ET2-F, Abierto 89CT2 NOTA: Se coordina con cliente CGE de alimentador Zapiga para la desenergización del mismo |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023000082 | externo |  |  | 2023-01-06 21:24 | 2023-01-06 21:37 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de LTx 66kV Curanilahue-Tres Pinos C1, propiedad de CGE, dejando sin energía SE Cañete , Tres Pinos y Lebu, | Interrupción de LTx 66kV Curanilahue-Tres Pinos C1, propiedad de CGE, dejando sin energía SE Cañete , Tres Pinos y Lebu, |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Neomante | 294 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023000949 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-07 10:58 | 2023-01-08 09:05 |  |  |  | DP | 22.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en SubEstación Escondida: 89JT1-1 Abierto y bloqueado. 52JT1 abierto y a disposición. 52B1 retirado y bloqueado . 52B3 cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
926 | Transformadores2D213 | Transformadores2D213DP | Neomante | 213 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 69/15KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115319 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-08 01:11 | 2023-01-08 06:37 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados serán respaldados desde red de media tensión de CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
926 | Transformadores2D213 | Transformadores2D213DP | Neomante | 213 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 69/15KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022117684 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-08 01:11 | 2023-01-08 06:37 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión T1 S/E Pitrufquén, por auditoría de protecciones en los paños 52BT1, 52CT1 y 52C2 Cto. Bilbao de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados a través de redes de media tensión. Mientras se realiza la apertura del 89BT1-2 en S/E Pitrufquén, considera momentáneamente el bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B1 y 52B3 de S/E Pitrufquén, mientras se realizan las maniobras de desconexión y normalización. |  |  | -1 | 0 | 1
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES T1 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115271 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-08 01:16 | 2023-01-08 06:11 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025DP | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25KV 15MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115272 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-08 01:16 | 2023-01-08 06:11 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1045 | Transformadores2D1151 | Transformadores2D1151DP | Neomante | 1151 | Transformadores2D | LO MIRANDA 69/25-15.3KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022113795 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-08 04:12 | 2023-01-08 13:18 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Para la ejecucion de estos trabajos se requiere la desconexion por 1 dia del transformador N°2 de SE Lo Miranda. Los consumos del T-2 seran respaldados por el T-1 de SE Lo Miranda. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | Transformadores2D898 | Transformadores2D898DP | Neomante | 898 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA R | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001069 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-08 06:44 | 2023-01-08 16:14 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. Relacionado con SD : 2022114160 |  |  | 0 | 0 | 1
965 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DP | Neomante | 899 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 80MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001070 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-08 06:44 | 2023-01-08 16:14 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. Relacionado con SD : 2022114160 |  |  | 0 | 0 | 1
190 | Transformadores2D900 | Transformadores2D900DP | Neomante | 900 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001071 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-08 06:44 | 2023-01-08 16:14 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. Relacionado con SD : 2022114160 |  |  | 0 | 0 | 1
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023000434 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-08 09:04 | 2023-01-08 15:33 |  |  |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 534: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023000436 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-08 09:04 | 2023-01-08 15:33 |  |  |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 535: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023000437 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-08 09:04 | 2023-01-08 15:33 |  |  |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 536: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023000438 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-08 09:04 | 2023-01-08 15:33 |  |  |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 537: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023000439 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-08 09:04 | 2023-01-08 15:33 |  |  |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 538: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Neomante | 294 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023000950 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-08 09:05 | 2023-01-09 10:48 |  |  |  | DP | 25.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en SubEstación Escondida: 89JT1-1 Abierto y bloqueado. 52JT1 abierto y a disposición. 52B1 retirado y bloqueado . 52B3 cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022116893 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-08 10:52 | 2023-01-08 17:37 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en SubEstación Laguna Seca: Abierto y a disposición 52JT2, 89JT2. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 110/66/13.8KV 30MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000243 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-09 09:35 | 2023-01-09 16:00 |  |  |  | RO | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DF | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001851 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-01-09 11:12 | 2023-01-11 18:20 |  |  |  | DF | 55.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Desconexión unidad reserva (ATR4-2) para eliminación de filtración de aceite reparación de anillo de adaptación de cuba/CTBC. Eliminación de filtración de aceite por válvulas de tomas de muestras de aceite de CTBC en ATR4, unidades 1, 2, 3 y Reserva. Condiciones: Equipo Indisponible (Unidad ATR4-2 Reserva).- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos por tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo Jefe de faena.- |  |  | 0 | 1 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001852 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-01-09 11:12 | 2023-01-11 18:20 |  |  |  | RO | 55.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Desconexión unidad reserva (ATR4-2) para eliminación de filtración de aceite reparación de anillo de adaptación de cuba/CTBC. Eliminación de filtración de aceite por válvulas de tomas de muestras de aceite de CTBC en ATR4, unidades 1, 2, 3 y Reserva. Condiciones: Equipo Indisponible (Unidad ATR4-2 Reserva).- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos por tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo Jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3253 | Transformadores2D3253RO | Neomante | 3253 | Transformadores2D | TIQUIMA 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000017 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-09 11:15 | 2023-03-03 15:24 |  | 2023-03-03 11:18 |  | RO | 1272.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3252 | Transformadores2D3252RO | Neomante | 3252 | Transformadores2D | TIQUIMA 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000016 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-09 11:15 | 2023-03-03 15:24 |  | 2023-03-03 11:18 |  | RO | 1272.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 0 | 0
1086 | Transformadores3D226 | Transformadores3D226RO | Neomante | 226 | Transformadores3D | FATIMA 230-154/69/14.8KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001928 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-01-09 12:12 | 2023-01-11 20:00 |  |  |  | RO | 55.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 0 | 0
782 | Transformadores2D118 | Transformadores2D118DP | Neomante | 118 | Transformadores2D | GUAYACAN 66/13.8KV 15MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112714 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-10 08:29 | 2023-01-11 18:24 |  |  |  | DP | 33.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de transformador ,los consumos de este transformador serán respaldado por Transformador T2 de la misma SE. |  |  | 0 | 0 | 1
1587 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542RO | Neomante | 2542 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023001137 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-10 11:07 | 2023-01-10 17:58 |  |  |  | RO | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en SubEstación Escondida Norte: 52BT2, 52C2. |  |  | 0 | 0 | 0
600 | Transformadores2D750 | Transformadores2D750RO | Neomante | 750 | Transformadores2D | OSORNO 69/13.8KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001053 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-10 11:29 | 2023-01-10 14:19 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | (PT 52 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32DF | Neomante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2023002203 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-01-10 11:35 | 2023-01-11 19:00 |  |  |  | DF | 31.4167 | 0 | 0 | 0 | Cabe destacar que NO habrá pérdida de generación debido a los actuales caudales que sólo requieren de una unidad en servicio. |  |  | 0 | 1 | 0
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748RO | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001055 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-10 16:56 | 2023-01-10 17:59 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | (PT 51 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749RO | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001059 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-10 18:00 | 2023-01-10 19:53 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | (PT 53 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855DP_E | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022110152 | externo | Programada | Desconexión | 2023-01-11 01:44 | 2023-01-11 05:31 |  |  |  | DP_E | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Consumos de Frontel serán transferido previamente por Red MT Frontel y respaldado con generación local. Faenas pendientes y asociadas a Proyecto NUP 1185. (PT 6830 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650DF | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV 30MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023002428 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-01-11 07:26 | 2023-01-11 15:44 |  |  |  | DF | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Cliente desconectara sus consumos para reparar condición critica en transformador de tap off el negro. Condiciones Requeridas Tap Off El Negro Abierto y Bloqueado 52HT1 89HT1-1 52ET1 52E1 89E1-1 |  |  | 0 | 1 | 0
1759 | Transformadores3D448 | Transformadores3D448RO | Neomante | 448 | Transformadores3D | RIO ACONCAGUA 220/110/13,8 KV 120MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000299 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-11 08:50 | 2023-01-11 18:05 |  |  |  | RO | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rio Aconcagua: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J1. Restricciones: S/E Rio Aconcagua: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal 1 de 220 kV y al Banco ATR1 de 220/110/13.2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Rio Aconcagua: Barra 1 de 220 kV o banco ATR1 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Rio Aconcagua: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3515 | Transformadores2D3515RO | Neomante | 3515 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023000003 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-11 09:44 | 2023-01-11 18:00 |  |  |  | RO | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Señalizar No Reconectar, SE Muelle: 52H4 ; SE Guayaques: 52HT1, 52HT3 |  |  | 0 | 0 | 0
1206 | Transformadores2D1400 | Transformadores2D1400RO | Neomante | 1400 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001061 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-11 10:15 | 2023-01-11 11:16 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | (PT 40 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Neomante | 299 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°6 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023000228 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-11 10:50 | 2023-01-14 10:58 |  |  |  | DP | 72.1333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección digital paño T6 |  |  | 0 | 0 | 1
615 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074RO | Neomante | 1074 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/24-13.8KV 5MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001056 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-11 11:17 | 2023-01-11 12:21 |  |  |  | RO | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | (PT 39 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1607E | Transformadores2D1607ERO | Neomante | 1607E | Transformadores2D | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023000251 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-11 11:40 | 2023-01-11 17:45 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 50MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022117610 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-11 13:23 | 2023-01-11 16:30 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: MPB Toma de muestra de aceite para análisis fisico&químico, cromatográfico y furanos a transformador N°4 154/110 kV. Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Sauzal, Delimitación de la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022117507 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-09 11:47 | 2023-01-24 16:48 | 2023-01-11 18:20 |  |  | DP | 310.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Desvinculación de control de la Unidad R (como reserva) de ATR7, por obra reemplazo autotransformadores . Se interviene en cajas de control del banco de CCEE de 13,2 KV y en cajas a asociadas a la Unidad R. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción o Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -2 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022117333 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-11 10:45 | 2023-01-11 18:40 | 2023-01-11 18:20 |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Retiro del total de aceite de cuba y CTBC de la Unidad R del Banco ATR7, que se encuentra fuera de servicio. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -12 | 0 | 0
1774 | Transformadores2D637 | Transformadores2D637DP | Neomante | 637 | Transformadores2D | CENTRAL SAN ISIDRO 220/15KV 162.4MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001925 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-12 08:38 | 2023-01-28 03:04 |  |  |  | DP | 378.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200RO | Neomante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23KV 50MVA 8 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2023002038 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-12 09:12 | 2023-01-12 13:04 |  |  |  | RO | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Rel SD 2023002036 |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2461 | Transformadores2D2461DP | Neomante | 2461 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023002044 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-12 09:12 | 2023-01-12 18:30 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
896 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879DP | Neomante | 879 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000780 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-12 10:04 | 2023-01-12 18:30 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Estas actividades previas corresponden a proyecto "instalación del nuevo transformador TR4 de 110/12 kV, 50 MVA", SE Chacabuco. NUP: 2791 |  |  | 0 | 0 | 1
1759 | Transformadores3D448 | Transformadores3D448RO | Neomante | 448 | Transformadores3D | RIO ACONCAGUA 220/110/13,8 KV 120MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000386 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-12 10:34 | 2023-01-12 13:38 |  |  |  | RO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rio Aconcagua: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT1. Restricciones: S/E Rio Aconcagua: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 110 kV sección 1 y 2 y al ATR1 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Rio Aconcagua: Barra Principal de 110 kV sección 1 o 2 o ATR1 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Rio Aconcagua: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1229 | Transformadores3D377 | Transformadores3D377DP | Neomante | 377 | Transformadores3D | SAUZAL 115/66/6KV 37MVA 6 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001954 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-12 12:09 | 2023-01-13 17:28 |  |  |  | DP | 29.3167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV 30MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000482 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-12 12:21 | 2023-01-12 16:45 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Sin maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DF | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA 1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023003233 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-01-12 13:21 | 2023-01-12 17:01 |  |  |  | DF | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | no hay. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores3D517 | Transformadores3D517RO | Neomante | 517 | Transformadores3D | IBERATACAMA 220/33/33kV 171MVA 1 [EN_REVISION] | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA [EN_REVISION] | Desconexión / Intervención | 2022117289 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-12 17:00 | 2023-01-12 23:59 |  |  |  | RO | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador 220/33 kV 171 MVA de S/E Iberatacama. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52JT1;89JT1.1; 52FT11; 52FT12; 89FT12; 89FT11. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D517 | Transformadores3D517RO | Neomante | 517 | Transformadores3D | IBERATACAMA 220/33/33kV 171MVA 1 [EN_REVISION] | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA [EN_REVISION] | Desconexión / Intervención | 2022117290 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-13 | 2023-01-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador 220/33 kV 171 MVA de S/E Iberatacama. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52JT1;89JT1.1; 52FT11; 52FT12; 89FT12; 89FT11. |  |  | 0 | 0 | 0
782 | Transformadores2D118 | Transformadores2D118DP | Neomante | 118 | Transformadores2D | GUAYACAN 66/13.8KV 15MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000295 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-13 08:10 | 2023-01-13 10:10 |  |  |  | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de transformador ,los consumos de este transformador serán respaldado por Transformador T2 de la misma SE. |  |  | 0 | 0 | 1
1646 | Transformadores2D3348 | Transformadores2D3348RO | Neomante | 3348 | Transformadores2D | LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000606 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-13 08:44 | 2023-01-13 11:17 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2023-00058. |  |  | 0 | 0 | 0
1612 | Transformadores2D1343 | Transformadores2D1343DP | Neomante | 1343 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 1 | SOLAR LOS LOROS SPA | Desconexión / Intervención | 2023001989 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-13 09:34 | 2023-01-13 11:34 |  |  |  | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará desconexión de transformador #1, mientras dure la desconexión de los equipos del proceso de recirculación de aceite. Una vez retirada máquina de recirculación se energizará el transformador. Durante el tiempo que el transformador 1 se encuentre F/S,. El parque quedará en servicio a su 50% de capacidad, el transformador 2 estará entregando carga con circuitos 3,4 y 5 . |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | Transformadores3D377 | Transformadores3D377DP | Neomante | 377 | Transformadores3D | SAUZAL 115/66/6KV 37MVA 6 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001957 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-13 09:38 | 2023-01-13 17:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | -8 | 0 | 0
1613 | Transformadores2D1344 | Transformadores2D1344DP | Neomante | 1344 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | SOLAR LOS LOROS SPA | Desconexión / Intervención | 2023001994 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-13 11:34 | 2023-01-13 13:13 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará desconexión de transformador #2, mientras dure la instalación de los equipos necesarios para iniciar el proceso de recirculación de aceite. Una vez instalados los equipos se energizará el transformador. Durante el tiempo que el transformador N° 2 se encuentre fuera, el transformador 1 estará entregando carga con circuitos 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
1713 | Transformadores2D1180 | Transformadores2D1180DF | Neomante | 1180 | Transformadores2D | TALINAY ORIENTE 220/34.5KV 110 MVA | PARQUE TALINAY ORIENTE S.A. | Informe Fallas | 2023000189 | interno |  |  | 2023-01-13 14:05 | 2023-01-14 21:19 |  |  |  | DF | 31.2333 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Transformador 1 salida en el lado de 33 KV fase 1 |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626RO | Neomante | 1626 | Transformadores2D | SIERRA GORDA 220/33 KV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención | 2023000342 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-13 17:39 | 2023-01-13 19:05 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | SE Sierra Gorda (Transformador 3 - 220/33 kV) 89JT2-1 a disposición del jefe de faena 89JT2-2 a disposición del jefe de faena 89JT2-2T a disposición del jefe de faena 52JT2 a disposición del jefe de faena 52H43 a disposición del jefe de faena 89H43 a disposición del jefe de faena (Transformador 2 - 220/33 kV) 89JT1-1 a disposición del jefe de faena 89JT1-2 a disposición del jefe de faena 89JT1-2T a disposición del jefe de faena 52JT1 a disposición del jefe de faena 52H30 a disposición del jefe de faena 89H30 a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D517 | Transformadores3D517RO | Neomante | 517 | Transformadores3D | IBERATACAMA 220/33/33kV 171MVA 1 [EN_REVISION] | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA [EN_REVISION] | Desconexión / Intervención | 2022117292 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-14 | 2023-01-16 23:59 |  |  |  | RO | 71.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador 220/33 kV 171 MVA de S/E Iberatacama. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52JT1;89JT1.1; 52FT11; 52FT12; 89FT12; 89FT11. |  |  | 0 | 0 | 0
1692 | Transformadores2D3047 | Transformadores2D3047DP | Neomante | 3047 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 21MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022111535 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-14 00:15 | 2023-01-14 09:16 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: 1.- SUBESTACION PARINACOTA: (ABIERTO 52B3 – 89B3-2) (CERRADO 89B3-2T) 2.- SUBESTACION QUIANI:(ABIERTO 52B1,89B1-1,89B1-2,89B1-3) (CERRADO 89B1-4T, 89B1-3T) 3.- TAP-OFF QUIANI: ABIERTO 52B1 – 89B1-1 4.- CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV SE DEBEN TRANSFERIR A S/E CHINCHORRO Y S/E PUKARA |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022112109 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-14 00:15 | 2023-01-14 09:16 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se consideran las siguientes condiciones operacionales: SE QUIANI.- Apertura, 52B1, 52BT1, 52BT2, 52BT3. SE QUIANI.- Apertura, 52CT1,52 CT2, 52CT3. SE QUIANI.- Apertura, 52C12, C13, C14. EXTERIOR SE QUIANI.- Apertura de los Respaldos en M.T. 89C13-1 Y 89C12-1 |  |  | 0 | 0 | 0
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114241 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-14 00:15 | 2023-01-14 09:16 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Se consideran las siguientes condiciones operacionales: SE QUIANI.- Apertura, 52B1, 52BT1, 52BT2, 52BT3. SE QUIANI.- Apertura, 52CT1,52 CT2, 52CT3. SE QUIANI.- Apertura, 52C12, 52C13, 52C14. EXTERIOR SE QUIANI.- Apertura de los Respaldos en M.T. 89C13-1 Y 89C12-1 |  |  | -1 | 0 | 1
1221 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DF | Neomante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023003738 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-01-14 06:16 | 2023-01-14 07:48 |  |  |  | DF | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1495 | Transformadores3D293 | Transformadores3D293RO | Neomante | 293 | Transformadores3D | EL LOA 220/23/10 KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023002770 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-14 07:48 | 2023-01-14 14:32 |  |  |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones requeridas. |  |  | 0 | 0 | 0
1832 | Transformadores2D3467 | Transformadores2D3467DP | Neomante | 3467 | Transformadores2D | LOS ANGELES 69/25-15,3 kV 30 MVA T5 [En_Revision] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000472 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-14 09:43 | 2023-01-14 13:43 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Si pruebas resultan exitosas transformador N°5 quedara energizado en vacío a la espera de la coordinación con CGED para la toma de carga de nuevas instalaciones en S/E Los Ángeles. |  |  | 0 | 0 | 1
828 | Transformadores2D160 | Transformadores2D160DP | Neomante | 160 | Transformadores2D | PUMAHUE 69/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115348 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-15 01:37 | 2023-01-15 12:57 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados serán respaldados desde red de media tensión de CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
1775 | Transformadores2D3457 | Transformadores2D3457DF | Neomante | 3457 | Transformadores2D | CURACAUTIN 69/25 KV 15MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023003756 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-01-15 06:48 | 2023-01-15 09:19 |  |  |  | DF | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Por riesgo a las instalaciones y continuidad de suministro, se requiere Desconexión del T3 66/13,2 kV 15 MVA de S/E Curacautín y de Linea 66KV Los Peumos-Curacautín., por relleno de Gas SF6 en estado crítico en nivel bajo y atención de punto con temperatura en 52BT3, se revisará también el control del CDBC del T3. Para mitigar los efectos de esta desconexión por 1 hora, se coordinó con FRONTEL que los consumos serán respaldados a través de generación local de CGE Transmisión y de FRONTEL. Para tal efecto se requiere un microcorte al inicio y uno al final para el ingreso y retiro respectivamente de la generación local |  |  | 0 | 1 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023002824 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-15 08:00 | 2023-01-23 09:04 |  |  |  | DP | 193.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento CTBC transformador T3 Subestacion Escondida |  |  | 0 | 0 | 1
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202DP | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022117575 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-16 06:46 | 2023-02-02 07:01 |  |  |  | DP | 408.25 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO MAYOR AL CDBC DEL TRANSFORMADOR N°1 EN S/E PLANTAS, DURANTE LOS TRABAJOS NO HABRÁ CONSUMOS AFECTADOS YA QUE ESTOS SERÁN TRANSFERIDOS Y RESPALDADOS POR UN TRANSFORMADOR MÓVIL 110/23-13,8 KV DE 30MVA EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA MISMA S/E. |  |  | 0 | 0 | 1
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202DP | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000335 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-16 07:00 | 2023-01-16 07:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARÁ MICROCORTE PROGRAMADO POR MANTENIMIENTO MAYOR AL TRANSFORMADOR N°1 EN S/E PLANTAS INDICADO EN SD DE ORIGEN N° 2022117575 |  |  | -1 | 0 | 0
1150 | Transformadores2D980 | Transformadores2D980DF | Neomante | 980 | Transformadores2D | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023004217 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-01-16 19:26 | 2023-01-23 22:50 |  |  |  | DF | 171.4 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados debido a que estos se respaldan desde la SE SAG.1 |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores3D517 | Transformadores3D517RO | Neomante | 517 | Transformadores3D | IBERATACAMA 220/33/33kV 171MVA 1 [EN_REVISION] | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA [EN_REVISION] | Desconexión / Intervención | 2022117293 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-17 | 2023-02-02 |  |  |  | RO | 384 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador 220/33 kV 171 MVA de S/E Iberatacama. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52JT1;89JT1.1; 52FT11; 52FT12; 89FT12; 89FT11. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023002494 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-17 08:48 | 2023-01-17 18:08 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Normalizar excavaciones de cables de mufas de 220kV y pararrayos del Banco ATR8. Condiciones: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa y <Tr. Reserva 08, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en Cables de poder y mufas paño JT8 lado Patio 220 kV (Mufa fase 3 con puente retirado) y en Cables de poder y mufas paño JT8 lado Banco ATR8 (Mufa fase 3 con puente retirado). |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023002494 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-17 08:48 | 2023-01-17 18:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Normalizar excavaciones de cables de mufas de 220kV y pararrayos del Banco ATR8. Condiciones: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa y <Tr. Reserva 08, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en Cables de poder y mufas paño JT8 lado Patio 220 kV (Mufa fase 3 con puente retirado) y en Cables de poder y mufas paño JT8 lado Banco ATR8 (Mufa fase 3 con puente retirado). |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023002017 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-17 13:52 | 2023-01-19 21:08 |  |  |  | RO | 55.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Cardones, Proyecto reemplazo TT/CC JT2, Se realizará el levantamiento de los circuitos de control de Transformadores de corriente Paño JT2 1.) Se revisará la salida de los circuitos desde la caja de agrupamiento 2.) se seguirá el recorrido de los circuitos por el interior de las canaletas donde tendremos que levantar algunas tapas. 3.) se revisará la llegada de los circuitos a sala eléctrica para verificar el ingreso a esta. 4.) esta inspección se levantará por medio visual y fotográfico. 5.) Se revisarán visualmente los armarios de la llegada de los circuitos que se encuentran al interior de sala eléctrica. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Bastidor Proteccion Paño JT2 Delimitar Zona de trabajo Delimitar con señalizacion Subestación Cardones, Tablero de Control Paño JT2 Delimitar Zona de trabajo Delimitar con señalizacion Subestación Cardones, Tablero de agrupamiento de TT/CC JT2 Delimitar Zona de trabajo Delimitar con señalizacion |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553DP | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023002271 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-17 15:52 | 2023-01-29 17:04 |  |  |  | DP | 289.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, pruebas eléctricas y análisis cromatográfico Transformador elevador TG1 225 [MVA]. Para realizar las actividades anteriormente mencionadas se debe ejecutar el siguiente grupo de maniobras en la S/E Kelar: 1. Apertura Interruptor 52JT1 2. Apertura desconectador 89JT1-1 3. Apertura desconectador 89JT1-2 4. Apertura desconectador 89JT1-3 5. Cierre desconectador puesta a tierra 89JT1-2T |  |  | 0 | 0 | 1
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277DP_E | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023003444 | externo | Programada | Desconexión | 2023-01-17 21:03 | 2023-01-18 05:24 |  |  |  | DP_E | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Transformador n°1 220/33 KV matilla, indisponible a solicitud de Atacama Solar. |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278DP_E | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023003445 | externo | Programada | Desconexión | 2023-01-17 21:03 | 2023-01-18 05:24 |  |  |  | DP_E | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Transformador n°2 220/33 KV matilla, indisponible a solicitud de Atacama Solar. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286RO | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023002803 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-18 10:06 | 2023-01-21 17:55 |  | 2023-01-18 10:58 |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Posible intermitencia de comunicaciones mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 4 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023000227 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-18 10:58 | 2023-01-21 17:55 |  |  |  | DP | 78.95 | 0 | 0 | 0 | Proyecto implementación de bloqueo a nivel de piso paño JT4 |  |  | -1 | 0 | 1
432 | Transformadores2D844 | Transformadores2D844FE | Neomante | 844 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 5MVA 3B | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2023000272 | externo |  |  | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:01 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Línea de 154 kV Itahue- Convento Viejo interrupción forzada por protecciones, se pierden 39,5 MW de consumos correspondiente a SS/EE Teno, Rauquén y barra norte de S/E Curicó según IF 2023000255. | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286RO | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023002803 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-18 10:06 | 2023-01-21 17:55 | 2023-01-21 17:55 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible intermitencia de comunicaciones mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845FE | Neomante | 845 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 25MVA 4 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2023000272 | externo |  |  | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:01 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Línea de 154 kV Itahue- Convento Viejo interrupción forzada por protecciones, se pierden 39,5 MW de consumos correspondiente a SS/EE Teno, Rauquén y barra norte de S/E Curicó según IF 2023000255. | 0 | 0 | 0
1165 | Transformadores2D2491 | Transformadores2D2491FE | Neomante | 2491 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2023000272 | externo |  |  | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:01 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Línea de 154 kV Itahue- Convento Viejo interrupción forzada por protecciones, se pierden 39,5 MW de consumos correspondiente a SS/EE Teno, Rauquén y barra norte de S/E Curicó según IF 2023000255. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3345 | Transformadores2D3345FE | Neomante | 3345 | Transformadores2D | CURICO 66/13.8KV 5.2MVA 3A [EN_REVISION] | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2023000272 | externo |  |  | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:01 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Línea de 154 kV Itahue- Convento Viejo interrupción forzada por protecciones, se pierden 39,5 MW de consumos correspondiente a SS/EE Teno, Rauquén y barra norte de S/E Curicó según IF 2023000255. | 0 | 0 | 0
1257 | Transformadores2D1217 | Transformadores2D1217FE | Neomante | 1217 | Transformadores2D | PLANTA MDP TENO 154/13.2KV 15 MVA | MADERAS ARAUCO S.A. | Informe Fallas | 2023000253 | externo |  |  | 2023-01-18 19:04 | 2023-01-18 20:07 |  |  |  | FE | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Planta MDP Teno queda sin tensión debido a apertura de 52A9 en S/E Teno de CGE, por falla LT 154KV Itahue Tinguiririca Cto Nª2. Planta MDP Teno deja de retirar 7MW del SEN. |  | Falla LT 154KV Itahue Tinguiririca Cto Nª2, Abre 52A9 en S7E Teno de CGE. | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277DP_E | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023003446 | externo | Programada | Desconexión | 2023-01-18 20:04 | 2023-01-19 06:15 |  |  |  | DP_E | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Transformador n°1 220/33 KV matilla, indisponible a solicitud de Atacama Solar. |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278DP_E | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023003447 | externo | Programada | Desconexión | 2023-01-18 20:04 | 2023-01-19 06:15 |  |  |  | DP_E | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Transformador n°2 220/33 KV matilla, indisponible a solicitud de Atacama Solar. |  |  | 0 | 0 | 0
1259 | Transformadores2D1360 | Transformadores2D1360DP | Neomante | 1360 | Transformadores2D | SANTIAGO SOLAR 110/30KV 110MVA 1 | SANTIAGO SOLAR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023003484 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-18 20:48 | 2023-01-19 01:13 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en lado 33kV del transformador principal |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114836 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-19 06:00 | 2023-01-19 14:51 |  |  |  | RO | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114836 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-19 06:00 | 2023-01-19 14:51 |  |  |  | RO | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853RO | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023003234 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-19 08:51 | 2023-01-19 10:59 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | (PT 233 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1613 | Transformadores2D1344 | Transformadores2D1344DP | Neomante | 1344 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | SOLAR LOS LOROS SPA | Desconexión / Intervención | 2023004197 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-19 08:55 | 2023-01-19 17:20 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará desconexión de transformador #2, mientras dure el retiro de los equipos de recirculación de aceite. Una vez retirado los equipos se energizará el transformador. Durante el tiempo que el transformador N° 2 se encuentre fuera, el transformador 1 estará entregando carga con circuitos 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023002021 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-19 09:26 | 2023-01-20 00:23 |  |  |  | DP | 14.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Por tener un factor de potencia elevado, se realizara el trabajo de reemplazo de aceite y secado al transformador SSAA N°3, trabajo se realizará en sitio. incluye medidas (UO S844450F) Aviso M1: 10089736 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalara tierra provisional entre 89TRSA3 y TRSA3 - - Subestación P. Azúcar, Instalar tierras provisionales en TR5 lado primario - - |  |  | 0 | 0 | 1
1528 | Transformadores2D2423 | Transformadores2D2423RO | Neomante | 2423 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV 20MVA 2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023003879 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-19 10:09 | 2023-01-19 16:57 |  |  |  | RO | 6.8 | 0 | 0 | 0 | SIN CONDICIONES. Se requiere operar desde scada. |  |  | 0 | 0 | 0
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP_E | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS SPA | Desconexión / Intervención | 2023003881 | externo | Programada | Desconexión | 2023-01-19 20:35 | 2023-01-19 22:18 |  |  |  | DP_E | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con C.C Innergex y CCT-Grupo SAESA. (SODI 2-2023 Innergex , registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1611 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP_E | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS SPA | Desconexión / Intervención | 2023003883 | externo | Programada | Desconexión | 2023-01-19 20:36 | 2023-01-19 22:18 |  |  |  | DP_E | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con C.C Innergex y CCT-Grupo SAESA. Asociadas a SD 2023003881. (SODI 3-2023 Innergex , registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114838 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-20 06:04 | 2023-01-20 16:40 |  |  |  | RO | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114838 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-20 06:04 | 2023-01-20 16:40 |  |  |  | RO | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023005472 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-01-20 12:02 | 2023-01-20 14:11 |  |  |  | DF | 2.15 | 0 | 0 | 0 | La recarga de gas será realizado por personal calificado para la tarea aplicando todos los procedimientos de seguridad. |  |  | 0 | 1 | 0
1031 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921DP | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004557 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-21 02:05 | 2023-01-21 05:25 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Guardia de Operaciones para despeje y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102DP_E | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022116494 | externo | Programada | Desconexión | 2023-01-21 08:41 | 2023-01-21 18:28 |  |  |  | DP_E | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados de Frontel serán transferidos previamente a través de la red de MT de Frontel, por lo que no habrá clientes afectados.(PT 7290 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114840 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-21 09:54 | 2023-01-21 11:42 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022114840 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-21 09:54 | 2023-01-21 11:42 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
533 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004836 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-21 23:00 | 2023-01-22 14:20 |  |  |  | DP | 15.3333 | 0 | 0 | 0 | NUP: 2657 Se realizarán pruebas para puesta en servicio de nuevas protecciones. Pruebas efectivas, señales y trips. |  |  | 0 | 0 | 1
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287DP | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 KV N° 1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001934 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-22 00:06 | 2023-01-22 19:24 |  |  |  | DP | 19.3 | 0 | 0 | 0 | PT 70044 registro interno Transemel.Quedaran fuera de servicio los equipos 89JT1-1 y 52JT1 y transformador de Corriente existente, el cual será reemplazado por un nuevo Transformador de Corriente que forma parte del proyecto. Mientras duren las faenas se utilizará paño de Transferencia 52JR por aproximadamente 60 días. |  |  | 0 | 0 | 1
1269 | Transformadores2D1277 | Transformadores2D1277DP | Neomante | 1277 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004858 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-22 01:36 | 2023-01-22 16:16 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcadas en proyecto NUP 2653 "Reemplazo de protecciones de TR1 para adecuación a NT en SE Chicureo" |  |  | 0 | 0 | 1
976 | Transformadores2D777 | Transformadores2D777DP | Neomante | 777 | Transformadores2D | VILLA PRAT 66/13.8KV 5.2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004081 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-22 02:20 | 2023-01-22 05:19 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | No hay pérdidas de consumos ya que se transfieren hacia otras instalaciones. Se envió Sodi N°18 a CGED para la transferencia hacia la SE Parronal. Se debe bloquear la Reconexión Int. 52B4 SE Los Maquis , para la apertura del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1025 | Transformadores2D1044 | Transformadores2D1044DP | Neomante | 1044 | Transformadores2D | VILLA PRAT 66/13.8KV 5.6MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004083 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-22 02:20 | 2023-01-22 05:10 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | No hay pérdidas de consumos ya que se transfieren hacia otras instalaciones. Se envió Sodi N°18 a CGED para la transferencia hacia la SE Parronal. Se debe bloquear la Reconexión Int. 52B4 SE Los Maquis , para la apertura del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1033 | Transformadores2D1106 | Transformadores2D1106DP | Neomante | 1106 | Transformadores2D | LIHUEIMO 66/13.8KV 12.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004301 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-22 04:28 | 2023-01-22 19:00 |  |  |  | DP | 14.5333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos en su totalidad mediante redes de MT. Sin consumos finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
447 | Transformadores2D44 | Transformadores2D44DP | Neomante | 44 | Transformadores2D | PILMAIQUEN 66/13.8KV 10MVA 6 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001179 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-22 10:07 | 2023-01-22 16:22 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | "Desconexión de Transformador N°6 de SS/AA dejara sin energía la barra de 13,2 Kv, donde se encuentran los clientes regulados 52C1 Saesa, 52C2 Cooprel y 52C3 Luz Osorno. Los clientes fueron avisados por medio de SODI interna N°4-5 y 6. Alimentador 52C1: sin clientes afectados (Total de sus consumos traspasados) Alimentador 52C2: 2649 clientes afectados (Potencia 4,5 Mw) Alimentador 52C3: sin clientes afectados (total de los consumos traspasados) " |  |  | 0 | 0 | 1
447 | Transformadores2D44 | Transformadores2D44FE | Neomante | 44 | Transformadores2D | PILMAIQUEN 66/13.8KV 10MVA 6 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Informe Fallas | 2023000364 | externo |  |  | 2023-01-22 10:39 | 2023-01-22 15:57 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexion programa subestacion pilmaiquen |  | desconexión programa en la subestación Pilmaiquén | -1 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Neomante | 328 | Transformadores2D | ALONSO DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004842 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-23 01:21 | 2023-01-23 03:40 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará nivelación (relleno) de aceite dieléctrico en CTBC del transformador por bajo nivel |  |  | 0 | 0 | 1
1635 | Transformadores2D2909 | Transformadores2D2909DP | Neomante | 2909 | Transformadores2D | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA 1 | HIDROPALMAR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004574 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-23 08:41 | 2023-01-24 17:46 |  |  |  | DP | 33.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenciones menores en equipamiento Reaprete eléctrico. Reaprete mecánico. Limpieza dentro de patio AT y dentro de la Sala de Control. Revisión de equipos de patio AT 110 kV, relacionados el transformador T1 (transformador, interruptor, desconectador). solicitud asociada; 2022117031 |  |  | 0 | 0 | 1
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705RO | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004179 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-29 18:00 |  |  |  | RO | 153 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Vallenar: Ingreso y esparcimiento de gravilla en sectores perimetrales y en los sectores requeridos de la SS/EE,..--Nota: Bloqueos a la reconexión serán normalizados diariamente. Restricciones: Subestación Vallenar, 52CT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Edén, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 y Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Bloqueo a las reconexión Normalización NOTA: Se solicitara normalizar diariamente la reconexión automática, al momento de suspender los trabajos. Subestación Vallenar, Delimitación de la zona de trabajo mediante barreras duras y conos con cadenas plásticas de señalización . Ingreso solo personal autorizado |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706RO | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004179 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-29 18:00 |  |  |  | RO | 153 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Vallenar: Ingreso y esparcimiento de gravilla en sectores perimetrales y en los sectores requeridos de la SS/EE,..--Nota: Bloqueos a la reconexión serán normalizados diariamente. Restricciones: Subestación Vallenar, 52CT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Edén, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 y Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Bloqueo a las reconexión Normalización NOTA: Se solicitara normalizar diariamente la reconexión automática, al momento de suspender los trabajos. Subestación Vallenar, Delimitación de la zona de trabajo mediante barreras duras y conos con cadenas plásticas de señalización . Ingreso solo personal autorizado |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | Transformadores3D226 | Transformadores3D226RO | Neomante | 226 | Transformadores3D | FATIMA 230-154/69/14.8KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005060 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-23 09:54 | 2023-01-23 21:09 |  |  |  | RO | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Para los trabajos de SCAD se considera intervención en SCADA de la subestación y NODO Buin con posibles perdida de comunicaciones intermitentes menores a 3 minutos. trabajos no consideran perdida de consumos a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555DP | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023002272 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-23 09:55 | 2023-01-30 16:16 |  |  |  | DP | 174.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, pruebas eléctricas y análisis cromatográfico Transformador elevador TV 225 [MVA]. Para realizar las actividades anteriormente mencionadas se debe ejecutar el siguiente grupo de maniobras en la S/E Kelar: 1. Apertura Interruptor 52JT3 2. Apertura desconectador 89JT3-1 3. Apertura desconectador 89JT3-2 4. Apertura desconectador 89JT3-3 5. Cierre desconectador puesta a tierra 89JT3-2T Actividad asociada a Mantenimiento Mayor de la TV (2023000645) |  |  | 0 | 0 | 1
1627 | Transformadores3D366 | Transformadores3D366DF | Neomante | 366 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 56MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005931 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-01-23 15:38 | 2023-01-24 16:24 |  |  |  | DF | 24.7667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005932 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-01-23 15:55 | 2023-01-23 17:42 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Bloqueo de protección 87L Sistema 1 de los paños KT8 y JT8 por anormalidad en la protección que mantiene activa "modo de emergencia". Instalaciones en Riesgo: Banco Autotransformador N°8 de 500/220 kV de S/E Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006009 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-01-23 18:00 | 2023-01-23 18:30 |  |  |  | RO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Bloqueo de protección 87L Sistema 2 de los paños KT8 y JT8 por anormalidad en la protección que mantiene activa "modo de emergencia". Instalaciones en Riesgo: Banco Autotransformador N°8 de 500/220 kV de S/E Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  |  | 0 | 0
1086 | Transformadores3D226 | Transformadores3D226RO | Neomante | 226 | Transformadores3D | FATIMA 230-154/69/14.8KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005061 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-24 09:38 | 2023-01-24 18:55 |  |  |  | RO | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Para los trabajos de SCAD se considera intervención en SCADA de la subestación y NODO Buin con posibles perdida de comunicaciones intermitentes menores a 3 minutos. trabajos no consideran perdida de consumos a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 0
125 | Transformadores2D1394 | Transformadores2D1394DP | Neomante | 1394 | Transformadores2D | ANDES (ENEL TRANSMISION) 110/12.5KV 22.4MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005142 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-24 09:56 | 2023-01-24 17:59 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de Enel. Rel SD: 2023005140 |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Neomante | 1534 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº3 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023003763 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-24 10:06 | 2023-01-26 16:15 |  |  |  | DP | 54.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas : Abierto 52JT3 - 52ET3 - 89ET3-1 - 89JT3 - cerrado 89JT3-1T 89JT3-2T |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004173 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-24 10:46 | 2023-01-27 16:02 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Pan de Azúcar, Proyecto reemplazo TPHT1, Se realizara el levantamiento de los circuitos de control de Transformador de potencial Paño HT1 1.) Se revisara la salida de los circuitos desde la caja de agrupamiento 2.) se seguirá el recorrido de los circuitos por el interior de las canaletas donde tendremos que levantar algunas tapas. 3.) se revisara la llegada de los circuitos a sala eléctrica para verificar el ingreso a esta. 4.) esta inspección se levantara por medio visual y fotográfico. 5.) Se revisaran visualmente los armarios de la llegada de los circuitos que se encuentran al interior de sala eléctrica. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Bastidor protecciones Paño HT1 Delimitar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Tablero de control Paño HT1 Delimitar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Tablero de agrupamiento TPHT1 Delimitar zona de trabajo |  |  | -141 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023000337 | externo |  |  | 2023-01-24 22:26 | 2023-01-24 22:35 |  |  |  | FE | 0.15 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  | Por Interrupción de 52BT3 SE Curanilahue propiedad de CGE, queda sin tensión SE Tres Pinos (CGE), SE Lebu (CGE), SE Cañete 66kV (STS), dejando un total de 42.567 clientes sin suministro. | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004518 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-25 00:04 | 2023-01-25 07:39 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura o Cierre conexión en Barra desenergizada, S/E Cardones: Retiro de puentes de la barra sección 2 de 220 KV que se encuentran conectador el 89JT4-1 Equipos Gis y mantenimiento preventivo básico TP BP Sección 2,NOTA: Los chicotes quedaran desconectados entre la barra y 89JT4-1 Hasta la reparación del 52JT4 Equipos Gis. para subsanar anormalidad de IF de Documento 2022002935,NOTA: Camiones no cruzaran por canaletas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Paño Línea LJ08, CAR-Llano de Llampos o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Paño Seccionador JS01-Cardones o Paño Línea LJ04, CAR-Algarrobal 1 o Paño Línea LJ05, CAR-Algarrobal 2 o Paño Línea LJ13, CAR-Carrera Pinto o Paño Acoplador JR01-Cardones o Paño Línea LJ06, CAR-Algarrobal 3 o CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajoi . Subestación Cardones, Se Instalaran tierra de bloqueo provicionales entre la barra sección 2 de 220 KV y el desconectador 89JT4-1 . Subestación Cardones, Se Instalara tierra de bloqueo provisional en el TP BP sección 2 de 220KV . |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004518 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-25 00:04 | 2023-01-25 07:39 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura o Cierre conexión en Barra desenergizada, S/E Cardones: Retiro de puentes de la barra sección 2 de 220 KV que se encuentran conectador el 89JT4-1 Equipos Gis y mantenimiento preventivo básico TP BP Sección 2,NOTA: Los chicotes quedaran desconectados entre la barra y 89JT4-1 Hasta la reparación del 52JT4 Equipos Gis. para subsanar anormalidad de IF de Documento 2022002935,NOTA: Camiones no cruzaran por canaletas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Paño Línea LJ08, CAR-Llano de Llampos o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Paño Seccionador JS01-Cardones o Paño Línea LJ04, CAR-Algarrobal 1 o Paño Línea LJ05, CAR-Algarrobal 2 o Paño Línea LJ13, CAR-Carrera Pinto o Paño Acoplador JR01-Cardones o Paño Línea LJ06, CAR-Algarrobal 3 o CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajoi . Subestación Cardones, Se Instalaran tierra de bloqueo provicionales entre la barra sección 2 de 220 KV y el desconectador 89JT4-1 . Subestación Cardones, Se Instalara tierra de bloqueo provisional en el TP BP sección 2 de 220KV . |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004530 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-25 00:18 | 2023-01-25 05:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, S/E Cardones Paño JT4 Apoyo actividades de transferencia según AT de equipos primarios N°98442.,-Habilitación de control de Disparo a JR con paño JT4 Transferido paño equipo CER..,La habilitacion de control de Disparo se realizara antes de completar la maniobra de cierre del 89JT4-3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización. Subestación Cardones, Orden de Disparo. Verificar orden de disparo Confirmar y verificar la habilitacion automatica de disparo luego de cerrar 89JT4-3 |  |  | -1 | 0 | 0
1776 | Transformadores2D638 | Transformadores2D638RO | Neomante | 638 | Transformadores2D | CENTRAL SAN ISIDRO 230/13.8KV 283.59MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Limitaciones | 2023000186 |  |  |  | 2023-01-25 00:35 | 2023-01-25 07:04 |  |  |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Turbina a gas limitada a mínimo técnico por activación errónea del sistema splinker transformador Principal TG. Unidad baja al Mínimo técnico para evaluar condición del sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
890 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877DP | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23KV 37.5MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005599 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-25 00:58 | 2023-01-25 03:08 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará nivelación (relleno) de aceite en CTBC por bajo nivel |  |  | 0 | 0 | 1
846 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005474 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-25 09:07 | 2023-01-25 20:28 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de transformador N°4 debido a cercanía de líneas AT a transformador General Electric, el cual se encuentra en posición provisoria al interior de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004430 | externo | Programada | Intervención | 2023-01-25 09:53 | 2023-01-25 10:27 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Inspección general a paños de 500 kV K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 y K8. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Paño de 500 kV K1 -A. Jahuel 2 o paño de 500 kV K2 -Central diagonal o paño de 500 kV K3 -Polpaico 2 o paño de 500 kV K4 -Banco ATR1 o paño de 500 kV K5 -Central diagonal o paño de 500 kV K6 -A. Jahuel 1 o paño de 500 kV K7 -Polpaico 1 o paño de 500 kV K8 -Central diagonal. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1760 | Transformadores2D2954 | Transformadores2D2954RO | Neomante | 2954 | Transformadores2D | EL EMPALME 110/23KV 12/16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022116323 | externo | Programada | Intervención | 2023-01-25 10:46 | 2023-01-26 17:55 |  |  |  | RO | 31.15 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar lo jornada diaria 08 a 20 hrs. (PT 7016 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181RO | Neomante | 181 | Transformadores3D | RIO BONITO 115-69/24/13.8KV 40MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005194 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-25 11:11 | 2023-01-25 13:37 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en jornada diurna entre las 08:00 y 18:00 horas. Por condiciones climáticas se ingresa SD por 2 días. (PT 311 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | Transformadores3D226 | Transformadores3D226RO | Neomante | 226 | Transformadores3D | FATIMA 230-154/69/14.8KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005315 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-25 15:58 | 2023-01-25 23:24 |  |  |  | RO | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Para los trabajos de SCAD se considera intervención en SCADA de la subestación y NODO Buin con posibles perdida de comunicaciones intermitentes menores a 3 minutos. trabajos no consideran perdida de consumos a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Neomante | 298 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023002321 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-25 15:59 | 2023-01-28 19:15 |  |  |  | DP | 75.2667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección digital. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requieren las siguientes condiciones en subestación escondida: abierto y a disposición jefe de faena: 52BT5, 52JT5, 89JT5-1, 89BT5-1 |  |  | 0 | 0 | 1
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199RO | Neomante | 199 | Transformadores3D | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005188 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-25 18:44 | 2023-01-25 21:52 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | (PT 310 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006021 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-26 06:36 | 2023-01-26 23:54 |  |  |  | DP | 17.3 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de transformador N°4 debido a cercanía de líneas AT a transformador General Electric, el cual se encuentra en posición provisoria al interior de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1475 | Transformadores2D1575 | Transformadores2D1575RO | Neomante | 1575 | Transformadores2D | MANTOS BLANCOS 220/23 KV | MANTOS COPPER S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006007 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-26 08:27 | 2023-01-26 13:18 |  |  |  | RO | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de equipos primarios y transformador de poder en S/E Mantos Blancos. Condiciones requeridas: No reconectar 52J02L, 52J04, 52J1 y 52E4 en S/E Mantos Blancos. No reconectar 52J05L en S/E Laberinto. No reconectar 52JT1 en Capricornio. No reconectar 52J2 en Chacaya. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Neomante | 1533 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023003764 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-26 09:05 | 2023-01-26 17:43 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas : Abierto 52JT2 - 52ET2 - 89ET2-1 - 89JT2 - cerrado 89JT2-1T 89JT2-2T |  |  | 0 | 0 | 1
742 | Transformadores2D663 | Transformadores2D663DF | Neomante | 663 | Transformadores2D | COMBARBALA 66/13.8KV 2.6MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007951 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-01-26 09:18 | 2023-01-26 18:15 |  |  |  | DF | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N° 1 y 2 por Revisión y mediciones al Transformador N° 1, Pararrayo paño BT1 y Fusibles 89BT-F de S/E Combarbalá. Considera la normalización de la topología de S/E Combarbalá vía microcorte. Trabajos relacionados con el IF 2023000349. |  |  | 0 | 1 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DF | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007451 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-01-26 10:07 | 2023-01-26 12:41 |  |  |  | DF | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Se respaldaran los consumos a través del transformador N°2, por lo cual no existirá perdida de consumos.. |  |  | 0 | 1 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006018 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-26 10:23 | 2023-01-27 22:22 |  |  |  | DP | 35.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Maitencillo, atención anormalidad en protecciones GE F35 por Informe de Falla 2023000228. Las actividades a realizar son : .-1) Revisión de módulos internos de protecciones GE F35. .-2) Cambio de módulos internos de protección en caso de aplicase. .-3) Verificación de protecciones F35 según recomendaciones de soporte técnico. -4) Prueba experimental para verificar que protecciones se encuentran normalizadas.,Nota: No requiere minuta de bloqueo debido a que transformador N° 3 se solicita desconectado y equipo CER está fuera de servicio con IF2023000228 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario Protecciones CER. Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001594 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-26 11:31 | 2023-01-26 13:28 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-00097 Registro Interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Transformadores2D869 | Transformadores2D869DP | Neomante | 869 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5-23.5KV 50MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006026 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-26 12:04 | 2023-01-26 18:15 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a CTBC del transformador según plan de mantenimiento anual |  |  | 0 | 0 | 1
616 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085DP | Neomante | 1085 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001098 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-26 12:57 | 2023-01-26 16:34 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas y consumos serán transferidos previamente por red MT SAESA PT 2023-00003 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302RO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001597 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-26 13:28 | 2023-01-26 14:34 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-00098 Registro Interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023000356 | externo |  |  | 2023-01-26 21:57 | 2023-01-26 21:59 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | SE Tres Pinos (CGE), SE Lebu (CGE), SE Cañete 66kV (STS) propiedad de CGE, queda sin energía SE Tres Pinos (CGE), SE Lebu (CGE), SE Cañete 66kV (STS), dejando un total de 42.567 clientes sin suministro. |  | Interrupción de 52BT3 SE Curanilahue propiedad de CGE, queda sin energia SE Tres Pinos (CGE), SE Lebu (CGE), SE Cañete 66kV (STS), dejando un total de 42.567 clientes sin suministro. | 0 | 0 | 0
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001238 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-27 07:01 | 2023-01-27 07:04 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP | Neomante | 1532 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023003765 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-27 08:45 | 2023-01-27 17:23 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas : Abierto 52JT1 - 52ET1 - 89ET1-1 - 89JT1 - cerrado 89JT1-1T 89JT1-2T |  |  | 0 | 0 | 1
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005632 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-27 09:13 | 2023-02-01 16:45 |  |  |  | RO | 127.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Investigar y normalizar anormalidades en ventiladores del Transformador N°8.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, ITE general de Ventiladores del Transformador N°8 Abierto A disposición del jefe de faena.- Observaciones: Trabajos se realizaran a nivel de piso.- |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | Transformadores3D226 | Transformadores3D226RO | Neomante | 226 | Transformadores3D | FATIMA 230-154/69/14.8KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005317 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-27 09:42 | 2023-01-27 21:14 |  | 2023-01-27 17:00 |  | RO | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Para los trabajos de SCAD se considera intervención en SCADA de la subestación y NODO Buin con posibles perdida de comunicaciones intermitentes menores a 3 minutos. trabajos no consideran perdida de consumos a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | Transformadores3D226 | Transformadores3D226DF | Neomante | 226 | Transformadores3D | FATIMA 230-154/69/14.8KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008285 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-01-27 17:00 | 2023-01-27 21:14 |  |  |  | DF | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 1 | 0
1746 | Transformadores2D2916 | Transformadores2D2916FE | Neomante | 2916 | Transformadores2D | QUILMO II 66/33KV 10-12MVA T1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2023000375 | externo |  |  | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:32 |  |  |  | FE | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Falla externa en LAT 66 kv CGE Charrua-Chillan deja sin suministro a SSEE Quilmo 2. |  | Falla externa en LAT 66 kv CGE Charrua-Chillan deja sin suministro a SSEE Quilmo 2. | 0 | 0 | 0
1086 | Transformadores3D226 | Transformadores3D226RO | Neomante | 226 | Transformadores3D | FATIMA 230-154/69/14.8KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005317 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-27 09:42 | 2023-01-27 21:14 | 2023-01-27 21:14 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Para los trabajos de SCAD se considera intervención en SCADA de la subestación y NODO Buin con posibles perdida de comunicaciones intermitentes menores a 3 minutos. trabajos no consideran perdida de consumos a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 0
436 | Transformadores2D408 | Transformadores2D408FE | Neomante | 408 | Transformadores2D | QUILMO 66/33KV 8-10 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2023000376 | externo |  |  | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:06 |  |  |  | FE | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Falla externa LAT 66 Kv CGE Charrua-Chillan deja sin suministro a SSEE Quilmo. |  | Desconexion por falla LAT 66 kv Charrua-Chillan. | 0 | 0 | 0
785 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742DP_E | Neomante | 742 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023002268 | externo | Programada | Desconexión | 2023-01-28 00:08 | 2023-01-28 07:02 |  |  |  | DP_E | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Asociado a NUP 3054. Faenas sin perdida de suministro para clientes de Cooprel. (PT 2022-07040 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926DP | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007334 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-28 01:03 | 2023-01-28 08:00 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | NUP 3747 enmarcado en el “Reemplazo transformadores de potencial AT y MT en S/E Quilicura”. |  |  | 0 | 0 | 1
1702 | Transformadores2D2511 | Transformadores2D2511DF | Neomante | 2511 | Transformadores2D | VILLA ALEGRE 66/24-15KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008331 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-01-28 07:08 | 2023-01-28 10:29 |  |  |  | DF | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión por curso forzoso, del Transformador N°1 de S/E Villa Alegre, para reponer y dejar en servicio el interruptor 52B1 de la misma S/E Villa Alegre, el cual fue retirado, revisado y reparado en taller, debido a que estaba inoperativo desde el día 21/01/2023 (no se podía realizar maniobras scada y locales), según IF N°2023000280. No habrá pérdida de consumos debido a que serán transferidos vía redes MT hacia otras SS/EE. Riesgo alto. |  |  | 0 | 1 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004488 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-28 08:00 | 2023-01-29 07:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras civiles e ingreso de maquinaria en Patio alto tensión., SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Ingreso de camión pluma a patio para quedar posicionado para efectuar maniobras de montaje.,2) Las maniobras de montaje con el camión pluma se harán según PMTDI 42667 / AT 97300.,3) Camión saldrá del patio una vez se finalice el montaje del nuevo interruptor.,4) Se normaliza el bloqueo a la reconexión de manera diaria.,NOTA: Paño HT1 Transferido. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra Transferencia 110 kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo. Se utilizarán conos y cadenas plásticas. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Puerta de Acceso a Patio CGE. Disponible para acceso de camión pluma por ruta no energizada para ingresar a patio 110kV de Transelec. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Cerco Metálico existente en frontera entre patios de CGE y Transelec. Autorización para poder quitar paños del cerco para poder ingresar camión pluma a patio de Transelec.. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Bodega donde se encuentra el nuevo interruptor. Disponible el acceso para poder realizar el retiro de las nuevas cajas de los polos del nuevo interruptor. Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
1832 | Transformadores2D3467 | Transformadores2D3467DP | Neomante | 3467 | Transformadores2D | LOS ANGELES 69/25-15,3 kV 30 MVA T5 [En_Revision] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006534 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-28 08:31 | 2023-01-28 18:00 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Si pruebas resultan exitosas transformador N°5 quedara energizado en vacío a la espera de la coordinación con CGED para la toma de carga de nuevas instalaciones en S/E Los Ángeles. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023003360 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-28 10:21 | 2023-01-28 18:12 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T3 serán transferidos atreves de redes MT por CGED. Se considera apertura de H2. |  |  | 0 | 0 | 1
526 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007338 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-28 23:35 | 2023-01-29 11:12 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | NUP: 2657 Se realizarán pruebas para puesta en servicio de nuevas protecciones. Pruebas efectivas, señales y trips. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004169 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-28 23:38 | 2023-01-29 07:40 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro y remplazo de Interruptor, SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Maniobras de montaje de nuevo interruptor existente 52HT1 con camión pluma.,2) Camión quedará posicionado antes de efectuar maniobras según PMTDI 42665 / AT 97298,Nota 1: Paño HT1, HR y Barra de Transferencia Desconectados.,Nota 2: Se desconecta linea L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 solo por Pan de Azucar. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 110 kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo. - Se utilizarán conos y cadenas plásticas Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en Desconectador 89HT1-1 (Lado Desenergizado y/o adyacente al Interruptor). - Previamente se verificará ausencia de tensión Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en Desconectador 89HT1-3 (Lado Desenergizado en conexión con la barra de transferencia 110kV). - Previamente se verificará ausencia de tensión Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo Nodo de conexión entre Desconectador 89HT1-2 / Desconectador89HT1-3 / TC´s / Salida de Línea hacia 52H2. - Previamente se verificará ausencia de tensión Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en Desconectador 89HT4-3 (Lado Desenergizado en conexión con la barra de transferencia 110kV). - Previamente se verificará ausencia de tensión |  |  | -4 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004170 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-28 23:38 | 2023-01-29 07:40 |  |  |  | RO | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro y remplazo de Interruptor, SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Maniobras de montaje de nuevo interruptor existente 52HT1 con camión pluma.,2) Camión quedará posicionado antes de efectuar maniobras según PMTDI 42665 / AT 97298,Nota 1: Paño HT1, HR y Barra de Transferencia Desconectados.,Nota 2: Se desconecta linea L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 solo por Pan de Azucar. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 110 kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo. - Se utilizarán conos y cadenas plásticas Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en Desconectador 89HT1-1 (Lado Desenergizado y/o adyacente al Interruptor). - Previamente se verificará ausencia de tensión Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en Desconectador 89HT1-3 (Lado Desenergizado en conexión con la barra de transferencia 110kV). - Previamente se verificará ausencia de tensión Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo Nodo de conexión entre Desconectador 89HT1-2 / Desconectador89HT1-3 / TC´s / Salida de Línea hacia 52H2. - Previamente se verificará ausencia de tensión Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en Desconectador 89HT4-3 (Lado Desenergizado en conexión con la barra de transferencia 110kV). - Previamente se verificará ausencia de tensión |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005380 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-28 23:44 | 2023-01-29 07:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico, SE Pan de Azúcar: Instalación de Tuberías para toma de muestras de aceite dieléctrico a CTBC TR1,Nota: linea queda radial desde las compañias Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de ATR1. - - |  |  | -2 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022115959 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-04 10:25 | 2023-01-31 18:29 | 2023-01-29 07:40 |  | S | RO | 58.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., SE Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Desvinculación a nivel primario, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de nuevo interruptor.,3) Instalación de nuevas Bandejas portaconductores.,4) Conexionado de nuevos chicotes de puesta a tierra en nuevas BPC, estructuras y nuevo interruptor.,5) Pruebas funcionales SAT (Protocolo de aceptación en terreno).,6) Conexionado primario de nuevo interruptor.,NOTA: Paño HT1 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de interruptor 52HT1 Previamente se verificará ausencia de tensión Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001938 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-29 00:25 | 2023-01-29 08:14 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Se transfieren las cargas del T1 hacia el T2 a través de barra de Transferencia. Además, por maniobras de apertura y cierre del desconectador 89B2 de S/E Molina se requiere precaución no reconectar interruptor 52B3 de S/E Curicó y bloquear reconexión automática interruptor 52B6 de S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP | Neomante | 314 | Transformadores3D | PARINACOTA 220/69/13.8 KV 4U | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023002423 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-29 01:07 | 2023-01-29 17:25 |  |  |  | DP | 16.3 | 0 | 0 | 0 | PT 70052 registro interno Transemel. Por condición de By pass quedaran fuera de servicio los equipos 89JT1-1 y 52JT1 y Transformador de Corriente existente, el cual será reemplazado por un nuevo transformador de Corriente el cual ya se encuentra Instalado y probado. Mientras duren las faenas de ampliación del paño JT1 se utilizará paño de Transferencia 52JR aproximadamente por 60 días. |  |  | 0 | 0 | 1
1028 | Transformadores2D920 | Transformadores2D920DP | Neomante | 920 | Transformadores2D | MAIPU 110/13.2KV 25MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007335 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-29 02:45 | 2023-01-29 06:37 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Guardia de Operaciones para despeje y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
705 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822DP | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005771 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-29 03:16 | 2023-01-29 10:28 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos TCBT, 52BT, 89BT1, 89BT2, PRBT2, 89CT1, PRCT1, 52CT1, 89CT2, 52CT2, 52CT y TPBC. Restricciones: Instalaciones indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Charrua-Laja o Transformador N°1 o N°2 de 66/13,8kV en S/E Laja. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Laja: ITE TPBT e ITE TR SS/AA Abiertos. Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89BT y TCBT, entre TCCT y 89CT, entre 52CT y Barra 13,2 kV, entre 52BT y Barra 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | Transformadores2D821 | Transformadores2D821DP | Neomante | 821 | Transformadores2D | LAJA TR2 66/13.8KV 5MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005771 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-29 03:16 | 2023-01-29 10:28 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos TCBT, 52BT, 89BT1, 89BT2, PRBT2, 89CT1, PRCT1, 52CT1, 89CT2, 52CT2, 52CT y TPBC. Restricciones: Instalaciones indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Charrua-Laja o Transformador N°1 o N°2 de 66/13,8kV en S/E Laja. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Laja: ITE TPBT e ITE TR SS/AA Abiertos. Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89BT y TCBT, entre TCCT y 89CT, entre 52CT y Barra 13,2 kV, entre 52BT y Barra 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1251 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006097 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-29 05:47 | 2023-01-29 17:13 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos mediante redes de MT. sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023000383 | externo |  |  | 2023-01-29 07:37 | 2023-01-29 07:43 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla en instalaciones de CGE. | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023000387 | externo |  |  | 2023-01-29 08:14 | 2023-01-29 08:16 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla en instalaciones de CGE. | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023003365 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-29 08:27 | 2023-01-29 17:30 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T3 serán transferidos atreves de redes MT por CGED, se considera apertura de H2. |  |  | 0 | 0 | 1
195 | Transformadores2D905 | Transformadores2D905DP | Neomante | 905 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007340 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-29 08:45 | 2023-01-29 16:40 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de Mantenimiento Anual |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DF | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008368 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-01-29 08:53 | 2023-01-29 13:37 |  |  |  | DF | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Potencia de parque queda limitada a 110 MVA correspondiente a capacidad nominal del transformador N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566FE | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000398 | externo |  |  | 2023-01-29 17:15 | 2023-01-29 17:23 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE TRANSMISION, afectando a consumos de Transformador N°1 66/13.8kV S/E Chinchorro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608FE | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000399 | externo |  |  | 2023-01-29 17:15 | 2023-01-29 17:23 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE TRANSMISION, afectando a consumos de Transformador 66/13.8kV N°1 y N°2 S/E Pukará. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1609 | Transformadores2D1609FE | Neomante | 1609 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV 21MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000399 | externo |  |  | 2023-01-29 17:15 | 2023-01-29 17:23 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE TRANSMISION, afectando a consumos de Transformador 66/13.8kV N°1 y N°2 S/E Pukará. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1832 | Transformadores2D3467 | Transformadores2D3467DP | Neomante | 3467 | Transformadores2D | LOS ANGELES 69/25-15,3 kV 30 MVA T5 [En_Revision] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006536 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-29 17:37 | 2023-01-29 21:38 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos necesarios para la correcta ejecución del proyecto "Nuevo Transformador 66/15 kV SE Los Angeles". NUP 1188. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D3033 | Transformadores2D3033RO | Neomante | 3033 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008492 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-01-30 11:04 | 2023-01-30 15:11 |  |  |  | RO | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Se mantendrá operador mientras que la subestación esté en local. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005567 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-30 11:04 | 2023-01-30 11:41 |  |  |  | RO | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Inspección a equipo hibrido 52JT5A y 52JT5B. Restricciones: Normalización sujeta a la coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 de 220/110/13,8 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1832 | Transformadores2D3467 | Transformadores2D3467DP | Neomante | 3467 | Transformadores2D | LOS ANGELES 69/25-15,3 kV 30 MVA T5 [En_Revision] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006538 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-30 16:24 | 2023-01-30 17:54 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos necesarios para la correcta ejecución del proyecto "Nuevo Transformador 66/15 kV SE Los Angeles". NUP 1188. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2023000215 |  |  |  | 2023-01-30 17:15 | 2023-03-20 00:03 |  |  |  | RO | 1158.8 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Banco ATR8 500/220 KV protección 87L sistema 2 se encuentra bloqueada por falla de hardware. Protección 87L sistema 1 se encuentra en servicio normal. |  |  |  | 0 | 0
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DF | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000415 | interno |  |  | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del 52AT1 S/E Parral, afectando los consumos de SS/EE Parral, Cauquenes, La Vega, San Carlos, San Gregorio y Tap Paso Hondo. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007323 | externo | Programada | Desconexión | 2023-01-30 21:32 | 2023-01-31 06:18 |  |  |  | DP_E | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR2 Subestación Nueva Pan de Azúcar, asociada a solicitud NEOMANTE 2023007320. Por desconexión de ATR2 se requieren las siguientes condiciones: Nueva Pan de Azucar 500 kV: Interruptores 52K4 y 52K5 abiertos durante maniobras de apertura de desconectador 89K4-3. una vez abierto el desconectador los interruptores 52K4 y 52K5 quedan a disposición del CDC. Desconectador 89K4-3 abierto y bloqueado. Nueva Pan de Azucar 220 kV: Interruptor 52J5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J5-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas |  |  | 0 | 0 | 0
1773 | Transformadores2D3436 | Transformadores2D3436DP | Neomante | 3436 | Transformadores2D | LOS VILOS 220/23KV 30MVA T2 | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2023007887 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-31 08:32 | 2023-02-03 18:00 |  |  |  | DP | 81.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe Faena: no hay. --- Instalación con riesgo: BARRA 3 (GIS) S/E LOS VILOS 220 kV. --- Observaciones: Transformar N°2, se encuentra desenergizado desde el 11/11/2022, según consta en el informe IF 2022004065. |  |  | 0 | 0 | 1
1603 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34DP | Neomante | 34 | Transformadores2D | TOTORAL 1 66/23 50MVA | NORVIND S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007758 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-31 08:48 | 2023-01-31 13:43 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos dejan indisponible Parque eólico Totoral durante la ejecución de los mismos |  |  | 0 | 0 | 1
1114 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251DP | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005393 | interno | Programada | Desconexión | 2023-01-31 10:50 | 2023-01-31 18:06 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a realizar por Fuga de gas SF6 presente, presión cercana a umbral de alarma. Asociado a SD N°2023005394 (Desconexión LT Armerillo - La Mina). |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005547 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-31 11:41 | 2023-01-31 14:31 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR4 de 220/110kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR4 de 220/110kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005546 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-31 12:01 | 2023-01-31 18:00 |  |  |  | RO | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1232 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551RO | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006877 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-31 13:00 | 2023-01-31 16:40 |  |  |  | RO | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | (PT 425 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3256 | Transformadores2D3256RO | Neomante | 3256 | Transformadores2D | PAGUANA 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000021 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-31 13:23 | 2023-03-03 11:50 |  | 2023-03-03 11:18 |  | RO | 741.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3255 | Transformadores2D3255RO | Neomante | 3255 | Transformadores2D | PAGUANA 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000018 | interno | Programada | Intervención | 2023-01-31 13:23 | 2023-03-03 11:50 |  | 2023-03-03 11:18 |  | RO | 741.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | Informe Fallas | 2023000490 | externo |  |  | 2023-01-31 16:28 | 2023-01-31 16:29 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 16:28 se produce operación de EDAC-BF | Desconexión debido a operación de EDAC-BF |  | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378FE | Neomante | 1378 | Transformadores2D | CENTRAL EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Informe Fallas | 2023000787 | externo |  |  | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 16:30 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | La operación del EDAC-BF no genera impacto en la central FV El Romero ni afectación de clientes. |  | A las 16:29 horas del día 31 de enero de 2023 opera EDAC-BF en el SEN | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3258 | Transformadores2D3258RO | Neomante | 3258 | Transformadores2D | CHALLACOLLO 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005686 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-01 01:30 | 2023-03-03 11:44 |  | 2023-03-03 11:18 |  | RO | 729.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3257 | Transformadores2D3257RO | Neomante | 3257 | Transformadores2D | CHALLACOLLO 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005687 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-01 01:30 | 2023-03-03 11:44 |  | 2023-03-03 11:18 |  | RO | 729.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1635 | Transformadores2D2909 | Transformadores2D2909DP | Neomante | 2909 | Transformadores2D | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA 1 | HIDROPALMAR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004579 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-01 07:27 | 2023-02-03 17:05 |  |  |  | DP | 57.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión debido a mantenimiento mayor de S/E Palmar (2022117046) y Central Palmar (2022117045). |  |  | 0 | 0 | 1
1609 | Transformadores2D2910 | Transformadores2D2910DP | Neomante | 2910 | Transformadores2D | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA 2 | HIDROPALMAR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004581 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-01 07:27 | 2023-02-03 17:05 |  |  |  | DP | 57.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión debido a mantenimiento mayor de S/E Palmar (2022117046) y Central Palmar (2022117045). |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007360 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-01 08:38 | 2023-03-05 18:00 |  |  |  | RO | 777.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de conductores, SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Tendidos de conductor desde cajas de control del paño HT1 en patio, hasta sala de bastidores SSGG 110kV (protección sistema 1, 2 y diferencial de barras) y sala de comando.,2) Medidas de aislación de cables de control.,3) Alambrado y conexionado cables de control en bastidor de control y protecciones del paño HT1 en sala de SSGG 110kV.,4) Alambrado y conexionado cables de control en cajas de control del paño HT1 en patio 110kV.,5) Tendido de cableado y alambrado desde bastidor 52HT1 a armario RI.,6) Pruebas punto a punto de los cables de control.,7) Tendido de cableado de comunicaciones RI/Gabinete.,8) Tendido circuitos motores y calefacción.,NOTA 1: El paño HT1 estará transferido.,NOTA 2: El conexionado será solamente en borneras nuevas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Caja exterior 52HT1. A disposición del Jefe de Faena; Delimitar la zona de trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Caja Agrupamiento 89HT1-1, 89HT1-2 y 89HT1-3. Delimitar la zona de trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Bastidor RI-RTU. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Armario Conversores 110 KV. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005538 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-01 09:23 | 2023-02-01 16:45 |  |  |  | RO | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación a las cadenas de aisladores y equipos primarios que conforman la instalación del paño JT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR5 y Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006715 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-01 09:37 | 2023-02-01 14:57 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para recuperar integridad de variables del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
821 | Transformadores2D146 | Transformadores2D146RO | Neomante | 146 | Transformadores2D | PADRE LAS CASAS 69/15.3KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008259 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-01 10:00 | 2023-02-01 14:15 |  |  |  | RO | 4.25 | 0 | 0 | 0 | LT 66 kV Las Encinas-Padre las Casas energizada normalmente en vacío. Se requiere que esta instalación tome carga para poder efectuar inspección termográfica en anclajes y untos de unión de esta tramo de línea. |  |  | 0 | 0 | 0
673 | Transformadores2D436 | Transformadores2D436DP | Neomante | 436 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023005664 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-01 10:40 | 2023-02-01 14:16 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento de cambiadores de Taps a Transformador , los consumos no se verán afectados quedando respaldada energía a Planta Confluencia por transformadores2d - CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 |  |  | 0 | 0 | 1
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208RO | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006121 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-01 14:43 | 2023-02-01 16:20 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | (PT 359 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223RO | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 115/69KV 40MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005773 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-01 16:20 | 2023-02-01 17:35 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | (PT 360 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1590 | Transformadores2D1418 | Transformadores2D1418DP | Neomante | 1418 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV (BESS) | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2023008333 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-01 17:06 | 2023-02-03 14:39 |  |  |  | DP | 45.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos 52J3 Abierto S/E Angamos 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3 Abierto y Bloqueado S/E Angamos 89J3-3T Cerrado y Bloqueado S/E Angamos 52CT1 Abierto S/E Angamos 89CT1-1T Cerrado y Bloqueado BESS Angamos BESS F/S |  |  | 0 | 0 | 1
1781 | Transformadores2D2917 | Transformadores2D2917DF | Neomante | 2917 | Transformadores2D | QUILMO II 33/33KV 250/280A R1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2023000520 | interno |  |  | 2023-02-01 23:06 | 2023-02-02 02:45 |  |  |  | DF | 3.65 | 1 | 0 | 0 | Apertura de emergencia por incendio forestal SS/EE Quilmo 2 ademas de trabajos de bomberos y brigadas bajo linea |  | Apertura de emergencia por incendio forestal cercano SS/EE Quilmo 2 ademas de trabajos de bomberos y brigadas bajo linea | 0 | 0 | 0
768 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727DP | Neomante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007896 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-02 02:54 | 2023-02-05 17:17 |  |  |  | DP | 86.3833 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión del transformador N°1 por 4 días corridos desde el jueves 2 al domingo 5 de febrero, los consumos serán respaldados por el transformador N°2 y también a través de redes MT desde otras subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | Transformadores2D2508 | Transformadores2D2508DP | Neomante | 2508 | Transformadores2D | MALLOA 66/15 KV 5 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007902 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-02 02:54 | 2023-02-02 03:20 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°2 para realizar maniobras de apertura 89BT1 para desconexión del transformador N°1. Los consumos asociados a esta subestación durante este periodo serán respaldados por otras instalaciones a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202DP | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006576 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-02 07:00 | 2023-02-02 07:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARÁ MICROCORTE PROGRAMADO POR NORMALIZACIÓN DE TOPOLOGÍA POST MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRANSFORMADOR N°1 EN S/E PLANTAS 110/24-13.8 KV EN S/E PLANTAS INDICADO EN SD DE ORIGEN N° 2022117575 |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | Transformadores3D226 | Transformadores3D226RO | Neomante | 226 | Transformadores3D | FATIMA 230-154/69/14.8KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008567 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-02 10:01 | 2023-02-02 21:00 |  |  |  | RO | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | No considera desconexión a clientes finales. Revisión de sistema SCADA de la subestación y NODO Buin con probabilidad baja de perdidas de comunicación momentáneas menores a 3 minutos |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600RO | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023007103 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-02 10:03 | 2023-02-02 12:55 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52BT1 de S/E Olap |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601RO | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023007106 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-02 10:03 | 2023-02-02 12:55 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52BT2 de S/E Olap |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39DP | Neomante | 39 | Transformadores3D | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006020 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-02 10:06 | 2023-02-02 17:51 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad de reserva del ATR de SE Alto Melipilla para realizar modificación de la conexión de puesta a tierra de la unidad. El banco de autotransformadores se mantiene en servicio en todo momento mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
674 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437DP | Neomante | 437 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023006184 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-02 11:25 | 2023-02-02 15:50 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento de cambiadores de Taps a Transformador , los consumos no se verán afectados quedando respaldada energía a Planta Confluencia por transformadores2d - CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 1. Planta Confluencia estará en mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
674 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437DP | Neomante | 437 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023005445 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-02 11:45 | 2023-02-02 15:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | No existirán cargas afectadas ya que trabajo se realizará durante detención y mantenimiento de planta Confluencia. |  |  | -1 | 0 | 0
1619 | Transformadores3D374 | Transformadores3D374DF | Neomante | 374 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023009889 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-02-02 11:50 | 2023-02-02 12:58 |  |  |  | DF | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | los trabajos serán realizados por personal de mantenimiento de STS, bajo las normas de seguridad internas de la empresa |  |  | 0 | 1 | 0
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO 110/24KV 15MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023009877 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2023-02-02 13:01 | 2023-02-02 15:28 |  |  |  | RO | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Actividad: S/E El Salado: A solicitud de CGE, según SODI de Curso Forzoso 1408 por Cubrir línea MT, cierre de puentes y conexiones LMT con brigada LLEE, para despejar condición de riesgo en redes de Distribución (C.Forzoso) Restricciones: Subestación Salado, No Reconectar 52HT1 Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007972 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-02 13:26 | 2023-02-02 16:31 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MCC Normalizar punto caliente, S/E Pan de Azúcar: Eliminación de punto caliente en TCHT3 fase 2 y medida de resistencia de contacto, verificación de conexiones a TCHT3 F1 y F3, Aviso M1: 10090005 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Instalar tierras provisionales en ambos lados del TCHT3 - - |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007972 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-02 13:26 | 2023-02-02 16:31 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MCC Normalizar punto caliente, S/E Pan de Azúcar: Eliminación de punto caliente en TCHT3 fase 2 y medida de resistencia de contacto, verificación de conexiones a TCHT3 F1 y F3, Aviso M1: 10090005 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Instalar tierras provisionales en ambos lados del TCHT3 - - |  |  | 0 | 0 | 1
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142RO | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006453 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-02 14:54 | 2023-02-02 19:33 |  |  |  | RO | 4.65 | 0 | 0 | 0 | trabajos para dar cierre a informe de limitación IL 2022001297. |  |  | 0 | 0 | 0
675 | Transformadores2D452 | Transformadores2D452FE | Neomante | 452 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 10MVA 1 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | Informe Fallas | 2023000535 | externo |  |  | 2023-02-02 15:47 | 2023-02-02 15:57 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Baja frecuencia en el sistema, produce un EDAC -BF en planta | Baja frecuencia en el sistema, produce un EDAC -BF en planta |  | 0 | 0 | 0
677 | Transformadores2D453 | Transformadores2D453FE | Neomante | 453 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 10MVA 2 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | Informe Fallas | 2023000535 | externo |  |  | 2023-02-02 15:47 | 2023-02-02 15:57 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Baja frecuencia en el sistema, produce un EDAC -BF en planta | Baja frecuencia en el sistema, produce un EDAC -BF en planta |  | 0 | 0 | 0
678 | Transformadores2D454 | Transformadores2D454FE | Neomante | 454 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 25MVA 3 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | Informe Fallas | 2023000535 | externo |  |  | 2023-02-02 15:47 | 2023-02-02 15:57 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Baja frecuencia en el sistema, produce un EDAC -BF en planta | Baja frecuencia en el sistema, produce un EDAC -BF en planta |  | 0 | 0 | 0
1746 | Transformadores2D2916 | Transformadores2D2916FE | Neomante | 2916 | Transformadores2D | QUILMO II 66/33KV 10-12MVA T1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2023000546 | externo |  |  | 2023-02-02 18:59 | 2023-02-02 22:45 |  |  |  | FE | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Operación por incendio forestal cercano a SS/EE Quilmo 2, ademas de trabajos de bombero y brigada bajo linea. |  | Operación por incendio forestal cercano a SS/EE Quilmo 2, ademas de trabajos de bomberos y brigadas bajo linea. | 0 | 0 | 0
1269 | Transformadores2D1277 | Transformadores2D1277RO | Neomante | 1277 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023009124 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-03 00:18 | 2023-02-03 01:57 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en solicitud de l Coordinador Electrico Nacional de los registros de los parámetros señalados, relacionado con NUP 2653 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007976 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-03 05:45 | 2023-02-03 10:26 |  | 2023-02-03 05:45 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007976 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-03 05:45 | 2023-02-03 10:26 |  | 2023-02-03 05:45 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007976 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-03 05:45 | 2023-02-03 10:26 |  | 2023-02-03 05:45 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007977 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-03 05:45 | 2023-02-03 11:57 |  |  |  | RO | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | -3 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007977 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-03 05:45 | 2023-02-03 11:57 |  |  |  | RO | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | -3 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007977 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-03 05:45 | 2023-02-03 11:57 |  |  |  | RO | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | -3 | 0 | 0
1172 | Transformadores2D1057 | Transformadores2D1057DP | Neomante | 1057 | Transformadores2D | SANTA FILOMENA 220/23KV 40MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023005663 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-03 07:40 | 2023-02-03 22:40 |  |  |  | DP | 15 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados por personal propio calificados , los consumos no se verán afectados por estar estaciones de bombas SAR detenidas . |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005789 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-03 09:03 | 2023-02-03 11:57 |  | 2023-02-03 09:04 |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño HT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV y al ATR5 de 220/110/13,8 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 110 kV o ATR5 de 220/110/13,8 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007985 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-03 09:04 | 2023-02-03 19:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de Control por Cambio de Interruptor, SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Normalización de los circuitos de alimentacion CA y By-Pass: Motor y Calefacción.,NOTA: El paño HT1 se encontrará transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Caja exterior 52HT1. A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Cajas Agrupamiento Patio 110kV (Motor y Calefacción): C37 y C89HT4. A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, ITM 3 (SSAA VAC-AF-RE III-Calefacción). A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO |  |  | -36 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007985 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-03 09:04 | 2023-02-03 19:20 |  | 2023-02-03 13:04 |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de Control por Cambio de Interruptor, SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Normalización de los circuitos de alimentacion CA y By-Pass: Motor y Calefacción.,NOTA: El paño HT1 se encontrará transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Caja exterior 52HT1. A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Cajas Agrupamiento Patio 110kV (Motor y Calefacción): C37 y C89HT4. A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, ITM 3 (SSAA VAC-AF-RE III-Calefacción). A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO |  |  | -2 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005786 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-03 09:20 | 2023-02-03 13:34 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | -1 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005787 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-03 09:20 | 2023-02-03 12:23 |  |  |  | RO | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT y Barra auxiliar 110 kV 1TPHBA. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 de 220/110 kV y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR1 de 220/110 kV o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DF | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2023000559 | interno |  |  | 2023-02-03 13:04 | 2023-02-03 23:58 |  |  |  | DF | 10.9 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada ATR4 220/110 kV. En el momento de la falla se mantenían vigentes trabajos de lavado de aislación. |  | Falla de pararrayo fase 1 TP 110kV | -2 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106RO | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE 154/69/13.8KV 56MVA T2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010481 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2023-02-03 15:30 | 2023-02-03 17:38 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Inspección y normalización por falla en dos ventiladores del transformador Trifásico N°2.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitar Zona de Trabajo.- ITE Ventiladores TR2 Abierto a Disposición.- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DF | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010522 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-02-03 20:08 | 2023-02-03 23:58 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Reemplazo pararrayos de fase 1 lado 110 kV de Autotransf. N°4 220/110 kV por falla interna. Restricciones: Instalación indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota, Autotransf. N° 4 220/110kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT provisionales en bajada a PRHT4 fase 1 (1PAT). Delimitación y señalización de la zona de trabajo. . |  |  | -2 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008659 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-04 00:50 | 2023-02-04 03:30 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo des energizado, aterrado y con los EPP necesarios, de acuerdo a nuestros procedimientos internos de trabajo seguro. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | Transformadores2D101 | Transformadores2D101RO | Neomante | 101 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/15KV 18.7MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023009363 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-04 10:50 | 2023-02-04 18:56 |  |  |  | RO | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere precaución de no reconectar 52CT2 y 5BT. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | Transformadores2D1057 | Transformadores2D1057DF | Neomante | 1057 | Transformadores2D | SANTA FILOMENA 220/23KV 40MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023010582 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-02-04 12:14 | 2023-02-04 12:46 |  |  |  | DF | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, ya que Sistema de bombeo asociado a Subestación se encuentra detenido, por mantenimiento de Planta de Molienda |  |  | 0 | 1 | 0
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293DP | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR ESCONDIDO SPA | Desconexión / Intervención | 2023009062 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-04 20:12 | 2023-02-05 02:16 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001943 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-05 | 2023-02-05 08:30 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Se transfieren las cargas del T2 hacia el T1 a través de la Barra de Transferencia. Además, por maniobras de apertura y cierre del desconectador 89B1 de S/E Molina se requiere precaución no reconectar interruptor 52B4 de S/E Curicó y bloquear reconexión automática interruptor 52B3 de S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478DP | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000116 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-05 01:06 | 2023-02-05 06:28 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | -Se debe realizar la transferencia del 100% de los consumos asociados a la subestación alto hospicio. -Las transferencias necesarias debe ser por los dispositivos que se encuentran al exterior de la subestación, ya que la barra de media tensión 13.8kV debe quedar desconectada y sin tensión. Maniobras de desconexión en subestación alto hospicio: -Abrir 52CT1 -Abrir 52HT1 -Abrir 89CT1-1 -Abrir 89HT1 Maniobras de normalización en subestación alto hospicio: -Cerrar 89HT1 -Cerrar 89CT1-1 -Cerrar 52HT1 -Cerrar 52CT1 *Posterior a verificación de tensión se instalaran 2 juegos de tierras provisorias -Aguas arriba de 89CT1-1 -Aguas abajo de 89HT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478DP | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023000123 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-05 01:06 | 2023-02-05 06:28 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | -Se debe realizar la transferencia del 100% de los consumos asociados a la subestación alto hospicio. -Las transferencias necesarias debe ser por los dispositivos que se encuentran al exterior de la subestación, ya que la barra de media tensión 13.8kV debe quedar desconectada y sin tensión. - Actualmente los antiguos desconectadores del 89CT asociados al antiguo transformador móvil se encuentran desconectados de la barra 13,8kV, solo se esta considerando el desmontaje de estos. Maniobras de desconexión en subestación alto hospicio: -Abrir 52CT1 -Abrir 52HT1 -Abrir 89CT1-1 -Abrir 89HT1 Maniobras de normalización en subestación alto hospicio: -Cerrar 89HT1 -Cerrar 89CT1-1 -Cerrar 52HT1 -Cerrar 52CT1 *Posterior a verificación de tensión se instalaran 2 juegos de tierras provisorias -Aguas arriba de 89CT1-1 -Aguas abajo de 89HT1 |  |  | -1 | 0 | 1
578 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236DP | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24/13.8KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008899 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-05 01:52 | 2023-02-05 05:03 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | FAENAS COORDINADAS CON DISTRIBUIDORA SAESA. PT 2023-00509 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 1
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DRO | Neomante | 96 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 60MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010591 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-02-05 04:14 | 2023-02-05 05:45 |  |  |  | DRO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1333 | Transformadores2D1383 | Transformadores2D1383DP | Neomante | 1383 | Transformadores2D | TUNICHE 66/14.8KV 18.7MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023009457 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-05 06:10 | 2023-02-05 14:16 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos a realizar en el paño B3 de SE Punta de Cortés (2022021001) y en la línea asociada (2022021018), el trasformador quedará desconectado del sistema, no obstante, sus consumos serán transferidas hacia otras instalaciones por medio de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24-13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004007 | externo | Programada | Desconexión | 2023-02-05 08:03 | 2023-02-05 14:33 |  |  |  | DP_E | 6.5 | 0 | 0 | 0 | SIN PERDIDA DE CONSUMOS. ACTUALMENTE TF T2 NO TIENE CONSUMOS CONECTADOS, POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN A 23 KV EN RED MT DE SAESA. PT 2023-00184 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004009 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-05 08:05 | 2023-02-05 18:18 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T3 serán transferidos atreves de redes MT por CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26DP_E | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008672 | externo | Programada | Desconexión | 2023-02-05 09:02 | 2023-02-05 18:02 |  |  |  | DP_E | 9 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007642 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-05 09:12 | 2023-02-05 17:25 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Mantenimiento programado a ATR1 de 220/110/13,2 kV, tomas de muestra de aceite CTBC, relleno de aceite y pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones 51-51N y 50BFJT. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección o ATR1 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de las zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushings del transformador, previa verificación de ausencia de tensión. Se bloquearán las protecciones 50BF de los paños JT y JR. Nota: A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT, 52JR y 52HT. |  |  | 0 | 0 | 1
1037 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008834 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-05 09:19 | 2023-02-05 20:35 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el retiro de la protección diferencial del TR4 y se conectará la nueva protección diferencial, por NT Se realizará la puesta en servicio de las nuevas protecciones Se rectificarán muestra de corrientes y potenciales de núcleos dedicados a equipo de facturación del TR4. Trabajos enmarcados en proyecto Reemplazo de protecciones y Control Tr1, Tr2, tr3 y Tr4 NUP: 2657 |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | Transformadores2D2508 | Transformadores2D2508DP | Neomante | 2508 | Transformadores2D | MALLOA 66/15 KV 5 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007911 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-05 15:37 | 2023-02-05 17:11 |  |  |  | DP | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°2 para realizar conexión del transformador N°1. Los consumos asociados a esta subestación durante este periodo serán respaldados por otras instalaciones a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLON 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023010516 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-05 15:47 | 2023-02-05 18:18 |  |  |  | RO | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Farellón: 52JT3 y 52DT3. |  |  | 0 | 0 | 0
796 | Transformadores2D809 | Transformadores2D809FE | Neomante | 809 | Transformadores2D | VICTORIA 66/24-14.4KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000608 | externo |  |  | 2023-02-06 02:17 | 2023-02-06 08:21 |  |  |  | FE | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Operación por protecciones interruptores 52BT1 y 52CT1 de SE Victoria. | . |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554DP | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023009580 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-06 09:36 | 2023-02-10 22:42 |  |  |  | DP | 109.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, pruebas eléctricas y análisis cromatográfico Transformador elevador TG2 225 [MVA]. Para realizar las actividades anteriormente mencionadas se debe ejecutar el siguiente grupo de maniobras en la S/E Kelar: 1. Apertura Interruptor 52JT2 2. Apertura desconectador 89JT2-1 3. Apertura desconectador 89JT2-2 4. Apertura desconectador 89JT2-3 5. Cierre desconectador puesta a tierra 89JT2-2T |  |  | 0 | 0 | 1
124 | Transformadores2D101 | Transformadores2D101RO | Neomante | 101 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/15KV 18.7MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023009365 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-06 12:30 | 2023-02-06 22:01 |  |  |  | RO | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere precaución de no reconectar 52CT2 y 5BT. |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547FE | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023000616 | externo |  |  | 2023-02-06 18:05 | 2023-02-06 22:10 |  |  |  | FE | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Cunco por interrupción LTx 110kV Cunco-Tap Off Río Toltén propiedad de Transmisora Melipueco, por incendio bajo su línea | Sin energía SE Cunco, por interrupción LTx Cunco-Tap Off Río Toltén propiedad de Transmisora Melipueco, por incendio bajo la línea |  | 0 | 0 | 0
920 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000629 | externo |  |  | 2023-02-07 06:51 | 2023-02-07 06:52 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro de S/E Incahuasi, asociado a reconexión automática con éxito LT 110KV Maitencillo Las Compañías. | . |  | 0 | 0 | 0
1713 | Transformadores2D1180 | Transformadores2D1180DP | Neomante | 1180 | Transformadores2D | TALINAY ORIENTE 220/34.5KV 110 MVA | PARQUE TALINAY ORIENTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005951 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-07 07:08 | 2023-02-08 21:09 |  |  |  | DP | 38.0167 | 0 | 0 | 0 | Circuitos de producción en media tensión se acoplarán a barra de media tensión de PE Talinay Poniente para evacuar su energía por transformador T2 de PE Talinay Poniente. |  |  | 0 | 0 | 1
1157 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236DP | Neomante | 1236 | Transformadores2D | CENTRAL LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | Desconexión / Intervención | 2023008484 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-07 08:45 | 2023-02-07 10:47 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación Transformador de Poder S/E La Cebada: Abiertos 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3, 52E3, 89E3. |  |  | 0 | 0 | 1
422 | Transformadores3D43 | Transformadores3D43DP | Neomante | 43 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006986 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-07 09:10 | 2023-02-07 17:30 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005090 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-07 09:56 | 2023-02-07 11:15 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H1, en Subestación Cóndores |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005221 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-07 11:15 | 2023-02-07 13:02 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H2, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005222 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-07 13:02 | 2023-02-07 13:24 |  | 2023-02-07 13:17 |  | RO | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H3, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DF | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000632 | interno |  |  | 2023-02-07 13:17 | 2023-02-07 13:21 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Perdida de suministro de S/E Pacifico, por apertura del 52H3 de S/E Cóndores de Transemel, durante trabajos programados de CGE Transmision, según SD 2023005222. | Se investiga |  | -1 | 0 | 0
1586 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541RO | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023009739 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-07 16:49 | 2023-02-07 18:12 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en SubEstación Escondida Norte: 52BT2, 52C2. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005222 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-07 13:02 | 2023-02-07 13:24 | 2023-02-07 13:21 |  | S | RO | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H3, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1587 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542RO | Neomante | 2542 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023009740 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-07 16:49 | 2023-02-07 18:11 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en SubEstación Escondida Norte: 52BT2, 52C2. |  |  | 0 | 0 | 0
422 | Transformadores3D43 | Transformadores3D43DP | Neomante | 43 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006988 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-08 08:16 | 2023-02-08 17:36 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299DP | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 | AR TCHAMMA SPA | Desconexión / Intervención | 2023008933 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-08 08:42 | 2023-02-08 16:28 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de termoventiladores y su sistema de control en tableros de Transformador como parte del proceso de repowering en subestación Tchamma (aumento de potencia a 175MW). Condiciones requeridas: Abierto 52JT1; 89JT1-1; 89JT1-2 y celdas en media tensión. Cerrado 89JT1-2T de S/ETchamma. |  |  | 0 | 0 | 1
578 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236RO | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24/13.8KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008869 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-08 09:42 | 2023-02-08 11:07 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | (PT 529 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
752 | Transformadores2D90 | Transformadores2D90RO | Neomante | 90 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011430 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-02-08 09:58 | 2023-02-08 14:02 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023011412 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-02-08 10:26 | 2023-02-08 12:50 |  |  |  | DF | 2.4 | 0 | 0 | 0 | La recarga de gas será realizado por personal calificado para la tarea aplicando todos los procedimientos de seguridad. |  |  | 0 | 1 | 0
1789 | Transformadores2D3458 | Transformadores2D3458DP | Neomante | 3458 | Transformadores2D | LAUTARO 66/25-15,3 KV 30 MVA T5 [EN_REVISION] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010480 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-08 10:58 | 2023-02-08 20:14 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos y pruebas previas, condicionantes para la correcta ejecucion de proyecto asociado al NUP 1130 , decreto 293 "Proyecto Ampliación SE Lautaro ". |  |  | 0 | 0 | 1
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235RO | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24-13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008868 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-08 11:07 | 2023-02-08 12:25 |  |  |  | RO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | (PT 528 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023004700 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-08 11:15 | 2023-02-08 16:48 |  |  |  | RO | 5.55 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: SUBESTACION CONDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMATICA DE EQUIPO 52H1 |  |  | 0 | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279RO | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023007411 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-08 11:57 | 2023-02-08 14:25 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | ( PT432 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DP | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023009495 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-08 12:30 | 2023-02-08 18:30 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en SE 415: Abierto y bloqueado: 89b631-1 Abierto y bloqueado: incoming sala 415. Puesta a tierra trafo y barra de incoming en 4.16 kV |  |  | 0 | 0 | 1
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547FE | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023000759 | externo |  |  | 2023-02-08 15:21 | 2023-02-08 15:22 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Cunco por interrupción LTx 110kV Cunco-Tap Off Río Toltén propiedad de Transmisora Melipueco, por incendio bajo su línea | Sin energía SE Cunco, por interrupción LTx 110kV Cunco-Tap Off Río Toltén propiedad de Transmisora Melipueco, por incendio bajo la línea |  | 0 | 0 | 0
1134 | Transformadores2D2618 | Transformadores2D2618FE | Neomante | 2618 | Transformadores2D | S/E CHIRRE 115/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023000673 | externo |  |  | 2023-02-08 22:15 | 2023-02-08 22:16 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción LTx 110kV Antillanca-Chirre, con reconexión automática con éxito en el extremo de SE Antillanca, dejando sin energía SE Chirre y Mantilhue | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299DP | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 | AR TCHAMMA SPA | Desconexión / Intervención | 2023008935 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 17:39 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Instalación de termoventiladores y su sistema de control en tableros de Transformador como parte del proceso de repowering en subestación Tchamma (aumento de potencia a 175MW). Condiciones requeridas: Abierto 52JT1; 89JT1-1; 89JT1-2 y celdas en media tensión. Cerrado 89JT1-2T de S/ETchamma. |  |  | 0 | 0 | 1
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023009487 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-09 08:24 | 2023-02-09 17:32 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en la subestación Súlfuros: no reconectar: 52JT3, 52BT3 |  |  | 0 | 0 | 1
423 | Transformadores3D44 | Transformadores3D44DP | Neomante | 44 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008026 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-09 08:34 | 2023-02-09 17:00 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023009659 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-09 10:15 | 2023-02-09 14:00 |  |  |  | RO | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o transformador TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  |  | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAX4U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023009658 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-09 10:15 | 2023-02-09 16:17 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT2. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador ATR2 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o transformador ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
593 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741RO | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008838 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-09 13:32 | 2023-02-09 15:01 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. trabajos a realizar dentro de periodo y horarios indicados en SD. Sujeto a condiciones climáticas de la zona.PT 2023-00516 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008835 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-09 15:01 | 2023-02-09 16:52 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. trabajos a realizar dentro de periodo y horarios indicados en SD. Sujeto a condiciones climáticas de la zona.PT 2023-00517 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
785 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742RO | Neomante | 742 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008833 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-09 16:52 | 2023-02-09 18:08 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. trabajos a realizar dentro de periodo y horarios indicados en SD. Sujeto a condiciones climáticas de la zona.PT 2023-00518 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1577E | Transformadores2D1577EDF | Neomante | 1577E | Transformadores2D | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°4 | MANTOS COPPER S.A. | Informe Fallas | 2023000781 | interno |  |  | 2023-02-10 03:13 | 2023-02-10 06:35 |  |  |  | DF | 3.3667 | 1 | 0 | 0 | Previo a la falla la subestación Mantos Blancos se encontraba conectada normal con sus instalaciones . Además estaba en servicio la central Mantos Blancos por despacho del CDC del CEN. | Por probable alta contaminación en línea de 23 kV se produce la desconexión forzada de transformador 4 de subestación mantos blancos. |  | 0 | 0 | 0
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299DP | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 | AR TCHAMMA SPA | Desconexión / Intervención | 2023008937 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-10 07:54 | 2023-02-10 18:07 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Instalación de termoventiladores y su sistema de control en tableros de Transformador como parte del proceso de repowering en subestación Tchamma (aumento de potencia a 175MW). Condiciones requeridas: Abierto 52JT1; 89JT1-1; 89JT1-2 y celdas en media tensión. Cerrado 89JT1-2T de S/ETchamma. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010664 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-10 09:12 | 2023-02-10 15:26 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociado a IF-2022002075 89HT2, 52HT2,52ET2A y 52ET2B actualmente abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1754 | Transformadores2D3325 | Transformadores2D3325DP | Neomante | 3325 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011310 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-10 10:45 | 2023-02-10 19:40 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de Mantenimiento anual de STM |  |  | 0 | 0 | 1
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606RO | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023009489 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-10 11:15 | 2023-02-10 13:21 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconexión en Subestación Planta Oxidos: 52JT, 52B2. |  |  | 0 | 0 | 0
998 | Transformadores2D805 | Transformadores2D805FE | Neomante | 805 | Transformadores2D | LAUTARO 66/13.2KV 5MVA | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2023000715 | externo |  |  | 2023-02-10 14:40 | 2023-02-10 14:50 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | operación desconexión de la linea Victoria Llaima |  | operación desconexión de la linea Victoria Llaima | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023009650 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-10 15:06 | 2023-02-10 18:23 |  |  |  | RO | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño BT1. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 66 kV y al TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV o TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1600 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547DF | Neomante | 1547 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Informe Fallas | 2023000718 | interno |  |  | 2023-02-10 16:14 | 2023-02-10 18:02 |  |  |  | DF | 1.8 | 1 | 0 | 0 | A las 16:14 se produce la apertura del Transformador HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 por Operación protección 51G. Se investiga la causa. Abren interruptores de baja y alta tensión. Opera 86T. | Apertura de Transformador HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 por Operación protección 51G. Se investiga la causa. |  | 0 | 0 | 0
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299DP | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 | AR TCHAMMA SPA | Desconexión / Intervención | 2023008939 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-11 07:55 | 2023-02-11 16:02 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Instalación de termoventiladores y su sistema de control en tableros de Transformador como parte del proceso de repowering en subestación Tchamma (aumento de potencia a 175MW). Condiciones requeridas: Abierto 52JT1; 89JT1-1; 89JT1-2 y celdas en media tensión. Cerrado 89JT1-2T de S/ETchamma. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010906 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-11 09:16 | 2023-02-11 17:52 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Pruebas eléctricas para verificación de estado operacional del trasformador, fuera de servicio luego de IF 2022002075. |  |  | 0 | 0 | 1
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944RO | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012304 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-02-11 17:31 | 2023-02-11 18:15 |  |  |  | RO | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 en INT. 110 kV del Tr.01 |  |  | 0 | 0 | 0
773 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108DP | Neomante | 108 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 25MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011474 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-12 00:10 | 2023-02-12 07:38 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como cierre de los desconectadores 89BT1 y 89CT1 de SE Curico se requiere orden de precaución sobre barras de 66kV y MT respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DF | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012306 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-02-12 03:49 | 2023-02-12 08:04 |  |  |  | DF | 4.25 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
797 | Transformadores2D126 | Transformadores2D126DP | Neomante | 126 | Transformadores2D | LAUTARO 66/15KV 5.25MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011070 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-12 08:07 | 2023-02-12 18:57 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos y condicionantes para la correcta ejecución del proyecto "Ampliación de S/E Lautaro NUP 1130". |  |  | 0 | 0 | 1
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Neomante | 1479 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°105 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012315 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-02-12 10:57 | 2023-02-12 11:08 |  |  |  | DF | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | SC |  |  | 0 | 1 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023009492 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-12 11:00 | 2023-02-12 13:04 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023009605 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-13 04:20 | 2023-02-13 18:12 |  |  |  | RO | 13.8667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR con bloqueo a la reconexión Subestación Lagunas, 52J10 con bloqueo a la reconexión. Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Matilla - Lagunas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023009605 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-13 04:20 | 2023-02-13 18:12 |  |  |  | RO | 13.8667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR con bloqueo a la reconexión Subestación Lagunas, 52J10 con bloqueo a la reconexión. Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Matilla - Lagunas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000757 | externo |  |  | 2023-02-13 06:29 | 2023-02-13 12:45 |  |  |  | FE | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SE Paso Hondo, producto de Operación de la LT Parral -Cauquenes | Pérdida de suministro en SE Paso Hondo, producto de Operación de la LT Parral -Cauquenes |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Neomante | 116 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 56MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023002125 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-13 09:10 | 2023-02-24 22:26 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento mayor en T-1 de SE Punta de Cortes. No existen clientes finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Neomante | 116 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 56MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008482 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-13 09:10 | 2023-02-24 22:26 |  |  |  | DP | 277.2667 | 0 | 0 | 0 | Reparación fuga aceite Transformador T1 56 MVA. *COMENTARIO ADICIONAL: Estimados Srs Coordinador Eléctrico Nacional, favor de vuestra autorización a esta modificación de fechas de este MM de nuestro T1 de SE Punta de Cortés. |  |  | -1 | 0 | 1
1199 | Transformadores2D2565 | Transformadores2D2565DF | Neomante | 2565 | Transformadores2D | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000750 | interno |  |  | 2023-02-13 09:20 | 2023-02-13 09:25 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Intervención fortuita sobre el interruptor 52BT4 de S/E Punta de Cortes, afectando los consumos del T-4. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011012 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-13 09:33 | 2023-02-13 21:16 |  |  |  | RO | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción (Fuera de las instalaciones en servicio), SEE PAN DE AZÚCAR: EXTRACCION DE BOMBA POZO PROFUNDO PARA SU REVISIÓN Y/O REEMPLAZO DE LA MISMA,NOTA: SE EFECTUARA DESCONEXIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE TRAFO N°5 NOTA: SE NORMALIZARA BLOQUEOS DE RECONEXIÓN AL TERMINO DE FAENA,NOTA: LA ALTURA ENTRE CAMION PLUMA Y LA LINEA DE 13,2KV SERA DE APROX. 8 METROS Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vicuña, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vicuña, 52HT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Transformador SSAA SE P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, DELIMITAR LA ZONA DE TRABAJO SE UTILIZARA CONOS Y/O CADENAS PLÁSTICAS |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011429 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-13 09:34 | 2023-02-26 18:00 |  |  |  | DP | 320.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Desmontaje de bushings, radiadores, conservadores, canalizaciones y retiro de su fundación Banco ATR7 Unidad R fuera de servicio. Nota: trabajos asociados al proyecto reemplazo de unidad de reserva del Banco ATR7. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción o SS.AA. C.C. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  |  | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012451 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-02-13 13:51 | 2023-02-13 15:19 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Toma de muestra de aceite desde cuba principal a Unidad 3 del Banco ATR1 para contrastar muestra de aceite anterior que podría poner en riesgo el ATR1. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012451 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-02-13 13:51 | 2023-02-13 15:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Toma de muestra de aceite desde cuba principal a Unidad 3 del Banco ATR1 para contrastar muestra de aceite anterior que podría poner en riesgo el ATR1. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1114 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251DF | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2023000761 | interno |  |  | 2023-02-13 13:53 | 2023-02-13 23:02 |  |  |  | DF | 9.15 | 1 | 0 | 0 | Desconexión por actuación de protecciones del transformador 220/66 kV de S/E Armerillo. Falla en celda de media tensión asociada al terciario del transformador 220/66 kV (que alimenta a los SSAA de la subestación). |  | Falla en celda de media tensión asociada al terciario del transformador. | 0 | 0 | 0
627 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005422 | externo | Programada | Intervención | 2023-02-13 15:31 | 2023-02-14 19:00 |  |  |  | RO | 27.4833 | 0 | 0 | 0 | PT 0268 registro interno STS. Faenas sin perdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
1114 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251RO | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2023000319 |  |  |  | 2023-02-13 23:02 | 2023-02-17 18:00 |  | 2023-02-17 14:35 |  | RO | 87.55 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible el terciario del transformador de S/E Armerillo el cual es la fuente 1 de los SSAA, quedan alimentados únicamente desde el grupo electrógeno(fuente 2). |  |  | 0 | 0 | 0
1712 | Transformadores2D1261 | Transformadores2D1261DP | Neomante | 1261 | Transformadores2D | TALINAY PONIENTE 220/33KV 66MVA | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006004 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-14 07:23 | 2023-02-15 19:30 |  |  |  | DP | 36.1167 | 0 | 0 | 0 | Circuitos de producción en media tensión se acoplarán a barra de media tensión de PE Talinay Oriente para evacuar su energía por transformador T1 de PE Talinay Oriente. |  |  | 0 | 0 | 1
423 | Transformadores3D44 | Transformadores3D44DP | Neomante | 44 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008859 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-14 08:16 | 2023-02-14 18:45 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
705 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822RO | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012735 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-02-14 09:54 | 2023-02-14 12:24 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Se realizara lavado de aislación en Transformador N°1, Transformador N°2, Barra 13,2 kV, Barra 66 kV, SSAA y aislación asociada a los paños BT, CT, B1 y B2. Restricciones: Con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 066kV Charrua-Laja, C1 o Barra 66 kV-Laja o Barra 13,8 kV-Laja o Paño Línea LB01, LAJ-Laja FFCC o Paño Común Transformación BT-Laja o Tr. Trifásico 01, 66/13,8kV-Laja o Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja o SS.AA. C.A. Laja o Semipaño Común Transformación CT-Laja o Paño Línea LB02, LAJ-Charrua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
704 | Transformadores2D821 | Transformadores2D821RO | Neomante | 821 | Transformadores2D | LAJA TR2 66/13.8KV 5MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012735 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-02-14 09:54 | 2023-02-14 12:24 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Se realizara lavado de aislación en Transformador N°1, Transformador N°2, Barra 13,2 kV, Barra 66 kV, SSAA y aislación asociada a los paños BT, CT, B1 y B2. Restricciones: Con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 066kV Charrua-Laja, C1 o Barra 66 kV-Laja o Barra 13,8 kV-Laja o Paño Línea LB01, LAJ-Laja FFCC o Paño Común Transformación BT-Laja o Tr. Trifásico 01, 66/13,8kV-Laja o Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja o SS.AA. C.A. Laja o Semipaño Común Transformación CT-Laja o Paño Línea LB02, LAJ-Charrua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3515 | Transformadores2D3515RO | Neomante | 3515 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023010579 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-14 09:58 | 2023-02-14 18:22 |  |  |  | RO | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Señalizar No Reconectar, SE Muelle: 52H4 ; SE Guayaques: 52HT1, 52HT3 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011019 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-14 10:34 | 2023-02-14 18:34 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento a interruptor 52BT9, 52CT9 y Transformador N° 9 66/13,2 kV. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV Comp. Reactiva N° 1 o Transf. N°9 66/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra provisionales en los equipos a intervenir ( 52BT9, 52CT9 y Transf. N° 9 ) |  |  | 0 | 0 | 1
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754RO | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011735 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-14 14:00 | 2023-02-14 14:50 |  |  |  | RO | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo con aviso de suspensión diaria, faena a realizar dentro del período y horario indicado en SD. PT 2023-00642, registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010387 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-14 16:24 | 2023-02-14 17:51 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (riesgo al final de faena), S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . Subestación Maitencillo, ITM N°5 alimentación refrigeración CER (tablero SSAA CA CER) disponible para el jefe de faena . . |  |  | 0 | 0 | 1
1802 | Transformadores2D2658 | Transformadores2D2658DF | Neomante | 2658 | Transformadores2D | MOCHO 110/23 KV 50MVA T1 | CUMBRES SPA | Informe Fallas | 2023000778 | interno |  |  | 2023-02-14 16:55 | 2023-02-14 17:27 |  |  |  | DF | 0.53333 | 1 | 0 | 0 | A las 16:55 hrs opera el 52H1 en S/E Mocho. A las 16:55 hrs sale de servicio la Central Mocho con G1: 4 MW. A las 16:55 hrs sale de ervicio la Central cumbres con G1: 5,5 MW. Se informa al Coordinador, se revisan las instalaciones con personal de Scotta. |  | Opera 52H1 en S/E Mocho | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011398 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-15 08:01 | 2023-02-15 17:41 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible, Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 06 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
424 | Transformadores3D45 | Transformadores3D45DP | Neomante | 45 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023009480 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-15 08:14 | 2023-02-15 16:18 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012038 | externo | Programada | Intervención | 2023-02-15 09:15 | 2023-02-15 17:00 |  |  |  | RO | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a motoventiladores trabajos de inspección y normalización por falla en ventilador autotransformador Monofásico N°4, asociado a la unidad 1.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitar Zona de Trabajo.- ITE Ventiladores ATR4-Unidad 1 Abierto A Disposicion.- |  |  |  | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023009389 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-15 09:15 | 2023-02-17 22:33 |  |  |  | RO | 61.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Investigación de anormalidad de telecontrol orden subir-bajar Tap sistema de paralelismo de S/E Quillota. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: TR1 de 220/110/13,2 kV o TR4 de 220/110/13,2 kV o TR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo. Nota: El Jefe de Faena solicitará cambios de Tap y pruebas de control desde niveles 1, 2 y 3 de ser necesario. Se perderán datos SCADA Quillota por un tiempo no mayor a 5 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023009389 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-15 09:15 | 2023-02-17 22:33 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Investigación de anormalidad de telecontrol orden subir-bajar Tap sistema de paralelismo de S/E Quillota. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: TR1 de 220/110/13,2 kV o TR4 de 220/110/13,2 kV o TR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo. Nota: El Jefe de Faena solicitará cambios de Tap y pruebas de control desde niveles 1, 2 y 3 de ser necesario. Se perderán datos SCADA Quillota por un tiempo no mayor a 5 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
1764 | Transformadores2D2940 | Transformadores2D2940RO | Neomante | 2940 | Transformadores2D | PUERTO MONTT (STS) 220/24KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010039 | externo | Programada | Intervención | 2023-02-15 09:25 | 2023-02-15 19:06 |  |  |  | RO | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar lo jornada diaria 09:00 a 20:00 hrs. (PT 2023-00521 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
715 | Transformadores2D548 | Transformadores2D548DP | Neomante | 548 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL (ENEL GENERACION) 230/15KV 165MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012208 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-15 09:32 | 2023-02-23 15:59 |  |  |  | DP | 198.45 | 0 | 0 | 0 | Se coordinara la desenergización del Trafo. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011016 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-15 09:48 | 2023-02-15 12:24 |  |  |  | DP | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento a interruptor 52BT10, 52CT10 y Transformador N° 10 66/13,2 kV. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV Comp. Reactiva N° 2 o Transf. N°10 66/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra provisionales en los equipos a intervenir ( 52BT10, 52CT10 y Transf. N° 10 ) |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2023006330 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-15 20:21 | 2023-02-16 07:00 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV se mantendrá energizada a través de acoplador de Barra 52ES desde Transformador T2 en SE Secc. San Andrés. ( PT 70128 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
1497 | Transformadores2D1583 | Transformadores2D1583DP | Neomante | 1583 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV 30MVA 2 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006183 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-16 05:54 | 2023-02-16 18:00 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Minsal: 52E2 abierto S/E Minsal: 52H2 abierto S/E Minsal: 89E2-2 abierto, a disposición de jefe faena S/E Minsal: 89H2-1 abierto y bloqueado S/E Minsal: 89E2-T cerrado, a disposición de jefe faena |  |  |  | 0 | 1
1268 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582DP | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV 20MVA 1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006182 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-16 05:54 | 2023-03-14 16:18 |  | 2023-03-08 14:40 |  | DP | 488.7667 | 0 | 0 | 0 | S/E Minsal: 52E1 abierto S/E Minsal: 52H1 abierto S/E Minsal: 89E1-2 abierto S/E Minsal: 89H1-1 abierto S/E Minsal: 89E1-T cerrado y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | Transformadores3D328 | Transformadores3D328DP | Neomante | 328 | Transformadores3D | TAP OFF OESTE 220/110/12.2 KV 55MVA T1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010607 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-16 05:54 | 2023-03-14 16:18 |  |  |  | DP | 634.4 | 0 | 0 | 0 | S/E Oeste: 52J1, 52H1, 52D1 A disposición del Jefe de Faena S/E Oeste: 89J1 A disposición del Jefe de Faena S/E Oeste: 89H1-1 Abierto y bloqueado S/E Oeste: 89H1-1T Cerrado y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | Transformadores3D328 | Transformadores3D328DP | Neomante | 328 | Transformadores3D | TAP OFF OESTE 220/110/12.2 KV 55MVA T1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010608 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-16 07:46 | 2023-03-14 16:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Oeste: 52J1, 52H1, 52D1 A disposición del Jefe de Faena S/E Oeste: 89J1 A disposición del Jefe de Faena S/E Oeste: 89H1-1 Abierto y bloqueado S/E Oeste: 89H1-1T Cerrado y bloqueado |  |  | -1 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011399 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-16 08:06 | 2023-02-16 18:12 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible, Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 06 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
781 | Transformadores2D117 | Transformadores2D117DP | Neomante | 117 | Transformadores2D | GUAYACAN 66/23-13.2KV 12.5MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023001481 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-16 08:29 | 2023-02-16 16:55 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de transformador ,los consumos de este transformador serán respaldado por Transformador T1 de la misma SE. |  |  | 0 | 0 | 1
424 | Transformadores3D45 | Transformadores3D45DP | Neomante | 45 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023009486 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-16 08:42 | 2023-02-16 16:44 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283RO | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010142 | externo | Programada | Intervención | 2023-02-16 08:57 | 2023-02-17 13:04 |  |  |  | RO | 28.1167 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar lo jornada diaria 09 a 20 hrs. (PT 2023-00532 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP_E | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012668 | externo | Programada | Desconexión | 2023-02-16 09:02 | 2023-02-16 11:00 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Desvinculación y Retiro cable de tierra de Pararrayo ATR4 (Transformador desconectado), asociado a la unidad 2 (Unidad de Reserva).- Condiciones: Equipo Indisponible (Unidad de Reserva).- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo:Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitar Zona de Trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo Jefe de faena.- |  |  | -12 | 0 | 0
1682 | Transformadores3D444 | Transformadores3D444DP | Neomante | 444 | Transformadores3D | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012424 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-16 09:13 | 2023-02-16 18:21 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1114 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251RO | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013819 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-02-16 11:44 | 2023-02-16 16:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se mantendrá la precaución de no reconectar el transformador de S/E Armerillo. Trabajos asociados a 2023000319 por indisponibilidad de terciario de Transformador. |  |  | -27 | 0 | 0
1720 | Transformadores2D3447 | Transformadores2D3447RO | Neomante | 3447 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23KV 10MVA T11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011739 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-16 12:48 | 2023-02-16 13:20 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo con aviso de suspensión diaria, faena a realizar dentro del período y horario indicado en SD. PT 2023-00643, registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1642 | Transformadores2D3448 | Transformadores2D3448RO | Neomante | 3448 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23KV 5MVA T22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011762 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-16 13:21 | 2023-02-16 14:02 |  |  |  | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo con aviso de suspensión diaria, faena a realizar dentro del período y horario indicado en SD. PT 2023-00645, registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1636 | Transformadores2D3349 | Transformadores2D3349RO | Neomante | 3349 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/24KV 5MVA T33 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011764 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-16 14:02 | 2023-02-16 14:37 |  |  |  | RO | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo con aviso de suspensión diaria, faena a realizar dentro del período y horario indicado en SD. PT 2023-00647, registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191RO | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011751 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-16 16:22 | 2023-02-16 17:25 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajo con aviso de suspensión diaria, faena a realizar dentro del período y horario indicado en SD. PT 2023-00644, registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/24KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2023012215 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-16 16:48 | 2023-02-16 17:42 |  |  |  | RO | 0.9 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2023-00731 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2023006333 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-16 20:34 | 2023-02-17 07:11 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV se mantendrá energizada a través de acoplador de Barra 52ES desde Transformador T2 en SE Secc. San Andrés. ( PT 70128 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | Transformadores3D328 | Transformadores3D328RO | Neomante | 328 | Transformadores3D | TAP OFF OESTE 220/110/12.2 KV 55MVA T1 | AES ANDES S.A. | Limitaciones | 2023000375 |  |  |  | 2023-02-17 00:58 | 2023-03-14 16:18 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | A consecuencia de trabajos asociados a puesta en servicio de Proyecto Albemarle NUP 2407, quedó la función 87T deshabilitada |  |  | -14 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011400 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-17 07:53 | 2023-02-17 18:44 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible, Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 06 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
1682 | Transformadores3D444 | Transformadores3D444DP | Neomante | 444 | Transformadores3D | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012435 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-17 08:16 | 2023-02-17 18:25 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D500 | Transformadores3D500RO | Neomante | 500 | Transformadores3D | MESETA DE LOS ANDES 220/33/33KV 160MVA T1 [EN_REVISION] | TERCERA REGIÓN SOLAR SPA [EN_REVISION] | Desconexión / Intervención | 2023010820 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-17 12:09 | 2023-02-20 16:34 |  |  |  | RO | 76.4167 | 0 | 0 | 0 | La PES se efectuara de acuerdo con la Guía de Maniobras PES N°24012023 de Metka-Sonnedix |  |  | 0 | 0 | 0
1649 | Transformadores2D3354 | Transformadores2D3354RO | Neomante | 3354 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010179 | externo | Programada | Intervención | 2023-02-17 13:10 | 2023-02-17 20:23 |  |  |  | RO | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar lo jornada diaria 09 a 20 hrs. (PT 2023-00533 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1114 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251DF | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014143 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-02-17 14:35 | 2023-02-17 18:00 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador de poder, para la PES de nuevo transformador de SSAA. Trabajos asociados a documento de CF 2023014110. |  |  | 0 | 1 | 0
1692 | Transformadores2D3047 | Transformadores2D3047DP | Neomante | 3047 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 21MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023003355 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-18 01:05 | 2023-02-18 08:50 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: 1.- SUBESTACION PARINACOTA: (ABIERTO 52B3 – 89B3-2) (CERRADO 89B3-2T) 2.- SUBESTACION QUIANI:(ABIERTO 52B1,89B1-1,89B1-2,89B1-3) (CERRADO 89B1-4T, 89B1-3T) 3.- TAP-OFF QUIANI: ABIERTO 52B1 – 89B1-1 4.- CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV SE DEBEN TRANSFERIR A S/E CHINCHORRO Y S/E PUKARA |  |  | 0 | 0 | 1
1114 | Transformadores3D251 | Transformadores3D251RO | Neomante | 251 | Transformadores3D | ARMERILLO 220/66/23KV | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2023000319 |  |  |  | 2023-02-13 23:02 | 2023-02-17 18:00 | 2023-02-17 18:00 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible el terciario del transformador de S/E Armerillo el cual es la fuente 1 de los SSAA, quedan alimentados únicamente desde el grupo electrógeno(fuente 2). |  |  | 0 | 0 | 0
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023005191 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-18 01:05 | 2023-02-18 08:50 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Se consideran las siguientes condiciones operacionales: SE QUIANI.- Apertura, 52B1, 52BT1, 52BT2, 52BT3. SE QUIANI.- Apertura, 52CT1,52 CT2, 52CT3. SE QUIANI.- Apertura, 52C12, 52C13, 52C14. EXTERIOR SE QUIANI.- Apertura de los Respaldos en M.T. 89C13-1 Y 89C12-1 |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011401 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-18 07:45 | 2023-02-18 19:13 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible, Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 06 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174DP | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008028 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-18 08:32 | 2023-02-18 15:21 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | SS/EE Alto Bonito, Los Molinos, El Empalme, Calbuco y Colaco, quedan energizadas desde transformador T1 220/110 kV de S/E Pargua por medio de línea 110 kV Colaco - Pargua. (PT 631 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
773 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108DP | Neomante | 108 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 25MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013411 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-19 00:18 | 2023-02-19 04:45 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como cierre de los desconectadores 89BT1 y 89CT1 de SE Curico se requiere orden de precaución sobre barras de 66kV y MT respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | Transformadores2D2465 | Transformadores2D2465DP | Neomante | 2465 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013104 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-19 01:23 | 2023-02-19 10:30 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de Mantenimiento anual de STM. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670DF | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000850 | interno |  |  | 2023-02-19 06:05 | 2023-02-19 13:13 |  |  |  | DF | 7.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52HT1 y 52ET1 de S/E Uribe, asociado a la barra de 23 kV de la misma S/E, afectando a los consumos MT, con una potencia interrumpida de 1.54 W y afectó a 592 clientes aproximadamente de CGED. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011402 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-19 07:45 | 2023-02-19 13:11 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible, Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 06 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012815 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-19 21:53 | 2023-02-20 08:50 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | No genera otras indisponibilidades. Condiciones requeridas en SE Andes: 25206 Abierto, 289B106, 289B206 Abiertos y Bloqueados. 352B02, 352C1/2 Abierto. 389L02 Abierto y bloqueado. 52E04 abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013438 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-20 09:33 | 2023-02-20 10:50 |  |  |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Inspección general a paños de 220 kV J1, J2 J3, J4, J5, J7, J8, J13, J14, J15, J16, J17 y J18. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 de 500/220 kV paño de 220 kV J2 -Central diagonal o paño de 220 kV J5 -Central diagonal o paño de 220 kV J8 -Central diagonal o paño de 220 kV J14 -Central diagonal o paño de 220 kV J17 -Central diagonal o paño de 220 kV J13 -Reserva o paño de 220 kV J16 -Reserva o línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuit 2 o línea de 220 kV Seccionadora Alto Melipilla - Lo Aguirre circuito 1 o línea de 220 kV Seccionamiento Alto Melipilla - Lo Aguirre circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013584 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-20 10:44 | 2023-02-22 19:54 |  |  |  | RO | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Temuco: Intervención de protecciones Sistema 1 y Sistema 2 de paños J2-J3-JT1 y JT8 por integración de proyecto SLRP.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Temuco - CautÍn, C2 o Línea 220 kV Los Peumos - Temuco, C1 o Paño Transformación JT01-Temuco o Paño Transformación JT08-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, Protección de Línea 21-21N de paño J2, Sistema 1 y 2 Solo vía de trip Bloqueadas de forma alternada; Subestación Temuco, Protección de Línea 21-21N de paño J3, Sistema 1 y 2 Solo vía de trip Bloqueadas de forma alternada; Subestación Temuco, Protección de transformador de paño JT1, Sistema 1 y 2 Solo vía de trip Bloqueadas de forma alternada; Subestación Temuco, Protección de transformador de paño JT8, Sistema 1 y 2 Solo vía de trip Bloqueadas de forma alternada.- |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013584 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-20 10:44 | 2023-02-22 19:54 |  |  |  | RO | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Temuco: Intervención de protecciones Sistema 1 y Sistema 2 de paños J2-J3-JT1 y JT8 por integración de proyecto SLRP.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Temuco - CautÍn, C2 o Línea 220 kV Los Peumos - Temuco, C1 o Paño Transformación JT01-Temuco o Paño Transformación JT08-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, Protección de Línea 21-21N de paño J2, Sistema 1 y 2 Solo vía de trip Bloqueadas de forma alternada; Subestación Temuco, Protección de Línea 21-21N de paño J3, Sistema 1 y 2 Solo vía de trip Bloqueadas de forma alternada; Subestación Temuco, Protección de transformador de paño JT1, Sistema 1 y 2 Solo vía de trip Bloqueadas de forma alternada; Subestación Temuco, Protección de transformador de paño JT8, Sistema 1 y 2 Solo vía de trip Bloqueadas de forma alternada.- |  |  | 0 | 0 | 0
1759 | Transformadores3D448 | Transformadores3D448RO | Neomante | 448 | Transformadores3D | RIO ACONCAGUA 220/110/13,8 KV 120MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012190 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-20 11:24 | 2023-02-20 14:25 |  |  |  | RO | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Aconcagua: Toma de muestra de aceite para análisis físico químico y cromatográfico a cuba del ATR1 de 220/110 kV. (U1, U2, U3 y UR). Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Aconcagua: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011403 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-20 14:25 | 2023-02-20 21:30 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible, Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 06 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
1758 | Transformadores3D435 | Transformadores3D435RO | Neomante | 435 | Transformadores3D | LLANQUIHUE 230/69/24KV 90MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012416 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-20 15:08 | 2023-02-20 21:33 |  |  |  | RO | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Registro interno P.T.: 2023-00784. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012632 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-20 16:30 | 2023-02-20 21:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E PAN DE AZÚCAR: Trabajos asociado al proyecto SLRP., 1.- Configuración de dirección IP - Trigger Manual a relés de protección del transformador T4 y pruebas de conectividad con el SLRP, Nota: Las modificaciones corresponde a cambio nominativo en protecciones y serán intervenidas una por vez, previos a los bloqueos de los equipos realizados por Transelec según ATs N° 100183 Y 100213. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario de protecciones del transformador T4 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Armario SLRP Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, PS1 Paño JT4 Bloqueado PS2 debe estar en Servicio Subestación P. Azúcar, PS2 Paño JT4 Bloqueado PS1 debe estar en Servicio |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012635 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-20 16:30 | 2023-02-20 21:30 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E PAN DE AZÚCAR: Trabajos asociado al proyecto SLRP., 1.- Configuración de dirección IP - Trigger Manual a relés de protección del transformador T3-T9 y pruebas de conectividad con el SLRP,Nota: Las modificaciones corresponde a cambio nominativo en protecciones y serán intervenidas una por vez, previos a los bloqueos de los equipos realizados por Transelec según ATs N° .100218, 100219 y 100223. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario de protecciones transformador T3-T9 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Armario SLRP Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, PS1 Paño JT3-9 Bloqueado PS2 Paño JT3 -9 debe estar en Servicio y Protección P51-51N ATR-9 debe estar en servicio. Subestación P. Azúcar, PS2 Paño JT3-9 Bloqueado PS1 Paño JT3 -9 debe estar en Servicio y Protección P51-51N ATR-9 debe estar en servicio. Subestación P. Azúcar, Protección P51-51N ATR-9 Bloqueado PS1 y PS2 Paño JT3 -9 debe estar en Servicio |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012635 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-20 16:30 | 2023-02-20 21:30 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E PAN DE AZÚCAR: Trabajos asociado al proyecto SLRP., 1.- Configuración de dirección IP - Trigger Manual a relés de protección del transformador T3-T9 y pruebas de conectividad con el SLRP,Nota: Las modificaciones corresponde a cambio nominativo en protecciones y serán intervenidas una por vez, previos a los bloqueos de los equipos realizados por Transelec según ATs N° .100218, 100219 y 100223. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario de protecciones transformador T3-T9 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Armario SLRP Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, PS1 Paño JT3-9 Bloqueado PS2 Paño JT3 -9 debe estar en Servicio y Protección P51-51N ATR-9 debe estar en servicio. Subestación P. Azúcar, PS2 Paño JT3-9 Bloqueado PS1 Paño JT3 -9 debe estar en Servicio y Protección P51-51N ATR-9 debe estar en servicio. Subestación P. Azúcar, Protección P51-51N ATR-9 Bloqueado PS1 y PS2 Paño JT3 -9 debe estar en Servicio |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013470 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-20 16:30 | 2023-02-20 20:44 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azucar: Bloqueo protección Paño JT3-9 por proyecto del SLRP.,1. Realizar Bloqueo de la Protección Sistema 2 del Paño JT3-9, de acuerdo a minuta de Bloqueo “Anexo 1”.,2. Trabajos previos y asociados para la modificación de la IP del IED para el SLRP. Nota: Trabajo relacionado con el AT N° 99878. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Sala de C&P en SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 14 PS2 Señalizar y delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Sala de C&P en SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 14 PS2 Bloqueo de TRIP sobre 52JT3-9 y 52HT3-9 Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Sala de C&P en SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 14 PS2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3-9 220kV Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | -2 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013470 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-20 16:30 | 2023-02-20 20:44 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azucar: Bloqueo protección Paño JT3-9 por proyecto del SLRP.,1. Realizar Bloqueo de la Protección Sistema 2 del Paño JT3-9, de acuerdo a minuta de Bloqueo “Anexo 1”.,2. Trabajos previos y asociados para la modificación de la IP del IED para el SLRP. Nota: Trabajo relacionado con el AT N° 99878. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Sala de C&P en SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 14 PS2 Señalizar y delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Sala de C&P en SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 14 PS2 Bloqueo de TRIP sobre 52JT3-9 y 52HT3-9 Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Sala de C&P en SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 14 PS2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3-9 220kV Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | -2 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013500 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-20 16:30 | 2023-02-20 20:44 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azucar: Bloqueo protección ATR-9 por proyecto del SLRP.,1. Realizar Bloqueo de la Protección 51-51N del ATR.9, de acuerdo a minuta de Bloqueo “Anexo 1”.,2. Trabajos previos y asociados para la modificación de la IP del IED para el SLRP. Nota: Trabajo relacionado con el AT N° 99878. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario de Protección P51-51N ATR-9 Señalizar y delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Protección P51-51N ATR-9 Bloqueo de trip a 52JT3-9 y 52HT3-9 Subestación P. Azúcar, Protección P51-51N ATR-9 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3-9 220kV |  |  | -1 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013620 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-20 16:30 | 2023-02-20 20:44 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azucar: Bloqueo protección Paño JT3-9 por proyecto del SLRP., 1. Realizar Bloqueo de la Protección Sistema 1 del Paño JT3-9, de acuerdo a minuta de Bloqueo “Anexo 1”., 2. Trabajos previos y asociados para la modificación de la IP del IED para el SLRP. Nota: Trabajo relacionado con el AT N° 99878 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario de Protección Paño JT3-9, PS1 Señalizar y delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, En Sala de C&P SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 1 PS1 Bloqueo de trip a 52JT3-9 y 52HT3-9 Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, En Sala de C&P SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 1 PS1 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3-9 220kV Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | -3 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013620 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-20 16:30 | 2023-02-20 20:44 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azucar: Bloqueo protección Paño JT3-9 por proyecto del SLRP., 1. Realizar Bloqueo de la Protección Sistema 1 del Paño JT3-9, de acuerdo a minuta de Bloqueo “Anexo 1”., 2. Trabajos previos y asociados para la modificación de la IP del IED para el SLRP. Nota: Trabajo relacionado con el AT N° 99878 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario de Protección Paño JT3-9, PS1 Señalizar y delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, En Sala de C&P SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 1 PS1 Bloqueo de trip a 52JT3-9 y 52HT3-9 Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, En Sala de C&P SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 1 PS1 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3-9 220kV Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | -2 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013615 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-20 18:01 | 2023-02-20 20:44 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azucar: Bloqueo protección Paño JT4 por proyecto del SLRP., 1. Realizar Bloqueo de la Protección Sistema 1 del Paño JT4, de acuerdo a minuta de Bloqueo “Anexo 1”., 2. Trabajos previos y asociados para la modificación de la IP del IED para el SLRP. Nota: Trabajo relacionado con el AT N° 99880. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, En sala C&P SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 2, PS1 Señalizar y delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, En sala C&P SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 2, PS1 Bloqueo de trip a 52JT4 y 52HT4 Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, En sala C&P SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 2, PS1 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT4 220kV Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, En sala C&P SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 2, PS1 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B 110kV Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, En sala C&P SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 2, PS1 Bloqueo TRIP sobre 86T4. Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | -8 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013618 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-20 18:01 | 2023-02-20 20:44 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azucar: Bloqueo protección Paño JT4 por proyecto del SLRP., 1. Realizar Bloqueo de la Protección Sistema 2 del Paño JT4, de acuerdo a minuta de Bloqueo “Anexo 1”., 2. Trabajos previos y asociados para la modificación de la IP del IED para el SLRP. Nota: Trabajo relacionado con el AT N° 99880. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, En sala C&P SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 14, PS2 Señalizar y delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, En sala C&P SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 14, PS2 Bloqueo de trip sobre 52JT4. Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, En sala C&P SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 14, PS2 Bloqueo de trip sobre 52HT4 Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, En sala C&P SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 14, PS2 Bloqueo de trip 50BF sobre unidad de bahía 87B 220 kV. Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, En sala C&P SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 14, PS2 Bloqueo de trip sobre 86T4. Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | -1 | 0 | 0
1831 | Transformadores2D3482 | Transformadores2D3482FE | Neomante | 3482 | Transformadores2D | SANTA CRUZ 66/13.2KV 22.5MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023000869 | externo |  |  | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 |  |  |  | FE | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Santa Cruz debido a Interrupción de LAT 110kV Quelantaro - La Estrella. | Interrupción de LAT 110kV Quelantaro - La Estrella propiedad de CGE |  | 0 | 0 | 0
1712 | Transformadores2D1261 | Transformadores2D1261DP | Neomante | 1261 | Transformadores2D | TALINAY PONIENTE 220/33KV 66MVA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012009 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-21 06:13 | 2023-02-22 23:52 |  |  |  | DP | 41.65 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo aprovechando los trabajos programados para el INT PAS 52JL de Talinay |  |  | 0 | 0 | 1
1713 | Transformadores2D1180 | Transformadores2D1180DP | Neomante | 1180 | Transformadores2D | TALINAY ORIENTE 220/34.5KV 110 MVA | PARQUE TALINAY ORIENTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012008 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-21 06:13 | 2023-02-22 23:52 |  |  |  | DP | 41.65 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo aprovechando los trabajos programados para el INT PAS 52JL de Talinay |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011404 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-21 07:56 | 2023-02-21 18:51 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible, Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 06 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012626 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-21 09:30 | 2023-02-21 12:00 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, SE PAN DE AZÚCAR/ Trabajo asociado al proyecto SLRP/ Configuración de dirección IP - Trigger Manual a relés de protección del transformador T5 y pruebas de conectividad con el SLRP,Nota: Modificación corresponde a cambio nominativo en protecciones y será realizada una a la vez Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar y CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario de protecciones del transformador T5 (S1, S2 y 50BF) Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Armario SLRP Delimitar y/o señalizar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012627 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-21 09:30 | 2023-02-21 12:00 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, Subestación SE PAN DE AZÚCAR/ Trabajo asociado al proyecto SLRP/ Configuración de dirección IP - Trigger Manual a relés de protección del transformador T6 y pruebas de conectividad con el SLRP,Nota: Modificación corresponde a cambio nominativo en protecciones y será realizada una a la vez Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar y CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario de protecciones del transformador T6 (S1, S2 y 50BF) Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Armario SLRP Delimitar y/o señalizar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012629 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-21 09:30 | 2023-02-21 11:00 |  |  |  | RO | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, SE PAN DE AZÚCAR/ Trabajo asociado al proyecto SLRP/ Configuración de dirección IP - Trigger Manual a relés de protección del transformador T10 y pruebas de conectividad con el SLRP,Nota: Modificación corresponde a cambio nominativo en protecciones y será realizada una a la vez,-- Nota: Trabajo relacionado con el AT N° 100176 y 100185. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario de protecciones del transformador T10 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Armario SLRP Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Paño JT10: Protección sistema 1. Bloqueado Protección sistema 2 debe estar en servicio. Subestación P. Azúcar, Paño JT10: Protección sistema 2 Bloqueado Protección sistema 1 debe estar en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013609 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-21 09:30 | 2023-02-21 10:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azucar: Bloqueo protección Paño JT10 por proyecto del SLRP., 1. Realizar Bloqueo de la Protección Sistema 1 del Paño JT10, de acuerdo a minuta de Bloqueo “Anexo 1”., 2. Trabajos previos y asociados para la modificación de la IP del IED para el SLRP. Nota: Trabajo relacionado con el AT N° 100076. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario de Protección Paño JT10, PS1 Señalizar y delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52JT10. Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52J11. Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52HT10 Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de arranque trip 50BF sobre unidad de bahía 87B. Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de arranque 50BF hacia 52J11. Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | -1 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013611 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-21 09:30 | 2023-02-21 11:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azucar: Bloqueo protección Paño JT10 por proyecto del SLRP., 1. Realizar Bloqueo de la Protección Sistema 2 del Paño JT10, de acuerdo a minuta de Bloqueo “Anexo 1”., 2. Trabajos previos y asociados para la modificación de la IP del IED para el SLRP. Nota: Trabajo relacionado con el AT N° 100076. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Armario de Protección Paño JT10, PS2 Señalizar y delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección 87T sistema 2 Bloqueo de trip sobre 52JT10. Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección 87T sistema 2 Bloqueo de trip sobre 52J11 Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección 87T sistema 2 Bloqueo de trip sobre 52HT10 Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección 87T sistema 2 Bloqueo de trip 50BF sobre unidad de bahía 87B. Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | -1 | 0 | 0
1053 | Transformadores2D927 | Transformadores2D927DP | Neomante | 927 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012779 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-21 10:02 | 2023-02-21 18:40 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de STM |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013811 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-21 10:26 | 2023-02-21 13:49 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Transformador desconectado y fuera de servicio desde el 7/jun/22, luego del IF 2022002075. Se hará limpieza manual y verificaciones finales para prueba de energización, planificada para el 22.02.2023. |  |  | 0 | 0 | 1
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332RO | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013432 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-21 10:29 | 2023-02-21 12:00 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2023-00709 |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011357 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-21 11:00 | 2023-03-23 20:04 |  |  |  | DP | 729.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Equipo CER, S/E Maitencillo: Mantenimiento sistema de refrigeración 1 y 2 CER (UO 3001175-OC 4700066683), incluye limpieza general, verificación de parametros y funcionamiento.,.--Investigación y pruebas del sistema de refrigeración en atención a IF 2023000228. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, ITM N°1 alimentación SSAA CA CER (tablero paño SAJ compensación) . a disposición del jefe de faena Subestación Maitencillo, ITM N°12 alimentación emergencia SSAA CA CER (tablero red iii SSAA 220 kV ) . a disposición del jefe de faena |  |  |  | 0 | 1
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022RO | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013431 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-21 12:00 | 2023-02-21 13:07 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2023-00710 |  |  | 0 | 0 | 0
1232 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551RO | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013430 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-21 13:40 | 2023-02-21 15:52 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2023-00711 |  |  | 0 | 0 | 0
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174RO | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Limitaciones | 2023000379 |  |  |  | 2023-02-21 18:13 | 2023-03-21 10:56 |  | 2023-03-18 08:31 |  | RO | 590.3 | 0 | 0 | 0 | Debido a los resultados obtenidos del transformador T11 en S/E Melipulli, se encuentra una degradación del aislamiento en los bushing X2 y X3 lado de baja (110 kV), ante lo mencionado se solicita no superar los 25 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
200 | Transformadores2D910 | Transformadores2D910DF | Neomante | 910 | Transformadores2D | LO PRADO 110/44KV 28MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023015319 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-02-22 01:20 | 2023-02-22 01:51 |  |  |  | DF | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Cambio compresor de aire del Interruptor 44 kV Transformador N°1, por bajo nivel de presión de aire. |  |  | 0 | 1 | 0
200 | Transformadores2D910 | Transformadores2D910DF | Neomante | 910 | Transformadores2D | LO PRADO 110/44KV 28MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Informe Fallas | 2023000914 | interno |  |  | 2023-02-22 01:24 | 2023-02-22 01:51 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | O. A. Relé Maestro TrN°1 SE Lo Prado por maniobras despeje INT 44 kV TrN°1 (relacionado con curso forzoso SD2023015319). | O. A. Relé Maestro TrN°1 SE Lo Prado por maniobras despeje INT 44 kV TrN°1 (relacionado con curso forzoso SD2023015319). |  | -1 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011405 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-22 07:59 | 2023-02-22 18:46 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible, Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 06 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
818 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832DP | Neomante | 832 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23KV 37.5MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012732 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-22 09:43 | 2023-02-22 14:20 |  |  |  | DP | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a realizar por mantenimiento correctivo de STM |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2719E | Transformadores2D2719ERO | Neomante | 2719E | Transformadores2D | FRUTILLAR 23/13,2KV 6 MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012421 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-22 10:21 | 2023-02-22 12:20 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | P.T.: N°2023-00788 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1597 | Transformadores2D2571 | Transformadores2D2571RO | Neomante | 2571 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012419 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-22 12:20 | 2023-02-22 14:08 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | P.T.: N°2023-00787 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309FE | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023000913 | externo |  |  | 2023-02-22 20:23 | 2023-02-23 03:40 |  |  |  | FE | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52BT de S/E Nancagua afectando los consumos conectados a la barra 13,2 kV de S/E Nancagua. Observación: considerar que el interruptor 52CT de S/E Nancagua se encuentra con un by-pass desde el 29/08/2022. Racionado a IF N°2022003197. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2023014289 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-22 22:57 | 2023-02-23 08:00 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de ENEL para mantenimiento preventivo de desconectadores de barra N°2 de 110 kV. Los consumos del transformador N°4 serán transferidos a otras subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011406 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-23 07:45 | 2023-02-23 18:20 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible, Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 06 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011348 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-23 08:33 | 2023-03-23 20:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación módulo de tiristores (TCR) del CER., S/E Maitencillo: Investigar operación tarjetas módulos de tiristores e inspección Armario de Regulación equipo CER., 1.- Revisión exhaustiva de los módulos de tiristores con apoyo del personal de Equipos., 2.- Inspección del Armario de Regulación para verificar el estado de las tarjetas de protección de Sobretemperatura y Sobrecorriente en los Tiristores., 3.- Revisión del esquema de Protecciones asociados al Transformador N° 3., 4) Nota: Informe falla CER IF2023000228 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario Protecciones CER. Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Ejecuta el Jefe de Faena Subestación Maitencillo, Piso de Tiristores Delimitar y señalizar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación Maitencillo, En Sala de C&P de SS.GG. 220 kV, Bastidor N° 8 y N° 14. Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Ejecuta Ejecuta el Jefe de Faena |  |  |  | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Neomante | 1625 | Transformadores2D | SIERRA GORDA 220/33 KV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención | 2023013223 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-23 09:01 | 2023-02-24 20:01 |  |  |  | DP | 35 | 0 | 0 | 0 | Mantención y pruebas a Transformador N°2 de 220/33 kV de Subestación Principal en Sierra Gorda SCM. Trabajos a realizar SIN ENERGÍA, con equipo bloqueado y aterrizado. CONDICIONES REQUERIDAS SIERRA GORDA - 52JT2 - ABIERTO SIERRA GORDA - 89JT2-1 - ABIERTO SIERRA GORDA - 89JT2-2 - ABIERTO SIERRA GORDA - 89JT2-2T - CERRADO SIERRA GORDA - 6441ER001-H30-QZ1 - ABIERTO SIERRA GORDA - 6441ER001-H30-QZ1-2T - CERRADO SIERRA GORDA - 6441ER001-H30-QA1 - CERRADO |  |  | 0 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011346 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-23 10:09 | 2023-03-23 20:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño AT, S/E Maitencillo: Investigación y revisión de modulos de tiristores del CER y los equipos primarios asociados, incluye pruebas. En atención al IF 2023000228. ._Nota: Coordinada con el area de control PMTDI 44304-AT 100160. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  |  | 0 | 0
630 | Transformadores2D2893 | Transformadores2D2893RO | Neomante | 2893 | Transformadores2D | SANGRA 69/24KV 30 MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012422 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-23 17:02 | 2023-02-23 19:36 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | P.T.: N°2023-00789 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1774 | Transformadores2D637 | Transformadores2D637DP | Neomante | 637 | Transformadores2D | CENTRAL SAN ISIDRO 220/15KV 162.4MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023015192 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-24 00:15 | 2023-02-24 21:00 |  |  |  | DP | 20.75 | 0 | 0 | 0 | Unidad TV se encuentra desconectada del SEN con SDMM2023001184. |  |  | 0 | 0 | 1
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011023 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-24 05:30 | 2023-02-24 10:00 |  |  |  | RO | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Castilla: MPB. Lavado de aislación equipos primarios asociados Semi-paño HT1; Paño ET1 y E1 incluye marcos de barra y marcos de líneas. Restricciones: Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla o Barra 23 kV-Castilla o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Castilla, Delimitar Zona de Trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010636 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-24 07:00 | 2023-02-24 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011407 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-24 07:48 | 2023-02-24 14:13 |  |  |  | DP | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible, Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 06 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011340 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-24 08:49 | 2023-02-24 22:16 |  |  |  | RO | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección de fundación con equipo Primario en servicio, S/E Maitencillo, Paño JT2 220 kV: Proyecto Reemplazo de Desconectadores 89JT2-1B,89JT2-2, 89JT2-3 correspondientes al Paño JT2. 1) Ubicación de los equipos en patio. 2) Se mediran las fundaciones existentes con flexometro y estructura existente, distancia de ejes, tipo de perfil, etc. 3) se fotografiará cada estructura para contemplar todos los detalles. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, 89JT2-1B Delimitar zona de trabajo se utilizarán conos Subestación Maitencillo, 89JT2-2 Delimitar zona de trabajo se utilizarán conos Subestación Maitencillo, 89JT2-3 Delimitar zona de trabajo se utilizarán conos |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023016646 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-02-24 09:39 | 2023-02-24 15:00 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | La recarga de gas será realizado por personal calificado para la tarea aplicando todos los procedimientos de seguridad. |  |  | 0 | 1 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555DF | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023016656 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-02-24 10:54 | 2023-02-24 14:18 |  |  |  | DF | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion preventiva Transformador elevador TV. La inspección requiere transformador desenergizado, desconectado y aterrizado. Para realizar las actividades anteriormente mencionadas se deben realizar el siguiente grupo de maniobras en la S/E Kelar: 1. Apertura desconectador 89JT3-1 2. Apertura desconectador 89JT3-2 3. Apertura desconectador 89JT3-3 4. Cierre desconectador puesta a tierra 89JT3-2T |  |  | 0 | 1 | 0
1535 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695RO | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023013452 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-24 11:23 | 2023-02-24 14:20 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en Subestación 416: 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1540 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696RO | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023013454 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-24 11:23 | 2023-02-24 14:20 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconexión en subestación 418 de 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
627 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012434 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-24 12:26 | 2023-02-24 14:39 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | P.T.: N°2023-00790 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DF | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2023000936 | interno |  |  | 2023-02-24 23:01 | 2023-02-25 14:58 |  |  |  | DF | 15.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada banco Autotransformador N°6 500/220 kV | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DF | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017029 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-02-25 03:17 | 2023-02-25 14:58 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Charrúa: Investigar operación de protección 87T Banco ATR6. Realizar mediciones eléctricas y diagnosticar equipos primarios Banco ATR6 U1-U2-U3, TCKT6, PRKT6 y aisladores entre banco ATR6 y TCKT6. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing lado 500 kV Banco ATR6 (U1, U2 y U3) 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing lado 220 kV Banco ATR6 (U1, U2 y U3) 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing 66kV Banco ATR6 (Sala de mufas) 06 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a ambos lados de TCKT6 06 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en las bajadas de PRJT6-1 (Patio 500 kV) 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena |  |  | -1 | 0 | 0
717 | Transformadores2D549 | Transformadores2D549DP | Neomante | 549 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL (ENEL GENERACION) 230/15KV 165MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023015630 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-25 10:09 | 2023-03-02 19:38 |  |  |  | DP | 129.4833 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 indisponible con Documento por Mantenimiento Mayor SMM 2023011384. |  |  | 0 | 0 | 1
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Neomante | 295 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023011049 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-25 11:40 | 2023-03-04 15:01 |  |  |  | DP | 171.35 | 0 | 0 | 0 | Reparacion y mantenimiento mayor CTBC Transformador 2 de Subestación ESCONDIDA |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017030 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-02-25 04:52 | 2023-04-05 21:43 | 2023-02-25 14:58 |  |  | RO | 942.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Bloqueo de protección 87T sistema 2 del Banco ATR 6 por investigación de anormalidad de funcionamiento. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Bloqueo protección 87T, Sistema 2 del ATR6 de Charrúa. |  |  |  | 0 | 0
773 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108DP | Neomante | 108 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 25MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023015712 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-26 00:01 | 2023-02-26 06:39 |  |  |  | DP | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como cierre de los desconectadores 89BT1 y 89CT1 de SE Curico se requiere orden de precaución sobre barras de 66kV y MT respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023015706 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-26 00:05 | 2023-02-26 03:25 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Bajo, trabajo des-energizado, aterrado y con los EPP's necesarios, de acuerdo a nuestros procedimientos internos de trabajo seguro. |  |  | 0 | 0 | 1
1121 | Transformadores2D1080 | Transformadores2D1080DF | Neomante | 1080 | Transformadores2D | LAGUNA VERDE 110/12KV 30MVA | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017059 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-02-26 05:59 | 2023-03-01 17:20 |  |  |  | DF | 83.35 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DRO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGUNA VERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017071 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-02-26 06:07 | 2023-02-26 20:45 |  |  |  | DRO | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso a solicitud de AES Andes. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE 154/69/13.8KV 40MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014390 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-26 07:50 | 2023-02-26 20:45 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza manual de aislación a equipos 89AT3-A, 89AT3-B, 89AT3-2, 89AT3-3, 89AT3-1, 52AT3, PRAT3, T3, T3-N, RES-NT3, PRBT3, 89BT3-1, 52BT3, TCBT3, 89BT3-B, 89B1-B, TCB1, 52B1, 89B1-1, TPBB, 89BF-TP y 89B2-B. Mantenimiento y medidas eléctricas a 89AT3-1, 89AT3-2, 89AT3-3, 89BF-TP, 52BT3, TCBT3, 52B1, CPMCT3, RES-NT3 y Transformador N°3. Condiciones: Instalaciones a intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente o Barra 154 kV, Sección B-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación San Vicente, Instalar equipos de puesta a tierra entre 89AT3-A y 89AT3-B; en bajada de PRAT3; en bajada de PRBT3; entre 89BT3-B y Barra 66kV; entre 89B1-1T y Línea 66kV Cementos Bio Bio; entre TCB2 y 52B2 y entre 52CT3 y T3. |  |  | 0 | 0 | 1
966 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DP | Neomante | 739 | Transformadores2D | NEWEN 66/11.5KV 22MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023015158 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-26 08:04 | 2023-02-26 20:49 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2023015157 se requiere la desconexión del Transformador T1 de S/E Newen. Trabajos a solicitud de Transelec según SODI 2278 y 2281. |  |  | 0 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE 154/69/13.8KV 56MVA T2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014194 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-26 08:19 | 2023-02-26 18:42 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Trabajos de mantenimiento en pararrayos del terciario del transformador 2 154/66/13,8kV.-Reparación a pantalla/anillo anti corona de desconectador 89AT2-1.-Reforzamiento de conexionado de transformador 2, mediante la confección de conexiones tipo estribo o puentes paralelos, tanto en salida de transformador como en enmalles existentes desde patio de 154kV a patio de 66kV. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitar la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE 154/69/13.8KV 40MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014389 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-26 09:36 | 2023-02-26 20:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con CGE y Cementos Bio Bio. |  |  | -3 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012057 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-14 09:06 | 2023-03-19 17:00 | 2023-02-26 18:00 | 2023-03-11 23:27 |  | RO | 317.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Obra de remplazo Banco ATR7 Unidad R, Retiro, Tendido y preparación de conductores de Control (Trabajos a nivel de piso, Conductores existentes Se encuentran desvinculados del sistema). Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación AT07-Concepción o Paño Seccionador AS02-Concepción o Paño Línea LA04, CON-Charrúa o Paño Línea LA03, CON-San Vicente 1 o Paño Línea LA06, CON-San Vicente 2 o SS.AA. C.C. Concepción o SS.AA. C.A. Concepción o Paño Transformación CT07-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  |  | 0 | 0
1191 | Transformadores2D1224 | Transformadores2D1224RO | Neomante | 1224 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023015654 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-27 08:52 | 2023-02-27 19:00 |  |  |  | RO | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a realizar por la empresa CAPS ELECTRIC, se envia SODI informativa a empresas conectadas a SE Faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008507 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-27 09:06 | 2023-02-27 10:49 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Para esta faena, se solicitara En SSEE Parinacota: Deshabilitar la autor reconexión del Paño 52B2 correspondiente a la Linea Parinacota - Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014860 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-27 09:27 | 2023-02-27 15:44 |  | 2023-02-27 09:27 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Diego de Almagro: Mantenimiento condición A 52JT3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52JT3 . . Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014874 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-27 09:27 | 2023-02-27 14:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de alisadores polimericos con instalación desconectada, S/E Diego de Almagro: Reemplazo de aisladores colgantes poliméricos ubicados entre los bushing y pararrayos asociados al paño JT3.,Nota: Camión no pasara por canaletas Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en salida de linea hacia patio 110 kV lado PRHT3. Verificar ausencia de tensión antes de iniciar los trabajos Retirar tierras de bloqueo al termino de los trabajos Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en PRJT3 lado ATR3. Verificar ausencia de tensión antes de iniciar los trabajos Retirar tierras de bloqueo al termino de los trabajos Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en 89CT3-1 lado ATR3. Verificar ausencia de tensión antes de iniciar los trabajos Retirar tierras de bloqueo al termino de los trabajos Subestación D. Almagro, Delimitacion de area de trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014877 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-27 09:27 | 2023-02-27 14:30 |  |  |  | RO | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de alisadores polimericos con instalación desconectada, S/E Diego de Almagro: Reemplazo de aisladores colgantes poliméricos ubicados entre los bushing y pararrayos asociados al paño JT3.,Nota: Camión no pasara por canaletas Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en salida de linea hacia patio 110 kV lado PRHT3. Verificar ausencia de tensión antes de iniciar los trabajos Retirar tierras de bloqueo al termino de los trabajos Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en PRJT3 lado ATR3. Verificar ausencia de tensión antes de iniciar los trabajos Retirar tierras de bloqueo al termino de los trabajos Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en 89CT3-1 lado ATR3. Verificar ausencia de tensión antes de iniciar los trabajos Retirar tierras de bloqueo al termino de los trabajos Subestación D. Almagro, Delimitacion de area de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023015741 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-27 09:27 | 2023-02-27 16:30 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E Diego de Almagro: Proyecto Normalización ATR3/ATR4:,-Conexionado entre Bastidores Paño 1 - Borneras BJ1:17 / BJ1:18 y Borneras BH1:199 / BH1:200.,-Conexionado Interno Bastidor P1 entre borneras BJ1:17 / BJ1:18 y Bornes contactos (4-12) Rele 43T(1) - JT3.,-Pruebas de aislación, punto a punto y amarillado de planos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar y señalizar Zona de Trabajo |  |  | -2 | 0 | 1
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014559 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-27 09:36 | 2023-02-27 14:30 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parciales a equipos GIS de los paños K1, K2, K3 y K4. Restricciones: Normalización sujeta a la coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 500 kV Sección 1 o Barra de 500 kV Sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023015475 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-27 10:19 | 2023-02-27 12:36 |  | 2023-02-27 12:22 |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Extracción de muestra de aceite a Cuba TR1 y TR2 para análisis Físico Químico y Cromatográfico. Extracción de muestra de aceite a CTBC TR1 y TR2 para análisis Físico Químico. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023015475 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-27 10:19 | 2023-02-27 12:36 |  | 2023-02-27 12:22 |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Extracción de muestra de aceite a Cuba TR1 y TR2 para análisis Físico Químico y Cromatográfico. Extracción de muestra de aceite a CTBC TR1 y TR2 para análisis Físico Químico. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023008508 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-27 10:42 | 2023-02-27 12:36 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Para esta faena, se solicitara En SSEE Parinacota: Deshabilitar la autor reconexión del Paño 52B1 correspondiente a la Linea Parinacota - Pukara. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DF | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | Desconexión / Intervención | 2023017219 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-02-27 11:07 | 2023-02-27 18:23 |  |  |  | DF | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERAN 89J1T1 (510SW09) Y 89J2T1 (510SW10) ABIERTO Y BLOQUEADO EN BARRA 220KV E INCOMING 520CB08 (23KV) ABIERTO Y BLOQUEADO. |  |  | 0 | 1 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV 30MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023015995 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-27 11:39 | 2023-02-27 16:00 |  |  |  | RO | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones operacionales. |  |  |  | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023015478 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-27 12:22 | 2023-02-27 14:30 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Inspección General Equipo GIS a paños JT1, JT2, JR y J1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Matilla - Lagunas, C1 o Paño acoplador JR Matilla o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | -4 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023015478 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-27 12:22 | 2023-02-27 14:30 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Inspección General Equipo GIS a paños JT1, JT2, JR y J1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Matilla - Lagunas, C1 o Paño acoplador JR Matilla o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | -4 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014889 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-27 14:30 | 2023-03-03 14:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Montaje, canalización, tendido de cables y medidas de aislación por obra de reemplazo de TTCC asociados al paño JT4 (NUP 3045). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Transformador ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  |  | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023015740 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-28 | 2023-02-28 01:58 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Maniobras de Transferencia, S/E Diego de Almagro: Proyecto Normalización ATR3/ATR4:,-Pruebas Efectivas de Transferencia Paño JT3.,-Pruebas Efectivas de Transferencia y Destransferencia Paño JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014377 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-28 08:30 | 2023-02-28 15:30 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Diego de Almagro: Mantenimiento condición A 52HT4 (UO S945500S), inspección de posibles variables y análisis de operación del térmico de carga del motor del 52HT4; evaluación Cambio de IT curva lenta. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueos a ambos lados del 52HT4. . Subestación D. Almagro, ITM alimentación Motor 52HT4 .Disponible para el Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014868 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-28 08:30 | 2023-02-28 15:30 |  |  |  | RO | 7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de alisadores polimericos con instalación desconectada, S/E Diego de Almagro: Reemplazo de aisladores colgantes poliméricos ubicados entre los bushing y pararrayos asociados al paño JT4.,Nota: Camión NO transitara por canaletas Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en salida de linea hacia patio 110 kV lado PRHT4. Verificar ausencia de tensión antes de iniciar los trabajos Retirar tierras de bloqueo al termino de los trabajos Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en PRJT4 lado ATR4 Verificar ausencia de tensión antes de iniciar los trabajos Retirar tierras de bloqueo al termino de los trabajos Subestación D. Almagro, Delimitacion de la zona A disposicion del Jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014872 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-28 08:30 | 2023-02-28 15:30 |  |  |  | DP | 7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de alisadores polimericos con instalación desconectada, S/E Diego de Almagro: Reemplazo de aisladores colgantes poliméricos ubicados entre los bushing y pararrayos asociados al paño JT4.,Nota: Camión NO transitara por canaletas Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en salida de linea hacia patio 110 kV lado PRHT4. Verificar ausencia de tensión antes de iniciar los trabajos Retirar tierras de bloqueo al termino de los trabajos Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en PRJT4 lado ATR4 Verificar ausencia de tensión antes de iniciar los trabajos Retirar tierras de bloqueo al termino de los trabajos Subestación D. Almagro, Delimitacion de la zona A disposicion del Jefe de faena |  |  | -2 | 0 | 1
1782 | Transformadores2D2467 | Transformadores2D2467DP | Neomante | 2467 | Transformadores2D | CASAS VIEJAS 23/13.8KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010641 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-28 10:13 | 2023-02-28 14:25 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Se solicitar a CGE Dx la transferencia de sus consumos (alimentador Catapilco) según SODI N°017/2023. |  |  | 0 | 0 | 1
725 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DP | Neomante | 647 | Transformadores2D | CENTRAL MONTE REDONDO 220/23KV 48MVA | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | Desconexión / Intervención | 2023014348 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-28 10:45 | 2023-02-28 16:35 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requiere coordinación con Punta Sierra y la Cebada, ademas de la desconexión circuito 1 La Cebada - Punta Sierra . Requirimientos individualizados en Sodi 02-2023 a Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595RO | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023015440 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-28 12:06 | 2023-02-28 18:30 |  |  |  | RO | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en subestación OGP1: 52JT1, 52E01 |  |  | 0 | 0 | 0
1136 | Transformadores2D1136 | Transformadores2D1136RO | Neomante | 1136 | Transformadores2D | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | HIDROELÉCTRICA RÍO HUASCO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017709 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-03-01 08:09 | 2023-03-01 12:06 |  |  |  | RO | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Como medida de seguridad a la intervención con líneas vivas a realizar en SSEE Rio Huasco, se solicita el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52H1 en TaP El Eden.- Vallenar |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016664 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-01 08:11 | 2023-03-01 12:13 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MCC Normalizar punto caliente, S/E Pan de Azucar: Corrección de punto caliente en desconectador 89J13-1,Nota: Desconectador pantografo, al abrir queda sin punto energizado en sus polos Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar y Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar y CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Instalar tierras de bloqueo en 89J13-1 lado 52J13 - - Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014858 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-01 08:37 | 2023-03-01 13:11 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, S/E Cardones Paño JT4 Apoyo actividades de transferencia según AT de equipos primarios N°100254.,-Habilitación de control de Disparo a JR con paño JT4 Transferido paño equipo CER.,La habilitacion de control de Disparo se realizara antes de completar la maniobra de cierre del 89JT4-3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización. Subestación Cardones, Orden de Disparo. Verificar orden de disparo Confirmar y verificar la habilitación automática de disparo luego de cerrar 89JT4-3 |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014865 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-01 08:37 | 2023-03-01 13:11 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño E1; semipaño ET4, incluye marcos de barra y línea,Nota: Trabajo coordinado con PMTDI 44623 AT 100702, Habilitación de control de Disparo a JR con paño JT4 Transferido paño equipo CER.La habilitacion de control de Disparo se realizara antes de completar la maniobra de cierre del 89JT4-3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | -1 | 0 | 1
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023018243 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-01 11:33 | 2023-03-01 20:21 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación OLAP: Abierto y a disposición de jefe de faena: 89BT2-1 Abierto: 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2023015540 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-01 14:00 | 2023-03-01 14:53 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2023015541 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-01 14:00 | 2023-03-01 14:53 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1779 | Transformadores2D3424 | Transformadores2D3424DF | Neomante | 3424 | Transformadores2D | PUELCHE SUR 220/33 KV 170 MVA T1 [EN_REVISION] | AR PUELCHE SUR SPA | Informe Fallas | 2023000979 | interno |  |  | 2023-03-02 07:18 | 2023-03-02 12:54 |  |  |  | DF | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla la central se encontraba conectada y en servicio sin inyección de energía debido a ausencia de recurso eólico. |  | Cable suelto en caja de agrupamiento de transformador de corriente correspondientes al paño JT1. | 0 | 0 | 0
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017640 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-02 10:00 | 2023-03-02 12:30 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | PRECAUCION TRANSFORMADOR SE TAMARUGAL |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014853 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-02 10:14 | 2023-03-02 16:24 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado., S/E Pan de Azucar: Calibración y ajuste del 89JT9-4, mantenimiento general, alineación y ajuste de contactos principales.Eliminación de punto caliente en 89HT9-4 fase 2 lado ATR9, verificación y ajuste de conexiones AT y BT, prueba de resistencia de contacto Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Instalación de tierras de bloqueo en ambos lados del 89HT9-4 - - Subestación P. Azúcar, Delimitación de la zona de trabajo - - Subestación P. Azúcar, 89JT9-4 Abierto y a disposición del jefe de faena - Subestación P. Azúcar, Tierras provisionales en ambos lados del 89JT9-4 - - |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014853 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-02 10:14 | 2023-03-02 16:24 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado., S/E Pan de Azucar: Calibración y ajuste del 89JT9-4, mantenimiento general, alineación y ajuste de contactos principales.Eliminación de punto caliente en 89HT9-4 fase 2 lado ATR9, verificación y ajuste de conexiones AT y BT, prueba de resistencia de contacto Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Instalación de tierras de bloqueo en ambos lados del 89HT9-4 - - Subestación P. Azúcar, Delimitación de la zona de trabajo - - Subestación P. Azúcar, 89JT9-4 Abierto y a disposición del jefe de faena - Subestación P. Azúcar, Tierras provisionales en ambos lados del 89JT9-4 - - |  |  | 0 | 0 | 1
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023018245 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-02 10:15 | 2023-03-03 08:30 |  |  |  | DP | 22.25 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación OLAP: Abierto y a disposición de jefe de faena: 89BT2-1 Abierto: 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 1
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014984 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-02 10:34 | 2023-03-02 18:00 |  |  |  | RO | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parciales a equipos de los paños GIS de 220 kV J5, J7, J8 y J13. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 220 kV Sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012375 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-03 00:25 | 2023-03-03 09:30 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Las cargas serán trasferidas hacia las SS.EE Maule y Parral por medio del sistema de 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1789 | Transformadores2D3458 | Transformadores2D3458DP | Neomante | 3458 | Transformadores2D | LAUTARO 66/25-15,3 KV 30 MVA T5 [EN_REVISION] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017804 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-03 08:11 | 2023-03-03 18:59 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos y pruebas efectivas necesarias y condicionantes para la correcta ejecución del proyecto de ampliación de S/E Lautaro NUP 1130 segun decreto 293. |  |  | 0 | 0 | 1
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013845 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-03 08:50 | 2023-03-03 10:48 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | En S/E La Negra .- Deshabilitar reconexion automática :52H3 en S/E Alto Norte y señalizar 52H2 en S/E Antofagasta y deshabilitar reconexion automática :52E7 y señalizar 52ET1 personal CGE |  |  | 0 | 0 | 0
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719DP | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010822 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-03 09:47 | 2023-03-03 19:19 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de razón, enrollados, factor de potencia , limpieza general reapriete de conexiones |  |  | 0 | 0 | 1
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597RO | Neomante | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023015480 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-03 10:45 | 2023-03-03 17:20 |  |  |  | RO | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Subestación OGP1: no reconectar: 52JT3, 52E03 |  |  | 0 | 0 | 0
1792 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331RO | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012738 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-03 11:18 | 2023-04-02 00:40 |  |  |  | RO | 709.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a PES de S/E Patillos. |  |  | -526 | 0 | 0
1793 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332RO | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012739 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-03 11:18 | 2023-04-02 00:40 |  |  |  | RO | 709.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a PES de S/E Patillos. |  |  | -528 | 0 | 0
1785 | Transformadores2D3271 | Transformadores2D3271RO | Neomante | 3271 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012743 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-03 11:18 | 2023-04-02 00:40 |  |  |  | RO | 709.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Oyarvide. |  |  | -530 | 0 | 0
1786 | Transformadores2D3272 | Transformadores2D3272RO | Neomante | 3272 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012744 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-03 11:18 | 2023-04-02 00:40 |  |  |  | RO | 709.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Oyarvide. |  |  | -532 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3257 | Transformadores2D3257RO | Neomante | 3257 | Transformadores2D | CHALLACOLLO 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012747 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-03 11:18 | 2023-04-02 00:40 |  |  |  | RO | 709.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Challacollo. |  |  | -291 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3258 | Transformadores2D3258RO | Neomante | 3258 | Transformadores2D | CHALLACOLLO 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012749 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-03 11:18 | 2023-04-02 00:40 |  |  |  | RO | 709.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Challacollo. |  |  | -293 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3252 | Transformadores2D3252RO | Neomante | 3252 | Transformadores2D | TIQUIMA 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012753 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-03 11:18 | 2023-04-02 00:40 |  |  |  | RO | 709.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Tiquima. |  |  | -471 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3253 | Transformadores2D3253RO | Neomante | 3253 | Transformadores2D | TIQUIMA 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012754 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-03 11:18 | 2023-04-02 00:40 |  |  |  | RO | 709.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Tiquima. |  |  | -473 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3255 | Transformadores2D3255RO | Neomante | 3255 | Transformadores2D | PAGUANA 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012758 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-03 11:18 | 2023-04-02 00:40 |  |  |  | RO | 709.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Paguana. |  |  | -299 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3256 | Transformadores2D3256RO | Neomante | 3256 | Transformadores2D | PAGUANA 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012760 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-03 11:18 | 2023-04-02 00:40 |  |  |  | RO | 709.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -301 | 0 | 0
752 | Transformadores2D90 | Transformadores2D90RO | Neomante | 90 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023018014 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-03 11:25 | 2023-03-03 13:43 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No existen pérdidas de consumos en clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 0
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019529 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-03-03 15:37 | 2023-03-11 |  |  |  | RO | 176.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución de no reconectar interruptor 52HT1 e interruptor 52CT1 de S/E Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
1788 | Transformadores2D3428 | Transformadores2D3428RO | Neomante | 3428 | Transformadores2D | LLANOS DEL VIENTO 220/33KV 170MVA 1 [EN_REVISION] | AR LLANOS DEL VIENTO SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023018162 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-04 00:26 | 2023-03-31 23:59 |  |  |  | RO | 671.55 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador principal (120/170 MVA) 220/33 kV de S/E Llanos del viento, barras 1 y 2 de 33 kV y SS/AA de la subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52FT11, 52FT12, 52FSA1, 52FSA2, 52FBC1, 52F6 y 53F13 en S/E Llanos del viento. |  |  | 0 | 0 | 0
1042 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DF | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019543 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-03-04 08:55 | 2023-03-04 10:31 |  |  |  | DF | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el reemplazo de la protección diferencial del transformador N°4, la cual se verificó apagada y quedará en idénticas condiciones. |  |  | 0 | 1 | 0
485 | Transformadores2D335 | Transformadores2D335DP | Neomante | 335 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/13.2KV 25MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016856 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-04 09:11 | 2023-03-04 16:36 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y pruebas eléctricas a Transformador N°1 de acuerdo a plan de mantenimiento anual SAESA |  |  | 0 | 0 | 1
868 | Transformadores2D210 | Transformadores2D210DP | Neomante | 210 | Transformadores2D | LA PALMA 66/24-15KV 10MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017378 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-04 09:13 | 2023-03-04 18:14 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de S/E La Palma, por auditoría de protecciones a los paños 52BT1 y 52CT1 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos se encuentran actualmente transferidos a través del transformador N°2 S/E La Palma. Considera la apertura del DDCC 89BT1-2, para lo cual requiere precaución en barra de 66KV, mientras se realiza la maniobra de apertura y posterior cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Neomante | 294 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023012590 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-04 15:08 | 2023-03-11 16:21 |  |  |  | DP | 169.2167 | 0 | 0 | 0 | Reparación y mantenimiento mayor CTBC Transformador 1 Subestación Escondida |  |  | 0 | 0 | 1
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926DP | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023018592 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-04 23:25 | 2023-03-05 10:41 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos nemarcados en proyecto NUP 3135. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023018264 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-05 00:14 | 2023-03-05 06:05 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Bajo, trabajo des-energizado, aterrado y con los EPP's necesarios, de acuerdo a nuestros procedimientos internos de trabajo seguro. |  |  | 0 | 0 | 1
1745 | Transformadores2D3053 | Transformadores2D3053DP | Neomante | 3053 | Transformadores2D | LA PALMA 69/15.3KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017506 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-05 00:51 | 2023-03-05 07:30 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de S/E La Palma, por auditoría de protecciones a los paños 52BT2 y 52CT2 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán transferidos a través del transformador N°1 S/E La Palma. Considera la apertura del DD.CC 89BT2-2, para lo cual requiere precaución en barra de 66KV, mientras se realiza la maniobra de apertura y posterior cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023018568 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-05 03:34 | 2023-03-06 03:06 |  |  |  | DP | 23.5333 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión del T1 por todo el periodo, también se desconectará línea 66kV San Fernando - Colchagua, barra 66kV y el T2, estas últimas instalaciones solo se desconectarán durante el inicio (retiro de chicotes entre la barra 66kV y 89BT1) y término de la faena, es decir cuando se conecte a la barra 66kV el nuevo equipo motorizado 89BT1 y los nuevos TTPP. Los consumos asociados serán respaldados por redes de media tensión desde otras subestaciones aledañas. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | Transformadores2D101 | Transformadores2D101DP | Neomante | 101 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/15KV 18.7MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023018569 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-05 03:34 | 2023-03-05 08:22 |  | 2023-03-05 03:34 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para los trabajos mencionados en la SD2023018568 (retiro de chicotes entre 89BT1 y la barra 66kV ) se requiere desconectar en trasformador N°2, condición que permanecerá durante la ejecución efectiva de los trabajos, posterior a esta actividad el transformador quedará en servicio nuevamente. Los consumos serán respaldados desde otras instalaciones a través de redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | Transformadores2D101 | Transformadores2D101DP | Neomante | 101 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/15KV 18.7MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023018583 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-05 03:34 | 2023-03-06 06:03 |  |  |  | DP | 26.4833 | 0 | 0 | 0 | Para los trabajos mencionados en la SD2023018568 (conexión de chicotes entre 89BT1 y la barra 66kV ) se requiere desconectar en transformador N°2, condición que permanecerá durante la ejecución efectiva de los trabajos, posterior a esta actividad el transformador quedará en servicio nuevamente. Los consumos durante este periodo serán respaldados desde otras instalaciones a través de redes de MT. |  |  | -1 | 0 | 1
744 | Transformadores2D669 | Transformadores2D669DP | Neomante | 669 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016675 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-05 06:44 | 2023-03-05 19:05 |  |  |  | DP | 12.35 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos y condicionantes para la correcta ejecución del proyecto NUP 1132, cabe destacar que en esta intervención no entra en servicio ni se energizara ningún equipo primario nuevo, solo son reubicaciones de equipos ya existentes. |  |  | 0 | 0 | 1
99 | Transformadores2D84 | Transformadores2D84RO | Neomante | 84 | Transformadores2D | ARENAS BLANCAS 66/15KV 22.5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016667 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-05 08:00 | 2023-03-05 18:44 |  |  |  | RO | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Para la energización de la subestación Móvil se realizará el bloqueo momentáneo de las protecciones del transformadores N°1 de S/E Arenas Blancas y quedarán en respaldo. Una vez energizada la SE Móvil se normalizará las protecciones del transformadores N°1 de S/E Arenas Blancas. |  |  | 0 | 0 | 0
942 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Neomante | 712 | Transformadores2D | PUCHOCO 66/15KV 11MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016671 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-05 08:00 | 2023-03-05 18:44 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Puchoco serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DP | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011282 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-05 08:56 | 2023-03-05 11:31 |  |  |  | DP | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES: 1.- SUBESTACION CONDORES: ABIERTO 52H3 - 89H3-2 2.- SUBESTACION PACIFICO: ABIERTO 52HT1 - 89HT1-1 - 52CT1 3.- CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV SE DEBE TRANSFERIR A SUBESTACION PALAFITOS |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016445 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-05 09:50 | 2023-03-05 11:06 |  | 2023-03-05 09:51 |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Cardones: Proyecto SLRP:,-Bloqueo de protección S2 del paño JT01 para dar condición a AT 100340. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario de protecciones Transformador JT01 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación Cardones, Proteccion S2 Paño JT01 Bloqueo de Trips A disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016453 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-05 09:50 | 2023-03-05 11:18 |  | 2023-03-05 09:51 |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Cardones: Proyecto SLRP:,-Bloqueo de protección 21T y 50BF del paño JT2 para dar condición a AT 100341. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario de protecciones Transformador JT02 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación Cardones, Proteccion 21T y 50BF del Paño JT02 Bloqueo de Trips A disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016465 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-05 09:51 | 2023-03-05 11:56 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E CARDONES: Trabajos asociado al proyecto SLRP.,1.- Configuración de dirección IP - Trigger Manual a relés de protección del Transformador JT02 y pruebas de conectividad con el SLRP,Nota: Las modificaciones corresponde a cambio nominativo en protecciones y serán intervenidas una por vez. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario de protecciones Transformador JT02 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación Cardones, Protecciones 21T, 50BF, 87T y 50/51N del Paño JT02 Bloqueo de Trips Bloqueo por Transelec según Ats 100625 y 100630 |  |  | -1 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016466 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-05 09:51 | 2023-03-05 11:35 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E CARDONES: Trabajos asociado al proyecto SLRP.,1.- Configuración de dirección IP - Trigger Manual a relés de protección del Transformador JT01 y pruebas de conectividad con el SLRP,Nota: Las modificaciones corresponde a cambio nominativo en protecciones y serán intervenidas una por vez. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario de protecciones Transformador JT01 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación Cardones, Protecciones S1 y S2 Paño JT01 Bloqueo de Trips Bloqueo por Transelec según Ats 100626 y 100631 |  |  | -3 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016451 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-05 11:06 | 2023-03-05 11:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Cardones: Proyecto SLRP:,-Bloqueo de protección S1 del paño JT01 para dar condición a AT 100340. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario de protecciones Transformador JT01 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación Cardones, Proteccion S1 Paño JT01 Bloqueo de Trips A disposición del jefe de faena |  |  | -1 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016446 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-05 11:18 | 2023-03-05 11:53 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Cardones: Proyecto SLRP:,-Bloqueo de protección 87T y 50/51 del paño JT2 para dar condición a AT 100341. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario de protecciones Transformador JT02 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación Cardones, Proteccion 87Ty 50/51 del Paño JT02 A disposición del jefe de faena |  |  | -3 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016454 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-05 11:53 | 2023-03-05 12:33 |  | 2023-03-05 11:53 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Cardones: Proyecto SLRP:,-Bloqueo de protección 21T y 50BF del paño JT3 para dar condición a AT 100342. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario de protecciones Transformador JT03 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación Cardones, Proteccion 21T y 50BF del Paño JT3 Bloqueo de Trips A disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016464 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-05 11:53 | 2023-03-05 12:48 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E CARDONES: Trabajos asociado al proyecto SLRP.,1.- Configuración de dirección IP - Trigger Manual a relés de protección del Transformador JT03 y pruebas de conectividad con el SLRP,Nota: Las modificaciones corresponde a cambio nominativo en protecciones y serán intervenidas una por vez. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario protecciones 21T, 50BF y 87T del Paño JT3 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación Cardones, Protecciones 21T, 50BF y 87T del Paño JT3 Bloqueo de Trips Bloqueo por Transelec según Ats 100624 y 100629 |  |  | -1 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016449 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-05 12:33 | 2023-03-05 12:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Cardones: Proyecto SLRP:,-Bloqueo de protección 87T del paño JT3 para dar condición a AT 100342. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario de protecciones Transformador JT03 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación Cardones, Proteccion 87T del Paño JT3 Bloqueo de Trips A disposición del jefe de faena |  |  | -1 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016456 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-05 12:49 | 2023-03-05 13:11 |  | 2023-03-05 12:49 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Cardones: Proyecto SLRP:,-Bloqueo de protección S1 del paño JT4 para dar condición a AT 100343. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario de protecciones Transformador JT04 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación Cardones, Proteccion S1 Paño JT4 Bloqueo de Trips A disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016462 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-05 12:49 | 2023-03-05 13:29 |  |  |  | RO | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E CARDONES: Trabajos asociado al proyecto SLRP.,1.- Configuración de dirección IP - Trigger Manual a relés de protección del Transformador JT04 y pruebas de conectividad con el SLRP,Nota: Las modificaciones corresponde a cambio nominativo en protecciones y serán intervenidas una por vez. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones y CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario de protecciones Transformador JT04 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación Cardones, Protecciones S1 y S2 Paño JT4 Bloqueo de Trips Bloqueo por Transelec según Ats 100623 y 100628 |  |  | -1 | 0 | 0
1028 | Transformadores2D920 | Transformadores2D920DP | Neomante | 920 | Transformadores2D | MAIPU 110/13.2KV 25MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023018269 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-05 13:00 | 2023-03-05 15:56 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Nivelación de aceite en estanque principal de Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016450 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-05 13:11 | 2023-03-05 13:29 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Cardones: Proyecto SLRP:,-Bloqueo de protección S2 del paño JT4 para dar condición a AT 100343. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario de protecciones Transformador JT04 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación Cardones, Proteccion S2 Paño JT4 Bloqueo de Trips A disposición del jefe de faena |  |  | -2 | 0 | 0
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42RO | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2023000447 |  |  |  | 2023-03-05 16:35 | 2023-03-06 19:34 |  |  |  | RO | 26.9833 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de supervisión y telecontrol con los interruptores 52JCH y 52BT1 de S/E Colbún, asociado al TRAFO 220/66 kV y Cto. Chiburgo. Se delega la operación de forma local con tiempo de atención de 30 minutos aproximados. |  |  | 0 | 0 | 0
240 | Transformadores2D206 | Transformadores2D206DF | Neomante | 206 | Transformadores2D | SAN FERNANDO 66/15KV 18.7MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001022 | interno |  |  | 2023-03-05 18:06 | 2023-03-05 18:42 |  |  |  | DF | 0.6 | 1 | 0 | 0 | Apertura por Protecciones de los Interruptores 52BT4 y 52CT4 de S/E San Fernando. Afectando los consumos asociados al Transformador N°4 66/15kV 18,7MVA. | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
1360 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487RO | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV 41MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013847 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-06 08:49 | 2023-03-06 10:26 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática del 52H2 en S/E Esmeralda y señalizar 52H1 en S/E Centro , aperturas de bancos condensadores 52C8BC y 52E24BC para realizar lavados de aislacion |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017959 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-06 09:50 | 2023-03-06 20:40 |  |  |  | RO | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E MAITENCILLO: Trabajos asociado al proyecto SLRP.,1.- Configuración de dirección IP - Trigger Manual a relés de protección del Transformador JT01 y pruebas de conectividad con el SLRP,Nota: Las modificaciones corresponde a cambio nominativo en protecciones y serán intervenidas una por vez. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario de protecciones Transformador JT01 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación Maitencillo, Armario SLRP Delimitar y/o señalizar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017960 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-06 09:50 | 2023-03-06 20:40 |  |  |  | RO | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E MAITENCILLO: Trabajos asociado al proyecto SLRP.,1.- Configuración de dirección IP - Trigger Manual a relés de protección del Transformador JT02 y pruebas de conectividad con el SLRP,Nota: Las modificaciones corresponde a cambio nominativo en protecciones y serán intervenidas una por vez. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario de protecciones Transformador JT02 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación Maitencillo, Armario SLRP Delimitar y/o señalizar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017961 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-06 09:52 | 2023-03-06 20:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E MAITENCILLO: Trabajos asociado al proyecto SLRP.,1.- Configuración de dirección IP - Trigger Manual a relés de protección del Transformador JT03 y pruebas de conectividad con el SLRP,Nota: Las modificaciones corresponde a cambio nominativo en protecciones y serán intervenidas una por vez. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo y CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario de protecciones Transformador JT03 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo Subestación Maitencillo, Armario SLRP Delimitar y/o señalizar zona de trabajo |  |  | -111 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017963 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-06 10:50 | 2023-03-20 20:00 |  | 2023-03-18 00:10 |  | RO | 277.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., SE Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Conexionado de nuevos chicotes de puesta a tierra en nuevas BPC, estructuras y nuevo interruptor.,2) Pruebas funcionales SAT (Protocolo de aceptación en terreno).,NOTA: Paño HT1 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de interruptor 52HT1 Previamente se verificará ausencia de tensión Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
1363 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013848 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-06 10:57 | 2023-03-06 11:48 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática : 52 H1 en S/E Esmeralda y señalizar 52HT1 en S/E Sur |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1355E | Transformadores2D1355EDF | Neomante | 1355E | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2023020008 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-03-07 00:28 | 2023-03-07 02:16 |  |  |  | DF | 1.8 | 0 | 0 | 0 | además realizaremos apertura de SEB1 y cierre de SEA1. Esta operación requiere abrir ITRC1. |  |  | 0 | 1 | 0
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014020 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-07 05:35 | 2023-03-07 19:47 |  |  |  | RO | 14.2 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Atacama, 52JT1; 52E1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Barra 23 kV-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D3033 | Transformadores2D3033DP | Neomante | 3033 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/24.5-13.2KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016791 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-07 08:43 | 2023-03-07 14:22 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | El trabajo consiste en realizar pruebas operacionales efectivas del controlador y protecciones asociadas al Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013849 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-07 10:00 | 2023-03-07 12:19 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Retiro reconexion automática : 52H2 en S/E Las Luces y señalizar 52CT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1621 | Transformadores2D2955 | Transformadores2D2955DP | Neomante | 2955 | Transformadores2D | COMBARBALA 66/13.2KV 5MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016948 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-07 21:57 | 2023-03-08 06:45 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de razón, enrollados, factor de potencia , limpieza general reapriete de conexiones a Transformador T3 |  |  | 0 | 0 | 1
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023015502 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-08 | 2023-04-05 09:41 |  |  |  | DP | 681.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desconexión preventiva asociada a mantenimiento ID 2022001827 |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023014022 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-08 05:40 | 2023-03-08 11:35 |  |  |  | RO | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Atacama, 52JT1; 52E1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Barra 23 kV-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017545 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-08 08:44 | 2023-03-08 18:46 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 06 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017940 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-08 11:34 | 2023-03-08 23:30 |  |  |  | RO | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC2 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona De Trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023018525 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-08 11:34 | 2023-03-18 00:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Pan de Azúcar: Obra Capex-Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Precomisionamiento del interruptor 52HT1; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada).,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52HT1 (Locales, Niveles 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (Niveles 0 y 1) sobre el 52HT1.,4) Verificación de enclavamiento de forma simulada sobre desconectadores adyacentes a nuevo interruptor 52HT1: 89HT1-1 y 89HT1-2.,5) Se realizará tendido de conductores hacia el armario RI-RTU.,6) Normalización de circuitos SSAA-VCC (IMT´s) de nuevo interruptor.,7) Tendido desde armario de proctección 52HT1 hasta RI por nuevas señales a implementar.,Nota 1: Interruptor 52HT1 se encuentra transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Caja exterior 52HT1. A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Caja Agrupamiento 89HT1-1 y 89HT1-2. A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Armario Conversores 110 KV. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO. |  |  | -11 | 0 | 0
1268 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582DF | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV 20MVA 1 | AES ANDES S.A. | Informe Fallas | 2023001103 | interno |  |  | 2023-03-08 14:40 | 2023-03-08 18:43 |  |  |  | DF | 4.05 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  | -199 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023018673 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-08 16:01 | 2023-03-08 16:34 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Sulfuros 52BT1, 52BT2. S/E Lixiviación 52B3, y 52B4. S/E Booster: 52BT1, 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1268 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582DP | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV 20MVA 1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023006182 | interno | Programada | Desconexión | 2023-02-16 05:54 | 2023-03-14 16:18 | 2023-03-08 18:43 |  | S | DP | 141.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Minsal: 52E1 abierto S/E Minsal: 52H1 abierto S/E Minsal: 89E1-2 abierto S/E Minsal: 89H1-1 abierto S/E Minsal: 89E1-T cerrado y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Transformadores3D137 | Transformadores3D137DP | Neomante | 137 | Transformadores3D | CHOAPA 220/110/23KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010041 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-09 08:24 | 2023-03-09 22:01 |  |  |  | DP | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de razón, enrollados, factor de potencia , limpieza general reapriete de conexiones. La maniobra de cambio de alimentación ATR1 a ATR2, se realiza sin carga, previamente se transfieren los consumos del ATR1 vía redes 110KV : SS/EE Illapel, Salamanca y Combarbalá hacía S/E Ovalle. SS/EE Quinquimo, Quereo , barra 110KV S/E Choapa y Central Olivo hacia S/E Quillota. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017546 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-09 08:24 | 2023-03-09 19:20 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 06 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023018137 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-09 16:03 | 2023-03-10 13:07 |  |  |  | RO | 21.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Maitencillo, Patio 220kV, Proyecto reemplazo Desconectadores Paño JT1, Se realizará el levantamiento de los circuitos de control de los desconectadores 89JT1-1A / 89JT1-2 / 89JT1-3 1.) Se revisará la salida de los circuitos desde la caja de agrupamiento 2.) se seguirá el recorrido de los circuitos por el interior de las canaletas en patio y en Sala SSGG, donde tendremos que levantar algunas tapas. 3.) se revisará la llegada de los circuitos a sala eléctrica para verificar el ingreso a esta. 4.) se revisará llegada de los circuitos a cajas control de 52JT1 5.) Se revisarán los armarios de la llegada de los circuitos que se encuentran al interior de sala eléctrica. 6.) esta inspección se levantará principalmente por medio visual y fotográfico, de ser necesario se manipularán canaletas internas de cajas y bastidores, así como cables y sus marquillas para hacer seguimiento físico Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, 89JT1-1A DELIMITAR ZONA DE TRABAJO Subestación Maitencillo, 89JT1-2 DELIMITAR ZONA DE TRABAJO Subestación Maitencillo, 89JT1-3 DELIMITAR ZONA DE TRABAJO Subestación Maitencillo, Caja de agrupamiento 52JT1 DELIMITAR ZONA DE TRABAJO Subestación Maitencillo, Bastidor Paño 15 DELIMITAR ZONA DE TRABAJO |  |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771FE | Neomante | 771 | Transformadores2D | SAN CLEMENTE 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001127 | externo |  |  | 2023-03-10 02:35 | 2023-03-10 03:53 |  |  |  | FE | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E San Clemente, debido a falla aguas arriba de las instalaciones de CGE Transmisión. Operación por protecciones del interruptor 52B6 de S/E Talca el cual esta asociado a LT 66KV Talca-San Clemente (propiedad de CELEO Redes); producto de la Pérdida de suministro opera interruptor 52BT en S/E San Clemente. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017547 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-10 07:53 | 2023-03-10 17:56 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 06 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
832 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DP | Neomante | 164 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019479 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-10 08:45 | 2023-03-10 18:21 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento a solicitud de SEMI-CHILE . Por faenas de nuevo proyecto de ampliación en S/E San Joaquín. NUP 881 . Habrá pérdida de comunicación intermitente inferiores a 5 minutos en S/E San Joaquín y Centro de Control Coquimbo. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016259 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-10 11:08 | 2023-03-10 16:00 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Luego del IF 2022002075 el transformador N° quedó fuera de servicio, Durante este periodo se han realizado pruebas eléctricas al transformador, análisis de aceite, pruebas de aislación y revisión de los sistemas de control y protecciones, sin encontrarse desviaciones en los parámetros. Informes y actas correspondientes se envían a daop@coordinador.cl, asociados a esta SD. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023018976 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-10 12:03 | 2023-03-20 00:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad en protección 87L sistema 2 del Banco ATR N°8 para atender LT 2023000215. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87L Sistema 2 de los paños KT8 y JT8, bloqueada. |  |  | -368 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023018135 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-10 13:08 | 2023-03-10 19:20 |  |  |  | RO | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Maitencillo, Patio 220kV, Proyecto reemplazo Desconectadores Paño JT2, Se realizará el levantamiento de los circuitos de control de los desconectadores 89JT2-1B / 89JT2-2 / 89JT2-3 1.) Se revisará la salida de los circuitos desde la caja de agrupamiento 2.) se seguirá el recorrido de los circuitos por el interior de las canaletas en patio y en Sala SSGG, donde tendremos que levantar algunas tapas. 3.) se revisará la llegada de los circuitos a sala eléctrica para verificar el ingreso a esta. 4.) se revisará llegada de los circuitos a cajas control de 52JT2 5.) Se revisarán los armarios de la llegada de los circuitos que se encuentran al interior de sala eléctrica. 6.) esta inspección se levantará principalmente por medio visual y fotográfico, de ser necesario se manipularán canaletas internas de cajas y bastidores, así como cables y sus marquillas para hacer seguimiento físico Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, 89JT2-1B DELIMITAR ZONA DE TRABAJO Subestación Maitencillo, 89JT2-2 DELIMITAR ZONA DE TRABAJO Subestación Maitencillo, 89JT2-3 DELIMITAR ZONA DE TRABAJO Subestación Maitencillo, Caja de agrupamiento 52JT2 DELIMITAR ZONA DE TRABAJO Subestación Maitencillo, Paño bastidor7 DELIMITAR ZONA DE TRABAJO |  |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DP | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019945 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-11 00:44 | 2023-03-11 23:59 |  |  |  | DP | 23.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de S/E Nirivilo, por auditoría de protecciones al paño 52BT2 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN CGE. Los consumos serán transferidos vía microcorte hacia el transformador N°1 de S/E Nirivilo, tanto para las maniobras de desconexión como para las de normalización, dicho microcorte se encuentra coordinado con CGE distribución de acuerdo con la SODI N°15. Considera la apertura y cierre de los DDCC 89BT2 y 89BT1, para lo cual requiere precaución en barra de 66KV. |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DF | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001146 | interno |  |  | 2023-03-11 03:20 | 2023-03-11 03:24 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de los interruptores 52BT1 y 52ET de S/E Nirivilo afectando los consumos conectados a la barra 23 kV de S/E Nirivilo. Observación: Operación fortuita a causa de los trabajos de auditoría de protecciones, según solicitud N°2023019945. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020690 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-11 05:58 | 2023-03-11 16:21 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos en un 100% mediante redes de MT |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017548 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-11 07:51 | 2023-03-11 13:40 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización Subestación Los Changos, Puestas a tierra En total se instalarán 09 PAT, en el siguiente orden, 03 PAT en lado de linea del 89J12-1, 06 PAT a ambos lados del 89K1-2, Para el pintado de cadenas y equipos de piso que lo requieran se utilizara pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719DP | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019492 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-11 08:33 | 2023-03-11 15:22 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SEMI CHILE, a través de SODI N° 45 Interempresas, Se requiere la desconexión T2 S/E San Joaquín. Se realizará Pendientes punch list: Transferencia del 52HT2 al 52HR. También incluye trabajos en alambrado de control para normalizar neutro de señales de corriente en caja de resumen del TTCC asociado a paño HT2 . Los consumos serán respaldados hacia el T1 a través del cierre del 52CS de S/E San JoaquÍn. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021925 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-03-11 08:40 | 2023-03-14 14:30 |  | 2023-03-11 23:27 |  | RO | 14.7833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Paño Línea LJ03, HLP-Anillo o Línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1 o Barra 220 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
360 | Transformadores2D465 | Transformadores2D465DP | Neomante | 465 | Transformadores2D | MINA 66/13.2KV 30/40MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2023020779 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-11 09:40 | 2023-03-11 17:45 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T4 correspondiente a S/E Mina por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
560 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354DP | Neomante | 354 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 40MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020460 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-11 10:49 | 2023-03-12 00:38 |  |  |  | DP | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a CTBC en las unidades 1,2 y 3 del bco. ATR2 según plan de mantenimiento anual |  |  | 0 | 0 | 1
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Neomante | 297 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023019562 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-11 15:48 | 2023-03-18 16:35 |  |  |  | DP | 168.7833 | 0 | 0 | 0 | Reparacion y mantenimiento mayor CTBC Transformador 4 SE ESCONDIDA |  |  | 0 | 0 | 1
1802 | Transformadores2D2658 | Transformadores2D2658FE | Neomante | 2658 | Transformadores2D | MOCHO 110/23 KV 50MVA T1 | CUMBRES SPA | Informe Fallas | 2023001156 | externo |  |  | 2023-03-11 19:17 | 2023-03-11 19:44 |  |  |  | FE | 0.45 | 0 | 0 | 0 | A las 19:17 hrs opera la línea de 110 kV Mantilhue Mocho propiedad de STS SAESA. Deja sin energía a la SE Mocho, y Central Mocho y Central Cumbres. se informa al Coordinador y a personal de Scotta. |  | opera la línea de 110 kV Mantilhue Mocho propiedad de STS SAESA. | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019650 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-11 23:27 | 2023-03-12 07:16 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Rotación de unidades del banco ATR1, entra en servicio la unidad R y se retira del servicio la Unidad 3. Extracción de muestra de aceite desde el depósito del CTBC del banco ATR1 (U1, U2, U3 y UR). Reemplazo de letreros de la delta 66 kV del banco ATR1. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén y Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV-Hualpén o B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TCJT1 y Banco ATR1; entre 89AT1-2 y 89AT1-3; entre 89CFTSA-1 y TR-REG3; en bushing 220 kV y 154 kV de la unidad reserva del banco ATR1. |  |  | -5 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019650 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-11 23:27 | 2023-03-12 07:16 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Rotación de unidades del banco ATR1, entra en servicio la unidad R y se retira del servicio la Unidad 3. Extracción de muestra de aceite desde el depósito del CTBC del banco ATR1 (U1, U2, U3 y UR). Reemplazo de letreros de la delta 66 kV del banco ATR1. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén y Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV-Hualpén o B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TCJT1 y Banco ATR1; entre 89AT1-2 y 89AT1-3; entre 89CFTSA-1 y TR-REG3; en bushing 220 kV y 154 kV de la unidad reserva del banco ATR1. |  |  | 0 | 0 | 1
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DP | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019974 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-12 | 2023-03-12 08:50 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de S/E Nirivilo, por auditoría de protecciones al paño 52ET de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN CGE. Los consumos serán respaldados a través de redes de MT. Considera la apertura del DDCC 89BT2, para lo cual requiere precaución en barra de 66KV, mientras se realiza la maniobra de apertura y posterior cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012057 | interno | Programada | Intervención | 2023-02-14 09:06 | 2023-03-19 17:00 | 2023-03-12 07:16 |  | S | RO | 177.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Obra de remplazo Banco ATR7 Unidad R, Retiro, Tendido y preparación de conductores de Control (Trabajos a nivel de piso, Conductores existentes Se encuentran desvinculados del sistema). Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación AT07-Concepción o Paño Seccionador AS02-Concepción o Paño Línea LA04, CON-Charrúa o Paño Línea LA03, CON-San Vicente 1 o Paño Línea LA06, CON-San Vicente 2 o SS.AA. C.C. Concepción o SS.AA. C.A. Concepción o Paño Transformación CT07-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  |  | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021925 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-03-11 08:40 | 2023-03-14 14:30 | 2023-03-12 07:16 |  | S | RO | 55.2333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Paño Línea LJ03, HLP-Anillo o Línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1 o Barra 220 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478DP | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011559 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-12 00:25 | 2023-03-12 06:33 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | -Se requiere realizar la transferencia del 100% de los consumos asociados a subestación alto hospicio. -Interruptor 52CT1 debe quedar a disposición del jefe de faena para realizar pruebas de apertura y cierre vía local/remota. Maniobras de desconexión: -Transferir consumos -Abrir 52CT1 -Abrir 52HT-1 -Abrir 89CT1-1 -Abrir 89CT1-2 -Abrir 89HT-1 Maniobras de normalización: -Cerrar 89HT-1 -Cerrar 89CT1-1 -Cerrar 89CT1-2 -Cerrar 52HT-1 -Cerrar 52CT1 -Normalizar consumos |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478DP | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011832 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-12 00:25 | 2023-03-12 06:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | -Se requiere realizar la transferencia del 100% de los consumos asociados a subestación Alto Hospicio. - El Interruptor 52HT1 debe quedar a disposición del jefe de faena para realizar pruebas de apertura y cierre vía local/remota. -Maniobras de desconexión: -Transferir consumos -Abrir 52CT1 -Abrir 52HT1 -Abrir 89CT1-1 -Abrir 89HT-1. Maniobras de normalización: -Cerrar 89HT-1 -Cerrar 89CT1-1 -Cerrar 52HT-1 -Cerrar 52CT1 -Normalizar consumos |  |  | -1 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478DP | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023011907 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-12 00:25 | 2023-03-12 06:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES: SUBESTACION ALTO HOSPICIO: 1.- (Abierto 52HT1, 52CT1, 52C33, 52C26, 52C30, 52C27, 52C28, 52C31, 52C32, 52C29). 2.- (Verificar Abierto 89HT1-1T, G1C20) 3.- (Abierto 89HT1-1, 89CT1-1,89CT1-2,89C33-2, G1F3, G5C1, G2C1,G3C1, 89C31-2, 89C32-2, G4C1). 4.- CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV SE DEBEN TRANSFERIR A S/E CERRO DRAGON. SUBESTACION CONDORES: 1.- DESACTIVAR RECONEXION AUTOMATICA DE EQUIPO 52H1 |  |  | -1 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020745 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-12 00:48 | 2023-03-12 07:32 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán respaldados mediante redes de MT mientras se realicen los trabajos |  |  | 0 | 0 | 1
124 | Transformadores2D101 | Transformadores2D101DP | Neomante | 101 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/15KV 18.7MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020746 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-12 00:48 | 2023-03-12 07:32 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán respaldados mediante redes de MT mientras se realicen los trabajos |  |  | 0 | 0 | 1
99 | Transformadores2D84 | Transformadores2D84DP | Neomante | 84 | Transformadores2D | ARENAS BLANCAS 66/15KV 22.5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020856 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-12 06:32 | 2023-03-12 12:48 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | La carga de S/E Arenas Blancas será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
744 | Transformadores2D669 | Transformadores2D669DP | Neomante | 669 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020457 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-12 06:48 | 2023-03-12 19:07 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos y condicionantes para la correcta ejecución del proyecto NUP 1132, cabe destacar que en esta intervención no entra en servicio ni se energizara ningún equipo primario nuevo, solo son reubicaciones de equipos ya existentes. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020993 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-12 06:50 | 2023-03-12 07:04 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | No considera desconexión a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
359 | Transformadores2D464 | Transformadores2D464DP | Neomante | 464 | Transformadores2D | MINA 66/13.2KV 15/20MVA T5 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2023020780 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-12 08:52 | 2023-03-12 18:00 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Transformador. Limpieza y Pruebas eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 1
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP_E | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021063 | externo | Programada | Desconexión | 2023-03-12 11:26 | 2023-03-12 19:40 |  |  |  | DP_E | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de STM |  |  | 0 | 0 | 0
942 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Neomante | 712 | Transformadores2D | PUCHOCO 66/15KV 11MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020873 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-12 12:54 | 2023-03-12 18:24 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | La carga de S/E Puchoco será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020994 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-12 18:30 | 2023-03-12 18:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | No considera desconexión a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019521 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-13 08:54 | 2023-03-13 10:55 |  |  |  | RO | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023021985 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-03-13 09:34 | 2023-03-13 16:00 |  |  |  | DF | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | La recarga de Gas SF6 se realizará con personal calificado para la tarea aplicando los procedimientos de seguridad. No existirán cargas afectadas ya que estas quedarán respaldadas por los transformadores 1 y 3 de S/E Los Maitenes |  |  | 0 | 1 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019375 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-13 10:10 | 2023-03-13 19:08 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, Acción SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobinas 1 y 2 de paño HT1 en protección 87B-110kV.,2) Configuración de disparo de la nueva bobina 2 interruptor nuevo 52HT1 en el relé de protección diferencial de barras 110kV.,3) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 del interruptor 52HT1 en el relé de protección diferencial de barras de 110kV, pruebas de disparo y control bobinas 1 y 2.,4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en nuevo interruptor 52HT1 en el relé de protección diferencial de barras de 110kV.,5) Cableado y conexionado de nuevos disparos entre unidades de Relé REB670 y Bloques de Prueba.,Nota 1: El paño HT1 se encuentra transferido.,Nota 2: Bloqueos por parte de Transelec asociados a AT N°101482 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87B 110kV ABB REB670 Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT N°101482 |  |  | -39 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001186 | externo |  |  | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 |  |  |  | FE | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 16:33 hrs O.A relé maestro de barra 220 kV N° 1 en S/E Los maquis. Operan por bloque edac 1,2,3,5,6, 7,8 en S/E San Felipe alimantadores Traslaviña,Tocornal y San Felipe y en S/E San Rafael alimentadores Cormecánica, Los Andes, San Rafael, San Vicente, Centenario y Las juntas. 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. | 16:33 hrs O.A relé maestro de barra 220 kV N° 1 en S/E Los maquis. Operan por bloque edac 1,2,3,5,6, 7,8 en S/E San Felipe alimantadores Traslaviña,Tocornal y San Felipe y en S/E San Rafael alimentadores Cormecánica, Los Andes, San Rafael, San Vicente, Centenario y Las juntas. 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483FE | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001186 | externo |  |  | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 |  |  |  | FE | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 16:33 hrs O.A relé maestro de barra 220 kV N° 1 en S/E Los maquis. Operan por bloque edac 1,2,3,5,6, 7,8 en S/E San Felipe alimantadores Traslaviña,Tocornal y San Felipe y en S/E San Rafael alimentadores Cormecánica, Los Andes, San Rafael, San Vicente, Centenario y Las juntas. 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. | 16:33 hrs O.A relé maestro de barra 220 kV N° 1 en S/E Los maquis. Operan por bloque edac 1,2,3,5,6, 7,8 en S/E San Felipe alimantadores Traslaviña,Tocornal y San Felipe y en S/E San Rafael alimentadores Cormecánica, Los Andes, San Rafael, San Vicente, Centenario y Las juntas. 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001187 | externo |  |  | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 |  |  |  | FE | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 16:33 hrs O.A relé maestro de barra 220 kV N° 1 en S/E Los maquis (CELEO). Operan por bloque edac 1,2,3,5,6, 7,8 en S/E San Felipe alimantadores Traslaviña,Tocornal y San Felipe y en S/E San Rafael alimentadores Cormecánica, Los Andes, San Rafael, San Vicente, Centenario y Las juntas. 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. | 16:33 hrs O.A relé maestro de barra 220 kV N° 1 en S/E Los maquis. Operan por bloque edac 1,2,3,5,6, 7,8 en S/E San Felipe alimantadores Traslaviña,Tocornal y San Felipe y en S/E San Rafael alimentadores Cormecánica, Los Andes, San Rafael, San Vicente, Centenario y Las juntas. 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001187 | externo |  |  | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 |  |  |  | FE | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 16:33 hrs O.A relé maestro de barra 220 kV N° 1 en S/E Los maquis (CELEO). Operan por bloque edac 1,2,3,5,6, 7,8 en S/E San Felipe alimantadores Traslaviña,Tocornal y San Felipe y en S/E San Rafael alimentadores Cormecánica, Los Andes, San Rafael, San Vicente, Centenario y Las juntas. 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. | 16:33 hrs O.A relé maestro de barra 220 kV N° 1 en S/E Los maquis. Operan por bloque edac 1,2,3,5,6, 7,8 en S/E San Felipe alimantadores Traslaviña,Tocornal y San Felipe y en S/E San Rafael alimentadores Cormecánica, Los Andes, San Rafael, San Vicente, Centenario y Las juntas. 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. |  | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001187 | externo |  |  | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 |  |  |  | FE | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 16:33 hrs O.A relé maestro de barra 220 kV N° 1 en S/E Los maquis (CELEO). Operan por bloque edac 1,2,3,5,6, 7,8 en S/E San Felipe alimantadores Traslaviña,Tocornal y San Felipe y en S/E San Rafael alimentadores Cormecánica, Los Andes, San Rafael, San Vicente, Centenario y Las juntas. 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. | 16:33 hrs O.A relé maestro de barra 220 kV N° 1 en S/E Los maquis. Operan por bloque edac 1,2,3,5,6, 7,8 en S/E San Felipe alimantadores Traslaviña,Tocornal y San Felipe y en S/E San Rafael alimentadores Cormecánica, Los Andes, San Rafael, San Vicente, Centenario y Las juntas. 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001210 | externo |  |  | 2023-03-13 16:41 | 2023-03-13 17:25 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. En S/E San RAfael se ejecuta transferencia automática en 110 kV |  | 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. En S/E San RAfael se ejecuta transferencia automática en 110 kV | -3 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001210 | externo |  |  | 2023-03-13 16:41 | 2023-03-13 17:25 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. En S/E San RAfael se ejecuta transferencia automática en 110 kV |  | 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. En S/E San RAfael se ejecuta transferencia automática en 110 kV | -3 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001210 | externo |  |  | 2023-03-13 16:41 | 2023-03-13 17:25 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. En S/E San RAfael se ejecuta transferencia automática en 110 kV |  | 16:41 hrs O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. En S/E San RAfael se ejecuta transferencia automática en 110 kV | -3 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001211 | externo |  |  | 2023-03-13 16:41 | 2023-03-13 17:25 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. En S/E San RAfael se ejecuta transferencia automática en 110 kV |  | O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. En S/E San RAfael se ejecuta transferencia automática en 110 kV | -8 | 0 | 0
1220 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483FE | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001211 | externo |  |  | 2023-03-13 16:41 | 2023-03-13 17:25 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. En S/E San RAfael se ejecuta transferencia automática en 110 kV |  | O.A LT N.Panquehue-Aconcagua cto.1 en S/E San Felipe operan por bloque Edac 9 alimentadores Palomar y Bucalemu. En S/E San RAfael se ejecuta transferencia automática en 110 kV | -8 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558DF | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001192 | interno |  |  | 2023-03-13 19:07 | 2023-03-13 20:13 |  |  |  | DF | 1.1 | 1 | 0 | 0 | Opera Relé Maestro del transformador 66/13.2 KV N°2 de S/E Linares Norte. Afecta los consumos de los Alimentadores Industrial y Linares Sur. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP_E | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021488 | externo | Programada | Desconexión | 2023-03-13 23:43 | 2023-03-14 04:12 |  |  |  | DP_E | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcado el la realización de auditoria SEC. |  |  | 0 | 0 | 0
1807 | Transformadores2D1269 | Transformadores2D1269DP | Neomante | 1269 | Transformadores2D | PICOIQUEN 66/13.2KV 30MVA | HIDROANGOL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019845 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-14 07:16 | 2023-03-16 17:25 |  |  |  | DP | 58.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2023021490 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-14 09:37 | 2023-03-14 15:20 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2023021489 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2023021491 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-14 09:37 | 2023-03-14 15:20 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2023021489 |  |  | 0 | 0 | 0
594 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361RO | Neomante | 361 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2023021494 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-14 10:13 | 2023-03-14 12:27 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Rel SD : 2023021493 |  |  | 0 | 0 | 0
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279RO | Neomante | 279 | Transformadores2D | CORRAL 66/13.8KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020466 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-14 11:01 | 2023-03-14 12:55 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2023-01180. 2.- SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T1. 3.- QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN LAS PROTECCIONES 351R CT1 Y PROT. 51/51N CT1 (SEL-351S). |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322RO | Neomante | 322 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023020617 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-14 11:05 | 2023-03-14 20:00 |  |  |  | RO | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | En subestación sulfuros se requiere condicion de no reconectar 52JT1; 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019378 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-14 11:24 | 2023-03-14 23:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, Acción SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobinas 1 y 2 en relé de protección salida de línea Las Compañías (Paño H2) asociadas al nuevo interruptor 52HT1.,2) Configuración de disparo de la nueva bobina 2 en relé de protección salida de línea Las Compañías (Paño H2) asociadas al nuevo interruptor 52HT1.,3) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 en relé de protección salida de línea Las Compañías (Paño H2) asociadas al nuevo interruptor 52HT1.,4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en relé de protección salida de línea Las Compañías (Paño H2) asociadas al nuevo interruptor 52HT1.,5) Cableado y conexionado de nuevos disparos entre relé de protección salida de línea Las Compañías (Paño H2) y Bloques de Prueba.,Nota 1: El paño HT1 se encuentra transferido.,Nota 2: Bloqueos declarados por parte de Transelec en AT´s.101484 y 101483 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Bloqueo de disparos y corrientes en protecciones de distancia del paño H2 (Salida de Línea Las Compañías). Cada Sistema por separado! Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos Bloqueos declarados por parte de Transelec en AT´s.101484 y 101483 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3264 | Transformadores2D3264RO | Neomante | 3264 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021935 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-15 00:57 | 2023-04-02 00:40 |  |  |  | RO | 431.7167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3263 | Transformadores2D3263RO | Neomante | 3263 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021936 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-15 00:57 | 2023-04-02 00:40 |  |  |  | RO | 431.7167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3262 | Transformadores2D3262RO | Neomante | 3262 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T3 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021937 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-15 00:57 | 2023-04-02 00:40 |  |  |  | RO | 431.7167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3261 | Transformadores2D3261RO | Neomante | 3261 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 66MVA T4 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021938 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-15 00:57 | 2023-04-01 22:59 |  |  |  | RO | 430.0333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3260 | Transformadores2D3260RO | Neomante | 3260 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 66MVA T5 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021939 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-15 00:57 | 2023-04-01 22:59 |  |  |  | RO | 430.0333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2023018858 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-15 09:20 | 2023-03-15 10:09 |  |  |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K4, 52K5, 52J2 y 52J3. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2023021906 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-15 09:50 | 2023-03-15 16:10 |  |  |  | RO | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2023021904 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2023021907 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-15 09:50 | 2023-03-15 16:10 |  |  |  | RO | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2023021904 |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2023018859 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-15 10:13 | 2023-03-15 11:02 |  |  |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K7, 52K8, 52J5 y 52J6. |  |  | 0 | 0 | 1
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379RO | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021315 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-15 11:25 | 2023-03-15 13:09 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2023-01271. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020368 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-15 11:34 | 2023-03-15 17:00 |  |  |  | RO | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de Circuitos de Control y Protecciones, S/E Cardones Paño JT4: Actividades de Inspección de condiciones eléctricas de la protección (ICP) del sistema 1 ABB RET 670 Paño JT4,1. Realizar pruebas de verificación según lo indicado en el “Protocolo pruebas de Mantenimiento programado de protecciones (revisión 3).,2. Revisar oscilográfias y registros de eventos generados durante las pruebas, a fin de verificar la correcta actuación de la protección.,-Nota: el paño JT4 del CER se encuentra Transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Paño JT4, Protección Sistema 1 Delimitado Delimitar zona de trabajo con señalización. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664DF | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023022886 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-03-15 11:35 | 2023-03-15 18:01 |  |  |  | DF | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | SE 536: Abierto 52BT Abierto. Abierto y bloqueado 89BT. |  |  | 0 | 1 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379RO | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020430 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-15 13:09 | 2023-03-15 14:05 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | (PT 1270 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DF | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022942 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-03-15 13:12 | 2023-03-15 13:40 |  |  |  | DF | 0.46667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
997 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907RO | Neomante | 907 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 50MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022897 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-03-15 14:47 | 2023-03-15 21:00 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Además, habrá perdida de comunicación de UTR cuando se haga reinicio del sistema control local, todo coordinado con Centro de Control. |  |  | 0 | 0 | 0
1047 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001237 | externo |  |  | 2023-03-15 23:13 | 2023-03-16 10:41 |  |  |  | FE | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalacines de CGE TRANSMISION, afectando a consumos de Transformador N°1 23/13.2kV S/E Chañaral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1759 | Transformadores3D448 | Transformadores3D448RO | Neomante | 448 | Transformadores3D | RIO ACONCAGUA 220/110/13,8 KV 120MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020437 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-16 05:15 | 2023-03-16 18:00 |  |  |  | RO | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rio Aconcagua: Trabajo programado para lavado de aislación de equipos que conforman el Paño JT1 (paño asociado a cambio de unidad). Restricciones: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 de S/E Rio Aconcagua Instalaciones en Riesgo: ATR1 de S/E Río Aconcagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Río Aconcagua: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1790 | Transformadores2D3329 | Transformadores2D3329DP | Neomante | 3329 | Transformadores2D | GUARDIAMARINA 110/13,8 KV 50 MVA T2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020981 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-16 08:38 | 2023-03-16 13:07 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | PT 70210 registro interno STT. Capacitación de sistema de extinción de incendio contenmpla uso de bombas y sistema de aspersión de agua en transformador T2 de SE Guardiamarina, lo cual implica señalización de alarmas en sistema SCADA. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023384 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-03-16 10:22 | 2023-03-16 17:55 |  |  |  | RO | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación al paño AR, AT1, A1, A2, A3, A4, barra principal de 154KV y barra de transferencia de 154KV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C1 o Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C2 o Paño Acoplador AR01-Hualpén o Barra 154 kV-Hualpén o Paño Línea LA03, HLP-Petro Power o B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o Barra Transferencia 154 kV-Hualpén o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo. |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596RO | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023020621 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-16 10:58 | 2023-03-16 19:12 |  |  |  | RO | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere condicion de no reconectar 52JT2; 52E02 en Subestación OGP1 |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022113 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-16 11:17 | 2023-03-16 13:00 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación paño Banco de CCEE - SVC - Plus Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1806 | Transformadores2D652 | Transformadores2D652RO | Neomante | 652 | Transformadores2D | CENTRAL CORONEL 66/11.5KV 58MVA | SAGESA | Desconexión / Intervención | 2023020470 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-16 11:53 | 2023-03-16 16:04 |  |  |  | RO | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | (PT 1269 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020366 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-16 12:14 | 2023-03-16 19:00 |  |  |  | RO | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de Circuitos de Control y Protecciones, S/E Cardones Paño JT4: Actividades de Inspección de condiciones eléctricas de la protección (ICP) del sistema 2 ABB RET 670 Paño JT4,1. Realizar pruebas de verificación según lo indicado en el “Protocolo pruebas de Mantenimiento programado de protecciones (revisión 3).,2. Revisar oscilográfias y registros de eventos generados durante las pruebas, a fin de verificar la correcta actuación de la protección.,-Nota: el paño JT4 del CER se encuentra Transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Paño JT4, Protección Sistema 2 Delimitado Delimitar zona de trabajo con señalización. |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022117 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-16 13:25 | 2023-03-16 19:00 |  |  |  | RO | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1; 89C-CCEE-1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019368 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-16 14:31 | 2023-03-16 17:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Pan de Azúcar: Obra Capex-Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Pruebas de señales con el CEN.,2) Generación de señales correspondientes al reeemplazo del interruptor 52HT1 según ingeniería aprobada.,3) Pruebas de alarmas del nuevo interruptor 52HT1 al Scada-CEN.,4) Verificación de señales y alarmas generaedas con el CNOT y el CEN.,Nota: Interruptor 52HT1 se encuentra transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Caja exterior 52HT1. A disposición del Jefe de Faena. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Armario Conversores 110 KV. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022119 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-16 14:32 | 2023-03-16 19:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona de Trabajo . |  |  | -2 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020999 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-16 16:11 | 2023-03-16 17:05 |  |  |  | RO | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Se declara riesgo de disparo sobre ATR 2 500/220/34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
902 | Transformadores2D301 | Transformadores2D301RO | Neomante | 301 | Transformadores2D | LA VEGA 66/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021295 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-16 16:48 | 2023-03-16 19:39 |  |  |  | RO | 2.85 | 0 | 0 | 0 | toma muestra de aceite preventivo Transformadores T-1 y Reguladores de voltaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021006 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-16 17:06 | 2023-03-16 17:56 |  |  |  | RO | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Se declara riesgo de disparo sobre ATR 1 500/220/34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017301 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-16 20:17 | 2023-03-17 08:29 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes 289B106, 289B206 Abierto y Bloqueado S/E Andes 25206 Abierto S/E Andes 352B02, 352C1/2 Abierto S/E Andes 389L02 Abierto y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
232 | Transformadores3D197 | Transformadores3D197DP | Neomante | 197 | Transformadores3D | ALONSO DE RIBERA 154/66KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022417 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-17 05:06 | 2023-03-17 08:06 |  |  |  | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Alonso de Ribera será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022639 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-17 05:10 | 2023-03-17 17:45 |  |  |  | RO | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación al paño AR, AT1, A1, A2, A3, A4, barra principal de 154KV y barra de transferencia de 154KV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C1 o Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C2 o Paño Acoplador AR01-Hualpén o Barra 154 kV-Hualpén o Paño Línea LA03, HLP-Petro Power o B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o Barra Transferencia 154 kV-Hualpén o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo. |  |  | 0 | 0 | 0
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428DP | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022398 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-17 09:43 | 2023-03-19 22:56 |  |  |  | DP | 61.2167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Paño Línea LE01, ATA-Molyb 23 kV, indisponible. Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacam, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LE01, ATA-Molyb 23 kV o Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Barra 220 kV, Sección 1-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Instalación de 6 tierras provisionales de bloqueo Se instalara un total de 6 tierras provisionales de bloqueo. Tres (3) tierras provisionales en la salida de la linea Atacama-Molyb y tres (3) tierras provisionales en el lado de baja tensión del Transformador N°1. Nota: Trabajos coordinados con planta Molyb, aprovechando su desconexión programada (SD2023020436). |  |  | 0 | 0 | 1
1741 | Transformadores2D3358 | Transformadores2D3358DP | Neomante | 3358 | Transformadores2D | LOS OLMOS ZIGZAG 33/33 KV 876KVA | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2023022360 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-17 10:32 | 2023-03-17 20:30 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Este equipo fue retirado para reparación el año 2022 con la SD-2022064155. |  |  | 0 | 0 | 1
1728 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359DP | Neomante | 3359 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2023022374 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-17 10:32 | 2023-03-17 20:30 |  | 2023-03-17 12:13 |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con SD-2023022360. |  |  | 0 | 0 | 1
162 | Transformadores2D116 | Transformadores2D116RO | Neomante | 116 | Transformadores2D | SAN MIGUEL 66/15KV 16.6MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022318 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-17 10:52 | 2023-03-17 19:00 |  |  |  | RO | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021000 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-17 11:06 | 2023-03-17 11:51 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Se declara riesgo de disparo sobre ATR 2 500/220/34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428DP | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022418 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-17 11:28 | 2023-03-19 22:56 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama , indisponible. Paño Línea LE01, ATA-Molyb 23 kV, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Paño Línea LE01, ATA-Molyb 23 kV o Barra 220 kV, Sección 1-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Instalación de 6 tierras provisionales de bloqueo Se instalara un total de (6) tierras provisionales de bloqueo en ambos lado alta y baja tensión de Transformador N°1. Nota: Trabajos coordinados con planta Molyb, aprovechando su desconexión programada (SD2023020436). |  |  | -5 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021007 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-17 11:51 | 2023-03-17 14:43 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Se declara riesgo de disparo sobre ATR 1 500/220/34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
1728 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359DF | Neomante | 3359 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2023023864 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-03-17 12:13 | 2023-03-17 20:00 |  |  |  | DF | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Para acceder a zona de filtración se debe realizar con equipo desenergizado. |  |  | -5 | 1 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023023929 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-03-17 14:42 | 2023-03-17 17:28 |  |  |  | DF | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | La recarga de Gas SF6 se realizará con personal calificado para la tarea aplicando los procedimientos de seguridad. No existirán cargas afectadas ya que estas quedarán respaldadas por los transformadores 1 y 3 de S/E Los Maitenes |  |  | 0 | 1 | 0
1728 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359DP | Neomante | 3359 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2023022374 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-17 10:32 | 2023-03-17 20:30 | 2023-03-17 20:00 |  | S | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con SD-2023022360. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021662 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-17 17:13 | 2023-03-17 19:20 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E Diego de Almagro: Trabajos asociado al proyecto SLRP.,1.- Configuración de dirección IP - Trigger Manual a relés de protección del transformador T03 y pruebas de conectividad con el SLRP,Nota: Las modificaciones corresponde a cambio nominativo en protecciones y serán intervenidas una por vez. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protecciones S1 y S2, Transformador T03 bloqueo por transelec según ATs 101395 y 101401 Subestación D. Almagro, Armario SLRP y armario de protecciones J01 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021658 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-17 17:18 | 2023-03-17 17:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E Diego de Almagro: Trabajos asociado al proyecto SLRP.,-Bloqueo de protección 87T S1 del paño JT3 para dar condición a AT 100678. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 S1 paño JT3 Bloqueo de trips según minuta adjunta Subestación D. Almagro, Armario de protecciones del paño JT03 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo |  |  | -1 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021657 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-17 17:19 | 2023-03-17 19:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E Diego de Almagro: Trabajos asociado al proyecto SLRP.,-Bloqueo de protección 87T S2 del paño JT3 para dar condición a AT 100678. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección GE T60 S2 paño JT3 bloqueo de trips según minuta adjunta Subestación D. Almagro, Armariode protecciones JT03 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo |  |  | -1 | 0 | 0
929 | Transformadores2D689 | Transformadores2D689DP | Neomante | 689 | Transformadores2D | RAUQUEN 66/15KV 25MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022130 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-17 23:57 | 2023-03-18 05:01 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de S/E Rauquén, por auditoría de protecciones a los paños 52BT1 y 52CT1 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados a través del transformador N°2 de S/E Rauquén. Considera la apertura del DD.CC 89BT1, para lo cual requiere precaución en barra de 66KV, por lo que procederá con el bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Teno mientras se realiza la maniobra de apertura y posterior cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019906 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-18 00:10 | 2023-03-18 06:30 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar anormalidad en canales analógicos del sistema de protección, S/E Pan de Azúcar, Investigación y corrección de limitación en transferencia de corrientes en protecciones del HT1-H2. Las actividades a realizar son: -.1) Realizar el levantamiento completo del circuito de transferencia. -.2) Identificar elementos de transferencia de corrientes que pueden estar deteriorados. -.3) Corregir desviaciones en el circuito de transferencia. -.4) Pruebas de inyecciones secundarias para verificar circuito de transferencia de corrientes.-.5) Configuración modo de emergencia protecciones Siemens H2.,NOTA: Se desconecta linea L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 solo por Pan de Azucar. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, SW 43 HT1 de Regulación A disposición del jefe de faena. Subestación P. Azúcar, Armario de protecciones paño HT1-H2 Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020534 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-18 00:10 | 2023-03-18 06:30 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Pan de Azúcar-Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Alambrado y configuración de protección 87T-ATR1 de nuevos contactos: Disparo por Bobina 2 y 50BF.,2) Pruebas de mando cierre y apertura del nuevo 52HT1 en conjunto con 52HR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT (Anexo 7).,3) Pruebas de disparos por bobinas 1 y 2 desde los relés de protección: ATR-1 (Paño HT1), Salida de Línea Las Compañías (Paño H2), Diferencial de Barras 87B-110 KV. Se requieren bloqueos de las protecciones por parte de Transelec.,4) Pruebas efectivas de apertura 52HT1 y 52HR (Bobina #1 y #2). Pruebas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos.,5) Pruebas de mando cierre y apertura del nuevo 52HT1 en conjunto con 52HR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT.,6) Intervención de relés de Normal-Intermedio-Transferido por normalización de nuevo conexionado de control.,7) Pruebas de enclavamientos simuladas y/o efectivas del nuevo interruptor 52HT1 con los desconectadores 89 HT1-1 y 89 HT1-2 según protocolo de pruebas N-I-T.,NOTA 1: Se considera esta actividad con el paño HT1, HR y Barra de Transferencia con desconexión.,NOTA 2: El nuevo interruptor 52HT1 se encuentra sin conexión primaria entre sus desconectadores 89HT1-1 y 89HT1-2.,NOTA 3: Bloqueos declarados por parte de Transelec en AT N°101324.,NOTA 4: L110 kV Pan de Azúcar - Las Compañías quedará radial desde Las Compañías. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Relé de Proteccion ATR-1 (87T-Paño HT1), Relés de Protección Salida de Línea Las Compañías (Sistemas 1 y 2-Paño H2) y Relé Protección Diferencial de Barras 110kV 87B-110kV-ABB REB670. Bloqueo de disparos y corrientes. Bloqueos declarados por parte de Transelec en AT N°101324 de la Jefatura de Control de la zona. Subestación P. Azúcar, 52HT1 A disposición del jefe de faena para pruebas de cierre y apertura y enclavamientos de control. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, 52HR A disposición del jefe de faena para pruebas de cierre, apertura y enclavamientos de control y NIT. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, 89HT1-1; 89HT1-2 y 89HT1-3 A disposición del jefe de faena para pruebas de cierre y apertura y enclavamientos de control. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Unidad de bahía 87B/HT1 Delimitar. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Zona de trabajo Delimitar. Delimitar zona de trabajo. Subestación P. Azúcar, Barra de Transferencia-110 kV Verificar Paños asociados en posicion Normal Verificar todos los paños que esten en condicion normal (Inspección Jefe de Faena e ITO). Subestación P. Azúcar, 89HR-2 A disposición del jefe de faena para pruebas enclavamiento de control y NIT. Inspección ITO. |  |  | -1 | 0 | 1
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174DP | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019359 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-18 08:31 | 2023-03-20 22:54 |  |  |  | DP | 62.3833 | 0 | 0 | 0 | SS/EE Alto Bonito, Los Molinos, El Empalme, Calbuco y Colaco, quedan energizadas desde transformador T1 220/110 kV de S/E Pargua por medio de línea 110 kV Colaco - Pargua. (PT 1150 registro interno de STS). |  |  | -241 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023017963 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-06 10:50 | 2023-03-20 20:00 | 2023-03-18 06:30 | 2023-03-18 10:38 | S | RO | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., SE Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Conexionado de nuevos chicotes de puesta a tierra en nuevas BPC, estructuras y nuevo interruptor.,2) Pruebas funcionales SAT (Protocolo de aceptación en terreno).,NOTA: Paño HT1 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de interruptor 52HT1 Previamente se verificará ausencia de tensión Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428DP | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022420 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-18 10:00 | 2023-03-19 22:56 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama , indisponible. Paño Línea LE01, ATA-Molyb 23 kV, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Paño Línea LE01, ATA-Molyb 23 kV o Barra 220 kV, Sección 1-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Instalación de 6 tierras provisionales de bloqueo Se instalara un total de (6) tierras provisionales de bloqueo en ambos lado alta y baja tensión de Transformador N°1. Nota: Trabajos coordinados con planta Molyb, aprovechando su desconexión programada (SD2023020436). |  |  | -11 | 0 | 0
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174RO | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Limitaciones | 2023000379 |  |  |  | 2023-02-21 18:13 | 2023-03-21 10:56 | 2023-03-20 22:54 | 2023-03-20 23:06 | S | RO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Debido a los resultados obtenidos del transformador T11 en S/E Melipulli, se encuentra una degradación del aislamiento en los bushing X2 y X3 lado de baja (110 kV), ante lo mencionado se solicita no superar los 25 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023020626 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-18 10:20 | 2023-03-18 12:37 |  |  |  | RO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere condición de no reconectar en Subestación Tap off 538 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021265 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-18 10:38 | 2023-03-21 01:02 |  |  |  | RO | 62.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., SE Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Conexionado primario de nuevo interruptor.,2) Medición de resistencias de contactos.,NOTA: Paño HT1 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de interruptor 52HT1 Previamente se verificará ausencia de tensión Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021067 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-18 10:57 | 2023-03-18 12:37 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021069 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-18 10:57 | 2023-03-18 12:37 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428DP | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022408 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-18 11:12 | 2023-03-18 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama , indisponible. Paño Línea LE01, ATA-Molyb 23 kV, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Atacama o Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Paño Línea LE01, ATA-Molyb 23 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Atacama, Puestas a tierra Instalación Se instalarán un total de 6 PAT en el siguiente orden; 03 en TPJT1 hacia equipo PASS 52JT1, y 03 PAT en parte superior del 89E1-2 hacia las mufas”. Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo mediante conos y cadenas de señalización. Nota: Trabajos coordinados con planta Molyb, aprovechando su desconexión programada (SD2023020436). |  |  | -5 | 0 | 0
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016653 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-18 23:09 | 2023-03-19 04:10 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion del T-2 de SE Graneros, motivado por trabajos de mantenimiento preventivo. Consumos seran respaldados por medio de redes MT. No existen clientes finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906DF | Neomante | 906 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024052 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-03-19 00:27 | 2023-03-19 06:20 |  |  |  | DF | 5.8833 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DP | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023013808 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-19 06:06 | 2023-03-19 15:17 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52HT-1 debe quedar a disposición del jefe de faena para pruebas de apertura y cierre. Se requiere realizar la transferencia del 100% de los consumos asociados a subestación palafitos. Maniobras de desconexión: -Transferir 100% de consumos -Abrir 52CT1 -Abrir 52CT2 -Abrir 52HT-1 -Abrir 89HT-1 -Retirar a modo prueba 52CT1 -Retirar a modo prueba 52CT2 Maniobras de normalización: -Insertar a modo servicio 52CT2 -Insertar a modo servicio 52CT1 -Cerrar 89HT-1 -Cerrar 52HT-1 -Cerrar 52CT2 -Cerrar 52CT1 OBS: Se instalaran 2 juegos de tierra provisorias aguas arriba y aguas abajo del interruptor 52HT-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DP | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023016843 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-19 06:06 | 2023-03-19 15:17 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | -SE DEBEN TRANSFERIR LOS CONSUMOS DE SUBESTACIÓN PALAFITOS a SUBESTACIÓN PACIFICO. ---EN SUBESTACIÓN PALAFITOS: (ABRIR 52HT1-52CT1 – 52CT2 y RETIRAR CARROS a POSICION PRUEBA) -EN SUBESTACIÓN CÓNDORES: (ABRIR 52H2 – 89H2-2) y (CERRAR 89H2-2T) - -VERIFICAR AUSENCIA DE TENSIÓN E INSTALAR PP/TT PROVISIONALES DE ACUERDO A CROQUIS ADJUNTO. NOTA: ESTA SOLICITU DE DESCONEXIÓN ESTA ASOCIADA AL DOCOMENTO CEN 2023013808 |  |  | -1 | 0 | 1
193 | Transformadores2D903 | Transformadores2D903DP | Neomante | 903 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023436 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-19 06:21 | 2023-03-19 13:54 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del transformador para ejecutar trabajos de mantenimiento correctivo en los paños de la Barra 12 kV. consumos quedan debidamente respaldados |  |  | 0 | 0 | 1
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DP | Neomante | 904 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023437 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-19 06:21 | 2023-03-19 13:54 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del transformador para ejecutar trabajos de mantenimiento correctivo en los paños de la Barra 12 kV, consumos de la S/E quedan debidamente respaldados |  |  | 0 | 0 | 1
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022882 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-19 07:00 | 2023-03-19 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea menos a 3 minutos por adecuación de red |  |  | 0 | 0 | 1
942 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Neomante | 712 | Transformadores2D | PUCHOCO 66/15KV 11MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023213 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-19 07:05 | 2023-03-19 11:40 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | La carga de S/E Puchoco será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022892 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-19 07:30 | 2023-03-19 07:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea menos a 3 minutos por adecuación de red |  |  | 0 | 0 | 1
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428DP | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022410 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-19 08:13 | 2023-03-19 17:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama , indisponible. Paño Línea LE01, ATA-Molyb 23 kV, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Atacama o Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Paño Línea LE01, ATA-Molyb 23 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Atacama, Puestas a tierra Instalación Se instalarán un total de 6 PAT en el siguiente orden; 03 en TPJT1 hacia equipo PASS 52JT1, y 03 PAT en parte superior del 89E1-2 hacia las mufas”. Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo mediante conos y cadenas de señalización. Nota: Trabajos coordinados con planta Molyb, aprovechando su desconexión programada (SD2023020436). |  |  | 0 | 0 | 0
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Neomante | 894 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022896 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-19 08:34 | 2023-03-20 03:29 |  |  |  | DP | 18.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en Proyecto NUP 2656: MNR SE La Reina - Instalación resistencia PAT y Reemplazo de protecciones para adecuación a NT. |  |  | 0 | 0 | 1
1587 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542DF | Neomante | 2542 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023024055 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-03-19 08:55 | 2023-03-19 17:37 |  |  |  | DF | 8.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Escondida Norte: Abiertos 52BT2 y 52 C2. Abierto y bloqueado el 89 BT2. |  |  | 0 | 1 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021068 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-19 09:05 | 2023-03-19 09:49 |  |  |  | RO | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021071 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-19 09:49 | 2023-03-19 11:18 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Transformadores2D84 | Transformadores2D84DP | Neomante | 84 | Transformadores2D | ARENAS BLANCAS 66/15KV 22.5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023269 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-19 13:00 | 2023-03-19 18:21 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | La carga de S/E Arenas Blancas será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022906 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-19 18:01 | 2023-03-19 18:02 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea menos a 3 minutos por adecuación de red |  |  | 0 | 0 | 1
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022911 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-19 18:30 | 2023-03-19 18:32 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea menos a 3 minutos por adecuación de red |  |  | 0 | 0 | 1
1476 | Transformadores2D1528 | Transformadores2D1528DP | Neomante | 1528 | Transformadores2D | EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) 66/6.6 KV 20MVA | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención | 2023022329 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-20 07:18 | 2023-03-20 21:00 |  |  |  | DP | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Inmovilizaciones/Bloqueos solicitados: N° 1.- S/E Palestina 52BT abierto. N° 2.- S/E Palestina Desconectador 89BT-2 abierto. N° 3 S/E Palestina Desconectador 89BT-2T cerrado. N° 4.- S/E El Peñón 52CT abierto. N°5.- S/E El Peñón 52BT abierto. N°6.- S/E El Peñón Desconectador 89B1 abierto. N° 7.- S/E El Peñón Desconectador 89B1-T cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020156 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-20 10:13 | 2023-03-20 18:15 |  |  |  | RO | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020162 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-20 10:13 | 2023-03-20 17:00 |  |  |  | RO | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174RO | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021990 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-20 23:06 | 2023-03-22 21:38 |  |  |  | RO | 46.5333 | 0 | 0 | 0 | (PT 1244 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022828 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-21 | 2023-03-21 01:02 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1,1) Energización y Puesta en Servicio del Interruptor 52HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño HT1 Delimitación zona de trabajo Verificación ITO |  |  | -25 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022841 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-21 04:52 | 2023-03-21 22:00 |  |  |  | RO | 17.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios patio 23 kV; Paños 52E1; 52E2, 52E3, 52ET5, marco de barra y líneas. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52ET5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LE01, DDA-D. Almagro (Emelat) o Paño Línea LE02, DDA-Reserva o Paño Línea LE03, DDA-Inca de Oro o Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro o Barra 23 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D2526 | Transformadores2D2526DP | Neomante | 2526 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN 110/4.16KV 5MVA 1 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2023022596 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-21 08:00 | 2023-03-21 15:50 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se estiman 10 hrs de trabajos efectivos pero se solicitaran 12 hrs de desconexión de 8:00 a 20 Hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020157 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-21 08:15 | 2023-03-21 19:55 |  |  |  | RO | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020163 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-21 08:15 | 2023-03-21 19:55 |  |  |  | RO | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022827 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-21 09:52 | 2023-03-22 20:00 |  |  |  | RO | 34.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de cerco delimitador para obras, SE Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1:,1) Retiro de cerco duro,Nota: No se utilizara camión pluma Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022831 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-21 13:15 | 2023-03-21 22:00 |  |  |  | RO | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de alumbrado interior Patio de AT, S/E Maitencillo: Revisión y fijación de luminaria en poste cercano a paños JT2-JT3 ,(anormalidad 10090728). Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022831 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-21 13:15 | 2023-03-21 22:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de alumbrado interior Patio de AT, S/E Maitencillo: Revisión y fijación de luminaria en poste cercano a paños JT2-JT3 ,(anormalidad 10090728). Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1595 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313RO | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 KV 12 MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022662 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-21 15:16 | 2023-03-22 13:05 |  |  |  | RO | 21.8167 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322RO | Neomante | 322 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023023646 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-21 18:38 | 2023-03-21 20:00 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | mitigar riesgo de disparo con inserción de bloque de prueba |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 115/13.2KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023325 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-22 01:45 | 2023-03-23 07:08 |  |  |  | DP | 29.3833 | 0 | 0 | 0 | Coordina con SD CEN 2023022654 y 2023022656 |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020158 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-22 05:45 | 2023-03-22 22:20 |  |  |  | RO | 16.5833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020164 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-22 05:45 | 2023-03-22 22:20 |  |  |  | RO | 16.5833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024169 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-22 08:14 | 2023-03-22 18:05 |  |  |  | RO | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Banco ATR1. Restricciones: Con bloqueo a la reconexión, inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas o L 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas, C1 o Paño Cent. Diag. DA02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas o L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. No reconectar los interruptores asociados a las instalaciones en riesgo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024169 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-22 08:14 | 2023-03-22 18:05 |  |  |  | RO | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Banco ATR1. Restricciones: Con bloqueo a la reconexión, inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas o L 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas, C1 o Paño Cent. Diag. DA02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas o L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. No reconectar los interruptores asociados a las instalaciones en riesgo. |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DF | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2023001319 | interno |  |  | 2023-03-22 10:05 | 2023-03-22 10:15 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Se presume causa por trabajos programados sobre los SSAA. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022242 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-22 10:37 | 2023-03-22 17:37 |  |  |  | RO | 7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de mica de protección de motor CTBC. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Transformadores2D203 | Transformadores2D203DF | Neomante | 203 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23KV 12MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023025054 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-03-22 10:41 | 2023-03-22 14:22 |  |  |  | DF | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 de S/E Tierra Amarilla mientras se desarrollen los trabajos. Observación: Actualmente el transformador N°1 se encuentra energizado en vacío y la totalidad de los consumos están transferidos al transformador N°2 de S/E Tierra Amarilla, vía cierre del acoplador de barras N°1 y N°2 de 23 kV de S/E Tierra Amarilla. Relacionado a DCF N°2023024822. |  |  | 0 | 1 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296RO | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023023349 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-22 11:14 | 2023-03-22 15:30 |  |  |  | RO | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT1 de SubEstación Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP_E | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023631 | externo | Programada | Desconexión | 2023-03-22 11:25 | 2023-03-22 15:31 |  |  |  | DP_E | 4.1 | 0 | 0 | 0 | PT N° 20223-01283, registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022364 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-22 15:27 | 2023-03-22 17:22 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral 08 a 18 hrs. (PT 1439 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP_E | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023637 | externo | Programada | Desconexión | 2023-03-22 15:31 | 2023-03-22 20:40 |  |  |  | DP_E | 5.15 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2023-00925, 2023-01129 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022388 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-23 05:47 | 2023-03-23 17:30 |  |  |  | RO | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K2 (SODI TEN) con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020159 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-23 06:00 | 2023-03-23 17:30 |  |  |  | RO | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020165 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-23 06:00 | 2023-03-23 17:30 |  |  |  | RO | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023981 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-23 08:10 | 2023-03-23 20:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Maitencillo: Mantenimiento CTBC del ATR3 (UO S872740F), relleno de aceite tanque compensador de la cuba, Mantenimiento reducido motorventiladores 1, 2 y 3 CER (UO S818750W)., -.-.-Camión pluma cruzará por caminos habilitados con canaletas reforzadas y no requieren reforzamiento adicional. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior PRJT3. . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en chicotes que se conectan a barra lado 13,8 kV ATR3 . . |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022233 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-23 08:35 | 2023-03-24 14:00 |  |  |  | RO | 29.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Montaje, canalización, tendido de cables y medidas de aislación por obra de reemplazo de TTCC asociados al paño JT4 (NUP 3045). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Transformador ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1767 | Transformadores2D26 | Transformadores2D26RO | Neomante | 26 | Transformadores2D | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024512 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-23 08:56 | 2023-03-23 16:47 |  |  |  | RO | 7.85 | 0 | 0 | 0 | No indispone la Unidad |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Transformadores2D27 | Transformadores2D27RO | Neomante | 27 | Transformadores2D | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024514 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-23 08:56 | 2023-03-23 16:47 |  |  |  | RO | 7.85 | 0 | 0 | 0 | No indispone la Unidad |  |  | 0 | 0 | 0
797 | Transformadores2D126 | Transformadores2D126RO | Neomante | 126 | Transformadores2D | LAUTARO 66/15KV 5.25MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023334 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-23 08:58 | 2023-03-23 20:02 |  |  |  | RO | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Proyecto asociado a la ampliacion de S/E Lautaro, NUP1130 y 2525 |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | Transformadores2D913 | Transformadores2D913DP | Neomante | 913 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021206 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-23 09:04 | 2023-03-26 19:00 |  | 2023-03-26 08:33 |  | DP | 71.4833 | 0 | 0 | 0 | Instalación de muro cortafuego entre Transformadores N°1 y N°3, instalación de pantallas acústicas y cambio conector de bushing MT del trafo N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1016 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915RO | Neomante | 915 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/23-12.5KV 50MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024420 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-23 09:04 | 2023-03-26 19:00 |  |  |  | RO | 81.9333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una Operación automática del paño señalado, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DF | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023025543 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-03-23 10:00 | 2023-03-23 17:58 |  |  |  | DF | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E Coloso Abierto y bloqueado: 89 JT4-2; 89JT4-1 S/E Coloso Cerrado y bloqueado: 89JT4-1T S/E Coloso Abierto: 52JT4; 89JT4-1T; 89JT4-2T S/E Coloso Abierto y carro retirado y bloqueado: 52CT4; 52DT4 |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304DP_E | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023022336 | externo | Programada | Desconexión | 2023-03-23 10:43 | 2023-03-23 20:46 |  |  |  | DP_E | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E Las Juntas por trabajos de Duqueco, mantenimiento preventivo, correspondientes a la Línea Mampil-Rucue y Mampil-Peuchen 220KV. Solicitud asociada: 2023022006 Esto dejará fuera de servicio la central Aillin en pruebas: 2022114462 . Y dejará fuera de servicio a la Central Lleuquereo. |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP_E | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023654 | externo | Programada | Desconexión | 2023-03-23 11:21 | 2023-03-23 15:00 |  |  |  | DP_E | 3.65 | 0 | 0 | 0 | PT N° 20223-01297, registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667RO | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024199 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-23 11:31 | 2023-03-23 12:05 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren condiciones especiales. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102RO | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023239 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-23 13:05 | 2023-03-23 15:13 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-01403. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323RO | Neomante | 323 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023023648 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-23 14:47 | 2023-03-23 19:44 |  |  |  | RO | 4.95 | 0 | 0 | 0 | mitigar riesgo de disparo con inserción de bloque de prueba |  |  | 0 | 0 | 0
1760 | Transformadores2D2954 | Transformadores2D2954RO | Neomante | 2954 | Transformadores2D | EL EMPALME 110/23KV 12/16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022361 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-23 16:22 | 2023-03-23 18:26 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral 08 a 18 hrs. (PT 1438 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3024 | Transformadores2D3024RO | Neomante | 3024 | Transformadores2D | S/E CHUMPULLO 66/6.3KV 16 MVA T1 [EN_REVISION] | CARTULINAS CMPC SPA | Desconexión / Intervención | 2023014393 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-23 19:31 | 2023-03-23 23:00 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Primera energización de transformadores2d - S/E CHUMPULLO 66/6.3KV 16 MVA T1, según proyecto NUP1060 |  |  | 0 | 0 | 0
775 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Neomante | 110 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024711 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-24 00:07 | 2023-03-24 03:32 |  |  |  | DP | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Ejercito será respaldada por el del Transformador T2 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024712 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-24 03:33 | 2023-03-24 04:26 |  |  |  | DP | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Ejercito será respaldada por el del Transformador T1 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022389 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-24 05:39 | 2023-03-24 20:00 |  |  |  | RO | 14.35 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K2 (SODI TEN) con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020160 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-24 05:51 | 2023-03-24 16:25 |  |  |  | RO | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020166 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-24 05:51 | 2023-03-24 16:25 |  |  |  | RO | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | Transformadores2D3033 | Transformadores2D3033DP | Neomante | 3033 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/24.5-13.2KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023257 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-24 06:35 | 2023-03-24 21:15 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador 110/12 kV N°2, por PES de S/E Movil asociado a NUP 1161. |  |  | 0 | 0 | 1
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019870 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-24 07:00 | 2023-03-24 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304DP_E | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023022338 | externo | Programada | Desconexión | 2023-03-24 08:16 | 2023-03-24 19:38 |  |  |  | DP_E | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E Las Juntas por trabajos de Duqueco, mantenimiento preventivo, correspondientes a la Línea Mampil-Rucue y Mampil-Peuchen 220KV. Solicitud asociada: 2023022006 Esto dejará fuera de servicio la central Aillin en pruebas: 2022114462 . Y dejará fuera de servicio a la Central Lleuquereo. |  |  | 0 | 0 | 0
1303 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288RO | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA 525/230KV 750MVA 1 + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022981 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-24 09:54 | 2023-03-24 16:25 |  |  |  | RO | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación y normalización de circuitos de ventilación forzada en ATR1 fases 1, 2 y 3 Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.- ITE Ventiladores ATR1 Abierto A Disposicion.- |  |  | 0 | 0 | 0
1691 | Transformadores2D2627 | Transformadores2D2627RO | Neomante | 2627 | Transformadores2D | PARGUA 115/24KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022371 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-24 12:50 | 2023-03-24 14:42 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral 08 a 18 hrs. (PT 1441 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023978 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-25 08:02 | 2023-03-25 18:20 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Maitencillo: Mantenimiento CTBC del ATR1 (UO S872740F). Extracción de muestras de aceite para análisis fisicoquímico CTBC ATR1 antes y después del mantenimiento.,--Nota: Cables mufas 13,8 kV entre ATR1 y 89CT1-1 se encuentran desvinculados. camión pluma cruza canaletas reforzadas y no se requiere reforzamiento adicional. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en chicotes TCJT1 lado hacia ATR1. . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior PRHT1. . . Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304DP_E | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023022339 | externo | Programada | Desconexión | 2023-03-25 08:14 | 2023-03-25 18:36 |  |  |  | DP_E | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E Las Juntas por trabajos de Duqueco, mantenimiento preventivo, correspondientes a la Línea Mampil-Rucue y Mampil-Peuchen 220KV. Solicitud asociada: 2023022010 Esto dejará fuera de servicio la central Aillin en pruebas: 2022114462 . Y dejará fuera de servicio a la Central Lleuquereo. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023024691 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-25 09:26 | 2023-03-25 11:33 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | No se interviene ningún equipo |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023024693 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-25 09:26 | 2023-03-26 21:22 |  |  |  | RO | 35.9333 | 0 | 0 | 0 | No se interviene ningún equipo |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023024694 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-25 09:26 | 2023-03-26 21:22 |  |  |  | RO | 35.9333 | 0 | 0 | 0 | No se interviene ningún equipo |  |  | 0 | 0 | 0
1532 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693RO | Neomante | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023024695 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-25 09:26 | 2023-03-25 11:33 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | No se interviene ningún equipo |  |  | 0 | 0 | 0
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694RO | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023024697 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-25 09:26 | 2023-03-26 21:22 |  |  |  | RO | 35.9333 | 0 | 0 | 0 | No se interviene ningún equipo |  |  | 0 | 0 | 0
1535 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695RO | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023024699 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-25 09:26 | 2023-03-26 21:22 |  |  |  | RO | 35.9333 | 0 | 0 | 0 | No se interviene ningún equipo |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023024690 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-25 11:33 | 2023-03-26 21:22 |  |  |  | RO | 33.8167 | 0 | 0 | 0 | No se interviene ningún equipo |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023365 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-25 11:53 | 2023-03-25 14:21 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K4, 52K5, 52J4, 52J5 y 52F2. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR1, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
826 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153DP | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024317 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-25 23:50 | 2023-03-26 12:20 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Para la desconexión del transformador N°2 se requiere realizar microcorte a consumos alimentados desde el transformador N°1 tanto para la apertura como cierre del desconectador 89BT2. |  |  | 0 | 0 | 1
737 | Transformadores2D78 | Transformadores2D78DP | Neomante | 78 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023010353 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-25 23:57 | 2023-03-26 12:00 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion del T-1 de SE Alameda, por trabajo de refuerzos de conductores en barra de 66kV del transformador N°1. Se requiere la apertura del SSCC 89BS2 de SE Alameda, Se requiere el bloqueo de reconexion del 52B5 y 52B6 de SE Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024318 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-26 | 2023-03-26 00:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 1
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DP | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023773 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-26 01:58 | 2023-03-26 09:37 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | PES de paño CT1 y BBCC N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
207 | Transformadores2D182 | Transformadores2D182DP | Neomante | 182 | Transformadores2D | TUMBES 66/14.8KV 16.6MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024786 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-26 06:23 | 2023-03-26 18:04 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Tumbes será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1495 | Transformadores3D293 | Transformadores3D293RO | Neomante | 293 | Transformadores3D | EL LOA 220/23/10 KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023021910 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-26 08:02 | 2023-03-26 14:17 |  |  |  | RO | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida: no reconectar interruptor 52J1 de TO El Loa. |  |  | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023368 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-26 08:06 | 2023-03-26 09:48 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K1, 52K2, 52J1,52J2. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR2, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | Transformadores2D913 | Transformadores2D913DP | Neomante | 913 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 25MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024435 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-26 08:33 | 2023-03-26 21:58 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto de S/E Los Dominicos MNR NUP:2267 |  |  | -37 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023366 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-26 09:48 | 2023-03-26 12:17 |  |  |  | RO | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K4, 52K5, 52J4, 52J5 y 52F2. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR1, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Neomante | 323 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023023630 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-26 10:10 | 2023-03-26 19:52 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Subestación sulfuros: abierto y a disposición de jefe de faena: 52JT2, 52BT2, 52B2, 89JT2-1, 89BT2-2, 89R2 |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024319 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-26 12:19 | 2023-03-26 12:20 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020126 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-27 06:00 | 2023-03-27 17:00 |  |  |  | RO | 11 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023020132 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-27 06:00 | 2023-03-27 17:00 |  |  |  | RO | 11 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019751 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-27 09:23 | 2023-03-27 11:53 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023001369 | externo |  |  | 2023-03-27 10:35 | 2023-03-27 13:53 |  |  |  | FE | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 10:35 Se recibe alarma scada de la interrupción del 52B4 de S/E Duqueco 10:35 hrs. Quedan Sin energía SSEE Santa Barbara y Faenas Pangue |  | Sin energía S/E Santa Barbara, por falla línea 66 kV Duqueco Faenas Pangue | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X390MVA + 1UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024945 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-27 11:54 | 2023-03-30 16:30 |  |  |  | RO | 76.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220 kV a banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 220kV Hualqui-Lagunillas, C1 o L 220kV Guindo-Lagunillas, C1 o B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024945 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-27 11:54 | 2023-03-30 16:30 |  |  |  | RO | 76.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220 kV a banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 220kV Hualqui-Lagunillas, C1 o L 220kV Guindo-Lagunillas, C1 o B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024589 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-27 14:53 | 2023-04-01 06:23 |  |  |  | RO | 111.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Canalización, montaje y tendido de cables, S/E Maitencillo Patio Transformadores 220 kV, Paño JT2. Reemplazo de equipos primarios. Trabajos Previos 1) Ingreso de camión pluma solo por camino vehicular interior de la subestación para traslado, carga y descarga de material (carretes portacables). Nota: El Camión no ingresará al interior del patio ni pasará sobre canaletas. Desde su posición extenderá el brazo para la carga/descarga del material 2) Retiro de cable 1x5 12 awg, que se encuentran tendidos actualmente. 3) Tendido de 6 cables apantallados 1x4 8awg desde canaleta cercana a caja TTPPJT2 hasta bastidores 6 , 7 y 9 en Sala SS.GG y al Tablero RED III en SSAA CA. 4) Conexión entre canaleta de hormigón y nueva canalización c.a.g. de nuevos TTPP JT2. 5) Llevar extremos de conductores, desde canaleta, por la nueva cañería hasta nueva caja agrupamiento de TTPPJT2 6) Preparación, pruebas de aislación y punto a punto y conexionado de cables de control en nueva caja de agrupamiento Nota: Los conexionados se realizarán con documento Minuta de trabajo Minuta de trabajo alambrado ADD-22009-MAI-CP-MDJT2-001 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, TTPP JT2 DELIMITAR ZONAS DE TRABAJO Se iutilizaran conos, cadenas y/o malla dormac Subestación Maitencillo, Bastidores N°6, N°7 y N°9 del Paño JT2 y Tablero RED III, Sala SS.AA. CA Delimitar zonas de trabajo Cadenas o conos Subestación Maitencillo, Ruta de canaleta desde caja de agrupamiento TP JT2 a sala de SS.GG. Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo uso de conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023025183 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-27 15:08 | 2023-03-29 21:18 |  |  |  | RO | 54.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E Diego de Almagro: Alambrado, vinculación pruebas, calibración y PES de Estabilizador de tensión del CER, (SVC) Plus,Esta AT-101649 se pone en vigencia una vez sea cancelada la AT-102878 de Instalacion y anclado de EP,Se realizara Observcaion de parametros hasta el dia 30-03-2023. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, ITMQ1 Abierto A disposición del jefe de faena Subestación D. Almagro, ITM No 54SA2 Celda T.D.G.C.A. NE1+SN3 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
544 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DP | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023025459 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-28 00:31 | 2023-03-28 04:24 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | trabajos enmarcados en auditorias SEC |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023025874 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-28 08:27 | 2023-04-17 10:31 |  |  |  | RO | 482.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., SE Diego de Almagro: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, trabajos civiles (instalación de nuevos pernos de anclaje).,Nota: Paño HT3 Transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en: los Desconectadores 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2 (Lados Desenergizados), y en los chicotes aéreos de derivación que provienen del desconectador 89HT3-1A y descienden hacia el interruptor 52HT3. Previamente se verificará ausencia de Tensión (5 Reglas de Oro). Inspección ITO Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo. Cerco duro, conos, cadenas plásticas, señaleticas. Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019752 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-28 08:35 | 2023-03-28 18:14 |  |  |  | RO | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3515 | Transformadores2D3515RO | Neomante | 3515 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023023493 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-28 09:30 | 2023-03-28 19:06 |  |  |  | RO | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Señalizar No Reconectar, SE Muelle: 52H4 ; SE Guayaques: 52HT1, 52HT3 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023025064 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-28 09:44 | 2023-03-28 16:01 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento interruptor 52BT9 de Transf. N° 9 66/13,2 kV Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel, Barra de Compensación Reactiva N° 1 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio ó término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.Verificación de ausencia de tensión, instalación de puestas a tierra a ambos lados de 52BT9 (6 PAT). |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024590 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-28 10:04 | 2023-03-29 13:05 |  |  |  | RO | 27.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Cardones, Proyecto reemplazo TT/PP JT1, Se realizará el levantamiento de los circuitos de control de Transformadores de potencial Paño JT1 1.) Se revisará la salida de los circuitos desde la caja de agrupamiento 2.) se seguirá el recorrido de los circuitos por el interior de las canaletas donde tendremos que levantar algunas tapas. 3.) se revisará la llegada de los circuitos a sala eléctrica para verificar el ingreso a esta. 4.) esta inspección se levantará por medio visual y fotográfico. 5.) Se revisarán visualmente los armarios de la llegada de los circuitos que se encuentran al interior de sala eléctrica. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Bastidor protecciones Paño JT1 Delimitar Zona de Trabajo Subestación Cardones, Tablero de control Paño JT1 Delimitar Zona de Trabajo Subestación Cardones, Tablero de agrupamiento TT/PP JT1 Delimitar Zona de Trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023025584 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-28 10:04 | 2023-03-29 21:18 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de Control por Cambio de Interruptor, SE Diego de Almagro: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Desvinculacion a nivel de control de los circuitos de alimentacion CC y CA, control, proteccion y señales.,NOTA: El paño HT3 se encontrará transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Paño Seccionador HS01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Cajas exteriores 52HT3 y 52HS. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Cajas de Agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Armario Conversores 110 KV Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO |  |  | -5 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023025584 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-28 10:04 | 2023-03-29 21:18 |  |  |  | RO | 35.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de Control por Cambio de Interruptor, SE Diego de Almagro: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Desvinculacion a nivel de control de los circuitos de alimentacion CC y CA, control, proteccion y señales.,NOTA: El paño HT3 se encontrará transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Paño Seccionador HS01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Cajas exteriores 52HT3 y 52HS. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Cajas de Agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Armario Conversores 110 KV Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
613 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067RO | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024635 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-28 12:09 | 2023-03-28 17:44 |  |  |  | RO | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | (PT 1535 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003RO | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA 1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024481 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-28 13:37 | 2023-03-28 15:09 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | (PT N°1523 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024585 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-28 14:35 | 2023-04-01 06:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, SE Maitencillo, Patio Transformadores 220kV, Paño JT2. 1) montaje de caja de agrupamiento TTPP JT2. 2) Instalación de nuevas cañerías galvanizadas: Desde canaleta más próxima (No se realizará conexión con canaleta existente) del TTPP JT2 hasta nueva caja de agrupamiento TTPP JT2. Desde nueva caja de agrupamiento hasta la estructura de cada TTPP. Notas: 1) Los trabajos se realizarán a nivel de piso. 2) No habrá ingreso de maquinaria pesada, los trabajos se realizarán con herramientas manuales Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, TTPP Paño JT2 delimitar la zona de trabajo .Se utilizarán conos, cadenas y/o malla dormac |  |  | -12 | 0 | 0
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564FE | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001394 | externo |  |  | 2023-03-29 06:48 | 2023-03-29 08:05 |  |  |  | FE | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Operacion interruptor 52ET1 | . |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019753 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-29 08:32 | 2023-03-29 17:00 |  |  |  | RO | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1814 | Transformadores2D3310 | Transformadores2D3310DF | Neomante | 3310 | Transformadores2D | SURCO Y SEMILLA 220/33KV 110/170MVA 1 | WPD MALLECO SPA | Desconexión / Intervención | 2023027509 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-03-29 08:45 | 2023-04-03 13:13 |  |  |  | DF | 124.4667 | 0 | 0 | 0 | Se estima que los trabajos durarán hasta el día Domingo 2 de Abril. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023025063 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-29 09:45 | 2023-03-29 15:14 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento interruptor 52BT10 de Transf. N° 10 66/13,2 kV. Restricciones: Instalación indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de Compensación Reactiva N° 2 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Verificación de ausencia de tensión, instalación de puestas a tierra provisionales a ambos lados de 52BT10 (6 PAT). |  |  | 0 | 0 | 1
1595 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313RO | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 KV 12 MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023025449 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-29 10:33 | 2023-03-29 14:15 |  |  |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 52CT2 Abierto y bloqueado, 89CT2-1 Abierto, 89ET2-1 Abierto |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343RO | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027678 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-03-29 15:10 | 2023-03-29 17:32 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Investigar y normalizar funcionamiento del CTBC Unidad 2 del Banco ATR1. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Entre Ríos o SS.AA. C.C. Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019754 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-30 09:03 | 2023-03-30 16:53 |  |  |  | RO | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023023168 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-30 09:13 | 2023-03-30 14:34 |  |  |  | RO | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023023534 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-30 09:13 | 2023-03-30 14:34 |  |  |  | RO | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023023547 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-30 09:13 | 2023-03-30 14:34 |  |  |  | RO | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023026170 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-30 09:22 | 2023-03-30 19:07 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de S/E Nirivilo, por auditoría de protecciones al paño 52BT1 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN CGE. El transformador se encuentra desconectado en reserva fría. |  |  | 0 | 0 | 1
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347DP | Neomante | 347 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023026179 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-30 10:02 | 2023-03-30 17:30 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo y ensayos eléctricos al transformador N°1 de acuerdo al plan de mantenimiento anual SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023025133 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-30 10:59 | 2023-03-30 11:35 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño AT6. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 154 kV y al banco ATR6 de 220/154/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV o Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023025118 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-30 12:00 | 2023-03-30 12:47 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación de terciario de 66 kV banco ATR6 (Delta del transformador ATR6). Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a banco ATR6 de 220/154/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024886 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-30 20:10 | 2023-03-31 08:30 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Andes 289B106, 289B206 Abierto y Bloqueado S/E Andes 25206 Abierto S/E Andes 352B02, 352C1/2 Abierto S/E Andes 389L02 Abierto y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1611 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2023025513 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-30 20:41 | 2023-03-31 05:48 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV se mantendrá energizada a través de acoplador de Barra 52ES desde Transformador T1 en SE Secc. San Andrés. ( PT 2021-01492 registro interno STN) |  |  | 0 | 0 | 1
1070 | Transformadores2D1296 | Transformadores2D1296DP | Neomante | 1296 | Transformadores2D | RAUQUEN 66/15KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023026175 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-31 00:06 | 2023-03-31 08:13 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de S/E Rauquén, por auditoría de protecciones a los paños 52BT2 y 52CT2 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán respaldados a través del transformador N°1 de S/E Rauquén. Considera la apertura del DD.CC 89BT2, para lo cual requiere precaución en barra de 66KV, por lo que procederá con el bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Teno mientras se realiza la maniobra de apertura y posterior cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019755 | externo | Programada | Intervención | 2023-03-31 09:22 | 2023-03-31 19:00 |  |  |  | RO | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1757 | Transformadores2D3481 | Transformadores2D3481DP_E | Neomante | 3481 | Transformadores2D | PUQUILLAY 66/13.2KV 12 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024710 | externo | Programada | Desconexión | 2023-03-31 10:43 | 2023-03-31 17:06 |  |  |  | DP_E | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | No afecta clientes, trabajos previos a toma de carga (no considerada en esta etapa). Registro interno SODI 2 de CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023028813 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-03-31 12:59 | 2023-03-31 15:00 |  |  |  | DF | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | La recarga de Gas SF6 se realizará con personal calificado para la tarea aplicando los procedimientos de seguridad. No existirán cargas afectadas ya que estas quedarán respaldadas por los transformadores 1 y 3 de S/E Los Maitenes |  |  | 0 | 1 | 0
1688 | Transformadores3D434 | Transformadores3D434RO | Neomante | 434 | Transformadores3D | ALFALFAL 245/123/15KV 120/160/200 MVA T1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023026701 | interno | Programada | Intervención | 2023-03-31 14:58 | 2023-03-31 17:00 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | El Trabajo a realizar no invade el sistema de disparo ya que solo se interviene a nivel de comunicaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024887 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-31 20:10 | 2023-04-01 07:47 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Andes 289B106, 289B206 Abierto y Bloqueado S/E Andes 25206 Abierto S/E Andes 352B02, 352C1/2 Abierto S/E Andes 389L02 Abierto y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
673 | Transformadores2D436 | Transformadores2D436FE | Neomante | 436 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Informe Fallas | 2023001418 | externo |  |  | 2023-03-31 20:36 | 2023-03-31 20:37 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Planta de Molienda Confluencia detiene entre las 20:36 hrs y las 20:55 hrs. desprendiendo 70MW, debido a falla externa. |  | Perturbación en el SEN, por falla en Transformador N° 05 SE Alto Jahuel 500/220kV | 0 | 0 | 0
674 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437FE | Neomante | 437 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Informe Fallas | 2023001418 | externo |  |  | 2023-03-31 20:36 | 2023-03-31 20:37 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Planta de Molienda Confluencia detiene entre las 20:36 hrs y las 20:55 hrs. desprendiendo 70MW, debido a falla externa. |  | Perturbación en el SEN, por falla en Transformador N° 05 SE Alto Jahuel 500/220kV | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DF | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2023001419 | interno |  |  | 2023-03-31 20:36 | 2023-04-01 20:17 |  |  |  | DF | 23.6833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada ATR5 220/500 kV. | Falla en pararrayos lado 220kV Fase 1 |  | 0 | 0 | 0
1611 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2023025514 | interno | Programada | Desconexión | 2023-03-31 21:56 | 2023-04-01 06:35 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV se mantendrá energizada a través de acoplador de Barra 52ES desde Transformador T1 en SE Secc. San Andrés. ( PT 2021-01492 registro interno STN) |  |  | 0 | 0 | 1
1788 | Transformadores2D3428 | Transformadores2D3428RO | Neomante | 3428 | Transformadores2D | LLANOS DEL VIENTO 220/33KV 170MVA 1 [EN_REVISION] | AR LLANOS DEL VIENTO SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023025943 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-01 | 2023-04-01 00:01 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador principal (120/170 MVA) 220/33 kV de S/E Llanos del viento, barras 1 y 2 de 33 kV y SS/AA de la subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52FT11, 52FT12, 52FSA1, 52FSA2, 52FBC1, 52F6 y 53F13 en S/E Llanos del viento. |  |  | 0 | 0 | 0
1639 | Transformadores2D3151 | Transformadores2D3151DP | Neomante | 3151 | Transformadores2D | SAN JAVIER 69/25KV 15MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023914 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-01 00:41 | 2023-04-01 06:16 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de S/E San Javier, por auditoría de protecciones a los paños 52BT1 y 52ET1 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán transferidos a través de redes de media tensión. Considera la apertura del DDCC 89BT1-1, para lo cual requiere precaución en barra de 66KV y bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E La Palma, mientras se realiza la maniobra de apertura y posterior cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 50MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027843 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-01 04:18 | 2023-04-01 08:00 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados registros para al CEN según proyecto NUP 3135. |  |  | 0 | 0 | 1
1037 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027480 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-01 04:19 | 2023-04-01 20:40 |  |  |  | DP | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el retiro de la protección de Sobrecorriente del TR4 y se conectará la nueva protección por NT Se realizará la puesta en servicio de las nuevas protecciones Se rectificarán muestra de corrientes y potenciales de núcleos dedicados a equipo de facturación del TR4. Posteriormente, se realizarán pruebas efectivas a equipos asociados al TR N°4 (interruptor 110 kV e interruptor 12 kV) con el objeto de la verificación de vías de trip y bloqueos. Además, pruebas de apertura y cierre desde sala de control y Despacho a los interruptores. |  |  | 0 | 0 | 1
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212DP | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023028106 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-01 08:26 | 2023-04-02 20:04 |  |  |  | DP | 35.6333 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DF | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023028916 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-04-01 09:37 | 2023-04-01 20:17 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Por falla en pararrayos de fase 1 lado 220 kV, se efectua cambio de unidad ( sale Unidad de fase 1 y entra unidad Reserva ). Restricciones: Instalación indisponible Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Verificación de ausencia de tensión, instalar PAT provisionales en bushing terciario de 66 kV de las unidades 1, 2, 3 y UR (8 PAT), barra de neutro ATR5 (1 PAT), en barra auxiliar de 500 kV (1 PAT), en barra auxiliar de 220 kV (1 PAT). Entre 3TCKT5 y 3PRKT5 (3 PAT). En isla 220 kV, entre 3PRJT5 y 3TCJT5 (3PAT). En nave de 66 kV, entre conductores que van desde desconectador 89BT5-1 hacia mufas del Banco ATR5 (3 PAT). En todos los chicotes que se desconectarán y se conectarán hacia las unidades U1 y reserva del banco ATR5, como así también en las barras de 500 kV, 220 kV y auxiliar de neutro se utilizará puente supletorio. |  |  | -7 | 0 | 0
1455 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661RO | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023025510 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-01 10:03 | 2023-04-01 10:47 |  |  |  | RO | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | S/E Escondida: No reconectar 52B3 S/E TAP OFF 003: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431RO | Neomante | 1431 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023025508 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-01 11:14 | 2023-04-01 13:44 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | S/E Booster: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023025509 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-01 11:14 | 2023-04-01 13:44 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | S/E Booster: No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
826 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153DP | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027618 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-01 23:30 | 2023-04-02 08:01 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Para la desconexión del transformador N°2 se requiere realizar microcorte a consumos alimentados desde el transformador N°1 tanto para la apertura como cierre del desconectador 89BT2. |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027629 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-02 | 2023-04-02 00:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3261 | Transformadores2D3261RO | Neomante | 3261 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 66MVA T4 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022614 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-02 | 2023-05-06 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3261 | Transformadores2D3261RO | Neomante | 3261 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 66MVA T4 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022615 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-02 | 2023-05-06 |  |  |  | RO | 816 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 0
1792 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331RO | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022537 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-02 00:40 | 2023-05-06 |  |  |  | RO | 815.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a PES de S/E Patillos. |  |  | 0 | 0 | 0
1793 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332RO | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022541 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-02 00:40 | 2023-05-06 |  |  |  | RO | 815.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a PES de S/E Patillos. |  |  | 0 | 0 | 0
1785 | Transformadores2D3271 | Transformadores2D3271RO | Neomante | 3271 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022575 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-02 00:40 | 2023-05-06 |  | 2023-04-30 09:01 |  | RO | 680.35 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Oyarvide. |  |  | 0 | 0 | 0
1786 | Transformadores2D3272 | Transformadores2D3272RO | Neomante | 3272 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022576 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-02 00:40 | 2023-05-06 |  |  |  | RO | 815.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Oyarvide. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3257 | Transformadores2D3257RO | Neomante | 3257 | Transformadores2D | CHALLACOLLO 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022581 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-02 00:40 | 2023-05-06 |  |  |  | RO | 815.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Challacollo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3258 | Transformadores2D3258RO | Neomante | 3258 | Transformadores2D | CHALLACOLLO 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022582 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-02 00:40 | 2023-05-06 |  |  |  | RO | 815.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Challacollo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3252 | Transformadores2D3252RO | Neomante | 3252 | Transformadores2D | TIQUIMA 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022587 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-02 00:40 | 2023-05-06 |  |  |  | RO | 815.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Tiquima. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3253 | Transformadores2D3253RO | Neomante | 3253 | Transformadores2D | TIQUIMA 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022590 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-02 00:40 | 2023-05-06 |  |  |  | RO | 815.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Tiquima. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3255 | Transformadores2D3255RO | Neomante | 3255 | Transformadores2D | PAGUANA 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022599 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-02 00:40 | 2023-05-06 |  |  |  | RO | 815.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Paguana. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3256 | Transformadores2D3256RO | Neomante | 3256 | Transformadores2D | PAGUANA 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022601 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-02 00:40 | 2023-05-06 |  |  |  | RO | 815.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3264 | Transformadores2D3264RO | Neomante | 3264 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022607 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-02 00:40 | 2023-05-06 |  |  |  | RO | 815.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3263 | Transformadores2D3263RO | Neomante | 3263 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022608 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-02 00:40 | 2023-05-06 |  |  |  | RO | 815.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3262 | Transformadores2D3262RO | Neomante | 3262 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T3 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022611 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-02 00:40 | 2023-05-06 |  |  |  | RO | 815.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1079 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DP | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023028227 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-02 01:26 | 2023-04-02 11:30 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento correctivo y preventivo de STM.- Trabajos se encuentran debidamente coordinados con CGED.- relacionado con SD 2023028226 |  |  | 0 | 0 | 1
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12KV 22.4MVA 5 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023028228 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-02 01:26 | 2023-04-02 11:30 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento correctivo y preventivo de STM.- Trabajos se encuentran debidamente coordinados con CGED |  |  | 0 | 0 | 1
744 | Transformadores2D669 | Transformadores2D669DP | Neomante | 669 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023026034 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-02 06:21 | 2023-04-02 18:08 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos y condicionantes para la correcta ejecución del proyecto NUP 1123, cabe destacar que en esta intervención no entra en servicio ni se energizara ningún equipo primario nuevo, solo son reubicaciones de equipos ya existentes. |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027664 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-02 08:00 | 2023-04-02 08:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365DP | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024468 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-02 08:03 | 2023-04-02 17:09 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Pintura siliconada a flanges de equipos híbridos PASS ABB en 89J5-1, 89J4-1, 89J4-2, 89J2-1.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico ATR1, 230/154/69 kV TIN.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Delimitar zona de Trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Neomante | 1542 | Transformadores2D | GABY 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | Desconexión / Intervención | 2023026016 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-02 10:18 | 2023-04-02 19:44 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas en S/E Gaby: 52JT1, 89JT1, 89JT1-1T, equipos a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019758 | externo | Programada | Intervención | 2023-04-03 09:11 | 2023-04-03 16:09 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | Transformadores2D1543 | Transformadores2D1543DP | Neomante | 1543 | Transformadores2D | GABY 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | Desconexión / Intervención | 2023026019 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-03 09:25 | 2023-04-03 19:15 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas en S/E Gaby: 52JT2, 89JT2, 89JT2-1T, equipos a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023028013 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-03 09:32 | 2023-04-03 15:03 |  |  |  | RO | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 534: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023028014 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-03 09:32 | 2023-04-03 15:03 |  |  |  | RO | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 535: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023028017 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-03 09:32 | 2023-04-03 15:03 |  |  |  | RO | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 536: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023028019 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-03 09:32 | 2023-04-03 15:03 |  |  |  | RO | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 537: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023028020 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-03 09:32 | 2023-04-03 15:02 |  |  |  | RO | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 538: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023025886 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-03 09:47 | 2023-04-05 20:15 |  |  |  | RO | 58.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Canalización, montaje y tendido de cables, S/E Cardones proyecto WS201844349 Reemplazo de URT D20. Las actividades a realizar son: -1) Tendido de fibra óptica entre sala Tramo1: J2/Sala C&P -- Tramo2: J2/J1 -- Tramo 3:J2/HT3-JT3 . -2) Montaje de ODF y REDBOX casetas J1, J2 y HT3/JT3 . -3) Instalación ITM en armario SS.AA 125Vcc y cableado aguas abajo de ITM para posterior alimentación de Redbox en las 3 salas mencionadas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o L 220kV Cardones-Medellín, C1 o L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 o SS.AA. C.C. Cardones o SCADA Local SE Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Zonas de trabajo en patio 220kV, caseta J1, J2, JT3/HT3 Delimitación zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
1157 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236DP | Neomante | 1236 | Transformadores2D | CENTRAL LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA | Desconexión / Intervención | 2023026822 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-03 11:00 | 2023-04-03 12:17 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE La Cebada Abierto e inoperativo 52E3 SE La Cebada Abierto e inoperativo 89E3 SE La Cebada Abierto e inoperativo 52JT1 SE La Cebada Abierto e inoperativo 89JT1-1, 89JT1-2 y 89JT1-3 |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023642 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-03 12:45 | 2023-04-14 18:31 |  |  |  | RO | 269.7667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES: NINGUNA |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023919 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-04 07:09 | 2023-04-04 16:03 |  |  |  | RO | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Deshabilitar reconexion automática de 52H4 en S/E Esmeralda , retiro reconexion automática de 52H1 en S/E Uribe señalizar 52HT1 , 52H2 en S/E Uribe y en S/E Uribe Solar retiro de reconexion automática 52H1 |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019759 | externo | Programada | Intervención | 2023-04-04 08:43 | 2023-04-04 14:45 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023023548 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-04 09:00 | 2023-04-04 09:43 |  |  |  | RO | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
1256 | Transformadores2D1271 | Transformadores2D1271RO | Neomante | 1271 | Transformadores2D | COPIAPO 115/25-14.4 KV 30 MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027210 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-04 09:15 | 2023-04-04 16:07 |  |  |  | RO | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Se va a revisar operacion de alarmas asociadas a ITM de ventilado |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023023536 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-04 09:44 | 2023-04-04 10:06 |  |  |  | RO | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023023177 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-04 10:08 | 2023-04-04 10:45 |  |  |  | RO | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1600 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547RO | Neomante | 1547 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023028074 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-04 10:41 | 2023-04-04 11:57 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar en Hamburgo Sur el interruptor 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027558 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-04 10:58 | 2023-04-04 12:05 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | PT N°1616 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394DF | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Informe Fallas | 2023001471 | interno |  |  | 2023-04-04 15:09 | 2023-04-04 16:17 |  |  |  | DF | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión adicional de las Barras A de 220kV y 500kV por apertura de interruptores de los ATR´s de INTCH y operación de interruptores asociados a reactor de barra de TEN. | Se registra un sismo de magnitud 5.8 al SO de Caldera. |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DF | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Informe Fallas | 2023001476 | interno |  |  | 2023-04-04 15:09 | 2023-04-04 17:05 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión adicional de las Barras A de 220kV y 500kV por apertura de interruptores de los ATR´s de INTCH y operación de interruptores asociados a reactor de barra de TEN. | Se registra un sismo de magnitud 5.8 al SO de Caldera. |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Limitaciones | 2023000614 |  |  |  | 2023-04-04 17:05 | 2023-04-05 13:15 |  |  |  | RO | 20.1667 | 0 | 0 | 0 | Indisponible la Fase C del ATR N°2 750 MVA en S/E Nueva Cardones, debido a que se encuentra operado Relé Buchholz en la Fase C (Causa presunta sismo de 5.8° en la zona). Transformador se encuentra disponible y en servicio, con la Fase de Reserva energizada en reemplazo de la Fase C. |  |  | 0 | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | Informe Fallas | 2023001521 | externo |  |  | 2023-04-04 17:26 | 2023-04-04 18:15 |  |  |  | FE | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Se desprende 2.35MW por operación de Edac-BF | Desconexión debido a operación de EDAC-BF |  | 0 | 0 | 0
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293FE | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR ESCONDIDO SPA | Informe Fallas | 2023001618 | externo |  |  | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 17:32 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Despacho CEN indicada Falla en Zona Norte, líneas de 500 KV Changos - Cumbres 1 y 2. Produciendo una baja en la potencia activa. PFV Rio Escondido se mantiene conectado sin apertura de equipos. |  | Apertura de LT 500 kV Los Changos - Cumbres. | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491FE | Neomante | 491 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2023001751 | externo |  |  | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 17:28 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Operación del sistema EDACxBF, por variación de Frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional. En MLP se detuvieron Los tres molinos SAG, por operación de los escenarios 1, 2 y 3 del EDACxBF. |  | Baja frecuencia en SEN | 0 | 0 | 0
527 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492FE | Neomante | 492 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2023001751 | externo |  |  | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 17:28 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Operación del sistema EDACxBF, por variación de Frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional. En MLP se detuvieron Los tres molinos SAG, por operación de los escenarios 1, 2 y 3 del EDACxBF. |  | Baja frecuencia en SEN | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968FE | Neomante | 968 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 3 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2023001751 | externo |  |  | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 17:28 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Operación del sistema EDACxBF, por variación de Frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional. En MLP se detuvieron Los tres molinos SAG, por operación de los escenarios 1, 2 y 3 del EDACxBF. |  | Baja frecuencia en SEN | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419FE | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | Informe Fallas | 2023001478 | externo |  |  | 2023-04-04 17:29 | 2023-04-04 19:36 |  |  |  | FE | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio debido OA de las líneas 500 kV Changos Cumbres. | Fuera de servicio debido OA de las líneas 500 kV Changos Cumbres. |  | 0 | 0 | 0
1241 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200RO | Neomante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23KV 50MVA 8 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023028700 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-04 20:07 | 2023-04-05 05:36 |  |  |  | RO | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN. Relacionado con SD: 2023028699 |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023019760 | externo | Programada | Intervención | 2023-04-05 07:55 | 2023-04-05 09:42 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023028514 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-05 08:40 | 2023-04-05 18:50 |  |  |  | RO | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azúcar ATR-2: 1.- Bloqueo de PT1: 08:00 a 12:00 hrs. 2.- Bloqueo de PT2: 12:01 a 18:00 hrs. Los bloqueos de Sistema 1 y 2 serán realizados en forma alternada y nunca en simultaneo. Estas mejoras NO CONTEMPLAN CAMBIO DE AJUSTES EN LAS PROTECCIONES. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419FE | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | Informe Fallas | 2023001585 | externo |  |  | 2023-04-05 08:57 | 2023-04-05 14:39 |  |  |  | FE | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Transformador por desenganche de Unidad Angamos 1 | Falla en bobina de control del interruptor del generador |  | 0 | 0 | 0
1205 | Transformadores2D1111 | Transformadores2D1111DP | Neomante | 1111 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/23KV 40MVA | ANGLO AMERICAN CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2023018358 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-05 09:07 | 2023-05-15 12:35 |  |  |  | DP | 963.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor |  |  | 0 | 0 | 1
1150 | Transformadores2D980 | Transformadores2D980FE | Neomante | 980 | Transformadores2D | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Informe Fallas | 2023001554 | externo |  |  | 2023-04-05 09:25 | 2023-04-05 09:35 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Falla en Zona Norte indicado por el Despacho CEN , fallas en líneas Changos - Cumbres 1 y 2 |  | Falla en Zona Norte indicado por el Despacho CEN , fallas en líneas Changos - Cumbres 1 y 2 | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310RO | Neomante | 310 | Transformadores3D | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023028095 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-05 09:30 | 2023-04-05 11:56 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Lixiviación: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311RO | Neomante | 311 | Transformadores3D | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023028096 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-05 09:30 | 2023-04-05 11:56 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Lixiviación: No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697RO | Neomante | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023028097 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-05 09:30 | 2023-04-05 12:20 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 640: No reconectar 52B641A. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698RO | Neomante | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023028098 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-05 09:30 | 2023-04-05 12:20 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar interruptor 52B641B de SE 640. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296RO | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023028083 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-05 09:30 | 2023-04-05 14:45 |  |  |  | RO | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52JT3 en SE Escondida |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297RO | Neomante | 297 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023028088 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-05 09:30 | 2023-04-05 14:45 |  |  |  | RO | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52JT4 en SE Escondida |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023021111 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-05 09:32 | 2023-04-06 |  |  |  | DP | 14.4667 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 89J2T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JS1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J1T3 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J1T2 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JL2B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JL1B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JACB1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JQB-B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J-B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J4-1 ABIERTO Y BLOQUEADO, EN BARRA 220 KV, INTERRUPTOR 52JT1 ABIERTO E INCOMING 520CB08 (23 kV) ABIERTO, BLOQUEADO y PUESTO A TIERRA. |  |  | 0 | 0 | 1
673 | Transformadores2D436 | Transformadores2D436FE | Neomante | 436 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Informe Fallas | 2023001556 | externo |  |  | 2023-04-05 09:53 | 2023-04-05 10:03 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Producto de la perturbación externa fue afectada la Operación normal de Planta de Molienda Confluencia con una perdida total de 75 MW |  | Falla Zona Norte líneas Changos - Cumbres 1 y 2 información entregada por el Despacho CEN | 0 | 0 | 0
674 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437FE | Neomante | 437 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Informe Fallas | 2023001556 | externo |  |  | 2023-04-05 09:53 | 2023-04-05 10:03 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Producto de la perturbación externa fue afectada la Operación normal de Planta de Molienda Confluencia con una perdida total de 75 MW |  | Falla Zona Norte líneas Changos - Cumbres 1 y 2 información entregada por el Despacho CEN | 0 | 0 | 0
670 | Transformadores2D434 | Transformadores2D434FE | Neomante | 434 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO 66/15KV 25-30MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Informe Fallas | 2023001557 | externo |  |  | 2023-04-05 10:17 | 2023-04-05 10:27 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Se desprender cargas en forma automática por dispositivos EDAC , pero afectando por lazo de control la Operación del proceso al interior de Planta de Cátodos San Francisco como líneas de rebombeo Riecillos 1 y 2 , como también Bombas Romana Antigua . |  | Se realiza llamado al Despacho CEN ,informa falla Zona Norte líneas Changos - Cumbres 1 y 2 | 0 | 0 | 0
671 | Transformadores2D435 | Transformadores2D435FE | Neomante | 435 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO 66/15KV 25-30MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Informe Fallas | 2023001557 | externo |  |  | 2023-04-05 10:17 | 2023-04-05 10:27 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Se desprender cargas en forma automática por dispositivos EDAC , pero afectando por lazo de control la Operación del proceso al interior de Planta de Cátodos San Francisco como líneas de rebombeo Riecillos 1 y 2 , como también Bombas Romana Antigua . |  | Se realiza llamado al Despacho CEN ,informa falla Zona Norte líneas Changos - Cumbres 1 y 2 | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118RO | Neomante | 118 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023028798 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-05 10:26 | 2023-04-05 13:06 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | No existen pérdidas de consumos en clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 0
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027236 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-05 11:04 | 2023-04-05 13:16 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Se va a revisar operacion de alarmas asociadas a ITM de ventilado |  |  | 0 | 0 | 0
1815 | Transformadores2D3311 | Transformadores2D3311DF | Neomante | 3311 | Transformadores2D | AGUA BUENA 220/33KV 110/170MVA 1 | WPD MALLECO SPA | Desconexión / Intervención | 2023030440 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-04-05 12:03 | 2023-04-09 11:06 |  |  |  | DF | 95.05 | 0 | 0 | 0 | Se estima que los trabajos durarán hasta el día Domingo 9 de Abril. |  |  | 0 | 1 | 0
257 | Transformadores3D232 | Transformadores3D232DF | Neomante | 232 | Transformadores3D | CENTRAL QUINTERO 220/110 65MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030492 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-04-05 13:11 | 2023-04-05 17:17 |  |  |  | DF | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Central Quintero: Trabajo de curso forzoso para inspección y pruebas eléctricas a cables de 110kV hacia Planta GNL. Pruebas de funcionamiento a desconectador 89H2. Restricciones: Instalación Indisponible. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Central Quintero: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posteriror a la verificación de ausencia de tensión, se instalaran puestas a tierras provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 1 | 0
1833 | Transformadores2D3335 | Transformadores2D3335FE | Neomante | 3335 | Transformadores2D | LA CRUZ SOLAR 220/33KV 60MVA 1 | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 | Informe Fallas | 2023001780 | externo |  |  | 2023-04-05 15:20 | 2023-04-05 17:52 |  |  |  | FE | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Previo al evento de falla la central PFV La Cruz se encontraba en servicio y generando 6,5 MW con alta nubosidad producto de mal tiempo en la zona. |  | Falla externa en Línea 220 kV Crucero - Norgener asociado a mal tiempo en la zona, opera transformador principal de subestación La Cruz Solar. | 0 | 0 | 0
1499 | Transformadores3D325 | Transformadores3D325FE | Neomante | 325 | Transformadores3D | TAP OFF LA CRUZ 220/66/23 KV Nº1 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Informe Fallas | 2023001598 | externo |  |  | 2023-04-05 15:20 | 2023-04-06 07:00 |  |  |  | FE | 15.6667 | 0 | 0 | 0 | Por eventos climáticos se produce descargas atmosféricas cercana a la S/E Tap Off La Cruz. |  | Falla por evento climático. | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023021114 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-06 | 2023-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 89J2T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JS1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J1T3 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J1T2 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JL2B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JL1B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JACB1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JQB-B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J-B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J4-1 ABIERTO Y BLOQUEADO, EN BARRA 220 KV, INTERRUPTOR 52JT1 ABIERTO E INCOMING 520CB08 (23 kV) ABIERTO, BLOQUEADO y PUESTO A TIERRA. |  |  | 0 | 0 | 1
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023028516 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-06 08:25 | 2023-04-06 15:07 |  |  |  | RO | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azúcar ATR-1: 1.- Bloqueo de PT1: 08:00 a 12:00 hrs. 2.- Bloqueo de PT2: 12:01 a 18:00 hrs. Los bloqueos de Sistema 1 y 2 serán realizados en forma alternada y nunca en simultaneo. Estas mejoras NO CONTEMPLAN CAMBIO DE AJUSTES EN LAS PROTECCIONES. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029230 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-06 09:51 | 2023-04-12 17:12 |  | 2023-04-11 12:37 |  | RO | 122.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Montaje de ventiladores en unidad 2 del banco ATR1. Pruebas de funcionamiento y medidas eléctricas del sistema de refrigeración al finalizar la faena. Nota: Unidad 2 se encuentra fuera de servicio. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, ITE general de sistema de refrigeración ATR1 U2 abierto a disposición. |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023030927 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-04-06 11:30 | 2023-04-06 11:57 |  |  |  | RO | 0.45 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595RO | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023028109 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-06 15:23 | 2023-04-06 15:57 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en subestación OGP1 el interruptor 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1794 | Transformadores2D1496 | Transformadores2D1496DP | Neomante | 1496 | Transformadores2D | CENTRAL MEJILLONES 220/13.8 KV CTM1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030952 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-06 18:00 | 2023-05-09 17:19 |  |  |  | DP | 791.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos que están asociados al MM de CTM1 id 2023000172.. *COMENTARIO ADICIONAL: Trabajos complementarios y relacionados al MM de CTM1 |  |  | 0 | 0 | 1
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023021115 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-07 | 2023-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 89J2T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JS1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J1T3 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J1T2 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JL2B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JL1B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JACB1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JQB-B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J-B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J4-1 ABIERTO Y BLOQUEADO, EN BARRA 220 KV, INTERRUPTOR 52JT1 ABIERTO E INCOMING 520CB08 (23 kV) ABIERTO, BLOQUEADO y PUESTO A TIERRA. |  |  | 0 | 0 | 1
1682 | Transformadores3D444 | Transformadores3D444FE | Neomante | 444 | Transformadores3D | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2023001670 | externo |  |  | 2023-04-07 06:44 | 2023-04-07 08:36 |  |  |  | FE | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por actuación de protecciones del transformador de S/E La Pólvora. Opera la protección diferencial del transformador (87L) y el relé maestro del transformador (86T). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298RO | Neomante | 298 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023028091 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-07 08:59 | 2023-04-07 11:05 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52JT5, 52BT5 en SE Escondida |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299RO | Neomante | 299 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°6 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023028093 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-07 08:59 | 2023-04-07 11:05 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52JT6, 52BT6 en SE Escondida |  |  | 0 | 0 | 0
673 | Transformadores2D436 | Transformadores2D436FE | Neomante | 436 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Informe Fallas | 2023001669 | externo |  |  | 2023-04-07 09:45 | 2023-04-07 09:46 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Planta de Molienda Confluencia detiene entre las 09:45 hrs y las 09:54 hrs. desprendiendo 70MW, debido a falla externa. Partida de Planta se realizó una vez se cuenta con autorización de personal CEN. | Detencion de Planta de Molienda Confleuncia 70MW. por variacion de voltaje, pertuebacion en SEN |  | 0 | 0 | 0
674 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437FE | Neomante | 437 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Informe Fallas | 2023001669 | externo |  |  | 2023-04-07 09:45 | 2023-04-07 09:46 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Planta de Molienda Confluencia detiene entre las 09:45 hrs y las 09:54 hrs. desprendiendo 70MW, debido a falla externa. Partida de Planta se realizó una vez se cuenta con autorización de personal CEN. | Detencion de Planta de Molienda Confleuncia 70MW. por variacion de voltaje, pertuebacion en SEN |  | 0 | 0 | 0
490 | Transformadores3D59 | Transformadores3D59FE | Neomante | 59 | Transformadores3D | SAN JERONIMO 66/12.5KV 5.25MVA | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Informe Fallas | 2023001726 | externo |  |  | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-08 00:51 |  |  |  | FE | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Interrupción en otras instalaciones de transmisión |  | Externa | 0 | 0 | 0
490 | Transformadores3D59 | Transformadores3D59FE | Neomante | 59 | Transformadores3D | SAN JERONIMO 66/12.5KV 5.25MVA | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | Informe Fallas | 2023001727 | externo |  |  | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 19:37 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34:28 horas. Se registra perdida de tensión en el alimentador 12 kV. de las Subestación Algarrobo Norte, afectando el alimentador San José |  | Externa | -1 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023021116 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-08 | 2023-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 89J2T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JS1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J1T3 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J1T2 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JL2B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JL1B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JACB1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JQB-B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J-B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J4-1 ABIERTO Y BLOQUEADO, EN BARRA 220 KV, INTERRUPTOR 52JT1 ABIERTO E INCOMING 520CB08 (23 kV) ABIERTO, BLOQUEADO y PUESTO A TIERRA. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029366 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-08 08:13 | 2023-04-08 18:21 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra Se instalarán en total 06 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalarán: 03 PAT en 89J12-31, 32, 33 lado hacia la linea, y 03 PAT en 89K1-2 lado linea. Para el pintado de cadenas se utilizarán pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
1032 | Transformadores2D1105 | Transformadores2D1105RO | Neomante | 1105 | Transformadores2D | REGULADORA RAPEL 66.9/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023031143 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-04-08 15:42 | 2023-04-08 16:46 |  |  |  | RO | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023021117 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-09 | 2023-04-09 17:12 |  |  |  | DP | 17.2 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 89J2T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JS1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J1T3 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J1T2 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JL2B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JL1B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JACB1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89JQB-B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J-B1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J4-1 ABIERTO Y BLOQUEADO, EN BARRA 220 KV, INTERRUPTOR 52JT1 ABIERTO E INCOMING 520CB08 (23 kV) ABIERTO, BLOQUEADO y PUESTO A TIERRA. |  |  | 0 | 0 | 1
1079 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DP_E | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030290 | externo | Programada | Desconexión | 2023-04-09 01:20 | 2023-04-09 10:18 |  |  |  | DP_E | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de STM. Rel con SD : 2023030283 |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029367 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-09 07:25 | 2023-04-09 18:29 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra Se instalarán en total 06 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalarán: 03 PAT en 89J12-31, 32, 33 lado hacia la linea, y 03 PAT en 89K1-2 lado linea. Para el pintado de cadenas se utilizarán pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
931 | Transformadores2D691 | Transformadores2D691DP_E | Neomante | 691 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 69/15KV 15MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027575 | externo | Programada | Desconexión | 2023-04-09 11:31 | 2023-04-10 05:15 |  |  |  | DP_E | 17.7333 | 0 | 0 | 0 | Las cargas del transformador N°1 serán transferidas al transformador N°2 el 100%, mediante el cierre del seccionador de barra 89CS. |  |  | 0 | 0 | 0
910 | Transformadores2D662 | Transformadores2D662DF | Neomante | 662 | Transformadores2D | ANGOL 66/23KV 12MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001689 | interno |  |  | 2023-04-09 13:40 | 2023-04-09 13:53 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52BT2 de S/E Angol, afectando a consumos de S/E Angol. Central Renaico inyecta 6 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027530 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-10 05:15 | 2023-04-10 18:00 |  | 2023-04-10 09:10 |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Pan de Azúcar: Lavado torre interfaz ATR10. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de Trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029368 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-10 08:05 | 2023-04-10 18:00 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra Se instalarán en total 06 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalarán: 03 PAT en 89J12-31, 32, 33 lado hacia la linea, y 03 PAT en 89K1-2 lado linea. Para el pintado de cadenas se utilizarán pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030237 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-10 08:38 | 2023-04-26 19:40 |  |  |  | DP | 395.0333 | 0 | 0 | 0 | Por motivos de urgencia se requiere desconectar el transformador N°2, se realizará reparación de filtración de aceite permantente. Alimentadores asociados al transformador N°2 (C4, C6 y C3) se mandran reapaldados por el transformador N°1 através de la barra, por lo que no se tendra clientes afectados. Esta solicitud coordina con carta emitida al Coordinador desde Chilquinta Transmision N°GTX-CEN-2023-012. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029596 | externo | Programada | Intervención | 2023-04-10 09:10 | 2023-04-11 17:38 |  |  |  | RO | 32.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción (Fuera de las instalaciones en servicio), S/E Pan de azucar: Proyecto de reemplazo de bomba de Pozo profundo: Montaje de Bomba de Pozo Profundo,NOTA: Se realizara desconexión del Transformador de los SSAA CA N°5,NOTA: Se normalizara los bloqueos a la reconexión al término de la faena,NOTA: La distancia entre el camión pluma y la línea de 13,2Kv alcanza aprox. a 8 mts Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vicuña, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vicuña, 52HT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Transformador SSAA SE P. Azúcar o SS.GG. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, DELIMITAR LA ZONA DE TRABAJO SE UTILIZARA CONOS Y/O CADENAS PLASTICAS |  |  | -3 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031305 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-04-10 10:17 | 2023-04-10 11:12 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023644 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-10 12:19 | 2023-04-14 17:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES: NINGUNA |  |  | -68 | 0 | 0
930 | Transformadores2D690 | Transformadores2D690DP_E | Neomante | 690 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 69/15.3KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027579 | externo | Programada | Desconexión | 2023-04-11 00:02 | 2023-04-11 06:40 |  |  |  | DP_E | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Las cargas del transformador N°2 serán transferidas al transformador N°1 el 100%, mediante el cierre del seccionador de barra 89CS. |  |  | 0 | 0 | 0
694 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029354 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-11 05:25 | 2023-04-11 11:03 |  |  |  | RO | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT4. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al TR4 de 220/19 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o TR4 de 220/19 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP_E | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2023030854 | externo | Programada | Desconexión | 2023-04-11 05:43 | 2023-04-11 19:17 |  |  |  | DP_E | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de Chilquinta para realizar maniobra operacional en desconectador 89H1-1 (Interconexión de emergencia Ventanas - SE Quintero). Se requiere desconexión de LT 110 kV Ventanas - Quintero y transformador 110/12 kV N°2, por trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza manual de aislación, a realizar por Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 115/13.2KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029651 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-11 05:58 | 2023-04-11 06:58 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través del Transformador 110/12 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023012811 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-11 06:13 | 2023-04-14 23:40 |  |  |  | DP | 89.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Lado 220 kV del ATR-2. Lado 500 kV y lado 34,5 kV del ATR-2 se requieren energizados para alimentación de Servicios Auxiliares de la S/E. Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones 220 kV: Interruptor 52J4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J4-2T-1 Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J4-2T-2 Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J4-3T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52J5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J5-2T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J4-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 115/13.2KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029677 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-11 06:38 | 2023-04-11 18:52 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Coordina con SD CEN 2023029651 |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029369 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-11 08:06 | 2023-04-11 11:54 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización. Subestación Los Changos, Puestas a tierra Se instalarán en total 06 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalarán: 03 PAT en 89J12-31, 32, 33 lado hacia la linea, y 03 PAT en 89K1-2 lado linea. Para el pintado de cadenas se utilizarán pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487RO | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030808 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-11 08:52 | 2023-04-11 16:43 |  |  |  | RO | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizará un autotransformador a la vez. |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Transformadores3D119 | Transformadores3D119RO | Neomante | 119 | Transformadores3D | CORONEL 154/66/13.8KV 60MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030568 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-11 09:13 | 2023-04-11 21:33 |  |  |  | RO | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajos de alambrado de control y de SCADA por la futuras protecciones digitales asociadas al transformador T3 de SE Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023028412 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-11 10:01 | 2023-04-12 18:00 |  |  |  | RO | 31.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Canalización, montaje y tendido de cables, S/E Cardones proyecto WS201844349 Reemplazo de URT D20. Las actividades a realizar son: -1) Tendido de fibra óptica entre sala Tramo1: J2/Sala C&P -- Tramo2: J2/J1 -- Tramo 3:J2/HT3-JT3 . -2) Montaje de ODF y REDBOX casetas J1, J2 y HT3/JT3 . -3) Instalación ITM en armario SS.AA 125Vcc y cableado aguas abajo de ITM para posterior alimentación de Redbox en las 3 salas mencionadas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o L 220kV Cardones-Medellín, C1 o L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 o SS.AA. C.C. Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Zonas de trabajo en patio 220kV, caseta J1, J2, JT3/HT3 Delimitación zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO 110/24KV 15MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029511 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-11 11:17 | 2023-04-11 22:31 |  |  |  | RO | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E El Salado: Cambio de ajustes provisorios y verificación de proteccion ABB RET670 S1 del Paño HT1 según EAP 02-2023. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado y Barra 110 kV-El Salado y L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 y Barra 23 kV-El Salado y L 023kV El Salado-Chañaral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación El Salado, Paño HT1, Protección Sistema 1 Bloquear Trips _S1 Ejecutar según minuta de bloqueo del anexo 1. Subestación El Salado, Armario paño HT1 Delimitación zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142RO | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023026648 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-11 12:27 | 2023-04-11 17:48 |  |  |  | RO | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para dar cierre a informe de limitación IL 2022001297. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030038 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-11 12:37 | 2023-04-16 16:20 |  |  |  | DP | 123.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: conexionado de transformador a pararrayos y a barras auxiliares desenergizadas para normalizar equipos asociados a la Unidad de Reserva del ATR7. Trabajos NO constituyen puesta en servicio. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, S/E Concepción: Se instalará tierra provisional de bloqueo en la barra auxiliar 220 kV del Banco ATR7 y en la barra auxiliar 154 kV del Banco ATR7. Nota: Trabajos previos asociados a “Proyecto MNR Reemplazo de la unidad de reserva del Autotransformador ATR7 de SE Concepción”, NUP 3781. |  |  | -38 | 0 | 1
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531RO | Neomante | 1531 | Transformadores2D | ENCUENTRO 230/24 KV 10MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027201 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-11 15:53 | 2023-04-11 17:06 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 115/13.2KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029683 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-11 19:03 | 2023-04-11 19:21 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través del Transformador 110/12 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DF | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGUNA VERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032414 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-04-12 08:46 | 2023-04-12 19:48 |  |  |  | DF | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere transferir consumos de LT 66kV Laguna Verde-Tap Algarrobo Cto. 2 a S/E San Antonio previo a los trabajos. |  |  | 0 | 1 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030883 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-12 10:17 | 2023-04-12 12:20 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | PT N°1835 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO 110/24KV 15MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029512 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-12 10:43 | 2023-04-12 14:57 |  |  |  | RO | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E El Salado: Cambio de ajustes provisorios y verificación de proteccion ABB RET670 S2 del Paño HT1 según EAP 02-2023. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 23 kV-El Salado y Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado y L 023kV El Salado-Chañaral, C1 y Barra 110 kV-El Salado y L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación El Salado, Paño HT1, Protección Sistema 2 Bloquear Trips _S2 Ejecutar según minuta de bloqueo del anexo 1. Subestación El Salado, Armario paño HT1 Delimitar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092RO | Neomante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030526 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-12 10:45 | 2023-04-20 21:43 |  |  |  | RO | 202.9667 | 0 | 0 | 0 | (PT 1785 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268DF | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Informe Fallas | 2023001722 | interno |  |  | 2023-04-12 11:34 | 2023-04-12 11:40 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Falla al momento de realizar el lavado de aislación en SE Calama Nueva bajo la solicitud 2023027171, se produce arco eléctrico debido a la contaminación en bushing del terciario del Transformador (SSAA). |  | Al momento de realizar el lavado de aislación en SE Calama Nueva bajo la solicitud 2023027171, se produce arco eléctrico debido a la contaminación en bushing del terciario del Transformador (SSAA). | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029361 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-12 12:17 | 2023-04-12 17:12 |  |  |  | RO | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT2. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR2 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1402E | Transformadores2D1402ERO | Neomante | 1402E | Transformadores2D | CABRERO 23/13.2KV 3MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029564 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-12 12:19 | 2023-04-12 14:43 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria, trabajos a ejecutar dentro del periodo y horario señalado en SD. Sujeto a condiciones climáticas. PT 2023-01788 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1426 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535DP | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023024823 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-12 14:25 | 2023-04-15 15:07 |  |  |  | DP | 72.7 | 0 | 0 | 0 | Reparacion y mantenimiento Transformador CTBC T1 SE BOMBEOS 2 |  |  | 0 | 0 | 1
1428 | Transformadores2D1537 | Transformadores2D1537DF | Neomante | 1537 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°4 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023032684 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-04-12 14:42 | 2023-04-13 15:59 |  |  |  | DF | 25.2833 | 0 | 0 | 0 | En Subestación de Bombeos 4 se requiere abierto 52JT1, 89JT1 y 52B1 |  |  | 0 | 1 | 0
381 | Transformadores2D280 | Transformadores2D280RO | Neomante | 280 | Transformadores2D | CHOLGUAN (STS) 23/13.8KV 6MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030545 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-12 14:44 | 2023-04-12 15:20 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | (PT 1779 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
964 | Transformadores2D1084 | Transformadores2D1084RO | Neomante | 1084 | Transformadores2D | CHOLGUAN (STS) 23/13.8KV 6MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030525 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-12 15:22 | 2023-04-12 16:10 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | (PT 1782 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536DP | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023030450 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-12 15:47 | 2023-04-13 16:58 |  |  |  | DP | 25.1833 | 0 | 0 | 0 | En Subestación de Bombeos 3 se requiere orden de no reconectar: 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 1
1428 | Transformadores2D1537 | Transformadores2D1537DF | Neomante | 1537 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°4 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023032412 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-04-12 15:47 | 2023-04-13 15:59 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | En Subestación de Bombeos 4 se requiere abierto 52JT1 y 52B1 |  |  | -4 | 0 | 0
1135 | Transformadores2D1071 | Transformadores2D1071RO | Neomante | 1071 | Transformadores2D | CHOLGUAN (STS) 23/13.8KV 6MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030520 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-12 16:11 | 2023-04-12 16:52 |  |  |  | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | (PT 1778 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029362 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-12 16:20 | 2023-04-12 17:12 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT3. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y TR3 de 220/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o TR3 de 220/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | -9 | 0 | 0
1359 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434RO | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 105/23kV 33MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023920 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-13 07:00 | 2023-04-13 13:20 |  |  |  | RO | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas : retiro de reconexión automática de HS en S/E Calama Nueva |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029363 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-13 08:25 | 2023-04-13 17:53 |  |  |  | RO | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT1. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR1 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031272 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-13 09:32 | 2023-04-13 09:58 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
911 | Transformadores2D882 | Transformadores2D882DP | Neomante | 882 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/13.2KV 25MVA 6 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032320 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-13 22:27 | 2023-04-14 04:06 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en auditoria de protecciones por parte de la SEC |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027549 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-14 05:30 | 2023-04-14 11:49 |  |  |  | RO | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado y limpieza de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4, HT4 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027549 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-14 05:30 | 2023-04-14 11:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado y limpieza de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4, HT4 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | -23 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027549 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-14 05:30 | 2023-04-14 11:49 |  |  |  | RO | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado y limpieza de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4, HT4 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027556 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-14 05:30 | 2023-04-14 10:54 |  |  |  | RO | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores TR5 y TR6, limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027556 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-14 05:30 | 2023-04-14 10:54 |  |  |  | RO | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores TR5 y TR6, limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027112 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-14 06:09 | 2023-04-14 06:10 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte coordinado con Distribuidora, mediante SODI N°057-2023. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029639 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-14 08:40 | 2023-04-14 15:42 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT5 (equipos de paño y equipos utilizados en cambio de unidad ATR5 lado 110 kV). Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar los interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y Banco ATR5 de 220/110/13 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1 o Banco ATR5 de 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959RO | Neomante | 959 | Transformadores2D | CABRERO 69/13.8KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030524 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-14 10:50 | 2023-04-14 12:22 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | (PT 1786 REGISTRO INTERNO DE STS). |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029636 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-14 12:02 | 2023-04-14 14:07 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño BT3 (Incluyendo equipos utilizados en cambio de unidad ATR3 lado 110 kV). Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 2 y al Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 2 o Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282RO | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN (STS) 230/13.8KV 50MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030816 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-14 13:21 | 2023-04-14 13:55 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS SUJETOS A CONDICIONES CLIMATICAS A EJECUTAR EN UNA SOLA JORNADA. PT 2022-01781 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024948 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-14 14:09 | 2023-04-14 15:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestra de aceite a deposito CTBC de la unidad ATR5-6 (Reserva). Posterior a la extracción de la muestra se verificará nivel de aceite del conservador del CTBC y se normalizará nivel de aceite en caso de ser necesario. Condiciones: Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalaran equipos puesta a tierra provisionales en bushing 500 kV unidad ATR5-6 (Reserva), en bushing 220 kV unidad ATR5-6 (Reserva)y en terciarios 66 kV unidad ATR5-6 (Reserva). |  |  | 0 | 0 | 0
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023027113 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-14 16:57 | 2023-04-14 16:58 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte coordinado con Distribuidora, mediante SODI N°058-2023. |  |  | 0 | 0 | 1
1702 | Transformadores2D2511 | Transformadores2D2511DP | Neomante | 2511 | Transformadores2D | VILLA ALEGRE 66/24-15KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032685 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-15 00:21 | 2023-04-15 05:58 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como posterior cierre del desconectador 89BT se requiere no reconectar el interruptor 52B1 en SE Villa Alegre y bloqueo de reconexión del interruptor 52B1 en SE Linares Norte. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2023032394 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-15 00:34 | 2023-04-15 05:00 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de 110 KV sector Ochagavia. Transformador TRA1, Interruptor ITRA1 e ITRC1, Resistencia del Neutro y Celda de Llegada SLA1. |  |  | 0 | 0 | 1
1692 | Transformadores2D3047 | Transformadores2D3047DP | Neomante | 3047 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 21MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023022128 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-15 01:41 | 2023-04-15 09:21 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES: 1.-SUBESTACION PARINACOTA: (ABIERTO 52B3 – 89B3-2) (CERRADO 89B3-2T) 2.- SUBESTACION QUIANI:(ABIERTO 52B1,89B1-1,89B1-2,89B1-3) (CERRADO 89B1-4T, 89B1-3T) 3.-TAP-OFF QUIANI: ABIERTO 52B1 – 89B1-1 4.-CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV SE DEBEN TRANSFERIR A S/E CHINCHORRO Y S/E PUKARA |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023025057 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-15 01:41 | 2023-04-15 09:21 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Se consideran las siguientes condiciones operacionales: SE QUIANI.- Apertura, 52B1, 52BT1, 52BT2, 52BT3. SE QUIANI.- Apertura, 52CT1,52 CT2, 52CT3. SE QUIANI.- Apertura, 52C12, 52C13, 52C14. EXTERIOR SE QUIANI.- Apertura de los Respaldos en M.T. 89C13-1 Y 89C12-1 |  |  | 0 | 0 | 1
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP_E | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES T1 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030792 | externo | Programada | Desconexión | 2023-04-15 06:20 | 2023-04-15 14:11 |  |  |  | DP_E | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo para realizar maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT1-1 de S/E Alcones. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230DP | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033068 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-15 09:39 | 2023-04-15 19:14 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Saesa |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396DP_E | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024912 | externo | Programada | Desconexión | 2023-04-15 09:41 | 2023-04-15 18:17 |  |  |  | DP_E | 8.6 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro, se solicitó transferir el 100 % de los clientes tanto para Frontel como para Coopelan. Trabajos serán abordados en un sólo día dependerá de las condiciones climáticas. PT 1489 y 1536 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 KV 100 MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033905 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-04-15 11:02 | 2023-04-15 12:26 |  |  |  | RO | 1.4 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones : No reconectar 52JT, 52HT y 52CT |  |  | 0 | 0 | 0
1179 | Transformadores2D2559 | Transformadores2D2559DP_E | Neomante | 2559 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032799 | externo | Programada | Desconexión | 2023-04-15 22:47 | 2023-04-16 04:54 |  |  |  | DP_E | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcado el la realización de auditoria SEC. |  |  | 0 | 0 | 0
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025DP_E | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25KV 15MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030798 | externo | Programada | Desconexión | 2023-04-15 23:32 | 2023-04-16 05:17 |  |  |  | DP_E | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo para realizar maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT2-1 de S/E Alcones. |  |  | 0 | 0 | 0
1149 | Transformadores2D2479 | Transformadores2D2479DP | Neomante | 2479 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023031538 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-15 23:55 | 2023-04-16 06:34 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como posterior cierre del desconectador 89BT4 se requiere orden de precaución sobre la barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1795 | Transformadores2D3493 | Transformadores2D3493DP | Neomante | 3493 | Transformadores2D | LAUTARO 69/25-13,5 KV 30 MVA 1 [En_Revision] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023028765 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-16 07:58 | 2023-04-16 20:29 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos y puesta en servicio de proyecto asociado al NUP 2525, decreto 418 "Proyecto Ampliación SE Lautaro ". |  |  | 0 | 0 | 1
113 | Transformadores2D93 | Transformadores2D93DP | Neomante | 93 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/15KV 16.6MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032021 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-16 08:02 | 2023-04-16 17:45 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T2 de S/E Chiguayante será respaldada por el Transformador T1 de S/E Chiguayante y redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DP | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023031072 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-16 08:30 | 2023-04-16 12:56 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Durante la ejecución de los trabajos el parque quedará limitado a generar un máximo de 100 MW si el recurso lo permitiere. Y generar 20 MVAr en forma inductiva o capacitiva según se requiera. Una vez iniciados lo trabajos la ejecución de estos no deberías extenderse mas allá de las 3 horas en caso de no haber inconvenientes. |  |  | 0 | 0 | 1
863 | Transformadores3D204 | Transformadores3D204DP | Neomante | 204 | Transformadores3D | LAS ARAÑAS 66/13.8/9.2KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023024797 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-16 08:48 | 2023-04-16 17:09 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones mediante microcorte menor a 3 minutos Sodi-050-2023 en coordinación con CGEDx. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DF | Neomante | 92 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/24-15KV 18.7MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001767 | interno |  |  | 2023-04-16 15:41 | 2023-04-16 15:49 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E Chiguayante afectando los consumos conectados a las barras N°1 y N°2 de 15 kV de S/E Chiguayante. Observación 1: Al momento de ocurrida la desconexión forzada del transformador N°1 de S/E Chiguayante este se encontraba respaldando parte de los consumos del transformador N°2 de S/E Chiguayante por trabajos programados que se estaban desarrollando, según solicitudes N°2023032021 y N°2023032022. Observación 2: los consumos del 52C5 alimentador Villuco de S/E Chiguayante se encontraban transferidos en su totalidad vía redes de distribución hacia otras instalaciones del sector, según solicitudes N°2023032021 y N°2023032022. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
754 | Transformadores2D91 | Transformadores2D91RO | Neomante | 91 | Transformadores2D | CHACAHUIN 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033935 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-04-16 16:40 | 2023-04-16 18:00 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad a la instalación y continuidad del suministro, se requiere realizar el relleno de aceite del CDBC del transformador N°2 de S/E Chacahuín debido a que presenta un nivel bajo, verificado por alarma activa en Scada y posteriormente en una inspección en la subestación. No se requieren precauciones operacionales para realizar la faena. |  |  | 0 | 0 | 0
869 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210DF | Neomante | 210 | Transformadores3D | TENO 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033936 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-04-16 17:42 | 2023-04-16 19:53 |  |  |  | DF | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad a las instalaciones y continuidad del suministro, se requiere la desconexión de los transformadores N°3 y N°5 de S/E Teno, por corrección de punto con temperatura y reparación de conductor con hebras cortadas entre el desconectador 89A8 y el interruptor 52AT3 de S/E Teno. Para la realización de los trabajos se requiere la precaución de no reconectar el interruptor 52A9 de S/E Teno y la precaución de no reconectar LT 154 KV Itahue - Tinguiririca N°1 (Propiedad de Transelec). Los consumos de la barra norte de S/E Curicó, S/E Rauquén y barra de 66 KV de S/E Teno, quedan transferidos hacia S/E Itahue vía sistema de 66 KV, por lo que no habrá afectación de consumos. |  |  | 0 | 1 | 0
1737 | Transformadores2D3365 | Transformadores2D3365DF | Neomante | 3365 | Transformadores2D | PUENTE ALTO 110/12,5 KV 50MVA 3 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2023033789 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-04-17 02:09 | 2023-04-17 06:23 |  |  |  | DF | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Se reparará punto con exceso de temperatura en bushing del transformador, los consumos d éste serán transferidos a transformadores de otras subestaciones |  |  | 0 | 1 | 0
1789 | Transformadores2D3458 | Transformadores2D3458DP | Neomante | 3458 | Transformadores2D | LAUTARO 66/25-15,3 KV 30 MVA T5 [EN_REVISION] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032113 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-17 08:04 | 2023-04-17 20:10 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos y pruebas efectivas necesarias y condicionantes para la correcta ejecución del proyecto de ampliación de S/E Lautaro NUP 1130 segun decreto 293. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031273 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-17 09:20 | 2023-04-17 09:44 |  |  |  | RO | 0.4 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
630 | Transformadores2D2893 | Transformadores2D2893DF | Neomante | 2893 | Transformadores2D | SANGRA 69/24KV 30 MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033998 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-04-17 09:34 | 2023-04-17 13:24 |  |  |  | DF | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a PT CF 2045. Los trabajos tienen una duración aproximada de 4 horas, una vez iniciada la desconexión. |  |  | 0 | 1 | 0
1095 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-12KV 22.4MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032386 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-17 10:45 | 2023-04-17 17:50 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto "Ampliación San Joaquín" NUP:1207 |  |  | 0 | 0 | 1
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321RO | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032229 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-17 10:58 | 2023-04-17 12:12 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | (PT 1941 registro interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32DP | Neomante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032226 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-17 11:53 | 2023-04-28 09:29 |  |  |  | DP | 261.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión preventiva por mantenimiento Unidad 1 (ID 2023000190). *COMENTARIO ADICIONAL: Adelanto en mantenimiento de Unidad. |  |  | 0 | 0 | 1
709 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032051 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-17 12:38 | 2023-04-17 16:50 |  |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT4. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y a equipo STATCOM. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032052 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-17 15:15 | 2023-04-17 17:20 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT5. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y al Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2023000715 |  |  |  | 2023-04-17 17:10 | 2023-04-28 12:50 |  | 2023-04-25 10:53 |  | RO | 185.7167 | 0 | 0 | 0 | S/E A. Jahuel: Unidad de reserva Banco ATR4-5 500/220/66 kV indisponible dado que está reemplazando a la U1 del ATR5 por falla en pararrayos lado 220kV, dado lo anterior, de ocurrir una falla en alguna unidad del ATR4 o ATR5 este quedará indisponible. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033794 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-17 23:36 | 2023-04-18 04:50 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Desconexión de conductores del terciario 13.2 kV Unidad R del Banco ATR7 por trabajos previos asociados a “Proyecto MNR Reemplazo de la unidad de reserva del Autotransformador ATR7 de SE Concepción”, NUP 3781 (Unidad R se encuentra desvinculada del servicio). Además, se aprovechará de investigar y normalizar desconectador 89J1-1. Realizar limpieza de aislación en interruptor 52CE5. Extracción de muestra de aceite desde deposito CTBC del banco ATR7 (F1, F2 y F3). Condiciones: Instalaciones a intervenir desconectadas. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Charrua-Concepción, C1 o B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J1-1 y 52J1; entre 89J1-1 y TCJ1; entre 89CE5-2 y Banco CCEE 5; en bajada de PRAT7; entre 52J1 y PRJT7; en la llegada al sector delta terciario 13,8 KV Banco ATR7 (Y1 e Y2 de la Unidad R). |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033796 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-17 23:36 | 2023-04-18 04:50 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Desconexión de conductores del terciario 13.2 kV Unidad R del Banco ATR7 por trabajos previos asociados a “Proyecto MNR Reemplazo de la unidad de reserva del Autotransformador ATR7 de SE Concepción”, NUP 3781 (Unidad R se encuentra desvinculada del servicio). Además, se aprovechará de investigar y normalizar desconectador 89J1-1. Realizar limpieza de aislación en interruptor 52CE5. Extracción de muestra de aceite desde deposito CTBC del banco ATR7 (F1, F2 y F3). Condiciones: Instalaciones a intervenir desconectadas. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Charrua-Concepción, C1 o B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J1-1 y 52J1; entre 89J1-1 y TCJ1; entre 89CE5-2 y Banco CCEE 5; en bajada de PRAT7; entre 52J1 y PRJT7; en la llegada al sector delta terciario 13,8 KV Banco ATR7 (Y1 e Y2 de la Unidad R). |  |  | 0 | 0 | 1
1240 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DP | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033116 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-18 06:01 | 2023-04-18 16:48 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1095 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-12KV 22.4MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032385 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-18 08:32 | 2023-04-18 17:50 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto "Ampliación San Joaquín" NUP:1207 |  |  | 0 | 0 | 1
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DF | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGUNA VERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034405 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-04-18 08:46 | 2023-04-18 15:25 |  |  |  | DF | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere transferir consumos de LT 66kV Laguna Verde-Tap Algarrobo Cto. 2 a S/E San Antonio previo a los trabajos. |  |  | 0 | 1 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033486 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-18 08:51 | 2023-04-20 15:00 |  |  |  | RO | 54.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Canalización, montaje y tendido de cables, S/E Cardones proyecto WS201844349 Reemplazo de URT D20. Las actividades a realizar son: Apoyo a comisionamiento y configuración de equipos redbox, tendido de fibra pendiente, amarillamiento de planos para as built, marcado de cables en salas J2/Sala C&P, J1, HT3-JT3 . Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o L 220kV Cardones-Medellín, C1 o L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 o SS.AA. C.C. Cardones o SCADA Local SE Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Zonas de trabajo en patio 220kV, caseta J1, J2, JT3/HT3 Delimitación zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023031846 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-18 09:16 | 2023-04-18 16:29 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (riesgo al final de faena), S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasamuros CER2 - - Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 1
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032055 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-18 09:30 | 2023-04-18 15:40 |  |  |  | RO | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT3. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y al banco ATR3 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
593 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741RO | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032686 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-18 10:41 | 2023-04-18 11:40 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. trabajos a realizar dentro de periodo y horarios indicados en SD. Sujeto a condiciones climáticas de la zona.PT 2023-01913 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
588 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320RO | Neomante | 320 | Transformadores2D | PID PID 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032241 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-18 11:00 | 2023-04-18 12:05 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | (PT 1943 registro Interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032887 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-18 11:20 | 2023-04-18 18:10 |  |  |  | RO | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Pan de Azucar: Extracción de muestra de aceite FQ, DGA, PASIVADOR, DBDS y Furano a la CUBA y FQ al CTBC ATR9 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D300 | Transformadores3D300RO | Neomante | 300 | Transformadores3D | ESCONDIDA NORTE 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023033187 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-18 11:26 | 2023-04-18 18:43 |  |  |  | RO | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | No reconectar en Subestación Escondida Norte el interruptor 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032511 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-18 11:40 | 2023-04-18 12:35 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-01914 registro Interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
626 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333RO | Neomante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032233 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-18 12:35 | 2023-04-18 14:04 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Faenas a realizar en una sola jornada, se considera aviso por mas de un día por condiciones climáticas. (PT 1944 registro interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023034813 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-04-18 17:45 | 2023-04-18 18:42 |  |  |  | DF | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA 1 | CHUNGUNGO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033177 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-18 20:44 | 2023-04-19 08:43 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion paño JT1 en SE Quilapilun por mantenimiento a Transformador Principal. |  |  | 0 | 0 | 1
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032514 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-19 00:04 | 2023-04-19 02:59 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestra de aceite a CTBC del Transformador N°7. Posterior a la extracción de la muestra se verificará nivel de aceite del conservador del CTBC y se normalizará nivel de aceite en caso de ser necesario. Condiciones: Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en conexiones de bajada del PRAT7 y en conexiones de bajada del PRBT7. |  |  | 0 | 0 | 1
874 | Transformadores2D242 | Transformadores2D242DF | Neomante | 242 | Transformadores2D | MAULE 69/13.2KV 10.35MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034815 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-04-19 00:40 | 2023-04-19 03:57 |  |  |  | DF | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de curso forzoso del transformador N°3 S/E Maule, con el fin de corregir puntos con temperatura en bushing del transformador con prioridad 1. Consumos serán transferidos médiate redes de distribución. |  |  | 0 | 1 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032057 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-19 05:12 | 2023-04-19 11:05 |  |  |  | RO | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT6. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y a TR6 -Desfasador 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR6 -Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032058 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-19 05:12 | 2023-04-19 12:04 |  |  |  | RO | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT7. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y a TR7 -Desfasador 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR7 -Desfasador 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DF | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE 154/69/13.8KV 56MVA T2 | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2023001795 | interno |  |  | 2023-04-19 06:45 | 2023-04-19 07:22 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | Coincide con maniobras de destransferencia del Paño AT2 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
355 | Transformadores2D450 | Transformadores2D450DP | Neomante | 450 | Transformadores2D | SALADILO 66/13.2KV 3.75/4.2MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2023029601 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-19 08:06 | 2023-04-19 18:15 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Codelco división andina del 17 al 22 de abril estara de parada de planta general |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2023031898 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-19 08:37 | 2023-04-19 13:02 |  |  |  | RO | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2023031901 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-19 08:37 | 2023-04-19 13:02 |  |  |  | RO | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191RO | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033771 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-19 09:18 | 2023-04-19 09:42 |  |  |  | RO | 0.4 | 0 | 0 | 0 | (PT 1958 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1720 | Transformadores2D3447 | Transformadores2D3447RO | Neomante | 3447 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23KV 10MVA T11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033314 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-19 09:46 | 2023-04-19 10:07 |  |  |  | RO | 0.35 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-01977, registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1642 | Transformadores2D3448 | Transformadores2D3448RO | Neomante | 3448 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23KV 5MVA T22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033786 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-19 10:07 | 2023-04-19 10:25 |  |  |  | RO | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajo con aviso de suspensión diaria, faena a realizar dentro del período y horario indicado en SD. (PT 1978, registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1636 | Transformadores2D3349 | Transformadores2D3349RO | Neomante | 3349 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/24KV 5MVA T33 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033785 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-19 10:26 | 2023-04-19 12:35 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajo con aviso de suspensión diaria, faena a realizar dentro del período y horario indicado en SD. (PT 1979, registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Transformadores2D203 | Transformadores2D203RO | Neomante | 203 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23KV 12MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033179 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-19 11:38 | 2023-04-19 13:17 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Se va a revisar operación de alarmas scada asociadas a ITM de ventilado de transformadores |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224RO | Neomante | 224 | Transformadores2D | CHONCHI 115-69/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032230 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-19 11:41 | 2023-04-19 12:27 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | (PT 1941 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208RO | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033749 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-19 12:35 | 2023-04-19 14:06 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | (PT 1069 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D300 | Transformadores3D300DP | Neomante | 300 | Transformadores3D | ESCONDIDA NORTE 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023033188 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-19 13:18 | 2023-04-20 19:14 |  |  |  | DP | 29.9333 | 0 | 0 | 0 | implementación de bandeja de pruebas en armario de regulador de tension de Transformador 1 |  |  | 0 | 0 | 1
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754RO | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033766 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-19 15:27 | 2023-04-19 15:46 |  |  |  | RO | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | (PT 1976, registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1689 | Transformadores2D3355 | Transformadores2D3355RO | Neomante | 3355 | Transformadores2D | LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2023035165 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-04-19 16:06 | 2023-04-19 18:43 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | S/E Las Violetas: Toma de contramuestra urgente por baja rigidez dieléctrica y humedad en T1.- |  |  | 0 | 0 | 0
1731 | Transformadores2D3208 | Transformadores2D3208RO | Neomante | 3208 | Transformadores2D | LA MISION 69/24 KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2023033788 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-19 17:05 | 2023-04-19 17:53 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | (PT 1974 INTERNO DE STS.) |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Informe Fallas | 2023001799 | interno |  |  | 2023-04-19 17:15 | 2023-04-19 17:25 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | En sistema SCADA aparecen alarmas producto de Falla sistema de ventilación en el transformador de poder TRA1 - OCHAGAVIA |  | Falla sistema de ventilación | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA 1 | CHUNGUNGO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033178 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-19 20:31 | 2023-04-20 07:01 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexion paño JT1 en SE Quilapilun por mantenimiento a Transformador Principal. |  |  | 0 | 0 | 1
1116 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033989 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-19 22:14 | 2023-04-20 06:58 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Saesa |  |  | 0 | 0 | 1
594 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361DP | Neomante | 361 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033990 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-19 22:14 | 2023-04-20 06:58 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Saesa. Rel con SD :2023033989 |  |  | 0 | 0 | 1
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12KV 22.4MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033779 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-19 22:14 | 2023-04-20 06:03 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Las tareas a ejecutar son: - Pruebas de control local y remotas del interruptor (apertura y cierre) - Comprende las pruebas completas al sistema de protecciones y al control, incluyendo las opciones de control local-remoto y cos de los interruptores y deconectadores asociados, verificación de la totalidad de los valores de ajustes, tanto en la protección de sobrecorriente de fases y residual - Ejecutar trips efectivos desde las protecciones eléctricas y mecánicas hacia los interruptores asociados, verificación de la operación del CTBC (en caso de aplicar). en todos los taps de subida y de bajada - Ejecución de pruebas en relé diferencial de transformador |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031274 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-20 08:09 | 2023-04-20 08:35 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DP | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032166 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-20 09:24 | 2023-04-20 18:05 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en coordinación con desconexión de LT 2x110 kV Esperanza - Calera Centro según SD: 2023028276. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302RO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035713 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-04-20 11:26 | 2023-04-20 15:41 |  |  |  | RO | 4.25 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES 230/138/13.8KV ATR FEDERAL PACIFIC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032165 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-20 12:22 | 2023-04-20 15:24 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Cardones: Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño JTRT, ATRT, HTRT y CTRT (Conjunto Tandem, Equipo Desvinculado del Servicio). Mantenimiento alternativo a la termovisión. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Instalación de tierras de bloqueo en ATR Federal Pacific lado bushing 220 kV . . Subestación Cardones, Instalación de tierras de bloqueo en Autotransformadores ACEC 1, 2, 3 y 4 lado 110 kV . . Subestación Cardones, Delimitación de la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
785 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742RO | Neomante | 742 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032391 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-20 12:41 | 2023-04-20 13:22 |  |  |  | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | PT N°1915 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
1796 | Transformadores2D3468 | Transformadores2D3468RO | Neomante | 3468 | Transformadores2D | FUENTECILLA 66/15 kV 30 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033408 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-20 15:15 | 2023-04-20 17:55 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-01998, registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA 1 | CHUNGUNGO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034432 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-20 21:40 | 2023-04-21 07:15 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion paño JT1 en SE Quilapilun por mantenimiento a equipos en 22kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1757 | Transformadores2D3481 | Transformadores2D3481RO | Neomante | 3481 | Transformadores2D | PUQUILLAY 66/13.2KV 12 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033406 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-21 08:40 | 2023-04-21 12:20 |  |  |  | RO | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-02003, registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24-13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033448 | externo | Programada | Desconexión | 2023-04-21 08:43 | 2023-04-21 10:36 |  |  |  | DP_E | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Transformador T2 esta actualmente energizado y sin carga, por lo que no hay clientes afectados. PT 2023-01579 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1206 | Transformadores2D1400 | Transformadores2D1400RO | Neomante | 1400 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033774 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-21 09:18 | 2023-04-21 10:26 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | (PT 1967 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1625 | Transformadores2D2682 | Transformadores2D2682DP | Neomante | 2682 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12,5KV 12/16/20/22,4MVA 6 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034295 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-21 09:35 | 2023-04-21 17:57 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Las tareas a ejecutar son en el mantenimiento de protecciones. - Pruebas de control local y remotas del interruptor (apertura y cierre) - Comprende las pruebas completas al sistema de protecciones y al control, incluyendo las opciones de control local-remoto y cos de los interruptores y deconectadores asociados, verificación de la totalidad de los valores de ajustes, tanto en la protección de sobrecorriente de fases y residual - Ejecutar trips efectivos desde las protecciones eléctricas y mecánicas hacia los interruptores asociados, verificación de la operación del CTBC (en caso de aplicar). en todos los taps de subida y de bajada - Ejecución de pruebas en relé diferencial de transformador Las tareas a ejecutar son de mantenimiente: - Pruebas eléctricas (resistencia contacto, aislación, tiempos de operación, análisis de carrera, corrientes de operación y resistencia en bobinas y motor). - Revisión y lubricación de las partes móviles del interruptor. - Limpieza de la aislación, revisión de conexiones de alta tensión. - Pruebas de control al sistema de protecciones de los interruptores. |  |  | 0 | 0 | 1
615 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074RO | Neomante | 1074 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/24-13.8KV 5MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033778 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-21 09:50 | 2023-04-21 10:25 |  |  |  | RO | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | (PT 1968 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365RO | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023031040 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-21 10:20 | 2023-04-21 12:36 |  |  |  | RO | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Evaluación, limpieza y eventual eliminación de filtraciones de aceite en radiadores de ATR1 fases 1, 2, 3 y reserva.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico ATR1, 230/154/69 kV TIN.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca,Delimitar la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365RO | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023031041 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-21 12:38 | 2023-04-21 14:13 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Eliminación de filtración de aceite en mufa 1Y11. Se realizará retiro de todos los pernos de la zona de filtración, se aplicará silicona gasket (Unidad de Reserva).- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico ATR1, 230/154/69 kV TIN Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Delimitación de la zona de trabajo.-Instalación de tierras provisionales de bloqueo (Unidad de Reserva).- |  |  | 0 | 0 | 0
1831 | Transformadores2D3482 | Transformadores2D3482RO | Neomante | 3482 | Transformadores2D | SANTA CRUZ 66/13.2KV 22.5MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033407 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-21 13:26 | 2023-04-21 15:05 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-02004, registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032156 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-21 15:46 | 2023-04-21 19:45 |  |  |  | DP | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (riesgo al final de faena), S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación al paño CR2 del CER 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y en salida pasamuros CER1 - - Subestación P. Azúcar, Delimitar la Zona de Trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 1
735 | Transformadores3D34 | Transformadores3D34DP | Neomante | 34 | Transformadores3D | ALONSO DE RIBERA 154/66KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034006 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-22 06:49 | 2023-04-22 17:09 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-2 será transferida el T-1 de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032169 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-22 08:13 | 2023-04-23 14:11 |  |  |  | RO | 29.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro y remplazo de Interruptor, SE Diego de Almagro: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Ingreso de camión para retiro de interruptor existente 52HT3 y sus chicotes aéreos asociados.,2) Instalación de nuevas estructuras de nuevo interruptor.,Nota 1: Paño HT3 Transferido y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro en servicio,Nota 2: Se reforzarán canaletas existentes para el pase de camión pluma a utilizar.D. Almagro en servicio Restricciones: Subestación D. Almagro, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Paño Acoplador HR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en: los Desconectadores 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2 (Lados Desenergizados), y en los chicotes aéreos de derivación que provienen del desconectador 89HT3-1A y descienden hacia el interruptor 52HT3. Previamente se verificará ausencia de tensión (5 Reglas de Oro). Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032169 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-22 08:13 | 2023-04-23 14:11 |  |  |  | RO | 29.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro y remplazo de Interruptor, SE Diego de Almagro: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Ingreso de camión para retiro de interruptor existente 52HT3 y sus chicotes aéreos asociados.,2) Instalación de nuevas estructuras de nuevo interruptor.,Nota 1: Paño HT3 Transferido y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro en servicio,Nota 2: Se reforzarán canaletas existentes para el pase de camión pluma a utilizar.D. Almagro en servicio Restricciones: Subestación D. Almagro, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Paño Acoplador HR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en: los Desconectadores 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2 (Lados Desenergizados), y en los chicotes aéreos de derivación que provienen del desconectador 89HT3-1A y descienden hacia el interruptor 52HT3. Previamente se verificará ausencia de tensión (5 Reglas de Oro). Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
1834 | Transformadores2D1216 | Transformadores2D1216DP | Neomante | 1216 | Transformadores2D | PLANTA VALDIVIA 220/15KV 90MVA 2 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029301 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-22 09:57 | 2023-04-24 11:15 |  |  |  | DP | 49.3 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D491 | Transformadores3D491RO | Neomante | 491 | Transformadores3D | IBERELENA 220/33/33 kV 260 MVA T1 [En_Revision] | SOLAR ELENA SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023031448 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-22 21:45 | 2023-04-24 |  |  |  | RO | 26.25 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio transformador 1 (260/130/130 MVA) 220/33/33 kV de S/E Iberelena (NUP 399), barras 1, 2, 3 y 4 de 33 kV y SS/AA 1 de subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52J5, 89J5-1, 89J5-2, 52J6, 89J6-1, 89J6-2, 52FT13, 52FT14, 52FT15, 52FT16 y celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D492 | Transformadores3D492RO | Neomante | 492 | Transformadores3D | IBERELENA 220/33/33 kV 260 MVA T2 [En_Revision] | SOLAR ELENA SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023031449 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-22 21:45 | 2023-04-24 |  |  |  | RO | 26.25 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio transformador 2 (260/130/130 MVA) 220/33/33 kV de S/E Iberelena (NUP 399), barras 5, 6, 7 y 8 de 33 kV y SS/AA 2 la subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52J1, 89J1-1, 89J1-2, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 52J3, 89J3-1, 89J3-2, 52FT23, 52FT24, 52FT25, 52FT26 y celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1028 | Transformadores2D920 | Transformadores2D920DP | Neomante | 920 | Transformadores2D | MAIPU 110/13.2KV 25MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035267 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-22 22:42 | 2023-04-23 05:10 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Las tareas a ejecutar son: - Pruebas de control local y remotas del interruptor (apertura y cierre) - Comprende las pruebas completas al sistema de protecciones y al control, incluyendo las opciones de control local-remoto y cos de los interruptores y desconectadores asociados, verificación de la totalidad de los valores de ajustes, tanto en la protección de sobre corriente de fases y residual - Ejecutar trips efectivos desde las protecciones eléctricas y mecánicas hacia los interruptores asociados, verificación de la operación del CTBC (en caso de aplicar). en todos los taps de subida y de bajada - Ejecución de pruebas en relé diferencial de transformador |  |  | 0 | 0 | 1
989 | Transformadores2D794 | Transformadores2D794DP | Neomante | 794 | Transformadores2D | LAS CABRAS 66/24-15KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033299 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-22 23:27 | 2023-04-23 06:50 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del paño BT1 y CT1 de S/E Las Cabras, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de la carga de S/E Las Cabras sera transferida vía redes de distribución hacia otras instalaciones el sector. Además, se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua - Tagua para realizar maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT de S/E Las Cabras. |  |  | 0 | 0 | 1
989 | Transformadores2D794 | Transformadores2D794DP | Neomante | 794 | Transformadores2D | LAS CABRAS 66/24-15KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035038 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-22 23:27 | 2023-04-23 05:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión del Transformador N° 1, paño BT1 y paño CT1. Los consumos serán respaldados por otras instalaciones a través de redes MT, condiciones que se mantendrán durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | -1 | 0 | 0
1018 | Transformadores2D1034 | Transformadores2D1034DP | Neomante | 1034 | Transformadores2D | LAS CABRAS 66/15KV 9MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035039 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-22 23:27 | 2023-04-23 06:50 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión del Transformador N° 2 y paño BT2. Los consumos serán respaldados por otras instalaciones a través de redes MT, condiciones que se mantendrán durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
826 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153DP | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035123 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-22 23:43 | 2023-04-23 04:16 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1024 | Transformadores2D1039 | Transformadores2D1039DP | Neomante | 1039 | Transformadores2D | SAN JUAN 66/13.8KV 10.2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023031130 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-22 23:58 | 2023-04-23 05:01 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Para la desconexión del transformador, se requiere realizar dos microcortes en el suministro de S/E San Juan. El primero de realizará entre las 00:00 y 00:03 hrs. y el segundo entre las 05:00 y 05:03 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035127 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-23 | 2023-04-23 00:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035130 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-23 04:15 | 2023-04-23 04:16 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DP_E | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA 1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032145 | externo | Programada | Desconexión | 2023-04-23 06:34 | 2023-04-23 23:03 |  |  | R | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Faenas Coordinadas con Transelec, Cliente Masisa y CCT- Grupo SAESA. (SODI 2720 Transelec, registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DP_E | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA 1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035150 | externo | Programada | Desconexión | 2023-04-23 06:34 | 2023-04-23 23:03 |  |  | R | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Faenas Coordinadas con Transelec, Cliente Masisa y CCT- Grupo SAESA. (PT 1759 y 1522, registro interno STS) |  |  | -1 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DP_E | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA 1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035164 | externo | Programada | Desconexión | 2023-04-23 06:34 | 2023-04-23 23:03 |  |  |  | DP_E | 16.4833 | 0 | 0 | 0 | (PT 1522, registro interno STS) |  |  | -1 | 0 | 0
762 | Transformadores2D96 | Transformadores2D96DP | Neomante | 96 | Transformadores2D | CHILLAN 66/15KV 25MVA N°1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035540 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-23 06:40 | 2023-04-23 14:46 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Terminado los trabajos el T1 quedará energizado en vacío, quedando abierto el 52CT1, hasta el día siguiente. Esta coordinado con CGE S.A. el microcorte sus consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032138 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-23 07:51 | 2023-04-23 13:57 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro y remplazo de Interruptor, SE Diego de Almagro: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Ingreso de camión para montaje de nuevo interruptor.,Nota 1: Paño HT3 Transferido y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro en servicio,Nota 2: Se reforzarán canaletas existentes para el pase de camión pluma a utilizar. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Paño Acoplador HR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en: los Desconectadores 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2 (Lados Desenergizados). Previamente se verificará ausencia de tensión (5 Reglas de Oro). Inspección ITO. |  |  | -17 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032138 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-23 07:51 | 2023-04-23 13:57 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro y remplazo de Interruptor, SE Diego de Almagro: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Ingreso de camión para montaje de nuevo interruptor.,Nota 1: Paño HT3 Transferido y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro en servicio,Nota 2: Se reforzarán canaletas existentes para el pase de camión pluma a utilizar. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Paño Acoplador HR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en: los Desconectadores 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2 (Lados Desenergizados). Previamente se verificará ausencia de tensión (5 Reglas de Oro). Inspección ITO. |  |  | -17 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033018 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-23 08:09 | 2023-04-23 18:09 |  |  |  | RO | 10 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Tendido, templado, engrampado y remates a futura línea de 154 kV que conectará el ATR1 con el nuevo paño AT12. Nota: Trabajos previos asociados a “Proyecto Ampliación en SE Charrúa”, los cuales se ejecutarán entre las nuevas estructuras E-1A hasta E-1 existente (Remate llega a paño A1, 154 kV) NUP 1569. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. - Trabajos previos asociados a “Proyecto Ampliación en SE Charrúa”, NUP 1569. |  |  | 0 | 0 | 0
626 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333DP | Neomante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 115/24KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2023028715 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-23 09:08 | 2023-04-23 18:58 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2023-01687 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 1
261 | Transformadores2D1203 | Transformadores2D1203DP | Neomante | 1203 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035308 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-23 10:03 | 2023-04-23 13:57 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajo se solicitará a despacho enviar controles de Apertura/Cierre sobre toda la posición. Durante los trabajo se solicitará a despacho enviar controles de Subir/Bajar TAP. Durante los trabajos se perderán las comunicaciones con Despacho por 20 minutos en 3 oportunidades. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D491 | Transformadores3D491RO | Neomante | 491 | Transformadores3D | IBERELENA 220/33/33 kV 260 MVA T1 [En_Revision] | SOLAR ELENA SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023031661 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-24 | 2023-04-25 02:12 |  |  |  | RO | 26.2 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio transformador 1 (260/130/130 MVA) 220/33/33 kV de S/E Iberelena (NUP 399), barras 1, 2, 3 y 4 de 33 kV y SS/AA 1 de subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52J5, 89J5-1, 89J5-2, 52J6, 89J6-1, 89J6-2, 52FT13, 52FT14, 52FT15, 52FT16 y celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D492 | Transformadores3D492RO | Neomante | 492 | Transformadores3D | IBERELENA 220/33/33 kV 260 MVA T2 [En_Revision] | SOLAR ELENA SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023031662 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-24 | 2023-04-25 02:12 |  |  |  | RO | 26.2 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio transformador 2 (260/130/130 MVA) 220/33/33 kV de S/E Iberelena (NUP 399), barras 5, 6, 7 y 8 de 33 kV y SS/AA 2 la subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52J1, 89J1-1, 89J1-2, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 52J3, 89J3-1, 89J3-2, 52FT23, 52FT24, 52FT25, 52FT26 y celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030774 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-24 04:30 | 2023-04-24 20:15 |  |  |  | RO | 15.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Matilla - Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030774 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-24 04:30 | 2023-04-24 20:15 |  |  |  | RO | 15.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Matilla - Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034036 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-24 06:00 | 2023-04-24 12:31 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930FE | Neomante | 930 | Transformadores2D | RUNGUE 44/23KV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2023001854 | externo |  |  | 2023-04-24 06:59 | 2023-04-24 09:32 |  |  |  | FE | 2.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Rungue queda sin tensión por lado AT 44 kV | Operación automática Línea Las Vegas - Rungue 44kV |  | 0 | 0 | 0
155 | Transformadores2D870 | Transformadores2D870FE | Neomante | 870 | Transformadores2D | CALEU 44/12.5KV 0.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2023001855 | externo |  |  | 2023-04-24 06:59 | 2023-04-24 16:25 |  |  |  | FE | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | S/E Caleu queda sin tensión por lado AT 44 kV | Falta de alimentación a instalaciones |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031275 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-24 07:58 | 2023-04-24 08:17 |  |  |  | RO | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89DP | Neomante | 89 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034803 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-24 09:13 | 2023-04-28 15:00 |  |  |  | DP | 101.7833 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos de mantenimiento mayor se requiere la desconexión del T1 de SE Cachapoal, los consumos asociados serán respaldados por el T2 y también por otras instalaciones a través de redes MT. Condición que se mantendrá desde el día 24 al 30 de abril. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034208 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-24 14:11 | 2023-04-24 15:12 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Toma de muestras de aceite para análisis físico-químico al CTBC de la unidad de reserva del banco ATR5 de 220/110/13,2 kV y a la cuba de la unidad 2 del TR6 -Desfasador 1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 de 220/110/13 kV o TR6 -Desfasador 1 220kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Señalización de las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034208 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-24 14:11 | 2023-04-24 15:12 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Toma de muestras de aceite para análisis físico-químico al CTBC de la unidad de reserva del banco ATR5 de 220/110/13,2 kV y a la cuba de la unidad 2 del TR6 -Desfasador 1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 de 220/110/13 kV o TR6 -Desfasador 1 220kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Señalización de las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035048 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-24 16:42 | 2023-04-30 18:00 |  |  |  | DP | 145.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Tendido conductor MT y confección de mufas (Conexión en delta terciario se realizara en la Puesta en Servicio). Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034753 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-24 23:40 | 2023-04-25 03:53 |  |  |  | DP | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del paño CT de S/E Placilla, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de la carga de S/E Placilla será transferida vía redes de distribución hacia otras instalaciones el sector. Además, se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para realizar maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT de S/E Placilla. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D491 | Transformadores3D491RO | Neomante | 491 | Transformadores3D | IBERELENA 220/33/33 kV 260 MVA T1 [En_Revision] | SOLAR ELENA SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023031672 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-25 02:12 | 2023-04-26 |  |  |  | RO | 21.8 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio transformador 1 (260/130/130 MVA) 220/33/33 kV de S/E Iberelena (NUP 399), barras 1, 2, 3 y 4 de 33 kV y SS/AA 1 de subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52J5, 89J5-1, 89J5-2, 52J6, 89J6-1, 89J6-2, 52FT13, 52FT14, 52FT15, 52FT16 y celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D492 | Transformadores3D492RO | Neomante | 492 | Transformadores3D | IBERELENA 220/33/33 kV 260 MVA T2 [En_Revision] | SOLAR ELENA SPA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023031673 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-25 02:12 | 2023-04-26 |  |  |  | RO | 21.8 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio transformador 2 (260/130/130 MVA) 220/33/33 kV de S/E Iberelena (NUP 399), barras 5, 6, 7 y 8 de 33 kV y SS/AA 2 la subestación. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 52J1, 89J1-1, 89J1-2, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 52J3, 89J3-1, 89J3-2, 52FT23, 52FT24, 52FT25, 52FT26 y celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1759 | Transformadores3D448 | Transformadores3D448RO | Neomante | 448 | Transformadores3D | RIO ACONCAGUA 220/110/13,8 KV 120MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034478 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-25 04:34 | 2023-04-25 11:44 |  |  |  | RO | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rio Aconcagua: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J1. Restricciones: S/E Rio Aconcagua: No reconectar interruptores asociados al banco ATR1 de 220/110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Rio Aconcagua: Banco ATR1 de 220/110 kV o Barra Principal 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Bloqueos del jefe de faena: S/E Rio Aconcagua: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
880 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DP | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032364 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-25 06:00 | 2023-04-25 06:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en LT 66 KV Las Arañas - Mandinga, según solicitudes 2023029154 y 20230322110 |  |  | 0 | 0 | 1
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Neomante | 295 | Transformadores2D | CHOCALAN 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032365 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-25 06:00 | 2023-04-25 06:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en LT 66 KV Las Arañas - Mandinga, según solicitudes 2023029154 y 20230322110 |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035094 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-25 08:18 | 2023-04-25 17:17 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, Zona de trabajo Se delimitara zona de trabajo, con ayuda de conos y cadenas de señalización . Subestación Los Changos, Puestas a tierra Se instalarán en total 06 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalarán: 03 PAT en 89J12-31, 32, 33 lado hacia la linea, y 03 PAT en 89K1-2 lado linea. Para el pintado de cadenas se utilizarán pértigas personales. |  |  | 0 | 0 | 1
572 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224RO | Neomante | 224 | Transformadores2D | CHONCHI 115-69/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033313 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-25 08:25 | 2023-04-27 00:37 |  |  |  | RO | 40.2 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2023-01854. Se intervendrá un relé a la vez, para mantener el transformador protegido. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | Transformadores2D2494 | Transformadores2D2494DP | Neomante | 2494 | Transformadores2D | PUNTA SIERRA 220/31.5KV 120MVA 1 | PACIFIC HYDRO PUNTA SIERRA SPA | Desconexión / Intervención | 2023027725 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-25 08:49 | 2023-04-25 18:20 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1445 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599DP | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023035883 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-25 10:33 | 2023-04-28 12:58 |  |  |  | DP | 74.4167 | 0 | 0 | 0 | SSEE OGP1 52JT5, 89JT5-3, 89BT5-3, 52BT5 Abierto y a disposicion de jefe de faena SSEE OGP1 89BT5-1T, 89BT5-2T, 89BT5-3T, 89JT5-3T y 89JT6-2T Abierto y a disposicion de jefe de faena SSEE OGP1 SSEE OGP1 SSEE OGP1 |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035353 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-25 10:53 | 2023-04-28 18:17 |  |  |  | RO | 79.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de pararrayaos y eliminación de filtración en bulbo de temperatura de la unidad de Reserva de bancos ATR4-ATR5 de 500/220/66 kV. Restricciones: Mantenimiento en unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Unidad de Reserva ATR4-ATR5. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en la Unidad de Reserva de los Bancos ATR4-ATR5 en bushing primario, secundario, terciario y neutro, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | -102 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023023647 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-25 11:25 | 2023-04-28 19:46 |  |  |  | RO | 80.35 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES: NINGUNA |  |  | 0 | 0 | 0
304 | Transformadores2D293 | Transformadores2D293RO | Neomante | 293 | Transformadores2D | CALDERA 110/23KV 12MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034973 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-25 15:05 | 2023-04-25 16:41 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Se va a revisar operación de alarmas scada asociadas a ITM de ventilado de transformadores |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263DP | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035606 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-25 17:58 | 2023-04-26 10:30 |  |  |  | DP | 16.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Andes 25205 Abierto S/E Andes 289B105 Abierto y bloqueado S/E Andes 289B205 Abierto y bloqueado S/E Andes 389A02 Abierto y bloqueado S/E Andes 389C01 Abierto y bloqueado S/E Andes 389L01 Abierto y bloqueado SWG Hanwua 89ET7 Abierto y bloqueado SWG Hanwua 89ET7-T Cerrado y Bloqueado SWG Hanwua 52ET7 Cerrado y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1274 | Transformadores2D1274DP | Neomante | 1274 | Transformadores2D | LUZ DEL NORTE 220/23KV 150MVA T1 [EN_REVISION] | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LUZ DEL NORTE SPA | Desconexión / Intervención | 2023035785 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-25 21:36 | 2023-04-26 04:29 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 1
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Neomante | 295 | Transformadores2D | CHOCALAN 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032369 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-26 06:01 | 2023-04-26 06:03 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en LT 66 KV Las Arañas - Mandinga, según solicitudes 2023029154 y 20230322110 |  |  | 0 | 0 | 1
880 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DP | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032370 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-26 06:01 | 2023-04-26 06:03 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en LT 66 KV Las Arañas - Mandinga, según solicitudes 2023029154 y 20230322110 |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | Transformadores2D2494 | Transformadores2D2494DP | Neomante | 2494 | Transformadores2D | PUNTA SIERRA 220/31.5KV 120MVA 1 | PACIFIC HYDRO PUNTA SIERRA SPA | Desconexión / Intervención | 2023027728 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-26 07:46 | 2023-04-26 17:35 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034823 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-26 09:43 | 2023-04-26 13:37 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestras de aceite a CTBC a unidad ATR5-U1, ATR5-U2 y ATR5-U3. Posterior a la extracción de la muestra se verificará nivel de aceite del conservador del CTBC y se normalizará nivel de aceite en caso de ser necesario. Condiciones: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en mufas 51Y1 y 51Y2 (Casa de mufas), en mufas 52Y1 y 52Y2 (Casa de mufas), en mufas 53Y1 y 53Y2 (Casa de mufas), en conductor de bajada de PRJT5-1 y en conductor de bajada de PRKT5 |  |  | 0 | 0 | 1
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Neomante | 311 | Transformadores3D | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023031787 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-26 10:00 | 2023-05-01 10:12 |  |  |  | DP | 120.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento paño T2 SE Lixiviación |  |  | 0 | 0 | 1
1759 | Transformadores3D448 | Transformadores3D448RO | Neomante | 448 | Transformadores3D | RIO ACONCAGUA 220/110/13,8 KV 120MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034351 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-26 10:07 | 2023-04-26 16:20 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rio Aconcagua: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT1. Restricciones: S/E Rio Aconcagua: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 110 kV sección 1 y 2 y al ATR1 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Rio Aconcagua: Barra Principal de 110 kV sección 1 o 2 o ATR1 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Rio Aconcagua: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1316 | Transformadores2D1336 | Transformadores2D1336DP | Neomante | 1336 | Transformadores2D | CENTRAL PUNTA PALMERAS 220/12KV 50MVA | PUNTA PALMERAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035861 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-26 10:22 | 2023-04-26 18:32 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Central Punta Palmeras desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32DP | Neomante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033780 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-26 10:24 | 2023-04-26 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo de actualización firmware en sistema 2 de protecciones Trafo de poder 1. |  |  | -117 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1609 | Transformadores2D1609RO | Neomante | 1609 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV 21MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034431 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-26 11:29 | 2023-04-26 16:31 |  |  |  | RO | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos, no se considera instalación de puestas a tierra. |  |  | 0 | 0 | 0
865 | Transformadores2D867 | Transformadores2D867DF | Neomante | 867 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037651 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-04-26 16:00 | 2023-04-27 02:55 |  |  |  | DF | 10.9167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182RO | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033286 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-26 16:46 | 2023-04-26 18:27 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-01980 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
798 | Transformadores2D811 | Transformadores2D811RO | Neomante | 811 | Transformadores2D | LOMA COLORADA 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2023000780 |  |  |  | 2023-04-26 19:17 | 2023-05-29 14:00 |  |  |  | RO | 786.7167 | 0 | 0 | 0 | Queda limitado Transformador N°1 en 22.5 MVA, con Ventilación Forzada en modo Manual, debido a anormalidad en funcionamiento de ventiladores en modo Automático. |  |  |  | 0 | 0
1797 | Transformadores2D1275 | Transformadores2D1275DP | Neomante | 1275 | Transformadores2D | LUZ DEL NORTE 220/23KV 150MVA 2 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LUZ DEL NORTE SPA | Desconexión / Intervención | 2023035788 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-26 21:00 | 2023-04-27 04:30 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 1
1095 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-12KV 22.4MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035784 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-26 23:07 | 2023-04-27 04:50 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en proyecto de ampliación de S/E San Joaquin, NUP: 1207 |  |  | 0 | 0 | 1
526 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023036464 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-27 00:38 | 2023-04-27 07:05 |  |  |  | DP | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Las tareas a ejecutar son: - Pruebas eléctricas (resistencia contacto, aislación, tiempos de operación, análisis de carrera, corrientes de operación y resistencia en bobinas y motor). - Revisión y lubricación de las partes móviles del interruptor. - Limpieza de la aislación, revisión de conexiones de alta tensión. - Pruebas de control al sistema de protecciones de los interruptores. |  |  | 0 | 0 | 1
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035869 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-27 06:01 | 2023-04-27 06:02 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte coordinado con Distribuidora, mediante SODI N°066-2023. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031276 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-27 09:50 | 2023-04-27 10:04 |  |  |  | RO | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033890 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-27 10:04 | 2023-04-27 11:33 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, SE Maitencillo, Patio Transformadores 220kV, Paño JT2. 1) montaje de caja de agrupamiento TTPP JT2. Notas: 1) Los trabajos se realizarán a nivel de piso. 2) No habrá ingreso de maquinaria pesada, los trabajos se realizarán con herramientas manuales Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, TTPP Paño JT2 delimitar la zona de trabajo .Se utilizarán conos, cadenas y/o malla dormac |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035044 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-27 10:04 | 2023-04-27 16:51 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestra de aceite a CTBC del transformador N°2. Posterior a la extracción de la muestra se verificará nivel de aceite del conservador del CTBC y se normalizará nivel de aceite en caso de ser necesario. Investigación y limpieza de manchas de aceite en Transformador N°2. Investigar y normalizar mancha de aceite en TCBT2 (Fase 3). Condiciones: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa y Banco CC.EE. 02, 13 kV-Charrúa, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en bajada de PRAT2, en bajada de PRBT2, en terciario 13.2 kV del Transformador 2 y a ambos lados de TCBT2. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034249 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-27 10:21 | 2023-04-27 16:04 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Trabajos asociado a obra REPRO:,-Bloqueo de protecciones 50BF del paño JT3 para dar condición a AT 102806. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armario Control paño JT3 Delimitación zona de trabajo Subestación D. Almagro, Protección S1 y S2 Bloqueo de Trips 50BF Bloqueo unicamente de Trips 50BF hacio 87B |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034511 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-27 10:21 | 2023-04-27 16:04 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, SE Diego de Almagro: Proyecto Capex No Vi-Retrofit protección S2 paño CE1-CE2, CE3-CE4; ,1.- Realizar pruebas funcionales de control en armario de paño 2 (CE1-CE2), en nuevo equipo de protección instalado marca GE modelo F60 de acuerdo con lo indicado en la ingeniería de detalle asociado al paño CE1, CE2, y CT3. Se verifican las entradas y salidas binarias según planos funcionales CC.,2.- Realizar pruebas funcionales de control en armario de paño 2 (CE3-CE4), en nuevo equipo de protección instalado marca GE modelo F60 de acuerdo con lo indicado en la ingeniería de detalle asociado al paño CE3, CE4, y CT4. Se verifican las entradas y salidas binarias según planos funcionales CC.,3.- Realizar pruebas de desenganche efectivo sobre interruptores 52CE1, 52CE2, 52CT3, y 52HT3 (asociado al ATR3).,4.- Realizar pruebas de desenganche efectivo sobre interruptores 52CE3, 52CE4, 52CT4, y 52HT3 (asociado al ATR3).,5.- Realizar inyecciones secundarias de los circuitos de corriente alterna, para verificar los lazos de corriente asociados al banco de compensación 13.8 kV CE1 y CE2.,6.- Realizar inyecciones secundarias de los circuitos de corriente alterna, para verificar los lazos de corriente asociados al banco de compensación 13.8 kV CE3 y CE4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección Sistema 2 asociado al CE1-CE2 (CT3)- Armario Paño 2 Delimitar zona de trabajo Utilizar cita delimitadora y/o Conos de delimitación Subestación D. Almagro, Protección Sistema 2 asociado al CE3-CE4 (CT4)- Armario Paño 2 Delimitar zona de trabajo Utilizar cita delimitadora y/o Conos de delimitación Subestación D. Almagro, Armario de ATR5 Delimitar zona de trabajo Utilizar cita delimitadora y/o Conos de delimitación Subestación D. Almagro, Protección 50BF Temporizada Bloquear Ordenes de Trips Se solicita bloqueo de protección 50BF Temporizada en armario Paño 2, bloqueo debe ser realizado por personal de transelec con AT 103869 |  |  | -1 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034616 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-27 11:48 | 2023-04-27 13:20 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Canalización, montaje y tendido de cables, S/E Maitencillo Patio Transformadores 220 kV, Paño JT2. Reemplazo de equipos primarios. Trabajos Previos 1) Ingreso de camión pluma solo por camino vehicular interior de la subestación para traslado, carga y descarga de material (carretes portacables). Nota: El Camión no ingresará al interior del patio ni pasará sobre canaletas. Desde su posición extenderá el brazo para la carga/descarga del material 2) Retiro de cable 1x5 12 awg, que se encuentran tendidos actualmente. 3) Tendido de 6 cables apantallados 1x4 8awg desde canaleta cercana a caja TTPPJT2 hasta bastidores 6 , 7 y 9 en Sala SS.GG y al Tablero RED III en SSAA CA. 4) Conexión entre canaleta de hormigón y nueva canalización c.a.g. de nuevos TTPP JT2. 5) Llevar extremos de conductores, desde canaleta, por la nueva cañería hasta nueva caja agrupamiento de TTPPJT2 6) Preparación, pruebas de aislación y punto a punto y conexionado de cables de control en nueva caja de agrupamiento Nota: Los conexionados se realizarán con documento Minuta de trabajo alambrado ADD-22009-MAI-CP-MDJT2-001 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, TTPP JT2 DELIMITAR ZONAS DE TRABAJO Se iutilizaran conos, cadenas y/o malla dormac Subestación Maitencillo, Bastidores N°6, N°7 y N°9 del Paño JT2 y Tablero RED III, Sala SS.AA. CA Delimitar zonas de trabajo Cadenas o conos Subestación Maitencillo, Ruta de canaleta desde caja de agrupamiento TP JT2 a sala de SS.GG. Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo uso de conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32DP | Neomante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023033781 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-27 12:00 | 2023-04-27 16:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo de actualización firmware en sistema 2 de protecciones Trafo de poder 1. |  |  | 0 | 0 | 0
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035877 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-27 17:58 | 2023-04-27 18:04 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Microcorte coordinado con Distribuidora, mediante SODI N°067-2023. |  |  | 0 | 0 | 1
533 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037138 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-27 23:03 | 2023-04-28 07:00 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Las tareas a ejecutar son: - Pruebas eléctricas (resistencia contacto, aislación, tiempos de operación, análisis de carrera, corrientes de operación y resistencia en bobinas y motor). - Revisión y lubricación de las partes móviles del interruptor. - Limpieza de la aislación, revisión de conexiones de alta tensión. - Pruebas de control al sistema de protecciones de los interruptores. |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DF | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023038185 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 |  |  |  | DF | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Para evitar riesgo a la continuidad de servicio y a las instalaciones por punto caliente en los conectores del 52H1 y en los conectores de los chicotes de llegada a la barra de 110KV de S/E La Portada. Para lo cual se requiere la desconexión de los transformadores T1-y T-3 de S/E La Portada, afectando 45.353 clientes de la comuna de Antofagasta |  |  | 0 | 1 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023001919 | externo |  |  | 2023-04-28 05:22 | 2023-04-28 05:32 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla en las instalaciones de CGE. | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023001919 | externo |  |  | 2023-04-28 05:22 | 2023-04-28 05:32 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla en las instalaciones de CGE. | 0 | 0 | 0
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023029778 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-28 07:06 | 2023-04-28 07:09 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | Transformadores2D1473 | Transformadores2D1473DP | Neomante | 1473 | Transformadores2D | CENTRAL TARAPACA 11.5/13.8 KV 2.2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030006 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-28 08:47 | 2023-04-28 13:57 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: SUBESTACION PATACHE: ABIERTO P1R1 – 52JP1 – 89JP1 – C1C1 NOTA: 1.-Potencia por interrumpir 2,2 MW. 2.-Cantidad de clientes afectados 557. 3.- Alimentador afectado (PATILLOS) |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035064 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-28 09:33 | 2023-04-28 16:40 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Trabajos asociado a obra REPRO:,-Bloqueo de protecciones 50BF del paño JT3 para dar condición a AT 102811 y 102810. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armario Control paño JT3 Delimitación zona de trabajo Subestación D. Almagro, Protección S1 y S2 Bloqueo de Trips 50BF Bloqueo unicamente de Trips 50BF hacio 87B |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035067 | externo | Programada | Intervención | 2023-04-28 09:33 | 2023-04-28 16:40 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, SE Diego de Almagro: Proyecto Capex No Vi-Retrofit protección S2 paño CE3-CE4;,1.- Conectar el computador al equipo de protección empleando el software Enervista para tomar la lectura y es estatus de la protección, con esto se tomará un registro de las medidas y topología de la subestación realizando el respectivo análisis fasorial, el cual será enviado a Transelec.,2.- Solicitar a personal de transelec el desbloqueo de la protección GE F60, retirando todas las bandejas de TRIP y posterior colocación del selector en servicio de la protección.,Nota: Con esta actividad la protección queda en servicio y se finalizan los trabajos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación CCE03-DDA o Paño Compensación CCE04-DDA o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección Sistema 2 asociado al CE3-CE4 (CT3)- Armario Paño 2 Delimitar zona de trabajo Utilizar cintas de delimitación y/o conos Subestación D. Almagro, Protección Sistema 2 asociado al CE3-CE4 (CT3)- Armario Paño 2 Ordenes de Trips Bloqueados Verificar que las ordenes de Trips sobre los interruptores asociados se encuentren en la condición Bloqueadas Subestación D. Almagro, Protección 50 BF paño JT3, Bloqueo de Trips 50BF, Bloqueo unicamente de Trips 50BF hacio 87B con AT 104554 de Transelec |  |  | -1 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035069 | externo | Programada | Intervención | 2023-04-28 09:33 | 2023-04-28 16:40 |  |  |  | RO | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, SE Diego de Almagro: Proyecto Capex No Vi-Retrofit protección S2 paño CE1-CE2;,1.- Conectar el computador al equipo de protección empleando el software Enervista para tomar la lectura y es estatus de la protección, con esto se tomará un registro de las medidas y topología de la subestación realizando el respectivo análisis fasorial, el cual será enviado a Transelec.,2.- Solicitar a personal de transelec el desbloqueo de la protección GE F60, retirando todas las bandejas de TRIP y posterior colocación del selector en servicio de la protección.,Nota: Con esta actividad la protección queda en servicio y se finalizan los trabajos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación CCE01-DDA o Paño Compensación CCE02-DDA o Paño Compensación CCET3-DDA o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección Sistema 2 asociado al CE1-CE2 (CT3)- Armario Paño 2 Delimitar zona de trabajo Utilizando cinta de delimitación Subestación D. Almagro, Protección Sistema 2 asociado al CE1-CE2 (CT3)- Armario Paño 2 Ordenes de Desenganche Bloqueadas Verificar que las ordenes de Trips sobre los interruptores asociados se encuentren en la condición Bloqueadas Subestación D. Almagro, Protección 50 BF paño JT3, Bloqueo de Trips 50BF, Bloqueo unicamente de Trips 50BF hacio 87B con AT 104554 de Transelec |  |  | -1 | 0 | 0
1759 | Transformadores3D448 | Transformadores3D448RO | Neomante | 448 | Transformadores3D | RIO ACONCAGUA 220/110/13,8 KV 120MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023036288 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-28 09:33 | 2023-04-28 20:10 |  |  |  | RO | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rio Aconcagua: Lavado de aislación de asiladores y equipos primarios que conforman del paño CT1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados al banco ATR1 de 220/110713,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Rio Aconcagua: ATR1 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Rio Aconcagua: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304FE | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Informe Fallas | 2023001890 | externo |  |  | 2023-04-28 10:18 | 2023-04-28 15:58 |  |  |  | FE | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | A las 10:18 hrs queda sin energía la S/E Las Juntas por falla en la línea de 220 kV Mampil Rucue, propiedad de terceros. Además sale de servicio la Central Aillin en pruebas con 0,150 MW y Central Llauquereo está fuera de servicio por bajo caudal. Se informa al Coordinador y a personal de Scotta. |  | Operación de la línea de 220 kV Mampil Rucue propiedad de terceros. | 0 | 0 | 0
1689 | Transformadores2D3355 | Transformadores2D3355FE | Neomante | 3355 | Transformadores2D | LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Informe Fallas | 2023001941 | externo |  |  | 2023-04-28 11:05 | 2023-04-28 11:19 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se investiga. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Neomante | 1513 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023037929 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-29 08:35 | 2023-04-29 18:42 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: Int. 52T2 abierto , Desc. 89J1T2, abierto y bloqueado; Desc. 89J2T2 , abierto y bloqueado; Int. 520CB27 Abierto y desc. de barra abierto y bloqueado en 23 kV. y a disposición de jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1840 | Transformadores2D3346 | Transformadores2D3346FE | Neomante | 3346 | Transformadores2D | QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A [EN_REVISION] | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2023001969 | externo |  |  | 2023-04-30 00:36 | 2023-04-30 09:36 |  |  |  | FE | 9 | 0 | 0 | 0 | Sin cometarios adicionales |  | Pérdida de suministro en SE Quinta por falla en LT 66 KV San Fernando Chimbarongo | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3469 | Transformadores2D3469FE | Neomante | 3469 | Transformadores2D | QUINTA 66/13.8KV 6MVA T2B [EN_REVISION] | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2023001969 | externo |  |  | 2023-04-30 00:36 | 2023-04-30 09:36 |  |  |  | FE | 9 | 0 | 0 | 0 | Sin cometarios adicionales |  | Pérdida de suministro en SE Quinta por falla en LT 66 KV San Fernando Chimbarongo | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037594 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-30 07:08 | 2023-05-03 18:00 |  |  |  | RO | 82.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de C.A y/o C.C hacia 87B, SE Cardones: Proyecto Capex No Vi-Retrofit protección diferencial de Barra 110 kV; ,1.- Desvinculación y retiro de cables de control correspondiente al paño HT1 en la protección diferencial de barra 87B antigua GE modelo IAC. (Extremo 1); ,2.- Desvinculación y retiro de cables de control en paño HT1, correspondiente a las señales de la 87B antigua GE modelo IAC. (Extremo 2);,Nota: Para el retiro de los cables de control en cada uno de los extremos, se deberá:,1. Identificar el origen (Tablero de 87B antigua) y el destino (Tablero de protecciones del paño HT1); ,2. Chequear el estatus del alambrado. Este debe encontrarse desconectado de los bornes que se encuentran en explotación;,3. En caso de que se encuentren conectados en puntos de bornes en explotación, se debe realizar la desconexión de cada uno de los conductores en ambos extremos, teniendo todas y cada una de las previsiones correspondientes. ,4. Se realiza el retiro de los conductores desvinculados, en caso de que sea de poco acceso, se debe informar al ITO de transelec y estos se dejaran con aislante en las canaletas o tanquillas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario de protección diferencial de barra 87B GE IAC Delimitar zona de trabajo Utilizar cinta delimitadora y/o conos delimitadores Subestación Cardones, Armario de protecciones del paño HT1 (ATR1) Delimitar zona de trabajo Utilizar cinta delimitadora y/o conos delimitadores |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037541 | interno | Programada | Intervención | 2023-04-30 07:49 | 2023-04-30 16:13 |  |  |  | RO | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Templado, engrampado y remates a futura línea de 154 kV que conectará el ATR1 con el nuevo paño AT12. Trabajos previos asociados a “Proyecto Ampliación en SE Charrúa”, los cuales se ejecutarán entre las nuevas estructuras E-1A hasta E-1 existente (Remate llega a paño A1, 154 kV) NUP 1569. Restricciones: Con bloqueo a la reconexión, inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. No reconectar los interruptores asociados al B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV de S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Neomante | 1514 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023037928 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-30 08:37 | 2023-04-30 18:53 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas serán: Interruptor 52JT3 Abierto; Desconectador 89J1T3 abierto y bloqueado; Desconectador 89J2T3 abierto y bloqueado; Int. 520CB42 Abierto y Desc. de barra abierto y bloqueado en 23 kV. y a disposición del jefe de faena.. |  |  | 0 | 0 | 1
1785 | Transformadores2D3271 | Transformadores2D3271DP | Neomante | 3271 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037865 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-30 09:01 | 2023-05-06 16:28 |  |  |  | DP | 151.45 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | -316 | 0 | 1
966 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DP | Neomante | 739 | Transformadores2D | NEWEN 66/11.5KV 22MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034368 | interno | Programada | Desconexión | 2023-04-30 13:51 | 2023-04-30 16:25 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud de la solicitud CEN 202303432 quedara indisponible la Central NEWEN (S/E Newen). |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | PARINACOTA 220/69/13.8 KV 4U | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035545 | externo | Programada | Intervención | 2023-05-01 08:35 | 2023-05-31 18:02 |  |  |  | RO | 729.45 | 0 | 0 | 0 | Faenas en Parrón 13,8 kV. Proyecto de Automatización Delta 13,8 kV. DS418 NUP 877. Faenas se suspenderán diariamente al finalizar la jornada diaria 08 a 20 hrs. (PT 70472 registro interno Transemel) |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031277 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-01 09:38 | 2023-05-01 10:00 |  |  |  | RO | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394DP_E | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035215 | externo | Programada | Desconexión | 2023-05-02 07:21 | 2023-05-02 18:55 |  |  |  | DP_E | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a solicitud 2023035213. Para realizar los trabajos de forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: ATR-1 Desconectado y disponible para energización en vacío (Cada energización será coordinada con el CDC). Paño K1 desconectado y a disposición del Jefe de Faenas. Paño K2 desconectado y a disposición del Jefe de Faenas. Paño J1 desconectado y a disposición del Jefe de Faenas. Paño J2 desconectado y a disposición del Jefe de Faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037603 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-02 08:16 | 2023-05-02 15:32 |  |  |  | RO | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo ATR-1: 1.- Bloqueo de PT1: 08:00 a 09:30 hrs. 2.- Bloqueo de PT2: 09:31 a 11:00 hrs. 3.- Bloqueo de Relé de sincronismo: 11:01 a 12:00 hrs. Durante este tiempo no se podrán realizar maniobras en el ATR-1. Los bloqueos de Sistema 1 y 2 serán realizados en forma alternada y nunca en simultaneo. Estas mejoras NO CONTEMPLAN CAMBIO DE AJUSTES EN LAS PROTECCIONES. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | PARINACOTA 220/69/13.8 KV 4U | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035397 | externo | Programada | Intervención | 2023-05-02 09:08 | 2023-05-30 18:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud con aviso de suspensión diaria. PT 70469 registro interno de Transemel. |  |  | -4 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037596 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-02 11:44 | 2023-05-02 23:00 |  |  |  | RO | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de C.A y/o C.C hacia 87B, SE Cardones: Proyecto Capex No Vi-Retrofit protección diferencial de Barra 110 kV; ,1.- Desvinculación y retiro de cables de control correspondiente al paño HT2 en la protección diferencial de barra 87B antigua GE modelo IAC. (Extremo 1); ,2.- Desvinculación y retiro de cables de control en paño HT2, correspondiente a las señales de la 87B antigua GE modelo IAC. (Extremo 2); ,Nota: Para el retiro de los cables de control en cada uno de los extremos, se deberá:,1. Identificar el origen (Tablero de 87B antigua) y el destino (Tablero de protecciones del paño HT2); ,2. Chequear el estatus del alambrado. Este debe encontrarse desconectado de los bornes que se encuentran en explotación; ,3. En caso de que se encuentren conectados en puntos de bornes en explotación, se debe realizar la desconexión de cada uno de los conductores en ambos extremos, teniendo todas y cada una de las previsiones correspondientes; ,4. Se realiza el retiro de los conductores desvinculados, en caso de que sea de poco acceso, se debe informar al ITO de transelec y estos se dejaran con aislante en las canaletas o tanquillas; Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario de protección diferencial de barra 87B Antigua Delimitar zona de trabajo Delimitar área de trabajo con cinta de delimitación u/o Conos Subestación Cardones, Armario de protecciones del paño HT2 Delimitar zona de trabajo Delimitar área de trabajo con cinta de delimitación u/o Conos |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037598 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-02 11:44 | 2023-05-02 23:00 |  |  |  | RO | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de C.A y/o C.C hacia 87B, SE Cardones: Proyecto Capex No Vi-Retrofit protección diferencial de Barra 110 kV;,1.- Desvinculación y retiro de cables de control correspondiente al paño HT3 en la protección diferencial de barra 87B antigua GE modelo IAC. (Extremo 1); ,2.- Desvinculación y retiro de cables de control en paño HT3, correspondiente a las señales de la 87B antigua GE modelo IAC. (Extremo 2); ,Nota: Para el retiro de los cables de control en cada uno de los extremos, se deberá:,1. Identificar el origen (Tablero de 87B antigua) y el destino (Tablero de protecciones del paño HT3),2. Chequear el estatus del alambrado. Este debe encontrarse desconectado de los bornes que se encuentran en explotación.,3. En caso de que se encuentren conectados en puntos de bornes en explotación, se debe realizar la desconexión de cada uno de los conductores en ambos extremos, teniendo todas y cada una de las previsiones correspondientes. ,4. Se realiza el retiro de los conductores desvinculados, en caso de que sea de poco acceso, se debe informar al ITO de transelec y estos se dejaran con aislante en las canaletas o tanquillas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armario de protección diferencial de Barra antigua 87B 110 kV GE IAC Delimitar zona de trabajo Utilizar cita delimitadora y/o Conos de delimitación Subestación Cardones, Armario de protecciones del paño de transformación HT3 (ATR3) Delimitar zona de trabajo Utilizar cita delimitadora y/o Conos de delimitación |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570RO | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 8 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023037223 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-02 12:02 | 2023-05-02 16:45 |  |  |  | RO | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | no reconectar: 52BT8, 52JT8 en Subestación Laguna Seca |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037605 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-02 12:56 | 2023-05-02 15:32 |  |  |  | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo ATR-2: 1.- Bloqueo de PT1: 13:00 a 14:30 hrs. 2.- Bloqueo de PT2: 14:31 a 16:00 hrs. 3.- Bloqueo de Relé de sincronismo: 16:01 a 17:00 hrs. Durante este tiempo no se podrán realizar maniobras en el ATR-2. Los bloqueos de Sistema 1 y 2 serán realizados en forma alternada y nunca en simultaneo. Estas mejoras NO CONTEMPLAN CAMBIO DE AJUSTES EN LAS PROTECCIONES. |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES 230/138/13.8KV ATR FEDERAL PACIFIC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034248 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-02 14:38 | 2023-05-02 18:15 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de filtración de aceite en Transformadores, S/E Cardones: Limpieza y eliminacion de filtración de aceite conjunto tándem ACEC 1, 2 , 3 ,RNota: Se requiere monitorear al siguiente día. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1047 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023001972 | externo |  |  | 2023-05-02 20:55 | 2023-05-02 21:02 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por apertura de equipo aguas arriba de las instalaciones de CGE Transmisión, afectando los consumos de S/E Chañaral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DP | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037812 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-03 00:01 | 2023-05-03 04:30 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Las tareas a ejecutar son: - Comprende las pruebas completas al sistema de protecciones y al control, incluyendo las opciones de control local-remoto y cos de los Equipos asociados, verificación de la totalidad de los valores de ajustes, tanto en la protección de sobre corriente de fases y residual - Ejecutar trips efectivos desde las protecciones eléctricas y mecánicas hacia los interruptores asociados, verificación de la operación del CTBC (en caso de aplicar). en todos los taps de subida y de bajada - Ejecución de pruebas en relé diferencial de transformador - Pruebas simuladas de protecciones de barra principal MT asociada al transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394DP_E | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035216 | externo | Programada | Desconexión | 2023-05-03 07:37 | 2023-05-03 19:45 |  |  |  | DP_E | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a solicitud 2023035213. Para realizar los trabajos de forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: ATR-1 Desconectado y disponible para energización en vacío (Cada energización será coordinada con el CDC). Paño K1 desconectado y a disposición del Jefe de Faenas. Paño K2 desconectado y a disposición del Jefe de Faenas. Paño J1 desconectado y a disposición del Jefe de Faenas. Paño J2 desconectado y a disposición del Jefe de Faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035574 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-03 08:17 | 2023-05-03 13:41 |  |  |  | RO | 5.4 | 0 | 0 | 0 | En S/E La Negra .- Deshabilitar reconexion automática :52H3 en S/E Alto Norte y señalizar 52H2 en S/E Antofagasta y deshabilitar reconexion automática :52E7 y señalizar 52ET1 personal CGE |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3515 | Transformadores2D3515RO | Neomante | 3515 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023034997 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-03 08:52 | 2023-05-03 19:14 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Señalizar No Reconectar, SE Muelle: 52H4 ; SE Guayaques: 52HT1, 52HT3 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3515 | Transformadores2D3515RO | Neomante | 3515 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023035018 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-03 08:52 | 2023-05-03 19:14 |  |  |  | RO | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Señalizar No Reconectar, SE Muelle: 52H4 ; SE Guayaques: 52HT1, 52HT3 |  |  | -1 | 0 | 0
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2023037322 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-03 09:43 | 2023-05-03 18:00 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a trealizar por la empresa Energysur , según programa de mantenimiento anual. |  |  | 0 | 0 | 0
1191 | Transformadores2D1224 | Transformadores2D1224RO | Neomante | 1224 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2023037323 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-03 09:43 | 2023-05-03 18:00 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados por la empresa ENERGYSUR |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DP | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023036755 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-03 09:58 | 2023-05-03 13:20 |  |  |  | DP | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara la apertura y cierre en forma alternada de los desconectadores 89H1 y 89H2 durante las pruebas de SCADA (nunca quedaran cerrados los dos a la vez). |  |  | 0 | 0 | 1
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208RO | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023038229 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-03 10:02 | 2023-05-03 11:03 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividad a realizar en una jornada. Se consideran días adicionales por condiciones climáticas. (PT 2023-02212 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223RO | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 115/69KV 40MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023038232 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-03 11:04 | 2023-05-03 12:19 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. faenas sujetas a condiciones climáticas. (PT 2023-02213 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D301 | Transformadores3D301DP | Neomante | 301 | Transformadores3D | ESCONDIDA NORTE 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023035845 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-03 11:30 | 2023-05-04 09:50 |  |  |  | DP | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Escondida Norte: abierto y a disposición de jefe de faena: 52BT2, 52C2, 89BT2 |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034244 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-03 12:20 | 2023-05-03 18:00 |  |  |  | RO | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de conductores, SE Diego de Almagro: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Normalización de los circuitos de alimentacion SSAA-VAC y By-Pass: Motor y Calefacción.,NOTA 1: El paño HT3 estará transferido, por tanto el Tr. Trifásico 03, 220/110kV se encontraría energizado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Paño Seccionador HS01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Paño Acoplador HR01-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Cajas exteriores de agrupamiento: 52HT3, 52HS y 52HR. A disposición del jefe de faena. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Cajas de Agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. A disposición del jefe de faena. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO Subestación D. Almagro, ITM´s 52 SA 10 y 52 SA 23 (Alimentación SSAA-VAC Motores y Calefacción). A disposición del jefe de faena. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023034244 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-03 12:20 | 2023-05-03 18:00 |  |  |  | RO | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de conductores, SE Diego de Almagro: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Normalización de los circuitos de alimentacion SSAA-VAC y By-Pass: Motor y Calefacción.,NOTA 1: El paño HT3 estará transferido, por tanto el Tr. Trifásico 03, 220/110kV se encontraría energizado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Paño Seccionador HS01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Paño Acoplador HR01-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Cajas exteriores de agrupamiento: 52HT3, 52HS y 52HR. A disposición del jefe de faena. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Cajas de Agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. A disposición del jefe de faena. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO Subestación D. Almagro, ITM´s 52 SA 10 y 52 SA 23 (Alimentación SSAA-VAC Motores y Calefacción). A disposición del jefe de faena. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
840 | Transformadores2D176 | Transformadores2D176RO | Neomante | 176 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039858 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-05-03 13:16 | 2023-05-03 18:54 |  |  |  | RO | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Por riesgo al equipo y a la continuidad del suministro, se requiere realizar relleno de aceite del CDBC del transformador N°1 de S/E Talca, con transformador en servicio. Para la realización del trabajo se requiere la precaución de no reconectar el interruptor 52BT1 y 52CT1 de S/E Talca. Sin consumos afectados. Observación: Se presenta alarma de bajo nivel de aceite del CDBC del transformador N°1 de S/E Talca activa en Scada, la cual es verificada en la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199RO | Neomante | 199 | Transformadores3D | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023038241 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-03 14:18 | 2023-05-03 16:50 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. Trabajos sujetos a condiciones climáticas. (PT 2023-02210 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035227 | externo | Programada | Desconexión | 2023-05-04 07:29 | 2023-05-04 18:02 |  |  |  | DP_E | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a solicitud 2023035225. Para realizar los trabajos de forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: ATR-2 Desconectado y disponible para energización en vacío (Cada energización será coordinada con el CDC). Paño K4 desconectado y a disposición del Jefe de Faenas. Paño K5 desconectado y a disposición del Jefe de Faenas. Paño J4 desconectado y a disposición del Jefe de Faenas. Paño J5 desconectado y a disposición del Jefe de Faenas. Paño F2 desconectado y a disposición del Jefe de Faenas. Los Servicios Auxiliares serán alimentados vía grupo electrógeno durante las desconexiones. Se coordina con TEN la afectación a los Servicios Auxiliares vía SODI. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023036954 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-04 08:35 | 2023-05-04 18:09 |  | 2023-05-04 17:47 |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a reactor desenergizado, S/E Cardones: Mantenimiento Reducido 8 Motoventiladres del sistema de refrigeracion de CER 1 y 2 (S848750E) MPB Tiristores VTCR (1) 1,2,3 VTCT (2) 1,2,3 (S821270K) MPB Reducidoa los Reactores de la 5 y 7 amormonica Fase 1 2 3 (S812300K) MPB a los Reactores TCRF31-F3-2CAR, TCRF31-F3-1CAR, TCRF31-F2-2CAR, TCRF31-F2-1CAR, TCRF31-F1-2CAR y TCRF31-F1-1CAR.(S842350Y) MPB Sistema de enfriamiento SHR., MPB a los Banco de CCEE de los 5 y 7 Armonica. (S821100A) Limpieza al sistema intercambiador de calor y limpieza de galpon Gis , Nota: Trabajo coordinado con PMTDI 46595 AT 104137, Habilitación de control de Disparo a JR con paño JT4 Transferido paño equipo CER. La habilitación de control de Disparo se realizara antes de completar la maniobra de cierre del 89JT4-3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC32 (Séptima Armónica) lado Neutro común Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC31 (Quinta Armónica) lado Neutro común Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC32 (Séptima Armónica) lado Reactor Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC31 (Quinta Armónica) lado Reactor Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del Puente de Tiristores Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031279 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-04 08:47 | 2023-05-04 09:24 |  |  |  | RO | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores2D549 | Transformadores2D549RO | Neomante | 549 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL (ENEL GENERACION) 230/15KV 165MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023038118 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-04 09:34 | 2023-05-04 14:15 |  |  |  | RO | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3269 | Transformadores2D3269DF | Neomante | 3269 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 220/66KV 100/140MVA T10 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040450 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-04 09:43 | 2023-05-04 13:05 |  |  |  | DF | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores3D301 | Transformadores3D301DP | Neomante | 301 | Transformadores3D | ESCONDIDA NORTE 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023035846 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-04 09:50 | 2023-05-04 18:36 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Escondida Norte: abierto y a disposición de jefe de faena: 52BT2, 52C2, 89BT2 |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582DRO | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV 20MVA 1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040453 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-04 10:19 | 2023-05-04 14:11 |  |  |  | DRO | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza gestión con empresas involucradas SQM Minsal y Engie para la coordinación de las desconexiones. SE Minsal se requiere apertura de interruptores 52H1, 52H2, 52E1, 52E2. SE Oeste se requiere apertura de interruptores 52J1, 52JT1, 52JT2, 52HT1, 52ET2, 52CT1. SE Oeste se requiere apertura de Desconectadores 89JT1, 89JT2, 89J1-2, 89J1-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1497 | Transformadores2D1583 | Transformadores2D1583DRO | Neomante | 1583 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV 30MVA 2 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040452 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-04 10:19 | 2023-05-04 14:11 |  |  |  | DRO | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza gestión con empresas involucradas SQM Minsal y Engie para la coordinación de las desconexiones. SE Minsal se requiere apertura de interruptores 52H1, 52H2, 52E1, 52E2. SE Oeste se requiere apertura de interruptores 52J1, 52JT1, 52JT2, 52HT1, 52ET2, 52CT1. SE Oeste se requiere apertura de Desconectadores 89JT1, 89JT2, 89J1-2, 89J1-1. |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181RO | Neomante | 181 | Transformadores3D | RIO BONITO 115-69/24/13.8KV 40MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023038227 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-04 10:34 | 2023-05-04 12:38 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en jornada diurna entre las 08:00 y 18:00 horas. Por condiciones climáticas se ingresa SD por 3 días. (PT 2023-02211 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DF | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040445 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-04 11:03 | 2023-05-05 15:59 |  |  |  | DF | 28.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de unidad Reserva del Banco ATR1. Nota: Unidad R se encuentra fuera de servicio. Condiciones: Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén, indisponible. Nota: Se requiere la desconexión de curso forzoso de la unidad de reserva del Banco ATR1 de S/E Hualpén (actualmente fuera de servicio), ya que se debe reparar filtración de aceite en CTBC de dicha unidad, con la finalidad de ingresar al servicio de forma prioritaria, debido a que la unidad 3 tiene anormalidad por baja rigidez dieléctrica. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, Instalar equipo de puesta a tierra en bushing 220 kV, en bushing 154 kV, y en bushing 66 kV de la unidad R del Banco ATR1. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D3268 | Transformadores2D3268DF | Neomante | 3268 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 220/33KV 100/140MVA T9 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040571 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-04 13:06 | 2023-05-19 13:45 |  |  |  | DF | 360.65 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023036962 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-04 17:47 | 2023-05-04 18:44 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, S/E Cardones Paño JT4 Apoyo actividades de transferencia según AT de equipos primarios N°103750.,-Habilitación de control de Disparo a JR con paño JT4 Transferido paño equipo CER.,-La habilitacion de control de Disparo se realizara antes de completar la maniobra de cierre del 89JT4-3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización. Subestación Cardones, Orden de Disparo. Verificar orden de disparo Confirmar y verificar la habilitacion automatica de disparo luego de cerrar 89JT4-3 |  |  | -10 | 0 | 1
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037014 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-05 08:48 | 2023-05-05 15:00 |  | 2023-05-05 13:33 |  | RO | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Diego de Almagro: Cambio de ajustes y verificación de protección S1 del paño JT6 del ATR6, de acuerdo al EAP 21/2021 V2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armario de protección S1 del paño JT6 Delimitación zona de trabajo. Subestación D. Almagro, Protección S1 del paño JT6 Bloqueo de trips. Según minuta de bloqueo |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023036958 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-05 13:33 | 2023-05-05 15:50 |  |  |  | RO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Diego de Almagro: Cambio de ajustes y verificación de protección S2 del paño JT6 del ATR6, de acuerdo al EAP 21/2021 V2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armario de protección S2 del paño JT6 Delimitación zona de trabajo. Subestación D. Almagro, Protección S2 del paño JT6 Bloqueo de trips. Según minuta de bloqueo |  |  | -1 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041066 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-05 18:22 | 2023-05-06 03:48 |  |  |  | DF | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión completa transformador por posible fuga.- |  |  | 0 | 1 | 0
1792 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331RO | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037237 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 |  |  |  | RO | 624.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a PES de S/E Patillos. |  |  | 0 | 0 | 0
1793 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332RO | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037239 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 |  |  |  | RO | 624.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a PES de S/E Patillos. |  |  | 0 | 0 | 0
1786 | Transformadores2D3272 | Transformadores2D3272RO | Neomante | 3272 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037245 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 |  | 2023-05-10 10:37 |  | RO | 106.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Oyarvide. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3257 | Transformadores2D3257RO | Neomante | 3257 | Transformadores2D | CHALLACOLLO 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037249 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 |  |  |  | RO | 624.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Challacollo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3258 | Transformadores2D3258RO | Neomante | 3258 | Transformadores2D | CHALLACOLLO 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037278 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 |  |  |  | RO | 624.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Challacollo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3252 | Transformadores2D3252RO | Neomante | 3252 | Transformadores2D | TIQUIMA 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037283 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 |  | 2023-05-31 16:46 |  | RO | 616.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Tiquima. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3253 | Transformadores2D3253RO | Neomante | 3253 | Transformadores2D | TIQUIMA 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037284 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 |  |  |  | RO | 624.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Tiquima. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3255 | Transformadores2D3255RO | Neomante | 3255 | Transformadores2D | PAGUANA 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037288 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 |  |  |  | RO | 624.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Paguana. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3256 | Transformadores2D3256RO | Neomante | 3256 | Transformadores2D | PAGUANA 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037289 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 |  |  |  | RO | 624.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3264 | Transformadores2D3264RO | Neomante | 3264 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037293 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 |  |  |  | RO | 624.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3263 | Transformadores2D3263RO | Neomante | 3263 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037294 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 |  |  |  | RO | 624.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3262 | Transformadores2D3262RO | Neomante | 3262 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T3 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037295 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 |  |  |  | RO | 624.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3261 | Transformadores2D3261RO | Neomante | 3261 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 66MVA T4 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037296 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3261 | Transformadores2D3261RO | Neomante | 3261 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 66MVA T4 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037297 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 |  | 2023-05-24 13:17 |  | RO | 445.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 0
1269 | Transformadores2D1277 | Transformadores2D1277DP | Neomante | 1277 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040342 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-06 02:55 | 2023-05-06 06:20 |  |  |  | DP | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para obtener registro de secuencia de operación de equipos a solicitud del Coordinador Electrico Nacional |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20KV 442 MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041089 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-05-06 09:03 | 2023-05-06 10:00 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | SIn riesgos asociados el transformador se encuentra desconectado bajo SDFC N° 2023007408 |  |  | 0 | 0 | 0
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DF | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023041084 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-06 09:09 | 2023-05-06 17:14 |  |  |  | DF | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en SE 415: Abierto y bloqueado: 89B631-1 Abierto y bloqueado: incoming 52-1, sala 415. Abierto 52B631. |  |  | 0 | 1 | 0
49 | Transformadores3D229 | Transformadores3D229FE | Neomante | 229 | Transformadores3D | CEMENTO MELON 66/44/0.55KV 10MVA | MELON S.A | Informe Fallas | 2023002039 | externo |  |  | 2023-05-06 09:25 | 2023-05-06 11:00 |  |  |  | FE | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza revisión de la protección, observando operación por sobrecorriente instantánea. |  | Operación del interruptor IM12L026PA016L026SE001L026, derivado a la perturbación generada por la apertura forzada del circuito #2 de la línea de transmisión Esperanza - Calera Centro 66kV. | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002015 | externo |  |  | 2023-05-06 16:12 | 2023-05-06 16:17 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Cañete por falla en instalaciones de terceros |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
1785 | Transformadores2D3271 | Transformadores2D3271RO | Neomante | 3271 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037243 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 | 2023-05-06 16:28 |  |  | RO | 608.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Oyarvide. |  |  | -45 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DF | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023041130 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-07 16:10 | 2023-05-07 17:28 |  |  |  | DF | 1.3 | 0 | 0 | 0 | SE Escondida: Abierto 52JT3 y 52BT31. Abierto 89JT3. |  |  | 0 | 1 | 0
1757 | Transformadores2D3481 | Transformadores2D3481FE | Neomante | 3481 | Transformadores2D | PUQUILLAY 66/13.2KV 12 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002029 | externo |  |  | 2023-05-07 21:23 | 2023-05-07 22:36 |  |  |  | FE | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Puquillay, debido a Interrupción LTx 66kV San Fernando-Placilla propiedad de CGE | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1584 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437DP | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG1B | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023036451 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-08 06:07 | 2023-05-19 23:56 |  |  |  | DP | 281.8167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023038213 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-08 08:37 | 2023-05-12 18:00 |  |  |  | RO | 105.3833 | 0 | 0 | 0 | El esquema de control y automatismo de cambio de unidad de autotransformación en S/E Calama Nueva 220 [kV], en los niveles de tensión 220/110/23 [kV], está basado en 4 IED’s General Electric modelo C90 plus, de los cuales 2 de ellos se encuentran con fallas de hardware y por ende fuera de servicio, no permitiendo así la operación automática ni manual de las unidades de manera remota. Faenas serán ejecutadas en jornada diaria entre las 08 a 18 hrs. (PT 70510 registro interno Transemel) |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031280 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-08 08:55 | 2023-05-08 09:15 |  |  |  | RO | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023036028 | externo | Programada | Intervención | 2023-05-08 09:13 | 2023-05-08 10:42 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H1, en Subestación Cóndores |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039938 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-08 10:38 | 2023-05-08 18:57 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Medidas eléctricas iniciales y toma de muestras de aceite al Transformador N°5 66 kV.- Instalación de mangueras de aceites que comunicarán la cuba del Transformador N°5 con la máquina de Regeneración.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Ancoa o L 066kV Ancoa - Panimavida, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos por tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar de zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- 52CT5 Retirado de su celda.- |  |  | 0 | 0 | 1
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023036030 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-08 10:44 | 2023-05-08 12:42 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H2, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DF | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041225 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-08 10:51 | 2023-05-08 16:42 |  |  |  | DF | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el transformador 110/12 kV N°2 debido a presencia de punto con temperatura en bushing AT de fase roja. |  |  | 0 | 1 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DF | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041365 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-08 11:24 | 2023-05-08 11:25 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a los consumos de S/E Placilla por normalización de topología, relacionado con el IF 2023002031. |  |  | 0 | 1 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DF | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041366 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-08 12:04 | 2023-05-08 12:05 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a los consumos de S/E Nancagua por normalización de topología, relacionado con el IF 2023002031 |  |  | 0 | 1 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023036035 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-08 12:44 | 2023-05-08 14:02 |  |  |  | RO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H3, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores2D462 | Transformadores2D462DF | Neomante | 462 | Transformadores2D | SAG 220/13.2KV 75MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2023041327 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-08 13:11 | 2023-05-08 16:25 |  |  |  | DF | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Carga asociada a transformador T1 Subestación SAG serán tomadas por transformador T2 Subestación SAG. |  |  | 0 | 1 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190RO | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039969 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-09 08:31 | 2023-05-15 17:15 |  | 2023-05-15 10:26 |  | RO | 145.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Proceso de regeneración de aceite de Transformador N°5 con equipo energizado. Instalación de Planta de tratamiento.Tomas de muestra de aceite durante el proceso de Regeneración. Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Ancoa o L 66kV Ancoa - Panimavida, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa,Delimitación de la zona de trabajo.- Trip Buchholz Transformador 5 Bloqueado Será ejecutado por personal de Transelec.- |  |  | 0 | 0 | 0
1054 | Transformadores2D1172 | Transformadores2D1172RO | Neomante | 1172 | Transformadores2D | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023038640 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-09 08:36 | 2023-05-09 18:37 |  |  |  | RO | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se extrae muestra de aceite por personal calificado, los riesgos están aminorados por procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
829 | Transformadores2D161 | Transformadores2D161RO | Neomante | 161 | Transformadores2D | PUNITAQUI 66/13.2KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023038641 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-09 08:36 | 2023-05-09 18:37 |  |  |  | RO | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se extrae muestra de aceite por personal calificado, los riesgos están aminorados por procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394DP | Neomante | 394 | Transformadores2D | MASISA 66/13.2KV 30MVA 1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023032692 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-09 08:36 | 2023-05-09 19:12 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Planta Masisa y Central Masisa. (PT 1909 y 1922 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 1
539 | Transformadores2D233 | Transformadores2D233DP | Neomante | 233 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040379 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-09 08:44 | 2023-05-09 15:10 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas a interruptor 52CT5. Condiciones: Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo a ambos extremos de 52CT5. |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035900 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-09 09:55 | 2023-05-09 11:37 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: 1.- SUBESTACION CONDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMATICA DE EQUIPO 52H1 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037051 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-09 11:27 | 2023-05-12 23:00 |  |  |  | RO | 83.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de RTU, SE Maitencillo: Proyecto operacional capex NoVI reemplazo de unidad terminal remota (URT GE D20). - - 1) Pruebas de comisionamiento etapa 0 para validar enlace físico de comunicación. - - 2) Desconexión de cable de red existente y conexión de nuevo cable de red en cada uno de los IED de los paños J1, J2, J3, J4, JT1, JT2, JT3 y J8. - - 3) Pruebas de comunicación (Ping) entre nueva RTU G500 y equipos de medida, control y protecciones de los paños J1, J3, J4 y J8. También se revisarán los paquetes de mensajería entre equipos. Nota: Al momento de realizar ping en cada uno de los quipos, se perderán datos al sistema scada de los paño J1, J2, J3, J4, JT1, JT2, JT3 y J8.Configuracion de redbox en salas correspondientes.,Durante el desarrollo de la actividad en los medidores se puede presentar la perdida de medida de cada paño hacia el sistema Scada por un tiempo estimado de 15minutos Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Medidor MAI LJ02 ION8650 MW-1601A777-02 o Medidor MAI LJ03 ION8650 MW-1509A749-02 o Medidor MAI LJ04 ION8650 MW-1510A040-02 o Medidor MAI LJ08 ION7650 PJ-1103A766-02 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o SCADA Local SE Maitencillo o Medidor MAI LJ01 ION8650 MW-1407A577-01 o Medidor MAI JT01 ION8600 PT-1008A135-01 o Medidor MAI JT02 ION8650 MW-1510A041-02 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Sala de SSGG 220kV: Bastidor de control y protecciones de los paños J1, J3, J4, JT1, JT2 y JT3. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Inspección ITO Subestación Maitencillo, Patio 220kV; Sala de control paños J2 y J8; Armarios de control y protecciones Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037051 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-09 11:27 | 2023-05-12 23:00 |  |  |  | RO | 83.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de RTU, SE Maitencillo: Proyecto operacional capex NoVI reemplazo de unidad terminal remota (URT GE D20). - - 1) Pruebas de comisionamiento etapa 0 para validar enlace físico de comunicación. - - 2) Desconexión de cable de red existente y conexión de nuevo cable de red en cada uno de los IED de los paños J1, J2, J3, J4, JT1, JT2, JT3 y J8. - - 3) Pruebas de comunicación (Ping) entre nueva RTU G500 y equipos de medida, control y protecciones de los paños J1, J3, J4 y J8. También se revisarán los paquetes de mensajería entre equipos. Nota: Al momento de realizar ping en cada uno de los quipos, se perderán datos al sistema scada de los paño J1, J2, J3, J4, JT1, JT2, JT3 y J8.Configuracion de redbox en salas correspondientes.,Durante el desarrollo de la actividad en los medidores se puede presentar la perdida de medida de cada paño hacia el sistema Scada por un tiempo estimado de 15minutos Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Medidor MAI LJ02 ION8650 MW-1601A777-02 o Medidor MAI LJ03 ION8650 MW-1509A749-02 o Medidor MAI LJ04 ION8650 MW-1510A040-02 o Medidor MAI LJ08 ION7650 PJ-1103A766-02 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o SCADA Local SE Maitencillo o Medidor MAI LJ01 ION8650 MW-1407A577-01 o Medidor MAI JT01 ION8600 PT-1008A135-01 o Medidor MAI JT02 ION8650 MW-1510A041-02 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Sala de SSGG 220kV: Bastidor de control y protecciones de los paños J1, J3, J4, JT1, JT2 y JT3. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Inspección ITO Subestación Maitencillo, Patio 220kV; Sala de control paños J2 y J8; Armarios de control y protecciones Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037051 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-09 11:27 | 2023-05-12 23:00 |  | 2023-05-11 15:26 |  | RO | 51.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de RTU, SE Maitencillo: Proyecto operacional capex NoVI reemplazo de unidad terminal remota (URT GE D20). - - 1) Pruebas de comisionamiento etapa 0 para validar enlace físico de comunicación. - - 2) Desconexión de cable de red existente y conexión de nuevo cable de red en cada uno de los IED de los paños J1, J2, J3, J4, JT1, JT2, JT3 y J8. - - 3) Pruebas de comunicación (Ping) entre nueva RTU G500 y equipos de medida, control y protecciones de los paños J1, J3, J4 y J8. También se revisarán los paquetes de mensajería entre equipos. Nota: Al momento de realizar ping en cada uno de los quipos, se perderán datos al sistema scada de los paño J1, J2, J3, J4, JT1, JT2, JT3 y J8.Configuracion de redbox en salas correspondientes.,Durante el desarrollo de la actividad en los medidores se puede presentar la perdida de medida de cada paño hacia el sistema Scada por un tiempo estimado de 15minutos Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Medidor MAI LJ02 ION8650 MW-1601A777-02 o Medidor MAI LJ03 ION8650 MW-1509A749-02 o Medidor MAI LJ04 ION8650 MW-1510A040-02 o Medidor MAI LJ08 ION7650 PJ-1103A766-02 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o SCADA Local SE Maitencillo o Medidor MAI LJ01 ION8650 MW-1407A577-01 o Medidor MAI JT01 ION8600 PT-1008A135-01 o Medidor MAI JT02 ION8650 MW-1510A041-02 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Sala de SSGG 220kV: Bastidor de control y protecciones de los paños J1, J3, J4, JT1, JT2 y JT3. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Inspección ITO Subestación Maitencillo, Patio 220kV; Sala de control paños J2 y J8; Armarios de control y protecciones Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296RO | Neomante | 296 | Transformadores2D | EL MAITEN 69/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041867 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-05-09 17:45 | 2023-05-09 18:25 |  |  |  | RO | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad a la instalación y continuidad del suministro, se requiere realizar el relleno de aceite del CDBC del transformador N°1 de S/E El Maitén, debido a que presenta bajo nivel de aceite. Lo anterior, se requieren como precauciones operacionales para realizar la faena, el Bloqueo de Reconexión Automática del Interruptor 52B1 de S/E Bajo Melipilla |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023038565 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-10 05:08 | 2023-05-10 15:09 |  |  |  | RO | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación a las cadenas de aisladores y equipos primarios que conforman la instalación del paño JT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR5 y Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040785 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-10 08:23 | 2023-05-10 13:32 |  |  |  | DP | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de instalacion de puentes AT del ATR-4 hacia la barra auxiliar, instalación del puente AT para extensión de nueva barra auxiliar 110 kV hacia ATRN°1 que esta fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037024 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-10 08:56 | 2023-05-10 15:09 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento reducido, normal, correctivo a Motoventiladores, S/E Cardones Reemplazo de motoventiladores del ATR-3 y limpieza de filtración de aceite. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1786 | Transformadores2D3272 | Transformadores2D3272DP | Neomante | 3272 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041088 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-10 10:37 | 2023-05-22 10:26 |  |  |  | DP | 287.8167 | 0 | 0 | 0 | LT Geoglifos - Oyarvide C2 220kV. |  |  | -43 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Neomante | 285 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023034448 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-10 14:47 | 2023-05-13 15:58 |  |  |  | DP | 73.1833 | 0 | 0 | 0 | Reparacion y mantenimiento Transformador GIS T3/ Mantto. Rests. Tierra SE COLOSO. Se requieren las siguientes condiciones: 89JT3-2; AbIerto y bloqueado 89JT3-1; AbIerto 52JT3; Abierto 89JT3-3T; Cerrado y bloqueado 52CT3; Carro retirado y bloqueado 52CS2; Cerrado 52DT3; Carro retirado y bloqueado 52DS2; Cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
1786 | Transformadores2D3272 | Transformadores2D3272RO | Neomante | 3272 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037245 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-06 | 2023-06-01 00:30 | 2023-05-22 10:26 |  | S | RO | 230.0667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Oyarvide. |  |  | 0 | 0 | 0
1777 | Transformadores3D432 | Transformadores3D432DP | Neomante | 432 | Transformadores3D | SAN ANTONIO 115/66/13.2KV 20MVA AT3-R | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041001 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-11 01:27 | 2023-05-12 01:34 |  |  |  | DP | 24.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de actualizacion de rtu, implementacion de canal secundario, PES esquema de control, actualizacion regulador de tension. |  |  | 0 | 0 | 1
1835 | Transformadores3D554 | Transformadores3D554RO | Neomante | 554 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041201 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-11 05:15 | 2023-05-11 15:15 |  |  |  | RO | 10 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR4 de 220/110kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR4 de 220/110kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041203 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-11 05:15 | 2023-05-11 15:15 |  |  |  | RO | 10 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041556 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-11 05:15 | 2023-05-11 16:00 |  |  |  | RO | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Matilla - Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041556 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-11 05:15 | 2023-05-11 16:00 |  |  |  | RO | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Matilla - Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041219 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-11 06:57 | 2023-05-11 19:34 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la S/E Padre Hurtado, sin clientes afectados, por trabajos en la LT 110KV debido a requerimientos de EFE, razón por la cual se realiza la transferencia de los consumos por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 220-154/110/13.8KV 70MVA 7 | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023038249 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-11 08:22 | 2023-05-11 20:36 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Transelec, en paralelo con desconexión de paño A1 circuito Sauzal - TapOff Minera Valle Central - Rancagua, solicitado por Minera Valle Central. Relacionada con SD 2023038243 |  |  | 0 | 0 | 1
1735 | Transformadores2D3362 | Transformadores2D3362DP | Neomante | 3362 | Transformadores2D | CALAMA 110/23kV 33MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039196 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-11 08:24 | 2023-05-12 01:11 |  |  |  | DP | 16.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños HT3 y ET3 de S/E Calama, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Sin transferencias de carga. Transformador N°3 de S/E Calama se encuentra energizado en vacío normalmente. Se debe considerar que por maniobras de apertura y cierre del desconectador 89HT3 de S/E Calama se requiere bloquear la reconexión automática del 52HS de S/E Calama Nueva, coordinado con despacho eléctrico de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
661 | Transformadores2D403 | Transformadores2D403RO | Neomante | 403 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (TEC) 110/12.5KV 10/25MVA 2 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2023039881 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-11 08:40 | 2023-05-11 17:31 |  |  |  | RO | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de transformador de poder N° 2, de acuerdo a proyecto NUP N° 3371, todos los requerimientos del proyecto se encuentran aprobados por el Coordinador. |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031281 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-11 09:04 | 2023-05-11 09:34 |  |  |  | RO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037023 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-11 09:52 | 2023-05-11 15:46 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado., S/E Cardones: Eliminación y limpieza de filtración de aceite de torreta Fase 2 de 220KV del ATR-3 y relleno de aceite al CTBC dell ATR-3 y limpieza general. Realizar limpieza de las Conexión de los TC QDR, por descarga parcial en el domo del fuelle.10088156 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de Autotransformador N°3 220/110 kV . Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo ambos lados de los TC HT3 . |  |  | 0 | 0 | 1
929 | Transformadores2D689 | Transformadores2D689DP | Neomante | 689 | Transformadores2D | RAUQUEN 66/15KV 25MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040343 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-11 10:28 | 2023-05-11 12:55 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52B2 en SE Teno tanto para la apertura como posterior cierre del desconectador 89BT1 en SE Rauquen. |  |  | 0 | 0 | 1
1206 | Transformadores2D1400 | Transformadores2D1400RO | Neomante | 1400 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040284 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-11 11:01 | 2023-05-11 12:03 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. Faenas sujetas a condiciones climáticas. Registro interno PT 2023-02310 |  |  | 0 | 0 | 0
615 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074RO | Neomante | 1074 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/24-13.8KV 5MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040285 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-11 12:04 | 2023-05-11 12:40 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. Faenas sujetas a condiciones climáticas. Registro interno PT 2023-02311 |  |  | 0 | 0 | 0
534 | Transformadores2D493 | Transformadores2D493DP | Neomante | 493 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL 154/4.16KV 20MVA 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037907 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-11 14:00 | 2023-05-13 08:04 |  |  |  | DP | 42.0667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748RO | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040268 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-11 15:06 | 2023-05-11 16:00 |  |  |  | RO | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. Sujeto a condiciones climáticas. (PT 2023-02294 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D267 | Transformadores2D267RO | Neomante | 267 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042839 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-05-11 15:24 | 2023-05-11 15:50 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad a la instalación y continuidad del suministro, se requiere realizar el relleno de aceite del CDBC del transformador N°1 de S/E San Rafael, debido a que presenta bajo nivel de aceite. Lo anterior, se requieren como precauciones operacionales para realizar la faena, el Orden de No Reconectar Interruptor 52BT1 de S/E San Rafael. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037372 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-11 15:26 | 2023-05-11 18:12 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (riesgo al final de faena), S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . |  |  | -24 | 0 | 1
63 | Transformadores2D1346 | Transformadores2D1346FE | Neomante | 1346 | Transformadores2D | POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) 66/6.3KV 15MVA | CEMENTO POLPAICO S.A. | Informe Fallas | 2023002052 | externo |  |  | 2023-05-11 15:43 | 2023-05-11 15:53 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Planta en su proceso productivo queda sin energía debido a apertura por sobrecarga en sub estación arenas blancas. | Desconexión externa en Sub estación arenas blancas, Puchoco, T2 de Coronel y Escuadrón. Sobrecarga de transformador N°3 154/66 KV, 60 MVA. |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037051 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-09 11:27 | 2023-05-12 23:00 | 2023-05-11 18:12 |  | S | RO | 28.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de RTU, SE Maitencillo: Proyecto operacional capex NoVI reemplazo de unidad terminal remota (URT GE D20). - - 1) Pruebas de comisionamiento etapa 0 para validar enlace físico de comunicación. - - 2) Desconexión de cable de red existente y conexión de nuevo cable de red en cada uno de los IED de los paños J1, J2, J3, J4, JT1, JT2, JT3 y J8. - - 3) Pruebas de comunicación (Ping) entre nueva RTU G500 y equipos de medida, control y protecciones de los paños J1, J3, J4 y J8. También se revisarán los paquetes de mensajería entre equipos. Nota: Al momento de realizar ping en cada uno de los quipos, se perderán datos al sistema scada de los paño J1, J2, J3, J4, JT1, JT2, JT3 y J8.Configuracion de redbox en salas correspondientes.,Durante el desarrollo de la actividad en los medidores se puede presentar la perdida de medida de cada paño hacia el sistema Scada por un tiempo estimado de 15minutos Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Medidor MAI LJ02 ION8650 MW-1601A777-02 o Medidor MAI LJ03 ION8650 MW-1509A749-02 o Medidor MAI LJ04 ION8650 MW-1510A040-02 o Medidor MAI LJ08 ION7650 PJ-1103A766-02 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o SCADA Local SE Maitencillo o Medidor MAI LJ01 ION8650 MW-1407A577-01 o Medidor MAI JT01 ION8600 PT-1008A135-01 o Medidor MAI JT02 ION8650 MW-1510A041-02 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Sala de SSGG 220kV: Bastidor de control y protecciones de los paños J1, J3, J4, JT1, JT2 y JT3. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Inspección ITO Subestación Maitencillo, Patio 220kV; Sala de control paños J2 y J8; Armarios de control y protecciones Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749RO | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040251 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-11 16:00 | 2023-05-11 20:41 |  |  |  | RO | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. Sujeto a condiciones climáticas. (PT 2023-02295 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039577 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-12 00:51 | 2023-05-12 03:23 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Para transferencias en el sistema de 66kV se requiere anillo en 154kV entre SSEE Linares y Parral. |  |  | 0 | 0 | 1
1363 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635DP | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041117 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-12 02:05 | 2023-05-12 10:00 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños HT1 y CT1 de S/E Sur, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Transferencia de carga total desde Transformador N°1 de S/E Sur, a través de redes de media tensión. Se debe considerar que por maniobras de apertura y cierre del desconectador 89HT1-1 de S/E Sur se requiere bloquear la reconexión automática del 52H1 de S/E Esmeralda, coordinado con despacho eléctrico de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1282 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP_E | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039142 | externo | Programada | Desconexión | 2023-05-12 06:58 | 2023-05-12 14:19 |  |  |  | DP_E | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Maniobras coordinadas con CGE según SODI N° 103 |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 220-154/110/13.8KV 70MVA 7 | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023038818 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-12 07:51 | 2023-05-13 04:15 |  | 2023-05-12 20:34 |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Transelec, en paralelo con desconexión de paño A1 circuito Sauzal - TapOff Minera Valle Central - Rancagua, solicitado por Minera Valle Central. Relacionada con SD 2023038819 |  |  | 0 | 0 | 1
536 | Transformadores2D1064 | Transformadores2D1064DP | Neomante | 1064 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL 154/23KV 20VA 3 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037910 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-12 07:54 | 2023-05-13 08:04 |  |  |  | DP | 24.1667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1093 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-7.22KV 25MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041678 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-12 08:31 | 2023-05-12 13:40 |  |  |  | DP | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en proyecto NUP 2778. |  |  | 0 | 0 | 1
1835 | Transformadores3D554 | Transformadores3D554DP | Neomante | 554 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039877 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-12 08:55 | 2023-05-12 14:00 |  | 2023-05-12 08:55 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Reposicionamiento (giro) e instalación de contador de operaciones de PR del paño de 110 kV HT4 fase 1. Mantenimiento programado a ATR4 de 220/110/13,2 kV. Restricciones: Instalación indisponible. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en chicote de bajada a los pararrayos del paño HT4 y bushings de 220 kV y 110 kV del transformador, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1835 | Transformadores3D554 | Transformadores3D554DP | Neomante | 554 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039882 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-12 08:55 | 2023-05-13 19:31 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Obra de reemplazo de transformadores de corriente del paño de 220 kV JT4. Desmontaje actuales TC y montaje de equipos nuevos. Tendido de nuevos cables de control, pruebas eléctricas de protocolo, energización y puesta en servicio (NUP 3045). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los TTCC a reemplazar, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | -1 | 0 | 0
1835 | Transformadores3D554 | Transformadores3D554DP | Neomante | 554 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039887 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-12 08:55 | 2023-05-13 19:31 |  |  |  | DP | 34.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Inyecciones primarias con equipo CPC100 y CPOL, para comprobación de polaridades y alambrados secundarios a nuevos TTCC (NUP 3045). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de las zonas de trabajo. |  |  | -1 | 0 | 1
1835 | Transformadores3D554 | Transformadores3D554DP | Neomante | 554 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041855 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-12 08:55 | 2023-05-12 15:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Levantamiento de circuitos de control de los desconectadores 89JT4-1 y 89JT4-2, por alarma de bajo voltaje CC. Normalización de cuadro de alarmas del paño JT4. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | -1 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041557 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-12 09:33 | 2023-05-12 13:23 |  |  |  | RO | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Matilla - Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041557 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-12 09:33 | 2023-05-12 13:23 |  |  |  | RO | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Matilla - Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023043056 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-12 15:49 | 2023-05-12 17:45 |  |  |  | DF | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Cargas quedar[an respaldadas por T01 y T03 de S/E Los Maitenes |  |  | 0 | 1 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DF | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 220-154/110/13.8KV 70MVA 7 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | Informe Fallas | 2023002073 | interno |  |  | 2023-05-12 20:34 | 2023-05-18 11:01 |  |  |  | DF | 134.45 | 1 | 0 | 0 | Protección 87 T4/6 y 50BF. En ambas se aprecia la fase A invertida en 180°, lo que coincide con un cambio en el cableado encontrado en la caja de conexiones de TT/CC |  | Fase A invertida en 180°, lo que coincide con un cambio en el cableado encontrado en la caja de conexiones de TT/CC | -10 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DF | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 50MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2023002070 | interno |  |  | 2023-05-12 20:34 | 2023-05-13 03:33 |  |  |  | DF | 6.9833 | 1 | 0 | 0 | Coincide con normalización de topología circuito L2 en S/E Sauzal (cambio de barra). | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1031 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921DP | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041907 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-13 00:35 | 2023-05-13 04:22 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Las tareas a ejecutar son: - Pruebas de control local y remotas del interruptor MT (apertura y cierre) - Comprende las pruebas completas al sistema de protecciones y al control, incluyendo las opciones de control local-remoto y cos de los interruptores y desconectadores asociados, verificación de la totalidad de los valores de ajustes, tanto en la protección de sobrecorriente de fases y residual - Ejecutar trips efectivos desde las protecciones eléctricas y mecánicas hacia los interruptores asociados, verificación de la operación del CTBC (en caso de aplicar). en todos los taps de subida y de bajada - Ejecución de pruebas en relé diferencial de transformador |  |  | 0 | 0 | 1
775 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Neomante | 110 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023036828 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-13 01:14 | 2023-05-13 09:25 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
342 | Transformadores3D73 | Transformadores3D73DP | Neomante | 73 | Transformadores3D | CELULOSA SANTA FE 220/13.2/6,6KV 40MVA | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | Desconexión / Intervención | 2023038935 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-13 06:45 | 2023-05-14 18:00 |  |  |  | DP | 35.25 | 0 | 0 | 0 | Mantención a transformador N°1 S/E 220KV Celulosa Santa Fe (ID 73) |  |  | 0 | 0 | 1
1282 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP_E | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039146 | externo | Programada | Desconexión | 2023-05-13 07:01 | 2023-05-13 07:09 |  |  |  | DP_E | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras coordinadas con CGE según SODI N° 106. |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 220-154/110/13.8KV 70MVA 7 | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040837 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-13 08:00 | 2023-05-13 20:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Transelec, en paralelo con desconexión de paño A1 circuito Sauzal - TapOff Minera Valle Central - Rancagua. Relacionada con SD 2023040716 y 2023040829 |  |  | -6 | 0 | 0
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Neomante | 90 | Transformadores3D | LOS ANGELES (CGE) 154/66/13.2KV 56MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039435 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-13 08:23 | 2023-05-13 17:43 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a T3 serán respaldados desde T4 y subsistema 66 kV Los Angeles-Duqueco. |  |  | 0 | 0 | 1
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DF | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023043328 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-13 08:54 | 2023-05-14 14:12 |  |  |  | DF | 29.3 | 0 | 0 | 0 | el personal esta capacitado y entrenado para realizar tarea siguiendo los protocolos y procedimientos de la CIA. |  |  | 0 | 1 | 0
1094 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938DP | Neomante | 938 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041850 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-13 08:59 | 2023-05-13 12:59 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en proyecto NUP 2778. |  |  | 0 | 0 | 1
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DF | Neomante | 894 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043332 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-13 16:25 | 2023-05-13 19:17 |  |  |  | DF | 2.8667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023030882 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-13 23:38 | 2023-05-14 05:46 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Las cargas del T2 se transfieren hacia el T1 a través de la Barra de MT . Tiene relación con la desconexión de la Línea 66kv Itahue-Curicó Cto1 solicitud al CEN N°2023030830. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041081 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-14 00:14 | 2023-05-14 05:07 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Rotación de unidades del banco ATR1, entra en servicio la unidad R y se retira del servicio la Unidad 3. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TCJT1 y Banco ATR1, entre 89AT1-2 y 89AT1-3, entre 89BFTSA-1 y TR-REG3 y en bushing 220 kV y 154 kV de la unidad reserva del banco ATR1. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042114 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-14 00:37 | 2023-05-14 04:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Reemplazo de contactor K2 del tablero de control del mecanismo CTBC de la unidad 3 para reemplazo de contactor K2 del tablero de control del mecanismo CTBC de la unidad R del banco ATR1. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Hualpén o SS.AA. C.C. Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, ITE General C.A. y C.C. en tablero de control del CTBC Unidad 3 y R del Banco ATR1 en condición abierto y a disposición del jefe de faena. |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042114 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-14 00:37 | 2023-05-14 04:13 |  |  |  | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Reemplazo de contactor K2 del tablero de control del mecanismo CTBC de la unidad 3 para reemplazo de contactor K2 del tablero de control del mecanismo CTBC de la unidad R del banco ATR1. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Hualpén o SS.AA. C.C. Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, ITE General C.A. y C.C. en tablero de control del CTBC Unidad 3 y R del Banco ATR1 en condición abierto y a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
1088 | Transformadores2D2465 | Transformadores2D2465DP | Neomante | 2465 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12KV 50MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042536 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-14 06:06 | 2023-05-14 17:36 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el PMA de Saesa |  |  | 0 | 0 | 1
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023036829 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-14 06:08 | 2023-05-14 13:46 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
138 | Transformadores2D111 | Transformadores2D111DP | Neomante | 111 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 4MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023036388 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-14 06:48 | 2023-05-14 14:54 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos finales afectados dado que serán transferidos en su totalidad mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona |  |  | 0 | 0 | 1
802 | Transformadores2D817 | Transformadores2D817DP | Neomante | 817 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 6.67MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023036389 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-14 06:48 | 2023-05-14 14:54 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos finales afectados dado que serán transferidos en su totalidad mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona |  |  | 0 | 0 | 1
735 | Transformadores3D34 | Transformadores3D34DP | Neomante | 34 | Transformadores3D | ALONSO DE RIBERA 154/66KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042043 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-14 07:14 | 2023-05-14 15:39 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-2 será transferida el T-1 de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433DP | Neomante | 1433 | Transformadores2D | CALAMA 105/23kV 33MVA 4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039199 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-14 08:00 | 2023-05-14 18:30 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños HT4 y ET4 de S/E Calama, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Transferencia de carga total desde Transformador N°4 de S/E Calama hacia Transformador N°1 de S/E Calama, mediante el cierre del 52ER de S/E Calama. Se debe considerar que por maniobras de apertura y cierre del desconectador 89HT4 de S/E Calama se requiere bloquear la reconexión automática del 52HS de S/E Calama Nueva, coordinado con despacho eléctrico de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | Transformadores2D122 | Transformadores2D122RO | Neomante | 122 | Transformadores2D | LAS COMPAÑIAS 115/14.2KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039234 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-15 07:13 | 2023-05-15 17:29 |  |  |  | RO | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Se extrae muestra de aceite por personal calificado, los riesgos están aminorados por procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
832 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164RO | Neomante | 164 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039244 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-15 07:13 | 2023-05-15 18:14 |  |  |  | RO | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Se extrae muestra de aceite por personal calificado, los riesgos están aminorados por procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719RO | Neomante | 719 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039248 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-15 07:13 | 2023-05-15 18:14 |  |  |  | RO | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Se extrae muestra de aceite por personal calificado, los riesgos están aminorados por procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1744 | Transformadores2D3054 | Transformadores2D3054RO | Neomante | 3054 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN (CGE) 110/13.2KV 30MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039250 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-15 07:13 | 2023-05-15 18:14 |  |  |  | RO | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Se extrae muestra de aceite por personal calificado, los riesgos están aminorados por procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
815 | Transformadores2D139 | Transformadores2D139RO | Neomante | 139 | Transformadores2D | MARQUESA 66/24-13.8KV 25MVA 4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039251 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-15 07:13 | 2023-05-15 17:29 |  |  |  | RO | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Se extrae muestra de aceite por personal calificado, los riesgos están aminorados por procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
847 | Transformadores2D184 | Transformadores2D184RO | Neomante | 184 | Transformadores2D | VICUÑA 110/24KV 24MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039253 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-15 07:13 | 2023-05-15 17:29 |  |  |  | RO | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Se extrae muestra de aceite por personal calificado, los riesgos están aminorados por procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041249 | externo | Programada | Desconexión | 2023-05-15 09:10 | 2023-06-04 18:02 |  |  |  | DP_E | 488.8667 | 0 | 0 | 0 | EL ATR N°2 se debe desconectar completo, tanto en 500kV como 220kV el primer día (15-05) y el último día (04-06) durante las maniobras de desconexión del ATR N°2. El primer día al finalizar las maniobras, el ATR N°2 quedará energizado en vacío desde 500kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031283 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-15 10:20 | 2023-05-15 12:00 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042556 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-15 10:26 | 2023-05-15 21:16 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Normalización de interruptor de media tensión 52CT5 13,8 kV (retirado del sistema), Mediciones a 3 Transformadores de corriente del paño CT5 (lado cables o lado barras), Medición de Termómetros de indicadores de Temperatura de aceite y enrollado. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Ancoa o SS.AA. C.A. Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo .- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | -77 | 0 | 1
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039340 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-15 15:23 | 2023-05-15 16:20 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo, investigación, revisión de calefactores de cajas de mecanismos., S/E Castilla: Inspección de calefactor caseta de agrupamiento T-1 y reemplazo de calefactor en caso que sea requerido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla y Semipaño Transformación HT01-Castilla y Paño Transformación ET01-Castilla y Barra 23 kV-Castilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Castilla, Delimitar la zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250RO | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041245 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-15 15:25 | 2023-05-15 17:58 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | (PT N° 2447 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042046 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-15 16:24 | 2023-05-15 17:15 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pintado de equipos de patio a nivel de Piso., S/E Castilla: Tratamiento Anticorrosivo TTMM y Pintado de bastones en desconectadores Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla y Semipaño Transformación HT01-Castilla y Paño Transformación ET01-Castilla y Barra 23 kV-Castilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: Subestación Castilla, Delimitar la zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1188 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DP | Neomante | 1100 | Transformadores2D | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023036550 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-15 16:48 | 2023-06-12 17:10 |  |  |  | DP | 672.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión preventiva por Mantenimiento Mayor Unidad Generadora |  |  | 0 | 0 | 1
546 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353DP | Neomante | 353 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 115/12.5KV 40MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042577 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-15 23:01 | 2023-05-16 06:58 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Las tareas a ejecutar son: - Pruebas de control local y remotas del interruptor (apertura y cierre) - Comprende las pruebas completas al sistema de protecciones y al control, incluyendo las opciones de control local-remoto y cos de los interruptores y desconectadores asociados, verificación de la totalidad de los valores de ajustes, tanto en la protección de sobrecorriente de fases y residual - Ejecutar trips efectivos desde las protecciones eléctricas y mecánicas hacia los interruptores asociados, verificación de la operación del CTBC (en caso de aplicar). en todos los taps de subida y de bajada - Ejecución de pruebas en relé diferencial de transformador |  |  | 0 | 0 | 1
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 115/13.2 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042968 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-16 | 2023-05-16 03:10 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de señales dnp3/iccp entre RTU y SCADA E-Terra en el contexto del proyecto NUP MNR 3393. Se requiere desconexión del Transformador N°2 para pruebas en el 52CT2 y 52CR, se pasará los selectores Local/Remoto a posición LOCAL mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP_E | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043375 | externo | Programada | Desconexión | 2023-05-16 00:20 | 2023-05-16 06:46 |  |  |  | DP_E | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño AT, S/E Diego de Almagro: Proyecto Ampliación Manto Verde NUP-3214: ETAPA 1: DESMONTAJE de TTCC paño H6 Manto Verde.,Nota: Desconexión de paño H6 y Barra de Trasferencia a solicitud de Minera Manto Verde.,NOTA: Desconexión del Transformador ATR-3 se solicita debido a que 52HT3 se encuentra transferido por obra de reemplazo del 52HT3 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Javiera, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Franke, 52HL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LH06, DDA-Manto Verde o Barra Transferencia 110 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Paño Línea LH07, DDA-Franke o Paño Línea LH05, DDA-Taltal Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, S/E Diego de Almagro: Se instalaran tierras provisionales a ambos lados de los TC. . Subestación D. Almagro, S/E Diego de Almagro: Se instalaran tierras provisionales en la barra de Transferencia. entre el paño H5 y Paño H6 . Subestación D. Almagro, S/E Diego de Almagro: Se delimitara la zona de trabajo . Subestación D. Almagro, S/E Diego de Almagro: Se instalaran tierras provisionales en la barra de Transferencia. entre el paño H7 y Paño H6 . |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041607 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-16 08:31 | 2023-06-20 08:23 |  | 2023-06-01 10:04 |  | RO | 385.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Diego de Almagro: Obra Capex-Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Precomisionamiento del interruptor 52HT3; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada).,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52HT3 (Locales, Niveles 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (Niveles 0 y 1) sobre el 52HT3.,4) Verificación de enclavamiento de forma simulada sobre desconectadores adyacentes a nuevo interruptor 52HT3: 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2.,5) Se realizará tendido de conductores hacia el armario RI-RTU.,6) Normalización de circuitos SSAA-VCC (IMT´s) de nuevo interruptor.,Nota 1: Interruptor 52HT3 se encuentra transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Caja exterior 52HT3. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Cajas de agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Armario conversores 110kV Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041607 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-16 08:31 | 2023-06-20 08:23 |  | 2023-05-31 09:35 |  | RO | 361.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Diego de Almagro: Obra Capex-Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Precomisionamiento del interruptor 52HT3; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada).,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52HT3 (Locales, Niveles 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (Niveles 0 y 1) sobre el 52HT3.,4) Verificación de enclavamiento de forma simulada sobre desconectadores adyacentes a nuevo interruptor 52HT3: 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2.,5) Se realizará tendido de conductores hacia el armario RI-RTU.,6) Normalización de circuitos SSAA-VCC (IMT´s) de nuevo interruptor.,Nota 1: Interruptor 52HT3 se encuentra transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Caja exterior 52HT3. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Cajas de agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Armario conversores 110kV Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037338 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-16 08:33 | 2023-05-16 09:46 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Para esta faena, se solicitará: En SSEE Parinacota: Deshabilitar la auto reconexión del Paño 52B2, correspondiente a la Línea Parinacota - Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272RO | Neomante | 272 | Transformadores3D | CAPRICORNIO 220/110/13.8 KV 60/80/15-20MVA T1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042753 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-16 09:07 | 2023-05-16 15:14 |  |  |  | RO | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Se reapretarán los pernos de unión de juntura para detener filtración. |  |  | 0 | 0 | 0
1222 | Transformadores3D207 | Transformadores3D207DP | Neomante | 207 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041501 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-16 09:28 | 2023-05-16 20:00 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal Melado: Mantenimiento normal a desconectador 89HT-1T;mantenimiento normal a Transformadores de corriente y reemplazo de termometros TR1, medidas de funcionamiento.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-C. Melado.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo .- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación C. Melado, Delimitar Zona de Trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
1755 | Transformadores2D3026 | Transformadores2D3026DP | Neomante | 3026 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 50MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042539 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-16 09:43 | 2023-05-16 19:40 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Saesa |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037354 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-16 09:49 | 2023-05-16 11:41 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Para esta faena, se solicitará: En SSEE Parinacota: Deshabilitar la autor reconexión del Paño 52B1 correspondiente a la íinea Parinacota - Pukará. |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042969 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-16 10:19 | 2023-05-16 19:20 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al ATR 220/110 kV N°1 de SE Agua Santa. Actualmente el ATR N°1 se encuentra desconectado en potencia en los niveles de 66 kV, 110 kV y 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042967 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-16 11:17 | 2023-05-19 20:00 |  |  |  | RO | 80.7167 | 0 | 0 | 0 | (PT 70558 registro interno Transemel) |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568RO | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023041926 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-16 11:20 | 2023-05-16 19:00 |  |  |  | RO | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar: 52-36, 52JT3 en Subestación Laguna Seca |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP_E | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043380 | externo | Programada | Desconexión | 2023-05-17 00:26 | 2023-05-17 06:28 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño AT, S/E Diego de Almagro: Proyecto Ampliación Manto Verde NUP-3214: ETAPA 1: MONTAJE de TTCC paño H6 Manto Verde.,Nota: Desconexión de paño H6 y Barra de Trasferencia a solicitud de Minera Manto Verde.,NOTA: Desconexión del Transformador ATR-3 se solicita debido a que 52HT3 se encuentra transferido por obra de reemplazo del 52HT3 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Javiera, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Franke, 52HL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LH06, DDA-Manto Verde o Barra Transferencia 110 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Paño Línea LH07, DDA-Franke o Paño Línea LH05, DDA-Taltal Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, S/E Diego de Almagro: Se instalaran tierras provisionales a ambos lados de los TC. . Subestación D. Almagro, S/E Diego de Almagro: Se instalaran tierras provisionales en la barra de Transferencia. entre el paño H5 y Paño H6 . Subestación D. Almagro, S/E Diego de Almagro: Se delimitara la zona de trabajo . Subestación D. Almagro, S/E Diego de Almagro: Se instalaran tierras provisionales en la barra de Transferencia. entre el paño H7 y Paño H6 . |  |  | -9 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654DP | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040731 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-17 07:13 | 2023-05-17 19:06 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | En SE La Negra abrir: 52E10, 89E10-2 y 89E10-1. Se acuerda desconexión con CBB mediante SODI ANT-146 |  |  | 0 | 0 | 1
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DP | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023041927 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-17 08:15 | 2023-05-18 16:42 |  |  |  | DP | 32.45 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en SE 415: Abierto y a disposición del jefe de faena: 52B631, 52DT1, 89B631-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1540 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696DP | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023042948 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-17 08:25 | 2023-05-17 18:20 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Subestación 418: abierto y a disposición del jefe de faena 52B634 52-1 abierto, carro extraído y bloqueado. abierto y a disposición del jefe de faena 89B634-1. |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042971 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-17 08:52 | 2023-05-17 18:41 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al ATR 220/110 kV N°1 de SE Agua Santa. Actualmente el ATR N°1 se encuentra desconectado en potencia en los niveles de 66 kV, 110 kV y 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043065 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-17 09:14 | 2023-05-17 18:10 |  |  |  | RO | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Preparación de superficie SP1, SP, 2 y SP3 de estructura metálica sector SE, TP y Patio de reactancia. Aplicación esquema de revestimiento epoxy/poliuretano. en SE San Juan. |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043066 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-17 09:14 | 2023-05-17 18:10 |  |  |  | RO | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Preparación de superficie SP1, SP2 y SP3 de estructura metálica sector SE, TP y Patio de reactancia. Aplicación esquema de revestimiento epoxy/poliuretano. en SE San Juan. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D433 | Transformadores3D433DF | Neomante | 433 | Transformadores3D | S/E LAMA 220/23/13.2kV 100MVA T2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | Informe Fallas | 2023002109 | interno |  |  | 2023-05-17 10:35 | 2023-05-18 23:59 |  |  |  | DF | 37.4 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla subestación Lama se encontraba conectada bajo su topología normal y con un consumo de 10 MW. | Causa en revisión debido a la desconexión forzada de transformador principal 220/23 kV Lama. |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2023000877 |  |  |  | 2023-05-17 15:30 | 2023-07-02 10:03 |  | 2023-07-02 01:28 |  | RO | 1089.9667 | 0 | 0 | 0 | S/E Hualpén: Paño AT1 - ATR1 lado 154 kV indisponible por punto caliente en desconectador 89AT1-1, paño AT1 es reemplazado por paño AR - Acoplador. De ocurrir una falla en otra instalación que requiera el uso del paño AR se deberá evaluar su criticidad para determinar cual instalación quedará fuera de servicio. |  |  |  | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2023000883 |  |  |  | 2023-05-17 21:00 | 2023-05-23 12:35 |  |  |  | RO | 135.5833 | 0 | 0 | 0 | CDBC T1 S/E La Negra por problemas a nivel de control no realiza cambios de TAP, ya sea en posición manual y automático. Se deja en TAP neutro ( 11). Será programada su normalización. |  |  | 0 | 0 | 0
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Neomante | 295 | Transformadores2D | CHOCALAN 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043361 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-18 04:38 | 2023-05-18 05:02 |  |  |  | DP | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Normalización de Topología, límite de zona actual en Paño B2 de SE Bajo Melipilla, y el cual quedará en Paño 89B1 de SE Mandinga luego de las maniobras. |  |  | 0 | 0 | 1
1621 | Transformadores2D2955 | Transformadores2D2955DF | Neomante | 2955 | Transformadores2D | COMBARBALA 66/13.2KV 5MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023002111 | interno |  |  | 2023-05-18 08:11 | 2023-05-18 18:26 |  |  |  | DF | 10.25 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52BT3 y 52CT3 de S/E Combarbalá, afectando los consumos del circuito industrial de la misma subestación. | Seinvestiga |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D651 | Transformadores2D651DP | Neomante | 651 | Transformadores2D | RIO MELADO 154/13.8KV 4MVA | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041754 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-18 08:21 | 2023-05-22 09:24 |  |  |  | DP | 97.05 | 0 | 0 | 0 | Los SS/AA quedaran respaldados por el grupo electrógeno de S/E Pehuenche. |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | Transformadores3D207 | Transformadores3D207DF | Neomante | 207 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044396 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-18 08:26 | 2023-05-18 18:42 |  | 2023-05-18 10:09 |  | DF | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal Melado: Reemplazo de termómetro e imagen térmica en transformador N°1 de 110/154 kV. Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-C. Melado.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación C. Melado, Delimitar la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 1 | 0
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043553 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-18 08:30 | 2023-05-18 16:08 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al ATR 220/110 kV N°1 de SE Agua Santa. Actualmente el ATR N°1 se encuentra desconectado en potencia en los niveles de 66 kV, 110 kV y 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043079 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-18 08:36 | 2023-05-18 17:29 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Preparación de superficie SP1, SP2 y SP3 de estructura metálica sector SE, TP y Patio de reactancia. Aplicación esquema de revestimiento epoxy/poliuretano. en SE San Juan. |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043083 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-18 08:36 | 2023-05-18 17:29 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Preparación de superficie SP1, SP, 2 y SP3 de estructura metálica sector SE, TP y Patio de reactancia. Aplicación esquema de revestimiento epoxy/poliuretano. en SE San Juan. |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031289 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-18 08:51 | 2023-05-18 09:10 |  |  |  | RO | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1513 | Transformadores2D1671 | Transformadores2D1671DP | Neomante | 1671 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS 110/23 KV 65MVA 1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043427 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-18 09:25 | 2023-05-18 18:28 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Manteimiento menor para TR1 el de riesgo bajo, de acuerdo a normas de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041616 | externo | Programada | Intervención | 2023-05-18 09:52 | 2023-05-18 16:18 |  |  |  | RO | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento gabinetes, S/E Maitencillo, Proyecto Reemplazo Sincronizadores. Las actividades a realizar son: Inspección visual y levantamiento de información del sistema de verificación de sincronismo actual de los paños J1, J2, J3, J4, J8, JT1 y JT2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario de Sincronizador de la S/E Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Armarios de SS.AA C.C. Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041616 | externo | Programada | Intervención | 2023-05-18 09:52 | 2023-05-18 16:18 |  |  |  | RO | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento gabinetes, S/E Maitencillo, Proyecto Reemplazo Sincronizadores. Las actividades a realizar son: Inspección visual y levantamiento de información del sistema de verificación de sincronismo actual de los paños J1, J2, J3, J4, J8, JT1 y JT2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario de Sincronizador de la S/E Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Armarios de SS.AA C.C. Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1222 | Transformadores3D207 | Transformadores3D207DF | Neomante | 207 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044397 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-18 10:09 | 2023-05-18 18:47 |  |  |  | DF | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal Melado: Reemplazo de termómetro en Transformador e imagen Térmica Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 110kV Los Hierros-Canal Melado, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo .- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación C. Melado, Delimitar Zona de Trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | -8 | 1 | 0
590 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAÑ 115/24KV 40MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041981 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-18 10:14 | 2023-05-18 11:07 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | (PT 2507 registro Interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023002114 | externo |  |  | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-18 11:46 |  |  |  | FE | 1 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SE Paso Hondo, producto de Operación de la LT 66kV Parral -Cauquenes de CGE | . |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291RO | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041975 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-18 14:06 | 2023-05-18 14:54 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | (PT 2491 registro interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 0
628 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349RO | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041969 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-18 14:54 | 2023-05-18 15:30 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | (PT 2490 registro interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002122 | externo |  |  | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Cañete, debido a interrupción de LAT Coronel el Manco, propiedad de CGE |  | Sin energía SE Cañete, debido a interrupción de LAT Coronel Manco, propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002123 | externo |  |  | 2023-05-18 22:25 | 2023-05-18 22:37 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Lota, debido a interrupción de LAT Coronel el Manco, propiedad de CGE |  | Sin energía SE Lota, debido a interrupción de LAT Coronel Manco, propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/24-15KV 18.7MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043722 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-19 00:26 | 2023-05-19 02:04 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 será respaldada por el Transformador T2 ambos de S/E Chiguayante. |  |  | 0 | 0 | 1
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662DP | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023041928 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-19 08:06 | 2023-05-19 18:54 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones: SE 534: A disposición del jefe de faenas 52BT1 y 52CT1. SE 534. A disposición del jefe de faenas 89BT1-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662DP | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023043301 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-19 08:06 | 2023-05-19 18:54 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | S/E 534: 52CT Abierto, extraído y bloqueado. 52BT1 : Abierto a disposición del Jefe de Faena. 89BT1-1 Abierto a disposición del Jefe de Faena. SE 940: 52B941 Abierto. 89BL2-6 Abierto y bloqueado. 89BL2-6T Cerrado y bloqueado. SE Pta. Negra: 52BT1 y 52BT2 Abiertos. 89BT1-1 y 89BT2-1 Abiertos y bloqueados. P. Maniobra H. Norte: 89BF1 Abierto a disposición del Jefe de Faena 89BF1-1T Cerrado a disposición del Jefe de Faena P. Seccionadora C: 89BS Abierto y bloqueado. SE 535: 52BT1 Abierto 89BT1-1 Abierto y bloqueado |  |  | -1 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1516 | Transformadores2D1516DP | Neomante | 1516 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23KV 100MVA 5 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023043913 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-19 08:37 | 2023-05-20 |  |  |  | DP | 15.3833 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: Int. 52JT5 abierto , Desc. 89JT5-1 abierto y bloqueado; Desc. 89JT5-2 abierto y bloqueado; Int. 512CB21 Abierto y desc. de barra abierto y bloqueado en 23 kV. y a disposición de jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1042 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DP | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043388 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-19 09:21 | 2023-05-19 11:55 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Saesa |  |  | 0 | 0 | 1
1595 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313RO | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 KV 12 MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043344 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-19 09:24 | 2023-05-19 12:38 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Transformador Unión se encuentra desconectado, verificar que siga en esa condición. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044951 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-05-19 09:27 | 2023-05-19 18:41 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Inspección aérea a cadenas de suspensión y anclaje de patio de 154 kV y Banco ATR1. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV-Hualpén o B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042658 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-19 10:16 | 2023-05-19 15:45 |  |  |  | RO | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Toma de muestras de aceite para analisis físico-químico y cromatográfico de unidades de reserva para transformadores ATR1 y ATR2 y para Reactores 1 y 2. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Nota: Corresponde a unidades de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394RO | Neomante | 394 | Transformadores2D | MASISA 66/13.2KV 30MVA 1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041664 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-19 10:32 | 2023-05-19 12:31 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Faenas con aviso de suspensión diaria, a ejecutar en jornada laboral dentro del periodo y horario indicado en SD. Registro Interno PT 2023-02420 |  |  | 0 | 0 | 0
503 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486RO | Neomante | 486 | Transformadores2D | FIBRANOVA 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2023041247 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-19 12:31 | 2023-05-19 14:42 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Faena se contempla realizar en una jornada diaria. (PT 2446 interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1516 | Transformadores2D1516DP | Neomante | 1516 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23KV 100MVA 5 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023043918 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-20 | 2023-05-20 18:30 |  |  |  | DP | 18.5 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: Int. 52JT5 abierto , Desc. 89JT5-1 abierto y bloqueado; Desc. 89JT5-2 abierto y bloqueado; Int. 512CB21 Abierto y desc. de barra abierto y bloqueado en 23 kV. y a disposición de jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043075 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-20 00:24 | 2023-05-20 04:35 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Bajo, trabajo des-energizado, aterrado y con los EPP's necesarios, de acuerdo a nuestros procedimientos internos de trabajo seguro. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043852 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-20 05:23 | 2023-05-20 06:01 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la Solicitud CEN N°2023042016. |  |  | 0 | 0 | 1
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664DP | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023041929 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-20 08:04 | 2023-05-20 19:55 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones requeridas: SE 536: A disposición del jefe de faenas: 52BT1 y 52CT. SE 536: Abierto y bloqueado: 89BT1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597DP | Neomante | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023036231 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-20 08:04 | 2023-05-20 19:55 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en SubEstación OGP1: SubEstación OGP1 Abiertos y bloqueado: 52JT3, 89JT3-3. SubEstación OGP1 Abierto, bloqueado y aterrizado: 52E-03 ( GIS 33 kV). SubEstación OGP1 Cerrado y bloqueado desconectador 89JT3-3T. SubEstación OGP1 Abierto y bloqueado 52-05 acoplador 33 kV barra 3. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597DP | Neomante | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023041925 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-20 08:04 | 2023-05-20 19:55 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en SubEstación OGP1: SubEstación OGP1 abierto y a disposición de jefe de faena: 52JT3, 52E03, 89JT3-3, 89E03, 89JT3-2T, 89JT3-3T, 89E03-T |  |  | -1 | 0 | 1
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665DP | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023043302 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-20 08:04 | 2023-05-20 19:55 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | S/E 537: 52BT1 Abierto a disposición del Jefe de Faena 89BT1-1 Abierto a disposición del Jefe de Faena. 52CT Abierto, extraído y bloqueado. 89BT1-1T: cerrado y a disposicion del jefe de faena. SE OGP1: 52BL2 Abierto. 89BL2-3 Abierto y bloqueado. 89BL2-3T Cerrado y bloqueado. SE 538: 52BT1 Abierto. 89BT1-1 Abierto y bloqueado. 52CT Abierto. SE 536: 52BT1 Abierto. 89BT1-1 Abierto y bloqueado. 52CT Abierto P. Seccionadora C: 89BS Abierto y bloqueado. SE Este 6: 52B1 Abierto. 89B1-1 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043396 | externo | Programada | Intervención | 2023-05-20 09:21 | 2023-05-20 18:00 |  |  |  | RO | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática del componente señalado, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN Relacionado con SD: 2023043395 |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043397 | externo | Programada | Intervención | 2023-05-20 09:21 | 2023-05-20 18:00 |  |  |  | RO | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática del componente señalado, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN Relacionado con SD: 2023043395 |  |  | 0 | 0 | 0
1689 | Transformadores2D3355 | Transformadores2D3355DF | Neomante | 3355 | Transformadores2D | LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044981 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-20 09:40 | 2023-05-20 13:12 |  |  |  | DF | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico N°1 - Las Violetas.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Las Violetas, Instalación de tierras provisionales de bloque entre 89BT1-4 y 89BT1-3 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena; Subestación Las Violetas, Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre 89ET1-1 y Transformador N°1 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena.- Observaciones: Trabajos coordinados con empresa FRONTEL para transferir consumos.- |  |  | 0 | 1 | 0
1179 | Transformadores2D2559 | Transformadores2D2559DP_E | Neomante | 2559 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043393 | externo | Programada | Desconexión | 2023-05-20 22:14 | 2023-05-21 03:08 |  |  |  | DP_E | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcado el la realización de auditoria SEC. |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037668 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-20 23:51 | 2023-05-21 06:15 |  |  |  | DP | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Las cargas del T1 se transfieren hacia el T2 a través de la Barra MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1359 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434DP | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 105/23kV 33MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023039204 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-21 01:11 | 2023-05-21 10:22 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños HT1 y ET1 de S/E Calama, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Transferencia de carga total desde Transformador N°1 de S/E Calama hacia Transformador N°4 de S/E Calama, mediante el cierre del 52ER de S/E Calama. Se debe considerar que por maniobras de apertura y cierre del desconectador 89HT1 de S/E Calama se requiere bloquear la reconexión automática del 52HS de S/E Calama Nueva, coordinado con despacho eléctrico de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1033 | Transformadores2D1106 | Transformadores2D1106DP | Neomante | 1106 | Transformadores2D | LIHUEIMO 66/13.8KV 12.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044294 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-21 07:08 | 2023-05-21 16:08 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a desconexión de barra de acuerdo a SD 2023043756. Sin consumos finales afectados dado que ellos serán transferidos en su totalidad mediante redes de MT |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043152 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-21 08:45 | 2023-05-21 09:13 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Cambio de unidad en el Banco ATR5 de 500/220/66 kV (sale la UR y entra la U1). Al termino de los trabajos queda en servicio la Unidad 1 con nuevo pararrayos lado 220 kV (Limitación vigente 2020000715). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023041930 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-21 12:02 | 2023-05-21 13:55 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones requeridas: SE 536: No reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031295 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-22 07:44 | 2023-05-22 08:20 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853RO | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041873 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-22 08:19 | 2023-05-22 10:05 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2023-02487 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547RO | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041875 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-22 10:58 | 2023-05-22 13:20 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2023-02485 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042755 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-22 13:05 | 2023-05-22 15:30 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042755 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-22 13:05 | 2023-05-22 15:30 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042755 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-22 13:05 | 2023-05-22 15:30 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
616 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085RO | Neomante | 1085 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043415 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-22 14:44 | 2023-05-22 16:30 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-02488 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DP | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040763 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-23 | 2023-05-23 04:34 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de S/E Nirivilo, por auditoría de protecciones al paño 52BT2 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN CGE. Los consumos serán transferidos vía microcorte hacia el transformador N°1 de S/E Nirivilo, tanto para las maniobras de desconexión como para las de normalización, dicho microcorte se encuentra coordinado con Compañía general de electricidad de acuerdo con la SODI N°79. Considera la apertura y cierre de los DDCC 89BT2 y 89BT1, para lo cual requiere precaución en barra de 66KV. |  |  | 0 | 0 | 1
933 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693FE | Neomante | 693 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2023002169 | externo |  |  | 2023-05-23 01:54 | 2023-05-23 06:01 |  |  |  | FE | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Falla LAT 66 KV, Victoria a Traiguén | Falla LAT 66 KV, Victoria a Traiguén |  | 0 | 0 | 0
790 | Transformadores2D122 | Transformadores2D122RO | Neomante | 122 | Transformadores2D | LAS COMPAÑIAS 115/14.2KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044749 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-23 07:26 | 2023-05-23 14:10 |  |  |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Se rellena aceite a CDBC con equipo en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
832 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164RO | Neomante | 164 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044753 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-23 07:26 | 2023-05-23 14:10 |  |  |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Se rellena aceite a CDBC con equipo en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
1024 | Transformadores2D1039 | Transformadores2D1039RO | Neomante | 1039 | Transformadores2D | SAN JUAN 66/13.8KV 10.2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044755 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-23 07:26 | 2023-05-23 14:10 |  |  |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Se rellena aceite a CDBC con equipo en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
237 | Transformadores3D202 | Transformadores3D202RO | Neomante | 202 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA T10 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044757 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-23 07:26 | 2023-05-23 14:10 |  |  |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Se rellena aceite a CDBC con equipo en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
505 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337DP | Neomante | 337 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044954 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-23 08:10 | 2023-05-23 18:54 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Saesa |  |  | 0 | 0 | 1
1493 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DF | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV 25MVA 2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA | Informe Fallas | 2023002177 | interno |  |  | 2023-05-23 08:18 | 2023-05-29 16:02 |  |  |  | DF | 151.7333 | 1 | 0 | 0 | Transformador N°2 de Subestación Solar Jama estaba evacuando 16 MW al momento de la desconexión. | Se investiga, coincidente con falla a tierra en alimentador del circuito 7. |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042996 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-23 09:25 | 2023-05-23 23:10 |  |  |  | RO | 13.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Eliminar punto caliente con lineas vivas, S/E Pan de Azúcar: Reemplazo de prensas, F1, F2 y F3 en puentes asociados al Paño HT7 (marco de Línea Pan de Azúcar – Vicuña 110 kV), trabajo con Líneas Energizadas. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Joaquín, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Joaquín, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52H6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vicuña, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vicuña, 52HT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Paño Línea LH06, PAZ-San Joaquín Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042996 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-23 09:25 | 2023-05-23 23:10 |  |  |  | RO | 13.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Eliminar punto caliente con lineas vivas, S/E Pan de Azúcar: Reemplazo de prensas, F1, F2 y F3 en puentes asociados al Paño HT7 (marco de Línea Pan de Azúcar – Vicuña 110 kV), trabajo con Líneas Energizadas. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Joaquín, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Joaquín, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52H6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vicuña, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vicuña, 52HT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Paño Línea LH06, PAZ-San Joaquín Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043751 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-23 09:45 | 2023-05-23 13:55 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se bloqueará el trip del ATR N°1 a la 86T. |  |  | 0 | 0 | 1
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298RO | Neomante | 298 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023043975 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-23 11:10 | 2023-05-23 16:30 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores 52JT5 y 52BT5 de Subestación Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044955 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-23 11:26 | 2023-05-23 12:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajo para reparacion de sistema de control CDBC, asociado a IL 2023000883 |  |  | -64 | 0 | 0
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279RO | Neomante | 279 | Transformadores2D | CORRAL 66/13.8KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044413 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-23 11:41 | 2023-05-23 13:00 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | (PT 2709 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043959 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-23 12:07 | 2023-05-23 15:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza aceite de transformadores, S/E Diego de Almagro: Eliminar Filtarción de aceite, limpieza y retiro de aceite en zona ATR3, trabajos a nivel de piso. Anormalidad M1: 10090672 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044003 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-23 13:27 | 2023-05-23 18:00 |  |  |  | RO | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Preparación de superficie SP1, SP, 2 y SP3 de estructura metálica sector SE, TP y Patio de reactancia. Aplicación esquema de revestimiento epoxy/poliuretano. en SE San Juan. |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044005 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-23 13:27 | 2023-05-23 18:00 |  |  |  | RO | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Preparación de superficie SP1, SP2 y SP3 de estructura metálica sector SE, TP y Patio de reactancia. Aplicación esquema de revestimiento epoxy/poliuretano. en SE San Juan. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043950 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-23 15:11 | 2023-05-23 17:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de filtraciones de aceite en Transformadores y Reactores., S/E Diego de Almagro: Eliminar Filtarción de aceite en parte inferior de la llave de unión de la cuba con el radiador. Limpieza y retiro de aceite en zona ATR4, trabajos a nivel de piso.,Nota: Trabajo se realiza a nivel de piso, se debe considerar el retiro de la piedras contaminadas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar zona de trabajo - - |  |  | -87 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041414 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-24 02:05 | 2023-05-24 20:39 |  |  |  | DP | 18.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la S/E Padre Hurtado, sin clientes afectados, por trabajos en la LT 110KV debido a requerimientos de EFE, razón por la cual se realiza la transferencia de los consumos por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1439 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP | Neomante | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV 120MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2023043673 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-24 08:21 | 2023-05-24 21:02 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: 52JT1 A DISPOSICION JEFE FAENA S/E MMH: 89JT1-1 ABIERTO Y BLOQUEADO S/E MMH: 89JT1-2 ABIERTO Y BLOQUEADO |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044008 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-24 09:03 | 2023-05-24 18:53 |  |  |  | RO | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Preparación de superficie SP1, SP, 2 y SP3 de estructura metálica sector SE, TP y Patio de reactancia. Aplicación esquema de revestimiento epoxy/poliuretano. en SE San Juan. |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044010 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-24 09:03 | 2023-05-24 18:53 |  |  |  | RO | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Preparación de superficie SP1, SP2 y SP3 de estructura metálica sector SE, TP y Patio de reactancia. Aplicación esquema de revestimiento epoxy/poliuretano. en SE San Juan. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Neomante | 285 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023043976 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-24 09:34 | 2023-05-24 17:36 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación Coloso: Abierto y a disposición jefe de faena: 52JT3, 89JT3-1, 89JT3-1T, 89JT3-2T, 89JT3-3T, 89JT3-2, 52CT3 y 52DT3. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Neomante | 323 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023040363 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-24 11:18 | 2023-05-29 11:14 |  |  |  | DP | 119.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Paño Sulfuros 220 kV 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3261 | Transformadores2D3261DP | Neomante | 3261 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 66MVA T4 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045312 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-24 13:17 | 2023-06-29 23:00 |  |  |  | DP | 873.7167 | 0 | 0 | 0 | Actualmente, el Transformador N°4 de S/E Puquios se encuentra en vacío, por lo que su desenergización no considera desprendimiento de carga. |  |  |  | 0 | 1
795 | Transformadores2D124 | Transformadores2D124DF | Neomante | 124 | Transformadores2D | LATORRE 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046979 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-25 01:09 | 2023-05-25 06:15 |  |  |  | DF | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Reposición de conductor neutro y tierras de protección sustraídas por terceros asociadas al transformador N° 1 de S/E Latorre. |  |  | 0 | 1 | 0
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041415 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-25 06:36 | 2023-05-25 20:10 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la S/E Padre Hurtado, sin clientes afectados, por trabajos en la LT 110KV debido a requerimientos de EFE, razón por la cual se realiza la transferencia de los consumos por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Neomante | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV 120MVA 2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2023043672 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-25 08:15 | 2023-05-25 19:15 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: 52JT2 A DISPOSICION JEFE FAENA S/E MMH: 89JT2-1 ABIERTO Y BLOQUEADO S/E MMH: 89JT2-2 ABIERTO Y BLOQUEADO |  |  | 0 | 0 | 1
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP | Neomante | 1164 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5.25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045229 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-25 08:26 | 2023-05-25 18:10 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T1 serán respaldados por T2 de esta misma SE. |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044011 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-25 08:58 | 2023-05-25 19:05 |  |  |  | RO | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Preparación de superficie SP1, SP, 2 y SP3 de estructura metálica sector SE, TP y Patio de reactancia. Aplicación esquema de revestimiento epoxy/poliuretano. en SE San Juan. |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044012 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-25 08:58 | 2023-05-25 19:05 |  |  |  | RO | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Preparación de superficie SP1, SP2 y SP3 de estructura metálica sector SE, TP y Patio de reactancia. Aplicación esquema de revestimiento epoxy/poliuretano. en SE San Juan. |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031303 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-25 09:34 | 2023-05-25 09:54 |  |  |  | RO | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1184 | Transformadores2D2462 | Transformadores2D2462RO | Neomante | 2462 | Transformadores2D | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044417 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-25 09:46 | 2023-05-25 11:43 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | (PT 2684 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539RO | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EÓLICA SARCO SPA | Desconexión / Intervención | 2023045623 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-25 11:08 | 2023-05-25 15:50 |  |  |  | RO | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación interna a configuraciones de protección diferencial GE T60 en transformador principal S/E Sarco. Sin condiciones requeridas. |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DF | Neomante | 76 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/6.6KV 12MVAT2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047187 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-25 15:04 | 2023-05-26 04:42 |  |  |  | DF | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Clientes regulados permanecerán respaldados por grupo electrógeno durante la indisponibilidad del transformador. |  |  | 0 | 1 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311RO | Neomante | 311 | Transformadores3D | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023043978 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-25 15:06 | 2023-05-25 19:05 |  |  |  | RO | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Lixiviación: No reconectar 52BT2 y 52B2. |  |  | 0 | 0 | 0
560 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354DP | Neomante | 354 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 40MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045731 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-25 23:22 | 2023-05-26 06:22 |  |  |  | DP | 7 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento de SAESA |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043203 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-26 04:40 | 2023-05-26 13:33 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043203 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-26 04:40 | 2023-05-26 13:33 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043203 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-26 04:40 | 2023-05-26 13:33 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041416 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-26 06:27 | 2023-05-26 15:38 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la S/E Padre Hurtado, sin clientes afectados, por trabajos en la LT 110KV debido a requerimientos de EFE, razón por la cual se realiza la transferencia de los consumos por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041386 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-26 07:00 | 2023-05-26 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685DP | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/23-13.2KV 5MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045241 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-26 07:45 | 2023-05-26 16:51 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T2 serán respaldados por T1 de esta misma SE. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1516 | Transformadores2D1516DP | Neomante | 1516 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23KV 100MVA 5 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023045954 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-26 15:36 | 2023-05-26 23:59 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: Int. 52JT5 abierto , Desc. 89JT5-1 abierto y bloqueado; Desc. 89JT5-2 abierto y bloqueado; Int. 512CB21 Abierto y desc. de barra abierto y bloqueado en 23 kV. y a disposición de jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045693 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-26 20:20 | 2023-05-27 04:42 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: ATR1, 500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: ATR1, 500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 11 PAT, en el siguiente orden: (3) PAT en PP. RR 500kV del ATR1; (3) PAT en PP. RR 220kV del ATR1; (1) PAT en P.R 500kV del ATR-Reserva; (1) PAT en P.R 220kV del ATR-Reserva; (1) PAT sobre 89CNT1R-N; (1) PAT en Mufa Y1R hacia ATR1, (1) PAT en Mufa Y2R hacia ATR1. (Para el siliconado en aisladores se utilizará tierras personales para descarga de inducción). NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR2 se encontrará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
768 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727DP | Neomante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041628 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-26 23:30 | 2023-05-27 08:03 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52CT de S/E Pelequén, general del transformador N°1 y único cabecera de media tensión asociado al alimentador Santa Rosa, durante maniobras para realizar transferencia y normalización de carga por el respaldo de los consumos de S/E Malloa. |  |  | 0 | 0 | 0
1203 | Transformadores2D2508 | Transformadores2D2508DP | Neomante | 2508 | Transformadores2D | MALLOA 66/15 KV 5 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041629 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-26 23:30 | 2023-05-27 08:03 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52CT de S/E Pelequén, general del transformador N°1 y único cabecera de media tensión asociado al alimentador Santa Rosa, durante maniobras para realizar transferencia y normalización de carga por el respaldo de los consumos de S/E Malloa. |  |  | 0 | 0 | 0
768 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727DP | Neomante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045084 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-26 23:30 | 2023-05-27 08:03 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión del transformador N°1, los consumos asociados serán transferidos hacia otras instalaciones mediante redes MT. |  |  | -2 | 0 | 1
1203 | Transformadores2D2508 | Transformadores2D2508DP | Neomante | 2508 | Transformadores2D | MALLOA 66/15 KV 5 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045091 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-26 23:30 | 2023-05-27 08:03 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión del transformador N°2, los consumos asociados serán transferidos hacia otras instalaciones mediante redes MT. |  |  | -2 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1516 | Transformadores2D1516DP | Neomante | 1516 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23KV 100MVA 5 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023045955 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-27 | 2023-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: Int. 52JT5 abierto , Desc. 89JT5-1 abierto y bloqueado; Desc. 89JT5-2 abierto y bloqueado; Int. 512CB21 Abierto y desc. de barra abierto y bloqueado en 23 kV. y a disposición de jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | Transformadores3D260 | Transformadores3D260DP_E | Neomante | 260 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046008 | externo | Programada | Desconexión | 2023-05-27 00:17 | 2023-05-27 03:34 |  |  |  | DP_E | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Neptuno: Desconexión del Transf. N°2 220/20,4 kV a solicitud de Metro S.A. para mantenimiento de sus instalaciones en media tensión. Restricciónes: Instalación indisponible. Instalación en riesgo: S/E Neptuno: Transformador N° 2 220/20,4 kV Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1692 | Transformadores2D3047 | Transformadores2D3047DP | Neomante | 3047 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 21MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023035154 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-27 00:37 | 2023-05-27 01:49 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES: 1.- SUBESTACION PARINACOTA: (ABIERTO 52B3 – 89B3-2) (CERRADO 89B3-2T) 2.- SUBESTACION QUIANI:(ABIERTO 52B1,89B1-1,89B1-2,89B1-3) (CERRADO 89B1-4T, 89B1-3T) 3.- TAP-OFF QUIANI: ABIERTO 52B1 – 89B1-1 4.- CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV SE DEBEN TRANSFERIR A S/E CHINCHORRO Y S/E PUKARA |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023037747 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-27 00:37 | 2023-05-27 01:49 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Se consideran las siguientes condiciones operacionales: SE PARINACOTA.- Apertura 52B3 paño Quiani. SE QUIANI.- Apertura, 52B1, 52BT1, 52BT2, 52BT3. SE QUIANI.- Apertura, 52CT1,52 CT2, 52CT3. SE QUIANI.- Apertura, 52C12, 52C13, 52C14. EXTERIOR SE QUIANI.- Apertura de los dispositivos en M.T. 89C13-1 Y 89C12-1 |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045331 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-27 00:41 | 2023-05-28 19:12 |  | 2023-05-27 23:27 |  | DP | 22.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Obra de reemplazo del Banco ATR7 Unidad R, alambrados del CTBC y pruebas de control de protecciones mecánicas, alarmas y cambiador de TAP. Nota: Al final de la faena se solicitará prueba experimental para cerrar y abrir de forma alternada los desconectadores 89AT7-1, 89AT7-2, 89AT7-3 y 89J1-1, por pruebas de señales. Condiciones: Instalaciones a intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Concepción o Barra 154 kV, Sección 2-Concepción o L 220kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, protecciones 50BF-52J1 y 50BF-52AT7 bloqueadas. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 50MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046298 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-27 02:25 | 2023-05-27 05:43 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en auditorias SEC, las tareas a ejecutar son: - Comprende las pruebas completas al sistema de protecciones y al control, incluyendo las opciones de control local-remoto y cos de los interruptores y desconectadores asociados, verificación de la totalidad de los valores de ajustes, tanto en la protección de sobrecorriente de fases y residual. - Ejecutar trips efectivos desde las protecciones eléctricas y mecánicas hacia los interruptores asociados, verificación de la operación del CTBC (en caso de aplicar). en todos los taps de subida y de bajada - Ejecución de pruebas en relé diferencial de transformador |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045692 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-27 20:11 | 2023-05-28 03:46 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: ATR1 ,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: ATR1, 500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 11 PAT, en el siguiente orden: (3) PAT en PP. RR 500kV del ATR1; (3) PAT en PP. RR 220kV del ATR1; (1) PAT en P.R 500kV del ATR-Reserva; (1) PAT en P.R 220kV del ATR-Reserva; (1) PAT sobre 89CNT1R-N; (1) PAT en Mufa Y1R hacia ATR1, (1) PAT en Mufa Y2R hacia ATR1. (Para el siliconado en aisladores se utilizará tierras personales para descarga de inducción). NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR2 se encontrará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045840 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-27 23:16 | 2023-05-28 09:49 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Considera la desconexión de los paños A2 y A3 de S/E Monterrico propiedad de Transelec, lo cual ya se encuentra coordinador mediante SODI N° 121/2023. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DF | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047781 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-27 23:27 | 2023-05-28 19:12 |  |  |  | DF | 19.75 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89CT7-CE1-2 y 52CT7-CE1 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Subestación Concepción, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89CT7-CE1-1 y Delta 13,2KV Banco ATR7 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Subestación Concepción, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89CT7-CE1-1 y 52CT7-CE1 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Nota: Trabajos de mantenimiento correctivo. |  |  | -4 | 1 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045330 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-27 23:41 | 2023-05-28 19:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Puesta en servicio de la nueva unidad de reserva del ATR7 220/154 kV de la S/E Concepción, relacionado al Proyecto MNR NUP 3781. Retiro de conexionado del terciario de unidad de 1 y conexión de conductores en delta terciario 13,2kV Unidad R del Banco ATR7. Rotación de unidades ingresa unidad de reserva y sale la unidad de 1, medida de resistencia de contacto, energización en vacío del ATR7 por lado primario 220 kV por 12 horas, toma de carga y PES de la nueva unidad R. Se requiere la energización del Banco ATR7 y Banco CCEE para realizar termografía finalizando la PES. Notas: * Al normalizar se realizará el cierre del desconectador 89J1-1 con apoyo de pértigas. * Se realizará prueba experimental por primera energización en coordinación con el CEN. * Energización en vacío del ATR7 por lado primario 220 kV por 12 horas. Condiciones: Instalaciones a intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta tierra en delta de Banco ATR7; entre 52J1 y Banco ATR7; entre 89AT7-2 y TPAT7; en barra auxiliar 220 kV y en barra auxiliar 154 kV. |  |  | -1 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045331 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-27 00:41 | 2023-05-28 19:12 | 2023-05-28 19:12 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Obra de reemplazo del Banco ATR7 Unidad R, alambrados del CTBC y pruebas de control de protecciones mecánicas, alarmas y cambiador de TAP. Nota: Al final de la faena se solicitará prueba experimental para cerrar y abrir de forma alternada los desconectadores 89AT7-1, 89AT7-2, 89AT7-3 y 89J1-1, por pruebas de señales. Condiciones: Instalaciones a intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Concepción o Barra 154 kV, Sección 2-Concepción o L 220kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, protecciones 50BF-52J1 y 50BF-52AT7 bloqueadas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045330 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-27 23:41 | 2023-05-28 19:12 |  |  |  | DP | 19.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Puesta en servicio de la nueva unidad de reserva del ATR7 220/154 kV de la S/E Concepción, relacionado al Proyecto MNR NUP 3781. Retiro de conexionado del terciario de unidad de 1 y conexión de conductores en delta terciario 13,2kV Unidad R del Banco ATR7. Rotación de unidades ingresa unidad de reserva y sale la unidad de 1, medida de resistencia de contacto, energización en vacío del ATR7 por lado primario 220 kV por 12 horas, toma de carga y PES de la nueva unidad R. Se requiere la energización del Banco ATR7 y Banco CCEE para realizar termografía finalizando la PES. Notas: * Al normalizar se realizará el cierre del desconectador 89J1-1 con apoyo de pértigas. * Se realizará prueba experimental por primera energización en coordinación con el CEN. * Energización en vacío del ATR7 por lado primario 220 kV por 12 horas. Condiciones: Instalaciones a intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta tierra en delta de Banco ATR7; entre 52J1 y Banco ATR7; entre 89AT7-2 y TPAT7; en barra auxiliar 220 kV y en barra auxiliar 154 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1516 | Transformadores2D1516DP | Neomante | 1516 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23KV 100MVA 5 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023045957 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 | 2023-06-01 15:03 |  |  |  | DP | 111.05 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: Int. 52JT5 abierto , Desc. 89JT5-1 abierto y bloqueado; Desc. 89JT5-2 abierto y bloqueado; Int. 512CB21 Abierto y desc. de barra abierto y bloqueado en 23 kV. y a disposición de jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
271 | Transformadores3D259 | Transformadores3D259DP_E | Neomante | 259 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046007 | externo | Programada | Desconexión | 2023-05-28 00:20 | 2023-05-28 03:15 |  |  |  | DP_E | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Neptuno: Desconexión del Transf. N°1 220/20,4 kV a solicitud de Metro S.A. para mantenimiento de sus instalaciones en media tensión. Restricciónes: Instalación indisponible. Instalación en riesgo: S/E Neptuno: Transformador N° 1 220/20,4 kV Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1778 | Transformadores2D3246 | Transformadores2D3246DP | Neomante | 3246 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 50MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046503 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 01:03 | 2023-05-28 06:00 |  |  |  | DP | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en auditoria Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) |  |  | 0 | 0 | 1
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040334 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 06:00 | 2023-05-28 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a CEN-2023040314 |  |  | 0 | 0 | 1
876 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243DP | Neomante | 243 | Transformadores2D | EL PAICO 66/13.8KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040335 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 06:30 | 2023-05-28 06:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a CEN-2023040314 |  |  | 0 | 0 | 1
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DP | Neomante | 296 | Transformadores2D | EL MAITEN 69/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040329 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 06:36 | 2023-05-28 17:56 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a CEN-2023040314 Los consumos asociados a SE El Maiten serán transferidos via MT con microcorte menor a tres minutos en coordinación con Dx. |  |  | 0 | 0 | 1
1745 | Transformadores2D3053 | Transformadores2D3053DP | Neomante | 3053 | Transformadores2D | LA PALMA 69/15.3KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044254 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 06:52 | 2023-05-28 11:31 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 de S/E La Palma, por auditoría de protecciones al 52CT2 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN a CGE. Los consumos serán transferidos hacia el transformador N°1 S/E La Palma, vía barra 15 kV. Se requiere la precaución de no reconectar la barra de 66 KV de S/E La Palma, mientras se realiza la maniobra de apertura y cierre del desconectador 89BT2-2 de S/E La Palma. |  |  | 0 | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26DP | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045749 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 07:01 | 2023-05-28 15:38 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de instalaciones por actividades de mantenimiento preventivo. Esta desconexión y trabajos se encuentran coordinados con empresa Fundición Talleres mediante documento SODI Nº01-2023 F. Talleres - Desc paño BT2 SE Rancagua, MP 89BT2 y T2 28.05.2023. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26DP | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047109 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 07:01 | 2023-05-28 15:38 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de instalaciones por actividades de mantenimiento preventivo. Esta desconexión y trabajos se encuentran coordinados con empresa Fundición Talleres mediante documento SODI Nº01-2023 F. Talleres - Desc paño BT2 SE Rancagua, MP 89BT2 y T2. Sin consumos afectados |  |  | -1 | 0 | 1
933 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693DP | Neomante | 693 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043465 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 08:45 | 2023-05-28 15:05 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T1 de SE Traiguen. Lo anterior por faenas mantenimiento preventivo equipos primarios S/E Traiguén, Tap Off Victoria y mantenimiento linea 66 kV Victoria-Traiguen. Relacionada con solicitud 2023043464. |  |  | 0 | 0 | 1
934 | Transformadores2D694 | Transformadores2D694DP | Neomante | 694 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043466 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 08:45 | 2023-05-28 15:05 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T2 de SE Traiguen. Lo anterior por faenas mantenimiento preventivo equipos primarios S/E Traiguén, Tap Off Victoria y mantenimiento linea 66 kV Victoria-Traiguen. Relacionada con solicitud 2023043464. |  |  | 0 | 0 | 1
1029 | Transformadores2D1098 | Transformadores2D1098DP | Neomante | 1098 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.8KV 2.4MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023043467 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 08:45 | 2023-05-28 15:05 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T3 de SE Traiguen. Lo anterior por faenas mantenimiento preventivo equipos primarios S/E Traiguén, Tap Off Victoria y mantenimiento linea 66 kV Victoria-Traiguen. Relacionada con solicitud 2023043464. |  |  | 0 | 0 | 1
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046903 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 08:50 | 2023-05-28 09:07 |  |  |  | DP | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la Solicitud CEN N°2023046894. |  |  | 0 | 0 | 1
1691 | Transformadores2D2627 | Transformadores2D2627DP | Neomante | 2627 | Transformadores2D | PARGUA 115/24KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2023041809 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 08:58 | 2023-05-28 16:47 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro, consumos serán transferidos previamente por red MT SAESA. (PT 2350 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
1634 | Transformadores2D3037 | Transformadores2D3037FE | Neomante | 3037 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023002249 | externo |  |  | 2023-05-28 13:56 | 2023-05-28 18:13 |  |  |  | FE | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de los interruptores 52BT2 y 52CT2 de S/E San Pedro, afectando los consumos alimentados por la barra N°2 de 15 KV de S/E San Pedro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
876 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243DP | Neomante | 243 | Transformadores2D | EL PAICO 66/13.8KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040338 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 17:18 | 2023-05-28 17:19 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a CEN-2023040314 |  |  | 0 | 0 | 1
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Neomante | 297 | Transformadores2D | EL MONTE 69/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040340 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 17:55 | 2023-05-28 17:56 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a CEN-2023040314 |  |  | 0 | 0 | 1
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853DF | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002250 | interno |  |  | 2023-05-28 18:12 | 2023-05-28 18:14 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Sin energía SS/EE Licanco y Nueva Imperial, por interrupción del 52B1 de SE Licanco por sobrecarga | Se presume sobrecarga |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045691 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-28 19:50 | 2023-05-29 00:45 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: ATR1, 500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: ATR1, 500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 11 PAT, en el siguiente orden: (3) PAT en PP. RR 500kV del ATR1; (3) PAT en PP. RR 220kV del ATR1; (1) PAT en P.R 500kV del ATR-Reserva; (1) PAT en P.R 220kV del ATR-Reserva; (1) PAT sobre 89CNT1R-N; (1) PAT en Mufa Y1R hacia ATR1, (1) PAT en Mufa Y2R hacia ATR1. (Para el siliconado en aisladores se utilizará tierras personales para descarga de inducción). NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Durante la ejecución de trabajos ATR2 se encontrará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041990 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-29 07:04 | 2023-05-29 19:40 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la S/E Padre Hurtado, sin clientes afectados, por trabajos en la LT 110KV debido a requerimientos de EFE, razón por la cual se realiza la transferencia de los consumos por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031304 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-29 09:43 | 2023-05-29 10:13 |  |  |  | RO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299DP | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 | AR TCHAMMA SPA | Desconexión / Intervención | 2023046569 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-29 11:00 | 2023-05-29 16:33 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Instalación componentes de control y cableado de motoventiladores en transformador de poder 220/33KV. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 52FT1-1, 52FT1-2 y celdas de media tensión en S/E Tchamma. |  |  | 0 | 0 | 1
1014 | Transformadores2D1032 | Transformadores2D1032RO | Neomante | 1032 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048281 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-05-29 12:58 | 2023-05-29 14:17 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046470 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-29 13:24 | 2023-05-29 19:48 |  |  |  | RO | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, SE Pan de Azúcar, ATR-10: - - 1) Verificación matriz de disparo 50BF en protección 87T sistema #1 ABB RET 670 a solicitud de sistemas eléctricos (ORSE) por operación errónea sobre paño J11 en falla del 17 de marzo 2019. - - 2) Simulación de arranque función 50BF en protección sistema #1 y revisión de eventos y oscilografías del protección 50BF del paño J11. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52JT10 Subestación P. Azúcar, Paño JT10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52J11 Subestación P. Azúcar, Paño JT10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 52HT10 Subestación P. Azúcar, Paño JT10: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip sobre 87B 220kV Subestación P. Azúcar, Paño J11: Controlador de Paño con Protección 50BF Bloqueo retrip 50BF Etapa 1 sobre 52J11. Requiere SIP Subestación P. Azúcar, Paño J11: Controlador de Paño con Protección 50BF Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 52J12. Requiere SIP Subestación P. Azúcar, Paño J11: Controlador de Paño con Protección 50BF Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 52JT10. Requiere SIP |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023047918 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-29 15:08 | 2023-05-29 21:18 |  |  |  | DF | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Cargas quedar[an respaldadas por T01 y T03 de S/E Los Maitenes |  |  | 0 | 1 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046772 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-29 19:56 | 2023-05-29 22:29 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR2, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR2, 01 PAT en 89CNT2R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K4-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR2 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Mientras se ejecutan estas actividades el ATR1 estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041991 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-30 06:58 | 2023-05-30 20:00 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la S/E Padre Hurtado, sin clientes afectados, por trabajos en la LT 110KV debido a requerimientos de EFE, razón por la cual se realiza la transferencia de los consumos por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046468 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-30 08:22 | 2023-05-30 20:27 |  |  |  | RO | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, SE Pan de Azúcar, ATR-10: - - 1) Verificación matriz de disparo 50BF en protección 87T sistema #2 GE T60 a solicitud de sistemas eléctricos (ORSE) por operación errónea sobre paño J11 en falla del 17 de marzo 2019. - - 2) Simulación de arranque función 50BF en protección sistema #2 y revisión de eventos y oscilografías del protección 50BF del paño J11. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 2 Bloqueo de trip sobre 52JT10 Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 2 Bloqueo de trip sobre 52J11 Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 2 Bloqueo de trip sobre 52HT10 Subestación P. Azúcar, ATR N° 10: Protección sistema N° 2 Bloqueo de trip sobre 87B 220kV Subestación P. Azúcar, Paño J11: Controlador de Paño con Protección 50BF Bloqueo retrip 50BF Etapa 1 sobre 52J11. Requiere SIP Subestación P. Azúcar, Paño J11: Controlador de Paño con Protección 50BF Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 52J12. Requiere SIP Subestación P. Azúcar, Paño J11: Controlador de Paño con Protección 50BF Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 52JT10. Requiere SIP |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D651 | Transformadores2D651DP | Neomante | 651 | Transformadores2D | RIO MELADO 154/13.8KV 4MVA | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046542 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-30 09:04 | 2023-05-30 12:46 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Los SS/AA de la C.Pehuenche quedarán respaldados por el grupo electrógeno de S/E Pehuenche. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3049 | Transformadores2D3049RO | Neomante | 3049 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 4 [EN_REVISION] | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048361 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-30 09:07 | 2023-05-30 13:45 |  |  |  | RO | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos al proyecto NUP 4036, instalación TTPP 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Neomante | 311 | Transformadores3D | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023044163 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-30 09:18 | 2023-06-01 15:37 |  |  |  | DP | 54.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento paño T2 SE Lixiviación |  |  | 0 | 0 | 1
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DP | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046277 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-30 09:24 | 2023-05-30 15:38 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de paños, HT1, BT1, CT1 y desconectadores 89H1 y 89H2. Los consumos de Cemento Melón se requieren transferidos a S/E Esperanza a través de Línea 66 kV Esperanza- Calera Centro. |  |  | 0 | 0 | 1
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365RO | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047095 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-30 10:27 | 2023-05-30 16:40 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Retiro de humedad en termómetros de aceite en cuatro unidades de Auto transformador N°1 de 220/154 kV.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.-- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico ATR1, 230/154/69 kV TIN.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Delimitar la zona de trabajo.-Trip de temperatura ATR1 Inhabilitados.- |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047307 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-30 10:27 | 2023-05-30 16:51 |  |  |  | DP | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Medidas eléctricas Finales (post regeneración) al Transformador N°5 66 kV. Desconexion de maquina de regeneración normalizacion de equipo.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Ancoa o L 066kV Ancoa - Panimavida, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos por tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar de zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- 52CT5 Retirado de su celda.- |  |  | 0 | 0 | 1
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023046396 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-30 15:29 | 2023-05-30 18:00 |  |  |  | RO | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | No reconectar: 52JT2 en Subestación Laguna Seca |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047058 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-30 20:09 | 2023-05-30 21:20 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR2, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR2, 01 PAT en 89CNT2R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K4-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR2 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Mientras se ejecutan estas actividades el ATR1 estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357DP | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046472 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-30 22:58 | 2023-05-31 04:03 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, SE Pan de Azúcar, ATR-10: - - 1) Cambio de configuración en su matriz de disparo 50BF en protección 87T sistema #1 ABB RET 670 a solicitud de sistemas eléctricos (ORSE) por operación errónea sobre paño J11 en falla del 17 de marzo 2019. - - 2) Cambio de configuración en su matriz de disparo 50BF en protección 87T sistema #2 GE D60 a solicitud de sistemas eléctricos (ORSE) por operación errónea sobre paño J11 en falla del 17 de marzo 2019. - - 3) Simulación de arranque función 50BF en protección sistema #1 y #2, y pruebas de control de apertura efectiva de 52JT10 y 52J11. Revisión de eventos y oscilografías del protección 50BF del paño J11. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT10: Protección sistema N° 1 Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre Unidad de Bahía 87B. Subestación P. Azúcar, Paño JT10: Protección sistema N° 2 Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre Unidad de Bahía 87B. Subestación P. Azúcar, Paño J11: Controlador de Paño con Protección 50BF Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 52J12. |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2023046431 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-31 08:40 | 2023-05-31 13:03 |  |  |  | RO | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2023046432 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-31 08:40 | 2023-05-31 13:03 |  |  |  | RO | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044939 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-31 08:50 | 2023-05-31 11:54 |  |  |  | RO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Silica gel, S/E Pan de Azúcar: revisión y reemplazo de silica gel de los transformadores ATR1 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046481 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-31 09:35 | 2023-05-31 20:16 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Diego de Almagro, Obra reemplazo 52HT3:,1) Intervención de circuitos de señales asociados al paño HT3.,2) Intervención de circuitos de control y protección del AT03. Nota: Requiere Intervención de Bloques de Pruebas y Relés de Protección.,3) Intervención de circuitos de control y operación local del paño HT3. Nota: Requiere Intervención de Selector NIT y resto de componentes asociados al paño HT3.,4) Intervención de circuitos de alimentación de alterna y continua asociados al paño HT3.,Nota 1: AT03 desconectado.,Nota 2: 52HT3 se encuentra en proceso de reemplazo y transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Cajas exteriores de agrupamiento 52HT3 y 52JT3. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Cajas de Agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B, 89HT3- 2 y 89HT3-4. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Armario Conversores 110 KV. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Protección 50BF 52HT3. Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos. Bloqueos declarados por parte de Transelec con AT-105872 Subestación D. Almagro, Protección S1 y S2 del 52JT3. Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos. Bloqueos declarados por parte de Transelec con AT-105874 y AT-105873 Subestación D. Almagro, Selector NIT paño HT3 Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044687 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-31 09:47 | 2023-05-31 16:49 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Silica gel, S/E Pan de Azúcar: revisión y reemplazo de silica gel de los transformadores ATR9 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041607 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-16 08:31 | 2023-06-20 08:23 | 2023-05-31 20:16 | 2023-06-01 10:04 | S | RO | 13.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Diego de Almagro: Obra Capex-Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Precomisionamiento del interruptor 52HT3; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada).,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52HT3 (Locales, Niveles 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (Niveles 0 y 1) sobre el 52HT3.,4) Verificación de enclavamiento de forma simulada sobre desconectadores adyacentes a nuevo interruptor 52HT3: 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2.,5) Se realizará tendido de conductores hacia el armario RI-RTU.,6) Normalización de circuitos SSAA-VCC (IMT´s) de nuevo interruptor.,Nota 1: Interruptor 52HT3 se encuentra transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Caja exterior 52HT3. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Cajas de agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Armario conversores 110kV Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044688 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-31 09:47 | 2023-05-31 16:49 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Silica gel, S/E Pan de Azúcar: revisión y reemplazo de silica gel de los transformadores ATR10 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044940 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-31 09:48 | 2023-05-31 11:54 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Silica gel, S/E Pan de Azúcar: revisión y reemplazo de silica gel de los transformadores ATR3 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044941 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-31 09:48 | 2023-05-31 16:50 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Silica gel, S/E Pan de Azúcar: revisión y reemplazo de silica gel de los transformadores ATR4 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045057 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-31 09:48 | 2023-05-31 16:50 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Silica gel, S/E Pan de Azúcar: revisión y reemplazo de silica gel de los transformadores TR5 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 0
725 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647RO | Neomante | 647 | Transformadores2D | CENTRAL MONTE REDONDO 220/23KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2023046940 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-31 10:35 | 2023-05-31 16:50 |  |  |  | RO | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Acumulacion de Polvo y salinidad podria afectar la operatividad de subestacion. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Neomante | 311 | Transformadores3D | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023046397 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-31 11:00 | 2023-05-31 19:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Lixiviación: A disposición de jefe de faena 52BT2, 52B2, 89BT2-1 . |  |  | -17 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046486 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-31 11:11 | 2023-05-31 16:50 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT3, para dar cumplimiento a AT-105509 Obra Normalización cambio de 52HT3, a solicitud de Siemens Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT-105509 de 10:00 a 16:00 hrs Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -8 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046487 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-31 11:11 | 2023-05-31 16:50 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-105509 de la Obra Cambio de 52HT3, a solicitud de Siemens Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT-105509, Con S2 bloqueado con AT-105874 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -1 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046488 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-31 11:11 | 2023-05-31 16:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-105509, Obra Cambio de 52HT3, a solicitud de Siemens Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion a la AT-105509, con S1 bloqueado con AT-105873 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -1 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044683 | interno | Programada | Intervención | 2023-05-31 15:19 | 2023-05-31 19:53 |  |  |  | RO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Silica gel, S/E Pan de Azúcar: revisión y reemplazo de silica gel de los transformadores TR6 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3252 | Transformadores2D3252DF | Neomante | 3252 | Transformadores2D | TIQUIMA 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049377 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-05-31 16:46 | 2023-06-01 11:24 |  |  |  | DF | 18.6333 | 0 | 0 | 0 | Los componentes a realizar maniobra de apertura en secuencia son: I. Interruptor 52JT1 II. Desconectador de Línea 89JT1-2 III. Desconectador de línea 89JT1-1 IV. Finalizado la desenergizacion del Transf, se procederá a realizar el aterramiento de la bahía a través de los componentes 89JT1-3T ; 89JT1-2T y 89JT1-1T y, asimismo, el bloqueo ( LOTO) para una intervención segura. |  |  | -293 | 1 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047059 | interno | Programada | Desconexión | 2023-05-31 20:12 | 2023-05-31 23:31 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR2, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR2, 01 PAT en 89CNT2R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K4-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR2 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Mientras se ejecutan estas actividades el ATR1 estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1792 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331RO | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046981 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 00:58 | 2023-07-01 |  |  |  | RO | 719.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a PES de S/E Patillos. |  |  | 0 | 0 | 0
1793 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332RO | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046982 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 00:58 | 2023-07-01 |  |  |  | RO | 719.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a PES de S/E Patillos. |  |  | 0 | 0 | 0
1785 | Transformadores2D3271 | Transformadores2D3271RO | Neomante | 3271 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046985 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 00:58 | 2023-07-01 |  |  |  | RO | 719.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Oyarvide. |  |  | 0 | 0 | 0
1786 | Transformadores2D3272 | Transformadores2D3272RO | Neomante | 3272 | Transformadores2D | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046986 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 00:58 | 2023-07-01 |  |  |  | RO | 719.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Oyarvide. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3257 | Transformadores2D3257RO | Neomante | 3257 | Transformadores2D | CHALLACOLLO 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046989 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 00:58 | 2023-07-01 |  |  |  | RO | 719.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Challacollo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3258 | Transformadores2D3258RO | Neomante | 3258 | Transformadores2D | CHALLACOLLO 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046990 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 00:58 | 2023-07-01 |  |  |  | RO | 719.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Challacollo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3253 | Transformadores2D3253RO | Neomante | 3253 | Transformadores2D | TIQUIMA 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046995 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 00:58 | 2023-07-01 |  |  |  | RO | 719.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Tiquima. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3255 | Transformadores2D3255RO | Neomante | 3255 | Transformadores2D | PAGUANA 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046999 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 00:58 | 2023-07-01 |  |  |  | RO | 719.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Paguana. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3256 | Transformadores2D3256RO | Neomante | 3256 | Transformadores2D | PAGUANA 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047000 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 00:58 | 2023-07-01 |  |  |  | RO | 719.0333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3264 | Transformadores2D3264RO | Neomante | 3264 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047004 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 00:58 | 2023-07-01 |  |  |  | RO | 719.0333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3263 | Transformadores2D3263RO | Neomante | 3263 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047005 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 00:58 | 2023-07-01 |  |  |  | RO | 719.0333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3262 | Transformadores2D3262RO | Neomante | 3262 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T3 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047006 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 00:58 | 2023-07-01 |  |  |  | RO | 719.0333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3260 | Transformadores2D3260RO | Neomante | 3260 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 66MVA T5 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047008 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 00:58 | 2023-07-01 |  |  |  | RO | 719.0333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
916 | Transformadores2D883 | Transformadores2D883DP | Neomante | 883 | Transformadores2D | CURACAVI 44/12.15KV 4MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048607 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-01 05:02 | 2023-06-01 16:45 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de SAESA |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 110/24 KV 30MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046341 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-01 09:26 | 2023-06-01 13:24 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abiertos 89HTT , 89ETT, - 89E2-1 – 89E1-F – 89E4-1, 89E4-2 – 89ESA (TO Vitor). Coordinaciones realizadas por SEC Arica y la SEREMI de Energía .Se afecta el suministro al alimentador E4 Camarones de CGE con una carga estimada de 0.06 MW y 217 clientes. La minera Pampa camarones será afectada con 3 MW aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031306 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 09:43 | 2023-06-01 10:31 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
422 | Transformadores3D43 | Transformadores3D43RO | Neomante | 43 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047090 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 09:53 | 2023-06-01 11:08 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios Adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047620 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 10:04 | 2023-06-01 22:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, SE Diego de Almagro: Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Intervención de Circuitos de Control y Protección en protección diferencial de barras 220kV para confección de Ing. de C&P asociada al nuevo Interruptor 52HT3.,Nota: 52HT3 se encuentra transferido por reemplazo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armario Protección Diferencial de Barras 220kV. Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047624 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 10:04 | 2023-06-27 10:21 |  | 2023-06-20 08:13 |  | RO | 454.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de conductores, SE Diego de Almagro: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Tendidos de conductor desde cajas de control del paño HT3 en patio, hasta sala de bastidores SSGG 110kV (protección sistema 1 y 2) y sala de comando.,2) Tendido de alimenatción SAA-VCC desde armario paños HT1/HT2 (Turbinas 1 y 2) hasta armario paño HT3 (ATR-3).,3) Medida de aislación de cables de control.,4) Alambrado y conexionado cables de control en bastidor de control y protecciones del paño HT3 en sala de SSGG 110kV.,5) Alambrado y conexionado cables de control en cajas de control del paño HT3 en patio 110kV,6) Tendido de cableado y alambrado desde bastidor 52HT3 a armario RI.,7) Pruebas punto a punto de los cables de control.,8) Tendido de cableado de comunicaciones RI/Gabinete.,9) Tendido/Conexionado circuito motores y calefacción (Normalización Circuito SSAA-VAC) entre 52HS-52HT3.,NOTA 1: El paño HT3 estará transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Paño Seccionador HS01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Cajas exteriores 52HT3 y 52HS. A disposición del jefe de faena. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Cajas de Agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. A disposición del jefe de faena. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU A disposición del jefe de faena. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Armario Conversores 110 KV A disposición del jefe de faena. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047624 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 10:04 | 2023-06-27 10:21 |  | 2023-06-20 08:13 |  | RO | 454.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de conductores, SE Diego de Almagro: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Tendidos de conductor desde cajas de control del paño HT3 en patio, hasta sala de bastidores SSGG 110kV (protección sistema 1 y 2) y sala de comando.,2) Tendido de alimenatción SAA-VCC desde armario paños HT1/HT2 (Turbinas 1 y 2) hasta armario paño HT3 (ATR-3).,3) Medida de aislación de cables de control.,4) Alambrado y conexionado cables de control en bastidor de control y protecciones del paño HT3 en sala de SSGG 110kV.,5) Alambrado y conexionado cables de control en cajas de control del paño HT3 en patio 110kV,6) Tendido de cableado y alambrado desde bastidor 52HT3 a armario RI.,7) Pruebas punto a punto de los cables de control.,8) Tendido de cableado de comunicaciones RI/Gabinete.,9) Tendido/Conexionado circuito motores y calefacción (Normalización Circuito SSAA-VAC) entre 52HS-52HT3.,NOTA 1: El paño HT3 estará transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Paño Seccionador HS01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Cajas exteriores 52HT3 y 52HS. A disposición del jefe de faena. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Cajas de Agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. A disposición del jefe de faena. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU A disposición del jefe de faena. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Armario Conversores 110 KV A disposición del jefe de faena. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO |  |  | -2 | 0 | 0
423 | Transformadores3D44 | Transformadores3D44RO | Neomante | 44 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047092 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 11:10 | 2023-06-01 14:43 |  |  |  | RO | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios Adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3252 | Transformadores2D3252RO | Neomante | 3252 | Transformadores2D | TIQUIMA 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046994 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 00:58 | 2023-07-01 | 2023-06-01 11:24 |  |  | RO | 708.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de S/E Tiquima. |  |  | -8 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D385 | Transformadores3D385RO | Neomante | 385 | Transformadores3D | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047682 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 11:30 | 2023-06-01 12:25 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1262 | Transformadores3D384 | Transformadores3D384RO | Neomante | 384 | Transformadores3D | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047685 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 12:25 | 2023-06-01 14:32 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1836 | Transformadores2D1051 | Transformadores2D1051DF | Neomante | 1051 | Transformadores2D | PLANTA VIÑALES 66/13.2KV 22MVA 2 | MADERAS ARAUCO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049869 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-01 13:12 | 2023-06-01 17:37 |  |  |  | DF | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales limita su inyección a 10 MW al SEN, mientras transformador 2 este desconectado. |  |  | 0 | 1 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002292 | externo |  |  | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 15:08 |  |  |  | FE | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Cañete, debido a interrupción de LAT 66 kV Seccionadora Lota - Horcones C2, propiedad de CGe, para el momento de la falla se encontraba fuera de servicio el Circuito 1 | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047060 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-01 19:36 | 2023-06-02 04:08 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR2, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR2, 01 PAT en 89CNT2R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K4-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR2 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Mientras se ejecutan estas actividades el ATR1 estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
861 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202DP | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8KV 24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045327 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-02 04:15 | 2023-06-02 15:04 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños HT1 y CT1 de S/E Plantas, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Se realizará la transferencia de carga total desde Transformador N°1 de S/E Plantas hacia un Transformador móvil de S/E Plantas. |  |  | 0 | 0 | 1
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041996 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-02 07:12 | 2023-06-02 16:24 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la S/E Padre Hurtado, sin clientes afectados, por trabajos en la LT 110KV debido a requerimientos de EFE, razón por la cual se realiza la transferencia de los consumos por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294RO | Neomante | 294 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023047124 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-02 09:20 | 2023-06-02 11:08 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52JT1, 52BT1 en SE Escondida |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295RO | Neomante | 295 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023047126 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-02 09:20 | 2023-06-02 11:38 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52JT2, 52BT2 en SE Escondida |  |  | 0 | 0 | 0
1399 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023047127 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-02 09:56 | 2023-06-02 11:38 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Chimborazo: No reconectar el 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560RO | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV 36MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023047141 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-02 09:56 | 2023-06-02 11:38 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Chimborazo: No reconectar el 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 115/13.2KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050082 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-02 10:00 | 2023-06-02 11:41 |  |  |  | DF | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos asociados al TR1 son respaldados a través del TR2 de S/E Quintero. |  |  | 0 | 1 | 0
592 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324RO | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048618 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-02 11:06 | 2023-06-02 11:46 |  |  |  | RO | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2023-02939. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605RO | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023047112 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-02 11:38 | 2023-06-02 15:51 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Planta Oxidos: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606RO | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023047113 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-02 11:38 | 2023-06-02 15:51 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Planta Oxidos: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1805 | Transformadores2D3293 | Transformadores2D3293RO | Neomante | 3293 | Transformadores2D | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | AR ESCONDIDO SPA | Desconexión / Intervención | 2023049003 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-02 15:40 | 2023-06-04 16:58 |  |  |  | RO | 49.3 | 0 | 0 | 0 | Nivel de riesgo: bajo. -- |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047061 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-02 19:38 | 2023-06-03 04:09 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR2, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR2, 01 PAT en 89CNT2R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K4-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR2 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Mientras se ejecutan estas actividades el ATR1 estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049255 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-03 00:02 | 2023-06-03 08:02 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Diferencial de barra 66kV quedará bloqueada y fuera de servicio hasta el día siguiente 4/6/23 donde nuevamente se desconecta el T1 para PES del T2. Desconexión por PES y ajustes del paño BR quedarán cargados en protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DF | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050289 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-03 01:05 | 2023-06-03 07:34 |  |  |  | DF | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en Bco Autotrafo Hyundai (ATR N°2). |  |  | 0 | 1 | 0
1842 | Transformadores2D2953 | Transformadores2D2953DP | Neomante | 2953 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23,5KV 25MVA 2 [EN_REVISION] | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049658 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-03 02:08 | 2023-06-03 13:00 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Al termino de los trabajos se ejecutan pruebas de energización de las nuevas barras de tubo 23 kV. Trabajos enmarcados en proyecto "habilitación transformador Nº2 y celdas 23 KV", NUP 856 Etapa 2 Nuevo transformador en SE Chicureo. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047657 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-03 09:37 | 2023-07-05 15:30 |  | 2023-06-09 09:30 |  | RO | 143.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Remplazo equipos de teleprotección (sistema 1) de los paños JT6 y KT6 en caseta 40 del patio de 220 kV y en sala de servicios generales del patio de 500 kV. Instalaciones en Riesgo: Paño transformación JT06-Charrúa o paño transformación KT06-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2492E | Transformadores2D2492EDP | Neomante | 2492E | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049570 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-03 09:47 | 2023-06-03 19:00 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 8 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023047029 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-03 15:10 | 2023-06-12 12:51 |  |  |  | DP | 213.6833 | 0 | 0 | 0 | Reparación y mantenimiento mayor CTBC Transformador N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
1095 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-12KV 22.4MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049257 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-03 15:22 | 2023-06-03 23:10 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en proyecto "Ampliación San Joaquín" NUP:1207 |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047062 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-03 20:00 | 2023-06-04 04:45 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR2, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR2, 01 PAT en 89CNT2R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K4-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR2 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Mientras se ejecutan estas actividades el ATR1 estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049273 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-03 23:30 | 2023-06-04 16:20 |  |  |  | DP | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | PES T2 SE Monterrico NUP 1189. |  |  | 0 | 0 | 1
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743DP | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044180 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-03 23:55 | 2023-06-04 07:06 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro , consumos asociados a Transformador T3 de SE La Unión serán transferidos previamente por red MT SAESA. (PT 2473, 2523, 2582 y 2613 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 1
942 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Neomante | 712 | Transformadores2D | PUCHOCO 66/15KV 11MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023040494 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-04 07:27 | 2023-06-04 18:24 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 de S/E Puchoco, por auditoría de protecciones sobre el 52BT y 52CT de la misma S/E Puchoco, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán respaldados vías redes de distribución desde otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023046773 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-04 08:05 | 2023-06-04 16:45 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Cambio de unidad en el Banco ATR5 de 500/220/66 kV (sale la UR y entra la U1). Al termino de los trabajos queda en servicio la Unidad 1 con nuevo pararrayos lado 220 kV (Limitación 2023000715). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
116 | Transformadores3D97 | Transformadores3D97DP | Neomante | 97 | Transformadores3D | TENO 154/66/13.2KV 25MVA T5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049441 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-04 08:10 | 2023-06-04 18:04 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
869 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210DP | Neomante | 210 | Transformadores3D | TENO 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049445 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-04 08:10 | 2023-06-04 18:04 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
998 | Transformadores2D805 | Transformadores2D805DP | Neomante | 805 | Transformadores2D | LAUTARO 66/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048575 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-04 08:11 | 2023-06-04 15:16 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos necesarios y condicionantes para la correcta ejecución del proyecto de ampliación de S/E Lautaro NUP 1130 segun decreto 293. |  |  | 0 | 0 | 1
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182DP_E | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048023 | externo | Programada | Desconexión | 2023-06-04 08:11 | 2023-06-04 19:27 |  |  |  | DP_E | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | SODI 1801 DE CELEO REGISTRO INTERNO. |  |  | 0 | 0 | 0
1689 | Transformadores2D3355 | Transformadores2D3355DP | Neomante | 3355 | Transformadores2D | LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049564 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-04 09:26 | 2023-06-04 13:42 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Las Violetas: Presurización de cuba principal del Transformador N°1. En caso de ser necesario, se normalizará nivel de aceite de la cuba principal del Transformador N°1 Instalaciones en Riesgo: Transf. Trifásico N°1 - VIO Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Las Violetas, Instalación de tierras provisionales de bloque en bushing 66 kV del Transformador N°1 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Subestación Las Violetas, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en bushing 23 kV del Transformador N°1 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Observaciones: Trabajos coordinados con empresa FRONTEL por transferencia de consumos.- |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048365 | externo | Programada | Desconexión | 2023-06-04 18:02 | 2023-07-21 08:25 |  | 2023-06-05 08:49 |  | DP_E | 14.7833 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1524 Aumento de Capacidad Línea 2X220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo: Extensión de la SD N°2023041249 Desconexión del ATR N°2 de S/E Nueva Maitencillo debido a aprobaciones pendientes por proceso de conexión en plataforma PGP para energizar los nuevos TCJ4-2 y TCJ5-1 en S/E Nueva Maitencillo 220 kV. Se mantiene el ATR N°2 desenergizado en 220kV, desconectados los paños J4 y J5 y energizado en 500kV y 34,5 kV, para mantener los SSAA de la S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
869 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210RO | Neomante | 210 | Transformadores3D | TENO 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2023000979 |  |  |  | 2023-06-04 18:04 | 2023-06-07 03:43 |  | 2023-06-06 23:43 |  | RO | 53.65 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible Pararrayo de Fase 3 154kV de T3 S/E Teno, se verificó con mediciones fuera de rango. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047063 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-04 20:07 | 2023-06-05 03:19 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 15 PAT, según el siguiente detalle, 01 PAT en Mufa Y1R hacia ATR2, 01 PAT en Mufa Y2R hacia ATR2, 01 PAT en 89CNT2R-N hacia Barra del neutro, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R1, 02 PAT a ambos lados de 89K4-R2, 02 PAT a ambos lados del 89K4-R3, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R1, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R2, 02 PAT a ambos lados del 89J19-R3. Para el pintado de los Bushing 13kV, 66kV, 220kV, 500kV del ATR2 se ocupará pértigas personales, mismo caso para el pintado del desconectador de 13kV, 66kV y cadenas MB auxiliar de 500kV y 220kV. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Mientras se ejecutan estas actividades el ATR1 estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044266 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-05 06:37 | 2023-06-05 09:25 |  |  |  | RO | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Retiro reconexion automática : 52H2 en S/E Las Luces y señalizar 52CT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023046015 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-05 08:19 | 2023-06-06 |  |  |  | DP | 15.6833 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 220[kV]; 89J1T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J2T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, INTERRUPTOR 52JT1 ABIERTO. En 23[kV] 520CB08 , 520SW08 (desc Barra) Abierto y Bloqueado y 520SW08T CERRADO PAT. Bloquado |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487RO | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV 41MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044260 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-05 08:24 | 2023-06-05 11:16 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática del 52H2 en S/E Esmeralda y señalizar 52H1 en S/E Centro , aperturas de bancos condensadores 52C8BC y 52E24BC para realizar lavados de aislacion |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048785 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-05 08:49 | 2023-06-05 09:35 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará por 30 min para realizar la rotación de la Fase 3 por la Unidad de reserva. Luego de realizada la rotación, se energizará el ATR N°2 en vacío a través de los paños de 500kV, quedando los paños de 220kV desconectados bajo la SD N°2023048365. |  |  | -6 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048787 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-05 09:36 | 2023-06-14 10:40 |  | 2023-06-14 08:06 |  | RO | 214.5 | 0 | 0 | 0 | Se intervendra la Fase 3 para realizar mantenimiento correctivo cambio del relé de presión súbita por garantía de la Fase 3, la cual ya se encuentra desconectada en la rotación de la SD N°2023048785 |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | PARINACOTA 220/69/13.8 KV 4U | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047338 | externo | Programada | Intervención | 2023-06-05 09:45 | 2023-06-30 19:23 |  |  |  | RO | 609.6333 | 0 | 0 | 0 | Faenas en Parrón 13,8 kV. Proyecto de Automatización Delta 13,8 kV. DS418 NUP 877. Faenas se suspenderán diariamente al finalizar la jornada diaria 08 a 20 hrs. (PT 70615 registro interno Transemel) |  |  | 0 | 0 | 0
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DP | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049365 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-05 09:46 | 2023-06-05 18:34 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SD 2023047232 - 2023047234 - 2023048903 - 2023049085 a solicitud de Colbún S.A. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031307 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-05 10:30 | 2023-06-05 10:58 |  |  |  | RO | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1363 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044262 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-05 11:16 | 2023-06-05 15:03 |  |  |  | RO | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática : 52 H1 en S/E Esmeralda y señalizar 52HT1 en S/E Sur |  |  | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705RO | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047636 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-05 11:26 | 2023-06-08 13:12 |  |  |  | RO | 73.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de cerco delimitador para obras, S/E Vallenar: Trabajos previos Proyecto SZN6017 Ampliación SE Vallenar: (Trabajos se realizarán a nivel de piso sin ingreso de maquinarias y se humectará diariamente el terreno para evitar que el polvo contamine aislación): Construcción de cercos provisorios delimitadores de áreas de trabajo, replanteo, retiro de gravilla de forma manual en zona cerco, instalación postes de madera y confección de cerco provisorio con cerco duro (placa OSB), para protección foso existente y área Patio media tensión y Transformadores de poder existentes TR1 y TR2. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Conos y cadenas plásticas Delimitación zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706RO | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047636 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-05 11:26 | 2023-06-08 13:12 |  |  |  | RO | 73.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de cerco delimitador para obras, S/E Vallenar: Trabajos previos Proyecto SZN6017 Ampliación SE Vallenar: (Trabajos se realizarán a nivel de piso sin ingreso de maquinarias y se humectará diariamente el terreno para evitar que el polvo contamine aislación): Construcción de cercos provisorios delimitadores de áreas de trabajo, replanteo, retiro de gravilla de forma manual en zona cerco, instalación postes de madera y confección de cerco provisorio con cerco duro (placa OSB), para protección foso existente y área Patio media tensión y Transformadores de poder existentes TR1 y TR2. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Conos y cadenas plásticas Delimitación zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047989 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-05 15:02 | 2023-06-11 16:55 |  |  |  | RO | 145.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de RTU, SE Maitencillo: Proyecto operacional capex NoVI reemplazo de unidad terminal remota (URT GE D20). - - 1) Pruebas de comisionamiento etapa 0 para validar enlace físico de comunicación. - - 2) Desconexión de cable de red existente y conexión de nuevo cable de red en cada uno de los IED de los paños J1, J2, J3, J4, JT1, JT2, JT3 y J8. - - 3) Pruebas de comunicación (Ping) entre nueva RTU G500 y equipos de medida, control y protecciones de los paños J1, J3, J4 y J8. También se revisarán los paquetes de mensajería entre equipos. Nota: Al momento de realizar ping en cada uno de los quipos, se perderán datos al sistema scada de los paño J1, J2, J3, J4, JT1, JT2, JT3 y J8.Configuracion de redbox en salas correspondientes.,Durante el desarrollo de la actividad en los medidores se puede presentar la perdida de medida de cada paño hacia el sistema Scada por un tiempo estimado de 15minutos,Tendido de Cables de comunicacion: Entre Armario donde se encuentra el equipo Fox 505 - Hasta RED Box SSGG 220 kV - RTU Esclava SYS505. Cable de FO o Ethernet desde Switch de medidores en sala de comunicaciones: Armario de interfase hasta RED BOX SSGG 220 kV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Medidor MAI LJ02 ION8650 MW-1601A777-02 o Medidor MAI LJ03 ION8650 MW-1509A749-02 o Medidor MAI LJ04 ION8650 MW-1510A040-02 o Medidor MAI LJ08 ION7650 PJ-1103A766-02 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o SCADA Local SE Maitencillo o Medidor MAI LJ01 ION8650 MW-1407A577-01 o Medidor MAI JT01 ION8600 PT-1008A135-01 o Medidor MAI JT02 ION8650 MW-1510A041-02 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Sala de SSGG 220kV: Bastidor de control y protecciones de los paños J1, J3, J4, JT1, JT2 y JT3. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Inspección ITO Subestación Maitencillo, Patio 220kV; Sala de control paños J2 y J8; Armarios de control y protecciones Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047989 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-05 15:02 | 2023-06-11 16:55 |  |  |  | RO | 145.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de RTU, SE Maitencillo: Proyecto operacional capex NoVI reemplazo de unidad terminal remota (URT GE D20). - - 1) Pruebas de comisionamiento etapa 0 para validar enlace físico de comunicación. - - 2) Desconexión de cable de red existente y conexión de nuevo cable de red en cada uno de los IED de los paños J1, J2, J3, J4, JT1, JT2, JT3 y J8. - - 3) Pruebas de comunicación (Ping) entre nueva RTU G500 y equipos de medida, control y protecciones de los paños J1, J3, J4 y J8. También se revisarán los paquetes de mensajería entre equipos. Nota: Al momento de realizar ping en cada uno de los quipos, se perderán datos al sistema scada de los paño J1, J2, J3, J4, JT1, JT2, JT3 y J8.Configuracion de redbox en salas correspondientes.,Durante el desarrollo de la actividad en los medidores se puede presentar la perdida de medida de cada paño hacia el sistema Scada por un tiempo estimado de 15minutos,Tendido de Cables de comunicacion: Entre Armario donde se encuentra el equipo Fox 505 - Hasta RED Box SSGG 220 kV - RTU Esclava SYS505. Cable de FO o Ethernet desde Switch de medidores en sala de comunicaciones: Armario de interfase hasta RED BOX SSGG 220 kV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Medidor MAI LJ02 ION8650 MW-1601A777-02 o Medidor MAI LJ03 ION8650 MW-1509A749-02 o Medidor MAI LJ04 ION8650 MW-1510A040-02 o Medidor MAI LJ08 ION7650 PJ-1103A766-02 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o SCADA Local SE Maitencillo o Medidor MAI LJ01 ION8650 MW-1407A577-01 o Medidor MAI JT01 ION8600 PT-1008A135-01 o Medidor MAI JT02 ION8650 MW-1510A041-02 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Sala de SSGG 220kV: Bastidor de control y protecciones de los paños J1, J3, J4, JT1, JT2 y JT3. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Inspección ITO Subestación Maitencillo, Patio 220kV; Sala de control paños J2 y J8; Armarios de control y protecciones Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047989 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-05 15:02 | 2023-06-11 16:55 |  |  |  | RO | 145.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de RTU, SE Maitencillo: Proyecto operacional capex NoVI reemplazo de unidad terminal remota (URT GE D20). - - 1) Pruebas de comisionamiento etapa 0 para validar enlace físico de comunicación. - - 2) Desconexión de cable de red existente y conexión de nuevo cable de red en cada uno de los IED de los paños J1, J2, J3, J4, JT1, JT2, JT3 y J8. - - 3) Pruebas de comunicación (Ping) entre nueva RTU G500 y equipos de medida, control y protecciones de los paños J1, J3, J4 y J8. También se revisarán los paquetes de mensajería entre equipos. Nota: Al momento de realizar ping en cada uno de los quipos, se perderán datos al sistema scada de los paño J1, J2, J3, J4, JT1, JT2, JT3 y J8.Configuracion de redbox en salas correspondientes.,Durante el desarrollo de la actividad en los medidores se puede presentar la perdida de medida de cada paño hacia el sistema Scada por un tiempo estimado de 15minutos,Tendido de Cables de comunicacion: Entre Armario donde se encuentra el equipo Fox 505 - Hasta RED Box SSGG 220 kV - RTU Esclava SYS505. Cable de FO o Ethernet desde Switch de medidores en sala de comunicaciones: Armario de interfase hasta RED BOX SSGG 220 kV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Medidor MAI LJ02 ION8650 MW-1601A777-02 o Medidor MAI LJ03 ION8650 MW-1509A749-02 o Medidor MAI LJ04 ION8650 MW-1510A040-02 o Medidor MAI LJ08 ION7650 PJ-1103A766-02 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o SCADA Local SE Maitencillo o Medidor MAI LJ01 ION8650 MW-1407A577-01 o Medidor MAI JT01 ION8600 PT-1008A135-01 o Medidor MAI JT02 ION8650 MW-1510A041-02 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Sala de SSGG 220kV: Bastidor de control y protecciones de los paños J1, J3, J4, JT1, JT2 y JT3. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Inspección ITO Subestación Maitencillo, Patio 220kV; Sala de control paños J2 y J8; Armarios de control y protecciones Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023046016 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-06 | 2023-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 220[kV]; 89J1T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J2T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, INTERRUPTOR 52JT1 ABIERTO. En 23[kV] 520CB08 , 520SW08 (desc Barra) Abierto y Bloqueado y 520SW08T CERRADO PAT. Bloquado |  |  | 0 | 0 | 1
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002364 | externo |  |  | 2023-06-06 05:21 | 2023-06-06 05:27 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Sin energía Transformadores N°1 y N°2 de SE Panguipulli, debido a interrupción interrupción de 52B3, 52BT1 y 52BT2 de SE Panguipulli. | Interrupción de 52B3, 52BT1 y 52BT2 de SE Panguipulli, debido a causa que se investiga. |  | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002364 | externo |  |  | 2023-06-06 05:21 | 2023-06-06 05:27 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Sin energía Transformadores N°1 y N°2 de SE Panguipulli, debido a interrupción interrupción de 52B3, 52BT1 y 52BT2 de SE Panguipulli. | Interrupción de 52B3, 52BT1 y 52BT2 de SE Panguipulli, debido a causa que se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1789 | Transformadores2D3458 | Transformadores2D3458DP | Neomante | 3458 | Transformadores2D | LAUTARO 66/25-15,3 KV 30 MVA T5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047837 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-06 08:20 | 2023-06-06 18:41 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Trabajos y pruebas efectivas necesarias y condicionantes para la correcta ejecución del proyecto de ampliación de S/E Lautaro NUP 1130 segun decreto 293. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189RO | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA 525/230KV 750MVA 2 + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048982 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-06 08:52 | 2023-06-06 15:09 |  |  |  | RO | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Verificación a regulador de voltaje del CTBC del Banco Autotransformador N°2.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Tablero TC2 Delimitar zona de trabajo.Bloqueo de señales de cambio en CTBC según minuta en procedimiento. Control remoto CTBC del ATR1 y 2. Durante los trabajos no se podrán realizar maniobras de cambio de TAP´s (Para ambos transformadores). |  |  | 0 | 0 | 0
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DP_E | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048290 | externo | Programada | Desconexión | 2023-06-06 08:53 | 2023-06-06 15:11 |  |  |  | DP_E | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
1223 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144DRO | Neomante | 1144 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 5MVA 5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050902 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-06 09:24 | 2023-06-06 17:48 |  |  |  | DRO | 8.4 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
355 | Transformadores2D450 | Transformadores2D450RO | Neomante | 450 | Transformadores2D | SALADILO 66/13.2KV 3.75/4.2MVA T1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049937 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-06 10:04 | 2023-06-06 15:09 |  |  |  | RO | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Lastarria Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay. Observación: Se realizarán maniobras de subir y bajar de TAP durante la intervención con previo aviso a CNOT. |  |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491RO | Neomante | 491 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 1 | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2023050763 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-06 13:01 | 2023-06-06 14:25 |  |  |  | RO | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Actualización de ajustes de protección 23 kV general Electric SR-760, Alimentadores principales del Switchgear 740SG001. |  |  | 0 | 0 | 0
527 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492RO | Neomante | 492 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 2 | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2023050770 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-06 14:28 | 2023-06-06 16:17 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Actualización de ajustes de protección 23 kV general Electric SR-760, Alimentadores principales del Switchgear 740SG001. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302RO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048532 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-06 14:41 | 2023-06-06 16:21 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-02889 registro Interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DP_E | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045156 | externo | Programada | Desconexión | 2023-06-06 15:11 | 2023-06-07 12:30 |  |  |  | DP_E | 21.3167 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Distribuidora SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968RO | Neomante | 968 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 3 | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2023050772 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-06 16:18 | 2023-06-06 17:54 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Actualización de ajustes de protección 23 kV general Electric SR-760, Alimentadores principales del Switchgear 740SG001. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2574 | Transformadores2D2574DF | Neomante | 2574 | Transformadores2D | DESALANT 110/6.3KV 15MVA | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | Informe Fallas | 2023002376 | interno |  |  | 2023-06-06 16:19 | 2023-06-06 17:42 |  |  |  | DF | 1.3833 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 16:19 horas se produce la apertura de interruptor 52H1, perdiendo el cliente Desalant todos su consumos |  | Por trabajos operacionales de parte del cliente en Transformador N°1 | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047958 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-06 16:21 | 2023-06-06 17:43 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-02888 registro Interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1223 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144DRO | Neomante | 1144 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 5MVA 5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050694 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-06 17:47 | 2023-06-06 17:48 |  |  | CC | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -9 | 0 | 0
1246 | Transformadores2D1201 | Transformadores2D1201DP | Neomante | 1201 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 5 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049996 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-06 23:08 | 2023-06-07 05:50 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
869 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210DF | Neomante | 210 | Transformadores3D | TENO 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051444 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-06 23:43 | 2023-06-07 03:43 |  |  |  | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de curso forzoso de los transformadores T5 y T3 de S/E Teno, para reemplazo de pararrayo de 154 kV fase 3 del T5 de la misma S/E, que se verificó con daño y estar en malas condiciones para cumplir sus funciones de protección contra descargas atmosféricas (referencia IL N°2023000979). La barra de 66 kV de S/E Teno y sus cargas en 66 kV, serán transferidas hacia S/E Itahue, a través de la LT 66 kV Rauquén-Curicó y LTs 66 kV Curicó-Itahue N°1 y N°2. No hay pérdida de consumos. Riesgo alto. |  |  | -33 | 1 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023046017 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-07 | 2023-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 220[kV]; 89J1T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J2T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, INTERRUPTOR 52JT1 ABIERTO. En 23[kV] 520CB08 , 520SW08 (desc Barra) Abierto y Bloqueado y 520SW08T CERRADO PAT. Bloquado |  |  | 0 | 0 | 1
869 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210RO | Neomante | 210 | Transformadores3D | TENO 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2023000979 |  |  |  | 2023-06-04 18:04 | 2023-06-07 03:43 | 2023-06-07 03:43 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible Pararrayo de Fase 3 154kV de T3 S/E Teno, se verificó con mediciones fuera de rango. |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DP | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049489 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-07 07:42 | 2023-06-07 17:31 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Durante la ejecución de los trabajos el parque quedará limitado a generar un máximo de 100 MW si el recurso lo permitiere. Y generar 20 MVAr en forma inductiva o capacitiva según se requiera. |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049496 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-07 07:42 | 2023-06-07 17:31 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Durante la ejecución de los trabajos el parque quedará limitado a generar un máximo de 100 MW si el recurso lo permitiere. Y generar 20 MVAr en forma inductiva o capacitiva según se requiera. |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DP | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049192 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-07 10:00 | 2023-06-07 16:52 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Transformador fuera de servicio realizar para pruebas y parametrización de ajustes en los relés de protecciones |  |  | 0 | 0 | 1
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DP | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049391 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-07 10:14 | 2023-06-07 18:36 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SD 2023047232 - 2023047234 - 2023048903 - 2023049085 a solicitud de Colbún S.A. |  |  | 0 | 0 | 1
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124DP | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049455 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-07 10:45 | 2023-06-07 16:09 |  | 2023-06-07 10:45 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Diego de Alamgro: Prueba efectiva al rele Busholz del Transformador N°6. Aviso Anormalidad M3. 10079343 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales a ambos lados de T-6 . |  |  | 0 | 0 | 1
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124DP | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050801 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-07 10:45 | 2023-06-07 18:47 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protecciones 87T S1 y S2 del paño JT6 para dar condición al AT N°106895. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección Sistema 1 y 2 Transformador 6 asociados a SVC-Plus. Bloqueo de Disparos y Corrientes. Bloqueo según minutas adjuntas. Subestación D. Almagro, Armario de C&P Sistemas 1 y 2 Transformador 6 asociados a SVC-Plus. A disposición del Jefe de Faena para intervención de IED´s. Delimitar zona de trabajo. Verificación en terreno. Subestación D. Almagro, Armario de C&P Sistemas 1 y 2 Banco de Condensadores (MSC) asociados a SVC-Plus. A disposición del Jefe de Faena para intervención de IED´s. Delimitar zona de trabajo. Verificación en terreno. |  |  | -1 | 0 | 1
1542 | Transformadores2D2504 | Transformadores2D2504DP | Neomante | 2504 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050208 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-07 11:35 | 2023-06-07 16:00 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para instalación de adaptadores y mangueras a válvulas de tratamiento de aceite superiores e inferiores. Luego se energiza el transformador. Los consumos del alimentador Portezuelo (único del T2) serán transferidos a redes MT de CGE durante la desconexión provisoria del transformador T2. |  |  | 0 | 0 | 1
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DP | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049364 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-07 11:38 | 2023-06-07 18:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SD 2023048910. |  |  | -4 | 0 | 0
1054 | Transformadores2D1172 | Transformadores2D1172RO | Neomante | 1172 | Transformadores2D | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049739 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-07 11:48 | 2023-06-07 12:14 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite a equipo en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124DP | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050806 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-07 14:43 | 2023-06-07 18:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de Circuitos de Control y Protecciones, S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Preventivo de Sistemas de Protecciones 1 y 2: JT6 y Banco de Condensadores (MSC).,-Nota: Trabajo asociado a actividad de EP PMTDI 47804. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección Sistema 1 y 2 Transformador 6 asociados a SVC-Plus. Bloqueo de Disparos y Corrientes. Bloqueos declarados por parte de Transelec en AT 106976 de la Jefatura de Control de la zona. Subestación D. Almagro, Armario de C&P Sistemas 1 y 2 Transformador 6 asociados a SVC-Plus. A disposición del Jefe de Faena para intervención de IED´s. Delimitar zona de trabajo. Verificación en terreno. Subestación D. Almagro, Armario de C&P Sistemas 1 y 2 Banco de Condensadores (MSC) asociados a SVC-Plus. A disposición del Jefe de Faena para intervención de IED´s. Delimitar zona de trabajo. Verificación en terreno. |  |  | -4 | 0 | 0
613 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067RO | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047522 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-07 14:54 | 2023-06-07 16:50 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-02890 registro Interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
789 | Transformadores2D781 | Transformadores2D781RO | Neomante | 781 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 115/15.3KV 30MVA 8 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048337 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-07 14:57 | 2023-06-07 16:05 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Relleno aceite a CDBC equipo en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051763 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-06-07 16:30 | 2023-06-07 20:39 |  |  |  | RO | 4.15 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023046018 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-08 | 2023-06-08 23:59 |  |  |  | DP | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 220[kV]; 89J1T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J2T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, INTERRUPTOR 52JT1 ABIERTO. En 23[kV] 520CB08 , 520SW08 (desc Barra) Abierto y Bloqueado y 520SW08T CERRADO PAT. Bloquado |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049498 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-08 07:47 | 2023-06-08 17:12 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Durante la ejecución de los trabajos el parque quedará limitado a generar un máximo de 100 MW si el recurso lo permitiere. Y generar 20 MVAr en forma inductiva o capacitiva según se requiera. |  |  | 0 | 0 | 1
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002408 | externo |  |  | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SSEE Nahuelbuta, Los Sauces y Deuco |  | Interrupción línea 66 kV Victoria - Collipulli (CGE) | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002408 | externo |  |  | 2023-06-08 07:53 | 2023-06-08 07:55 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SSEE Nahuelbuta, Los Sauces y Deuco |  | Interrupción línea 66 kV Victoria - Collipulli (CGE) | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031308 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-08 09:09 | 2023-06-08 09:50 |  |  |  | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365RO | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048940 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-08 10:06 | 2023-06-08 12:42 |  |  |  | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Inspección a equipo compacto híbrido a paño J1, J3, J4, J5 y J6.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico ATR1, 230/154/69 kV TIN o Paño Cent. Diag. DJ05- Tinguiririca o Paño Línea LJ02, TIN- o Paño Línea LJ03,TINGUIRIRICA-LA HIG 1 o Paño Línea LJ06,TINGUIRIRICA-LA HIG 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca: Delimitar zona de Trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
866 | Transformadores2D209 | Transformadores2D209DF | Neomante | 209 | Transformadores2D | ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023002409 | interno |  |  | 2023-06-08 10:17 | 2023-06-08 13:36 |  |  |  | DF | 3.3167 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de los interruptores 52B1 y 52CT2 afectando los consumos de S/E Escuadrón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DP | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049193 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-08 10:51 | 2023-06-08 16:40 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Transformador fuera de servicio realizar para pruebas y parametrización de ajustes en los relés de protecciones |  |  | 0 | 0 | 1
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023046030 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-09 | 2023-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 220[kV]; 89J1T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J2T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, INTERRUPTOR 52JT1 ABIERTO. En 23[kV] 520CB08 , 520SW08 (desc Barra) Abierto y Bloqueado y 520SW08T CERRADO PAT. Bloquado |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051224 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-09 09:14 | 2023-06-09 19:37 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Transformador fuera de servicio realizar para pruebas y parametrización de ajustes en los relés de protecciones |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050344 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-09 09:30 | 2023-06-09 20:38 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de disparo hacia los interruptores 52KT6 y 52JT6 por pruebas de TDD de las nuevas teleprotecciones entre los patios de 500 y 220 KV. Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa o Barra 500 kV, Sección A-Charrúa o Barra 500 kV, Sección B-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, 50BF-52JT6 Bloqueada. Subestación Charrúa, 50BF-52KT6 Bloqueada. Subestación Charrúa, Bay Unit del paño KT6 que aporta a la 87B1 (Barras A-B) del patio de 500 KV Bloqueada. Subestación Charrúa, Bay Unit del paño KT6 que aporta a la 87B2 (Barras A-B) del patio de 500 KV Bloqueada. |  |  | -73 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050346 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-09 09:30 | 2023-06-09 20:38 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de inyección mutuas entre el equipo TCJT12-1 y TCJT6 para la protección 87B3 del patio de 220 KV para incluir la nueva bahía BU-JT12 (ubicada en caseta 17), para esta inyección se utiliza como paño de referencia la bahía del paño JT6. Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87B3 del patio de 220 kV bloqueada. * Trabajos previos asociados a “Proyecto Ampliación en SE Charrúa”, NUP 1569. |  |  | -1 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050347 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-09 09:30 | 2023-06-09 20:38 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a TPKT6 y TCKT6. Extracción de muestra de aceite desde depósito CTBC del Banco ATR6 (U1, U2 y U3). Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing lado 500 kV Banco ATR6 (U1, U2 y U3); en bushing lado 220 kV Banco ATR6 (U1, U2 y U3), en bushing 66kV Banco ATR6 (Sala de mufas), a ambos lados del TTCC KT6, a tierra en conductor de bajada del TTPP KT6. |  |  | -1 | 0 | 1
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396RO | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023049875 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-09 11:17 | 2023-06-09 14:07 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-02987 registro Interno STS . |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047657 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-03 09:37 | 2023-07-05 15:30 | 2023-06-09 20:38 |  | S | RO | 618.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Remplazo equipos de teleprotección (sistema 1) de los paños JT6 y KT6 en caseta 40 del patio de 220 kV y en sala de servicios generales del patio de 500 kV. Instalaciones en Riesgo: Paño transformación JT06-Charrúa o paño transformación KT06-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706RO | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047629 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-09 12:26 | 2023-06-09 16:23 |  |  |  | RO | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza aceite de transformadores, S/E Vallenar: Reemplazo de silica gel TR2, eliminación de filtración de y limpieza de aceite por caja de conexión en atención al aviso de anormalidad 10079441 (nivel de piso) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Delimtacion Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102DF | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002456 | interno |  |  | 2023-06-09 22:35 | 2023-06-12 17:48 |  |  |  | DF | 67.2167 | 1 | 0 | 0 | Sin energía TF T1 Cañete debido a interrupción línea 66kV Tres Pinos Cañete . Se pierden 9.9 MW y clientes 22691 |  | Sin energía TF T1 Cañete debido a interrupción línea 66kV Tres Pinos Cañete . | 0 | 0 | 0
813 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829RO | Neomante | 829 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052766 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-06-09 23:29 | 2023-06-10 04:30 |  |  |  | RO | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la revisión de la protección del interruptor 23 kV del transformador N°3 para confirmar su correcto funcionamiento. Ante operación indeseada del interruptor durante la revisión, las cargas de la barra N°3 serán previamente respaldadas. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023046082 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-10 | 2023-06-11 00:05 |  |  |  | DP | 24.0833 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 220[kV]; 89J1T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J2T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, INTERRUPTOR 52JT1 ABIERTO. En 23[kV] 520CB08 , 520SW08 (desc Barra) Abierto y Bloqueado y 520SW08T CERRADO PAT. Bloquado |  |  | 0 | 0 | 1
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186DP | Neomante | 186 | Transformadores3D | ITAHUE 220/154/69/13.8KV 75MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050476 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-10 00:17 | 2023-06-10 07:56 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como posterior cierre de los desconectadores 89AT1-1 y 89BT1-1 se requiere orden de precaución no reconectar barras de 154kV y 66kV respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Neomante | 327 | Transformadores2D | ALONSO DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051755 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-10 03:50 | 2023-06-10 17:00 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de STM |  |  | 0 | 0 | 1
1050 | Transformadores2D1163 | Transformadores2D1163DP | Neomante | 1163 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048366 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-10 05:56 | 2023-06-10 12:51 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | S/E Manso de Velasco: Revisión, pruebas y eventual modificación del alambrado de corrientes asociadas a las protecciones SEL 311CT2 y SEL 351A T2 lo anterior es a raíz de una diferencia de fases detectado con respecto a la protección SEL 387T2. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2963 | Transformadores2D2963RO | Neomante | 2963 | Transformadores2D | C.R. MAITENCILLO 110/23KV 75MVA T1 | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A.[En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023048760 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-10 08:30 | 2023-06-10 14:47 |  |  |  | RO | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Energización y puesta en servicio Transformador 110/23 kV 75 MVA. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52HT1 y 52ET1 en S/E C.R. Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 0
748 | Transformadores2D88 | Transformadores2D88DP | Neomante | 88 | Transformadores2D | CABILDO 110/25KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047156 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-10 09:13 | 2023-06-10 14:09 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños HT1 y ET1 asociado al transformador N°1 de S/E Cabildo, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°2 de S/E Cabildo, vía barra 23 kV y de ser necesario también vía redes de distribución hacia otras instalaciones del sector. Además, se requiere precaución de no reconectar barra 110 kV S/E Cabildo y bloqueo de reconexión automática del interruptor 52H3 de S/E Quinquimo durante las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89HT1 de S/E Cabildo. |  |  | 0 | 0 | 1
584 | Transformadores2D286 | Transformadores2D286DP | Neomante | 286 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045823 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-10 23:45 | 2023-06-11 06:25 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Distribuidora SAESA y sin perdida de suministro. (PT 2646, 2627 y 2666 registro interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 1
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023051719 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-11 00:05 | 2023-06-11 19:00 |  |  |  | DP | 18.9167 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 220[kV]; 89J1T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J2T1 ABIERTO Y BLOQUEADO, INTERRUPTOR 52JT1 ABIERTO. En 23[kV] 520CB08 , 520SW08 (desc Barra) Abierto y Bloqueado y 520SW08T CERRADO PAT. Bloquado |  |  | 0 | 0 | 1
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050354 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-11 00:42 | 2023-06-11 04:59 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 08, 220/66kV-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra entre PRJT8 y Transformador N°8 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra entre PRBT8 y Transformador N°8 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478DP | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023041980 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-11 01:32 | 2023-06-11 07:20 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES: SUBESTACION CONDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMATICA DE EQUIPO 52H1 SUBESTACION ALTO HOSPICIO: :(Abierto 52HT1, 52CT1, 52C33, 52C26, 52C30, 52C27, 52C28, 52C31, 52C32, 52C29). (Verificar Abierto 89HT1-1T, G1C20) (Abierto 89HT1-1, 89C33-2, G1F3, G5C1, G2C1, G3C1, 89C31-2, 89C32-2, G4C1). (CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV SE DEBEN TRANSFERIR A S/E CERRO DRAGON). |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478DP | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023045061 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-11 01:32 | 2023-06-11 06:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere transferir el 100% de los consumos asociados a subestación alto hospicio. Maniobras de desconexión: -transferir 100% de consumos -Abrir 52CT1 -Abrir 52HT1 -Abrir 89HT1 -Abrir 89CT1-1 Maniobras de normalización: -Cerrar 89CT1-1 -Cerrar 89HT1 -Cerrar 52HT1 -Cerrar 52CT1 |  |  | -1 | 0 | 0
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051631 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-11 06:44 | 2023-06-11 17:56 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a la subestación, serán transferidos en su totalidad hacia otras instalaciones de la zona mediante redes de MT sin clientes finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047692 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-11 07:06 | 2023-06-11 12:56 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | CENTRAL FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | Desconexión / Intervención | 2023048771 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-11 07:12 | 2023-06-11 18:00 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
747 | Transformadores2D87 | Transformadores2D87DP | Neomante | 87 | Transformadores2D | CABILDO 110/24-14.4KV 13MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047157 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-11 08:11 | 2023-06-11 11:06 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños HT2 y ET2 asociado al transformador N°2 de S/E Cabildo, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Transformador N°2 de S/E Cabildo esta energizado normalmente en vacío. Sin transferencias de carga. Además, se requiere precaución de no reconectar barra 110 kV de S/E Cabildo durante las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89HT2 de S/E Cabildo. |  |  | 0 | 0 | 1
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919DP | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4-12KV 50MVA 6 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051567 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-11 08:12 | 2023-06-11 19:00 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de Saesa. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2963 | Transformadores2D2963RO | Neomante | 2963 | Transformadores2D | C.R. MAITENCILLO 110/23KV 75MVA T1 | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A.[En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023048767 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-11 08:40 | 2023-06-12 |  |  |  | RO | 15.3333 | 0 | 0 | 0 | Energización y puesta en servicio Transformador 110/23 kV 75 MVA. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52HT1 y 52ET1 en S/E C.R. Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662DF | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Informe Fallas | 2023002467 | interno |  |  | 2023-06-11 08:50 | 2023-06-11 10:16 |  |  |  | DF | 1.4333 | 1 | 0 | 0 | 08:50 hrs. Interrupción por protecciones del Transformador de la SE 534. |  | Operación de la funsión 86T. | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023052787 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-11 11:50 | 2023-06-11 12:25 |  |  |  | DF | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Consumos internos no se verán afectados, ya que estos se respaldan mediante Transformadores N° 1 y N° 3 220/66kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662DF | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Informe Fallas | 2023002471 | interno |  |  | 2023-06-11 12:15 | 2023-06-11 16:12 |  |  |  | DF | 3.95 | 1 | 0 | 0 | 12:15 hrs. Interrupción por protecciones del Transformador de la SE 534. Relacionado con el IF N°2023002467. |  | Operación de la 86T, por operación del relé Buchholz. | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051689 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-11 21:35 | 2023-06-12 03:27 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 9 PAT en el siguiente orden; 3 PAT entre 89K1-31,32,32 y 89K1-R1,R2, R3, 3PAT entre TCK1-1 y 89K1-2 y 03 PAT entre 89K2-1 y TPK1, para el pintado de cadenas se utilizarán tierras personales. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2963 | Transformadores2D2963RO | Neomante | 2963 | Transformadores2D | C.R. MAITENCILLO 110/23KV 75MVA T1 | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A.[En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023048775 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-12 | 2023-06-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y puesta en servicio Transformador 110/23 kV 75 MVA. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52HT1 y 52ET1 en S/E C.R. Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 0
1419 | Transformadores2D1529 | Transformadores2D1529DP | Neomante | 1529 | Transformadores2D | EL TESORO 220/23 KV 26MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023049421 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-12 08:23 | 2023-06-14 09:42 |  |  |  | DP | 49.3167 | 0 | 0 | 0 | En S/E Tesoro: 52ET1 Abierto y Bloqueado, 52JT1 Abierto y a disposición Jefe de Faena, 89JT1-1 Abierto y Bloqueado y 89JT1-2 Abierto y a disposición Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031309 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-12 09:56 | 2023-06-12 10:19 |  |  |  | RO | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050114 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-12 10:25 | 2023-06-12 16:10 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a reactor desenergizado, S/E Pan de Azucar: Mantenimiento reducido al reactor CR2, incluye medida de factor de potencia, reducido al interruptor 52CR2 ( UO S842350Y) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasamuros CER1 . . Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299DF | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 | AR TCHAMMA SPA | Informe Fallas | 2023002485 | interno |  |  | 2023-06-12 17:59 | 2023-06-12 18:48 |  |  |  | DF | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | Previo a la falla al central se encontraba en servicio generando 21 MW, ademas la central se encontraba con un IL 2023001016 debido a un problema con el sistema de al ventilación forzada del transformador. | Problemas en la calibración de sensor de temperatura del transformador, opera relé 86T. |  | 0 | 0 | 0
1787 | Transformadores2D3452 | Transformadores2D3452DF | Neomante | 3452 | Transformadores2D | PALPANA 220/33 KV 200 MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053213 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-12 18:08 | 2023-06-12 21:30 |  |  |  | DF | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no afecta generacion de la planta PFV COYA por ejecutarse en horario nocturno |  |  | 0 | 1 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052179 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-12 20:06 | 2023-06-12 22:59 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 9PAT en el siguiente orden; 3 PAT entre 89K1-31,32,32 y 89K1-R1,R2, R3, 3PAT entre TCK1-1 y 89K1-2 y 03 PAT entre 89K2-1 y TPK1, para el pintado de cadenas se utilizarán tierras personales. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2963 | Transformadores2D2963RO | Neomante | 2963 | Transformadores2D | C.R. MAITENCILLO 110/23KV 75MVA T1 | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A.[En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023048781 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-13 | 2023-07-01 |  |  |  | RO | 432 | 0 | 0 | 0 | Energización y puesta en servicio Transformador 110/23 kV 75 MVA. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52HT1 y 52ET1 en S/E C.R. Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 0
661 | Transformadores2D403 | Transformadores2D403DF | Neomante | 403 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (TEC) 110/12.5KV 10/25MVA 2 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2023053224 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-13 02:17 | 2023-06-13 05:38 |  |  |  | DF | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Consumos en media tensión serán transferidos a otras redes. |  |  | 0 | 1 | 0
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050169 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-13 05:08 | 2023-06-13 20:30 |  |  |  | RO | 15.3667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Atacama, 52JT1; 52E1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Barra 23 kV-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1849 | Transformadores2D3480 | Transformadores2D3480DP | Neomante | 3480 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/25-15,3 KV 30MVA 2 [EN_REVISION] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050531 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-13 07:57 | 2023-06-13 21:16 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | PES T2 |  |  | 0 | 0 | 1
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 69/15KV 13.3MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052377 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-13 08:08 | 2023-06-13 20:03 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
578 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236RO | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24/13.8KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047521 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-13 10:40 | 2023-06-13 12:00 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-02898 registro Interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365RO | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053221 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-06-13 10:49 | 2023-06-13 12:37 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Trabajos por Retiro de humedad en termómetro de aceite de Banco Autotransformador N°1 de 220/154kV, unidad 2. Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico ATR1, 230/154/69 kV TIN.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Delimitar zona de trabajo.- Trip de temperatura ATR1 Inhabilitados.- |  |  | 0 | 0 | 0
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595DP | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023051862 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-13 11:28 | 2023-06-14 12:55 |  |  |  | DP | 25.45 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E OGP1: Abierto y bloqueado 89JT1-3. S/E OGP1: Abiertos 52JT1 y 52E01. S/E OGP1: Cerrado y bloqueado 89JT1-3T. S/E OGP1: Cerrado 89JT1-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235RO | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24-13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048915 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-13 12:00 | 2023-06-13 13:13 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | (PT 2897 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182RO | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047163 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-13 12:21 | 2023-06-13 14:51 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | (PT 2904 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DF | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053499 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-13 14:00 | 2023-06-13 21:03 |  |  |  | DF | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12kV N° 2 por falla en interruptor 52CT2, de acuerdo a IF 2023002495. |  |  | 0 | 1 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023051449 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-13 17:18 | 2023-06-13 19:17 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052104 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-13 20:10 | 2023-06-14 00:49 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 9PAT en el siguiente orden; 3 PAT entre 89K1-31,32,32 y 89K1-R1,R2, R3, 3PAT entre TCK1-1 y 89K1-2 y 03 PAT entre 89K2-1 y TPK1, para el pintado de cadenas se utilizarán tierras personales. |  |  | 0 | 0 | 1
895 | Transformadores2D278 | Transformadores2D278DP | Neomante | 278 | Transformadores2D | ALHUE 69/25KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047776 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-14 07:15 | 2023-06-15 23:09 |  |  |  | DP | 39.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de S/E Alhué, por auditoría de protecciones a los paños 52BT1 y 52ET1 de la misma S/E, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos vías redes de distribución, mediante microcorte hacia otras instalaciones aledañas. Considera la apertura del DD.CC 89BT1, para lo cual requiere precaución en barra de 66KV, por lo que procederá con el bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa mientras se realiza las maniobras operacionales de apertura y posterior cierre del equipo. |  |  | 0 | 0 | 1
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051993 | externo | Programada | Desconexión | 2023-06-14 07:46 | 2023-06-14 17:06 |  |  |  | DP_E | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023051638. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052598 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-14 08:06 | 2023-06-14 10:40 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará por 30 min para realizar rotación de unidades para la normalización de unidades. Unidad de reserva será rotada por la Fase 3 que actualmente se encuentra desconectada. Luego de realizada la rotación, se energizará el ATR N°2 en vacío a través de los paños de 500kV, quedando los paños de 220kV desconectados bajo la SD N°2023048365. |  |  | -102 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050119 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-14 08:17 | 2023-06-14 16:35 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Maitencillo: Mantenimiento de equipo primarios CER, incluye mantenimiento reducido banco de condensadores N°1 y N°2 (S821100A), mantenimiento reducido reactor resistencia CE1 y CE2 (S812300K), reducido a 6 (seis) reactores seco incluye medidas de factor de potencia (UO S842350Y), reducido al 52CE1, 52CE2, 52CR (UO S810150Y). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras de bloqueo en conductor entrada reactor/resistecia y TC´s de Bco. CCEE 2 Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras de bloqueo en conductor entrada reactor/resistecia y TC´s de Bco. CCEE 1 Previa verificación de ausencia de tensión . |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048787 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-05 09:36 | 2023-06-14 10:40 | 2023-06-14 10:40 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se intervendra la Fase 3 para realizar mantenimiento correctivo cambio del relé de presión súbita por garantía de la Fase 3, la cual ya se encuentra desconectada en la rotación de la SD N°2023048785 |  |  | 0 | 0 | 0
589 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DP | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052195 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-14 08:38 | 2023-06-14 16:20 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
655 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387DP | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052252 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-14 09:50 | 2023-06-14 17:30 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a interruptor 52HT2 y al CTBC del transformador 110/12 kV N°2 de SE San Antonio |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048365 | externo | Programada | Desconexión | 2023-06-04 18:02 | 2023-07-21 08:25 | 2023-06-14 10:40 | 2023-07-15 11:38 | S | DP_E | 744.9667 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1524 Aumento de Capacidad Línea 2X220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo: Extensión de la SD N°2023041249 Desconexión del ATR N°2 de S/E Nueva Maitencillo debido a aprobaciones pendientes por proceso de conexión en plataforma PGP para energizar los nuevos TCJ4-2 y TCJ5-1 en S/E Nueva Maitencillo 220 kV. Se mantiene el ATR N°2 desenergizado en 220kV, desconectados los paños J4 y J5 y energizado en 500kV y 34,5 kV, para mantener los SSAA de la S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596DP | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023051866 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-14 12:55 | 2023-06-14 18:58 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación OGP1 Abierto 52JT2, 89JT2-2, 89JT2-1 SubEstación OGP1 Abierto y Bloqueado 89JT2-3 SubEstación OGP1 Cerrado y Bloqueado 89JT2-3T SubEstación OGP1 Abierto y Bloqueado INT 52E02 |  |  | 0 | 0 | 1
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595DF | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Informe Fallas | 2023002537 | interno |  |  | 2023-06-14 13:41 | 2023-06-14 14:39 |  |  |  | DF | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | Apertura del Transformador OGP1 220/23 kV N°1. El Relé Qualitrol del Transformador envía un trip por falsa señal de sobre temperatura en el Transformador N°1. Además se abre el incoming 52E03 del Transformador N°3 por sobrecarga. El Transformador N°2 se encuentra desconectado por Mantenimiento programado. | Apertura del Transformador OGP1 220/23 kV N°1. El Relé Qualitrol del Transformador envía un trip por falsa señal de sobre temperatura en el Transformador N°1. Además se abre el incoming 52E03 del Transformador N°3 por sobrecarga. El Transformador N°2 se encuentra desconectado por Mantenimiento programado. |  | 0 | 0 | 0
1790 | Transformadores2D3329 | Transformadores2D3329DP | Neomante | 3329 | Transformadores2D | GUARDIAMARINA 110/13,8 KV 50 MVA T2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051734 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-14 15:13 | 2023-06-14 20:46 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Capacitación de celdas de MT 13.8kV contempla operación de equipos, apertura de paños y carros de interruptor, con eventual señalización de alarmas a equipos SCADA. desde el CCT-Grupo SAESA. transformador T2 se encuentra conectado en vacio sin carga (barra 13,2 kV no tiene consumos conectados). (PT 70660 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DF | Neomante | 285 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023053994 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-14 17:00 | 2023-06-18 15:45 |  |  |  | DF | 94.75 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en Subestación Coloso: Abierto y a disposición jefe de faena: 52JT3, 52CT3 y 52DT3. |  |  | 0 | 1 | 0
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050173 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-15 05:10 | 2023-06-15 23:45 |  |  |  | RO | 18.5833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Atacama, 52JT1; 52E1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Barra 23 kV-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1402 | Transformadores2D1530 | Transformadores2D1530DP | Neomante | 1530 | Transformadores2D | EL TESORO 220/23 KV 26MVA 2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023049428 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-15 07:08 | 2023-06-15 17:45 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | En S/E Tesoro: 52ET2 Abierto y Bloqueado, 52JT2 Abierto y a disposición Jefe de Faena, 89JT2-1 Abierto y Bloqueado y 89JT2-2 Abierto y a disposición Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031310 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-15 07:48 | 2023-06-15 08:06 |  |  |  | RO | 0.3 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685FE | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/23-13.2KV 5MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023002544 | externo |  |  | 2023-06-15 08:07 | 2023-06-15 13:13 |  |  |  | FE | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla guas arriba de CGE Transmision, específicamente en linea de 110KV Maipo - Pirque - Puente Alto, propiedad de CMPC. Afectando los consumos de S/E Pirque | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164FE | Neomante | 1164 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5.25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023002544 | externo |  |  | 2023-06-15 08:07 | 2023-06-15 13:13 |  |  |  | FE | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla guas arriba de CGE Transmision, específicamente en linea de 110KV Maipo - Pirque - Puente Alto, propiedad de CMPC. Afectando los consumos de S/E Pirque | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
490 | Transformadores3D59 | Transformadores3D59DP | Neomante | 59 | Transformadores3D | SAN JERONIMO 66/12.5KV 5.25MVA | LITORAL TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052258 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-15 08:48 | 2023-06-15 15:57 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas al transformador de poder. Consumos son respaldados por las redes MT de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 KV N° 1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052860 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-15 08:49 | 2023-06-15 14:09 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Puede existir intermitencia en las comunicaciones al momento de realizar la verificación de transferencias automáticas de generador de emergencia. Registro interno PT 70575. Trabajos a realizar dentro del periodo señalado en SD. COn aviso de suspensión diaria. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050118 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-15 09:04 | 2023-06-15 16:38 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a reactor desenergizado, S/E Pan de Azucar: Mantenimiento reducido al reactor CR1, incluye medida de factor de potencia, reducido al interruptor 52CR1 (UO S842350Y) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasamuros CER2 . . Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235DP | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24-13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052909 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-15 09:12 | 2023-06-15 19:01 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Transformador T2 esta actualmente desconectado (SD 2023041994) y sin clientes afectados. (PT 2779 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DF | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2023002546 | interno |  |  | 2023-06-15 09:44 | 2023-06-15 09:45 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Coincide con orden de bajar TAP en donde de forma autonoma baja a TAP mínimo. -52JT1 op. 51/51N 220 kV -RX TDD 500 kV | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1798 | Transformadores3D512 | Transformadores3D512DF | Neomante | 512 | Transformadores3D | POLPAICO 500/220/66KV 750MVA TR1 1U + R | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2023002558 | interno |  |  | 2023-06-15 09:45 | 2023-06-15 13:53 |  |  |  | DF | 4.1333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con orden de bajar TAP en donde de forma autonoma baja a TAP mínimo. -52JT1 op. 51/51N 220 kV -RX TDD 500 kV | se investiga |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO 110/24KV 15MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051217 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-15 10:39 | 2023-06-16 03:46 |  |  |  | RO | 17.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E El Salado: Cambio de ajustes provisorios de proteccion ABB RET670 S1 del Paño HT1 según EAP 02-2023 (Validado).,-Nota: Se realiza Bloqueo, carga de ajustes provisorios y desbloqueo de PS1 entre 09:00 y 11:00 hrs del día 15-06, se suspende para revertir cambios entre 08:20 y 08:40 del día 16-06.,-Nota 2: Se asegura y mantiene el sistema 2 en servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado y Barra 110 kV-El Salado y L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 y Barra 23 kV-El Salado y L 023kV El Salado-Chañaral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación El Salado, Paño HT1, Protección Sistema 1 Bloquear Trips _S1 Ejecutar según minuta de bloqueo del anexo 1. Subestación El Salado, Armario paño HT1 Delimitación zona de trabajo Subestación El Salado, Paño HT1, Protección Sistema 2 Confirmar protección en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035RO | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050527 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-15 10:55 | 2023-06-15 11:55 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052534 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-15 11:21 | 2023-06-30 20:00 |  |  |  | RO | 368.65 | 0 | 0 | 0 | Faenas con suspensión diaria y dependiente de las condiciones climáticas en la zona. (PT 3199 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050110 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-15 12:18 | 2023-06-15 16:38 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento desconectador 89TRSA3 (UO S843350K) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo - - Subestación P. Azúcar, Tierras ambos lados del 89TRSA3 - - Subestación P. Azúcar, 89TRSA3 a disposición de jefe de faena - |  |  | -7 | 0 | 0
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO 110/24KV 15MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051216 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-15 13:00 | 2023-06-16 03:46 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E El Salado: Cambio de ajustes provisorios de proteccion ABB RET670 S2 del Paño HT1 según EAP 02-2023 (Validado).,-Nota: Se realiza Bloqueo, carga de ajustes provisorios y desbloqueo de PS2 entre 11:00 y 13:00 hrs del día 15-06, se suspende para revertir cambios entre 08:40 y 09:00 del día 16-06.,-Nota 2: Se asegura y mantiene el sistema 1 en servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 23 kV-El Salado y Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado y L 023kV El Salado-Chañaral, C1 y Barra 110 kV-El Salado y L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación El Salado, Paño HT1, Protección Sistema 2 Bloquear Trips _S2 Ejecutar según minuta de bloqueo del anexo 1. Subestación El Salado, Armario paño HT1 Delimitar zona de trabajo Subestación El Salado, Paño HT1, Protección Sistema 1 Confirmar protección en servicio. |  |  | -4 | 0 | 0
593 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741RO | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052298 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-15 14:04 | 2023-06-15 15:32 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-03098 registro interno STS. Se deshabilitará operación automática y remota del CTBC T1 SE La Unión mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO 110/24KV 15MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051209 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-15 14:47 | 2023-06-15 23:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura o Cierre conexión a potencial (Barra), S/E El Salado: Instalación de bypass entre la linea Chañaral y linea salida Enami.,NOTA: Estos trabajos solicitados para poder realizar mantenimiento pendiente y correctivo de control por Anormalidad N° Aviso PM 10091911 Restricciones: Subestación El Salado, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Chañaral, 52ET1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación El Salado, R77, Línea 23 Enami. con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 023kV El Salado-Chañaral, C1 o Barra 110 kV-El Salado o Barra 23 kV-El Salado o Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | -2 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023054512 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-06-15 15:36 | 2023-06-15 16:02 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 538: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023054538 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-06-15 16:01 | 2023-06-15 17:03 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 537: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023054705 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-06-15 17:03 | 2023-06-15 18:35 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 536: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052883 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-15 19:39 | 2023-06-15 22:34 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Sin perdida de consumos. Con aviso de suspensión diaria, trabajos a realizar en horario nocturno. Riesgo eléctrico controlado. Registro interno PT 70677 |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052105 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-15 21:51 | 2023-06-16 01:17 |  |  |  | DP | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 9PAT en el siguiente orden; 3 PAT entre 89K1-31,32,32 y 89K1-R1,R2, R3, 3PAT entre TCK1-1 y 89K1-2 y 03 PAT entre 89K2-1 y TPK1, para el pintado de cadenas se utilizarán tierras personales. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO 110/24KV 15MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051196 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-16 01:40 | 2023-06-16 03:46 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura o Cierre conexión a potencial (Barra), S/E El Salado: Retiro de Bypass salida linea del paño ET1 y salida de linea Enami. ,NOTA: Estos trabajos solicitados para poder realizar mantenimiento pendiente y correctivo de control por Anormalidad N° Aviso PM 10091911 Restricciones: Subestación El Salado, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Chañaral, 52ET1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación El Salado, R77, Línea 23 Enami. con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-El Salado o Barra 23 kV-El Salado o Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado o L 023kV El Salado-Chañaral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Neomante | 1428 | Transformadores2D | ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050175 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-16 05:05 | 2023-06-17 09:54 |  |  |  | RO | 28.8167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Atacama, 52JT1; 52E1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Barra 23 kV-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051995 | externo | Programada | Desconexión | 2023-06-16 07:44 | 2023-06-16 17:17 |  |  |  | DP_E | 9.55 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023051639. |  |  | 0 | 0 | 0
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048901 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-16 08:06 | 2023-06-16 19:06 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Se consideran las siguientes condiciones operacionales: S/E QUIANI.- Apertura 52BT1, 52BT2, 52CT1, 52CT2, 52C13. EXTERIOR S/E QUIANI.- Apertura del dispositivo en M.T. 89C13-1 Lluta. Se requiere transferencia de carga del alimentador 52C13 Lluta. |  |  | 0 | 0 | 1
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052893 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-16 09:06 | 2023-06-16 12:12 |  |  |  | RO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Retiro reconexion automática : 52H2 en S/E Las Luces y señalizar 52CT1 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D141E | Transformadores3D141EDP | Neomante | 141E | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053394 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-16 09:32 | 2023-06-16 12:10 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | El transformador se encuentra desconectado. |  |  | 0 | 0 | 1
847 | Transformadores2D184 | Transformadores2D184RO | Neomante | 184 | Transformadores2D | VICUNA 110/23KV 24MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052931 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-16 09:55 | 2023-06-16 14:09 |  |  |  | RO | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de circuito de alimentación de ventiladores de transformador 110/23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002568 | externo |  |  | 2023-06-16 13:01 | 2023-06-16 13:14 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin tensión debido a falla en linea 66 kV Duqueco - Santa Barbara - Faenas Pangue propiedad de Palmucho |  | sin tensión por falla en línea 66 kV Duqueco - Santa Barbara - Faenas Pangue | 0 | 0 | 0
1688 | Transformadores3D434 | Transformadores3D434RO | Neomante | 434 | Transformadores3D | ALFALFAL 245/123/15KV 120/160/200 MVA T1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053578 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-16 14:30 | 2023-06-16 18:50 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Intervención en Autotrafo, para realizar análisis de aceite, con equipo energizado. Sin riesgo de operación. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053207 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-16 19:34 | 2023-06-17 04:02 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 10 PAT en el siguiente orden; 3 PAT en TPK4; 3 PAT en 89K4-R1, R2, R3 hacia Barra auxiliar 500kV; 3 PAT entre 89J19-R1, R2, R3 y 89J19-31,32,33; 01 PAT en barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Mientras se ejecutan estas actividades el ATR1 estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1692 | Transformadores2D3047 | Transformadores2D3047DP | Neomante | 3047 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 21MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023042047 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-16 23:56 | 2023-06-17 08:32 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES: 1.-SUBESTACION PARINACOTA: (ABIERTO 52B3 – 89B3-2) (CERRADO 89B3-2T) 2.- SUBESTACION QUIANI:(ABIERTO 52B1,89B1-1,89B1-2,89B1-3) (CERRADO 89B1-4T, 89B1-3T) 3.-TAP-OFF QUIANI: ABIERTO 52B1 – 89B1-1 4.-CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV SE DEBEN TRANSFERIR A S/E CHINCHORRO Y S/E PUKARA |  |  | 0 | 0 | 1
1089 | Transformadores2D1401 | Transformadores2D1401DF | Neomante | 1401 | Transformadores2D | LA CALERA 133.2/44KV 30MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055012 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-17 01:44 | 2023-06-17 02:26 |  |  |  | DF | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Coordinado con Chilquinta Distribución respaldados 3.954 clientes y afectación de 4.284 clientes; cliente Túnel El Melón respaldará consumos a través de grupo electrógeno |  |  | 0 | 1 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052376 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-17 05:17 | 2023-06-17 14:12 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
1789 | Transformadores2D3458 | Transformadores2D3458DP | Neomante | 3458 | Transformadores2D | LAUTARO 66/25-15,3 KV 30 MVA T5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050262 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-17 08:51 | 2023-06-17 20:21 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos y pruebas efectivas necesarias y condicionantes para la correcta ejecución del proyecto de ampliación de S/E Lautaro NUP 1130 segun decreto 293. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023049864 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-17 10:22 | 2023-06-25 15:08 |  |  |  | DP | 196.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor al CTBC del Transformador 3 en la SE LAGUNA SECA. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053511 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-17 19:53 | 2023-06-18 04:33 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 10 PAT en el siguiente orden; 3 PAT en TPK4; 3 PAT en 89K4-R1, R2, R3 hacia Barra auxiliar 500kV; 3 PAT entre 89J19-R1, R2, R3 y 89J19-31,32,33; 01 PAT en barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Mientras se ejecutan estas actividades el ATR1 estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DRO | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055035 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-17 20:10 | 2023-06-17 20:11 |  |  |  | DRO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a S/E Nirivilo, debido a maniobras de desconexión del tramo LT 66 kV Nirivilo-Constitución, para el cierre de DDCC 89B2 de S/E Nirivilo y así poder energizar la LT completa de 66 kV Constitución-Nirivilo-San Javier (de TRANSELEC). Esto se debe a maniobras de normalización, debido a que hubo robo de conductor en el tramo LT 66 kV Nirivilo-San Javier, y ya fue repuesto por TRANSELEC. Riesgo medio. |  |  | 0 | 0 | 0
798 | Transformadores2D811 | Transformadores2D811DP | Neomante | 811 | Transformadores2D | LOMA COLORADA 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052870 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-18 02:44 | 2023-06-18 05:23 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-1 será transferida por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
207 | Transformadores2D182 | Transformadores2D182DP | Neomante | 182 | Transformadores2D | TUMBES 66/14.8KV 16.6MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053215 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-18 04:16 | 2023-06-18 19:18 |  |  |  | DP | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Tumbes será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | Transformadores2D766 | Transformadores2D766DP | Neomante | 766 | Transformadores2D | LEYDA 115/13.8KV 12.5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047764 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-18 04:40 | 2023-06-18 17:17 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños HT1 y CT1 asociado al transformador N°1 de S/E Leyda, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Transferencia de carga total del T1 de S/E Leyda hacia otras instalaciones del sector, vías redes de distribución. Además, se requiere precaución de no reconectar barra 110 kV de S/E Leyda durante las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89HT1-1 de S/E Leyda (coordinado con Chilquinta). |  |  | 0 | 0 | 1
1789 | Transformadores2D3458 | Transformadores2D3458DP | Neomante | 3458 | Transformadores2D | LAUTARO 66/25-15,3 KV 30 MVA T5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050257 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-18 08:03 | 2023-06-18 17:16 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos y pruebas efectivas necesarias y condicionantes para la correcta ejecución del proyecto de ampliación de S/E Lautaro NUP 1130 segun decreto 293. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052731 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-18 09:19 | 2023-06-18 17:24 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Saesa. |  |  | 0 | 0 | 1
1474 | Transformadores2D1574 | Transformadores2D1574DP | Neomante | 1574 | Transformadores2D | LOMAS BAYAS 220/6.6 KV N°2 | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención | 2023053613 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-18 17:21 | 2023-07-01 |  |  |  | DP | 294.65 | 0 | 0 | 0 | En S/E Lomas Bayas: Abierto 52J3 y a disposición de jefe de faena; Abierto y bloqueado 89J3-1, Abierto y bloqueado interruptor de baja CBR-004, se instalaran tierras provisionales por parte del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053627 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-18 19:41 | 2023-06-19 04:19 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 10 PAT en el siguiente orden; 3 PAT en TPK4; 3 PAT en 89K4-R1, R2, R3 hacia Barra auxiliar 500kV; 3 PAT entre 89J19-R1, R2, R3 y 89J19-31,32,33; 01 PAT en barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Mientras se ejecutan estas actividades el ATR1 estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1764 | Transformadores2D2940 | Transformadores2D2940DF | Neomante | 2940 | Transformadores2D | PUERTO MONTT (STS) 220/24KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002600 | interno |  |  | 2023-06-19 02:34 | 2023-06-19 03:21 |  |  |  | DF | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | 02:34 hrs SE reciben alarmas de la interrupción del 52JT1 y 52ET1 de S/E Pto Montt ( Transformador T1 de 220 / 24 kV), quedando sin energía S/E Pto. Montt. 22 MW y afectando a 62186 clientes | Se investiga al momento de emitir este informe. |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031311 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-19 07:47 | 2023-06-19 08:17 |  |  |  | RO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051996 | externo | Programada | Desconexión | 2023-06-19 08:07 | 2023-06-19 18:00 |  |  |  | DP_E | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023051640. |  |  | 0 | 0 | 0
1849 | Transformadores2D3480 | Transformadores2D3480DP | Neomante | 3480 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/25-15,3 KV 30MVA 2 [EN_REVISION] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054277 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-19 08:53 | 2023-06-19 18:18 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en T2. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053166 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-19 09:00 | 2023-06-19 12:34 |  | 2023-06-19 11:46 |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura o Cierre conexión en Barra desenergizada, S/E Cardones: Retiro de puentes de la barra de Transfrencia de 220 KV que se encuentran conectados al 89JT4-3 Equipos Gis del 52JT4 ,NOTA: Los chicotes quedaran desconectados entre la barra de Transferencia y 89JT4-3 Hasta la reparación del 52JT4 Equipos Gis. para subsanar anormalidad de IF de Documento 2022002935,NOTA: Camión no cruzara por canaletas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-Cardones o CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o Barra Transferencia 220 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajoi . Subestación Cardones, Se Instalaran tierra de bloqueo provisionales entre la barra transferencia de 220 KV y el desconectador 89JT4-3 . |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3269 | Transformadores2D3269DP | Neomante | 3269 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 220/66KV 100/140MVA T10 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053909 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-19 10:04 | 2023-06-29 11:43 |  |  |  | DP | 241.65 | 0 | 0 | 0 | Para esta intervención se requiere dejar F/S la alimentación por el Transformador #10, traspasando toda la carga al Transformador #9. |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144DP_E | Neomante | 1144 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 5MVA 5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052774 | externo | Programada | Desconexión | 2023-06-19 10:07 | 2023-06-19 17:00 |  |  |  | DP_E | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través de microcorte. |  |  | 0 | 0 | 0
1514 | Transformadores2D1672 | Transformadores2D1672DP | Neomante | 1672 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS 110/23 KV 65MVA 2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053635 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-19 10:18 | 2023-06-19 15:29 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 1
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053973 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-19 10:28 | 2023-06-19 17:46 |  |  |  | RO | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parciales a equipos GIS de los paños K1, K2, K3 y K4. Restricciones: Normalización sujeta a la coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 o 2 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1725 | Transformadores2D3285 | Transformadores2D3285RO | Neomante | 3285 | Transformadores2D | OASIS 220/33 KV 175MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053789 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-19 11:31 | 2023-06-19 12:47 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados al plan de mantenimiento de SET Oasis Trabajo realizado por ENGIE Transmisión (especialistas). |  |  | 0 | 0 | 0
896 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879DP | Neomante | 879 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054294 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-19 11:37 | 2023-06-19 18:28 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Estas actividades previas corresponden a proyecto "Nuevo alimentador 12 kV en patio abierto Nº4", SE Chacabuco. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053160 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-19 11:46 | 2023-06-19 13:56 |  | 2023-06-19 13:40 |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño E1; semipaño ET4, incluye marcos de barra y línea Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | -7 | 0 | 1
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052679 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-19 12:16 | 2023-07-03 11:00 |  |  |  | RO | 334.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos solicitados para el NUP 1191 por Transelec, Solicitud de referencia CEN 2023051961 |  |  | 0 | 0 | 0
1191 | Transformadores2D1224 | Transformadores2D1224RO | Neomante | 1224 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051276 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-19 12:18 | 2023-07-03 11:00 |  |  |  | RO | 334.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de Avance asociados al NUP 1602, como parte de lo exigido en la auditoria según carta del CEN DE02072-23 y lo informado en carta de respuesta Palmucho según numero 89631-23 en su Numeral 3. Palmucho S.A. propondrá un plan de habilitación temporal de las actuales protecciones del paño CT11, en consideración a que algunos de estos equipos podrían ser habilitados alambrándolos nuevamente (equipos CDG) o ser reemplazados por otro equipo disponible (equipo ABB), u otra estrategia a definir por el Coordinado. En Resumen No se harán cambios a los ajustes actuales de las protecciones. Se remplazaran protecciones análogas que no están en condiciones de despejar fallas del 52CT11 Los trabajos serán realizados por la empresa CAPS Electric. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053169 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-19 13:40 | 2023-06-21 17:39 |  | 2023-06-20 00:58 |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de revestimiento de casetas y Salas GIS, S/E Cardones: Limpieza galpon Gis, incluye la limpieza general de las secciones del material blindado, estos trabajos se realizaran con aspiradoras industrial y instalacion de ENCARPADO DEL AREA DE TRABAJO. Para reparación del 52JT4 Equipos Gis. para subsanar anormalidad de IF de Documento 2022002935 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o Paño Acoplador JR01-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de Trabajo . |  |  | -3 | 0 | 1
1837 | Transformadores2D2570 | Transformadores2D2570DP | Neomante | 2570 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052759 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-19 15:31 | 2023-06-19 17:21 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1787 | Transformadores2D3452 | Transformadores2D3452DP | Neomante | 3452 | Transformadores2D | PALPANA 220/33 KV 200 MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053953 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-19 18:41 | 2023-06-20 03:30 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 52J1 abierto 52J2 abierto 89J1-1 abierto 89J1-2 abierto 89J2-1 abierto 89J1-3T cerrado Apertura de celdas Incoming 52 FT11 Apertura de celdas Incoming 52 FT12 Celdas circuitos de MT 52 F1 al 52 F5 barra 1 Celdas de circuitos MT 52 F7 al 52 F12 barras 2 Verificación sin tensión. Instalación de tierras provisionales de bloqueo. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053628 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-19 19:28 | 2023-06-20 04:53 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 10 PAT en el siguiente orden; 3 PAT en TPK4; 3 PAT en 89K4-R1, R2, R3 hacia Barra auxiliar 500kV; 3 PAT entre 89J19-R1, R2, R3 y 89J19-31,32,33; 01 PAT en barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Mientras se ejecutan estas actividades el ATR1 estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053171 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-20 00:58 | 2023-08-04 22:23 |  |  |  | DP | 1101.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento correctivo a interruptor de poder., S/E Cardones: Mantenimiento Mayor por reemplazo de 52JT4 equipo Gis. Extracción total de gas SF6 de los compartimientos 52JT4, 89JT4-1T y 89JT4-2T. Reducción parcial de gas SF6 de los compartimientos 89JT4-1 y 89JT4-2. Retiro de interruptor existente tipo ELK-SD14, incluyendo el mecanismo de operación ELKHMB3.7s Montaje de nuevo interruptor tipo ELK-SD14, incluyendo el mecanismo de operación ELKHMB3.7s. Remplazos de fungibles necesarios (sellos, o-rings y desecante). Llenado con gas SF6 para los compartimientos ya indicados. Pruebas de detección de fuga y análisis de calidad de gas SF6. Pruebas de rutina al nuevo interruptor.,S/E Cardones: Reemplazo de 52JT4 Equipo Gis para subsanar anormalidad de IF de Documento 2022002935. los Trabajos comprenden encarpado del area de trabajo retiro del gas de los compartimientos, segun procedimiento 3VCLB2023-B479 Procedimiento Recambio CB Cardones,NOTA: Trabajos se realizaran posterior al deschicoteo de la barra de transferencia asociado al 89JT4-3 con PMTDI 47771 y ATGO 106146.,NOTA: Los conductores de alta tensión del desconectador 89JT4-1 de la barra Sección 2 de 220 KV. Se desvinculados previamente con PMTDI 43323 y ATGO 98442. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalaran tierras previsionales en los pararrayos de TR-4 . Subestación Cardones, 89JT4-1T y 89JT4-2T A disposición del jefe de faena para realizar pruebas al 52JT4 . |  |  |  | 0 | 1
694 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053273 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-20 05:30 | 2023-06-20 12:54 |  |  |  | RO | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT4. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al TR4 de 220/19 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o TR4 de 220/19 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051998 | externo | Programada | Desconexión | 2023-06-20 07:26 | 2023-06-20 17:40 |  |  |  | DP_E | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023051641. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053996 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-20 08:13 | 2023-07-17 15:26 |  |  |  | RO | 655.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Diego de Almagro: Obra Capex-Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Precomisionamiento del interruptor 52HT3; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada).,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52HT3 (Locales, Niveles 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (Niveles 0 y 1) sobre el 52HT3.,4) Verificación de enclavamiento de forma simulada sobre desconectadores adyacentes a nuevo interruptor 52HT3: 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2.,5) Se realizará tendido de conductores hacia el armario RI-RTU.,6) Normalización de circuitos SSAA-VCC (IMT´s) de nuevo interruptor.,Nota 1: Interruptor 52HT3 se encuentra transferido y Transformador Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro en servicio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Caja exterior 52HT3. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Cajas de agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Armario conversores 110kV Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. |  |  | -221 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053996 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-20 08:13 | 2023-07-17 15:26 |  | 2023-06-22 10:03 |  | RO | 49.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Diego de Almagro: Obra Capex-Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Precomisionamiento del interruptor 52HT3; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada).,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52HT3 (Locales, Niveles 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (Niveles 0 y 1) sobre el 52HT3.,4) Verificación de enclavamiento de forma simulada sobre desconectadores adyacentes a nuevo interruptor 52HT3: 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2.,5) Se realizará tendido de conductores hacia el armario RI-RTU.,6) Normalización de circuitos SSAA-VCC (IMT´s) de nuevo interruptor.,Nota 1: Interruptor 52HT3 se encuentra transferido y Transformador Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro en servicio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Caja exterior 52HT3. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Cajas de agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Armario conversores 110kV Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. |  |  | -221 | 0 | 0
1513 | Transformadores2D1671 | Transformadores2D1671DP | Neomante | 1671 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS 110/23 KV 65MVA 1 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053643 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-20 09:04 | 2023-06-20 13:33 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Manteimiento menor para TR1 el de riesgo bajo, de acuerdo a normas de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 1
1689 | Transformadores2D3355 | Transformadores2D3355DP | Neomante | 3355 | Transformadores2D | LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054510 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-20 09:40 | 2023-06-20 14:17 |  |  |  | DP | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Instalación Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: TR1 66/23 kV Las Violetas. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Instalación de equipos puesta a tierra en ambos lados del desconectador 89ET1-2, bloqueo de jefe de faena 6 Pértigas. Instalación de equipos puesta a tierra en ambos lados del desconectador 89E1-1, bloqueo de jefe de faena. 6 Pértigas.- Nota: Trabajos coordinados con FRONTEL, no implica pérdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
896 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879DP | Neomante | 879 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054756 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-20 10:03 | 2023-06-20 18:58 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Estas actividades previas corresponden a proyecto "Nuevo alimentador 12 kV en patio abierto Nº4", SE Chacabuco. |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294RO | Neomante | 294 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023054329 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-20 11:07 | 2023-06-20 14:54 |  |  |  | RO | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Escondida 52JT1 y 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
1751 | Transformadores2D3309 | Transformadores2D3309RO | Neomante | 3309 | Transformadores2D | ELEVADORA CAPRICORNIO 110/33KV 90MVA T1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054733 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-20 17:17 | 2023-06-20 18:45 |  | 2023-06-20 18:14 |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de SEE, debido a la acumulación de contaminación en los equipos. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 SE ELEVADORA PFV CAPRICORNIO y 52H3 S/E CAPRICORNIO |  |  | 0 | 0 | 0
1751 | Transformadores2D3309 | Transformadores2D3309DF | Neomante | 3309 | Transformadores2D | ELEVADORA CAPRICORNIO 110/33KV 90MVA T1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056170 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-20 18:14 | 2023-06-20 18:45 |  |  |  | DF | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | se detecta alta contaminación en transformador y riesgo de flashout. Requiere ser atentido de forma inmediata para evitar daños en equipamientos. Condiciones requeridas: Abierto 52H1, Abierto 89H1 de SEE elevadora Capricornio No reconectar 52H3 S/E CAPRICORNIO |  |  | -1 | 1 | 0
842 | Transformadores2D179 | Transformadores2D179DP | Neomante | 179 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054837 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-21 08:31 | 2023-06-21 19:12 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1751 | Transformadores2D3309 | Transformadores2D3309RO | Neomante | 3309 | Transformadores2D | ELEVADORA CAPRICORNIO 110/33KV 90MVA T1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054733 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-20 17:17 | 2023-06-20 18:45 | 2023-06-20 18:45 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de SEE, debido a la acumulación de contaminación en los equipos. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 SE ELEVADORA PFV CAPRICORNIO y 52H3 S/E CAPRICORNIO |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299RO | Neomante | 299 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023054333 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-21 10:08 | 2023-06-21 15:08 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Escondida 52JT6 y 52BT6. |  |  | 0 | 0 | 0
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048205 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-22 05:20 | 2023-06-22 15:34 |  |  |  | RO | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Matilla - Lagunas, C1 o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048205 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-22 05:20 | 2023-06-22 15:34 |  |  |  | RO | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Matilla - Lagunas, C1 o Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D300 | Transformadores3D300DF | Neomante | 300 | Transformadores3D | ESCONDIDA NORTE 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023056395 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-22 08:53 | 2023-06-24 14:51 |  |  |  | DF | 53.9667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales en Subestación Escondida Norte: Abierto 52BT1 Abierto y bloqueado 89BT1 Abierto, carro extraído y a disposición 52C1. |  |  | 0 | 1 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054066 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-22 10:03 | 2023-06-22 17:03 |  |  |  | DP | 7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Diego de Almagro: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobina 1 y 2 en paño 52HT3 en protección Sistema 1, 2 y 50BF.,2) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 del interruptor 52HT3 en el relé de protección Sistema 1, 2 y 50BF.,3) Configuración de disparo bobina 2 interruptor nuevo 52HT3 en equipo de protección Sistema 1,2 y 50BF; pruebas de disparo y control bobinas 1 y 2.,4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en nuevo interruptor 52HT3 en el relé de protección Sistema 1, 2 y 50BF.,5) Normalización de circuito SSAA-VCC asosiado a las polaridades del S1, S2 y 50BF del nuevo interruptor 52HT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección Sistema 1,2 y 50BF-Paño HT3. Bloqueo de trips Bloqueo realizado por Transelec según AT N°106239 |  |  | -12 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054231 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-22 10:36 | 2023-06-22 15:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Diego de Almagro: Limpieza y eliminación de filtración de aceite en Torreta de los bushing de lado de 220 Kv y sellado con Benzona acoples americanos de cañerías unión de la torretas entre los bushing. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro o Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo el el lado primario secundario y Terciario del ATR-3 . . Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053996 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-20 08:13 | 2023-07-17 15:26 | 2023-06-22 17:03 | 2023-06-23 09:31 | S | RO | 16.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Diego de Almagro: Obra Capex-Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Precomisionamiento del interruptor 52HT3; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada).,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52HT3 (Locales, Niveles 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (Niveles 0 y 1) sobre el 52HT3.,4) Verificación de enclavamiento de forma simulada sobre desconectadores adyacentes a nuevo interruptor 52HT3: 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2.,5) Se realizará tendido de conductores hacia el armario RI-RTU.,6) Normalización de circuitos SSAA-VCC (IMT´s) de nuevo interruptor.,Nota 1: Interruptor 52HT3 se encuentra transferido y Transformador Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro en servicio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Caja exterior 52HT3. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Cajas de agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Armario conversores 110kV Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. |  |  | -221 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031312 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-22 11:15 | 2023-06-22 11:31 |  |  |  | RO | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002650 | externo |  |  | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 |  |  |  | FE | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Sin energia SSEE Nahuelbuta, Deuco y Los Sauces |  | Interrupcion linea 66kV Victoria Collipulli de CGE | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002650 | externo |  |  | 2023-06-22 14:47 | 2023-06-22 15:14 |  |  |  | FE | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Sin energia SSEE Nahuelbuta, Deuco y Los Sauces |  | Interrupcion linea 66kV Victoria Collipulli de CGE | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DF | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2023002635 | interno |  |  | 2023-06-22 14:48 | 2023-06-22 15:04 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada banco Autotransformador N°8 500/220 kV | Se investiga. Coincide con ejecución de trabajos programados SD 2023054284; 2023054283. |  | 0 | 0 | 0
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754RO | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054457 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-22 15:30 | 2023-06-22 17:00 |  |  |  | RO | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajo con aviso de suspensión diaria, faena a realizar dentro del período y horario indicado en SD. PT 2023-03273, registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054080 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-22 10:03 | 2023-06-22 17:57 | 2023-06-22 17:03 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, -S/E Diego de Almagro: Para dar cumplimiento a condición de AT-105575. Obra Cambio de 52HT3, a solicitud de Siemens:,- Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3.,- Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueo de Trips Bloqueo según minuta adjunta al procedimiento (S2) Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 S1 paño JT3 Bloqueo de trips Bloqueo según minuta adjunta al procedimiento (S1) Subestación D. Almagro, Armario protecciones paño JT3 S1 y S2 Delimitación zona de trabajo |  |  | -1 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388RO | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054885 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-22 17:35 | 2023-06-22 18:38 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de ampliación SE Molina por decreto |  |  | 0 | 0 | 0
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DF | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056593 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-22 23:11 | 2023-06-23 02:50 |  |  |  | DF | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere medir la resistencia de neutro del Tr. N°1, ya que presenta sobrecalentamiento, lo que puede provocar en una falla al Tr. N°1 o la operación automática de este. |  |  | 0 | 1 | 0
86 | Transformadores2D1377 | Transformadores2D1377DP | Neomante | 1377 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/13.4KV 30MVA 11 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055263 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-23 08:26 | 2023-06-23 12:09 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T11 de 110/13,2 kV en S/E Pan de Azúcar. Se transfiere la totalidad de la carga del T11 al Transformador T8 en S/E Pan de Azúcar . El objetivo de esta desconexión es para realizar el reemplazo de módulos de temperatura con problemas, asociados al T11, Considera alambrado de control y pruebas.asociados al T11, Considera alambrado de control y pruebas. |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054827 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-23 08:58 | 2023-06-24 08:56 |  |  |  | RO | 23.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades:, S/E Itahue: Trabajos de mantenimiento para eliminación de filtración de aceite por válvulas de unidades 1, 2, 3 y reserva y Extracción de agua en pozos separadores de agua / aceite.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo:B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo:Bajo.- Bloqueos del jefe de faena:Subestación Itahue Delimitar la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054827 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-23 08:58 | 2023-06-24 08:56 |  |  |  | RO | 23.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades:, S/E Itahue: Trabajos de mantenimiento para eliminación de filtración de aceite por válvulas de unidades 1, 2, 3 y reserva y Extracción de agua en pozos separadores de agua / aceite.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo:B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo:Bajo.- Bloqueos del jefe de faena:Subestación Itahue Delimitar la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | ESMERALDA 220/115/13.8 KV N° 1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023044786 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-23 09:05 | 2023-06-23 16:50 |  |  |  | RO | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. Registro interno PT 70597 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054225 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-23 09:31 | 2023-06-23 16:29 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Diego de Almagro: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobina 1 y 2 en paño 52HT3 en protección Sistema 1, 2 y 50BF.,2) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 del interruptor 52HT3 en el relé de protección Sistema 1, 2 y 50BF.,3) Configuración de disparo bobina 2 interruptor nuevo 52HT3 en equipo de protección Sistema 1, 2 y 50BF; pruebas de disparo y control bobinas 1 y 2., 4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en nuevo interruptor 52HT3 en el relé de protección Sistema 1, 2 y 50BF.,5) Normalización de circuito SSAA-VCC asosiado a las polaridades del S1, S2 y 50BF del nuevo interruptor 52HT3.,Nota 1: El paño HT3 se requiere desconectado.,Nota 2: 52HT3 se encuentra en proceso de reemplazo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección Sistema 1, 2 y 50BF-Paño HT3. Bloqueo de trips Bloqueos realizas por Transelec Según AT N°106240 |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054227 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-23 09:31 | 2023-06-23 16:16 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, -S/E Diego de Almagro: Para dar cumplimiento a condición de AT-105576. Obra Cambio de 52HT3, a solicitud de Siemens:,- Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3.,- Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueo de Trips Bloqueo según minuta de bloqueo adjunta (S1) Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueo de Trips Bloqueo según minuta de bloqueo adjunta (S2) Subestación D. Almagro, Armario protecciones paño JT3 S1 y S2 Delimitación zona de trabajo |  |  | -1 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023051753 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-23 10:35 | 2023-06-23 17:27 |  |  |  | RO | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. Sin perdida de consumos. Registro interno PT 70659 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053996 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-20 08:13 | 2023-07-17 15:26 | 2023-06-23 16:29 | 2023-07-03 09:44 | S | RO | 233.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Diego de Almagro: Obra Capex-Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Precomisionamiento del interruptor 52HT3; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada).,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52HT3 (Locales, Niveles 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (Niveles 0 y 1) sobre el 52HT3.,4) Verificación de enclavamiento de forma simulada sobre desconectadores adyacentes a nuevo interruptor 52HT3: 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2.,5) Se realizará tendido de conductores hacia el armario RI-RTU.,6) Normalización de circuitos SSAA-VCC (IMT´s) de nuevo interruptor.,Nota 1: Interruptor 52HT3 se encuentra transferido y Transformador Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro en servicio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Caja exterior 52HT3. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Cajas de agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Armario conversores 110kV Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. |  |  | -221 | 0 | 0
1542 | Transformadores2D2504 | Transformadores2D2504RO | Neomante | 2504 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055126 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-23 10:51 | 2023-06-23 14:57 |  |  |  | RO | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Retiro de pieza adaptadora en valvula de tranformador 2, valvula asociada se encuentra cerrada por lo que no hay escape de aceite, zona de valvula se encuentra alejado de puntos energizados respetando distancias de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 0
1764 | Transformadores2D2940 | Transformadores2D2940RO | Neomante | 2940 | Transformadores2D | PUERTO MONTT (STS) 220/24KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055207 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-23 14:04 | 2023-06-23 15:56 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará elemento de protección 87N en 87T de forma permanente. Se bloqueará provisoriamente elemento de protección 51N en 21T. Registro interno PT 2023-03361 |  |  | 0 | 0 | 0
1840 | Transformadores2D3346 | Transformadores2D3346FE | Neomante | 3346 | Transformadores2D | QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A [EN_REVISION] | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2023002703 | externo |  |  | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:55 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de instalaciones por falla en la LT línea de 154 kV Tinguiririca - San Fernando. Interrupción forzada por operación del Interruptor 52A8 de S/E Tinguiririca |  | falla en la LT línea de 154 kV Tinguiririca - San Fernando. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3469 | Transformadores2D3469FE | Neomante | 3469 | Transformadores2D | QUINTA 66/13.8KV 6MVA T2B [EN_REVISION] | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2023002703 | externo |  |  | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:55 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de instalaciones por falla en la LT línea de 154 kV Tinguiririca - San Fernando. Interrupción forzada por operación del Interruptor 52A8 de S/E Tinguiririca |  | falla en la LT línea de 154 kV Tinguiririca - San Fernando. | 0 | 0 | 0
1757 | Transformadores2D3481 | Transformadores2D3481FE | Neomante | 3481 | Transformadores2D | PUQUILLAY 66/13.2KV 12 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002673 | externo |  |  | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:43 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Puquillay por falla LTx 154kV Tinguririca - San Fernando propiedad de TRANSELEC | Sin energía SE Puquillay por falla LTx 154kV Tinguririca - San Fernando propiedad de TRANSELEC |  | 0 | 0 | 0
436 | Transformadores2D408 | Transformadores2D408FE | Neomante | 408 | Transformadores2D | QUILMO 66/33KV 8-10 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2023002709 | externo |  |  | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. |  | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. | 0 | 0 | 0
1746 | Transformadores2D2916 | Transformadores2D2916FE | Neomante | 2916 | Transformadores2D | QUILMO II 66/33KV 10-12MVA T1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2023002710 | externo |  |  | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. |  | Falla Externa LAT 66 kV CGE Charrua Chillan | 0 | 0 | 0
1637 | Transformadores2D2896 | Transformadores2D2896FE | Neomante | 2896 | Transformadores2D | LOS TILOS BULNES 66/13,8KV 10MVA 1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2023002711 | externo |  |  | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 |  |  |  | FE | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento. |  | Falla Externa LAT 66 kV CGE Charrua Chillan | 0 | 0 | 0
439 | Transformadores2D839 | Transformadores2D839FE | Neomante | 839 | Transformadores2D | TRES ESQUINAS T2 66/13.8KV 6-8 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2023002714 | externo |  |  | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 |  |  |  | FE | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Perdida de tension en subestación Tres Esquinas Bulnes a las 01:49 hrs. |  | Falla en instalaciones de terceros u otro segmento | 0 | 0 | 0
440 | Transformadores2D840 | Transformadores2D840FE | Neomante | 840 | Transformadores2D | TRES ESQUINAS T1 66/13.8KV 8-10 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2023002714 | externo |  |  | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 04:46 |  |  |  | FE | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Perdida de tension en subestación Tres Esquinas Bulnes a las 01:49 hrs. |  | Falla en instalaciones de terceros u otro segmento | 0 | 0 | 0
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250FE | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002676 | externo |  |  | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SSEE Lucero y Larqui por falla LTx 66kV Charrúa- Lucero propiedad de CGE | Sin energía SSEE Lucero y Larqui por falla LTx 66kV Charrúa- Lucero propiedad de CGE |  | 0 | 0 | 0
1844 | Transformadores2D3251 | Transformadores2D3251FE | Neomante | 3251 | Transformadores2D | LARQUI ETSSAA 45KVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002676 | externo |  |  | 2023-06-24 01:49 | 2023-06-24 01:55 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SSEE Lucero y Larqui por falla LTx 66kV Charrúa- Lucero propiedad de CGE | Sin energía SSEE Lucero y Larqui por falla LTx 66kV Charrúa- Lucero propiedad de CGE |  | 0 | 0 | 0
1757 | Transformadores2D3481 | Transformadores2D3481FE | Neomante | 3481 | Transformadores2D | PUQUILLAY 66/13.2KV 12 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002685 | externo |  |  | 2023-06-24 03:04 | 2023-06-24 03:05 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Puquillay por interrupción de 52B4 SE San Fernando, propiedad de CGE | Sin energía SE Puquillay por interrupción de 52B4 SE San Fernando, propiedad de CGE |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608DP | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055026 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-24 07:40 | 2023-06-24 17:48 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños BT1 y CT1 asociado al transformador N°1 de S/E Pukará, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°2 de S/E Pukará, vía barra de MT, de ser necesario también vía redes de distribución hacia otras instalaciones del sector. Además, se requiere precaución de no reconectar barra 66 kV S/E Pukará durante las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT1-1 de S/E Pukará. |  |  | 0 | 0 | 1
596 | Transformadores2D745 | Transformadores2D745RO | Neomante | 745 | Transformadores2D | LOS LAGOS 66/13.8KV 11-16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054380 | externo | Programada | Intervención | 2023-06-24 08:56 | 2023-06-25 11:35 |  |  |  | RO | 26.65 | 0 | 0 | 0 | SOLICITUD CON AVISO DE SUSPENSION DIARIA. PT 2023-02776 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3596 | Transformadores2D3596FE | Neomante | 3596 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 13.8/23kV 6000KVA 5 [EN_REVISION] | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2023002712 | externo |  |  | 2023-06-24 09:50 | 2023-06-24 12:00 |  |  |  | FE | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro eléctrico debido a apertura de interruptor 52T2 de SE Mampil. | . |  | 0 | 0 | 0
1132 | Transformadores2D31 | Transformadores2D31DF | Neomante | 31 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 2 | DUQUECO SPA | Informe Fallas | 2023002700 | interno |  |  | 2023-06-24 10:00 | 2023-06-24 10:37 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | . | Filtración de agua en termómetro de temperatura de devanado de transformador T2 provoca cierre de contacto de trip de imagen térmica, abriendo interruptor 52T2 de Mampil |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295RO | Neomante | 295 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023054816 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-24 10:09 | 2023-06-24 18:32 |  |  |  | RO | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | SE Escondida: No reconectar 52JT2 y 52B02 |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1609 | Transformadores2D1609DF | Neomante | 1609 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV 21MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023002699 | interno |  |  | 2023-06-24 11:57 | 2023-06-24 12:02 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52BT2 de S/E Pukará, asociado al general de 66 kV del T2 de la misma S/E. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DF | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE 154/69/13.8KV 40MVA TR3 | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2023002705 | interno |  |  | 2023-06-24 18:15 | 2023-06-24 18:28 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | La apertura del TR3 deja sin tensión barra 66 kV y barra 13.8 kV. Solo se pierden consumos asociados a Cementos Bio - Bio. Central Newen no se encontraba generando. Inchalam se encuentra con parada de planta. | Se investiga, coincide con trabajos de curso forzoso asociados a SD 2023057225 y 2023057224. |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055031 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-24 23:37 | 2023-06-25 07:25 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Cierre de puentes eléctricos en torre N°1 de línea de 154 kV que conectará el ATR1 con el nuevo paño AT12, por Puesta en servicio de nuevos paños JT12 y AT12 asociados a “Proyecto Ampliación en SE Charrúa”, NUP 1569. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras de bloqueo a ambos lados del sector a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055030 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-24 23:57 | 2023-06-25 07:25 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidades en el banco ATR1, se retira del servicio la unidad Nº3 e ingresa al servicio la Unidad N°2. Se realizará extracción de muestra de aceite desde deposito del CTBC, de las unidades U1, U2, U3 y UR del banco ATR1. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89A1-2 lado Banco ATR1; en 89JT-2 lado banco ATR1 y en bushing 220 kV y 154 kV de Unidad R del banco ATR1. |  |  | -1 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055032 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-24 23:57 | 2023-06-25 07:25 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Conexión eléctrica a nivel primario de nuevos equipos TTPP JT1 y Mufa JT1 a línea lado de 220 kV del ATR1 220/154 kV, por Puesta en servicio de nuevos paños JT12 y AT12 asociados a “Proyecto Ampliación en SE Charrúa”, NUP 1569. Nota: Desconectadores 89JT12-1 y 89AT12-1 se encuentran desvinculados de Barras 220 kV sección 3 y Barra 154 kV sección 2 respectivamente. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TTPPJT y TTCCJT y en 89JT-2 lado línea 220KV Banco ATR1. |  |  | -1 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055033 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-24 23:57 | 2023-06-25 07:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reemplazo de Pedestal y PR 220kV en Bco. ATR1 unidades de Reserva y N°1. Retiro de pedestal de loza y PR, Montaje de nuevas estructuras de Pedestal y PR Unidad de Reserva y N°1 del Bco. ATR1. Pruebas Protocolares y puesta en servicio. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR220kV Unidades 1, 2, 3 y Reserva y en PR154KV Unidades 1, 2, 3 y Reserva. |  |  | -1 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1609 | Transformadores2D1609DP | Neomante | 1609 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV 21MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055027 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-25 07:09 | 2023-06-25 14:35 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños BT2 y CT2 asociado al transformador N°2 de S/E Pukará, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°1 de S/E Pukará, vía barra de MT, de ser necesario también vía redes de distribución hacia otras instalaciones del sector. Además, se requiere precaución de no reconectar barra 66 kV S/E Pukará durante las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT2-1 de S/E Pukará. |  |  | 0 | 0 | 1
1155 | Transformadores3D261 | Transformadores3D261DP | Neomante | 261 | Transformadores3D | ITAHUE 230-154/66/13.8KV 100MVA T5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056095 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-25 08:48 | 2023-06-25 15:48 |  |  |  | DP | 7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento por eliminación de puntos calientes TCAT5/2 (lado transformador 5), limpieza de conexiones primarias (en cambios de razón) en 6 transformadores de corriente de paño AT5. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Itahue o Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos o Al término de los trabajos (Por no retiro de tierras provisionales).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitar la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales Jefe de Faena.- |  |  | 0 | 0 | 1
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023057275 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-25 14:44 | 2023-06-25 16:39 |  |  |  | DF | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Consumos internos no se verán afectados, ya que estos se respaldan mediante Transformadores N° 1 y N° 3 220/66kV. |  |  | 0 | 1 | 0
997 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Neomante | 907 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 50MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055448 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-25 23:13 | 2023-06-26 03:40 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | La actividad comprende la reparación de la chaqueta exterior de un cable 12 kV del Transformador de Poder. Trabajo por parte de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582DF | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV 20MVA 1 | AES ANDES S.A. | Informe Fallas | 2023002730 | interno |  |  | 2023-06-26 08:24 | 2023-06-26 14:04 |  |  |  | DF | 5.6667 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación. | Causa en investigación. |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023056237 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-26 08:34 | 2023-06-26 18:05 |  |  |  | RO | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 534: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023056238 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-26 08:34 | 2023-06-26 18:06 |  |  |  | RO | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 535: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023056239 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-26 08:35 | 2023-06-26 18:06 |  |  |  | RO | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 536: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023056240 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-26 08:35 | 2023-06-26 18:06 |  |  |  | RO | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 537: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023056241 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-26 08:35 | 2023-06-26 18:07 |  |  |  | RO | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 538: 52BT1. S/E OGP1: 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031313 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-26 10:36 | 2023-06-26 10:54 |  |  |  | RO | 0.3 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191RO | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054470 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-27 09:30 | 2023-06-27 10:57 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. Trabajos sujetos a condiciones climáticas.(PT 2023-03278 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1720 | Transformadores2D3447 | Transformadores2D3447RO | Neomante | 3447 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23KV 10MVA T11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054474 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-27 11:00 | 2023-06-27 12:11 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo con aviso de suspensión diaria, faena a realizar dentro del período y horario indicado en SD. PT 2023-03277, registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
160 | Transformadores3D126 | Transformadores3D126DP | Neomante | 126 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055065 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-27 12:22 | 2023-06-27 18:17 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas razón transformación , limpieza general de prensas y aislación equipo ATR2 fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
1757 | Transformadores2D3481 | Transformadores2D3481DP | Neomante | 3481 | Transformadores2D | PUQUILLAY 66/13.2KV 12 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054495 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-27 13:42 | 2023-06-27 17:12 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-03170 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1642 | Transformadores2D3448 | Transformadores2D3448RO | Neomante | 3448 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23KV 5MVA T22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054467 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-27 13:48 | 2023-06-27 14:42 |  |  |  | RO | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajo con aviso de suspensión diaria, faena a realizar dentro del período y horario indicado en SD. (PT 2023-03276, registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1636 | Transformadores2D3349 | Transformadores2D3349RO | Neomante | 3349 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/24KV 5MVA T33 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054461 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-27 14:42 | 2023-06-27 16:34 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo con aviso de suspensión diaria, faena a realizar dentro del período y horario indicado en SD. (PT 2023-03274, registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP_E | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055100 | externo | Programada | Desconexión | 2023-06-27 17:32 | 2023-06-30 16:45 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Cardones: A solicitud de HITACHI por Mantenimiento sistemas de control del CER Cardones:,-Bloqueo de protecciones 87T Sistema 1 y 2 del paño JT4, para dar condición a AT N°107217.,Nota: Transformador 4 y CER 01 se encuentran desconectados desde el 19/06 al 11/07 bajo avisos 2023053171 y 2023053172 por atención a IF2022002935 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armarios sala control CER Delimitar zona de trabajo Subestación Cardones, Protección 87T S1 y S2 ABB RET670 paño JT4. Bloqueo de trips Bloqueo realizado según minutas adjuntas a procedimientos. |  |  | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834RO | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5-12.5KV 50MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056582 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-28 00:12 | 2023-06-28 04:50 |  |  |  | RO | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Todas las pruebas serán simuladas, levantando los disparos hacia los diferentes componentes del sistema. Trabajo enmarcado en auditoria SEC |  |  | 0 | 0 | 0
1634 | Transformadores2D3037 | Transformadores2D3037DP | Neomante | 3037 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056016 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-28 00:59 | 2023-06-28 05:26 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro (Cto. Los Batros 52C2 y Cto. Villa 52C3) será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054941 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-28 04:52 | 2023-06-28 13:50 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023050838 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-28 07:00 | 2023-06-28 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052002 | externo | Programada | Desconexión | 2023-06-28 08:02 | 2023-06-28 17:37 |  |  |  | DP_E | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023051646. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DF | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058342 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-28 08:29 | 2023-07-10 16:16 |  |  |  | DF | 295.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Curso Forzoso: revisión, investigación, pruebas y reparación por presentar alarma relé Buccholz del ATR3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior Pararrayos de 220 kV asociados al ATR3 . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89HT3-4 lado hacia el ATR3 . . |  |  | 0 | 1 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Neomante | 1479 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°105 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056858 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-28 08:50 | 2023-06-30 16:43 |  |  |  | DP | 55.8833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 89HS-1 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HS-2 ABIERTO Y BLOQUEADO; 52HT-105 ABIERTO; 89HT105-1 ABIERTO; 89HT105-2 ABIERTO; 52DT-105 ABIERTO Y RETIRADO DE CELDA. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055954 | externo | Programada | Intervención | 2023-06-28 09:02 | 2023-06-28 18:35 |  |  |  | RO | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3515 | Transformadores2D3515RO | Neomante | 3515 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023054793 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-28 09:12 | 2023-06-28 17:37 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Señalizar No Reconectar, SE Muelle: 52H4 ; SE Guayaques: 52HT1, 52HT3 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3515 | Transformadores2D3515RO | Neomante | 3515 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023054794 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-28 09:12 | 2023-06-28 17:37 |  |  |  | RO | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Señalizar No Reconectar, SE Muelle: 52H4 ; SE Guayaques: 52HT1, 52HT3 |  |  | -1 | 0 | 0
1796 | Transformadores2D3468 | Transformadores2D3468DP | Neomante | 3468 | Transformadores2D | FUENTECILLA 66/15 kV 30 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054494 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-28 10:00 | 2023-06-28 13:06 |  |  |  | DP | 3.1 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-03241 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | Transformadores2D2568 | Transformadores2D2568RO | Neomante | 2568 | Transformadores2D | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054476 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-28 10:15 | 2023-06-28 12:43 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | FAENAS SE EJECUTARÁN EN JORNADA DIURNA CON AVISO DE SUSPENSIÓN DIARIA, DENTRO DEL PERIODO SEÑALADO. PT 2023-02945 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055098 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-28 10:41 | 2023-06-30 15:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E Cardones: Mantenimiento sistemas de control del CER Cardones.,-Nota: Vinculado con At de EP N° 107136.,Nota: Transformador 4 y CER 01 se encuentran desconectados desde el 19/06 al 11/07 bajo avisos 2023053171 y 2023053172 por atención a IF2022002935 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Armarios sala control CER Delimitar zona de trabajo Subestación Cardones, Protección 87T S1 y S2 ABB RET670 paño JT4. Bloqueo de trips Bloqueo realizado por Transelec según ATBloqueo realizado por Transelec según AT 107386 |  |  | -13 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Neomante | 297 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023053701 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-28 11:30 | 2023-07-03 11:36 |  |  |  | DP | 120.1 | 0 | 0 | 0 | Reparación y mantenimiento mayor del Transformador N°4 en la SE ESCONDIDA. |  |  | 0 | 0 | 1
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023056247 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-28 16:38 | 2023-06-28 18:55 |  |  |  | RO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Sulfuros 52BT1, 52BT2. S/E Lixiviación 52B3, y 52B4. S/E Booster: 52BT1, 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023056263 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-28 16:50 | 2023-06-28 18:55 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconexión en subestación Puri: 52JT1 y 52DT1. |  |  | 0 | 0 | 0
880 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DP | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056810 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-29 06:00 | 2023-06-29 06:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | La LT66 Las Arañas - Mandinga se mantendrá conectada en vacío al final de cada jornada de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023057008 | externo | Programada | Desconexión | 2023-06-29 07:43 | 2023-06-29 17:32 |  |  |  | DP_E | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023057004. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056165 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-29 08:40 | 2023-06-29 18:37 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de conductor en mal estado, mufa de 220 kV del Banco ATR8 unidad 3 dañada en falla ocurrida el 17.11.2022. Restricciones: Banco ATR 8 indisponible Instalaciones en Riesgo: Banco Autotransformador N°8 de 500/220kV de S/E Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Charrúa: Instalar equipos de puesta a tierra en cables de poder y mufas paño JT8 lado Patio 220 kV y en cables de poder y mufas paño JT8 lado Banco ATR8. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056165 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-29 08:40 | 2023-06-29 18:37 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de conductor en mal estado, mufa de 220 kV del Banco ATR8 unidad 3 dañada en falla ocurrida el 17.11.2022. Restricciones: Banco ATR 8 indisponible Instalaciones en Riesgo: Banco Autotransformador N°8 de 500/220kV de S/E Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Charrúa: Instalar equipos de puesta a tierra en cables de poder y mufas paño JT8 lado Patio 220 kV y en cables de poder y mufas paño JT8 lado Banco ATR8. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053941 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-29 09:10 | 2023-06-30 15:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento correctivo a interruptor de poder., S/E Cardones: Inspeccion y Condición de los equipos primarios, Inspección a Sistemas de Refrigeración propio de cada equipo FACTS. limpieza del sistema de enfriamiento y ventilación, Limpiar el medidor de conductividad con alcohol. ,NOTA: Trabajo acoplado a desconexión del CER de S/E Cardones por reemplazo de 52JT4 Equipo Gis para subsanar anormalidad de IF de Documento 2022002935.,NOTA: Los conductores de alta tensión del desconectador 89JT4-1 de la barra Sección 2 de 220 KV. Fueron desvinculados previamente con PMTDI 43323 y ATGO 98442,NOTA: Los conductores de alta tensión del desconectador 89JT4-3 de la barra de transferencia de 220 KV. Serán desvinculados próximamente con PMTDI 47771 y ATGO 106146. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalaran tierras previsionales propias del equipo en sala de Tiristores. . Subestación Cardones, 89E1-T A disposición del jefe de faena para realizar pruebas al equipo. . Subestación Cardones, Se instalaran tierras previsionales en los PPRR del JT4 . |  |  | -8 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91RO | Neomante | 91 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2023001122 |  |  |  | 2023-06-29 09:23 | 2023-07-09 04:53 |  | 2023-07-09 |  | RO | 230.6167 | 0 | 0 | 0 | Debido a operación de guarda motor asociado al CDBC del Transformador N°1 154/66 kV de S/E Maule, queda limitado el cambiador de TAP de forma remota de los transformadores N°1 y 2 de S/E Maule, debido a que operan en paralelo. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055955 | externo | Programada | Intervención | 2023-06-29 09:26 | 2023-06-29 18:30 |  |  |  | RO | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031314 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-29 09:30 | 2023-06-29 09:55 |  |  |  | RO | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1694 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212DP | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023057139 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-29 09:31 | 2023-07-06 17:19 |  |  |  | DP | 175.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos dentro del marco de integración del proyecto VR2 (NUP 3425). No genera indisponibilidades. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055356 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-29 14:22 | 2023-06-29 18:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Diego de Almagro: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT3: Prueba de señales Sistema Scada de Interruptor 52HT3.,1.- Generación de señales correspondientes al reemplazo del interruptor 52HT3 según Ingeniería aprobada.,2.- Pruebas de alarma del interruptor 52HT3 al Scada CNOT.,3.- Las señales y/o alarmas serán verificadas con el CNOT.,Nota: Interruptor 52HT3 esta Transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF 52HT3-Paño HT3 (ATR3). Bloqueo de Disparos Bloqueo por Transelec según AT N°107173 Subestación D. Almagro, Caja Exterior 52HT3. Delimitar la Zona de Trabajo, A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación D. Almagro, Armario Conversores 110 KV Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055093 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-29 17:05 | 2023-06-30 17:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT3, para dar cumplimiento a AT- 105030 y 105036 Obra Normalización cambio de 52HT3, a solicitud de Siemens,-Nota: se considera bloqueo y normalización en jornadas diarias de 08:00 a 18:00 hras. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT3 Bloqueo de trips Bloqueo realizado según minuta adjunta Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -1 | 0 | 0
1747 | Transformadores2D3434 | Transformadores2D3434DP | Neomante | 3434 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/33KV 130MVA T4 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023057191 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-29 18:20 | 2023-06-29 22:35 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Barra de 33kV desenergizada: • 52FT4 Abierto y bloqueado • 89FT4-1 Abierto y Bloqueado • Alimentador 1 89F1-1 Abierto • Alimentador 2 89F2-1 Abierto • Alimentador 3 89F3-1 Abierto • Alimentador 4 89F4-1 Abierto • Alimentador 5 89F5-1 Abierto • Alimentador 6 89F6-1 Abierto • 89FBC1-1 Abierto • 89FB1-1 Abierto • 52F1 Abierto • 52F2 Abierto • 52F3 Abierto • 52F4 Abierto • 52F5 Abierto • 52F6 Abierto • 52FBC1-1 Abierto Lado de 110kV desenergizada: • 52HT4 Abierto • 89HT4-1 Abierto y bloqueado • 89HT4-2 Abierto y bloqueado • 89HT4-3 Abierto y bloqueado • 89HT4-2T Cerrado y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1708 | Transformadores2D1262 | Transformadores2D1262DP | Neomante | 1262 | Transformadores2D | PV SALVADOR 110/23KV 72MVA | PV SALVADOR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023057352 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-29 18:45 | 2023-06-29 23:35 |  |  |  | DP | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizarán tomando las medidas de seguridad necesarias con instalacion desenergizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3261 | Transformadores2D3261RO | Neomante | 3261 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 66MVA T4 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023047007 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-01 00:58 | 2023-07-01 | 2023-06-29 23:00 |  |  | RO | 25 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -105 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023052004 | externo | Programada | Desconexión | 2023-06-30 07:45 | 2023-06-30 14:25 |  |  |  | DP_E | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023051648. |  |  | 0 | 0 | 0
839 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DF | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 230/25KV 20MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059530 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-06-30 10:01 | 2023-06-30 18:20 |  |  |  | DF | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo con problemas de apertura |  |  | 0 | 1 | 0
1839 | Transformadores3D484 | Transformadores3D484RO | Neomante | 484 | Transformadores3D | LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2023059731 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-06-30 12:43 | 2023-07-01 01:13 |  |  |  | RO | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - S/E Los Varones: Verificación de protecciones (pruebas COMTRADE) 87T sistemas 1 y 2 para atender anormalidad en transformador N°1 de 220/66 kV. - Solicitud de BESALCO. |  |  | 0 | 0 | 0
480 | Transformadores2D484 | Transformadores2D484RO | Neomante | 484 | Transformadores2D | GNL QUINTERO 110/6.9KV 50MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059528 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-06-30 12:43 | 2023-07-01 01:13 |  |  |  | RO | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Varones: Verificación de protecciones (pruebas COMTRADE) 87T sistemas 1 y 2 para atender anormalidad en protecciones del transformador N°1 de 220/66 kV. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/66kV-Los Varones. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Varones, protecciones 87T Sistemas 1 y 2, bloqueadas de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023057744 | interno | Programada | Desconexión | 2023-06-30 22:14 | 2023-07-01 00:47 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 10 PAT en el siguiente orden; 3 PAT en TPK4; 3 PAT en 89K4-R1, R2, R3 hacia Barra auxiliar 500kV; 3 PAT entre 89J19-R1, R2, R3 y 89J19-31,32,33; 01 PAT en barra auxiliar 220kV, para el siliconado de cadenas aéreas se utilizará tierras personales. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Mientras se ejecutan estas actividades el ATR1 estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1474 | Transformadores2D1574 | Transformadores2D1574DP | Neomante | 1574 | Transformadores2D | LOMAS BAYAS 220/6.6 KV N°2 | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención | 2023056588 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-01 | 2023-07-21 22:56 |  |  |  | DP | 502.9333 | 0 | 0 | 0 | En S/E Lomas Bayas: Abierto 52J3 y a disposición de jefe de faena; Abierto y bloqueado 89J3-1, Abierto y bloqueado interruptor de baja CBR-004, se instalaran tierras provisionales por parte del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2963 | Transformadores2D2963RO | Neomante | 2963 | Transformadores2D | C.R. MAITENCILLO 110/23KV 75MVA T1 | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A.[En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023055332 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  |  |  | RO | 744 | 0 | 0 | 0 | Energización y puesta en servicio Transformador 110/23 kV 75 MVA. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52HT1 y 52ET1 en S/E C.R. Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | PARINACOTA 220/69/13.8 KV 4U | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056788 | externo | Programada | Intervención | 2023-07-01 09:41 | 2023-08-01 00:26 |  |  |  | RO | 734.75 | 0 | 0 | 0 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES: Instalación de tierra provisional zona de trabajo. Tendido y conexionado de cables BT desde Parrón 13,8 kV hasta Sala de Control. Tendido y conexionado de cables BT desde Patio Autotransformadores hasta Sala de control. Tendido y conexionado de cables MT entre equipos de Patio 13,8 Kv y Autotransformadores. Pruebas de resistencia de aislación y chequeo punto a punto a cables de BT y MT. Pruebas operacionales de equipos y verificación de señales de control desde Sala. Chicoteo de Equipos en Parrón 13,8 kV y entre desconectadores de proyecto en Patio Autotransformadores 220/66 kV. Pruebas de Resistencia de contacto de conectores. Canalizaciones eléctricas. Obras civiles (Excavación manual, enfierradura, moldajes, hormigonado, grouting, perforación de canaleta existente). Montaje de proyectores (iluminación) en muro cortafuegos patio autotransformadores y redireccionamiento de proyectores en patio 13,8 kV. Aterramiento de estructuras y equipos. Soldadura cadwell. Termofusión. Retiro de tierra provisional zona de trabajo. Faenas se suspenderán diariamente al finalizar la jornada diaria 08 a 20 hrs. (PT 70713 registro interno Transemel) |  |  | 0 | 0 | 0
1374 | Transformadores2D1616 | Transformadores2D1616DF | Neomante | 1616 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023002797 | interno |  |  | 2023-07-01 21:18 | 2023-07-02 03:17 |  |  |  | DF | 5.9833 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de los interruptores 52BT2 y 52CT2 perteneciente al Transformador N° 2 de 5,6MW. Al momento de la desconexión se encontraba en paralelo con Transformador N° 1, sin pérdida de consumos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023057190 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-02 01:28 | 2023-07-02 10:03 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Limpieza manual de aislación y medida de pérdidas dieléctricas en pararrayos PRAT1 (F1, F2, F3 y FR) y PRJT1 (F1, F2, F3 y FR). Normalizar punto caliente en contactos principales de desconectadores 89AT1-1 (F1, F2 y F3), 89AT1-3(F1 y F2), 89AR-1 (F1, F2 y F3) y 89AR-2 (F1). Normalizar punto caliente en cabezales del desconectador 89AT1-3 (F3). Reemplazo de 06 aisladores de suspensión de marcos de la barra principal 154 kV y reemplazo de 06 aisladores de suspensión asociados a los marcos del paño AT1. Condiciones: Instalaciones a intervenir indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TCJT1 y Banco ATR1; entre 89AT1-2 y 89AT1-3; entre 89CFTSA-1 y TSA (1MVA); en bushing 220 kV y 154 kV de la unidad 3 del banco ATR1; entre 89AT1-1 y Barra principal 154 kV; entre 89A4-1 y Barra principal 154 kV; entre 89A3-1 y Barra principal 154 kV; entre 89A2-1 y Barra principal 154 kV; entre 89A1-1 y Barra principal 154 kV; entre 89AR-2 y Barra de transferencia 154 kV; entre 89AT1-3 y Barra de transferencia 154 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023057190 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-02 01:28 | 2023-07-02 10:03 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Limpieza manual de aislación y medida de pérdidas dieléctricas en pararrayos PRAT1 (F1, F2, F3 y FR) y PRJT1 (F1, F2, F3 y FR). Normalizar punto caliente en contactos principales de desconectadores 89AT1-1 (F1, F2 y F3), 89AT1-3(F1 y F2), 89AR-1 (F1, F2 y F3) y 89AR-2 (F1). Normalizar punto caliente en cabezales del desconectador 89AT1-3 (F3). Reemplazo de 06 aisladores de suspensión de marcos de la barra principal 154 kV y reemplazo de 06 aisladores de suspensión asociados a los marcos del paño AT1. Condiciones: Instalaciones a intervenir indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TCJT1 y Banco ATR1; entre 89AT1-2 y 89AT1-3; entre 89CFTSA-1 y TSA (1MVA); en bushing 220 kV y 154 kV de la unidad 3 del banco ATR1; entre 89AT1-1 y Barra principal 154 kV; entre 89A4-1 y Barra principal 154 kV; entre 89A3-1 y Barra principal 154 kV; entre 89A2-1 y Barra principal 154 kV; entre 89A1-1 y Barra principal 154 kV; entre 89AR-2 y Barra de transferencia 154 kV; entre 89AT1-3 y Barra de transferencia 154 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
805 | Transformadores2D132 | Transformadores2D132DP | Neomante | 132 | Transformadores2D | LOS ANGELES (CGE) 69/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023055395 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-02 01:32 | 2023-07-02 05:03 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2023000877 |  |  |  | 2023-05-17 15:30 | 2023-07-02 10:03 | 2023-07-02 10:03 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Hualpén: Paño AT1 - ATR1 lado 154 kV indisponible por punto caliente en desconectador 89AT1-1, paño AT1 es reemplazado por paño AR - Acoplador. De ocurrir una falla en otra instalación que requiera el uso del paño AR se deberá evaluar su criticidad para determinar cual instalación quedará fuera de servicio. |  |  |  | 0 | 0
1842 | Transformadores2D2953 | Transformadores2D2953DP | Neomante | 2953 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23,5KV 25MVA 2 [EN_REVISION] | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058930 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-02 01:35 | 2023-07-02 22:00 |  |  |  | DP | 20.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto "habilitación transformador Nº2 y celdas 23 KV", NUP 856 Etapa 2 Nuevo transformador en SE Chicureo. Trabajos producen perdida de comunicaciones entre la S/E y el Centro de control por 5 minutos en 3 ocasiones mientras reinicia el Sistema de control local |  |  | 0 | 0 | 1
1045 | Transformadores2D1151 | Transformadores2D1151DP | Neomante | 1151 | Transformadores2D | LO MIRANDA 69/25-15.3KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056464 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-02 05:55 | 2023-07-02 17:12 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños BT2 y CT2 asociado al transformador N°2 de S/E Lo Miranda, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°1 de S/E Lo Miranda, vía barra 15 kV y de ser necesario también vía redes de distribución hacia otras instalaciones del sector. Además, se requiere precaución de no reconectar barra 66 kV S/E Lo Miranda y bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Punta de Cortes, LT66KV Punta de Cortes-Lo Miranda N°2 durante las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT2-1 de S/E Lo Miranda. |  |  | 0 | 0 | 1
852 | Transformadores3D190 | Transformadores3D190DP | Neomante | 190 | Transformadores3D | REGULADORA RAPEL 66/66KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058340 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-02 05:56 | 2023-07-02 18:31 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo asociado a CEN-2023048026. |  |  | 0 | 0 | 1
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056509 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-02 07:08 | 2023-07-02 07:10 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte coordinado con Distribuidora, mediante SODI N°146-2023. |  |  | 0 | 0 | 1
1032 | Transformadores2D1105 | Transformadores2D1105DP | Neomante | 1105 | Transformadores2D | REGULADORA RAPEL 66.9/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056510 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-02 07:08 | 2023-07-02 07:10 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte coordinado con Distribuidora, mediante SODI N°148-2023. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | Transformadores2D1490 | Transformadores2D1490DRO | Neomante | 1490 | Transformadores2D | CERRO COLORADO 110/12 KV N°2 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2023059965 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-02 08:18 | 2023-08-02 12:00 |  |  |  | DRO | 747.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el cierre del 52-15 del Swicth Gear 1, acoplamiento de barras Switch Gear 1 y Switch Gear 2”; transformador 270-XF-002 fuera de servicio temporal por falla en cambiador de pasos. |  |  | 0 | 0 | 0
865 | Transformadores2D867 | Transformadores2D867DP | Neomante | 867 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058804 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-02 08:55 | 2023-07-02 12:30 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión por seguridad del sistema, trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868DP | Neomante | 868 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058808 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-02 08:55 | 2023-07-02 12:30 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de Transformador n°2 por seguridad, trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | Transformadores2D869 | Transformadores2D869DP | Neomante | 869 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5-23.5KV 50MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058814 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-02 08:55 | 2023-07-02 12:30 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador n° 3 por seguridad, trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595DF | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023059963 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-02 10:00 | 2023-07-02 18:00 |  |  |  | DF | 8 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE OGP1: Abierto 52JT1; Abierto y bloqueado 89JT1-3; Cerrado y bloqueado 89JT1-3T SE OGP1: Abierto 52E-01; Abierto y Bloqueado 89E01; Cerrado y Bloqueado 89E01-T |  |  | 0 | 1 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056513 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-02 18:30 | 2023-07-02 18:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte coordinado con Distribuidora, mediante SODI N°147-2023. |  |  | 0 | 0 | 1
1032 | Transformadores2D1105 | Transformadores2D1105DP | Neomante | 1105 | Transformadores2D | REGULADORA RAPEL 66.9/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056514 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-02 18:30 | 2023-07-02 18:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte coordinado con Distribuidora, mediante SODI N°149-2023. |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DP | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054578 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-03 00:31 | 2023-07-03 05:34 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Para la desconexión de Transformador N°1 se realizará la apertura de 52HT1, 52ET1, 89HT1, 89ET1, 52E11, 52E12, 52E13, 52ET2 y extracción carro interruptor 52ET1, realizándose por parte de la Distribuidora CGE S.A. la transferencia de cargas de alimentadores con pérdida aproximada de suministro de 6 MW. Alimentador Aeropuerto único afectado por la desconexión con 2.868 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
237 | Transformadores3D202 | Transformadores3D202DP | Neomante | 202 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA T10 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056166 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-03 00:42 | 2023-07-06 01:01 |  |  |  | DP | 72.3167 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere como paso previo, la desconexión del T10 y traspaso de sus cargas hacia el ATR2. Las maniobras de desconexión y normalización del T10, consideran dos microcortes (menos de tres minutos) sobre la barra de 66 kV de S/E Pan de Azúcar, el primero se realizará el día lunes 03 de julio, entre las 01:00 y las 01:03 hrs y el segundo se realizará el día jueves 06 de julio entre la 01:00 y las 01:03 hrs. Estando en servicio el ATR2 y ya con la barra de 66 kV energizada, los interruptores 52BT y 52HT, serán transferidos hacia los paños BR y HR mediante el uso de las barras de transferencias respectivas. De esta forma los equipos (52BT y 52HT), quedarán disponibles para realizarles el mantenimiento correspondiente. Los microcortes mencionados, afectarán los consumos de las subestaciones Marquesa, San Juan y Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 1
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053754 | externo | Programada | Desconexión | 2023-07-03 07:15 | 2023-07-03 17:05 |  |  |  | DP_E | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023053753. |  |  | 0 | 0 | 0
1682 | Transformadores3D444 | Transformadores3D444DP | Neomante | 444 | Transformadores3D | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058202 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-03 08:16 | 2023-07-03 18:54 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Revisión por Operación indeseada 87T SE La Pólvora 220/110 kV. Los trabajos no modifican los ajustes aprobados en el ECAP de S/E La Pólvora |  |  | 0 | 0 | 1
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DF | Neomante | 318 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 110/66/13.8KV 30MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Informe Fallas | 2023002805 | interno |  |  | 2023-07-03 08:17 | 2023-07-03 09:43 |  |  |  | DF | 1.4333 | 1 | 0 | 0 | Inspección de personal de EEPP verifica presencia de ave electrocutada en parte superior de ATR1, bushing entre fases 1 y 2. |  | Ave electrocutada en bushing entre fases 1 y 2 de ATR1 Pozo Almonte. | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058849 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-03 09:44 | 2023-07-03 17:25 |  | 2023-07-03 10:40 |  | DP | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Diego de Almagro, Obra reemplazo 52HT3:,1) Normalización de circuitos VCC Cierre, Aperturas 1 y 2 (Cambio de Fusibles x ITM´s).,2) Intervención de relés de posición Normal-Intermedio-Transferido por normalización de conexionado en armarios.,3) Pruebas de mando de cierre y apertura del nuevo interruptor 52HT3 en conjunto con interruptor 52HR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT ejecutado por TRANSELEC.,4) Pruebas de disparos (Bobinas 1 y 2) desde la protección 87-B 110kV. Se requiere bloqueo de la protección 87B-110kV por parte de TRANSELEC (AT declarado en apartado de bloqueos del jefe de faena).,5) Pruebas efectivas de apertura 52HT3 y 52HR (Bobinas 1 y 2). Pruebas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos.,6) Pruebas de enclavamientos de desconectadores asociados con el nuevo interruptor 52HT3.,Nota 1: ATR3 se encuentra desconectado.,Nota 2: Interruptor 52HT3 se ecuentra desconectado a nivel primario de los desconectadores 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2.,Nota 3: Se solicita a disposición del Jefe de Faena para pruebas experimentales: 52HT3, 52HR, 89HT3-1A, 89HT3-1B, 89HT3-2 y 89HT3-4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Barra Transferencia 110 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Barra de Transferencia-110kV. Verificar Paños asociados en posición Normal. Verificar todos los paños que estén en condición normal. Subestación D. Almagro, Protección 87B 110kV ABB REB670. Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos. Bloqueos declarados por parte de Transelec en AT 107505 de la Jefatura de Control de la zona. Subestación D. Almagro, Protección S1, S2 ATR3 y 50BF 52HT3. Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos. Bloqueos declarados por parte de Transelec en AT 107517 y 107543 de la Jefatura de Control de la zona. Subestación D. Almagro, Selector NIT paño HT3. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023031315 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-03 10:01 | 2023-07-03 10:29 |  |  |  | RO | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053996 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-20 08:13 | 2023-07-17 15:26 | 2023-07-03 17:25 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Diego de Almagro: Obra Capex-Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Precomisionamiento del interruptor 52HT3; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada).,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52HT3 (Locales, Niveles 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (Niveles 0 y 1) sobre el 52HT3.,4) Verificación de enclavamiento de forma simulada sobre desconectadores adyacentes a nuevo interruptor 52HT3: 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2.,5) Se realizará tendido de conductores hacia el armario RI-RTU.,6) Normalización de circuitos SSAA-VCC (IMT´s) de nuevo interruptor.,Nota 1: Interruptor 52HT3 se encuentra transferido y Transformador Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro en servicio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Caja exterior 52HT3. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Cajas de agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Armario conversores 110kV Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. |  |  | -221 | 0 | 0
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564RO | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058245 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-03 10:04 | 2023-07-09 20:13 |  |  |  | RO | 154.15 | 0 | 0 | 0 | Transformador N°1 110/23 20-23 MVA desconectado previamente y fuera de servicio para Mantenimiento correctivo. Cargas de T1 se encontrarán suministradas por Transformador Móvil 110/23 KV 30 MVA conectado provisoriamente mientras dura el mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058865 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-03 10:40 | 2023-07-03 17:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, -S/E Diego de Almagro: Para dar cumplimiento a condición de AT-106481. Obra Cambio de 52HT3, a solicitud de Siemens:,- Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3.,- Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueo de Trips Bloqueo según minuta adjunta al procedimiento (S2) Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 S1 paño JT3 Bloqueo de trips Bloqueo según minuta adjunta al procedimiento (S1) Subestación D. Almagro, Armario protecciones paño JT3 S1 y S2 Delimitación zona de trabajo |  |  | -3 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058868 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-03 10:40 | 2023-07-03 18:15 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT3, para dar cumplimiento a AT- 106481 Obra Normalización cambio de 52HT3, a solicitud de Siemens Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT3 Bloqueo de trips Bloqueo realizado según minuta adjunta Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -1 | 0 | 1
712 | Transformadores2D536 | Transformadores2D536DP | Neomante | 536 | Transformadores2D | CENTRAL SAN CLEMENTE 6.6KV/66KV 6MVA | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054409 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-03 10:46 | 2023-07-05 18:00 |  |  |  | DP | 55.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de Transformador de poder e inyección de corrientes primarias en TT/CC lado 6,6 kV generador, lo que requiere barra de 6,6 kV desenergizada. |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55FE | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2023002821 | externo |  |  | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 14:53 |  |  |  | FE | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053996 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-20 08:13 | 2023-07-17 15:26 | 2023-07-03 18:15 | 2023-07-04 09:08 | S | RO | 14.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Diego de Almagro: Obra Capex-Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Precomisionamiento del interruptor 52HT3; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada).,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52HT3 (Locales, Niveles 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (Niveles 0 y 1) sobre el 52HT3.,4) Verificación de enclavamiento de forma simulada sobre desconectadores adyacentes a nuevo interruptor 52HT3: 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2.,5) Se realizará tendido de conductores hacia el armario RI-RTU.,6) Normalización de circuitos SSAA-VCC (IMT´s) de nuevo interruptor.,Nota 1: Interruptor 52HT3 se encuentra transferido y Transformador Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro en servicio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Caja exterior 52HT3. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Cajas de agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Armario conversores 110kV Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. |  |  | -221 | 0 | 0
880 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DP | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056815 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-04 06:00 | 2023-07-04 06:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Normalización de transferencia de SE Mandinga. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059047 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-04 09:08 | 2023-07-04 17:40 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT3, para dar cumplimiento a AT- 106482 Obra Normalización cambio de 52HT3, a solicitud de Siemens Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT3 Bloqueo de trips Bloqueo realizado según minuta adjunta Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059050 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-04 09:08 | 2023-07-04 17:40 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, -S/E Diego de Almagro: Para dar cumplimiento a condición de AT-106482. Obra Cambio de 52HT3, a solicitud de Siemens:,- Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3.,- Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueo de Trips Bloqueo según minuta de bloqueo adjunta (S1) Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueo de Trips Bloqueo según minuta de bloqueo adjunta (S2) Subestación D. Almagro, Armario protecciones paño JT3 S1 y S2 Delimitación zona de trabajo |  |  | -1 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059147 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-04 09:08 | 2023-07-04 17:40 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Diego de Almagro, Obra reemplazo 52HT3:,1) Normalización de circuitos VCC Cierre, Aperturas 1 y 2 (Cambio de Fusibles x ITM´s).,2) Intervención de relés de posición Normal-Intermedio-Transferido por normalización de conexionado en armarios.,3) Pruebas de mando de cierre y apertura del nuevo interruptor 52HT3 en conjunto con interruptor 52HR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT ejecutado por TRANSELEC.,4) Pruebas de disparos (Bobinas 1 y 2) desde la protección 87-B 110kV. Se requiere bloqueo de la protección 87B-110kV por parte de TRANSELEC (AT declarado en apartado de bloqueos del jefe de faena).,5) Pruebas efectivas de apertura 52HT3 y 52HR (Bobinas 1 y 2). Pruebas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos.,6) Pruebas de enclavamientos de desconectadores asociados con el nuevo interruptor 52HT3.,Nota 1: ATR3 se encuentra desconectado.,Nota 2: Interruptor 52HT3 se ecuentra desconectado a nivel primario de los desconectadores 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2.,Nota 3: Se solicita a disposición del Jefe de Faena para pruebas experimentales: 52HT3, 52HR, 89HT3-1A, 89HT3-1B, 89HT3-2 y 89HT3-4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Barra Transferencia 110 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Barra de Transferencia-110kV. Verificar Paños asociados en posición Normal. Verificar todos los paños que estén en condición normal. Subestación D. Almagro, Protección 87B 110kV ABB REB670. Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos. Bloqueos declarados por parte de Transelec en AT 107518 de la Jefatura de Control de la zona. Subestación D. Almagro, Protección S1, S2 ATR3 y 50BF 52HT3. Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos. Bloqueos declarados por parte de Transelec en AT 107516 y 107544 de la Jefatura de Control de la zona. Subestación D. Almagro, Selector NIT paño HT3. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. |  |  | -1 | 0 | 1
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023058065 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-04 11:00 | 2023-07-04 17:23 |  |  |  | RO | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053996 | interno | Programada | Intervención | 2023-06-20 08:13 | 2023-07-17 15:26 | 2023-07-04 17:40 |  | S | RO | 309.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Diego de Almagro: Obra Capex-Reemplazo Interruptor 52HT3:,1) Precomisionamiento del interruptor 52HT3; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada).,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52HT3 (Locales, Niveles 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (Niveles 0 y 1) sobre el 52HT3.,4) Verificación de enclavamiento de forma simulada sobre desconectadores adyacentes a nuevo interruptor 52HT3: 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2.,5) Se realizará tendido de conductores hacia el armario RI-RTU.,6) Normalización de circuitos SSAA-VCC (IMT´s) de nuevo interruptor.,Nota 1: Interruptor 52HT3 se encuentra transferido y Transformador Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro en servicio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Caja exterior 52HT3. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Cajas de agrupamiento 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2. Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Armario conversores 110kV Delimitar la Zona de Trabajo. A disposición del Jefe de Faena. Inspección ITO. |  |  | -221 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023058071 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-04 11:00 | 2023-07-04 17:23 |  |  |  | RO | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023058072 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-04 11:00 | 2023-07-04 17:23 |  |  |  | RO | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
1535 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695RO | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023058999 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-04 17:02 | 2023-07-04 19:00 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: 52B632 de S/E 416. |  |  | 0 | 0 | 0
1540 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696RO | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023059001 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-04 17:02 | 2023-07-04 19:50 |  |  |  | RO | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: 52B634 de S/E 418. |  |  | 0 | 0 | 0
1532 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693RO | Neomante | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023058997 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-04 19:53 | 2023-07-05 16:46 |  |  |  | RO | 20.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar: S/E 405: 52B221 |  |  | 0 | 0 | 0
1475 | Transformadores2D1575 | Transformadores2D1575DP | Neomante | 1575 | Transformadores2D | MANTOS BLANCOS 220/23 KV | MANTOS COPPER S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054866 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-05 06:09 | 2023-07-05 22:30 |  |  |  | DP | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a transformador Mantos Blancos 220/23 kV y equipos primarios de subestación Mantos Blancos. Condiciones requeridas en Mantos Blancos: abierto 52J1, 89J1-1, 89T1-1 y 52E4. Desenergizada barra principal Mantos Blancos 220 kV. Condiciones requeridas coordinadas con AesGener: abierto 52J04L, 89J04L y 89J04A. Abierto 52J02L, 89J02L y 89J02A en S/E Mantos Blancos. Condiciones adicionales requeridas: se solicita al CDC que realice despacho de Central Diesel Mantos Blancos para mantener abastecidos los consumos de Minera Mantos Blancos mediante la generación en isla. El despacho de las unidades MIMB deberá realizarse antes de la desconexión buscando una transferencia de 0 MW al momento de desconectar el Transformador de Poder de Mantos Blancos 220/23 kV. Las unidades MIMB despachadas dependerán de la carga requerida momento a momento por Minera Mantos Blancos y serán coordinadas con el CDC a través del Centro de Control de Enorchile. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484DP | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058666 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-05 07:18 | 2023-07-09 17:29 |  |  |  | DP | 106.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de transformador principal para realizar trabajos descritos anteriormente |  |  | 0 | 0 | 1
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053759 | externo | Programada | Desconexión | 2023-07-05 08:01 | 2023-07-05 17:06 |  |  |  | DP_E | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023053757. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2023057759 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-05 08:15 | 2023-07-05 13:15 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2023057779 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-05 08:15 | 2023-07-05 13:15 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023058135 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-05 08:33 | 2023-07-06 15:28 |  |  |  | RO | 30.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1567 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023058136 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-05 08:33 | 2023-07-06 15:28 |  |  |  | RO | 30.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023058138 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-05 08:33 | 2023-07-06 15:29 |  |  |  | RO | 30.9333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059899 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-05 08:42 | 2023-07-07 18:00 |  |  |  | DP | 57.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del ATR N°1 para normalización del controlador del CTBC y pruebas efectivas. Los consumos serán suministrados desde el ATR N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568RO | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023059457 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-05 10:00 | 2023-07-05 15:09 |  |  |  | RO | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT3 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023059458 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-05 10:00 | 2023-07-05 15:59 |  |  |  | RO | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT1 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
621 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059756 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-05 11:54 | 2023-07-05 14:31 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-03565 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1047 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156DRO | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061182 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-05 12:49 | 2023-07-05 16:21 |  |  |  | DRO | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1475 | Transformadores2D1575 | Transformadores2D1575DP_E | Neomante | 1575 | Transformadores2D | MANTOS BLANCOS 220/23 KV | MANTOS COPPER S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058912 | externo | Programada | Desconexión | 2023-07-05 13:23 | 2023-07-05 22:30 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a TP de barra TPJ00A en S/E Mantos Blancos. Trabajos realizados por Aes Andes. Condiciones requeridas: Abierto 52J1, 52E4. Abierto y bloqueado 89J1-1 en S/E Mantos Blancos. |  |  | -13 | 0 | 0
1445 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599RO | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023058612 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-05 13:53 | 2023-07-05 16:46 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere condicion de no reconectar 52JT5; 52BT5 en Subestación OGP1 |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059754 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-05 16:42 | 2023-07-05 17:20 |  |  |  | RO | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-03760 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1027 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918DP | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/23.5-12.5KV 50MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060045 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-06 00:40 | 2023-07-06 04:45 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919DP | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4-12KV 50MVA 6 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060046 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-06 00:40 | 2023-07-06 04:45 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060154 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-06 05:35 | 2023-07-06 14:29 |  |  |  | RO | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación a equipos de potencia y cadenas asociadas al Paño K1, K2, K3, K4, K5,K6 Bco de ATR1, Bco de ATR2 y Torres de interconexión de 220kV y 500kV que se encuentran aun pendiente de recubrimiento en silicona. Restricciones: Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060154 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-06 05:35 | 2023-07-06 14:29 |  |  |  | RO | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación a equipos de potencia y cadenas asociadas al Paño K1, K2, K3, K4, K5,K6 Bco de ATR1, Bco de ATR2 y Torres de interconexión de 220kV y 500kV que se encuentran aun pendiente de recubrimiento en silicona. Restricciones: Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1576E | Transformadores2D1576EDP | Neomante | 1576E | Transformadores2D | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°3 | MANTOS COPPER S.A. | Desconexión / Intervención | 2023057129 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-06 07:06 | 2023-07-06 20:40 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a Transformador T3 23/6,6 kV en S/E Mantos Blancos. Condiciones requeridas: Abierto 52E3, 52E5, 52D6 y celdas de media tensión barra N°2 6,6 kV en S/E Mantos Blancos. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1577E | Transformadores2D1577EDP | Neomante | 1577E | Transformadores2D | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°4 | MANTOS COPPER S.A. | Desconexión / Intervención | 2023057130 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-06 07:06 | 2023-07-06 20:40 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a Transformador T4 23/6,6 kV en S/E Mantos Blancos. Condiciones requeridas: Abierto 52E5, 52E7, 52D7, 52E13 y celdas de media tensión barra N°1 6,6 kV en S/E Mantos Blancos. |  |  | 0 | 0 | 1
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Neomante | 116 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 56MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060371 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-06 08:59 | 2023-07-06 10:41 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere por precaución desconectar el paño BT1, los consumos asociados al transformador N°1 serán respaldados por el T2 mediante barra de transferencia en 66kV. Mencionar que la desconexión del T2 (2023060376) no será simultanea con esta desconexión del T1, es decir, ambos transformadores se desconectarán de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 1
1596 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561RO | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV 36MVA 2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023058613 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-06 09:05 | 2023-07-06 12:48 |  |  |  | RO | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere condición de no reconectar 52JT2, 52DT2 en SE Puri. |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DP | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060132 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-06 09:06 | 2023-07-06 16:45 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo al interruptor 12 kV [CT2] |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059098 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-06 09:44 | 2023-07-06 18:24 |  |  |  | RO | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Maitencillo: Cambio de aceite al Transformador de SSAA N°2, pruebas eléctricas antes y después del cambio de aceite (anormalidad M1: 10068802), retiro de muestra de aceite para análisis FQ antes del reemplazo de aceite.,Ingreso de camión al patio no requiere reforzamiento de canaletas.,----Nota: Cables mufas del ATR1 hacia el 89CT1-1 se encuentran desconectado. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado de 13,8 kV y 380 V del Transformador de SSAA N°2 Previa verificación de ausencia de tensión . |  |  | 0 | 0 | 0
1483 | Transformadores3D329 | Transformadores3D329DP | Neomante | 329 | Transformadores3D | ZALDIVAR 220/66/23 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | Desconexión / Intervención | 2023060408 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-06 09:53 | 2023-07-06 11:43 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | mientras se desconecta T1, se mantedra energizado el T2, por lo cual no afecta ningun consumo |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058869 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-06 10:26 | 2023-07-07 18:40 |  |  |  | DP | 32.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de unidad 3 del Banco ATR1. Nota: Unidad 3 se encuentra fuera de servicio. Condiciones: Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, Instalar equipo de puesta a tierra en bushing 220 kV de la unidad 3 del Banco ATR1, en bushing 154 kV de la unidad 3 del Banco ATR1. y en bushing 66 kV de la unidad 3 del Banco ATR1 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058891 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-06 11:36 | 2023-07-06 19:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Retiro del total de aceite de cuba y CTBC de la Unidad 1 del Banco ATR7, que se encuentra fuera de servicio. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Nota: Trabajos previos asociados a “Proyecto MNR Reemplazo de la Unidad N°1 del Autotransformador ATR7 de S/E Concepción”, NUP 4179. |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3521 | Transformadores2D3521RO | Neomante | 3521 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 230/33 KV 64 MVA 4 [En_Revision] | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059211 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-06 11:39 | 2023-07-07 11:42 |  |  |  | RO | 24.05 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador T4 220/33kV (VR2) en vacío. Dentro del marco de integración del proyecto VR2 (NUP 3425) |  |  | 0 | 0 | 0
1618 | Transformadores3D373 | Transformadores3D373RO | Neomante | 373 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059745 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-06 14:15 | 2023-07-06 17:14 |  |  |  | RO | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-03563 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1751 | Transformadores2D3309 | Transformadores2D3309DF | Neomante | 3309 | Transformadores2D | ELEVADORA CAPRICORNIO 110/33KV 90MVA T1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061735 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-06 18:05 | 2023-07-06 19:55 |  |  |  | DF | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: -Apertura 52H3 y 52H1 -Desconexión PFV Capricornio (sin recurso de irradiancia) |  |  | 0 | 1 | 0
1747 | Transformadores2D3434 | Transformadores2D3434DP | Neomante | 3434 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/33KV 130MVA T4 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060364 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-06 18:10 | 2023-07-07 06:31 |  |  |  | DP | 12.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Barra de 33kV desenergizada: • 52FT4 Abierto y bloqueado • 89FT4-1 Abierto y Bloqueado • Alimentador 1 89F1-1 Abierto • Alimentador 2 89F2-1 Abierto • Alimentador 3 89F3-1 Abierto • Alimentador 4 89F4-1 Abierto • Alimentador 5 89F5-1 Abierto • Alimentador 6 89F6-1 Abierto • 89FBC1-1 Abierto • 89FB1-1 Abierto • 52F1 Abierto • 52F2 Abierto • 52F3 Abierto • 52F4 Abierto • 52F5 Abierto • 52F6 Abierto • 52FBC1-1 Abierto Lado de 110kV desenergizada: • 52HT4 Abierto • 89HT4-1 Abierto y bloqueado • 89HT4-2 Abierto y bloqueado • 89HT4-3 Abierto y bloqueado • 89HT4-2T Cerrado y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3507 | Transformadores2D3507FE | Neomante | 3507 | Transformadores2D | VICTORIA 66/13,2 kV 10 MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2023002864 | externo |  |  | 2023-07-07 00:29 | 2023-07-07 02:53 |  |  |  | FE | 2.4 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  | Falla Aguas abajo reconectador 52C2 Selva Oscura | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060156 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-07 05:45 | 2023-07-07 18:40 |  |  |  | RO | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación a equipos de potencia y cadenas asociadas al Paño K1, K2, K3, K4, K5,K6 Bco de ATR1, Bco de ATR2 y Torres de interconexión de 220kV y 500kV que se encuentran aun pendiente de recubrimiento en silicona. Restricciones: Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060156 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-07 05:45 | 2023-07-07 18:40 |  | 2023-07-07 15:00 |  | RO | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación a equipos de potencia y cadenas asociadas al Paño K1, K2, K3, K4, K5,K6 Bco de ATR1, Bco de ATR2 y Torres de interconexión de 220kV y 500kV que se encuentran aun pendiente de recubrimiento en silicona. Restricciones: Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D127E | Transformadores3D127EDF | Neomante | 127E | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023002859 | interno |  |  | 2023-07-07 07:45 | 2023-07-07 09:29 |  |  |  | DF | 1.7333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52BT2,52JT7 y 52BT7 de CGE, simultáneamente opera 52JT1, 52BT1, 52JT8 y 52BT8 de S/E Temuco propiedad de Transelec y 52B1 S/E Llaima de STS. Sin consumos afectados, SS/EE Pillanlelbun, Pumahue, Chivilcán, Las Encinas, Padre las Casas, Licanco y Pitrufquén, quedan alimentados desde línea 66KV Temuco- Lastarria N°1 y N°2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
799 | Transformadores3D128 | Transformadores3D128DF | Neomante | 128 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/14.8KV 75MVA 7 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023002859 | interno |  |  | 2023-07-07 07:45 | 2023-07-07 09:29 |  |  |  | DF | 1.7333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52BT2,52JT7 y 52BT7 de CGE, simultáneamente opera 52JT1, 52BT1, 52JT8 y 52BT8 de S/E Temuco propiedad de Transelec y 52B1 S/E Llaima de STS. Sin consumos afectados, SS/EE Pillanlelbun, Pumahue, Chivilcán, Las Encinas, Padre las Casas, Licanco y Pitrufquén, quedan alimentados desde línea 66KV Temuco- Lastarria N°1 y N°2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DF | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2023002870 | interno |  |  | 2023-07-07 07:45 | 2023-07-07 08:03 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada de los TR's 1, 2 y 7 de S/E Temuco | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DF | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2023002871 | interno |  |  | 2023-07-07 07:45 | 2023-07-07 08:29 |  |  |  | DF | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada de los TR's 8, 2 y 7 de S/E Temuco | se investiga |  | 0 | 0 | 0
753 | Transformadores2D686 | Transformadores2D686FE | Neomante | 686 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/23-13.2KV 10MVA 3 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2023002866 | externo |  |  | 2023-07-07 07:52 | 2023-07-07 08:00 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Corto circuito torre LAT 66 KV | Corto circuito Torre AT 66 KV |  | 0 | 0 | 0
981 | Transformadores2D787 | Transformadores2D787FE | Neomante | 787 | Transformadores2D | PILLANLELBUN 66/15KV 5MVA_1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2023002868 | externo |  |  | 2023-07-07 07:52 | 2023-07-07 08:00 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Corto circuito torre LAT 66 KV | Corto circuito torre LAT 66 KV |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002874 | externo |  |  | 2023-07-07 07:54 | 2023-07-07 08:04 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Sin Energia SSEE Licanco y Nueva Imperial. |  | Sobrecarga | 0 | 0 | 0
1530 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023058638 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-07 08:16 | 2023-07-07 19:58 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E 404 Abierto y a disposición jefe de faena 52B222, 89B222-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1532 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Neomante | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023058640 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-07 08:16 | 2023-07-07 19:58 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E 405 Abierto y a disposición jefe de faena 52B221, 89B221-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1532 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Neomante | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023059470 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-07 08:16 | 2023-07-07 19:58 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89BL3-1. S/E Laguna Seca: Cerrado y bloqueado 89BL3-2T. S/E Laguna Seca: Abierto 52BL3. S/E 940: Abierto y bloqueado 89BL2-6. S/E 940: Cerrado y bloqueado 89BL2-6T. S/E 405: Abierto y a disposición 89B221-1 y 52B221. S/E 405: Carro abierto, retirado y bloqueado 52-1. S/E 404: Abierto y a disposición 89B222-1 |  |  | -1 | 0 | 1
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002875 | externo |  |  | 2023-07-07 08:33 | 2023-07-07 08:35 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energia SSEE Licanco y Nueva Imperial. |  | Sobrecarga | 0 | 0 | 0
1206 | Transformadores2D1400 | Transformadores2D1400RO | Neomante | 1400 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054382 | externo | Programada | Intervención | 2023-07-07 09:00 | 2023-07-08 19:30 |  |  |  | RO | 34.5 | 0 | 0 | 0 | SOLICITUD CON AVISO DE SUSPENSION DIARIA. PT 2023-03122 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691DP | Neomante | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023058632 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-07 09:02 | 2023-07-07 19:58 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E 403 Abierto y a disposición jefe de faena 52B223, 89B223-1. |  |  | 0 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059203 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-07 09:12 | 2023-07-07 18:47 |  |  |  | RO | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Como medida de seguridad durante los trabajos se deshabilitara la protección S2 (SEL311C) del paño BT1 de SE Rancagua, quedando como protección la diferencial S1 del paño BT1, esto para evitar la operación fortuita y evitar la afectación de clientes finales. Además, se requiere el bloqueo de reconexión del 52B5 y 52B6 de SE Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145RO | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059206 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-07 09:12 | 2023-07-07 18:47 |  |  |  | RO | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Como medida de seguridad durante los trabajos se deshabilitara la protección S2 (SEL311C) del paño BT4 de SE Rancagua, quedando como protección la diferencial S1 del paño BT4, esto para evitar la operación fortuita y evitar la afectación de clientes finales. Además, se requiere el bloqueo de reconexión del 52B5 y 52B6 de SE Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 0
583 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285RO | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060409 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-07 09:41 | 2023-07-07 11:22 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-03573 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1157 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236DP | Neomante | 1236 | Transformadores2D | CENTRAL LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA | Desconexión / Intervención | 2023060803 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-07 11:09 | 2023-07-07 12:25 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE La Cebada Abierto e inoperativo 52E3 SE La Cebada Abierto e inoperativo 89E3 SE La Cebada Abierto e inoperativo 52JT1 SE La Cebada Abierto e inoperativo 89JT1-1, 89JT1-2 y 89JT1-3 |  |  | 0 | 0 | 1
1374 | Transformadores2D1616 | Transformadores2D1616DRO | Neomante | 1616 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061846 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-07 11:44 | 2023-07-07 15:24 |  |  |  | DRO | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Una vez desconectado el T2 se realizara el cierre de la tierra operacional 89BT2-4T |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196FE | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2023002865 | externo |  |  | 2023-07-07 14:42 | 2023-07-07 14:52 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | No Hay | Corto circuito en torre |  | 0 | 0 | 0
417 | Transformadores2D326 | Transformadores2D326FE | Neomante | 326 | Transformadores2D | TEMUCO 66/13.8KV 6.25MVA | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2023002865 | externo |  |  | 2023-07-07 14:42 | 2023-07-07 14:52 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | No Hay | Corto circuito en torre |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060163 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-07 15:00 | 2023-07-07 15:59 |  |  |  | DP | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Kimal: Lavado de aislación de cadenas de anclaje 500kV sobre equipo Unidad 1, Unidad 2 y Unidad 3 del ATR2, que se encuentran aun pendiente de recubrimiento de silicona Restricciones: S/E Kimal: B.Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B.Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | -21 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3330 | Transformadores2D3330DP | Neomante | 3330 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5 KV 50MVA 4URC [EN_REVISION] | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060572 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-08 05:24 | 2023-07-08 23:08 |  |  |  | DP | 17.7333 | 0 | 0 | 0 | Revisión al Nuevo Transformador N°4 tras su energización. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060156 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-07 05:45 | 2023-07-07 18:40 | 2023-07-07 15:59 |  | S | RO | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación a equipos de potencia y cadenas asociadas al Paño K1, K2, K3, K4, K5,K6 Bco de ATR1, Bco de ATR2 y Torres de interconexión de 220kV y 500kV que se encuentran aun pendiente de recubrimiento en silicona. Restricciones: Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060158 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-08 09:48 | 2023-07-08 14:34 |  |  |  | RO | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación a equipos de potencia y cadenas asociadas al Paño K1, K2, K3, K4, K5,K6 Bco de ATR1, Bco de ATR2 y Torres de interconexión de 220kV y 500kV que se encuentran aun pendiente de recubrimiento en silicona. Restricciones: Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060158 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-08 09:48 | 2023-07-08 14:34 |  |  |  | RO | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación a equipos de potencia y cadenas asociadas al Paño K1, K2, K3, K4, K5,K6 Bco de ATR1, Bco de ATR2 y Torres de interconexión de 220kV y 500kV que se encuentran aun pendiente de recubrimiento en silicona. Restricciones: Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 01,500/220/66 KV Kimal o B.Monofasico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA 230/13.8KV 10MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061124 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-08 10:04 | 2023-07-10 04:54 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Desvinculación primaria y secundaria de los Transformadores de Corriente existente del paño JT4; 2.- Traslado de TTCC (antiguos y nuevos) al lugar de montaje Incluye ingreso y uso de camión grúa con capacho al Patio de 220 kV; 3.- Reemplazo de 3 transformadores de corriente del paño JT4 (3TTCC-JT4) incluye el montaje , adaptaciones en estructura existente, reemplazo de conductor y conectores de alta tensión y vinculación primaria y secundaria; 4.-Tendido de conductor de caja de reagrupamiento a cajas TTCC; 5.-Pruebas de razón de transformación, resistencia de aislación, factor de potencia; Primera Enerización con equipo alta tensión Hi-Pot (DC) de nuevos TTCC; Puesta en servicio de Paño JT4 con los nuevos TTCC, Según Programa de puesta en servicio. Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa o Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos, por tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- Instalación de Tierras de Bloqueo Jefe de Faena.-52CT4 Retirado de su celda |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA 230/13.8KV 10MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061139 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-08 10:04 | 2023-07-10 04:54 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa Desvinculación circuitos de corriente por remplazo de Transformadores de Corriente en paños JT4. El Núcleo correspondiente a la protección diferencial 87B será desvinculado y vinculado a los nuevos transformadores de corriente previo a las inyecciones primarias mutuas.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Protección 87T y 21 Bloqueo debe ser realizado por Transelec.- |  |  | -1 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA 230/13.8KV 10MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061146 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-08 10:04 | 2023-07-10 04:54 |  |  |  | DP | 42.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Configuración URT GE D20 de 220, pruebas de señales del paño JT4, cambio relación de transformación de corriente en el medidor y pasar a inglés la protección 87T por Sistema Lectura Remota de Protecciones. Trabajos se realizarán de manera alternada. Se perderá la data de Ancoa 220 kV por 5 minutos cuando se actualice configuración de la URT. Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Ancoa o Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Armarios de la URT Identificar y delimitar zona de trabajo.- Bloquear Trips Protección 87T del TR4..-SW local/remoto paños 220kV JT4; JZ1; J6; JR; JT2; JS; JT1; J5; J4 JCE2; J8; BT5. Disponibles.-SW local/remoto paños 13,2kV CT5, C8; CT7, CT8; C9; C7; C5; CT9-1, CT9-2; CT4; CT6-1; CT6-2, CS. Disponibles |  |  | -1 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023058646 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-08 10:13 | 2023-07-09 19:36 |  |  |  | DP | 33.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en SubEstación Laguna Seca: Abierto y a disposición 52JT2, 89JT2. |  |  | 0 | 0 | 1
1838 | Transformadores3D439 | Transformadores3D439RO | Neomante | 439 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/115/60 KV 100MVA 2 [EN_REVISION] | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2023001150 |  |  |  | 2023-07-08 10:50 | 2023-07-08 21:30 |  | 2023-07-08 10:59 |  | RO | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Problema en la regulación automática del CTBC asociado al ATR2. Queda limitado a su control manual a pie de equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
1838 | Transformadores3D439 | Transformadores3D439DF | Neomante | 439 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/115/60 KV 100MVA 2 [EN_REVISION] | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061989 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-08 10:59 | 2023-07-08 20:27 |  |  |  | DF | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 1 | 0
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64RO | Neomante | 64 | Transformadores3D | LOS ALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060513 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-08 15:44 | 2023-07-08 17:53 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de STM. Rel con SD: 2023060507 |  |  | 0 | 0 | 0
1838 | Transformadores3D439 | Transformadores3D439RO | Neomante | 439 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/115/60 KV 100MVA 2 [EN_REVISION] | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2023001150 |  |  |  | 2023-07-08 10:50 | 2023-07-08 21:30 | 2023-07-08 20:27 |  | S | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Problema en la regulación automática del CTBC asociado al ATR2. Queda limitado a su control manual a pie de equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625RO | Neomante | 1625 | Transformadores2D | SIERRA GORDA 220/33 KV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención | 2023061232 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-08 16:03 | 2023-07-08 16:55 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | S/E Sierra Gorda Transformador JT1 (220/33 kV): 52JT1 Abierto. 89JT1-1 Abierto. 89JT1-2 Abierto. 89JT1-2T Abierto. 52H11 Abierto. 89H11 Abierto. Transformador JT2 (220/33 kV): 52JT2 Cerrado. 89JT2-1 Cerrado. 89JT2-2 Cerrado. 89JT2-2T Abierto. 52H30 Cerrado. 89H30 Cerrado. |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178DRO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062000 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-08 22:00 | 2023-07-09 00:01 |  |  |  | DRO | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC curso forzoso SODI N° 3776 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Neomante | 88 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060008 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-09 | 2023-07-09 00:28 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Neomante | 91 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060029 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-09 | 2023-07-09 04:53 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -125 | 0 | 1
866 | Transformadores2D209 | Transformadores2D209DP | Neomante | 209 | Transformadores2D | ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061513 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-09 02:00 | 2023-07-09 05:42 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Escuadrón será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91RO | Neomante | 91 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2023001122 |  |  |  | 2023-06-29 09:23 | 2023-07-09 04:53 | 2023-07-09 04:53 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a operación de guarda motor asociado al CDBC del Transformador N°1 154/66 kV de S/E Maule, queda limitado el cambiador de TAP de forma remota de los transformadores N°1 y 2 de S/E Maule, debido a que operan en paralelo. |  |  | 0 | 0 | 0
1838 | Transformadores3D439 | Transformadores3D439DP | Neomante | 439 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/115/60 KV 100MVA 2 [EN_REVISION] | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061441 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-09 03:30 | 2023-07-09 04:06 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del ATR N°2 para pruebas de energización del desconectador lado barra de transferencia 89JT2-3 |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061445 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-09 04:08 | 2023-07-09 04:45 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del ATR N°1 para pruebas de energización del desconectador lado barra de transferencia 89JT1-3 |  |  | 0 | 0 | 1
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Neomante | 88 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060011 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-09 04:36 | 2023-07-09 04:53 |  |  |  | DP | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DF | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023062007 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-09 07:48 | 2023-07-11 11:52 |  |  |  | DF | 52.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E 415 Abierto y a disposición jefe de faena 52B631, 89B631-1. |  |  | 0 | 1 | 0
1535 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695DP | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023058644 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-09 07:49 | 2023-07-09 20:28 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E 416 Abierto y a disposición jefe de faena 52B632, 89B632-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1535 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695DP | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023059476 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-09 07:49 | 2023-07-09 20:28 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: Abierto: 52BB2 S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado: 89BB2-2 S/E Laguna Seca: Abierto: 52BL4. S/E Laguna Seca:Abierto y a disposición: 89BT8-2, 89BL4-1. S/E Laguna Seca: Abierto y a disposición: 89BL4-2 S/E Laguna Seca: Cerrado y a disposición:: 89BL4-2T S/E 415: Abierto: 52B631, Abierto y bloqueado: 89B631-1, S/E 416: Abierto y a disposición: 52B632, 89B632-1; Carro abierto, retirado y bloqueado 52-1 S/E 418: Abierto: 52B634; Abierto y bloqueado: 89B634-1 |  |  | -1 | 0 | 1
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023059896 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-09 07:49 | 2023-07-09 19:39 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado: 89JT8, 89BT8-1, 89BB2-2 S/E Laguna Seca: Abierto: 52JT8, 52BT8, 52BB2 S/E Laguna Seca: Abierto y a disposición: 89BT8-2, 89BL4-1, 89BL4-2 S/E Laguna Seca: Abierto y a disposición: 52BL4 S/E Laguna Seca: Cerrado y a disposición:: 89BL4-2T S/E 415: A disposición 89B631-1, 52B631. S/E 416: A disposición 89B632-1, 52B632. S/E 418: A disposición 89B634-1, 52B634. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023057944 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-09 07:54 | 2023-07-09 11:58 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA 230/13.8KV 10MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061126 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-09 09:50 | 2023-07-10 04:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Bloqueo de protecciones en todo paño JT4 y paño JR durante las inyecciones mutuas de corrientes. Análisis fasorial durante la prueba experimental de energización de los nuevos TT/CC del paño JT4.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo. Bloqueo de protecciones de acuerdo con minutas de bloqueo paños JT4 y JR.- |  |  | -18 | 0 | 0
881 | Transformadores2D258 | Transformadores2D258DP | Neomante | 258 | Transformadores2D | MARCHIGÜE 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059202 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-09 09:55 | 2023-07-09 16:14 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectador. Los consumos serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. Se requiere el bloqueo momentáneo de la reconexión del interruptor 52-89B1 de SE Portezuelo para las maniobras de desconexión y normalización respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA 230/13.8KV 10MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061142 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-10 00:42 | 2023-07-10 04:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Inyecciones mutuas de corriente.-Desvinculación y Vinculación del núcleo de protección de la diferencial 87T.-Pruebas de inyección de corriente mutua Verificaciones de medidas de corrientes secundarias con inyecciones primaria en IEDs asociados al paño JT4.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- |  |  | -2 | 0 | 0
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DP | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054609 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-10 00:55 | 2023-07-10 05:05 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de Instalación provisoria de Transformador Móvil 110/23 KV 30 MVA por 6 dias , mientras se ejecutaron actividades de Mantenimiento correctivo de Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002898 | externo |  |  | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 |  |  |  | FE | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SSEE Nahuelbuta (T1: 1.5 MW; T2), Deuco (4.3 MW) y Los Sauces (1.4 MW). |  | Interrupción línea 66kV Victoria Collipulli, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023002898 | externo |  |  | 2023-07-10 04:04 | 2023-07-10 05:47 |  |  |  | FE | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SSEE Nahuelbuta (T1: 1.5 MW; T2), Deuco (4.3 MW) y Los Sauces (1.4 MW). |  | Interrupción línea 66kV Victoria Collipulli, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056780 | externo | Programada | Intervención | 2023-07-10 05:34 | 2023-07-10 17:35 |  |  |  | RO | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 118, 119 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053771 | externo | Programada | Desconexión | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-10 18:28 |  |  |  | DP_E | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023053769. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Neomante | 1514 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023061484 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-10 09:37 | 2023-07-10 23:59 |  |  |  | DP | 14.3667 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas serán: Interruptor 52JT3 Abierto; Desconectador 89J1T3 abierto y bloqueado; Desconectador 89J2T3 abierto y bloqueado; Interruptor 23kV 520CB42 Abierto y Desconectador de barra 23kV abierto y bloqueado a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060566 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-10 09:39 | 2023-07-10 13:13 |  |  |  | RO | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-03570 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1530 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692RO | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023061375 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-10 09:54 | 2023-07-10 19:50 |  |  |  | RO | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: 52B222 de S/E 404 |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060452 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-10 10:14 | 2023-07-10 17:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a reactor desenergizado, S/E Cardones: Reacondicionamiento a conexiones de tierra de equipos gis y bushing, para anulara corrientes superficiales. y evitar puntos calientes y mantenimiento a los bushing de la barra sección 2 de 220 KV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en los bushing de salida del 89JT4-1 Chicotes Fueron desvinculados previamente con PMTDI 43323 y ATGO 98442 Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
746 | Transformadores3D86 | Transformadores3D86DF | Neomante | 86 | Transformadores3D | ILLAPEL 110/66/13.8KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062098 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-10 10:25 | 2023-07-10 13:05 |  |  |  | DF | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177RO | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060568 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-10 15:14 | 2023-07-10 17:26 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-03569 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Neomante | 1514 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2023061485 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-11 | 2023-07-11 19:58 |  |  |  | DP | 19.9667 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas serán: Interruptor 52JT3 Abierto; Desconectador 89J1T3 abierto y bloqueado; Desconectador 89J2T3 abierto y bloqueado; Interruptor 23kV 520CB42 Abierto y Desconectador de barra 23kV abierto y bloqueado a disposición del jefe de faena.. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061195 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-11 02:40 | 2023-08-13 07:00 |  | 2023-07-23 00:05 |  | RO | 285.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Charrúa: Inyecciones Primarias de corriente de los nuevos TTCC del paño AT12 patio 154 kV para pruebas de polaridad y de los circuitos de corriente. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056781 | externo | Programada | Intervención | 2023-07-11 06:34 | 2023-07-11 16:03 |  |  |  | RO | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 118, 119 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056389 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-11 07:16 | 2023-07-11 11:16 |  |  |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Deshabilitar reconexion automática de 52H4 en S/E Esmeralda , retiro reconexion automática de 52H1 en S/E Uribe señalizar 52HT1 , 52H2 en S/E Uribe y en S/E Uribe Solar retiro de reconexion automática 52H1 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061379 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-11 08:45 | 2023-07-18 18:00 |  | 2023-07-15 00:09 |  | RO | 87.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Verificación de señales de la nueva Unidad R (actualmente como unidad 1) del Banco ATR 7. Se perderán las comunicaciones con CNOT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT. Instalaciones en Riesgo: Scada Concepción o Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción o SS.AA. C.A. Concepción o B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. - Trabajos asociados a “Proyecto MNR Reemplazo de la unidad de reserva del Autotransformador ATR7 de SE Concepción”, NUP 3781. |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Transformadores2D903 | Transformadores2D903DP | Neomante | 903 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061516 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-11 09:18 | 2023-07-11 17:04 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado por parte de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060247 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-11 09:47 | 2023-07-13 13:30 |  |  |  | RO | 51.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Integración de medidor del paño JT6 a la red de medidores. Tendido de cables UTP entre armarios. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484DP | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060050 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-11 10:05 | 2023-07-11 12:09 |  |  |  | DP | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061455 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-11 10:13 | 2023-07-11 18:30 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras civiles e ingreso de maquinaria en Patio alto tensión., S/E Cardones: Ingreso de Camión para descargar TTMM por reemplazo de los nuevos TPJT1 del ATR-1,NOTA: Para el ingreso del Camión se reforzara la canaleta dentro del patio 220 KV.,NOTA: Trabajos previos para el Reemplazo de los TP JT1.,NOTA: El camión transitara bajo la barra auxiliar de 220KV del Conjunto Tanden que se encuentra como reserva en frio fuera de servicio. Restricciones: Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J15 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J16 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la Zona de Trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Neomante | 830 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061533 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-11 12:05 | 2023-07-11 16:35 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajo por parte de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DF | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023062643 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-11 13:16 | 2023-07-11 15:55 |  |  |  | DF | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E 415 Abiertos 52B631, 89B631-1. |  |  | 0 | 1 | 0
424 | Transformadores3D45 | Transformadores3D45DP | Neomante | 45 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023058485 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-11 13:48 | 2023-07-11 15:57 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Verificación de funcionamiento a red húmeda de Transformador N°3. Trabajo asociado a LT N°2022000887. se considera cerrar las válvulas de Transformadores N° 1 y N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023062763 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-11 16:48 | 2023-07-11 19:20 |  |  |  | DF | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Consumos internos no se verán afectados, ya que estos se respaldan mediante Transformadores N° 1 y N° 3 220/66kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056391 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-12 07:50 | 2023-07-12 11:32 |  |  |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | En S/E La Negra .- Deshabilitar reconexion automática :52H3 en S/E Alto Norte y señalizar 52H2 en S/E Antofagasta y deshabilitar reconexion automática :52E7 y señalizar 52ET1 personal CGE |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2023055774 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-12 08:01 | 2023-07-12 09:31 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K4, 52K5, 52J2 y 52J3. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062861 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2023-07-12 09:12 | 2023-07-12 18:33 |  |  |  | RO | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 119 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290DRO | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062849 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-12 09:34 | 2023-07-12 18:42 |  |  |  | DRO | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2023055775 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-12 09:38 | 2023-07-12 10:31 |  |  |  | DP | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K7, 52K8, 52J5 y 52J6. |  |  | 0 | 0 | 1
1779 | Transformadores2D3424 | Transformadores2D3424DP | Neomante | 3424 | Transformadores2D | PUELCHE SUR 220/33 KV 170 MVA T1 | AR PUELCHE SUR SPA | Desconexión / Intervención | 2023061957 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-12 09:41 | 2023-07-12 12:23 |  |  |  | DP | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Verificación cableado de control asociado a transformador de poder 220/33 kV S/E Puelche Sur. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52FT11, 52FT12 y celdas de media tensión en S/E Puelche Sur. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246RO | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061123 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-12 10:24 | 2023-07-12 12:59 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-03692 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059064 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-12 11:24 | 2023-07-12 13:31 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K1, 52K2, 52J1,52J2. Estos trabajos no se realizarán de manera simultanea con actividades de lavado de ATR2, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Neomante | 310 | Transformadores3D | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023060399 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-12 11:30 | 2023-07-17 09:40 |  |  |  | DP | 118.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Paño T1 TRansformador N°1 SE Lixiviación |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059072 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-12 11:42 | 2023-07-12 13:31 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K4, 52K5, 52J4, 52J5 y 52F2. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR1, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DF | Neomante | 322 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023063018 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-12 13:38 | 2023-07-14 18:47 |  |  |  | DF | 53.15 | 0 | 0 | 0 | S/E Sulfuros: • Abierto y bloqueado: 89JT1-1; 89BS • Abierto y a disposición: 52JT1; 52BT1; • Abierto y a disposición: 89BT1-2; 89BT1-1; 89B1; 89R1; • Cerrado y a disposición: 89B1-T S/E Lixiviación: • Abierto y bloqueado: 89B1-1 • Cerrado y bloqueado: 89B1-1T |  |  | 0 | 1 | 0
1708 | Transformadores2D1262 | Transformadores2D1262DP | Neomante | 1262 | Transformadores2D | PV SALVADOR 110/23KV 72MVA | PV SALVADOR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061860 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-12 18:29 | 2023-07-13 00:48 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizarán tomando las medidas de seguridad necesarias con instalacion desenergizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
1356 | Transformadores2D1660 | Transformadores2D1660DP | Neomante | 1660 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR 110/13.8 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053630 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-12 18:33 | 2023-07-13 18:58 |  |  |  | DP | 24.4167 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo al NUP 1983. Condiciones requeridas: -. 89HT3-3 A disposición Jefe de Faena SE Arica -. 89HT3-3T A disposición Jefe de Faena SE Arica -. Apertura de puente Est. 264 Anclaje (Se mantiene) -. TO Mal Paso 89HF-1 Abierto -. TO Vitor y 89ETT Abierto 89HTT a disposición Jefe de faena, 89CT-F (monofásico abierto) -. TO Chiza 89HF-1 Abierto -. TO Cuya 89HF-1 cerrado, energizado desde Pozo Almonte. Clientes afectados: Minera pampa Camarones con 3 MW aproximadamente. Alimentador E4 Codpa (CGE) con Generación Local. |  |  | 0 | 0 | 1
542 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DF | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063112 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-13 00:30 | 2023-07-13 04:24 |  |  |  | DF | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Corregir punto con alta temperatura encontrado en el desconectador 12 kV del transformador N°1. La temperatura encontrada en el componente fase blanca es de 93,1°C y un delta de 79,7°C, temperatura que se califica como crítica y requiere su atención lo antes posible. |  |  | 0 | 1 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062862 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2023-07-13 07:49 | 2023-07-13 20:30 |  |  |  | RO | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 119 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059073 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-13 07:55 | 2023-07-13 13:42 |  |  |  | RO | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K4, 52K5, 52J4, 52J5 y 52F2. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR1, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
950 | Transformadores2D726 | Transformadores2D726DP | Neomante | 726 | Transformadores2D | LO MIRANDA 66/24-15KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060033 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-13 08:16 | 2023-07-13 17:55 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños BT1 y CT1 asociado al transformador N°1 de S/E Lo Miranda, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°2 de S/E Lo Miranda, vía barra 15 kV, de ser necesario también vía redes de distribución hacia otras instalaciones del sector. Además, se requiere precaución de no reconectar barra 66 kV S/E Lo Miranda y bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Punta de Cortes, LT66KV Punta de Cortes-Lo Miranda N°2 durante las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT1-1 de S/E Lo Miranda. |  |  | 0 | 0 | 1
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023059065 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-13 08:45 | 2023-07-13 13:42 |  |  |  | RO | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K1, 52K2, 52J1,52J2. Estos trabajos no se realizarán de manera simultanea con actividades de lavado de ATR2, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3515 | Transformadores2D3515DP | Neomante | 3515 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023062376 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-13 09:08 | 2023-07-22 |  |  |  | DP | 206.8667 | 0 | 0 | 0 | S/E Guayaques: 52HT1, 89HT1-1 y 89HT1-2 Abiertos/Bloqueados. (Se conectarán tierras provisionales) |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060770 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-13 09:17 | 2023-07-13 17:13 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Abierto interruptor y desconectadores en 110 kV y 12 kV Transformador N°1 110/12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061956 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-13 09:23 | 2023-07-14 18:04 |  |  |  | DP | 32.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Tratamiento de aceite dieléctrico a cuba principal de la unidad 3 del banco ATR1. Condiciones: Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén, indisponible. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, ATR1 U3 Fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Neomante | 1479 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°105 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061993 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-13 09:29 | 2023-07-13 18:16 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: SE 105. 52HT-105, 52DT-105 Abiertos y a disposición de Jefe de Faena. 89HT105-1, 89HT105-2 Abiertos y a disposición de Jefe de Faena. 89HS-1, 89HS-2 Abierto y Bloqueado. ENCARGADO DE MANIOBRAS: Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060817 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-13 09:44 | 2023-07-13 18:30 |  |  |  | RO | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar anormalidad en canales analógicos del sistema de protección, S/E Pan de Azúcar, Investigación y corrección de limitación en transferencia de corrientes en protecciones del HT1-H2. Las actividades a realizar son: -.1) Realizar el levantamiento completo del circuito de transferencia. -.2) Identificar elementos de transferencia de corrientes que pueden estar deteriorados. -.3) Identificar desviaciones en el circuito de transferencia. -.4) Montaje de relé replicador de contactos según levantamientos. -5) Presentación de cableados para futura conexión en caso de aplicar. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, SW 43 HT1 de Regulación Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. Subestación P. Azúcar, Armario de protecciones paño HT1-H2 Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063495 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-07-13 10:29 | 2023-07-13 10:51 |  |  |  | RO | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere lavado de forma inmediata para evitar posibles fallas debido a suciedad en aislación |  |  | 0 | 0 | 0
422 | Transformadores3D43 | Transformadores3D43DP | Neomante | 43 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060497 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-13 11:54 | 2023-07-13 13:59 |  |  |  | DP | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Verificación de funcionamiento a red húmeda de Transformador N°1. Trabajo asociado a LT N°2022000887. se considera cerrar las válvulas de Transformadores N° 2 y N°3. Los servicios auxiliares serán transferidos al Grupo Electrógeno inicialmente y luego a el Transformador N°2. Finalizando la Jornada los Servicios Auxiliares se mantendrán en Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060829 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-14 05:30 | 2023-07-14 11:02 |  |  |  | RO | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios patio 23 kV; Paños 52E1; 52E2, 52E3, 52ET5, marco de barra y líneas.(Incluye linea de 23 KV SVC Plus de 23 postes Restricciones: Subestación D. Almagro, 52ET5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LE01, DDA-Reserva o Paño Línea LE02, DDA-D. Almagro (Emelat) o Paño Línea LE03, DDA-Inca de Oro o Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro o Barra 23 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1359 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434RO | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 105/23kV 33MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056396 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-14 07:04 | 2023-07-14 11:17 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas : retiro de reconexión automática de HS en S/E Calama Nueva |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062863 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2023-07-14 08:05 | 2023-07-14 12:47 |  |  |  | RO | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 119 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Neomante | 1479 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°105 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061994 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-14 09:56 | 2023-07-14 21:12 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: SE 105. 52HT-105, 52DT-105 Abiertos y a disposición de Jefe de Faena. 89HT105-1, 89HT105-2 Abiertos y a disposición de Jefe de Faena. 89HS-1, 89HS-2 Abierto y Bloqueado. ENCARGADO DE MANIOBRAS: Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620DP | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023060791 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-14 10:19 | 2023-07-14 19:01 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | SubEstación Puri abierto y a disposición jefe de faena: 52JT3, 52DT3, 89JT3-1, 89JT3-2, 89JT3-1T, 89JT3-2T, 89JT3-3T |  |  | 0 | 0 | 1
1124 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957DP | Neomante | 957 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061944 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-14 21:58 | 2023-07-15 07:30 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Saesa. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061948 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-15 00:09 | 2023-07-15 05:18 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Retiro de cable terciario 13.2 kV unidad 1 del banco ATR7 (desvinculado del sistema), desmontaje de equipos en muro cortafuego y pararrayo 154 kV ATR7-U1, normalización de cable de poder entre barra auxiliar de 220 kV banco ATR7 y línea 220 kV (para retirar equipos en muro corta fuego), desconexión Neutro ATR7-U1, retiro de puentes de la barra auxiliar 154 kV hasta aisladores de pedestal de la unidad 2 del banco ATR7 (necesario para el retiro de la unidad 1 del ATR7), normalización de cable de poder entre barra auxiliar de 154kV banco ATR7 y línea 154 kV. Nota: Trabajos previos asociados a “Proyecto MNR Reemplazo de la Unidad N°1 del Autotransformador ATR7 de S/E Concepción”, NUP 4179. Condiciones: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta a tierra entre 52J1 y Banco ATR7; entre 89AT7-2 y TPAT7; en barra auxiliar 220 kV; en barra auxiliar 154 kV; en delta de Banco ATR7. |  |  | -40 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061954 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-15 00:09 | 2023-07-15 05:18 |  |  |  | DP | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Investigar y normalizar mecanismo de accionamiento de desconectador 89J1-1. Condiciones: Instalaciones a intervenir indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrúa-Concepción, C1 o B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J1-1 y 52J1 y entre 89J1-1 y TCJ1. |  |  | -1 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061947 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-15 00:20 | 2023-07-15 05:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Instalación de cepos (abrazaderas porta conductor) en muro cortafuego y letrero, verificar filtración de aceite en válvula CTBC, repintado de partes de la cuba del ATR7 U2. Trabajos a realizar en unidad 2 del ATR7. Condiciones: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación concepción, se instalarán tierras provisionales de bloqueo Y1 e Y2 de la Unidad 2. |  |  | -1 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061379 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-11 08:45 | 2023-07-18 18:00 | 2023-07-15 05:18 |  | S | RO | 84.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Verificación de señales de la nueva Unidad R (actualmente como unidad 1) del Banco ATR 7. Se perderán las comunicaciones con CNOT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT. Instalaciones en Riesgo: Scada Concepción o Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción o SS.AA. C.A. Concepción o B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. - Trabajos asociados a “Proyecto MNR Reemplazo de la unidad de reserva del Autotransformador ATR7 de SE Concepción”, NUP 3781. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062927 | externo | Programada | Intervención | 2023-07-15 07:43 | 2023-07-15 13:42 |  |  |  | RO | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 119 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060652 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-15 11:38 | 2023-07-15 14:18 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | -366 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060654 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-15 11:38 | 2023-07-15 14:18 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
437 | Transformadores2D412 | Transformadores2D412DF | Neomante | 412 | Transformadores2D | RECINTO 33/23KV 4 MVA | COPELEC | Desconexión / Intervención | 2023064110 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-15 15:23 | 2023-07-15 15:42 |  |  |  | DF | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Las maniobras en terreno estarán a cargo del Sr. Alfonso Astudillo, Jefe Depto. de Calidad de Suministro (nº celular: 974761582). |  |  | 0 | 1 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023048365 | externo | Programada | Desconexión | 2023-06-04 18:02 | 2023-07-21 08:25 | 2023-07-15 14:18 |  | S | DP_E | 138.1167 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1524 Aumento de Capacidad Línea 2X220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo: Extensión de la SD N°2023041249 Desconexión del ATR N°2 de S/E Nueva Maitencillo debido a aprobaciones pendientes por proceso de conexión en plataforma PGP para energizar los nuevos TCJ4-2 y TCJ5-1 en S/E Nueva Maitencillo 220 kV. Se mantiene el ATR N°2 desenergizado en 220kV, desconectados los paños J4 y J5 y energizado en 500kV y 34,5 kV, para mantener los SSAA de la S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063133 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-16 02:42 | 2023-07-16 11:19 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión de la barra 66kV y la líneas San Fernando - Colchagua, todo los consumos asociados serán respaldados desde otras instalaciones por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1850 | Transformadores2D3466 | Transformadores2D3466DP | Neomante | 3466 | Transformadores2D | COLCHAGUA 69/15.3KV 30MVA T1 [En_Revisión] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063176 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-16 02:42 | 2023-07-16 19:48 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión de la barra 66kV y la LT 66kV San Fernando - Colchagua, los consumos serán respaldados desde otras instalaciones por medios de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1850 | Transformadores2D3466 | Transformadores2D3466DP | Neomante | 3466 | Transformadores2D | COLCHAGUA 69/15.3KV 30MVA T1 [En_Revisión] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063291 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-16 02:42 | 2023-07-16 19:48 |  |  |  | DP | 17.1 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión del transformador N° 1 y la barra MT N°1, los consumos asociados serán respaldados por otras instalaciones mediante redes de media tensión. |  |  | -1 | 0 | 1
910 | Transformadores2D662 | Transformadores2D662DP | Neomante | 662 | Transformadores2D | ANGOL 66/23KV 12MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054414 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-16 06:46 | 2023-07-16 17:04 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Frontel y Central Renaico |  |  | 0 | 0 | 1
1014 | Transformadores2D1032 | Transformadores2D1032DP | Neomante | 1032 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023054456 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-16 07:44 | 2023-07-16 19:00 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión del Transformador N° 2, los consumos serán respaldados por otras instalaciones por medio de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1014 | Transformadores2D1032 | Transformadores2D1032DP | Neomante | 1032 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061859 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-16 07:44 | 2023-07-16 19:00 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de estos trabajos se requiere la desconexión del transformador N° 2, los consumos serán respaldados por redes de media tensión desde otras instalaciones. |  |  | -1 | 0 | 1
917 | Transformadores2D886 | Transformadores2D886DP | Neomante | 886 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 230/25KV 20MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063336 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-16 07:56 | 2023-07-16 20:50 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos solicitados por EGP. relacionado con SD 2023063335 |  |  | 0 | 0 | 1
232 | Transformadores3D197 | Transformadores3D197DP | Neomante | 197 | Transformadores3D | ALONSO DE RIBERA 154/66KV 75MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061813 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-16 08:14 | 2023-07-16 18:42 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
1095 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-12KV 22.4MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062578 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-16 10:10 | 2023-07-17 06:20 |  |  |  | DP | 20.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de puesta en servicio del nuevo Tr N°4 (50MVA) enmarcados en proyecto NUP 1207 |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023060908 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-16 11:51 | 2023-07-16 14:40 |  |  |  | RO | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere condición de no reconectar en Subestación Tap off 538 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063039 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-16 19:42 | 2023-07-17 05:16 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de ATR2. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 10 PAT en el siguiente orden; 3 PAT en TPK4; 3 PAT en 89K4-R1, R2, R3 hacia Barra auxiliar 500kV; 3 PAT entre 89J19-R1, R2, R3 y 89J19-31,32,33; 01 PAT en barra auxiliar 220kV, para el siliconado de cadenas aéreas se utilizará tierras personales. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Mientras se ejecutan estas actividades el ATR1 estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064157 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-07-17 08:37 | 2023-07-17 08:53 |  |  |  | RO | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere lavado de forma inmediata para evitar posibles fallas debido a suciedad en aislación |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DP | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062619 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-17 09:17 | 2023-07-17 11:08 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Durante la ejecución de la desconexión capacidad del parque queda limitada a 110 MVA si recurso eólico lo permite |  |  | 0 | 0 | 1
1682 | Transformadores3D444 | Transformadores3D444DP | Neomante | 444 | Transformadores3D | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062638 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-17 10:02 | 2023-07-17 17:09 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se realizarán: 1.- Revisión de alambrado de TTCC del terciario del banco de autotransformador N°1 de S/E La Polvora. 2.- Revisión de alambrado de TTCC del neutro del banco de autotransformador N°1 de S/E La Polvora. 3.- Inyecciones y medición de corrientes de secundario en circuitos de corriente de neutro y del terciario del banco de autotransformadores N°1 de S/E La Pólvora |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063059 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-17 10:15 | 2023-07-27 18:00 |  |  |  | DP | 247.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Desmontaje de, bushings, radiadores, conservadores, canalizaciones y retiro de su fundación Banco ATR7 Unidad 1 fuera de servicio. Nota: trabajos asociados al proyecto reemplazo de unidad de uno del Banco ATR7. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Nota: Trabajos previos asociados a “Proyecto MNR Reemplazo de la Unidad N°1 del Autotransformador ATR7 de S/E Concepción”, NUP 4179. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D141E | Transformadores3D141EDP | Neomante | 141E | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062318 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-17 10:34 | 2023-07-17 15:23 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan con desconexión del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063040 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-17 20:18 | 2023-07-18 05:08 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de ATR2. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 10 PAT en el siguiente orden; 3 PAT en TPK4; 3 PAT en 89K4-R1, R2, R3 hacia Barra auxiliar 500kV; 3 PAT entre 89J19-R1, R2, R3 y 89J19-31,32,33; 01 PAT en barra auxiliar 220kV, para el siliconado de cadenas aéreas se utilizará tierras personales. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Mientras se ejecutan estas actividades el ATR1 estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1354 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438DP | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG2A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063488 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-18 08:10 | 2023-08-07 13:24 |  |  |  | DP | 485.2333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D141E | Transformadores3D141ERO | Neomante | 141E | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062579 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-18 10:57 | 2023-07-18 18:59 |  |  |  | RO | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan según plan anual de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1619 | Transformadores3D374 | Transformadores3D374RO | Neomante | 374 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062902 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-18 10:58 | 2023-07-18 14:26 |  |  |  | RO | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | PT 3829 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063139 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-18 15:35 | 2023-07-18 16:28 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Se declara riesgo de disparo sobre ATR 2 500/220/34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
1708 | Transformadores2D1262 | Transformadores2D1262DP | Neomante | 1262 | Transformadores2D | PV SALVADOR 110/23KV 72MVA | PV SALVADOR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063273 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-18 18:23 | 2023-07-18 21:04 |  |  |  | DP | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizarán tomando las medidas de seguridad necesarias con instalacion desenergizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063042 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-18 18:50 | 2023-07-19 03:04 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de ATR2. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 10 PAT en el siguiente orden; 3 PAT en TPK4; 3 PAT en 89K4-R1, R2, R3 hacia Barra auxiliar 500kV; 3 PAT entre 89J19-R1, R2, R3 y 89J19-31,32,33; 01 PAT en barra auxiliar 220kV, para el siliconado de cadenas aéreas se utilizará tierras personales. NOTA 01: Trabajos dejaran indisponible la unidad de reserva durante el periodo de trabajo. NOTA 02: Mientras se ejecutan estas actividades el ATR1 estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2023001225 |  |  |  | 2023-07-19 00:33 | 2023-07-30 08:09 |  | 2023-07-29 23:41 |  | RO | 263.1333 | 0 | 0 | 0 | Paño AT1 - banco ATR1 220/154 kV requiere mantenerse transferido por punto caliente en desconectador 89AT1-2 (según SDCF 2023064900). Si se presenta la necesidad en otra instalación que requiera el uso del Paño AR se deberá evaluar si es posible dejar indisponible el banco ATR1. |  |  | 0 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053811 | externo | Programada | Desconexión | 2023-07-19 07:49 | 2023-07-19 17:19 |  |  |  | DP_E | 9.5 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023053809. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Neomante | 1479 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°105 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063293 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-19 09:00 | 2023-07-21 16:39 |  |  |  | DP | 55.65 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E 105. 52HT-105, Abiertos y a disposición de Jefe de Faena. 89HT105-1, 89HT105-2 Abiertos y a disposición de Jefe de Faena. 52DT-105, 89HS-1, 89HS-2 Abierto y Bloqueado. ENCARGADO DE MANIOBRAS: Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 1
1628 | Transformadores2D2539 | Transformadores2D2539DP | Neomante | 2539 | Transformadores2D | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | AELA EÓLICA SARCO SPA | Desconexión / Intervención | 2023062838 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-19 09:03 | 2023-07-19 16:48 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°1 220/33kV para pruebas efectivas de SITR, Alarma y Desenganche de Transformador, segun Proyecto NUP 2742 MNR Cambio de reactor, pararrayos y relé de protección diferencial |  |  | 0 | 0 | 1
1845 | Transformadores2D1423 | Transformadores2D1423RO | Neomante | 1423 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 23/13.8 KV N°3 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062895 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-19 09:18 | 2023-07-19 17:22 |  |  |  | RO | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | No Reconectar: 52CT2 y 52CT3. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063486 | externo | Programada | Intervención | 2023-07-19 09:21 | 2023-07-19 15:27 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática del componente señalado, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN Relacionado con SD: 2023063483 |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063487 | externo | Programada | Intervención | 2023-07-19 09:21 | 2023-07-19 15:27 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática del componente señalado, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN Relacionado con SD: 22023063483 |  |  | 0 | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395RO | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063147 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-19 09:27 | 2023-07-19 12:45 |  |  |  | RO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Se declara riesgo de disparo sobre ATR 1 500/220/34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
896 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879DP | Neomante | 879 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064091 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-19 09:38 | 2023-07-19 19:06 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Las actividades preliminares corresponden a proyecto "Instalación nuevo transformador 50 MVA" SE Chacabuco. |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | Transformadores2D1111 | Transformadores2D1111DP | Neomante | 1111 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/23KV 40MVA | ANGLO AMERICAN CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2023060911 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-19 10:00 | 2023-07-25 13:30 |  |  |  | DP | 147.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento preventivo mayor |  |  | 0 | 0 | 1
596 | Transformadores2D745 | Transformadores2D745RO | Neomante | 745 | Transformadores2D | LOS LAGOS 66/13.8KV 11-16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063466 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-19 10:03 | 2023-07-19 11:52 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada 08 al 18 hrs. (PT 3889 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063140 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-19 10:41 | 2023-07-19 12:45 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Se declara riesgo de disparo sobre ATR 2 500/220/34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063043 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-19 18:06 | 2023-07-20 04:12 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 9PAT en el siguiente orden; 3 PAT entre 89K1-31,32,32 y 89K1-R1,R2, R3, 3PAT entre TCK1-1 y 89K1-2 y 03 PAT entre 89K2-1 y TPK1, para el pintado de cadenas se utilizarán tierras personales. |  |  | 0 | 0 | 1
1708 | Transformadores2D1262 | Transformadores2D1262DP | Neomante | 1262 | Transformadores2D | PV SALVADOR 110/23KV 72MVA | PV SALVADOR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063274 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-19 18:20 | 2023-07-19 23:37 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizarán tomando las medidas de seguridad necesarias con instalacion desenergizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
1016 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915RO | Neomante | 915 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/23-12.5KV 50MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023065441 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-07-19 20:32 | 2023-07-19 21:13 |  |  |  | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | intervencion entre 15 a 20 minutos para completar los trabajos ya informados. |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064098 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-20 05:59 | 2023-07-20 11:11 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través del transformador 110/12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1780 | Transformadores2D3207 | Transformadores2D3207DP | Neomante | 3207 | Transformadores2D | ALONSO DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063631 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-20 08:57 | 2023-07-20 16:47 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo por parte de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063560 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-20 09:16 | 2023-07-20 15:53 |  |  |  | RO | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática STM solo reconectará previa coordinación con el CEN. Rel SD: 2023063557 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063561 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-20 09:16 | 2023-07-20 15:53 |  |  |  | RO | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática STM solo reconectará previa coordinación con el CEN. Rel SD: 2023063557 |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023063551 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-20 10:09 | 2023-07-20 10:27 |  |  |  | RO | 0.3 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1835 | Transformadores3D554 | Transformadores3D554RO | Neomante | 554 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062570 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-20 10:39 | 2023-07-20 17:05 |  |  |  | RO | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Calicatas en desconectadores del paño de 110 kV HT4 -ATR4 de 220/110 kV. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1020 | Transformadores2D1036 | Transformadores2D1036RO | Neomante | 1036 | Transformadores2D | OVALLE 66/24KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064569 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-20 11:21 | 2023-07-20 17:07 |  |  |  | RO | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Incorporación de alarmas en Transformador Móvil. Estos trabajos consideran alambrado de control e incorporación de los equipos para la comunicación scada. Incorporación de alarmas en Transformador Móvil. Estos trabajos consideran alambrado de control e incorporación de los equipos para la comunicación scada. |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062197 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-20 17:04 | 2023-07-21 18:12 |  |  |  | RO | 25.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Diego de Almagro: Cambio de ajustes y verificación de protección S1 del paño JT6 del ATR6, de acuerdo al EAP 21/2021 V2., Nota: Durante el bloqueo de la PS1 del paño JT6, la PS2 se mantendrá en servicio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armario de protección S1 del paño JT6 Delimitación zona de trabajo. Subestación D. Almagro, Protección S1 del paño JT6 Bloqueo de trips. Según minuta de bloqueo |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063044 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-20 18:21 | 2023-07-21 05:41 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 9PAT en el siguiente orden; 3 PAT entre 89K1-31,32,32 y 89K1-R1,R2, R3, 3PAT entre TCK1-1 y 89K1-2 y 03 PAT entre 89K2-1 y TPK1, para el pintado de cadenas se utilizarán tierras personales. |  |  | 0 | 0 | 1
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053824 | externo | Programada | Desconexión | 2023-07-21 07:52 | 2023-07-21 14:51 |  |  |  | DP_E | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023053822. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064893 | externo | Programada | Desconexión | 2023-07-21 08:25 | 2023-08-17 10:04 |  |  |  | DP_E | 649.65 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1524 Aumento de Capacidad Línea 2X220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo: Extensión de la SD N°2023048365 Desconexión del ATR N°2 de S/E Nueva Maitencillo debido a aprobaciones pendientes por proceso de conexión en plataforma PGP para energizar los nuevos TCJ4-2 y TCJ5-1 en S/E Nueva Maitencillo 220 kV. Se mantiene el ATR N°2 desenergizado en 220kV, desconectados los paños J4 y J5 y energizado en 500kV y 34,5 kV, para mantener los SSAA de la S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
1845 | Transformadores2D1423 | Transformadores2D1423RO | Neomante | 1423 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 23/13.8 KV N°3 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062936 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-21 08:44 | 2023-07-21 11:05 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No Reconectar: 52C1y 52C2. |  |  | 0 | 0 | 0
1845 | Transformadores2D1423 | Transformadores2D1423RO | Neomante | 1423 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 23/13.8 KV N°3 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062938 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-21 08:44 | 2023-07-21 11:05 |  |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | No Reconectar: 52C3 y 52C6. |  |  | -1 | 0 | 0
1846 | Transformadores2D3328 | Transformadores2D3328DP | Neomante | 3328 | Transformadores2D | GUARDIAMARINA 110/23 KV 30 MVA T1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064610 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-21 09:27 | 2023-07-21 16:28 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Transformador T1 se encuentra conectado en vacío sin carga. (PT 3974 registro interno SATT) |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064912 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-21 10:03 | 2023-07-26 08:13 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Retiro de aceite de cuba principal y CTBC de la Unidad 1 del Banco ATR7. Unidad se encuentra desvinculada del sistema. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -38 | 0 | 0
1751 | Transformadores2D3309 | Transformadores2D3309RO | Neomante | 3309 | Transformadores2D | ELEVADORA CAPRICORNIO 110/33KV 90MVA T1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063105 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-21 11:48 | 2023-07-21 12:20 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación de SEE CAPRICORNIO, de acuerdo a programación de Tx. Trabajos según documento N° 2023063100 Condiciones requeridas: No reconectar 52H3 SE CAPRICORNIO No reconectar 52H1 SEE PFV CAPRICORNIO |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062196 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-21 18:12 | 2023-07-22 14:28 |  |  |  | RO | 20.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Diego de Almagro: Cambio de ajustes y verificación de protección S2 del paño JT6 del ATR6, de acuerdo al EAP 21/2021 V2., Nota: Durante el bloqueo de la PS2 del paño JT6, la PS1 se mantendrá en servicio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armario de protección S2 del paño JT6 Delimitación zona de trabajo. Subestación D. Almagro, Protección S2 del paño JT6 Bloqueo de trips. Según minuta de bloqueo |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063123 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-21 18:22 | 2023-07-22 04:37 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán un total de 9PAT en el siguiente orden; 3 PAT entre 89K1-31,32,32 y 89K1-R1,R2, R3, 3PAT entre TCK1-1 y 89K1-2 y 03 PAT entre 89K2-1 y TPK1, para el pintado de cadenas se utilizarán tierras personales. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3515 | Transformadores2D3515DP | Neomante | 3515 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023065043 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-22 | 2023-08-04 09:41 |  |  |  | DP | 321.6833 | 0 | 0 | 0 | S/E Guayaques: 52HT1, 89HT1-1 y 89HT1-2 Abiertos/Bloqueados. (Se conectarán tierras provisionales). Solicitud reemplaza a SD Nª2023062376 |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061687 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-22 09:06 | 2023-07-22 17:29 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a TTCC, S/E Maitencillo: Mantenimiento normal TPJT1 (UO S844053Z). Mantenimiento de conexiones de poder y de razon TCJT1 tipo QDR, inspección del fuelle y conexión placa equipotencial, medidas de resistencia de contacto. Revisión y/o reemplazo de contador de maniobras de CTBC del ATR1 (anormalidad M1:10079996 y OM 5078221). Mantenimiento conexiones de poder e instalacón de placas bimetalicas TCHT1., incluye medidas de resistencia de contacto.,----Nota: Cables mufas 13,8 kV entre ATR1 y 89CT1-1 se encuentran desvinculados. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior TCHT1. Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del TCJT1. Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior TPJT1. Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
583 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285DP | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023056983 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-22 23:41 | 2023-07-23 08:03 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Distribuidora SAESA y sin perdida de suministro. (PT 3286, 3438 registro interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064054 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-23 00:05 | 2023-07-23 07:56 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reemplazo de Pedestal y PR 220kV en Bco. ATR1 unidades de Reserva y N°3. Retiro de pedestal de loza y PR, Montaje de nuevas estructuras de Pedestal y PR Unidad de Reserva y N°3 del Bco. ATR1. Pruebas Protocolares y puesta en servicio. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR220kV Unidades 1, 2, 3 y Reserva y en PR154KV Unidades 1, 2, 3 y Reserva. |  |  | -109 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064055 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-23 00:05 | 2023-07-23 07:56 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Se realizará extracción de muestra de aceite desde deposito del CTBC, de las unidades U1, U2, U3 y UR del banco ATR1. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Bushing 220 kV de las unidades U1, U2, U3 y UR del banco ATR1 y en Bushing 154 kV de las unidades U1, U2, U3 y UR del banco |  |  | -1 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064057 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-23 00:05 | 2023-07-23 07:56 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Conexión eléctrica a nivel primario de nuevos equipos TTPP JT1 y Mufa JT1 a línea lado de 220 kV del ATR1 220/154 kV, por trabajos previos a puesta en servicio de nuevos paños JT12 y AT12 asociados a “Proyecto Ampliación en SE Charrúa”, NUP 1569. Nota: Desconectadores 89JT12-1 y 89AT12-1 desvinculados de Barras 220 kV sección 3 y Barra 154 kV sección 2 respectivamente. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TTPPJT y TTCCJT y en 89JT-2 lado línea 220KV Banco ATR1. - Trabajos asociados a “Proyecto Ampliación en SE Charrúa”, NUP 1569. |  |  | -1 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064058 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-23 00:05 | 2023-07-23 07:56 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Cierre de puentes eléctricos en torre N°1 de línea de 154 kV que conectará el ATR1 con el nuevo paño AT12, por Puesta en servicio de nuevos paños JT12 y AT12 asociados a “Proyecto Ampliación en SE Charrúa”, NUP 1569. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras de bloqueo a ambos lados del sector a intervenir. |  |  | -1 | 0 | 1
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145RO | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023065468 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-23 00:22 | 2023-07-23 22:50 |  |  |  | RO | 22.4667 | 0 | 0 | 0 | Como medida de seguridad durante los trabajos se deshabilitara la protección S2 (SEL311C) del paño BT4 de SE Rancagua, quedando como protección la diferencial S1 del paño BT4, esto para evitar la operación fortuita y evitar la afectación de clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061195 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-11 02:40 | 2023-08-13 07:00 | 2023-07-23 07:56 |  | S | RO | 503.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Charrúa: Inyecciones Primarias de corriente de los nuevos TTCC del paño AT12 patio 154 kV para pruebas de polaridad y de los circuitos de corriente. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834FE | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5-12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2023003027 | externo |  |  | 2023-07-23 06:17 | 2023-07-23 07:29 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | O. A. TrN°1 110/23 kV SE Quilicura de SAESA. | O. A. TrN°1 110/23 kV SE Quilicura de SAESA. |  | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DF | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5-12.5KV 50MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Informe Fallas | 2023003026 | interno |  |  | 2023-07-23 06:17 | 2023-07-23 07:29 |  |  |  | DF | 1.2 | 1 | 0 | 0 | O. A. TrN°1 110/23 kV por relé maestro. | O. A. TrN°1 110/23 kV por relé maestro. |  | -1 | 0 | 0
1033 | Transformadores2D1106 | Transformadores2D1106DRO | Neomante | 1106 | Transformadores2D | LIHUEIMO 66/13.8KV 12.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066164 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-23 07:00 | 2023-07-23 10:50 |  |  |  | DRO | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados S/E Lihueimo serán transferidos por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834FE | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5-12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2023003031 | externo |  |  | 2023-07-23 08:52 | 2023-07-23 09:05 |  | 2023-07-23 08:52 |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | O. A. TrN°1 SE Quilicura propiedad de Saesa. | O. A. TrN°1 SE Quilicura propiedad de Saesa. |  | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DF | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5-12.5KV 50MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Informe Fallas | 2023003030 | interno |  |  | 2023-07-23 08:52 | 2023-08-12 09:05 |  |  |  | DF | 480.2167 | 1 | 0 | 0 | O. A. TrN°1 SE Quilicura propiedad de Saesa. | O. A. TrN°1 SE Quilicura propiedad de Saesa. |  | -1 | 0 | 0
627 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062935 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-23 09:00 | 2023-07-27 23:11 |  |  |  | RO | 110.1833 | 0 | 0 | 0 | PT 3101 registro interno STS. Para realizar los trabajos se debe cortocircuitar núcleo 3 de TTCC asociado a protección F21T (T2). Bloquear trip de protección F21T2 (GE-D60) Transformador 2 . Inhibir OUTPUS que dan disparos o arranques de protección F21T2 (GE-D60). |  |  | 0 | 0 | 0
1191 | Transformadores2D1224 | Transformadores2D1224DF | Neomante | 1224 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066172 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-23 11:20 | 2023-07-23 14:43 |  |  |  | DF | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se han coordinado con empresas distribuidoras Coelcha y Frontel, para el caso de este ultimo se propone dejar LT 66 kV conectada mediante coordinación de operación. |  |  | 0 | 1 | 0
627 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062939 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-23 16:08 | 2023-07-27 23:11 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | PT 3788 registro interno STS. Para realizar los trabajos se Bloquerá trip de protección F50T-T2 (SEL-751) Transformador 2 . Se debe inhibir OUTPUS que dan disparos o arranques de protección F50T-T2 (SEL-751). Se debe cortocircuitar núcleo 2 de TTCC bushing en caja de control del T2, asociado a protección F50T (T2). |  |  | -2 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023053831 | externo | Programada | Desconexión | 2023-07-24 07:51 | 2023-07-24 18:00 |  |  |  | DP_E | 10.15 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023053830. |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023063552 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-24 08:26 | 2023-07-24 08:47 |  |  |  | RO | 0.35 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
627 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062942 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-24 08:52 | 2023-07-24 20:58 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | PT 3064 registro interno STS. |  |  | -3 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023065828 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-24 09:40 | 2023-07-27 16:54 |  | 2023-07-24 15:26 |  | RO | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, SE Pan de Azúcar, Patio 110kV, Paño HT1. 1) Montaje de caja de agrupamiento: TP HT1. 2) Excavación de zanjas junto a estructuras del TP HT1 3) Instalación de nuevas tuberías 2 ½” galvanizadas para el TP HT1 desde canaleta mas próxima (sin realizar conexión con canaleta existente) hasta nueva caja de agrupamiento TP HT1. 4) Acople de caja de agrupamiento a tuberías galvanizadas con tuberías flexibles 2 ½”. Notas: 1) Los trabajos se realizarán a nivel de piso. 2) No habrá ingreso de maquinaria pesada, los trabajos se realizarán con herramientas manuales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, TP HT1 Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos, cadenas y/o malla dormac |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | Transformadores2D1057 | Transformadores2D1057DP | Neomante | 1057 | Transformadores2D | SANTA FILOMENA 220/23KV 40MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023062001 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-24 09:45 | 2023-07-25 17:46 |  |  |  | DP | 32.0167 | 0 | 0 | 0 | personal propio realizara trabajos de mantenimiento al equipo , segun programa y respetando procedimientos internos de la CIA. |  |  | 0 | 0 | 1
210 | Transformadores2D144 | Transformadores2D144RO | Neomante | 144 | Transformadores2D | MONTE PATRIA 23/13.2KV 5MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064955 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-24 10:20 | 2023-07-24 12:32 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite a cuba principal por encontrase bajo nivel |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Neomante | 1479 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°105 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023065215 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-24 13:16 | 2023-07-28 17:25 |  |  |  | DP | 100.15 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E 105. 52HT-105, Abiertos y a disposición de Jefe de Faena. 89HT105-1, 89HT105-2 Abiertos y a disposición de Jefe de Faena. 52DT-105, 89HS-1, 89HS-2 Abierto y Bloqueado. ENCARGADO DE MANIOBRAS: Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064798 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-24 15:26 | 2023-07-26 16:22 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT3, para dar cumplimiento a AT- 108237 Obra Normalización cambio de 52HT3, a solicitud de Siemens Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT3 Bloqueo de trips Bloqueo realizado según minuta adjunta Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064843 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-24 15:26 | 2023-07-26 16:22 |  |  |  | RO | 48.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, -S/E Diego de Almagro: Para dar cumplimiento a condición de AT-108237. Obra Cambio de 52HT3, a solicitud de Siemens:,- Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueo de Trips Bloqueo según minuta de bloqueo adjunta (S1) Subestación D. Almagro, Armario protecciones paño JT3 S1 Delimitación zona de trabajo |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023065416 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-24 15:26 | 2023-07-27 18:25 |  |  |  | RO | 74.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Canalización, montaje y tendido de cables, S/E Pan de azúcar, Patio 110kV: Proyecto reemplazo de TP HT1. 1) Ingreso de camión pluma para traslado y descarga de material (carretes cortacables) 2) Tendido de conductores desde caja de agrupamiento TP HT1 hasta la canaleta mas proxima de la sala de los SSGG. Nota: El Camión no pasara sobre canaletas. Conexionado en caja de agrupamiento TPHT1 Nota: 1.- Se solicita SODI por ingreso de canaletas en patio de CGE. 2.- Los Trabajos se realizaran a nivel de piso. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Caja de agrupamiento Transformadores de Potencial TP HT1 Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. Uso de conos y cadenas plasticas |  |  | -6 | 0 | 0
536 | Transformadores2D1064 | Transformadores2D1064DF | Neomante | 1064 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL 154/23KV 20VA 3 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | Informe Fallas | 2023003079 | interno |  |  | 2023-07-24 17:38 | 2023-07-24 17:48 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Operación protección diferencial Transformador N°3 154/23kV 20MVA de SE Minera Valle Central. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1064 | Transformadores2D931 | Transformadores2D931DP | Neomante | 931 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 20MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023065261 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-24 23:49 | 2023-07-25 06:40 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajo por parte de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | Transformadores2D1426 | Transformadores2D1426DP | Neomante | 1426 | Transformadores2D | ANTUCOYA 220/23 KV N°2 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención | 2023056419 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-25 07:19 | 2023-07-26 08:00 |  |  |  | DP | 24.6833 | 0 | 0 | 0 | En S/E Antucoya: abierto/bloqueado 89JT2-1 y a disposición de jefe de faena: 52JT2 y 52ET2. |  |  | 0 | 0 | 1
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299RO | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 | AR TCHAMMA SPA | Desconexión / Intervención | 2023065001 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-25 07:50 | 2023-07-25 18:34 |  |  |  | RO | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Integración de sistema de monitoreo de gases a Transformador TR y reemplazo de transductor TAP de posición TR en S/E Tchamma. Trabajos a nivel de cableado y comunicaciones. Sin condiciones requeridas. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062885 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-25 08:59 | 2023-07-25 18:28 |  |  |  | RO | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., SE Diego de Almagro: Obra Capex no VI Reemplazo Interruptor 52HT3: ,1) Ingreso camión pluma para conexionado en AT entre nuevo interruptor 52HT3 y sus desconectadores asociados: 89HT3-1A y 89HT3-1B (Unión Aérea).,Nota: Paño HT3 Transferido y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro en servicio. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Paño Acoplador HR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en: Desconectadores 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2 (Lados Desenergizados), y en los chicotes aéreos de derivación que provienen del desconectador 89HT3-1A y descienden hacia el interruptor 52HT3. Previamente se verificará ausencia de tensión (5 Reglas de Oro). Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023062885 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-25 08:59 | 2023-07-25 18:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., SE Diego de Almagro: Obra Capex no VI Reemplazo Interruptor 52HT3: ,1) Ingreso camión pluma para conexionado en AT entre nuevo interruptor 52HT3 y sus desconectadores asociados: 89HT3-1A y 89HT3-1B (Unión Aérea).,Nota: Paño HT3 Transferido y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro en servicio. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Paño Acoplador HR01-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en: Desconectadores 89HT3-1A, 89HT3-1B y 89HT3-2 (Lados Desenergizados), y en los chicotes aéreos de derivación que provienen del desconectador 89HT3-1A y descienden hacia el interruptor 52HT3. Previamente se verificará ausencia de tensión (5 Reglas de Oro). Inspección ITO. |  |  | -7 | 0 | 0
1455 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661RO | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023065487 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-25 10:00 | 2023-07-25 13:02 |  |  |  | RO | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Tap off 003: No reconectar 52BT. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064834 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-25 11:41 | 2023-07-26 16:22 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Diego de Almagro: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT3: Prueba de señales Sistema Scada de Interruptor 52HT3.,1.- Generación de señales correspondientes al reemplazo del interruptor 52HT3 según Ingeniería aprobada.,2.- Pruebas de alarma del interruptor 52HT3 al Scada CEN.,3.- Las señales y/o alarmas serán verificadas con el CNOT y con el CEN.,Nota 1: Interruptor 52HT3 esta Transferido.,Nota 2: Selector NIT de Interruptor 52HT3 en posición Normal e Interruptor 52HT3 a disposición para ejecución de Prueba Experimental. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF 52HT3-Paño HT3 (ATR3) y Sistema 1 ATR3. Bloqueo de Disparos y Corrientes. Bloqueos declarados por parte de Transelec en AT nro 108573 y 108579. Subestación D. Almagro, Armario C&P ATR3. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Interruptor 52HT3. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Bastidor RI-RTU. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO. Subestación D. Almagro, Armario Conversores 110 KV. Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO. |  |  | -2 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023066741 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-25 12:12 | 2023-07-25 17:47 |  |  |  | DF | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Consumos internos no se verán afectados, ya que estos se respaldan mediante Transformadores N° 1 y N° 3 220/66kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1708 | Transformadores2D1262 | Transformadores2D1262DP | Neomante | 1262 | Transformadores2D | PV SALVADOR 110/23KV 72MVA | PV SALVADOR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064909 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-25 18:32 | 2023-07-26 04:47 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizarán tomando las medidas de seguridad necesarias con instalacion desenergizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
1068 | Transformadores2D932 | Transformadores2D932DP | Neomante | 932 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023065876 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-25 23:28 | 2023-07-26 04:03 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo por parte de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023065996 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-26 00:34 | 2023-07-27 07:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa (NUP 1569): Alambrado función de sobrecorriente de la protección diferencial de Transformador, sistemas 1 y 2 en caseta 17. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87T Sistema 1 y 2 Bloqueada de forma alternada. Nota: Trabajos previos asociados a “Proyecto Ampliación en SE Charrúa”, NUP 1569. |  |  | 0 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063720 | externo | Programada | Desconexión | 2023-07-26 07:11 | 2023-07-26 17:13 |  |  |  | DP_E | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023053753. |  |  | 0 | 0 | 0
1622 | Transformadores2D2532 | Transformadores2D2532DP | Neomante | 2532 | Transformadores2D | CENTRAL AURORA 220/33KV 170MVA 1 | AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA | Desconexión / Intervención | 2023065214 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-26 08:46 | 2023-07-26 14:46 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Verificación, configuración, extracción de archivo y pruebas punto a punto de alarma desconexión de Transformador N°1 220/33kV para pruebas efectivas |  |  | 0 | 0 | 1
1321 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421RO | Neomante | 1421 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV 30MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023065036 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-26 08:55 | 2023-07-26 11:04 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: S/E Antofagasta: No reconectar 52HT1. S/E Antofagasta: No reconectar 52CT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1819 | Transformadores2D3299 | Transformadores2D3299RO | Neomante | 3299 | Transformadores2D | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 | AR TCHAMMA SPA | Desconexión / Intervención | 2023065002 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-26 09:14 | 2023-07-26 19:29 |  |  |  | RO | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Integración de sistema de monitoreo de gases a Transformador TR y reemplazo de transductor TAP de posición TR en S/E Tchamma. Trabajos a nivel de cableado y comunicaciones. Sin condiciones requeridas. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023064123 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-26 09:37 | 2023-08-07 09:24 |  |  |  | DP | 287.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Paño BT1 del Transformador N°1 de SE Súlfuros. |  |  | 0 | 0 | 1
1708 | Transformadores2D1262 | Transformadores2D1262DP | Neomante | 1262 | Transformadores2D | PV SALVADOR 110/23KV 72MVA | PV SALVADOR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064910 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-26 18:53 | 2023-07-27 06:03 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizarán tomando las medidas de seguridad necesarias con instalacion desenergizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
1324 | Transformadores2D1345 | Transformadores2D1345DP | Neomante | 1345 | Transformadores2D | CONEJO 220/33KV 117MVA | CONEJO SOLAR SPA | Desconexión / Intervención | 2023066516 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-26 21:38 | 2023-07-26 22:52 |  |  |  | DP | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Inspección y pruebas eléctricas a Transformador Principal HICO 117 MVA. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52L1, 89L1, 89L2, 52T1, 89T1-1, 89T-2, 52MT1, 89MT1 y celdas de media tensión en S/E Conejo. |  |  | 0 | 0 | 1
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12KV 22.4MVA 5 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066085 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-27 00:06 | 2023-07-27 05:35 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo por parte de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023063553 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-27 08:25 | 2023-07-27 09:07 |  |  |  | RO | 0.7 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1558 | Transformadores2D1441 | Transformadores2D1441RO | Neomante | 1441 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TV2C | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066520 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-27 08:37 | 2023-07-27 14:38 |  |  |  | RO | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1556 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439RO | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG2B | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066529 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-27 08:37 | 2023-07-27 14:38 |  |  |  | RO | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1354 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG2A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066597 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-27 08:37 | 2023-07-27 14:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | -88 | 0 | 0
1583 | Transformadores2D1440 | Transformadores2D1440RO | Neomante | 1440 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TV1C | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066611 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-27 08:37 | 2023-07-27 14:39 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1584 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437RO | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG1B | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066619 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-27 08:37 | 2023-07-27 14:35 |  |  |  | RO | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1557 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436RO | Neomante | 1436 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG1A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066641 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-27 08:37 | 2023-07-27 14:38 |  |  |  | RO | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1847 | Transformadores2D3519 | Transformadores2D3519DF | Neomante | 3519 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 23/13.8KV 2MVA | PALMUCHO S.A. | Informe Fallas | 2023003085 | interno |  |  | 2023-07-27 08:56 | 2023-07-27 11:53 |  |  |  | DF | 2.95 | 1 | 0 | 0 | NA |  | Falla en líneas de distribución Coelcha cajón Queuco km 15 por atentado vandalico | 0 | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1473 | Transformadores2D1473DP | Neomante | 1473 | Transformadores2D | CENTRAL TARAPACA 11.5/13.8 KV 2.2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060504 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-27 09:04 | 2023-07-27 11:50 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: EN SUBESTACION PATACHE: ABIERTO P1R1 – 52JP1 – 89JP1 – C1C1. - Potencia estimada interrumpida 2,2 MW. - La cantidad de clientes afectados corresponde a: 533 clientes. - Circuito M.T. corresponde al Alimentador Patillos. - |  |  | 0 | 0 | 1
622 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290RO | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2023064867 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-27 13:42 | 2023-07-27 15:01 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | (PT 3688 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
674 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437DP | Neomante | 437 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023065984 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-27 15:27 | 2023-07-27 18:52 |  |  |  | DP | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se verán afectadas ya que trabajos se realizarán durante mantenimiento de planta de proceso. Cargas esenciales quedarán respaldadas por T01 . |  |  | 0 | 0 | 1
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235RO | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24-13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066743 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-27 15:31 | 2023-07-27 15:50 |  |  |  | RO | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-03386 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023003065 | externo |  |  | 2023-07-27 18:34 | 2023-07-27 19:00 |  |  |  | FE | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Interrupcion de linea 66kV Horcones Curanilahue Norte (CGE) deja sin energia S/E Cañete |  | INterrupcion de linea 66kV Horcones Curanilahue Norte propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
1190 | Transformadores2D1101 | Transformadores2D1101DF | Neomante | 1101 | Transformadores2D | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068005 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-27 18:48 | 2023-08-17 17:27 |  |  |  | DF | 502.65 | 0 | 0 | 0 | Se investiga la falla. |  |  | 0 | 1 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023003075 | externo |  |  | 2023-07-27 19:10 | 2023-07-27 21:05 |  |  |  | FE | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Interrupcion de linea 66kV Horcones Curanilahue Norte (CGE) deja sin energia S/E Cañete |  | Interrupcion de línea 66kV Horcones - Curanilahue Norte propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061554 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-28 07:00 | 2023-07-28 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063722 | externo | Programada | Desconexión | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 15:46 |  |  |  | DP_E | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023053753. |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190DF | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068046 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-28 08:46 | 2023-07-28 15:08 |  |  |  | DF | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 1 | 0
715 | Transformadores2D548 | Transformadores2D548RO | Neomante | 548 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL (ENEL GENERACION) 230/15KV 165MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066901 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-28 11:15 | 2023-07-29 17:00 |  |  |  | RO | 29.75 | 0 | 0 | 0 | No indispone la unidad. No Reconectar 52TG1, 52JS, 52J1 Y 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores2D549 | Transformadores2D549RO | Neomante | 549 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL (ENEL GENERACION) 230/15KV 165MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066904 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-28 11:15 | 2023-07-29 17:00 |  |  |  | RO | 29.75 | 0 | 0 | 0 | No indispone la unidad. No Reconectar 52TG2, 52JS, 52J1 Y 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2719E | Transformadores2D2719ERO | Neomante | 2719E | Transformadores2D | FRUTILLAR 23/13,2KV 6 MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061181 | externo | Programada | Intervención | 2023-07-28 14:37 | 2023-07-28 20:58 |  |  |  | RO | 6.35 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-03455 registro interno STS. relacionado con SD 2023061185 |  |  | 0 | 0 | 0
1597 | Transformadores2D2571 | Transformadores2D2571RO | Neomante | 2571 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061185 | externo | Programada | Intervención | 2023-07-28 14:37 | 2023-07-28 20:58 |  |  |  | RO | 6.35 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-03455 registro interno STS. relacionado con SD 2023061181 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455FE | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2023003116 | externo |  |  | 2023-07-29 06:53 | 2023-07-29 08:19 |  | 2023-07-29 06:53 |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla Externa | Falla Externa |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455FE | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 | LUZPARRAL S.A. | Informe Fallas | 2023003254 | externo |  |  | 2023-07-29 06:53 | 2023-08-12 12:48 |  |  |  | FE | 341.9167 | 0 | 0 | 0 | Falla Externa | Causa Externa |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3455 | Transformadores2D3455FE | Neomante | 3455 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13,2 KV 20MVA 2 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023003086 | externo |  |  | 2023-07-29 06:53 | 2023-07-29 08:23 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática relé maestro del TR-2. Pérdida de consumos alimentadores San Carlos y Ñiquén. En inspeccion se encuentra roedor muerto en zona de la falla. |  | Operación automática relé maestro del TR-2. Pérdida de consumos alimentadores San Carlos y Ñiquén. En inspeccion se encuentra roedor muerto en zona de la falla. | -1 | 0 | 0
1133 | Transformadores2D977 | Transformadores2D977DF | Neomante | 977 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023068400 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-29 07:35 | 2023-07-31 18:29 |  |  |  | DF | 58.9 | 0 | 0 | 0 | Planta se encontraba detenida al momento de desenergización de transformador |  |  | 0 | 1 | 0
1137 | Transformadores2D978 | Transformadores2D978DF | Neomante | 978 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023068401 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-29 07:35 | 2023-07-29 14:26 |  |  |  | DF | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Planta se encontraba detenida al momento de desenergización de transformador |  |  | 0 | 1 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066083 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-29 08:23 | 2023-07-29 18:40 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo por parte de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
1701 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250DP_E | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061678 | externo | Programada | Desconexión | 2023-07-29 09:00 | 2023-07-29 15:10 |  |  |  | DP_E | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de consumos estos serán transferidos previamente por Red MT Frontel. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619DP | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLON 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023065490 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-29 09:14 | 2023-07-29 14:44 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | SE Farellon: Abierto y a disposición jefe de faena: 52JT3, 52DT3, 89JT3-1, 89JT3-2, 89JT3-1T, 89JT3-2T, 89JT3-3T |  |  | 0 | 0 | 1
1597 | Transformadores2D2571 | Transformadores2D2571RO | Neomante | 2571 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023061179 | externo | Programada | Intervención | 2023-07-29 10:06 | 2023-07-30 13:49 |  |  |  | RO | 27.7167 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-03454 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064880 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-29 23:12 | 2023-07-30 09:17 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Alcones serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona sin afectación a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
1704 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025DP | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES 69/25KV 15MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023064881 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-29 23:12 | 2023-07-30 09:19 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Alcones serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona sin afectación a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066061 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-29 23:33 | 2023-07-30 15:07 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Temuco o SS.AA. C.C. Temuco o Barra 66 kV, Sección 2 - Temuco o Barra 220 kV, Sección 2 - Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, 50BF de protección 87T Sistema 1 Paño JT1 Bloqueado Realizado por Personal de Transelec Subestación Temuco, 50BF de protección 21T Sistema 2 Paño JT1 Bloqueado Realizado por Personal de Transelec Subestación Temuco, 87BUJT1 Fuera de Servicio a solicitud del jefe de faena Realizado por Personal de Transelec Subestación Temuco, FFOO de unidad 87BUJT1 Desconectado Realizado por Personal de Transelec Observación: Trabajos asociados a proyecto NUP 2290. Observación: Se requiere prueba experimental para energizar nuevas instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066063 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-29 23:33 | 2023-07-30 15:07 |  |  |  | DP | 15.5667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/66 kV - Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, Se instalará tierra provisional de bloqueo entre TCJT1 y PRTJT1 (3 Pértigas). Subestación Temuco, Se instalará tierra provisional de bloqueo entre TCJT1 y 89JT1-3 (3 Pértigas). Observación: Se requiere prueba experimental para energizar nuevas instalaciones. Observaciones: Trabajos asociados a proyecto NUP 2290. |  |  | -1 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DF | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068308 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-29 23:41 | 2023-07-30 08:09 |  |  |  | DF | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | S/E Hualpén: Normalizar puntos calientes en contactos principales y cabezales de desconectador 89AT1-2. Atiende limitación técnica 2023001225. Adicional, se aprovechará de realizar trabajos de reemplazo de conector neutro de TPAT1 y TPJT1, rotación de unidades del banco ATR1, entrando al servicio la unidad 3 y retirándose del servicio la Unidad 2. Reemplazo de conductor de poder entre unidad 3 del banco ATR1 y pedestal barra auxiliar lado 220 kV. Normalizar presión de fuelle de TPBT1. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén y Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en: conductores de bajada de TPJT1 y TPAT1; entre 89AT1-2 y 89AT1-3; entre 52AT1 y 89AT1-2; entre TCJT1 y Banco ATR1; en bushing 220 kV y 154 kV de la unidad 3 del banco ATR1; entre 89AT1-2 y 89AT1-3; en conductores de bajada de TPBT1 y entre 89BFTSA y Banco ATR1. |  |  | -114 | 1 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DF | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068308 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-29 23:41 | 2023-07-30 08:09 |  |  |  | DF | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | S/E Hualpén: Normalizar puntos calientes en contactos principales y cabezales de desconectador 89AT1-2. Atiende limitación técnica 2023001225. Adicional, se aprovechará de realizar trabajos de reemplazo de conector neutro de TPAT1 y TPJT1, rotación de unidades del banco ATR1, entrando al servicio la unidad 3 y retirándose del servicio la Unidad 2. Reemplazo de conductor de poder entre unidad 3 del banco ATR1 y pedestal barra auxiliar lado 220 kV. Normalizar presión de fuelle de TPBT1. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén y Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en: conductores de bajada de TPJT1 y TPAT1; entre 89AT1-2 y 89AT1-3; entre 52AT1 y 89AT1-2; entre TCJT1 y Banco ATR1; en bushing 220 kV y 154 kV de la unidad 3 del banco ATR1; entre 89AT1-2 y 89AT1-3; en conductores de bajada de TPBT1 y entre 89BFTSA y Banco ATR1. |  |  | 0 | 1 | 0
980 | Transformadores2D786 | Transformadores2D786DP | Neomante | 786 | Transformadores2D | MONTE PATRIA 66/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063700 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-30 01:47 | 2023-07-30 18:02 |  |  |  | DP | 16.25 | 0 | 0 | 0 | Durante la desconexión, los consumos del transformador N°2, serán alimentados desde el transformador N°1, a través del autotransformador ATR N°3, 23/13,2 kV. Para las maniobras de desconexión y normalización se consideran dos microcortes en la barra de 23 kV de S/E Monte Patria. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2023001225 |  |  |  | 2023-07-19 00:33 | 2023-07-30 08:09 | 2023-07-30 08:09 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Paño AT1 - banco ATR1 220/154 kV requiere mantenerse transferido por punto caliente en desconectador 89AT1-2 (según SDCF 2023064900). Si se presenta la necesidad en otra instalación que requiera el uso del Paño AR se deberá evaluar si es posible dejar indisponible el banco ATR1. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DP | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063885 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-30 03:49 | 2023-07-30 17:52 |  |  |  | DP | 14.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños HT1 y CT1 de S/E Pacifico, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán trasferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones del sector. Además, se requiere bloquear la reconexión automática del 52H3 de S/E Cóndores (coordinado con despacho eléctrico de STS) solo durante las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89HT1-1 de S/E Pacifico. |  |  | 0 | 0 | 1
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DP | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023060681 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-30 04:13 | 2023-07-30 13:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere transferir el 100% de los consumos asociados a subestación Pacífico. Maniobras de desconexión (SE Pacífico): -Transferir los consumos -Abrir 52CT1 -Abrir 52HT-1 -Abrir 89HT-1 -Retirar interruptor 52CT1 a modo prueba -Instalar 2 tierras provisorias (1 aguas abajo del 89HT-1 y 1 aguas abajo del 52HT-1) Maniobras de normalización (SE Pacífico): -Retirar 2 tierras provisorias. -Insertar interruptor 52CT1 a modo servicio -Cerrar 89HT-1 -Cerrar 52HT-1 -Cerrar 52CT1 -Normalizar consumos |  |  | -1 | 0 | 0
1199 | Transformadores2D2565 | Transformadores2D2565DP | Neomante | 2565 | Transformadores2D | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067371 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-30 07:15 | 2023-07-30 20:00 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión del Transformador N °4 y paño asociados, los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones mediante redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067519 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-30 08:46 | 2023-07-30 13:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura o Cierre conexión en Barra desenergizada, S/E Cardones: Trabajos Previos a la energizacion de 52JT4. Normalizacion Conductor asociado a la barra de transferencia y desconectador de Gis 89JT4-3 Bushings Se utilizara Camión pluma para poder llegar a la conexiones de los bushing y normalizacion de conductores de la barra de trasfencia al CER del 89JT4-3. Camión no cruzara por canaletas de la S/E.,NOTA: Posterior a la conexión se realizara medidas de resistencia de contacto.. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-Cardones o CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o Barra Transferencia 220 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Los conductores entre la barra sección 2 de 220kV y Bushing del 89JT4-1, Fueron desvinculados previamente con PMTDI 43323 y ATGO 98442 Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se Instalaran tierra de bloqueo provisionales entre la barra transferencia de 220 KV y el desconectador 89JT4-3 Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo.. . |  |  | 0 | 0 | 0
1798 | Transformadores3D512 | Transformadores3D512DP | Neomante | 512 | Transformadores3D | POLPAICO 500/220/66KV 750MVA TR1 1U + R | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066655 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-30 09:02 | 2023-07-30 18:36 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Investigación de circuitos de control interno y externo en CTBC del banco ATR1 de 500/220 kV por operación incorrecta. Restricciones: instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena CTBC unidades ATR1. Se instalarán puestas a tierras provisionales en la unidades del banco, por el lado de 500 kV, 220 kV y neutro. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067535 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-30 09:09 | 2023-07-30 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Deshabilitación de unidad de bahía en unidad central de protección diferencial de barras, S/E Cardones: Inspección visual a trabajos de equipos primarios - Medidas de tension aplicada y pruebas de descargas parciales. 52JT4 equipos Gis.,Se debe colocar la unidad de Bahía UB 87B del JT4. en mantenimiento,Al finalizar la actividad se debe colocar en condición operativa la UB 87B JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Zona de trabajo .Delimitar Delimitar con señalizacion. Subestación Cardones, Armario UB 87B JT4 220kV Unidad en mantenimiento Se debe colocar UB en Mantenimiento |  |  | -2 | 0 | 0
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DF | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068424 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-07-30 09:55 | 2023-07-30 12:50 |  |  |  | DF | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Por riesgo a las instalación y continuidad del suministro, se requiere desconectar el transformador N°1 de S/E Quianí y sus paños correspondientes, para realizar limpieza de aislación de los paños debido a que poseen contaminación por excremento de aves. No se presentan consumos afectados ya que las cargas serán transferidas al transformador N°2 de la misma subestación. |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067523 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-30 10:43 | 2023-07-30 16:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Cardones: Medidas de tension aplicada y pruebas de descargas parciales. 52JT4 equipos Gis, Energizando por los bushing asociados al desconectador 89JT4-1, Con esta prueba se confirma que el equipo puede entrar en servicio.,NOTA: La prueba de tensión aplicada se realizara desde los bushing de la barra sección 2 de 220 Kv hasta el desconectador 89JT4-2 abierto, esto con el fin de NO energizar los TC y TP del paño JT4 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en los bushing de salida del 89JT4-1 Chicotes Fueron desvinculados previamente con PMTDI 43323 y ATGO 98442 . Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . |  |  | -2 | 0 | 0
1854 | Transformadores3D533 | Transformadores3D533DP | Neomante | 533 | Transformadores3D | VENTANAS 220/110/12KV 300 MVA | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063923 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-31 01:13 | 2023-09-12 15:02 |  |  |  | DP | 766.7833 | 0 | 279.0333 | 0 | Mantenimiento de interruptor 110 kV y cambio radiador transformador de poder. |  |  |  | 0 | 1
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063723 | externo | Programada | Desconexión | 2023-07-31 07:23 | 2023-07-31 18:00 |  |  |  | DP_E | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023053753. |  |  | 0 | 0 | 0
447 | Transformadores2D44 | Transformadores2D44FE | Neomante | 44 | Transformadores2D | PILMAIQUEN 66/13.8KV 10MVA 6 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Informe Fallas | 2023003219 | externo |  |  | 2023-07-31 09:25 | 2023-07-31 12:00 |  |  |  | FE | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | REPOSION CORRESPONDE A EMPRESA ENEL-PILMAIQUEN | REPOSION CORRESPONDE A EMPRESA ENEL-PILMAIQUEN |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618RO | Neomante | 1618 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2023067352 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-31 09:45 | 2023-08-02 18:58 |  |  |  | RO | 57.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a Paños de Transformador de Poder n°2 (RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2). - Pruebas de control a equipos en el paño del Transformador de poder N°2, RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2, las pruebas a realizar son las siguientes: - Simultaneidad de contactos en el 52JT2. - Pruebas Local/Remoto sistema SCADA. - Pruebas eléctricas, resistencia de devanados, resistencia de aislación, TTR y Tangente Delta. Equipo queda disponible al finalizar el mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023063555 | interno | Programada | Intervención | 2023-07-31 10:13 | 2023-07-31 13:02 |  |  |  | RO | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023065911 | interno | Programada | Desconexión | 2023-07-31 10:38 | 2023-07-31 18:18 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento para verificación de medidas de razón de transformación a (3) transformadores de corriente. Medidas de saturación de nucleos. Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.-Equipos 52CT5, 52CT6-1, 52CT9-1, 52C2, 52CT7, 52C1, 52C3, y 52CS Retirado de su celda.- |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2963 | Transformadores2D2963RO | Neomante | 2963 | Transformadores2D | C.R. MAITENCILLO 110/23KV 75MVA T1 | EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A.[En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2023066106 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-01 | 2023-09-01 |  |  |  | RO | 744 | 0 | 0 | 0 | Energización y puesta en servicio Transformador 110/23 kV 75 MVA. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52HT1 y 52ET1 en S/E C.R. Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547FE | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023003132 | externo |  |  | 2023-08-01 01:08 | 2023-08-01 01:09 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del 52H1 S/E Cunco debido a interrupción LAT 110 kV Rio Tolten - Cunco, propiedad de Lap. Queda sin energía SE Cunco. Afecta 13910 clientes 3.6 MW |  | Interrupción del 52H1 S/E Cunco debido a interrupción LAT 110 kV Rio Tolten - Cunco, propiedad de Lap. Queda sin energía SE Cunco. | 0 | 0 | 0
1757 | Transformadores2D3481 | Transformadores2D3481FE | Neomante | 3481 | Transformadores2D | PUQUILLAY 66/13.2KV 12 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023003134 | externo |  |  | 2023-08-01 02:20 | 2023-08-01 04:50 |  |  |  | FE | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Puquillay. Causa: Interrupción LAT 154kv Alto Jahuel-Tinguiririca propiedad de Transelec . Sin perdida de consumos. TF esta en vacio. |  | Sin energía S/E Puquillay. Causa: Interrupción LAT 154kv Alto Jahuel-Tinguiririca propiedad de Transelec | 0 | 0 | 0
1840 | Transformadores2D3346 | Transformadores2D3346FE | Neomante | 3346 | Transformadores2D | QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2023003207 | externo |  |  | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:41 |  |  |  | FE | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de instalaciones - falla línea de 154 kV Alto Jahuel - Punta de Cortés 1 y Punta de Cortés - Tinguiririca 1, interrupción forzada - se encuentra conductor cortado (2 fases) por intento de robo. |  | Línea de 154 kV Alto Jahuel - Punta de Cortés 1 y Punta de Cortés - Tinguiririca 1, interrupción forzada - se encuentra conductor cortado (2 fases) por intento de robo. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3469 | Transformadores2D3469FE | Neomante | 3469 | Transformadores2D | QUINTA 66/13.8KV 6MVA T2B [EN_REVISION] | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Informe Fallas | 2023003207 | externo |  |  | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:41 |  |  |  | FE | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de instalaciones - falla línea de 154 kV Alto Jahuel - Punta de Cortés 1 y Punta de Cortés - Tinguiririca 1, interrupción forzada - se encuentra conductor cortado (2 fases) por intento de robo. |  | Línea de 154 kV Alto Jahuel - Punta de Cortés 1 y Punta de Cortés - Tinguiririca 1, interrupción forzada - se encuentra conductor cortado (2 fases) por intento de robo. | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores2D462 | Transformadores2D462DP | Neomante | 462 | Transformadores2D | SAG 220/13.2KV 75MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2023066309 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-01 08:56 | 2023-08-01 15:55 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realizara en parada de planta de división Andina de Codelco. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067962 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-01 11:38 | 2023-08-02 11:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Cardones: Reemplazo de interruptor 52JT4: 1) Pruebas efectivas de apertura 52JT4 (Bobinas 1 y 2). 2) Pruebas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos. 3) Pruebas de mando cierre y apertura del nuevo 52JT4 en conjunto con 52JR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT.4) Revisión configuración protecciones sistemas 1 y 2, 87B del paño JT4 por pruebas funcionales de control. 5) Pruebas de disparos de protecciones sistemas 1 y 2, 87B del paño JT4 sobre interruptores 52JT4 y 52JR. 6) Pruebas de enclavamientos efectivos del nuevo interruptor 52JT4 con sus desconectadores asociados (89JT4-1 y 89JT4-2). Nota 2: El 52JT4 no se encuentra conectado a nivel primario, lo que permite realizar maniobras de apertura y cierre sobre el 89JT4-1, 89JT4-2 y 89JT4-3.,Prueba experimiental: Se van a requerir a disposicion del jefe de faena los siguientes equipos: 52JR, 52JT4, 89JT4-1, 89JT4-2, 89JT4-3, 89JT4-1TR, 89JT4-2TR y 89JT4-3TR,Nota: El paño JT4 esta desconectado con el AT de equipos primarios nro 106695,Los conductores entre la barra seccion 2 de 220 KV y 89JT4-1 fueron desvinculados previamente con PMTDI 43323 y AT 98442. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra Transferencia 220 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Protección S1 y S2 del paño JT4 Bloqueo de disparos Bloqueos declarados en minuta de bloqueos Subestación Cardones, Bastidor de protecciones paño JT4 Delimitacion de zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
1851 | Transformadores2D1551 | Transformadores2D1551DF | Neomante | 1551 | Transformadores2D | KELAR 15/6.6 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023069154 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-01 16:02 | 2023-08-01 17:54 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Inspección de nivel de tranformador auxiliar GT11 (UAT-1) por alarma de bajo nivel. Se solicita considerar las siguientes maniobras: Bahia 52JT1 Comando apertura interruptor 52JT1 Comando apertura desconectador 89JT1-1 Comando apertura desconectador 89JT1-2 Comando de cierre desconectador 89JT1-2T |  |  | 0 | 1 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068025 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-01 20:19 | 2023-08-02 03:38 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra Siliconado de Aisladores equipos primarios de 220 KV. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofónico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación Se instalarán en total 6 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalaran 3 PAT entre el 89J22-2 y el 89J23-1; 3 PAT en TT/PP-K1 Para el resto de equipos y cadenas aéreas si lo requiere se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
560 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354DP | Neomante | 354 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 40MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067737 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-01 22:32 | 2023-08-02 05:39 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de STM. |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | ESMERALDA 220/115/13.8 kV 65MVA 1 + UR | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069389 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-08-01 23:34 | 2023-08-02 01:33 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | PT Curso Forzoso 2023-04333 |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919DP | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4-12KV 50MVA 6 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067724 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-02 01:09 | 2023-08-02 05:44 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcado en el plan de mantenimiento de STM. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918DP | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/23.5-12.5KV 50MVA 4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067725 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-02 01:09 | 2023-08-02 05:44 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcado en el plan de mantenimiento de STM. |  |  | 0 | 0 | 1
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067403 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-02 01:23 | 2023-08-02 03:41 |  |  |  | DP | 2.3 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Ejercito será respaldada por el del Transformador T1 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067123 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-02 05:15 | 2023-08-02 11:45 |  |  |  | RO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Castilla: MPB. Lavado de aislación equipos primarios asociados Semi-paño HT1; Paño ET1 y E1 incluye marcos de barra y marcos de líneas. Restricciones: Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla o Barra 23 kV-Castilla o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Castilla, Delimitar Zona de Trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063728 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-02 07:08 | 2023-08-02 18:32 |  |  |  | DP_E | 11.4 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023053753. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066001 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-02 10:10 | 2023-08-09 18:21 |  |  |  | DP | 176.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Retiro de Portón provisorio de acceso a Patio AT, retiro de gravilla para ingreso de camión, desplazamiento, montaje y armado de la nueva unidad ATR7-U1. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, delimitar zona de trabajo Jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1852 | Transformadores2D1552 | Transformadores2D1552DF | Neomante | 1552 | Transformadores2D | KELAR 15/6.6 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | Desconexión / Intervención | 2023069668 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-02 10:52 | 2023-08-02 14:32 |  |  |  | DF | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Inspección de nivel de aceite de tranformador auxiliar GT12 (UAT-2) por alarma de bajo nivel. Se solicita considerar las siguientes maniobras: Bahia 52JT2 Comando apertura interruptor 52JT2 Comando apertura desconectador 89JT2-1 Comando apertura desconectador 89JT2-2 Comando de cierre desconectador 89JT2-2T |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067958 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-02 11:25 | 2023-08-02 18:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, SE Cardones: Reemplazo de interruptor 52JT4: 1) Pruebas efectivas de apertura 52JT4 (Bobinas 1 y 2). 2) Pruebas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos. 3) Pruebas de mando cierre y apertura del nuevo 52JT4 en conjunto con 52JR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT.4) Revisión configuración protecciones sistemas 1 y 2, 87B del paño JT4 por pruebas funcionales de control. 5) Pruebas de disparos de protecciones sistemas 1 y 2, 87B del paño JT4 sobre interruptores 52JT4 y 52JR. 6) Pruebas de enclavamientos efectivos del nuevo interruptor 52JT4 con sus desconectadores asociados (89JT4-1 y 89JT4-2). Nota 2: El 52JT4 no se encuentra conectado a nivel primario, lo que permite realizar maniobras de apertura y cierre sobre el 89JT4-1, 89JT4-2 y 89JT4-3.,Prueba experimiental: Se van a requerir a disposicion del jefe de faena los siguientes equipos: 52JR, 52JT4, 89JT4-1, 89JT4-2, 89JT4-3, 89JT4-1TR, 89JT4-2TR y 89JT4-3TR,Nota: El paño JT4 esta desconectado con el AT de equipos primarios nro 106695,Los conductores entre la barra seccion 2 de 220 KV y 89JT4-1 fueron desvinculados previamente con PMTDI 43323 y AT 98442. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra Transferencia 220 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Protección S1 y S2 del paño JT4 Bloqueo de disparos Bloqueos declarados en minuta de bloqueos Subestación Cardones, Bastidor de protecciones paño JT4 Delimitacion de zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Neomante | 1655 | Transformadores2D | TAP OFF LICANCABUR 110/3.45 KV N°2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023066699 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-02 11:40 | 2023-08-05 17:42 |  |  |  | DP | 78.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap-Off Licancabur: Interruptor 52HT2 Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89HT2 Abierto y Bloqueado Desconectador 89HT2-T Cerrado y Bloqueado. Se instalaran tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1554 | Transformadores2D2454 | Transformadores2D2454DP | Neomante | 2454 | Transformadores2D | TAP OFF LICANCABUR 110/3.45 KV N°1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023066697 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-02 11:41 | 2023-08-03 18:45 |  |  |  | DP | 31.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap-Off Licancabur: Interruptor 52HT1 Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89HT1 Abierto y Bloqueado Desconectador 89HT1-T Cerrado y Bloqueado. Se instalaran tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069735 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-08-02 12:56 | 2023-08-02 15:03 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | El trabajo será realizado con personal especialista en líneas vivas |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023069575 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-02 13:16 | 2023-08-02 16:18 |  |  |  | DF | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Consumos internos no se verán afectados, ya que estos se respaldan mediante Transformadores N° 1 y N° 3 220/66kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1708 | Transformadores2D1262 | Transformadores2D1262DP | Neomante | 1262 | Transformadores2D | PV SALVADOR 110/23KV 72MVA | PV SALVADOR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068155 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-02 18:36 | 2023-08-03 03:54 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizarán tomando las medidas de seguridad necesarias con instalacion desenergizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068134 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-02 18:45 | 2023-08-03 04:28 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra Siliconado de Aisladores equipos primarios de 220 KV. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación Se instalarán en total 6 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalaran 3 PAT entre el l 89J22-2 y el 89J23-1; 3 PAT en TT/PP-K1 Para el resto de equipos y cadenas aéreas si lo requiere se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Desconexión / Intervención | 2023067593 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-02 21:05 | 2023-08-03 06:52 |  |  |  | RO | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas a transformador principal 220/23 kV, 176 MVA S/E Don Antonio. Maniobras para normalización de instalaciones, asociado a IF 2022002905. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio. |  |  | 0 | 0 | 0
544 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DP | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068039 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-03 00:06 | 2023-08-03 07:00 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento de STM. |  |  | 0 | 0 | 1
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Desconexión / Intervención | 2023067596 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-03 06:52 | 2023-08-04 |  |  |  | RO | 17.1333 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas a transformador principal 220/23 kV, 176 MVA S/E Don Antonio. Maniobras para normalización de instalaciones, asociado a IF 2022002905. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio. |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023063558 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-03 08:36 | 2023-08-03 09:00 |  |  |  | RO | 0.4 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414RO | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA 1 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2023066530 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-03 08:58 | 2023-08-03 18:00 |  |  |  | RO | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Estudios asociados a la puesta en servicio, NUP N° 3111, aprobados por el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 220/115/13.8KV 100MVA 2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068408 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-03 09:12 | 2023-08-03 15:15 |  |  |  | RO | 6.05 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068838 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-03 09:40 | 2023-08-03 16:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cierre de puentes en Barras con instalación energizada., S/E Cardones: Normalizacion de cables de poder de la barra seccion de 2 220 KV a los bushing asociados al desconetador 89JT4-1 (Paño GIS JT4). trabajos a potencial.,Nota: Con este trabajo no se efectúa la Puesta en Servicio. Corresponde a trabajos previos. Restricciones: Subestación Cardones, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J15 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Paño Línea LJ08, CAR-Llano de Llampos o Paño Seccionador JS01-Cardones o Paño Línea LJ04, CAR-Algarrobal 1 o Paño Línea LJ05, CAR-Algarrobal 2 o Paño Línea LJ13, CAR-Carrera Pinto o Paño Línea LJ06, CAR-Algarrobal 3 o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar zona de trabajo desde aisladores pedestales y barra 220 kV S2 paño JT4. Uso de conos y cadenas plásticas o cinta delimitadora, |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Neomante | 1658 | Transformadores2D | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023066701 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-03 09:54 | 2023-08-05 17:40 |  |  |  | DP | 55.7667 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap-Off Sairecabur: Interruptor 52HT1 Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89HT1 Abierto y Bloqueado Desconectador 89HT1-T Cerrado y Bloqueado. Se instalaran tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1640 | Transformadores2D2457 | Transformadores2D2457DP | Neomante | 2457 | Transformadores2D | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023066702 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-03 09:54 | 2023-08-03 18:46 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap-Off Sairecabur: Interruptor 52HT2 Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89HT2 Abierto y Bloqueado Desconectador 89HT2-T Cerrado y Bloqueado. Se instalaran tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595RO | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023067274 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-03 10:19 | 2023-08-11 23:37 |  | 2023-08-04 09:28 |  | RO | 23.15 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SubEstación OGP1: No reconectar 52JT1, 52E01. |  |  | 0 | 0 | 0
369 | Transformadores2D993 | Transformadores2D993DF | Neomante | 993 | Transformadores2D | MOLINO DE BOLAS 33/4.16KV 15/20MVA 2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2023070198 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-03 10:50 | 2023-08-03 17:00 |  |  |  | DF | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
1351 | Transformadores2D1641 | Transformadores2D1641RO | Neomante | 1641 | Transformadores2D | TAP OFF DOLORES 110/24 KV 2,8MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068814 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-03 11:04 | 2023-08-03 15:00 |  |  |  | RO | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: Sin condiciones ni maniobras operacionales requeridas. |  |  | 0 | 0 | 0
1649 | Transformadores2D3354 | Transformadores2D3354RO | Neomante | 3354 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070205 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-08-03 11:36 | 2023-08-03 14:20 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a realizar con personal de mantenimiento líneas vivas por lo que no hay perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068133 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-03 18:35 | 2023-08-04 03:49 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra Siliconado de Aisladores equipos primarios de 220 KV. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación Se instalarán en total 6 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalaran 3 PAT entre el 89J22-2 y el 89J23-1; 3 PAT en TT/PP-K1 Para el resto de equipos y cadenas aéreas si lo requiere se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Desconexión / Intervención | 2023067599 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-04 | 2023-08-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas a transformador principal 220/23 kV, 176 MVA S/E Don Antonio. Maniobras para normalización de instalaciones, asociado a IF 2022002905. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio. |  |  | 0 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063730 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-04 07:57 | 2023-08-04 15:09 |  |  |  | DP_E | 7.2 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023053753. |  |  | 0 | 0 | 0
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595DP | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023067548 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-04 09:28 | 2023-08-04 12:47 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SubEstación OGP1 abierto y disposición de jefe de faena 52JT1, 52E01, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3, 89E01 |  |  | -7 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067153 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-04 21:23 | 2023-08-05 00:51 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. Durante la ejecución de los trabajos se mantendrá en servicio ATR 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595RO | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023067274 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-03 10:19 | 2023-08-11 23:37 | 2023-08-04 12:47 |  | S | RO | 178.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SubEstación OGP1: No reconectar 52JT1, 52E01. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068610 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-04 23:51 | 2023-08-05 00:40 |  |  |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Maniobras de Transferencia, S/E Cardones: Reemplazo de interruptor 52JT4. Pruebas Efectivas de Transferencia y Destransferencia Paño JT4 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 1
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Desconexión / Intervención | 2023067602 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-05 | 2023-08-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas a transformador principal 220/23 kV, 176 MVA S/E Don Antonio. Maniobras para normalización de instalaciones, asociado a IF 2022002905. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio. |  |  | 0 | 0 | 0
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487DP | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067154 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-05 00:59 | 2023-08-05 02:50 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. Durante la ejecución de los trabajos se mantendrá en servicio ATR 1. |  |  | 0 | 0 | 1
889 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271DP | Neomante | 271 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067829 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-05 04:08 | 2023-08-05 10:25 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del paño CT1 de S/E Andalien, asociado al transformador N°1 de S/E Andalien, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°2 de S/E Andalien, vía barra 15 kV, de ser necesario también vía redes de distribución hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067116 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-05 07:38 | 2023-08-05 16:59 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; JZ1; JT3; JT4: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; JS; JT6 CTR-6, Marcos de barras y líneas.,NOTA: Se solicita desconexión de ATR-4 por encontrarse la protección diferencial Bloqueada,,Nota: Coordinado con AT 109415 de control para aislar de la réplica de barra la UB del paño JT4, a través de la configuración del IED, luego de desconectar el ATR4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JZ1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, 52G1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, 52G2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Francisco, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cachiyuyal, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o L 220kV Illapa-Diego de Almagro, C3 o Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Paño Seccionador JS01-D. Almagro o Reactor 01, 220 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o Paño Línea LJ02, DDA-C. San Lorenzo o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069053 | externo | Programada | Intervención | 2023-08-05 08:45 | 2023-08-05 16:00 |  |  |  | RO | 7.25 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP_E | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068849 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-05 09:03 | 2023-08-05 12:00 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad: S/E Diego de Almagro a solicitud de Chilquinta por lavado de aislación a paños J5, J6 y J7 propiedad de Eletrans Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | -2 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023067275 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-05 10:06 | 2023-08-06 09:23 |  |  |  | DP | 23.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SubEstación Laguna Seca: Abierto y a disposición jefe de faena 52JT8, 52BT8, 89JT8, 89BT8-1, 89BT8-2 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3515 | Transformadores2D3515DP | Neomante | 3515 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023066703 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-05 10:42 | 2023-08-05 17:45 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap-Off Guayaques: Interruptor 52HT1 Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89HT1 Abierto y Bloqueado Desconectador 89HT1-T Cerrado y Bloqueado. Se instalaran tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1466 | Transformadores2D1545 | Transformadores2D1545DP | Neomante | 1545 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023066704 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-05 10:42 | 2023-08-10 |  |  |  | DP | 109.3 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap-Off Guayaques: Interruptor 52HT3 Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89HT3 Abierto y Bloqueado Desconectador 89HT3-T Cerrado y Bloqueado. Se instalaran tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067995 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-05 13:50 | 2023-08-05 16:39 |  |  |  | RO | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC 1, y Mantenimiento Reducido reactores del Módulos 1, inspección de sistema de enfriamiento Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona de Trabajo . Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueo propias Modulo 1 (IGBT) . Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueo entre el 52C SVC 1 y 89 C SVC1-1-T . |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067990 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-05 16:45 | 2023-08-05 18:34 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación paño Banco de CCEE - SVC - Plus y desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1; 89C-CCEE-1 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Desconexión / Intervención | 2023067606 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-06 | 2023-08-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas a transformador principal 220/23 kV, 176 MVA S/E Don Antonio. Maniobras para normalización de instalaciones, asociado a IF 2022002905. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067109 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-06 00:56 | 2023-08-06 16:00 |  |  |  | DP | 15.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; JZ1; JT3; JT4: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; JS; JT6 CTR-6, Marcos de barras y líneas.,NOTA: Se solicita desconexión de ATR-4 por encontrarse la protección diferencial Bloqueada, ,Nota: Coordinado con AT 109416 de control para aislar de la réplica de barra la UB del paño JT4, a través de la configuración del IED, luego de desconectar el ATR4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JZ1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, 52G1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, 52G2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Francisco, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cachiyuyal, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o L 220kV Illapa-Diego de Almagro, C3 o Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Paño Seccionador JS01-D. Almagro o Reactor 01, 220 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o Paño Línea LJ02, DDA-C. San Lorenzo o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 1
739 | Transformadores2D80 | Transformadores2D80DP | Neomante | 80 | Transformadores2D | ANDALIEN 69/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067833 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-06 02:55 | 2023-08-06 09:00 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del paño CT2 de S/E Andalien, asociado al transformador N°2 de S/E Andalien, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°1 de S/E Andalien, vía barra 15 kV, de ser necesario también vía redes de distribución hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069944 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-06 03:31 | 2023-08-06 10:55 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
1681 | Transformadores3D363 | Transformadores3D363DP | Neomante | 363 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 75MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070162 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-06 06:51 | 2023-08-06 14:03 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a este transformador serán transferidos hacia el Transformador N°1 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52BS. Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069503 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-06 07:41 | 2023-08-06 12:19 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Considera desconexión de la barra transferencia y T3 de SSAA el cual será respaldado vía generación local. |  |  | 0 | 0 | 1
1831 | Transformadores2D3482 | Transformadores2D3482DP | Neomante | 3482 | Transformadores2D | SANTA CRUZ 66/13.2KV 22.5MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023063491 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-06 08:34 | 2023-08-06 13:53 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con CGE Dx. Se solicita respaldar el 100% de los clientes de CGE Dx. PT N°2023-02919 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068503 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-06 09:20 | 2023-08-06 16:43 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Carga del transformador N°1 se abastece del transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023067271 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-06 10:45 | 2023-08-06 18:15 |  |  |  | RO | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconexión en subestación Puri: 52JT3 y 52DT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067992 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-06 14:54 | 2023-08-07 00:52 |  |  |  | RO | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC 2 y Mantenimiento Reducido a los Reactores del Modulos 2. inspección de sistema de enfriamiento Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona De Trabajo , Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueo entre el 52C SVC 2 y 89 C SVC2-1-T . Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueo propias Modulo 2 (IGBT) . |  |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DRO | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070872 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-06 15:38 | 2023-08-06 15:39 |  |  |  | DRO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con SODI 4190 de curso Forzoso TRANSELEC por trabajos en el paño B3 de S/E San Javier. Requiere realizar un microcorte a los consumos de S/E Nirivilo por normalización de topología de la LT San Javier - Constitución TRANSELEC. |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070888 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-08-06 21:10 | 2023-08-07 00:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MCC a desconectador, S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Correctivo reemplazo de embriague y motor del desconectador 89C-SVC2-T, atención falla desconectador 89C-SVC2-T. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona De Trabajo . Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueo entre el 52C SVC 2 y 89 C SVC2-T . Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueo propias Modulo 2 (IGBT) . Subestación D. Almagro, 89C-SVC2-T A disposición Mantenimiento Correctivo reemplazo de embriague y motor del desconectador |  |  | -2 | 0 | 0
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Desconexión / Intervención | 2023069708 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-07 | 2023-08-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas a transformador principal 220/23 kV, 176 MVA S/E Don Antonio. Maniobras para normalización de instalaciones, asociado a IF 2022002905. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio. |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067114 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-07 04:59 | 2023-08-07 17:30 |  |  |  | RO | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Pan de Azúcar: Lavado torre interfaz ATR10. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de Trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023063584 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-07 08:44 | 2023-08-07 09:05 |  |  |  | RO | 0.35 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
282 | Transformadores3D219 | Transformadores3D219DP | Neomante | 219 | Transformadores3D | PANQUEHUE 44/12KV 16MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066785 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-07 23:08 | 2023-08-08 04:17 |  |  |  | DP | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Se considera microcorte para la normalización del TR N°2 Se realizarán pruebas de: Medición de resistencia de contacto Medición de razón de transformación Medición de factor de disipación (Tangente delta) Medición de resistencia de enrollados |  |  | 0 | 0 | 1
1715 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273RO | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Desconexión / Intervención | 2023069715 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-08 | 2023-08-08 21:00 |  |  |  | RO | 21 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas a transformador principal 220/23 kV, 176 MVA S/E Don Antonio. Maniobras para normalización de instalaciones, asociado a IF 2022002905. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52E20, 52E21, 52E22 y celdas de media tensión en S/E Don Antonio. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067252 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-08 09:02 | 2023-08-08 10:28 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H1, en Subestación Cóndores. previa coordinación entre COT CGE y CCT SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067255 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-08 10:28 | 2023-08-08 11:51 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H2, en Subestación Cóndores. previa coordinación entre COT CGE y CCT SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023067265 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-08 11:51 | 2023-08-08 13:06 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H3, en Subestación Cóndores. previa coordinación entre COT CGE y CCT SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369RO | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 115/13.2 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070290 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-08 12:22 | 2023-08-08 17:00 |  |  |  | RO | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa precaución por trabajos de verificación de protección P632 TR2 por incorporación de logica de retardo de señal de alarma OP. DIFF ICCP. El transformador quedará protegido por protección de sobrecorriente de respaldo mientras se realizan los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445DP | Neomante | 445 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | Desconexión / Intervención | 2023069356 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-08 14:51 | 2023-08-08 17:30 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
854 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Neomante | 863 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070762 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-09 | 2023-08-09 07:30 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de STM. |  |  | 0 | 0 | 1
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068059 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-09 05:30 | 2023-08-09 17:35 |  |  |  | RO | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislacion a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Matilla - Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068059 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-09 05:30 | 2023-08-09 17:35 |  |  |  | RO | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislacion a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Matilla - Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069483 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-09 05:30 | 2023-08-09 17:35 |  |  |  | RO | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores TR5 y TR6, limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069483 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-09 05:30 | 2023-08-09 17:35 |  |  |  | RO | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores TR5 y TR6, limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1426 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535DP | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACION DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023068363 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-09 08:37 | 2023-08-09 17:55 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Verificación de regulador de tensión, pruebas de control CTBC, pruebas de protecciones mecánicas, y pruebas de control paño T1 |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068095 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-09 09:26 | 2023-08-09 11:56 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: SUBESTACION CONDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMATICA DE EQUIPO 52H1 SUBESTACION ALTO HOSPICIO: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMATICA DE EQUIPO 52C33 - 52C26 - 52C30 - 52C27 - 52C28 - 52C31 - 52C32 - 52C29 |  |  | 0 | 0 | 0
589 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DP | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070745 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-09 09:28 | 2023-08-09 15:12 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo por parte de STM |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104FE | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023003262 | externo |  |  | 2023-08-09 23:11 | 2023-08-09 23:12 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 110 kV en los Transformadores N°2 y N°3 de S/E Mariscal (desconexión forzada del interruptor 52H2 de S/E Mariscal), por falla en la LT 110 kV Buin-Florida N°1 (de ENEL). No hubo pérdida de consumos debido a que actúo la transferencia automática en 110 kV (cerró el interruptor 52HS de S/E Mariscal), por lo que quedaron transferidos y alimentados, los Transformadores N°2 y N°3 de S/E Mariscal, desde la LT 110 kV Buin-Florida N°2 (de ENEL). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497FE | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023003262 | externo |  |  | 2023-08-09 23:11 | 2023-08-09 23:12 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 110 kV en los Transformadores N°2 y N°3 de S/E Mariscal (desconexión forzada del interruptor 52H2 de S/E Mariscal), por falla en la LT 110 kV Buin-Florida N°1 (de ENEL). No hubo pérdida de consumos debido a que actúo la transferencia automática en 110 kV (cerró el interruptor 52HS de S/E Mariscal), por lo que quedaron transferidos y alimentados, los Transformadores N°2 y N°3 de S/E Mariscal, desde la LT 110 kV Buin-Florida N°2 (de ENEL). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1466 | Transformadores2D1545 | Transformadores2D1545DP | Neomante | 1545 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023070949 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-10 | 2023-08-29 08:39 |  |  |  | DP | 464.65 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap-Off Guayaques: Interruptor 52HT3 Abierto y a Disposición del Jefe de Faenas, Desconectador 89HT3 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89HT3-T Cerrado y Bloqueado, se instalaran tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1706 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068060 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-10 05:33 | 2023-08-10 18:00 |  |  |  | RO | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislacion a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Matilla - Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1707 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068060 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-10 05:33 | 2023-08-10 18:00 |  |  |  | RO | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislacion a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Matilla - Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1695 | Transformadores2D603 | Transformadores2D603DP | Neomante | 603 | Transformadores2D | MARIPOSAS 69/6.6KV 7.5MVA | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070185 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-10 07:55 | 2023-08-10 18:00 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantención de red contra incendio de Transformador de Poder. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023063585 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-10 08:18 | 2023-08-10 08:50 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071041 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-10 10:00 | 2023-08-13 17:57 |  | 2023-08-13 08:15 |  | DP | 70.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Retiro de portón provisorio de acceso a patio AT, normalización de gravilla en patio AT y armado de la nueva unidad ATR7-U1. NUP 4179 Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalación en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
630 | Transformadores2D2893 | Transformadores2D2893DF | Neomante | 2893 | Transformadores2D | SANGRA 69/24KV 30 MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023072150 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-10 10:08 | 2023-08-10 14:27 |  |  |  | DF | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 1 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272RO | Neomante | 272 | Transformadores3D | CAPRICORNIO 220/110/13.8 KV 60/80/15-20MVA T1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070190 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-10 10:23 | 2023-08-10 13:50 |  |  |  | RO | 3.45 | 0 | 0 | 0 | S/E Capricornio: No Reconectar 52JT1 y 52HT1. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069468 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-10 14:39 | 2023-08-10 21:30 |  |  |  | RO | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4, HT4 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069468 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-10 14:39 | 2023-08-10 21:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4, HT4 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | -4 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069468 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-10 14:39 | 2023-08-10 21:30 |  |  |  | RO | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV ATR3, ATR4, ATR9 y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4, HT4 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1708 | Transformadores2D1262 | Transformadores2D1262DP | Neomante | 1262 | Transformadores2D | PV SALVADOR 110/23KV 72MVA | PV SALVADOR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069816 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-10 18:36 | 2023-08-12 18:00 |  |  |  | DP | 47.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizarán tomando las medidas de seguridad necesarias con instalacion desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
1555 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528DP_E | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068388 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-11 07:58 | 2023-08-11 16:46 |  |  |  | DP_E | 8.8 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Gerencia Construcción CGE Transmisión, por trabajos de EFE en instalaciones de su propiedad, se requiere la desconexión de S/E Padre Hurtado. Observación 1: La totalidad de los consumos de S/E Padre Hurtado serán transferidos vía redes de distribución hacia otras instalaciones. Relacionado a la solicitud N°2023068387. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D301 | Transformadores3D301DF | Neomante | 301 | Transformadores3D | ESCONDIDA NORTE 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023072547 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-11 08:12 | 2023-08-14 16:45 |  |  |  | DF | 80.55 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Escondida Norte: SE Escondida N Abierto y bloqueado: 89BT2 SE Escondida N AbIerto: 52BT2 SE Escondida N Abierto, extraido y bloqueado carro Incoming: 52C2 |  |  | 0 | 1 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071333 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-11 08:38 | 2023-08-11 16:51 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; JZ1; JT3; JT4: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; JS; JT6 CTR-6, Marcos de barras y líneas.,NOTA: Se solicita desconexión de ATR-4 por encontrarse la protección diferencial Bloqueada, ,Nota: Coordinado con control para aislar de la réplica de barra la UB del paño JT4, a través de la configuración del IED, luego de desconectar el ATR4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JZ1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, 52G1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, 52G2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Francisco, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cachiyuyal, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o L 220kV Illapa-Diego de Almagro, C3 o Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Paño Seccionador JS01-D. Almagro o Reactor 01, 220 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o Paño Línea LJ02, DDA-C. San Lorenzo o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 1
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379RO | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023066388 | externo | Programada | Intervención | 2023-08-11 08:45 | 2023-08-12 17:37 |  |  |  | RO | 32.8667 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueara arranque 50BF hacia protección F87B (Diferencial de barra) según protección intervenida: F21T (GE-D60) y F50T (SEL-751). Con aviso de suspensión diaria. Registro interno PT 2023-03933. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DF | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023072542 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-11 09:08 | 2023-08-11 14:52 |  |  |  | DF | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Normalizar funcionamiento CTBC, y realizar pruebas funcionales remoto y local. Condiciones: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
1652 | Transformadores3D368 | Transformadores3D368DP | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023068365 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-11 09:22 | 2023-08-13 17:03 |  |  |  | DP | 55.6833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones mecánicas, trip y alarma protecciones eléctricas, Verificación de regulador de tensión y pruebas de control CTBC |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023072624 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-12 09:49 | 2023-08-12 16:35 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de inyección mutuas entre el equipo TCJT12-1 y TCJT6 para la protección 87B3 del patio de 220 KV para incluir la nueva bahía BU-JT12 (ubicada en caseta 17), para esta inyección se utiliza como paño de referencia la bahía del paño JT6. Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87B3 del patio de 220 kV bloqueada. * Trabajos previos asociados a “Proyecto Ampliación en SE Charrúa”, NUP 1569. |  |  | 0 | 0 | 1
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654DF | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023072901 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-12 12:00 | 2023-08-12 12:03 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Coordinado con empresa Inacesa. |  |  | 0 | 1 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2023072902 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-12 12:37 | 2023-08-12 13:00 |  |  |  | DF | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Consumos internos no se verán afectados, ya que estos se respaldan mediante Transformadores N° 1 y N° 3 220/66kV. |  |  | 0 | 1 | 0
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071838 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-12 15:44 | 2023-08-21 13:03 |  |  |  | RO | 213.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos solicitados para el NUP 1191 por Transelec por seccionamiento de la línea 220 kV Ralco Palmucho Charrúa 2 por nueva S/E Los Notros según detalle:ZONA CAIDA: Cambio de ajuste y protocolización de protección 50BF 52JT1 por cambio de relación primaria de TC 52JT1 de 100:1 a 200:1, ZONA CAIDA: Cambio de ajuste y protocolización de protección 87T por cambio de relación primaria de TC 52JT1 de 100:1 a 200:1, ZONA CAIDA: Cambio de ajuste y protocolización de protección 21T por cambio de relación primaria de TC 52JT1 de 100:1 a 200:1., ZONA CAIDA: Cambio de relación primaria de TC 52JT1 de 100:1 a 200:1. Inyecciones primarias y pruebas de relación de transformación |  |  | 0 | 0 | 0
1708 | Transformadores2D1262 | Transformadores2D1262DF | Neomante | 1262 | Transformadores2D | PV SALVADOR 110/23KV 72MVA | PV SALVADOR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023072885 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-12 18:00 | 2023-08-14 19:25 |  |  |  | DF | 49.4167 | 0 | 0 | 0 | Durante SD2023069816 por trabajos y pruebas de mantenimiento preventivo a transformador principal, se identifica falla en mufa de terminal de conexion a bushing lado MT 23Kv. Trabajo de normalizacion se realizara por empresa especialista con instalaciones desconectadas. |  |  | 0 | 1 | 0
810 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826DP | Neomante | 826 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071611 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-13 00:38 | 2023-08-13 05:45 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo por parte de STM |  |  | 0 | 0 | 1
129 | Transformadores2D103 | Transformadores2D103DP | Neomante | 103 | Transformadores2D | COLO COLO 66/15KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071822 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-13 06:12 | 2023-08-13 11:10 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Colocolo será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 1
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068540 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-13 06:25 | 2023-08-13 15:03 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión del Transformador N°4 y paños asociados, los consumos serán transferidos hacia el transformador N°2 de Paine y hacia el transformador N°1 de Rancagua. Además, se requiere la precaución operacional sobre la barra de 154 kV propiedad de TRANSELEC, enviado en SODI N°025. No existirá afectación a clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
1182 | Transformadores2D1096 | Transformadores2D1096DP | Neomante | 1096 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071709 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-13 06:46 | 2023-08-13 15:07 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070582 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-13 08:15 | 2023-09-12 11:31 |  |  |  | DP | 447.75 | 0 | 275.5167 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Tratamiento de aceite y pruebas eléctricas al nuevo ATR7 - unidad 1. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible (unidad 1 del ATR7 se encuentra fuera de servicio). Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Nota: Trabajos previos asociados a “Proyecto MNR Reemplazo de la Unidad N°1 del Autotransformador ATR7 de S/E Concepción”, NUP 4179. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023063586 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-14 07:47 | 2023-08-14 08:05 |  |  |  | RO | 0.3 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190RO | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069781 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-14 12:12 | 2023-08-14 22:21 |  |  |  | RO | 10.15 | 0 | 0 | 0 | (PT 4354 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
736 | Transformadores2D77 | Transformadores2D77RO | Neomante | 77 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023073035 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-08-14 12:40 | 2023-08-14 13:16 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la precaución de no reconectar 52BT2 y 52CT2 de S/E Alameda. |  |  | 0 | 0 | 0
920 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023003318 | externo |  |  | 2023-08-14 18:43 | 2023-08-14 19:38 |  |  |  | FE | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro aguas arriba de instalaciones de CGE Transmisión, afectando los consumos de S/E Incahuasi. | . |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285RO | Neomante | 285 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023071955 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-15 10:46 | 2023-08-15 14:00 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el 52JT3 de S/E Coloso |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286RO | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023071956 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-15 10:46 | 2023-08-15 14:00 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el 52JT4 de S/E Coloso |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DP | Neomante | 936 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071696 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-16 00:51 | 2023-08-16 06:30 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023072061 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 05:30 | 2023-08-16 18:22 |  |  |  | RO | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023072061 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 05:30 | 2023-08-16 18:22 |  |  |  | RO | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023072061 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 05:30 | 2023-08-16 18:22 |  |  |  | RO | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071554 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 08:20 | 2023-09-01 18:41 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Retiro, tendido, preparación de conductores y conexionado de control, por trabajos previos asociados a “Proyecto MNR Reemplazo de la Unidad N°1 del Autotransformador ATR7 de S/E Concepción”, NUP 4179. Trabajos se realizarán a nivel de piso y los conductores existentes se encuentran desvinculados del sistema. Instalaciones en Riesgo: Paño Seccionador AS02-Concepción o Paño Línea LA04, CON-Charrúa o Paño Línea LA03, CON-San Vicente 1 o Paño Línea LA06, CON-San Vicente 2 o SS.AA. C.A. Concepción o SS.AA. C.C. Concepción o Paño Transformación CT07-Concepción o B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción delimitar zona de trabajo. |  |  | -11 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071554 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 08:20 | 2023-09-01 18:41 |  |  |  | RO | 375.6667 | 0 | 18.6833 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Retiro, tendido, preparación de conductores y conexionado de control, por trabajos previos asociados a “Proyecto MNR Reemplazo de la Unidad N°1 del Autotransformador ATR7 de S/E Concepción”, NUP 4179. Trabajos se realizarán a nivel de piso y los conductores existentes se encuentran desvinculados del sistema. Instalaciones en Riesgo: Paño Seccionador AS02-Concepción o Paño Línea LA04, CON-Charrúa o Paño Línea LA03, CON-San Vicente 1 o Paño Línea LA06, CON-San Vicente 2 o SS.AA. C.A. Concepción o SS.AA. C.C. Concepción o Paño Transformación CT07-Concepción o B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción delimitar zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3515 | Transformadores2D3515RO | Neomante | 3515 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023070436 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 08:35 | 2023-08-16 18:32 |  |  |  | RO | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Señalizar No Reconectar, SE Muelle: 52H4 ; SE Guayaques: 52HT1, 52HT3 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071149 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 09:17 | 2023-08-16 18:22 |  |  |  | RO | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Investigación de anormalidad de telecontrol orden subir-bajar Tap sistema de paralelismo. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110/13,2 kV o ATR4 de 220/110/13,2 kV o ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo. Nota: El Jefe de Faena solicitará cambios de Tap y pruebas de control desde niveles 1, 2 y 3 de ser necesario. Se perderán datos SCADA Quillota por un tiempo inferior a 5 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
1835 | Transformadores3D554 | Transformadores3D554RO | Neomante | 554 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071149 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 09:17 | 2023-08-16 18:22 |  |  |  | RO | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Investigación de anormalidad de telecontrol orden subir-bajar Tap sistema de paralelismo. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110/13,2 kV o ATR4 de 220/110/13,2 kV o ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo. Nota: El Jefe de Faena solicitará cambios de Tap y pruebas de control desde niveles 1, 2 y 3 de ser necesario. Se perderán datos SCADA Quillota por un tiempo inferior a 5 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071149 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 09:17 | 2023-08-16 18:22 |  |  |  | RO | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Investigación de anormalidad de telecontrol orden subir-bajar Tap sistema de paralelismo. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110/13,2 kV o ATR4 de 220/110/13,2 kV o ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo. Nota: El Jefe de Faena solicitará cambios de Tap y pruebas de control desde niveles 1, 2 y 3 de ser necesario. Se perderán datos SCADA Quillota por un tiempo inferior a 5 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24-13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070924 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-16 10:51 | 2023-08-16 13:27 |  |  |  | DP_E | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Barra en 23 kV asociada a Transformador T2 en SE Valdivia se encuentra energizada en vacío. (PT 4203 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Neomante | 310 | Transformadores3D | LIXIVIACION 69/13.8/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023071404 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-16 11:22 | 2023-08-17 11:48 |  |  |  | DP | 24.4333 | 0 | 0 | 0 | Abierto y a disposición jefe de faena: 89BT1-1, 52BT1, 52B1 |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071668 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-16 11:26 | 2023-08-16 19:53 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (riesgo al final de faena), S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasamuros CER2 - - Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 1
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022RO | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069780 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 11:29 | 2023-08-16 13:50 |  |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | (PT 4357 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332RO | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069777 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 13:50 | 2023-08-16 15:43 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | (PT 4356 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569RO | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023071977 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 14:23 | 2023-08-16 15:54 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Laguna Seca 52JT7; 52BT7. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023071979 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 14:23 | 2023-08-16 15:54 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT2 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
1134 | Transformadores2D2618 | Transformadores2D2618RO | Neomante | 2618 | Transformadores2D | S/E CHIRRE 115/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071827 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 14:28 | 2023-08-16 20:12 |  |  |  | RO | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-04325 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322RO | Neomante | 322 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023071981 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 15:55 | 2023-08-16 18:25 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar: S/E Sulfuros 52JT1, 52BT1 y 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323RO | Neomante | 323 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023071982 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 15:55 | 2023-08-16 18:25 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar: S/E Sulfuros 52JT2, 52BT2 y 52B2 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633RO | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023071983 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 15:55 | 2023-08-16 18:25 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar: S/E Sulfuros 52JT3 y 52BT3 |  |  | 0 | 0 | 0
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174RO | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071835 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-16 16:31 | 2023-08-17 17:45 |  |  |  | RO | 25.2333 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-04448 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2023072115 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-17 08:25 | 2023-08-17 14:00 |  |  |  | RO | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2023072117 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-17 08:25 | 2023-08-17 14:00 |  |  |  | RO | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071605 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-17 08:42 | 2023-08-17 18:45 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Actualmente el T3 no tiene consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023063587 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-17 09:09 | 2023-08-17 09:40 |  |  |  | RO | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
972 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768RO | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071239 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-17 09:41 | 2023-08-17 19:48 |  |  |  | RO | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Tendido control |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023072746 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-17 10:04 | 2023-09-02 11:05 |  |  |  | DP_E | 349.9333 | 0 | 35.0833 | 0 | Proyecto NUP 1524 Aumento de Capacidad Línea 2X220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo: Extensión de la SD N°2023064893 Desconexión del ATR N°2 de S/E Nueva Maitencillo debido a aprobaciones pendientes por proceso de conexión en plataforma PGP para energizar los nuevos TCJ4-2 y TCJ5-1 en S/E Nueva Maitencillo 220 kV. Se mantiene el ATR N°2 desenergizado en 220kV, desconectados los paños J4 y J5 y energizado en 500kV y 34,5 kV, para mantener los SSAA de la S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
1731 | Transformadores2D3208 | Transformadores2D3208RO | Neomante | 3208 | Transformadores2D | LA MISION 69/24 KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071829 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-17 10:07 | 2023-08-17 12:45 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-04511 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855RO | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069771 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-17 10:22 | 2023-08-17 11:41 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | ( PT4342 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
754 | Transformadores2D91 | Transformadores2D91FE | Neomante | 91 | Transformadores2D | CHACAHUIN 66/15KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023003349 | externo |  |  | 2023-08-17 10:44 | 2023-08-17 10:45 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa a instalaciones de CGE TRANSMISIÓN, afectando a consumos de Transformador N°2 66/15kV 30MVA S/E Chacahuín, e interruptor 52B1 S/E Chacahuín (Línea 66kV Chacahuín- Panimávida de TRANSELEC). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1714 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279RO | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069769 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-17 11:44 | 2023-08-17 13:14 |  |  |  | RO | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ( PT4358 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071655 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-17 13:23 | 2023-08-17 19:15 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (riesgo al final de faena), S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación al paño CR2 del CER 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y en salida pasamuros CER1 - - Subestación P. Azúcar, Delimitar la Zona de Trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 1
1232 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551RO | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069782 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-17 14:43 | 2023-08-17 16:38 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | (PT 4343 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175RO | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023071832 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-17 15:44 | 2023-08-17 17:45 |  |  |  | RO | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | PT 2023-04450 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DP | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023072748 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-17 23:56 | 2023-08-18 04:10 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Inspección de nivel de aceite de CTBC de TR1 y relleno de aceite si es necesario. Tratamiento de puntos calientes en desconectador 89BT1-2 (contactos principales en las 3 fases). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de las zonas de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Trabajos coordinados con EFE y CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283RO | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | STS | Desconexión / Intervención | 2023071013 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-18 10:15 | 2023-08-18 12:05 |  |  |  | RO | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a ejecutar en una sola jornada. Se considera mas de un día en caso de existir alguna contingencia. Faenas sin perdida de suministro. (PT 4447 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP_E | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023072619 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-18 10:18 | 2023-08-18 15:44 |  |  |  | DP_E | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividad: S/E Diego de Almagro a solicitud de Chilquinta por lavado de aislación a paños J5, J6 y J7 propiedad de Eletrans Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP_E | Neomante | 92 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/14.8KV 18.7MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023072153 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-19 00:26 | 2023-08-19 06:47 |  |  |  | DP_E | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños BT1 y CT1 asociado al transformador N°1 de S/E Chiguayante, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°2 de S/E Chiguayante, vía desconectador seccionador de barra 15 kV, 89CS. Además, se requiere bloqueo de reconexión automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, LT66KV Alonso de Ribera- Chiguayante durante las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT1-1 de S/E Chiguayante. |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596DP | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023071996 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-19 10:11 | 2023-09-08 04:00 |  |  |  | DP | 301.8167 | 0 | 172 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación OGP1 Abierto 52JT2, 89JT2-2, 89JT2-1 SubEstación OGP1 Abierto y Bloqueado 89JT2-3 SubEstación OGP1 Cerrado y Bloqueado 89JT2-3T SubEstación OGP1 Abierto y Bloqueado INT 52E02 |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144FE | Neomante | 1144 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 5MVA 5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023003364 | externo |  |  | 2023-08-19 14:33 | 2023-08-19 19:51 |  |  |  | FE | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla en instalaciones aguas arriba de CGE Transmisión, afectando los consumos asociados al Transformador N°5 de S/E Queltehues. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
113 | Transformadores2D93 | Transformadores2D93DP_E | Neomante | 93 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/14.8KV 16.6MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023072154 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-20 00:15 | 2023-08-20 05:16 |  |  |  | DP_E | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños BT2 y CT2 asociado al transformador N°2 de S/E Chiguayante, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°1 de S/E Chiguayante, vía desconectador seccionador de barra 15 kV, 89CS. Además, se requiere bloqueo de reconexión automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, LT66KV Alonso de Ribera- Chiguayante durante las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT2-1 de S/E Chiguayante. |  |  | 0 | 0 | 0
1188 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DF | Neomante | 1100 | Transformadores2D | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Informe Fallas | 2023003390 | interno |  |  | 2023-08-20 11:00 | 2023-09-01 12:49 |  |  |  | DF | 277 | 1 | 12.8167 | 0 | Se investiga la falla. | Apertura intempestiva Interruptor Trafo TE-1 S/E La Confluencia, por condición meteorológica (Lluvias). |  | 0 | 0 | 0
631 | Transformadores2D363 | Transformadores2D363DP | Neomante | 363 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023073072 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-20 23:51 | 2023-08-21 11:25 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo por parte de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
1611 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS SPA | Desconexión / Intervención | 2023073844 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-21 09:23 | 2023-08-23 22:20 |  |  |  | DP | 60.95 | 0 | 0 | 0 | los trabajos se realizaran con circuito desenergizado, para evitar riesgo de accidentes . |  |  | 0 | 0 | 1
1364 | Transformadores2D1460 | Transformadores2D1460DF | Neomante | 1460 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023074892 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-21 09:50 | 2023-08-21 15:33 |  |  |  | DF | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en SE Central Diesel Tamaya: 89HT1-1 Abierto y bloqueado // 52HT1 Abierto // 89HT1-2 Abierto // 89HT1-3 Abierto y bloqueado // Interruptor de barra de 400 V asociado a los trafos y barra de 11kV Abierto y bloqueado |  |  | 0 | 1 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023063588 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-21 09:54 | 2023-08-21 10:25 |  |  |  | RO | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598RO | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023073674 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-21 10:46 | 2023-08-21 15:20 |  |  |  | RO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en S/E OGP1 52JT4 y 52BT4. |  |  | 0 | 0 | 0
1445 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599RO | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2023073687 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-21 10:46 | 2023-08-21 15:20 |  |  |  | RO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere condicion de no reconectar 52JT5; 52BT5 en Subestación OGP1 |  |  | 0 | 0 | 0
1188 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DF | Neomante | 1100 | Transformadores2D | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023074987 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-21 11:59 | 2023-08-24 13:13 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición informada a centrales aguas arriba de La Confluencia, (Quienes ya están con sus líneas abiertas) |  |  | -7 | 0 | 0
1190 | Transformadores2D1101 | Transformadores2D1101DF | Neomante | 1101 | Transformadores2D | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023074989 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-21 11:59 | 2023-08-24 13:13 |  |  |  | DF | 73.2333 | 0 | 0 | 0 | Condición informada a centrales aguas arriba de La Confluencia, (Quienes ya están con sus líneas abiertas) |  |  | 0 | 1 | 0
1249 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023003662 | externo |  |  | 2023-08-22 00:14 | 2023-09-08 10:35 |  |  |  | FE | 239.7667 | 0 | 178.5833 | 0 | No hay. |  | Por falla en LT 66 kV Los Maquis - Hualañé, SE Central LicantéN queda queda fuera de servicio. Al momento de la falla, centra encontraba retirada de servicio de curso forzoso debido a condiciones climáticas en la zona (2023075077). | 0 | 0 | 0
693 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498DP | Neomante | 498 | Transformadores2D | CENTRAL PUNTILLA 110/6.9KV 20MVA 1 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023068605 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-22 08:16 | 2023-08-22 15:25 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Motivo mantenimiento y pruebas eléctricas |  |  | 0 | 0 | 1
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023072925 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-22 11:33 | 2023-08-22 14:57 |  |  |  | RO | 3.4 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1751 | Transformadores2D3309 | Transformadores2D3309RO | Neomante | 3309 | Transformadores2D | ELEVADORA CAPRICORNIO 110/33KV 90MVA T1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2023074120 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-22 11:34 | 2023-08-22 12:20 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de SEE, de acuerdo a programación de Tx. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 SE ELEVADORA PFV CAPRICORNIO y 52H3 S/E CAPRICORNIO |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023073182 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-22 11:39 | 2023-08-22 13:28 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off 534: 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
951 | Transformadores2D1040 | Transformadores2D1040RO | Neomante | 1040 | Transformadores2D | MELIPULLI 68.94/24-13.8KV 30MVA 66 | STS | Desconexión / Intervención | 2023071015 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-22 14:42 | 2023-08-28 14:59 |  |  |  | RO | 144.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a ejecutar en una sola jornada. Se considera mas de un día en caso de existir alguna contingencia. Faenas sin perdida de suministro. (PT 4446 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023075165 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-22 16:20 | 2023-08-25 09:36 |  |  |  | DP | 65.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Reemplazo de Banco ATR3 por ATR5, para medidas de estudio de ruido. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Banco ATR5 reemplaza a banco ATR3 y banco ATR3 queda energizado por 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069532 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-23 08:34 | 2023-08-23 10:42 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Se consideran las siguientes condiciones operacionales: S/E QUIANI.- Apertura 52BT1, 52BT2, 52CT1, 52CT2, 52C13. EXTERIOR S/E QUIANI.- Apertura del dispositivo en M.T. 89C13-1 Lluta. Se requiere transferencia de carga del alimentador 52C13 Lluta. |  |  | 0 | 0 | 1
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023069564 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-23 10:56 | 2023-08-23 13:50 |  |  |  | RO | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Para esta faena, se solicitará: En SSEE Parinacota: Deshabilitar la auto reconexión del Paño 52B2, correspondiente a la Línea Parinacota - Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 0
1853 | Transformadores2D657 | Transformadores2D657DP | Neomante | 657 | Transformadores2D | CMPC PUENTE ALTO 44/6.3 12.5MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023073497 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-23 11:01 | 2023-08-24 17:32 |  |  |  | DP | 30.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento en Bushing lado baja de Transformador de Poder. Trabajos asociados a SD 2023060694 (a solicitud de CMPC). |  |  | 0 | 0 | 1
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287FE | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 KV N° 1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Informe Fallas | 2023003461 | externo |  |  | 2023-08-23 11:36 | 2023-08-23 12:47 |  |  |  | FE | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla en instalaciones de ENGIE Transmisión. | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 180MVA 1 + UR | STS | Desconexión / Intervención | 2023072144 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-23 12:36 | 2023-08-25 21:52 |  |  |  | RO | 57.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a ejecutar en una sola jornada, se considera día adicional, por condiciones climáticas. (PT 4517 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365RO | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023076015 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-08-23 12:54 | 2023-08-23 18:31 |  |  |  | RO | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Inhabilitación de las señales de TRIP de los termómetros y retiro de humedad en termómetro de temperatura N° 2 de media tensión de Auto transformador N°1 de 220/154kV, unidad 3. Restricciones: Reconexión sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico ATR1, 230/154/69 kV TINGUIRIRICA Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Tinguiririca: Inhabilitar TRIP de temperatura ATR1 y delimitación de Zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89RO | Neomante | 89 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023076095 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-08-23 14:46 | 2023-08-23 17:59 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS SPA | Desconexión / Intervención | 2023073847 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-24 08:25 | 2023-08-26 20:05 |  |  |  | DP | 59.6667 | 0 | 0 | 0 | los trabajos se realizaran con circuito desenergizado, para evitar riesgo de accidentes |  |  | 0 | 0 | 1
1779 | Transformadores2D3424 | Transformadores2D3424DP | Neomante | 3424 | Transformadores2D | PUELCHE SUR 220/33 KV 170 MVA T1 | AR PUELCHE SUR SPA | Desconexión / Intervención | 2023075233 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-24 09:06 | 2023-08-24 13:37 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Purga Relé de Buchholz para normalización de alarma. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52FT11, 52FT12 y celdas de media tensión en S/E Puelche Sur. Cerrado y bloqueado 89JT1-2T en S/E Puelche Sur |  |  | 0 | 0 | 1
1822 | Transformadores2D2947 | Transformadores2D2947DP_E | Neomante | 2947 | Transformadores2D | DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) 66/6,6KV 30MVA T1 | CAITAN SPA | Desconexión / Intervención | 2023074162 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-24 09:33 | 2023-08-24 21:20 |  |  |  | DP_E | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a SD 2023074161 (PT 70882 registro interno Caitan) |  |  | 0 | 0 | 0
1813 | Transformadores2D2948 | Transformadores2D2948DP_E | Neomante | 2948 | Transformadores2D | DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) 66/6,6KV 30MVA T2 | CAITAN SPA | Desconexión / Intervención | 2023074165 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-24 09:33 | 2023-08-24 21:20 |  |  |  | DP_E | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a SD 2023074161 y 2023074162 (PT 70882 registro interno Caitan) |  |  | 0 | 0 | 0
1849 | Transformadores2D3480 | Transformadores2D3480DP | Neomante | 3480 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/25-15,3 KV 30MVA 2 [EN_REVISION] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023074799 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-24 09:40 | 2023-08-24 12:10 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | maniobras en celdas |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023063589 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-24 09:52 | 2023-08-24 10:15 |  |  |  | RO | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605RO | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023073183 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-24 10:25 | 2023-08-24 20:00 |  |  |  | RO | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Planta Óxidos: No reconectar 52JT1 y 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606RO | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2023073184 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-24 10:25 | 2023-08-24 20:00 |  |  |  | RO | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Planta Óxidos: No reconectar 52JT2 y 52B2. |  |  | 0 | 0 | 0
1363 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023075149 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-24 10:43 | 2023-08-24 11:32 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Revision de sistema de control en especifico transmisores de temperatura TM1 y TM2 |  |  | 0 | 0 | 0
1823 | Transformadores2D2949 | Transformadores2D2949DP_E | Neomante | 2949 | Transformadores2D | BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T1 | CAITAN SPA | Desconexión / Intervención | 2023074173 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-24 12:50 | 2023-08-24 21:20 |  |  |  | DP_E | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a SD 2023074172 (PT 70883 registro interno Caitan) |  |  | 0 | 0 | 0
1824 | Transformadores2D2950 | Transformadores2D2950DP_E | Neomante | 2950 | Transformadores2D | BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T2 | CAITAN SPA | Desconexión / Intervención | 2023074174 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-24 12:50 | 2023-08-24 21:20 |  |  |  | DP_E | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a SD 2023074172 y 2023074173 (PT 70883 registro interno Caitan) |  |  | 0 | 0 | 0
1818 | Transformadores2D2951 | Transformadores2D2951DP_E | Neomante | 2951 | Transformadores2D | BOMBEO 3 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T1 | CAITAN SPA | Desconexión / Intervención | 2023074178 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-24 12:50 | 2023-08-24 21:20 |  |  |  | DP_E | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a SD 2023074175 (PT 70883 registro interno Caitan) |  |  | 0 | 0 | 0
1825 | Transformadores2D2952 | Transformadores2D2952DP_E | Neomante | 2952 | Transformadores2D | BOMBEO 3 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T2 | CAITAN SPA | Desconexión / Intervención | 2023074182 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-24 12:50 | 2023-08-24 21:20 |  |  |  | DP_E | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a SD 2023074175 y 2023074178 (PT 70883 registro interno Caitan) |  |  | 0 | 0 | 0
1764 | Transformadores2D2940 | Transformadores2D2940RO | Neomante | 2940 | Transformadores2D | PUERTO MONTT (STS) 220/24KV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2023071010 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-24 17:33 | 2023-08-24 19:50 |  |  |  | RO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a ejecutar en una sola jornada. Se considera mas de un día en caso de existir alguna contingencia. Faenas sin perdida de suministro. (PT 4449 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2023075114 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-24 23:47 | 2023-08-25 03:20 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Bajo, trabajo des-energizado, aterrado y con los EPP's necesarios, de acuerdo a nuestros procedimientos internos de trabajo seguro. |  |  | 0 | 0 | 1
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070923 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-25 07:00 | 2023-08-25 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
693 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498DP | Neomante | 498 | Transformadores2D | CENTRAL PUNTILLA 110/6.9KV 20MVA 1 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | Desconexión / Intervención | 2023073043 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-25 07:43 | 2023-08-25 17:00 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Motivo mantenimiento y pruebas eléctricas |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023074674 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-25 09:37 | 2023-08-25 13:51 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Vinculación de conexiones primaria de equipo híbrido paño JT5A. Lado del banco de transformadores de poder ATR5. Restricciones: Instalación indiponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al final de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en ambos lados de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Trabajos asociados a IF2021003112. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023073258 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-25 15:20 | 2023-09-01 18:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Confección de mufas de media tensión, retiro y tendido de conductores, por trabajos previos asociados a “Proyecto MNR Reemplazo de la Unidad N°1 del Autotransformador ATR7 de S/E Concepción”, NUP 4179. Trabajos se realizarán a nivel de piso y los conductores existentes se encuentran desvinculados del sistema. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción. indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -79 | 0 | 0
1262 | Transformadores3D384 | Transformadores3D384DF | Neomante | 384 | Transformadores3D | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2023003513 | interno |  |  | 2023-08-25 15:47 | 2023-08-26 01:07 |  |  |  | DF | 9.3333 | 1 | 0 | 0 | No Hay |  | Falla señal bombas circulación de aceite | 0 | 0 | 0
1748 | Transformadores2D97 | Transformadores2D97DP | Neomante | 97 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 22.5MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023076466 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-25 23:55 | 2023-08-26 09:51 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a transformador T3 serán transferidos a través de redes MT de CGED mediante maniobras monopolares con bloqueo de protección residual y SEF en cabeceras de MT |  |  | 0 | 0 | 1
845 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DP_E | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 230/25KV 20MVA 3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023076314 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-26 00:02 | 2023-08-26 07:15 |  |  |  | DP_E | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en actividades previas a la energización del transformador de poder N°5 , asociado al proyecto NUP 3435 |  |  | 0 | 0 | 0
889 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271DP | Neomante | 271 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023076227 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-26 00:21 | 2023-08-26 04:00 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del paño CT1 de S/E Andalien, asociado al transformador N°1 de S/E Andalien, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°2 de S/E Andalien, vía barra 15 kV, de ser necesario también vía redes de distribución hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 1
739 | Transformadores2D80 | Transformadores2D80DP | Neomante | 80 | Transformadores2D | ANDALIEN 69/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023075462 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-26 04:00 | 2023-08-26 05:28 |  |  |  | DP | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del paño CT2 de S/E Andalien, asociado al transformador N°2 de S/E Andalien, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°1 de S/E Andalien, vía barra 15 kV, de ser necesario también vía redes de distribución hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 1
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DF | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Informe Fallas | 2023003546 | interno |  |  | 2023-08-26 04:07 | 2023-09-08 18:36 |  |  |  | DF | 139.8833 | 1 | 186.6 | 0 | Se controla la emergencia con activación de la brigada de rescate los Bronces , zona delimitada , aislada . |  | Incendio declarado en transformador LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Informe Fallas | 2023003546 | interno |  |  | 2023-08-26 04:07 | 2023-09-08 18:36 |  |  |  | DF | 139.8833 | 1 | 186.6 | 0 | Se controla la emergencia con activación de la brigada de rescate los Bronces , zona delimitada , aislada . |  | Incendio declarado en transformador LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DF | Neomante | 70 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Informe Fallas | 2023003546 | interno |  |  | 2023-08-26 04:07 | 2023-09-08 18:36 |  |  |  | DF | 139.8833 | 1 | 186.6 | 0 | Se controla la emergencia con activación de la brigada de rescate los Bronces , zona delimitada , aislada . |  | Incendio declarado en transformador LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | 0 | 0 | 0
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 69/15KV 13.3MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023074866 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-26 05:54 | 2023-08-26 16:42 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños BT1 y CT1 asociado al transformador N°1 de S/E San Pedro, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°2 de S/E San Pedro, vía desconectador seccionador de barra 15 kV, 52CS. Además, se requiere precaución sobre barra de 66KV de la S/E, durante las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT1-1 de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023003515 | externo |  |  | 2023-08-26 08:52 | 2023-08-26 08:53 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Operación 52B1 de SE Victoria propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2023003515 | externo |  |  | 2023-08-26 08:52 | 2023-08-26 08:53 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Operación 52B1 de SE Victoria propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
970 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765DF | Neomante | 765 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023003528 | interno |  |  | 2023-08-26 11:47 | 2023-08-26 17:15 |  |  |  | DF | 5.4667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52BT1 por operación de la protección diferencial de barra 66kV afectando los consumos del Alimentador Santa María con 0.3 MW interrumpidos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
790 | Transformadores2D122 | Transformadores2D122FE | Neomante | 122 | Transformadores2D | LAS COMPAÑIAS 110/14.2KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023003519 | externo |  |  | 2023-08-26 15:09 | 2023-08-26 16:34 |  |  |  | FE | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Operación interruptores 52HT y 52CT1 de SE Las Compañías. | . |  | 0 | 0 | 0
966 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739FE | Neomante | 739 | Transformadores2D | NEWEN 66/11.5KV 22MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2023003522 | externo |  |  | 2023-08-26 16:45 | 2023-08-26 17:28 |  |  |  | FE | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de CGE Transmisión. Observación 1: Transelec confirmó la apertura por protecciones del interruptor 52B2 de S/E San Vicente de su propiedad a las 16:45 hrs. | . |  | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DP_E | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023075378 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-27 00:05 | 2023-08-27 00:06 |  |  |  | DP_E | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte menor a 3 minutos para clientes de alimentadores 52E1 Pullinque (3327 clientes) y 52E2 Malalhue (4281 Clientes ) de SE Panguipulli, Maniobras de microcorte coordinada con SAESA y Transelec. Se requiere LAT 66 kV Pullinque - Los Lagos C1 Abierta para realizar microcorte por maniobra de apertura de desconectador 89B2 en SE Panguipulli sin carga y sin tensión debido que largo de Tramo de LAT Los Lagos - Panguipulli es de 54 KM y no se puede hacer maniobra con tensión. (SODI 4338, 4354 y 4355 de Transelec, registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP_E | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023075377 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-27 00:06 | 2023-08-27 00:09 |  |  |  | DP_E | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Microcorte menor a 3 minutos para clientes de alimentadores 52E3 Lican Ray (7686 clientes) y 52E4 Panguipulli (7343 Clientes ) de SE Panguipulli, Maniobras de microcorte coordinada con SAESA y Transelec. Se requiere LAT 66 kV Pullinque - Los Lagos C1 Abierta para realizar microcorte y maniobra de apertura de desconectador 89B2 en SE Panguipulli sin carga y sin tensión debido que largo de Tramo de LAT Los Lagos - Panguipulli es de 54 KM y no se puede hacer maniobra con tensión. (SODI 4338, 4354 y 4355 de Transelec, registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1634 | Transformadores2D3037 | Transformadores2D3037DP | Neomante | 3037 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023074867 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-27 00:08 | 2023-08-27 06:42 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los paños BT2 y CT2 asociado al transformador N°2 de S/E San Pedro, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°1 de S/E San Pedro, vía desconectador seccionador de barra 15 kV, 52CS. Además, se requiere precaución sobre barra de 66KV de la S/E, durante las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT2-1 de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023074857 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-27 00:32 | 2023-08-27 11:21 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Conexionado de los circuitos de corrientes, voltaje y disparo a medidor existente paño JT, controlador existente paño JT y protección diferencial del Transformador ATR 1 220/154 kV. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término y durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: • Protección 50BF-52AT12 y 50BF-52JT12 (Bloqueados). • Bay unit del paño JT12, Modo Fuera de Servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023074861 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-27 00:32 | 2023-08-27 11:21 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de puentes eléctricos entre 89JT-2 y ATR1 220/154 kV, 89JT-2 y 52JT, 52JT y 89JT-1. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en nuevo TPJT1, en Mufa JT1 y entre 89JT-1 y 52JT. |  |  | -1 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023074862 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-27 00:32 | 2023-08-27 11:21 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reemplazo de Pedestal y PR 220kV en Bco. ATR1 unidades 1, 2, 3 y de Reserva. Retiro de pedestal de loza y PR, Montaje de nuevas estructuras de Pedestal y PR Unidad de Reserva del Bco. ATR1. Pruebas Protocolares y puesta en servicio. Restricciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, se instalará tierra provisional de bloqueo en PR 220kV Unidades 1, 2, 3 y de reserva y en PR154KV Unidades 1, 2 3 y de Reserva. |  |  | -1 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023076964 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-27 00:54 | 2023-08-27 11:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas en protección 87T del ATR1 S1 y S2, carga de ajustes definitivos de acuerdo con EAP 011-2023. Pruebas de inyección de corriente al medidor existente (ION 8650) en paño JT. Inyección Primaria de los TC-AT12 y TC-JT12. Corto circuito de núcleo asociado a diferencial de barra 2 de 220 kV en la caja de agrupamiento TCJT. Inspección visual de bornes de los circuitos de tensión asociados a las cajas de agrupamiento TCAT12 y TCJT12 / TPAT12 y TPJT. Pruebas de relé sincronizador (PSD) del paño JT12. Habilitación de disparos de la protección 50BF AT12 hacia relé 86B2 de 154 kV. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: • Protección 50BF-52AT12 y 50BF-52JT12 (Bloqueados). • Bay unit del paño JT12, Modo Fuera de Servicio. Notas: • Integración de los nuevos paños JT12 y AT12 a protecciones de transformador. • Se solicitará prueba experimental por PES de nuevos paños JT12 y AT12. • Se requiere de a lo menos 60 MW para los análisis fasoriales de las nuevas protecciones. |  |  | -1 | 0 | 0
1710 | Transformadores2D3210 | Transformadores2D3210DP | Neomante | 3210 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12KV 50MVA T4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023076343 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-27 03:27 | 2023-08-27 11:06 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | La actividad obedece a una investigación por operación errónea de la Barra Principal 12 kV N°4. Esto fue comprometido al CEN en el punto acciones correctivas (Informe Definitivo 2023003017). |  |  | 0 | 0 | 1
593 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741DP | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023073036 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-27 08:09 | 2023-08-27 15:03 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro Pts 2023-04245-04319-04327-04330-04314 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959RO | Neomante | 959 | Transformadores2D | CABRERO 69/13.8KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070286 | externo | Programada | Intervención | 2023-08-27 08:43 | 2023-09-04 12:21 |  |  |  | RO | 111.2833 | 0 | 84.35 | 0 | Se intervendrá un relé a la vez, para mantener el transformador protegido, realizando bloqueos de Trips correspondientes. Con aviso de suspensión diaria, trabajos a realizar dentro del periodo y horarios señalados en SD. Registro interno PT 2023-04157 |  |  | 0 | 0 | 0
1775 | Transformadores2D3457 | Transformadores2D3457DP | Neomante | 3457 | Transformadores2D | CURACAUTIN 69/25 KV 15MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070440 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-27 09:30 | 2023-08-27 15:20 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | e interrumpen consumos de 7604 clientes del alimentador52C2 Tolhuaca y 5692 clientes del alimentador 52C3 Lonquimay. faenas coordinadas con Frontel mediante SODI Nº273. |  |  | 0 | 0 | 1
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP_E | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023074986 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-27 14:18 | 2023-08-27 19:33 |  |  |  | DP_E | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados al transformador N°3 de S/E Chillán serán transferidos hacia el transformador N°2 de S/E Monterrico 154/66 kV 75MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 115/13.2 22.5MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023075769 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-27 23:13 | 2023-08-28 01:28 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | También se realizarán pruebas de apertura y cierre del desconectador 89HS3 (Acoplador 110 kV) relacionado al proyecto MNR NUP 2693 |  |  | 0 | 0 | 1
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP_E | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023075382 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-28 00:04 | 2023-08-28 00:06 |  |  |  | DP_E | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte menor a 3 minutos para clientes de alimentadores 52E3 Lican Ray (7686 clientes) y 52E4 Panguipulli (7343 Clientes ) de SE Panguipulli, Maniobras de microcorte coordinada con SAESA y Transelec. Se requiere LAT 66 kV Pullinque - Los Lagos C1 Abierta para realizar microcorte y maniobra de cierre de desconectador 89B2 en SE Panguipulli sin carga y sin tensión debido que largo de Tramo de LAT Los Lagos - Panguipulli es de 54 KM y no se puede hacer maniobra Abrir/Cerrar con tensión. (SODI 4338, 4354 y 4355 de Transelec, registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DP_E | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023075383 | externo | Programada | Desconexión | 2023-08-28 00:04 | 2023-08-28 00:06 |  |  |  | DP_E | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte menor a 3 minutos para clientes de alimentadores 52E1 Pullinque (3327 clientes) y 52E2 Malalhue (4281 Clientes ) de SE Panguipulli, Maniobras de microcorte coordinada con SAESA y Transelec. Se requiere LAT 66 kV Pullinque - Los Lagos C1 Abierta para realizar microcorte y maniobra de cierre de desconectador 89B2 en SE Panguipulli sin carga y sin tensión debido que largo de Tramo de LAT Los Lagos - Panguipulli es de 54 KM y no se puede hacer maniobra Abrir/Cerrar con tensión. (SODI 4338, 4354 y 4355 de Transelec, registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
747 | Transformadores2D87 | Transformadores2D87DP | Neomante | 87 | Transformadores2D | CABILDO 110/24-14.4KV 13MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023075116 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-28 09:19 | 2023-08-28 14:56 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Transformador energizado en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023075193 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-28 09:31 | 2023-08-28 15:10 |  |  |  | RO | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parciales a equipos GIS de los paños K1, K2, K3 y K4. Restricciones: Normalización sujeta a la coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 o 2 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023063590 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-28 09:43 | 2023-08-28 18:00 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378RO | Neomante | 1378 | Transformadores2D | CENTRAL EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2023076005 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-28 10:34 | 2023-08-28 19:00 |  |  |  | RO | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Reparación del equipo analizador de gases del transformador principal. |  |  | 0 | 0 | 0
592 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324RO | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023074903 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-28 12:02 | 2023-08-28 13:03 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. Registro Interno PT 2023-04721. |  |  | 0 | 0 | 0
590 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAÑ 115/24KV 40MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2023074910 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-28 14:44 | 2023-08-28 15:42 |  |  |  | RO | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Con aviso de suspensión diaria. (PT 2023-04722 registro Interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023073712 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-28 18:41 | 2023-08-29 04:35 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra Siliconado de Aisladores equipos primarios de 220 KV según siguiente detalle: 12 cadenas ML (Llegada y central) Paño J20, 9 cadenas torres de enlace 220 KV ATR2. Repaso final siliconado Aislador de pedestal J19-31 (F1), Termino de siliconado 89J20-1 (3 Pedestales), Repaso final siliconado Bushing 500KV (F1-F2-F3) y F2 Bushing 220KV ATR 2. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierra Instalación Se instalarán en total 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se Instalarán 6 PAT a ambos lados del 89J20-1, 3 PAT en TT/PP-K4 Para el resto de equipos y cadenas aéreas si lo requiere se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266DP | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 115/24.5kV 30MVA 3 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023077203 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-29 00:38 | 2023-08-29 04:27 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo (mediciones electricas) al equipo seleccionado, los respaldos de los alimentadores se realizarán mediante distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304DP | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 | HIDROELÉCTRICA LAS JUNTAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2023075958 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-29 07:56 | 2023-08-29 17:49 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | configuración de nuevos ajustes de protecciones según ECAP 2023-IT-02-RB_ECAP Peuchén. Solicitud asociada: 2023071500 |  |  | 0 | 0 | 1
1466 | Transformadores2D1545 | Transformadores2D1545DP | Neomante | 1545 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2023076758 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-29 08:39 | 2023-09-13 17:55 |  |  |  | DP | 63.35 | 0 | 305.9167 | 0 | S/E Tap-Off Guayaques: Interruptor 52HT2 Abierto/Bloqueado, Desconectador 89HT2 Abierto/Bloqueado, Desconectador 89HT2-1T Cerrado/Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023075849 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-29 10:28 | 2023-08-29 12:10 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Actualmente el T3 no tiene consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198RO | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2023072143 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-29 11:35 | 2023-08-30 18:08 |  |  |  | RO | 30.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a ejecutar en una sola jornada, se considera día adicional, por condiciones climáticas. (PT 4558 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
447 | Transformadores2D44 | Transformadores2D44FE | Neomante | 44 | Transformadores2D | PILMAIQUEN 66/13.8KV 10MVA 6 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Informe Fallas | 2023003582 | externo |  |  | 2023-08-29 14:29 | 2023-08-29 16:40 |  |  |  | FE | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | reposición corresponde a empresa enel pilmaiquen | REPOSICION CORRESPONDE A EMPRESA ENEL PILMAIQUEN |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2023070720 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-29 16:48 | 2023-08-30 11:25 |  |  |  | DP | 18.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de 1 hr aproximadamente para realizar normalización de topología (conexión de Fase 3). Una vez energizado el ATR1, se requiere dejar en vacío por 4 hrs y posteriormente tomar carga normal. Trabajos de intervención bajo la SI N° 2023018820 |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023073713 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-29 18:13 | 2023-08-30 05:22 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra Siliconado de Aisladores equipos primarios de 220 KV según siguiente detalle: 12 cadenas ML (Llegada y central) Paño J20, 9 cadenas torres de enlace 220 KV ATR2. Repaso final siliconado Aislador de pedestal J19-31 (F1), Termino de siliconado 89J20-1 (3 Pedestales), Repaso final siliconado Bushing 500KV (F1-F2-F3) y F2 Bushing 220KV ATR 2. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierra Instalación Se instalarán en total 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se Instalarán 6 PAT a ambos lados del 89J20-1, 3 PAT en TT/PP-K4 Para el resto de equipos y cadenas aéreas si lo requiere se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
1068 | Transformadores2D932 | Transformadores2D932DP | Neomante | 932 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023076618 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-30 08:41 | 2023-08-30 14:00 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo por parte de STM |  |  | 0 | 0 | 1
1254 | Transformadores2D53 | Transformadores2D53DP | Neomante | 53 | Transformadores2D | CENTRAL PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 2 | DUQUECO SPA | Desconexión / Intervención | 2023075671 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-30 09:30 | 2023-08-30 16:14 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
112 | Transformadores3D92 | Transformadores3D92DP | Neomante | 92 | Transformadores3D | OVALLE 110/66/23KV 60MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070955 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-30 09:41 | 2023-08-30 17:39 |  |  |  | DP | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | Durante la desconexión los consumos de la barra de 66 kV, quedan alimentados a través del transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1839 | Transformadores3D484 | Transformadores3D484RO | Neomante | 484 | Transformadores3D | LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023077375 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-30 10:30 | 2023-08-31 18:32 |  |  |  | RO | 32.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Varones: Verificación de protecciones 87T sistemas 1 y 2 por modificación de ajustes, según EAP 028/2023. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/66kV-Los Varones. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Varones, protecciones 87T del Transformador N°1 22/66 KV, Sistemas 1 y 2 (Bloqueadas de forma alternada). |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023077004 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-30 12:28 | 2023-08-30 18:27 |  |  |  | RO | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023077004 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-30 12:28 | 2023-08-30 18:27 |  |  |  | RO | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023077004 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-30 12:28 | 2023-08-30 18:27 |  |  |  | RO | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores2D1167 | Transformadores2D1167RO | Neomante | 1167 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070407 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-30 12:30 | 2023-08-30 20:02 |  |  |  | RO | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | No considera desconexión, sólo trabajos a nivel de comunicaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | Transformadores2D101 | Transformadores2D101DF | Neomante | 101 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/15KV 18.7MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023079193 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-30 15:40 | 2023-08-30 16:43 |  |  |  | DF | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Las cargas de Transformador N°2 serán transferidas a Transformador N°1 30MVA,a través de Seccionador 89CS S/E Colchagua, durante el período de faenas asociadas. |  |  | 0 | 1 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023073714 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-30 18:27 | 2023-08-31 03:13 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra Siliconado de Aisladores equipos primarios de 220 KV según siguiente detalle: 12 cadenas ML (Llegada y central) Paño J20, 9 cadenas torres de enlace 220 KV ATR2. Repaso final siliconado Aislador de pedestal J19-31 (F1), Termino de siliconado 89J20-1 (3 Pedestales), Repaso final siliconado Bushing 500KV (F1-F2-F3) y F2 Bushing 220KV ATR 2. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierra Instalación Se instalarán en total 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se Instalarán 6 PAT a ambos lados del 89J20-1, 3 PAT en TT/PP-K4 Para el resto de equipos y cadenas aéreas si lo requiere se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
436 | Transformadores2D408 | Transformadores2D408FE | Neomante | 408 | Transformadores2D | QUILMO 66/33KV 8-10 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2023003595 | externo |  |  | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-30 23:57 |  |  |  | FE | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Fallas en instalaciones de terceros LAT Charrúa-Quilmo I Linea 66 [kV] CGET. |  | falla LAT 66 KV Charrúa-Chillan CGE | 0 | 0 | 0
439 | Transformadores2D839 | Transformadores2D839FE | Neomante | 839 | Transformadores2D | TRES ESQUINAS T2 66/13.8KV 6-8 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2023003596 | externo |  |  | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 00:05 |  |  |  | FE | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Falla Externa LAT 66 KV CGET, se realizo cambio de alimentación Chillan a Seccionador B1 Lucero, en coordinación con COT. |  | Fallas en instalaciones de terceros LAT Charrúa-Chillan I Linea 66 [kV] CGET. | 0 | 0 | 0
1637 | Transformadores2D2896 | Transformadores2D2896FE | Neomante | 2896 | Transformadores2D | LOS TILOS BULNES 66/13,8KV 10MVA 1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2023003597 | externo |  |  | 2023-08-30 23:08 | 2023-08-31 01:35 |  |  |  | FE | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Falla en instalaciones de tercero u otro segmento. |  | Falla Externa LAT 66 KV CGET Charrúa-Chillan. | 0 | 0 | 0
1756 | Transformadores2D3375 | Transformadores2D3375DF | Neomante | 3375 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | Desconexión / Intervención | 2023079382 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2023-08-31 01:02 | 2023-08-31 05:06 |  |  |  | DF | 4.0667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
759 | Transformadores3D93 | Transformadores3D93DP | Neomante | 93 | Transformadores3D | OVALLE 110/69/23KV 60MVA 4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023070956 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-31 08:21 | 2023-08-31 18:02 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Durante la desconexión los consumos de la barra de 66 kV, quedan alimentados a través del transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1678 | Transformadores2D1385 | Transformadores2D1385DP | Neomante | 1385 | Transformadores2D | CENTRAL LA MINA 66/13.8KV 40MVA | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2023077506 | interno | Programada | Desconexión | 2023-08-31 09:21 | 2023-09-01 17:31 |  |  |  | DP | 14.65 | 0 | 17.5167 | 0 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder, asociada al mantenimiento de Central La MIna SD 2023071410 |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2023063591 | interno | Programada | Intervención | 2023-08-31 09:50 | 2023-08-31 10:16 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JG16, |  |  | 0 | 0 | 0
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365RO | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2023079488 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2023-08-31 11:10 | 2023-09-01 15:34 |  |  |  | RO | 12.8333 | 0 | 15.5667 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Revisión de equipo Hydran M2 y Faraday TMCS de auto transformador N°1 (Curso Forzoso).- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico ATR1, 230/154/69 kV TIN.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Delimitar zona de Trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
684 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327DF | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Informe Fallas | 2023003599 | interno |  |  | 2023-08-31 14:07 | 2023-08-31 15:43 |  |  |  | DF | 1.6 | 1 | 0 | 0 | Apertura intempestiva de interruptor 52JT de la S/E Tap Off Nva. Victoria que ocasiona la desconexión del Transformador 220/66/23 kV de dicha S/E con una pérdida de consumo de aproximadamente de 16 MW de SQM Nva. Victoria. En revisión efectuada en terreno se aprecia que la falla fue ocasionada por un equipo compacto de medida conectado hacia el lado de 23 kV del transformador. |  | Apertura intempestiva del interruptor 52JT de la S/E Tap Off Nva. Victoria que ocasiona la desconexión del Transformador 220/66/23 kV de dicha S/E con una pérdida de consumo de aproximadamente de 16 MW de SQM Nva. Victoria. En revisión efectuada en terreno se aprecia que la falla fue ocasionada por un equipo compacto de medida conectado hacia el lado de 23 kV del transformador. | 0 | 0 | 0
Note on F7817: Pedro Opazo: Error de ID, transformador corresponde al 353, no al 1361
Note on L1377: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L1416: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L1518: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L1519: Pedro Opazo: Observado por SAESA
Note on L1520: Pedro Opazo: Observado por SAESA
Note on L1521: Pedro Opazo: Observado por Saesa
Note on L2100: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L2257: Pedro Opazo: Observado por Saesa
Note on L2304: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L2305: Pedro Opazo: Observado por Saesa
Note on L2306: Pedro Opazo: Observado por Saesa
Note on L2307: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L2794: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L3004: Pedro Opazo: Observado por SAESA
Note on L3005: Pedro Opazo: Observado por SAESA
Note on L3007: Pedro Opazo:
Note on L3008: Pedro Opazo: Observado por Saesa
Note on L3976: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L4479: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on O6160: Pedro Opazo: Se puso hora inicio en Servidor Mante, ya que fecha efectiva es mayor a fecha de fin efectiva
Note on O6960: Pedro Opazo: Fecha de Inicio Erronea, se comparó con Informe de Novedades del 14/05/2016
Note on O14339: Pedro Opazo: Según informe de Fallas
Note on O20122: según observación TEN
Note on P6960: Pedro Opazo: Fecha erronea de energizacion del transformador, se agregó la fecha que aparece en Informe de Novedades
Note on P18654: según observación TEN
Note on P18700: según observación TEN
Note on S2: Observaciones: R=Repetido C=Contenido I=Intersectado O=Obras A=Ampliación Interno= Origen Interno Externo= Origen Externo

## Cálculo
Años de historia de las instalaciones | ID Equipo | Tipo Equipo | Propietario | Sistema Interconectado | Nombre Subestación | Nombre Infotécnica | Fecha Entrada | Fecha Salida | Clave Infotecnica | Menor a 23KV | Retirado | Entrada E/S después de | Excluir | ¿Es Transformador de reserva? | Estados Operativos (A partir del 1 Agosto 2017) | [9 empty] | Sumatoria |  |  | Declaración sin desconexiones | Factor Alfa | Cálculo índices 2021 |  |  | Cálculo índices 2021 |  |  | Estándares |  |  | Cumplimiento 2023 |  |  | Sumatoria
2018-09-01 | [11 empty] | 2023-09-01 | [12 empty] | Hpro | Hfor | Ffor | Ventana 2018 - 2023 |  | Sin info faltante |  |  | resultado final | [8 empty] | Dfor | Dpro
2023-09-01 | [9 empty] | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO |  | N | RO | P | DN | DF | DP | DP_E | FE | DRO | MM |  |  |  | S/D: Sin Desconexiones |  | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt
283.9918 | 6 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Las Tórtolas | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52233.8528 | 167.1306 | 0 | 0 | 886.9333 | 40.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0833 | 886.9333 | 1 | --------- | 0.2 | 8.0167 | 177.3867 | 0.2 | 8.0167 | 177.3867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 2
| 7 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | ARIBERA 154/66KV_56MVA_1 | S/I | Trasladado | Transformadores3D7 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53324.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
152.0642 | 971 | Transformadores2D | AGROSUPER | SEN | S/E Agrosuper | Agrosuper 220/23kV 50MVA 1 | 2010-12-30 | En Servicio | Transformadores2D971 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
152.0642 | 972 | Transformadores2D | AGROSUPER | SEN | S/E Agrosuper | Agrosuper 220/23kV 50MVA 2 | 2010-12-30 | En Servicio | Transformadores2D972 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 8 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | ARIBERA 154/66KV_56MVA_2 | S/I | Trasladado | Transformadores3D8 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
283.9918 | 7 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Las Tórtolas | LTortolas 220/25kV 40MVA 1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52606.4167 | 721.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
200.1302 | 11 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | 2006-12-28 | En Servicio | Transformadores3D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53284.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4167 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 24.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.8833 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
463.9916 | 66 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | SEN | S/E El Cobre | El Cobre 110/12.5/4.16KV 36MVA 1 | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores3D66 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
451.9916 | 67 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | SEN | S/E El Cobre | El Cobre 110/12.5/4.16KV 36MVA 2 | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores3D67 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
237.8722 | 12 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | 2003-11-05 | En Servicio | Transformadores3D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52965.35 | 0 | 0 | 0 | 253.2167 | 95.0333 | 9.7167 | 4.6833 | 0 | 0 | 95.0333 | 253.2167 | 1 | --------- | 0.2 | 19.0067 | 50.6433 | 0.2 | 19.0067 | 50.6433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 2 | 11
739.9917 | 12 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E TALCAHUANO | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores2D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9333 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
478.5624 | 14 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | 1983-10-15 | En Servicio | Transformadores3D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52613.0833 | 587.95 | 0 | 0 | 31.55 | 95.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4167 | 31.55 | 1 | --------- | 0.2 | 19.0833 | 6.31 | 0.2 | 19.0833 | 6.31 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 11
607.9916 | 14 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/18KV 200MVA 2 | 1973-01-01 | En Servicio | Transformadores2D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53226.8833 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.91 | 0 | 0 | 19.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
478.5624 | 15 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | 1983-10-15 | En Servicio | Transformadores3D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 52846.9667 | 414.2333 | 0 | 0 | 1.5167 | 65.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2833 | 1.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 13.0567 | 0.30333 | 0 | 13.0567 | 0.30333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
401.4946 | 16 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1990-03-18 | En Servicio | Transformadores3D16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49134.2667 | 4149.55 | 0 | 0 | 0 | 44.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8367 | 0 | 0 | 8.8367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
307.9916 | 16 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO I 230/10.5KV 175MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
522.0205 | 17 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1980-03-01 | En Servicio | Transformadores3D17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52055.5833 | 1221.15 | 0 | 0 | 2.2833 | 48.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9833 | 2.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 9.7967 | 0.45667 | 0.2 | 9.7967 | 0.45667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
242.5705 | 455 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E PHI | PHI 66/15KV 25MVA | 2003-06-15 | En Servicio | Transformadores2D455 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53233.15 | 0 | 0 | 0 | 73.6167 | 21.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 73.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2467 | 14.7233 | 0 | 4.2467 | 14.7233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
252.0075 | 18 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 2002-09-01 | En Servicio | Transformadores3D18 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50372.7 | 2880.3167 | 0 | 0 | 11.7 | 63.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2833 | 11.7 | 0 | --------- | 0.2 | 12.6567 | 2.34 | 0 | 12.6567 | 2.34 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 11
307.9916 | 18 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO I 230/15.75KV 275MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D18 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.45 | 5.0167 | 0 | 0 | 7.3667 | 7.3333 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 7.3333 | 7.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 1.4667 | 1.4733 | 0.2 | 1.4667 | 1.4733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
167.5794 | 19 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | 2009-09-14 | En Servicio | Transformadores3D19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52892.5167 | 362.1 | 0 | 0 | 22.1 | 44.3333 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 22.1 | 1 | --------- | 0.2 | 8.8667 | 4.42 | 0.2 | 8.8667 | 4.42 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
326.538 | 20 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | 1996-06-15 | En Servicio | Transformadores3D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42696.5167 | 10201.6333 | 0 | 0 | 216.6167 | 204.4167 | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | 204.4167 | 216.6167 | 1 | --------- | 0.2 | 40.8833 | 43.3233 | 0.2 | 40.8833 | 43.3233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 35
367.7287 | 979 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Mina 2 | MINA NUEVA 66/15KV 20MVA 2 | 1993-01-09 | En Servicio | Transformadores2D979 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53315.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5233 | 0 | 0 | 2.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
514.5298 | 21 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1980-10-15 | En Servicio | Transformadores3D21 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52213.7722 | 1109.1333 | 0 | 0 | 4.9833 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 4.9833 | 2 | --------- | 0.2 | 0.022222 | 0.99667 | 0.4 | 0.022222 | 0.99667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
224 | 25 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2kV 30MVA 1 | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores3D25 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
224 | 26 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2kV 30MVA 2 | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores3D26 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53105.1333 | 169.3 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 5
347.5477 | 22 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1994-09-15 | En Servicio | Transformadores3D22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48716.8681 | 2198.05 | 0 | 0 | 305.3333 | 2107.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107.7486 | 305.3333 | 1 | --------- | 0.2 | 421.5497 | 61.0667 | 0.2 | 421.5497 | 61.0667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 2 | 15
156.0399 | 23 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | 2010-08-31 | En Servicio | Transformadores3D23 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49345.6174 | 3797.1826 | 0 | 0 | 11.3833 | 166 | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | 166 | 11.3833 | 2 | --------- | 0.2 | 33.2 | 2.2767 | 0.4 | 33.2 | 2.2767 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 29
| 422 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | SEN | S/E Impulsión | ImpulsiOn 110/23 kV 5MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D422 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
343.9917 | 456 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | SEN | S/E Manto Verde | Manto Verde 110/13.8kV 16-21MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D456 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53325.5667 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
343.9917 | 457 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | SEN | S/E Manto Verde | Manto Verde 110/13.8kV 16-21MVA 2 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D457 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
187.9918 | 27 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL QUINTERO | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 2 | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores2D27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52572 | 11.0833 | 0 | 0 | 240.7 | 504.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.2167 | 240.7 | 0 | --------- | 0.2 | 100.8433 | 48.14 | 0 | 100.8433 | 48.14 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 1
149.6588 | 31 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 2 | 2011-03-13 | En Servicio | Transformadores3D31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.9167 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
| 1122 | Transformadores2D | CAP CMP | SEN | S/E Cerro Negro Norte | CERRO NORTE GRANDE 220/23KV 55MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
551.022 | 961 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 1 | 1977-10-01 | En Servicio | Transformadores2D961 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
576.008 | 962 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 2 | 1975-09-01 | En Servicio | Transformadores2D962 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
349.289 | 963 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 3 | 1994-07-24 | En Servicio | Transformadores2D963 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
188.525 | 965 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 4 | 2007-12-16 | En Servicio | Transformadores2D965 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
240.4349 | 1014 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Chumpullo | Chumpullo 66/6.3kV 16MVA | 2003-08-19 | En Servicio | Transformadores2D1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.9916 | 1017 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.9916 | 1018 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.9916 | 1019 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 3 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53174.8167 | 0 | 0 | 0 | 153.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 30.6367 | 0.2 | 0 | 30.6367 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
| 45 | Transformadores2D | E.E. PUYEHUE | SEN | S/E Pilmaiquén | Pilmaiquen 66/13.8kV 5MVA 6 | S/I | 2008-02-21 | Transformadores2D45 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
343.9917 | 229 | Transformadores3D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/4.2/0.58kV 10MVA | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores3D229 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1159.9918 | 438 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 1 | 1927-01-01 | En Servicio | Transformadores2D438 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1159.9918 | 439 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 2 | 1927-01-01 | En Servicio | Transformadores2D439 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
343.9917 | 440 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 3 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D440 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
319.9915 | 441 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 4 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D441 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.9916 | 442 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.56kV 2.5MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.9916 | 443 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/12.6kV 12.5MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
499.9917 | 444 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/12kV 12.5MVA 2 | 1982-01-01 | En Servicio | Transformadores2D444 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
909.7083 | 445 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/44kV 10MVA | 1947-11-10 | En Servicio | Transformadores2D445 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
499.9917 | 446 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/12kV 12.5MVA 1 | 1982-01-01 | En Servicio | Transformadores2D446 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.9916 | 447 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/12.6kV 12.5MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D447 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
295.9917 | 449 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/47kV 12.5MVA | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D449 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
353.0346 | 423 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E Cerro Blanco | Cerro Blanco 110/44kV 20 MVA 2 | 1994-04-01 | En Servicio | Transformadores2D423 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.1333 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
321.9384 | 424 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E Cerro Blanco | Cerro Blanco 110/44kV 22.4MVA 1 | 1996-11-02 | En Servicio | Transformadores2D424 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.1333 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
224 | 1346 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E Polpaico (C.G.E.) | Polpaico(CGE) 66/6.3kV_15MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53327.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
120.6632 | 1193 | Transformadores2D | CEMENTOS BIO BIO SUR | SEN | S/E Cementos Bío Bío | Cemento Bio Bio 66/6.3kV 16.8MVA | 2013-08-12 | En Servicio | Transformadores2D1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
155.6128 | 32 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | SEN | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | 2010-09-13 | En Servicio | Transformadores2D32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52237.4 | 554.6 | 0 | 0 | 48.7167 | 487.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.2833 | 48.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 97.4567 | 9.7433 | 0.2 | 97.4567 | 9.7433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 3
155.6128 | 33 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | SEN | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | 2010-09-13 | En Servicio | Transformadores2D33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49334.5167 | 3.8 | 0 | 0 | 1.8667 | 3987.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987.8167 | 1.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 797.5633 | 0.37333 | 0 | 797.5633 | 0.37333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 12
191.0221 | 35 | Transformadores3D | PALMUCHO | SEN | S/E Zona de Caída | Zona CaIda 220/66/13.8kV 37MVA | 2007-10-01 | En Servicio | Transformadores3D35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52642.0667 | 659.7333 | 0 | 0 | 6.7 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 6.7 | 1 | --------- | 0.2 | 3.9 | 1.34 | 0.2 | 3.9 | 1.34 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
967.9918 | 37 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/13.2KV 29MVA 2 | 1943-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D37 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
967.9918 | 38 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/13.2KV 29MVA 3 | 1943-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D38 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
475.9918 | 46 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Esperanza (HASA) | Esperanza 110/62/12kV 30MVA | 1984-01-01 | En Servicio | Transformadores3D46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51812.6167 | 1472.4833 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.58 | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
475.9918 | 49 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Cerro Calera | Cerro Calera 110 /62/12KV 30MVA | 1984-01-01 | En Servicio | Transformadores3D49 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51308.4 | 995.05 | 0 | 0 | 0.46667 | 179.4833 | 14.0667 | 830.5333 | 0 | 0 | 179.4833 | 0.46667 | 0 | --------- | 0.2 | 35.8967 | 0.093333 | 0 | 35.8967 | 0.093333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 11
174.2169 | 51 | Transformadores2D | ENLASA | SEN | S/E MOLINOS (ENLASA) | MOLINOS 110/23KV 100MVA | 2009-02-24 | En Servicio | Transformadores2D51 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53244.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.6067 | 0 | 0 | 16.6067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
355.9916 | 53 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Aconcagua | Aconcagua 110/66/12KV 50MVA 3 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49601.7333 | 3649.35 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 30.2667 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.33 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
355.9916 | 54 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Los Quilos | Lquilos 110/66/12KV 50MVA 4 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D54 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53009.3833 | 191.5333 | 0 | 0 | 0 | 68.4167 | 58.6667 | 0 | 0 | 0 | 68.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.6833 | 0 | 0 | 13.6833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
309.6745 | 60 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia 220/110/13.2kV 400MVA 1 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores3D60 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51519.5667 | 414.1667 | 0 | 0 | 78.0167 | 163.45 | 1152.8 | 0 | 0 | 0 | 163.45 | 78.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 32.69 | 15.6033 | 0 | 32.69 | 15.6033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 8 | 17
444.7306 | 61 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Buin (CHILECTRA) | Buin 220/110/13.8kV 400MVA | 1986-08-10 | En Servicio | Transformadores3D61 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53145.5833 | 36.8833 | 0 | 0 | 6.2167 | 112.3167 | 23.3667 | 3.6333 | 0 | 0 | 112.3167 | 6.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 22.4633 | 1.2433 | 0 | 22.4633 | 1.2433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 12
333.6752 | 62 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chena | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | 1995-11-11 | En Servicio | Transformadores3D62 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52510.2667 | 70.4833 | 0 | 0 | 11.3833 | 735.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.8667 | 11.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 147.1733 | 2.2767 | 0 | 147.1733 | 2.2767 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 18
249.6747 | 63 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Salto | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 1 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores3D63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52867.2333 | 367.4 | 0 | 0 | 4.6667 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7 | 4.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 17.74 | 0.93333 | 0 | 17.74 | 0.93333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
| 63 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8KV 21.6MVA 1A | S/I | En Servicio | Transformadores2D63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
429.6753 | 64 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Almendros | LAlmendros 220/110kV 400MVA 1 | 1987-11-11 | En Servicio | Transformadores3D64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53231.4333 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 94.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.8833 | 0 | 0 | 18.8833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
333.6752 | 336 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5kV 25MVA 2 | 1995-11-11 | Fuera de servicio | Transformadores2D336 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 65 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8KV 43MVA 3 | S/I | En Servicio | Transformadores2D65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
403.9916 | 68 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores3D68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52716.6667 | 0 | 0 | 0 | 262.95 | 348.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.3833 | 262.95 | 1 | --------- | 0.2 | 69.6767 | 52.59 | 0.2 | 69.6767 | 52.59 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 6 | 14
403.9916 | 69 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores3D69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52131.8 | 4.9 | 0 | 0 | 894.6167 | 296.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.6833 | 894.6167 | 3 | --------- | 0.2 | 59.3367 | 178.9233 | 0.6 | 59.3367 | 178.9233 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 22 | 11
| 81 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 18.7MVA 2 | S/I | 2010-12-31 | Transformadores2D81 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
84.9938 | 1377 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA T11 | 2016-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52924.2333 | 10.95 | 0 | 0 | 3.4167 | 10.5167 | 0 | 0 | 378.8833 | 0 | 10.5167 | 3.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1033 | 0.68333 | 0 | 2.1033 | 0.68333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
1484.0324 | 685 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pirque | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D685 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53025.2 | 172.5167 | 0 | 0 | 15.3333 | 61.8 | 48.05 | 5.1 | 0 | 0 | 61.8 | 15.3333 | 3 | --------- | 0.2 | 12.36 | 3.0667 | 0.6 | 12.36 | 3.0667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
82.7269 | 1388 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Molina | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | 2016-10-09 | En Servicio | Transformadores2D1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53266.8833 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 60.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0133 | 0 | 0 | 12.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 13
271.9914 | 70 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores3D70 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52899.1 | 0 | 0 | 0 | 180.6333 | 248.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2667 | 180.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 49.6533 | 36.1267 | 0.2 | 49.6533 | 36.1267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 12
1484.0324 | 1241 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | HUALTE 66/33KV 5 MVA | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D1241 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
105.0493 | 1292 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Alto Bonito | ALTO BONITO 110/23KV 30MVA | 2014-11-30 | En Servicio | Transformadores2D1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53297.3 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1484.0324 | 1138 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Casas Viejas | CASAS VIEJAS 23/13.2KV 3MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.1333 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.60667 | 0 | 0 | 0.60667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1484.0324 | 1169 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Malloa | MALLOA 66/0.4KV 0.5MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
427.9918 | 76 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL MAITENES | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | 1988-01-01 | En Servicio | Transformadores2D76 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47779.0167 | 0 | 0 | 0 | 2237.8333 | 135.1 | 3176.05 | 0 | 0 | 0 | 135.1 | 2237.8333 | 1 | --------- | 0.2 | 27.02 | 447.5667 | 0.2 | 27.02 | 447.5667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 4 | 11
91.9918 | 225 | Transformadores3D | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | SEN | S/E Rio Tolten | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D225 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53252.8833 | 41.6333 | 0 | 0 | 0 | 32.5167 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 32.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5033 | 0 | 0 | 6.5033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
220.2784 | 252 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 kV | 2005-04-24 | En Servicio | Transformadores3D252 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51651.0167 | 1198.55 | 0 | 0 | 0 | 464.7333 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 464.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 92.9467 | 0 | 0 | 92.9467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 20
220.2784 | 253 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 kV | 2005-04-24 | En Servicio | Transformadores3D253 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53028.45 | 288.0667 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2967 | 0 | 0 | 2.2967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
212.0311 | 340 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Ochagavía | OCHAGAVIA 105/12KV 13.3MVA RF | 2005-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D340 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
182.6694 | 84 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Arenas Blancas | Arenas Blancas 66/15 kV 22.5MVA | 2008-06-11 | En Servicio | Transformadores2D84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53281.3167 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2233 | 0 | 0 | 4.2233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
222.5785 | 85 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 154/66kV 75MVA 3 | 2005-02-13 | En Servicio | Transformadores3D85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53219.3667 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 43 | 51.9833 | 0.2 | 6.3 | 0 | 43 | 7.15 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6 | 1.43 | 0 | 8.6 | 1.43 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
115.9912 | 88 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 154/69KV 60MVA T2 | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores3D88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53174.2333 | 136.9833 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3567 | 0 | 0 | 3.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
238.1022 | 89 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cachapoal | Cachapoal 66/15kV 25MVA 1 | 2003-10-29 | En Servicio | Transformadores2D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53124.2833 | 5.4833 | 0 | 0 | 55.6667 | 142.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5667 | 55.6667 | 1 | --------- | 0.2 | 28.5133 | 11.1333 | 0.2 | 28.5133 | 11.1333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
155.9413 | 89 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | 2010-09-03 | En Servicio | Transformadores3D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53275.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.4667 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
333.6752 | 346 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Panamericana | Panamericana 110/12.5kV 25MVA 2 | 1995-11-11 | En Servicio | Transformadores2D346 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53281.8 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 38.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 7.45 | 1 | --------- | 0.2 | 7.75 | 1.49 | 0.2 | 7.75 | 1.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
394.365 | 347 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1990-10-21 | En Servicio | Transformadores2D347 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53259.2 | 7.7833 | 0 | 0 | 0.83333 | 60.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1833 | 0.83333 | 1 | --------- | 0.2 | 12.0367 | 0.16667 | 0.2 | 12.0367 | 0.16667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
363.0302 | 348 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1993-06-01 | En Servicio | Transformadores2D348 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53215.3667 | 32.1333 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
252.9274 | 90 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | 2002-08-04 | En Servicio | Transformadores3D90 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53257.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.35 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 60.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.07 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
224 | 87 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Illapel | ILLAPEL 23/13.2KV 5MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D87 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
303.7532 | 91 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 154/69KV 60MVA T1 | 1998-05-10 | En Servicio | Transformadores3D91 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53069.8333 | 230.6167 | 0 | 0 | 5.7167 | 19.85 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 19.85 | 5.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 3.97 | 1.1433 | 0 | 3.97 | 1.1433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
219.5556 | 92 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chiguayante | Chiguayante 66/24-15kV 18.7MVA 1 | 2005-05-16 | En Servicio | Transformadores2D92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53279.9333 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 41.5833 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 41.5833 | 0.13333 | 1 | --------- | 0.2 | 8.3167 | 0.026667 | 0.2 | 8.3167 | 0.026667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
212.0311 | 352 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | SAN CRISTOBAL 105/12KV 13.3MVA RF | 2005-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D352 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
224 | 92 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 110/66/13.2kV 30MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51865.1167 | 0.65 | 0 | 0 | 1454.2667 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 1454.2667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5933 | 290.8533 | 0 | 1.5933 | 290.8533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 1
224 | 93 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chiguayante | Chiguayante 66/15kV 16.6MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53301.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
213.8383 | 94 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Paine | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | 2005-11-06 | En Servicio | Transformadores3D94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
322.9897 | 96 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Punta de Cortés | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | 1996-10-01 | En Servicio | Transformadores3D96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52845.2333 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 475.9333 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 475.9333 | 5.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 95.1867 | 1.0633 | 0 | 95.1867 | 1.0633 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 8
174.3483 | 97 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 2 | 2009-02-20 | En Servicio | Transformadores3D97 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53291.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3167 | 0 | 0 | 7.3167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
452.5577 | 98 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores3D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 52339.2833 | 893.4333 | 0 | 0 | 42.9167 | 52.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3667 | 42.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 10.4733 | 8.5833 | 0.2 | 10.4733 | 8.5833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
212.0311 | 359 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA RF | 2005-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D359 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 52340.6167 | 982.2167 | 0 | 0 | 1.2 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 1.2 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
287.9422 | 98 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chivilcán | Chivilcan 66/15kV 25MVA 2 | 1999-09-03 | En Servicio | Transformadores2D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53272.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.06 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
573.5439 | 99 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | 1975-11-15 | En Servicio | Transformadores3D99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52977.0167 | 231.1 | 0 | 0 | 4.5167 | 115.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3667 | 4.5167 | 1 | --------- | 0.2 | 23.0733 | 0.90333 | 0.2 | 23.0733 | 0.90333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
573.6754 | 100 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | 1975-11-11 | En Servicio | Transformadores3D100 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50651.7167 | 2599.55 | 0 | 0 | 12.3833 | 64.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 12.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 12.87 | 2.4767 | 0 | 12.87 | 2.4767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 9
141.3463 | 101 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | 2011-11-21 | En Servicio | Transformadores3D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50895.3 | 2176.5667 | 0 | 0 | 104.4333 | 151.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7 | 104.4333 | 2 | --------- | 0.2 | 30.34 | 20.8867 | 0.4 | 30.34 | 20.8867 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 17
105.7722 | 1245 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 3 | 2014-11-08 | En Servicio | Transformadores2D1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53281.75 | 2.1333 | 0 | 0 | 1.8167 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 1.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.46 | 0.36333 | 0 | 8.46 | 0.36333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
237.0508 | 101 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colchagua | Colchagua 66/15kV 18.7MVA 2 | 2003-11-30 | En Servicio | Transformadores2D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53258.2333 | 17.6167 | 0 | 0 | 1.05 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 1.05 | 0 | --------- | 0.2 | 10.22 | 0.21 | 0 | 10.22 | 0.21 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
81.8398 | 1394 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Andes | ANDES 110/12.5KV 22,4MVA 4 | 2016-11-05 | En Servicio | Transformadores2D1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53260.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.58 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
229.4538 | 102 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | 2004-07-18 | En Servicio | Transformadores3D102 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50609.5333 | 2604.1833 | 0 | 0 | 15.95 | 98.2167 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 98.2167 | 15.95 | 1 | --------- | 0.2 | 19.6433 | 3.19 | 0.2 | 19.6433 | 3.19 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
182.768 | 102 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colo Colo | Colo Colo 66/15kV 30MVA 2 | 2008-06-08 | En Servicio | Transformadores2D102 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53313.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.97333 | 0 | 0 | 0.97333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
228.9938 | 103 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | 2004-08-01 | En Servicio | Transformadores3D103 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 52110.6333 | 1106.5 | 0 | 0 | 2.1667 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 2.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 21.74 | 0.43333 | 0 | 21.74 | 0.43333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 13
163.2357 | 103 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colo Colo | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | 2010-01-24 | En Servicio | Transformadores2D103 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53314.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6333 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
860.5584 | 104 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores3D104 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 52027.5167 | 1210.3333 | 0 | 0 | 0 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.03 | 0 | 0 | 18.03 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 15
564.5339 | 105 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | Concepcion TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | 1976-08-15 | En Servicio | Transformadores3D105 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 52440.0347 | 764.8833 | 0 | 0 | 53.5333 | 69.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5486 | 53.5333 | 0 | --------- | 0.2 | 13.9097 | 10.7067 | 0 | 13.9097 | 10.7067 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 10
816.5666 | 106 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | 1955-08-15 | En Servicio | Transformadores3D106 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53220.4167 | 35.4333 | 0 | 0 | 0.61667 | 71.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5333 | 0.61667 | 1 | --------- | 0.2 | 14.3067 | 0.12333 | 0.2 | 14.3067 | 0.12333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
247.9588 | 107 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | Maitencillo TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 2003-01-02 | En Servicio | Transformadores3D107 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 50915.0285 | 2275.6715 | 0 | 0 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.46 | 0 | 0 | 27.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
409.5846 | 108 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Quillota | Quillota TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | 1989-07-15 | En Servicio | Transformadores3D108 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51373.0833 | 1864.0833 | 0 | 0 | 0 | 90.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.1667 | 0 | 0 | 18.1667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
740.558 | 109 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | San Vicente TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | 1961-12-15 | En Servicio | Transformadores3D109 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51628.0271 | 1648.7396 | 0 | 0 | 14.7833 | 36.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 14.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 7.29 | 2.9567 | 0.2 | 7.29 | 2.9567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
731.548 | 110 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Sauzal | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | 1962-09-15 | En Servicio | Transformadores3D110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51900.7167 | 1342.6 | 0 | 0 | 21.2 | 39.3833 | 20.3 | 0 | 3.8 | 0 | 39.3833 | 21.2 | 3 | --------- | 0.2 | 7.8767 | 4.24 | 0.6 | 7.8767 | 4.24 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
404.5576 | 111 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Temuco | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | 1989-12-15 | En Servicio | Transformadores3D111 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53011.4667 | 245.2 | 0 | 0 | 10.4333 | 55.3333 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 55.3333 | 10.4333 | 1 | --------- | 0.2 | 11.0667 | 2.0867 | 0.2 | 11.0667 | 2.0867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
200.4916 | 111 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Manzano (C.G.E.) | EManzano 66/15kV 4MVA | 2006-12-17 | En Servicio | Transformadores2D111 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53277.9667 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 46.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 3.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 9.27 | 0.73667 | 0 | 9.27 | 0.73667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
206.5701 | 838 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Móvil | MOVIL 110/12.5KV 22.4MVA | 2006-06-15 | En Servicio | Transformadores2D838 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
168.2694 | 112 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Temuco | Temuco TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | 2009-08-24 | En Servicio | Transformadores3D112 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52058.1667 | 1238.5667 | 0 | 0 | 0.3 | 26.4167 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 26.4167 | 0.3 | 1 | --------- | 0.2 | 5.2833 | 0.06 | 0.2 | 5.2833 | 0.06 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
309.543 | 114 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Hualpén | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | 1997-11-15 | En Servicio | Transformadores3D114 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 51053.1833 | 2187.5 | 0 | 0 | 22.95 | 64.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3667 | 22.95 | 0 | --------- | 0.2 | 12.8733 | 4.59 | 0 | 12.8733 | 4.59 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 11
212.3268 | 116 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Punta de Cortés | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | 2005-12-22 | En Servicio | Transformadores3D116 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52600.1667 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 718.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.3833 | 9.45 | 2 | --------- | 0.2 | 143.6767 | 1.89 | 0.4 | 143.6767 | 1.89 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
306.4473 | 858 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Polpaico (CHILECTRA) | Polpaico 110/23kV 20MVA 1 | 1998-02-17 | En Servicio | Transformadores2D858 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53277.7333 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 17.05 | 8.1833 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5233 | 0 | 0 | 3.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
189.905 | 118 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Paine | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | 2007-11-04 | En Servicio | Transformadores3D118 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51737.4333 | 1517 | 0 | 0 | 12.2833 | 47.2333 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 47.2333 | 12.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 9.4467 | 2.4567 | 0.2 | 9.4467 | 2.4567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
224 | 119 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/66/13.8kV 60MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D119 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53285.9667 | 38.05 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.79667 | 0 | 0 | 0.79667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
197.9546 | 120 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | 2007-03-04 | En Servicio | Transformadores3D120 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53290.8833 | 37.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
331.4661 | 121 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Ronda | La Ronda 66/23-15kV 13.3MVA | 1996-01-17 | En Servicio | Transformadores2D121 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53294.45 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 30.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.0067 | 0 | 0 | 6.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
247.9917 | 55 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Los Maquis | Los Maquis 220/110/12kV 95 MVA | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32844.8833 | 20478.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
180.6324 | 123 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Encinas | Las Encinas 66/15kV 25MVA 1 | 2008-08-12 | En Servicio | Transformadores2D123 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 1 | 0 | --------- | 0.2 | 3.94 | 0.2 | 0 | 3.94 | 0.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
224 | 125 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Latorre | Latorre 66/15kV 25MVA 2 | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores2D125 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53308.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 3
240.0735 | 866 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2003-08-30 | En Servicio | Transformadores2D866 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53297.5 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.5333 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
144.599 | 125 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Lagunillas | Lagunillas TR1 230/161/69KV 390MVA | 2011-08-14 | En Servicio | Transformadores3D125 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52384.5667 | 915.8833 | 0 | 0 | 4.0833 | 23.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 4.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 4.6933 | 0.81667 | 0 | 4.6933 | 0.81667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
252.9932 | 868 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 2 | 2002-08-02 | En Servicio | Transformadores2D868 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53246.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.3567 | 0 | 0 | 16.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
185.0678 | 869 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 3R | 2008-03-30 | En Servicio | Transformadores2D869 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53280.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.44 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
164.3593 | 870 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Caleu | Caleu 44/12.5kV 0.5MVA 1 | 2009-12-21 | En Servicio | Transformadores2D870 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53257 | 0 | 0 | 0 | 35.3167 | 14.6333 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 14.6333 | 35.3167 | 2 | --------- | 0.2 | 2.9267 | 7.0633 | 0.4 | 2.9267 | 7.0633 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
177.2485 | 871 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Caleu | CALEU 44/22KV 1MVA RESERVA 1A | 2008-11-23 | En Servicio | Transformadores2D871 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53275.4333 | 0 | 0 | 0 | 35.3167 | 7.4 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 7.4 | 35.3167 | 2 | --------- | 0.2 | 1.48 | 7.0633 | 0.4 | 1.48 | 7.0633 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
204.0073 | 873 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 2006-09-01 | En Servicio | Transformadores2D873 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53295.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.65 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 32.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.53 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
1484.0324 | 125 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Encinas | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D125 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53308.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.82 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
216.6969 | 113 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EPeñon 23/13.2kV_3MVA_2 | 2005-08-11 | En Servicio | Transformadores2D113 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
224 | 126 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 110/69/13.8kV 60MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D126 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53311.1333 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1833 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
224 | 127 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Temuco | Temuco 230/69/13.8kV 75MVA 2 | 2004-12-31 | 2010-02-27 | Transformadores3D127 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
224 | 116 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Graneros | Graneros 66/15kV 16.7MVA | 2004-12-31 | 26-02-2012 Trasladado | Transformadores2D116 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53294.6167 | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
102.9729 | 129 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Malloa Nueva | MALLOA 154/66/13.2KV 25MVA 2 | 2015-02-01 | En Servicio | Transformadores3D129 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
242.3077 | 130 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/23-13.2kV 10MVA 2 | 2003-06-23 | En Servicio | Transformadores2D130 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5267 | 0 | 0 | 1.5267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
293.3961 | 131 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 60MVA 4 | 1999-03-21 | En Servicio | Transformadores3D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53300.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 18.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
860.5584 | 133 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores3D133 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50740.8667 | 2522.3333 | 0 | 0 | 14.3833 | 50.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 14.3833 | 1 | --------- | 0.2 | 10.0833 | 2.8767 | 0.2 | 10.0833 | 2.8767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
156.1713 | 134 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Machali | Machali 66/15 kV 30 MVA | 2010-08-27 | En Servicio | Transformadores2D134 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53273.75 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 30.4167 | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | 30.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.0833 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
235.8604 | 136 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Itahue | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | 2004-01-05 | En Servicio | Transformadores3D136 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 51502.7 | 1731.6667 | 0 | 0 | 23.8833 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 23.8833 | 2 | --------- | 0.2 | 13.95 | 4.7767 | 0.4 | 13.95 | 4.7767 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 9
224 | 136 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D136 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53291.4667 | 19.2667 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4533 | 0 | 0 | 3.4533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
327.0637 | 884 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12.15kV 4MVA 3 | 1996-05-30 | En Servicio | Transformadores2D884 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9067 | 0 | 0 | 1.9067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
224 | 120 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Palma | La Palma 66/13.2kV_11.2MVA | 2004-12-31 | 2009-09-13 | Transformadores2D120 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
298.3319 | 885 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12kV 10MVA 2 | 1998-10-22 | En Servicio | Transformadores2D885 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
240.0407 | 137 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Choapa | Choapa 220/110/23KV 75MVA 1 | 2003-08-31 | En Servicio | Transformadores3D137 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48978.8333 | 4175.6833 | 0 | 0 | 56.0667 | 117.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4167 | 56.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 23.4833 | 11.2133 | 0 | 23.4833 | 11.2133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
224 | 137 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/14.2kV 30MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D137 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53302.8333 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5967 | 0 | 0 | 3.5967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
199.3674 | 138 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Choapa | Choapa 220/115/23KV 75MVA 2 | 2007-01-20 | En Servicio | Transformadores3D138 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53297.55 | 9.0667 | 0 | 0 | 3.3 | 18.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 3.3 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6167 | 0.66 | 0 | 3.6167 | 0.66 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
208.3115 | 140 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 2006-04-23 | En Servicio | Transformadores3D140 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51200.7181 | 2026.8 | 0 | 0 | 15.3333 | 85.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1486 | 15.3333 | 3 | --------- | 0.2 | 17.0297 | 3.0667 | 0.6 | 17.0297 | 3.0667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 15
212.0311 | 141 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Quillota | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores3D141 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
309.543 | 142 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Quillota | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 1 | 1997-11-15 | En Servicio | Transformadores3D142 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48863.0333 | 2449.0167 | 0 | 0 | 0 | 2015.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 403.19 | 0 | 0 | 403.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
236.0323 | 142 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Molina | Molina 66/15kV 20MVA 1 | 2003-12-31 | En Servicio | Transformadores2D142 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53149.5 | 171.45 | 0 | 0 | 1.8167 | 0.05 | 0 | 5.1833 | 0 | 0 | 0.05 | 1.8167 | 1 | --------- | 0.2 | 0.01 | 0.36333 | 0.2 | 0.01 | 0.36333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
236.0323 | 143 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Molina | Molina 66/15kV 20MVA 2 | 2003-12-31 | En Servicio | Transformadores2D143 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53140.4833 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 184.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.1167 | 3.4 | 1 | --------- | 0.2 | 36.8233 | 0.68 | 0.2 | 36.8233 | 0.68 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 18
326.0123 | 144 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | 1996-07-01 | En Servicio | Transformadores3D144 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53052.5667 | 214.35 | 0 | 0 | 19.2 | 41.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8833 | 19.2 | 0 | --------- | 0.2 | 8.3767 | 3.84 | 0 | 8.3767 | 3.84 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
236.8209 | 145 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | 2003-12-07 | En Servicio | Transformadores3D145 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53209.3167 | 89.65 | 0 | 0 | 0 | 29.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.8067 | 0 | 0 | 5.8067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
157.0913 | 127 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | LAUTARO 23/13.8KV 2MVA | 2010-07-30 | En Servicio | Transformadores2D127 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
319.9915 | 147 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Algarrobo Norte | ALGARROBONORTE 66/12KV 7MVA | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D147 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53300.95 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0667 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
631.9917 | 153 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | 1971-01-01 | En Servicio | Transformadores3D153 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53260.5667 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 51.7833 | 0 | 10.9833 | 0 | 0 | 51.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.3567 | 0 | 0 | 10.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
304.2789 | 154 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Sebastián | SSebastian 66/12kV 18.3MVA | 1998-04-24 | En Servicio | Transformadores3D154 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53257.3333 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 41.5333 | 0 | 0.066667 | 14.8167 | 0 | 41.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.3067 | 0 | 0 | 8.3067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
355.9916 | 155 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Túnel El Melón | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D155 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53299.2 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.2033 | 0 | 0 | 5.2033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
403.9916 | 156 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Laguna Verde | LagVerde 110/66kV 60MVA | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores3D156 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53175.7 | 50.3667 | 0 | 0 | 17.6833 | 69.6167 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 69.6167 | 17.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 13.9233 | 3.5367 | 0 | 13.9233 | 3.5367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 9
140.4591 | 156 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pucón | PUCON 66/24-15KV 30MVA | 2011-12-18 | En Servicio | Transformadores2D156 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53260.1333 | 7.2333 | 0 | 0 | 28.1667 | 32.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4667 | 28.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 6.4933 | 5.6333 | 0.2 | 6.4933 | 5.6333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
309.6745 | 900 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lampa | Lampa 220/23kV 40MVA 2 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores2D900 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53294.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.6433 | 0 | 0 | 6.6433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
331.9918 | 157 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Casablanca | Cblanca 66/12kV 18.3MVA 1 | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores3D157 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53162.5167 | 3.0167 | 0 | 0 | 13.1167 | 65.8833 | 0 | 0.33333 | 83.1333 | 0 | 65.8833 | 13.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 13.1767 | 2.6233 | 0.2 | 13.1767 | 2.6233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
283.9918 | 159 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Agua Santa | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D159 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53181.6 | 12.9833 | 0 | 0 | 3.8667 | 129.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.55 | 3.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 25.91 | 0.77333 | 0 | 25.91 | 0.77333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 13
507.7203 | 903 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 1 | 1981-05-11 | En Servicio | Transformadores2D903 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53252.8333 | 0 | 0 | 0 | 11.6333 | 63.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5333 | 11.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 12.7067 | 2.3267 | 0 | 12.7067 | 2.3267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
507.7203 | 904 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 2R | 1981-05-11 | En Servicio | Transformadores2D904 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53047.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 56.0733 | 0 | 0 | 56.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
353.7246 | 905 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 1 | 1994-03-11 | En Servicio | Transformadores2D905 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53272.3167 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 50.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0167 | 5.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 10.0033 | 1.1333 | 0 | 10.0033 | 1.1333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
139.9918 | 165 | Transformadores3D | BIOENERGÍA FORESTALES | SEN | S/E SF ENERGIA | SF ENEGIA 115/115/38KV 128.8 MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores3D165 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52687.2833 | 567.9333 | 0 | 0 | 0 | 72.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.5567 | 0 | 0 | 14.5567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
231.0637 | 171 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | Svicente T.T. 66/15kV 25MVA 2 | 2004-05-30 | En Servicio | Transformadores2D171 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53312.95 | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1867 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
294.2175 | 908 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 12.5MVA 5R | 1999-02-24 | En Servicio | Transformadores2D908 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53283.95 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 14.8833 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.21 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
175.5312 | 909 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Prado | Lo Prado 44/12.15kV 3.5MVA 2 | 2009-01-15 | En Servicio | Transformadores2D909 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53283.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8533 | 0 | 0 | 8.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
573.6754 | 910 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Prado | Lo Prado 110/46kV 28MVA 1 | 1975-11-11 | En Servicio | Transformadores2D910 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53281.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 44.2667 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 44.2667 | 0.51667 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8533 | 0.10333 | 0 | 8.8533 | 0.10333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
133.0924 | 172 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Salto | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 2 | 2012-07-29 | En Servicio | Transformadores3D172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53151.1667 | 77.7167 | 0 | 0 | 0 | 99.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.8233 | 0 | 0 | 19.8233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
348.6976 | 172 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Santa Elvira | SElvira 66/15kV 25MVA 2 | 1994-08-11 | En Servicio | Transformadores2D172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53286.0667 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 31.3167 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 31.3167 | 9.35 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2633 | 1.87 | 0 | 6.2633 | 1.87 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
210.1186 | 173 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Santa Elvira | SElvira 66/15kV 25MVA 1 | 2006-02-27 | En Servicio | Transformadores2D173 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53287.4167 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 38.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5667 | 2.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 7.7133 | 0.40333 | 0 | 7.7133 | 0.40333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
377.922 | 177 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 1 | 1992-03-04 | En Servicio | Transformadores3D177 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53223.9333 | 20.0333 | 0 | 0 | 9.9167 | 17.4167 | 55.6333 | 1.0667 | 0 | 0 | 17.4167 | 9.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4833 | 1.9833 | 0 | 3.4833 | 1.9833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
224 | 178 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D178 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52014.1333 | 1189.0167 | 0 | 0 | 4.7833 | 110.35 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 110.35 | 4.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 22.07 | 0.95667 | 0 | 22.07 | 0.95667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 14
173.8554 | 178 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 4 | 2009-03-07 | En Servicio | Transformadores3D178 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53185.3667 | 65.0167 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 74.05 | 1.0667 | 2.0167 | 0 | 0 | 0.48333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.096667 | 0.2 | 0 | 0.096667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
224 | 182 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tumbes | Tumbes 66/14.8kV 16.6MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D182 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53263.7667 | 1.25 | 0 | 0 | 8.85 | 54.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1333 | 8.85 | 0 | --------- | 0.2 | 10.8267 | 1.77 | 0 | 10.8267 | 1.77 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
150.973 | 183 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tuniche | Tuniche 66/15kV 18.7MVA | 2011-02-01 | En Servicio | Transformadores2D183 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35195.5667 | 18029.2 | 0 | 0 | 36.2167 | 67.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0167 | 36.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 13.4033 | 7.2433 | 0 | 13.4033 | 7.2433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
220.9356 | 919 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/20.4kV 50MVA 6 | 2005-04-04 | En Servicio | Transformadores2D919 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53259.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.7267 | 0 | 0 | 13.7267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
224 | 144 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monte Patria | MONTE PATRIA 23/13.2KV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D144 | 1 | 0 | 0 | 1 | SI | 53325.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
212.0311 | 186 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 75MVA 2 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores3D186 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53298.8833 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 21.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2833 | 7.8333 | 1 | --------- | 0.2 | 4.2567 | 1.5667 | 0.2 | 4.2567 | 1.5667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
139.6304 | 187 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Papelera | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | 2012-01-12 | En Servicio | Transformadores3D187 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53292.4833 | 9.5667 | 0 | 0 | 0.05 | 11.95 | 12.5167 | 1.4333 | 0 | 0 | 11.95 | 0.05 | 1 | --------- | 0.2 | 2.39 | 0.01 | 0.2 | 2.39 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
495.1291 | 922 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Maipú | Maipu 110/12.5kV 22.4MVA 3 | 1982-05-29 | En Servicio | Transformadores2D922 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53287.2833 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5433 | 0 | 0 | 6.5433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
706.5298 | 146 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | SVicente 154/69/13.2kV_15MVA_4 | 1964-10-15 | Fuera de servicio | Transformadores3D146 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
452.5577 | 188 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D188 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52882.8 | 288.1333 | 0 | 0 | 20.6167 | 136.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.45 | 20.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 27.29 | 4.1233 | 0 | 27.29 | 4.1233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
383.1209 | 147 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Padre Las Casas | PCasas 66/15kV_22.5MVA | 1991-09-28 | 2010-08-22 | Transformadores2D147 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
235.9918 | 148 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Catemu | Catemu 44/12/2.4kV_8MVA_1 | 2004-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores3D148 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
452.5577 | 189 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D189 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 52983.5333 | 269.7667 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.94 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
151.4987 | 189 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Portezuelo | Portezuelo 110/66/13.8KV 18MVA | 2011-01-16 | En Servicio | Transformadores3D189 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53273.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.99 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
177.577 | 926 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 2008-11-13 | En Servicio | Transformadores2D926 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53265.7667 | 16.8833 | 0 | 0 | 0 | 45.2833 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 45.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.0567 | 0 | 0 | 9.0567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
452.5577 | 190 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D190 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53096.7333 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 71.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.2333 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
624.5666 | 191 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua 66/13.2kV 5MVA 3 | 1971-08-15 | En Servicio | Transformadores2D191 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53071.6167 | 8.6833 | 0 | 0 | 2.9 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 2.9 | 2 | --------- | 0.2 | 48.96 | 0.58 | 0.4 | 48.96 | 0.58 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
201.1816 | 193 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | Maitencillo TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 2006-11-26 | En Servicio | Transformadores3D193 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52181.6667 | 1041.1167 | 0 | 0 | 27.9167 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 27.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 15.46 | 5.5833 | 0.2 | 15.46 | 5.5833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
263.2843 | 152 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Piduco | Piduco 66/16-13.8kV 6.25MVA 1 | 2001-09-23 | Trasladado | Transformadores2D152 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53240.1833 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 8
460.706 | 930 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Rungue | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | 1985-04-11 | En Servicio | Transformadores2D930 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53292.5167 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13.85 | 21.2333 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.08 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
321.5113 | 193 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Dos Amigos | DAmigos 110/23/13.2kV 10MVA | 1996-11-15 | En Servicio | Transformadores2D193 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53250.8 | 9.95 | 0 | 0 | 34.35 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 34.35 | 2 | --------- | 0.2 | 6.58 | 6.87 | 0.4 | 6.58 | 6.87 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
135.9179 | 194 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | 2012-05-04 | En Servicio | Transformadores3D194 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52238.05 | 922.9 | 0 | 0 | 0 | 167.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 33.41 | 0 | 0 | 33.41 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
564.5339 | 194 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | 1976-08-15 | En Servicio | Transformadores2D194 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50306.65 | 2913.6 | 0 | 0 | 1.5167 | 106.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2333 | 1.5167 | 1 | --------- | 0.2 | 21.2467 | 0.30333 | 0.2 | 21.2467 | 0.30333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
304.2789 | 155 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 13.2/15KV 2.5MVA 4 | 1998-04-24 | Fuera de servicio | Transformadores2D155 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
179.8768 | 195 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | 2008-09-04 | En Servicio | Transformadores2D195 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50325.25 | 2966.85 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.18 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
719.5481 | 196 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Temuco | Temuco 66/24kV 4MVA 4 | 1963-09-15 | En Servicio | Transformadores2D196 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52318.8708 | 914.8833 | 0 | 0 | 8.8667 | 85.2125 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 85.2125 | 8.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 17.0425 | 1.7733 | 0 | 17.0425 | 1.7733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
128.7556 | 197 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 1 | 2012-12-08 | En Servicio | Transformadores3D197 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53296.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
| 198 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Pilauco | ATR Pilauco 220/66/23KV 4X40MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D198 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53209.6 | 61.8333 | 0 | 0 | 0 | 56.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.3133 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 7
213.1154 | 157 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pucón | PucOn 66/24-15kV 13.3MVA | 2005-11-28 | 2011-12-18 | Transformadores2D157 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
153.8713 | 201 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Loros | Los Loros 110/23kV 20MVA | 2010-11-05 | En Servicio | Transformadores2D201 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.6167 | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
224 | 158 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pullinque | Pullinque 66/13.8kV_2.5MVA_4 | 2004-12-31 | 2010-05-16 | Transformadores2D158 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
139.9918 | 202 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA T10 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores3D202 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53237.2833 | 17.6833 | 0 | 0 | 0.68333 | 72.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.35 | 0.68333 | 1 | --------- | 0.2 | 14.47 | 0.13667 | 0.2 | 14.47 | 0.13667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
120.0388 | 203 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | 2013-08-31 | En Servicio | Transformadores3D203 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47942.3167 | 5161.1167 | 0 | 0 | 46.3 | 178.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2667 | 46.3 | 2 | --------- | 0.2 | 35.6533 | 9.26 | 0.4 | 35.6533 | 9.26 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 12
415.9916 | 203 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tierra Amarilla | Tierra Amarilla 110/23kV 12MVA | 1989-01-01 | En Servicio | Transformadores2D203 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52657.9333 | 4.8667 | 0 | 0 | 217.3833 | 447.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.8167 | 217.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 89.5633 | 43.4767 | 0 | 89.5633 | 43.4767 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 4
326.5051 | 206 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rengo | Rengo 66/15kV 18.7MVA | 1996-06-16 | Trasladado | Transformadores2D206 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53312.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.6 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
176.6242 | 943 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 50MVA 4 | 2008-12-12 | En Servicio | Transformadores2D943 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53260.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.5567 | 0 | 0 | 13.5567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
91.4333 | 206 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SAN FERNANDO 66/15KV 18.7MVA | 2016-01-18 | En Servicio | Transformadores2D206 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53312.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.6 | 1 | --------- | 0.2 | 3.02 | 0.12 | 0.2 | 3.02 | 0.12 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
116.8842 | 209 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Monterrico | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | 2013-12-05 | En Servicio | Transformadores3D209 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53190.05 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 105.1667 | 12.85 | 0.68333 | 13.55 | 0 | 105.1667 | 5.7 | 0 | --------- | 0.2 | 21.0333 | 1.14 | 0 | 21.0333 | 1.14 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 11
322.9569 | 946 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1996-10-02 | En Servicio | Transformadores2D946 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53206.1 | 0 | 0 | 0 | 72.7667 | 49.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1333 | 72.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 9.8267 | 14.5533 | 0 | 9.8267 | 14.5533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
307.9916 | 211 | Transformadores3D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Vilos | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores3D211 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31479.7667 | 14470.3 | 0 | 0 | 35.1833 | 34.8167 | 7247.3 | 0.3 | 60.3333 | 0 | 34.8167 | 35.1833 | 6 | --------- | 0.2 | 6.9633 | 7.0367 | 1.2 | 6.9633 | 7.0367 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | NC | 0 | 4
401.7246 | 948 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/13.2kV 25MVA 3 | 1990-03-11 | Trasladado | Transformadores2D948 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
247.9917 | 215 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E El Melón | El Melon 44/12KV 8MVA 1 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D215 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
288.9278 | 168 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Miguel | San miguel 66/24-14.4kV 10MVA | 1999-08-04 | Trasladado | Transformadores2D168 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53320.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
127.7939 | 216 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E El Melón | El Melon 44/12KV 8MVA 2 | 2013-01-07 | En Servicio | Transformadores3D216 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53280.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.4567 | 0 | 0 | 9.4567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
| 222 | Transformadores3D | PACIFIC HYDRO CHACAYES | SEN | S/E Sauzal | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D222 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53118.5833 | 7.5833 | 0 | 0 | 134.45 | 24.95 | 39.6167 | 2.1333 | 0.68333 | 0 | 24.95 | 134.45 | 1 | --------- | 0.2 | 4.99 | 26.89 | 0.2 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
100.0487 | 223 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | 2015-05-01 | En Servicio | Transformadores3D223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49601.4333 | 3638.1667 | 0 | 0 | 0.36667 | 88.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0333 | 0.36667 | 2 | --------- | 0.2 | 17.6067 | 0.073333 | 0.4 | 17.6067 | 0.073333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
226.2341 | 953 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/20.4kV 50MVA 5 | 2004-10-24 | En Servicio | Transformadores2D953 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53300.4333 | 0.83333 | 0 | 0 | 5.7833 | 18.5333 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 18.5333 | 5.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 3.7067 | 1.1567 | 0.2 | 3.7067 | 1.1567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
91.9918 | 224 | Transformadores3D | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | SEN | S/E Melipeuco | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D224 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53289.85 | 14.7333 | 0 | 0 | 14.2667 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 14.2667 | 3 | --------- | 0.2 | 1.83 | 2.8533 | 0.6 | 1.83 | 2.8533 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
875.0223 | 229 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | Frutillar 66/13.8kV 5MVA 1 | 1950-10-01 | En Servicio | Transformadores2D229 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
98.8001 | 230 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chena | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | 2015-06-08 | En Servicio | Transformadores3D230 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53162.15 | 52.6667 | 0 | 0 | 0 | 113.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 22.6367 | 0 | 0 | 22.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
860.5584 | 232 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | ConcepciOn TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores2D232 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53296.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8833 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 23.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.7767 | 0 | 0 | 4.7767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
175.9912 | 232 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL QUINTERO | central quintero 220/110 65MVA | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores3D232 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52625.0667 | 4.4 | 0 | 0 | 4.1 | 116.7167 | 577.7167 | 0 | 0 | 0 | 116.7167 | 4.1 | 0 | --------- | 0.2 | 23.3433 | 0.82 | 0 | 23.3433 | 0.82 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
69.3756 | 235 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | 2017-11-20 | En Servicio | Transformadores3D235 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52097.8833 | 399.05 | 0 | 0 | 4.1333 | 200.85 | 626.0833 | 0 | 0 | 0 | 200.85 | 4.1333 | 2 | --------- | 0.2 | 40.17 | 0.82667 | 0.4 | 40.17 | 0.82667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 16
69.3756 | 236 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TRR 250MVA | 2017-11-20 | En Servicio | Transformadores3D236 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 52805.4667 | 255.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
224 | 237 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110/13.8kV 25MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.5 | 7.1333 | 0 | 0 | 0.61667 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0.61667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.75 | 0.12333 | 0 | 2.75 | 0.12333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
116.1285 | 1203 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5KV 50MVA 4 | 2013-12-28 | En Servicio | Transformadores2D1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53285.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.4067 | 0 | 0 | 8.4067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
224 | 179 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Puerto Montt | PMontt 230/69/13.8kV_60MVA_3 | 2004-12-31 | 2001-08-05 | Transformadores3D179 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53318.0167 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
84.1068 | 241 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | 2016-08-28 | En Servicio | Transformadores3D241 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53067.65 | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | 225.4833 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 225.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 45.0967 | 0 | 0 | 45.0967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
| 1369 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53243.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.9233 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 8
343.9917 | 39 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Alto Melipilla | AMelipilla 220/110kV 150MVA | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores3D39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53282.6833 | 5.1833 | 0 | 0 | 1.5333 | 37.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 37.3 | 1.5333 | 1 | --------- | 0.2 | 7.46 | 0.30667 | 0.2 | 7.46 | 0.30667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
120.0388 | 244 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | CHARRUA TR RESERVA TR8 250 MVA 1U | 2013-08-31 | En Servicio | Transformadores3D244 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 52706.5 | 427.0333 | 0 | 0 | 0 | 194.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 38.8933 | 0 | 0 | 38.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
187.9918 | 149 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Catemu | Catemu 44/12/7.2kV 16MVA 2 | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores3D149 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53235.4 | 73.7833 | 0 | 0 | 0.016667 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.016667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.76 | 0.0033333 | 0 | 3.76 | 0.0033333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
319.9915 | 151 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quintay | Quintay 66/12kV 3.125MVA | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D151 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.15 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0533 | 0 | 0 | 1.0533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
355.9916 | 152 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Río Blanco | RBlanco 44/12kV 2MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D152 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53322.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1533 | 0 | 0 | 1.1533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
326.538 | 257 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA RESERVA | 1996-06-15 | En Servicio | Transformadores3D257 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 52556.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 154.3667 | 0 | 0 | 154.3667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
70.6901 | 259 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Neptuno | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | 2017-10-11 | En Servicio | Transformadores3D259 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53298.5 | 18.1667 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
70.6901 | 260 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Neptuno | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | 2017-10-11 | En Servicio | Transformadores3D260 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53119.0333 | 205.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 263 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D263 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52506.4667 | 136.1167 | 0 | 0 | 0 | 685.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 137.0833 | 0 | 0 | 137.0833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 6
293.0347 | 265 | Transformadores3D | AES GENER SING | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°2 | 1999-04-01 | En Servicio | Transformadores3D265 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53121.0333 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 66.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.3733 | 0 | 0 | 13.3733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
163.9914 | 158 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Casablanca | Cblanca 66/12kV 25MVA 1 | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores3D158 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53195.6 | 109.25 | 0 | 0 | 4.35 | 18.4667 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 18.4667 | 4.35 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6933 | 0.87 | 0 | 3.6933 | 0.87 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
283.9918 | 266 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48614.15 | 175.85 | 0 | 0 | 241.3667 | 4296.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296.6333 | 241.3667 | 2 | --------- | 0.2 | 859.3267 | 48.2733 | 0.4 | 859.3267 | 48.2733 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 8 | 18
355.9916 | 160 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Riecillos | RIECILLO 44/12KV 2MVA | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D160 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
739.9917 | 213 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Juncal Portillo | Juncal - Portillo 44/12kV 1MVA | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores3D213 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53303.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3167 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 16.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2633 | 0 | 0 | 3.2633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
643.9917 | 214 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Panquehue | Panquehue 44/12kV 7MVA | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores3D214 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53315.85 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
189.215 | 266 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Santa Rosa (TRANSNET) | Santa Rosa 66/23kV 20MVA | 2007-11-25 | En Servicio | Transformadores2D266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53305.8667 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 4.4267 | 0.2 | 0 | 4.4267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
283.9918 | 267 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 110/66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D267 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41434.05 | 11728.45 | 0 | 0 | 70.7167 | 94.0833 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 94.0833 | 70.7167 | 5 | --------- | 0.2 | 18.8167 | 14.1433 | 1 | 18.8167 | 14.1433 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
187.8275 | 219 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Panquehue | Panquehue 44/12KV 16MVA 2 | 2008-01-06 | En Servicio | Transformadores3D219 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.15 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 272 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CAPRICORNIO | Capricornio 220/110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D272 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53128.2 | 163.3333 | 0 | 0 | 0.36667 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0.36667 | 1 | --------- | 0.2 | 7.22 | 0.073333 | 0.2 | 7.22 | 0.073333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
162.0199 | 273 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/66kV 30MVA 1 | 2010-03-02 | En Servicio | Transformadores2D273 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53291.65 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 8.5667 | 0 | 22.2333 | 0 | 0 | 8.5667 | 5.55 | 2 | --------- | 0.2 | 1.7133 | 1.11 | 0.4 | 1.7133 | 1.11 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
499.9917 | 368 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LCalera 110/44kV 9.5MVA 1 | 1982-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D368 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53316.7 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
224 | 274 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D274 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53299.4167 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 19.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9967 | 0 | 0 | 3.9967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
283.9918 | 278 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D278 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39039.45 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | 14278.3667 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 14278.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2855.6733 | 0 | 0 | 2855.6733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 14
283.9918 | 279 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D279 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49341.8333 | 104.9333 | 0 | 0 | 390.6333 | 3490.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490.6 | 390.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 698.12 | 78.1267 | 0 | 698.12 | 78.1267 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 4 | 12
283.9918 | 282 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D282 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53114.0333 | 12.3833 | 0 | 0 | 6.2833 | 194.45 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 194.45 | 6.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 38.89 | 1.2567 | 0 | 38.89 | 1.2567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
355.9916 | 374 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Miraflores | Miraflores 110/12kV 22.4MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D374 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51292.0167 | 16.4 | 0 | 0 | 1949.7833 | 41.4833 | 0 | 0 | 28.3167 | 0 | 41.4833 | 1949.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 8.2967 | 389.9567 | 0 | 8.2967 | 389.9567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 3 | 6
199.9916 | 375 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Miraflores | Miraflores 110/12kV 20MVA 2 | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D375 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53299 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
307.9916 | 376 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Placilla (CHILQUINTA) | Placilla 110/12kV 20MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D376 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53295.5833 | 8.3 | 0 | 0 | 5.4 | 18.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 5.4 | 1 | --------- | 0.2 | 3.7433 | 1.08 | 0.2 | 3.7433 | 1.08 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
153.5756 | 283 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/24kV 60MVA 33 | 2010-11-14 | En Servicio | Transformadores2D283 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52913.3833 | 322.3833 | 0 | 0 | 36.1167 | 43.3667 | 12.15 | 0.6 | 0 | 0 | 43.3667 | 36.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6733 | 7.2233 | 0 | 8.6733 | 7.2233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
451.9916 | 378 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Playa Ancha | PAncha 110/12kV 22.4MVA 2 | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores2D378 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53220.8167 | 11.95 | 0 | 0 | 10.8167 | 82.2667 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 82.2667 | 10.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 16.4533 | 2.1633 | 0 | 16.4533 | 2.1633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
283.9918 | 283 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D283 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52960.0833 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 349.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 69.8733 | 0 | 0 | 69.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
207.1615 | 284 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/24kV 60MVA 44 | 2006-05-28 | En Servicio | Transformadores2D284 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52967.55 | 127.8833 | 0 | 0 | 152.7833 | 79.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7833 | 152.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 15.9567 | 30.5567 | 0.2 | 15.9567 | 30.5567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
223.9914 | 381 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 3 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D381 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53260.05 | 3.3833 | 0 | 0 | 28.8167 | 32.3333 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | 32.3333 | 28.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 6.4667 | 5.7633 | 0 | 6.4667 | 5.7633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
| 199 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca T2 115/69/13.8KV 30MVA | S/I | Trasladado | Transformadores3D199 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53281.7333 | 33.4833 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
577.5851 | 199 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Chañaral | Chañaral 23/13.8kV_4MVA | 1975-07-15 | Fuera de servicio | Transformadores2D199 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
81.1828 | 285 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores3D285 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52788.2667 | 59.7167 | 0 | 0 | 94.75 | 385.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.2667 | 94.75 | 0 | --------- | 0.2 | 77.0533 | 18.95 | 0 | 77.0533 | 18.95 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 11
81.1828 | 286 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores3D286 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52916.0833 | 73.25 | 0 | 0 | 7.9667 | 330.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.7 | 7.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 66.14 | 1.5933 | 0 | 66.14 | 1.5933 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 15
261.0171 | 289 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 3 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D289 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53293.85 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
174.7426 | 291 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Quellón | Quellon 110/23kV 16MVA 1 | 2009-02-08 | En Servicio | Transformadores2D291 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53275.55 | 13.0333 | 0 | 0 | 5.7167 | 33.6333 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 33.6333 | 5.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 6.7267 | 1.1433 | 0 | 6.7267 | 1.1433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
444.0078 | 293 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Caldera | Caldera 110/23kV 12MVA | 1986-09-01 | En Servicio | Transformadores2D293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52951.8333 | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | 358.25 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 358.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 71.65 | 0 | 0 | 71.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
283.9918 | 294 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D294 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52687.5833 | 51.8667 | 0 | 0 | 0.76667 | 587.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.7833 | 0.76667 | 1 | --------- | 0.2 | 117.5567 | 0.15333 | 0.2 | 117.5567 | 0.15333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
283.9918 | 295 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D295 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52281.1667 | 39.75 | 0 | 0 | 236.55 | 770.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.5333 | 236.55 | 1 | --------- | 0.2 | 154.1067 | 47.31 | 0.2 | 154.1067 | 47.31 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 10
224 | 295 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chocalán | Chocalan 66/13.8kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D295 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53247.85 | 3.7 | 0 | 0 | 4.85 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 4.85 | 0 | --------- | 0.2 | 14.32 | 0.97 | 0 | 14.32 | 0.97 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 9
247.9917 | 390 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores2D390 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52925.6 | 0 | 0 | 0 | 352.1833 | 14.7833 | 0 | 17.4667 | 17.9667 | 0 | 14.7833 | 352.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9567 | 70.4367 | 0 | 2.9567 | 70.4367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 2
211.9915 | 204 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tierra Amarilla | Tierra Amarilla 110/23kV 16.6MVA | 2006-01-01 | Reserva | Transformadores2D204 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
283.9918 | 296 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51722.1667 | 37.5 | 0 | 0 | 78.3167 | 1490.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.0167 | 78.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 298.0033 | 15.6633 | 0 | 298.0033 | 15.6633 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 18
283.9918 | 297 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D297 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52518.5 | 43.75 | 0 | 0 | 116.1167 | 649.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.6333 | 116.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 129.9267 | 23.2233 | 0.2 | 129.9267 | 23.2233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
283.9918 | 298 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D298 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50966.65 | 29.8167 | 0 | 0 | 2167.2667 | 164.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2667 | 2167.2667 | 0 | --------- | 0.2 | 32.8533 | 433.4533 | 0 | 32.8533 | 433.4533 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 3 | 6
283.9918 | 299 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D299 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53003.9833 | 39.6167 | 0 | 0 | 13.45 | 270.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.95 | 13.45 | 2 | --------- | 0.2 | 54.19 | 2.69 | 0.4 | 54.19 | 2.69 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 9
127.7939 | 410 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SRafael 44/12kV_10MVA_3 | 2013-01-07 | Fuera de servicio | Transformadores2D410 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
268.1143 | 208 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Negros | Los Negros 66/24kV 12MVA 1 | 2001-04-29 | Trasladado | Transformadores2D208 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53255.4 | 35.4167 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 29.0667 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
224 | 302 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Licantén | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D302 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
261.0171 | 302 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D302 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48854.7 | 4402.9333 | 0 | 0 | 3.3333 | 62.2333 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 62.2333 | 3.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 12.4467 | 0.66667 | 0 | 12.4467 | 0.66667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
427.9918 | 856 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Pedro | SPedro 110/12kV 22.5MVA 1 | 1988-01-01 | En Servicio | Transformadores2D856 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53305.0333 | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
307.9916 | 857 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Pedro | SPedro 110/12kV 25MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D857 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53266.45 | 22.1167 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.8867 | 0 | 0 | 7.8867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
224 | 303 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Licantén | Licanten 66/23kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D303 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53299.45 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 14.5 | 0 | --------- | 0.2 | 2.81 | 2.9 | 0 | 2.81 | 2.9 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
1484.0324 | 211 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 13.2/23KV 2MVA 2 | 1899-12-31 | Reserva | Transformadores2D211 | 1 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
127.7939 | 1256 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | 2013-01-07 | En Servicio | Transformadores2D1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53208.6 | 1.5167 | 0 | 0 | 52.6 | 26.4 | 0 | 38.8833 | 0 | 0 | 26.4 | 52.6 | 0 | --------- | 0.2 | 5.28 | 10.52 | 0 | 5.28 | 10.52 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
104.5564 | 1266 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 1 | 2014-12-15 | En Servicio | Transformadores2D1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53286.1167 | 0 | 0 | 0 | 10.2167 | 14.2 | 0 | 17.4667 | 0 | 0 | 14.2 | 10.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.84 | 2.0433 | 0 | 2.84 | 2.0433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
316.7058 | 214 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villarrica | VILLARRICA 23/13.2KV 2.5MVA 1 | 1997-04-11 | Reserva | Transformadores2D214 | 1 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
261.0171 | 303 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 2 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D303 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53262.3333 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.4267 | 0 | 0 | 10.4267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
316.7058 | 215 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villarrica | Villarrica 23/13.2kV_2.5MVA_3 | 1997-04-11 | Fuera de servicio | Transformadores2D215 | 1 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
343.9917 | 1093 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | SEN | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
379.9918 | 1094 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | SEN | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 2 | 1992-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
523.9918 | 1095 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | SEN | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 3 | 1980-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
187.0719 | 219 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cocharcas | Cocharcas 66/33kV_10MVA | 2008-01-29 | Fuera de servicio | Transformadores2D219 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
559.9916 | 71 | Transformadores3D | CMP | SEN | S/E Pellets | Pellets 110/4.16/13.8 kV 22.4MVA 1 | 1977-01-01 | En Servicio | Transformadores3D71 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53322.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0867 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
225.5441 | 221 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parral | Parral 66/13.8kV 20MVA 3 | 2004-11-14 | Trasladado | Transformadores2D221 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53302.3667 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
223.9914 | 72 | Transformadores3D | CMP | SEN | S/E Pellets | Pellets 110/4.16/13.8 kV 30MVA 2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores3D72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 188 | Transformadores3D | CMP | SEN | S/E Nueva Pellets | NUEVA PELLETS 110/4.16/13.8KV 20MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D188 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.9916 | 458 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Los Colorados | Colorado 110/13.2 kV 15MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
193.0263 | 459 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Magnetita | Magnetita 110/4.16 kV 28MVA | 2007-08-01 | En Servicio | Transformadores2D459 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
487.9917 | 966 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Romeral (CMP) | Romeral 110/4.16 kV 8.5MVA | 1983-01-01 | En Servicio | Transformadores2D966 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
487.9917 | 967 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Romeral (CMP) | Romeral 110/11.5 kV 28MVA | 1983-01-01 | En Servicio | Transformadores2D967 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
224 | 226 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E El Empalme | El Empalme 66/23kV_10MVA | 2004-12-31 | 2009-11-01 | Transformadores2D226 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
775.9917 | 984 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Algarrobo | ALGARROBO 110/4.16KV 7.5MVA | 1959-01-01 | En Servicio | Transformadores2D984 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 1123 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Totoralillo | TOTORALILLO 220/23KV 220/23KV 45MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
247.9917 | 73 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Santa Fe | CSanta Fe 220/13.2/6,6KV 40MVA | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D73 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53192.1167 | 100.4167 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.05 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
247.9917 | 74 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Santa Fe | CSanta Fe 220/13.2/6.6KV 97MVA | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D74 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53327.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
181.1581 | 230 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | 2008-07-27 | 2015-11-25 | Transformadores2D230 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
139.9918 | 208 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | CELULOSA LAJA 220/13.2/6KV 73MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores3D208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
319.9915 | 425 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_1 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D425 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
319.9915 | 426 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D426 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
319.9915 | 427 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_3 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D427 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
179.5483 | 234 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Valdivia | VALDIVIA 24/13.8KV 8MVA 5 | 2008-09-14 | 2010-07-15 | Transformadores2D234 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
223.9914 | 985 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Pacífico | Cpacífico 220/13.2_2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D985 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
133.4209 | 308 | Transformadores3D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E FORTUNA | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | 2012-07-19 | En Servicio | Transformadores3D308 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53314.0333 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3867 | 0 | 0 | 1.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
133.4209 | 309 | Transformadores3D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E FORTUNA | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | 2012-07-19 | En Servicio | Transformadores3D309 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.0667 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9914 | 461 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | SEN | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores2D461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
103.9915 | 1282 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | SEN | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/11.5KV 60MVA T3 | 2015-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.8833 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.82333 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
659.9754 | 450 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Saladillo | SALADILO 66/13.2kV 3.75/4.2MVA T1 | 1968-09-01 | En Servicio | Transformadores2D450 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52375.6667 | 888.0667 | 0 | 0 | 31.3167 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 31.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 6.59 | 6.2633 | 0 | 6.59 | 6.2633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
283.9918 | 310 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LIXIVIACIÓN | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D310 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52422.9667 | 448.1 | 0 | 0 | 0 | 456.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 91.3867 | 0 | 0 | 91.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
283.9918 | 311 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LIXIVIACIÓN | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D311 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52942.6333 | 47.35 | 0 | 0 | 24.5167 | 313.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5 | 24.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 62.7 | 4.9033 | 0 | 62.7 | 4.9033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 4
| 249 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 33/13.2kV_2.5MVA | S/I | Fuera de servicio | Transformadores2D249 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
360.0074 | 464 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Mina | MINA 66/13.2kV 15/20MVA T5 | 1993-09-01 | En Servicio | Transformadores2D464 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53310.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.42 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
312.0073 | 465 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Mina | MINA 66/13.2kV 30/40MVA T4 | 1997-09-01 | En Servicio | Transformadores2D465 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.0833 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 5.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.21 | 1.1733 | 0 | 3.21 | 1.1733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
224 | 256 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | MARCHIGÜE 23/13.8KV 4MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D256 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
360.0074 | 466 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molinos | Molinos 66/4.16kV 25MVA 1 | 1993-09-01 | En Servicio | Transformadores2D466 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.8667 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
384.008 | 467 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molinos | Molinos 66/4.16kV 25MVA 2 | 1991-09-01 | En Servicio | Transformadores2D467 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.9333 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.2133 | 0.2 | 0 | 1.2133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
283.9918 | 312 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | Mejillones 220/115/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D312 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53146.8833 | 98.0167 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.62 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
255.0302 | 314 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D314 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43869.15 | 9306.1333 | 0 | 0 | 12.2333 | 83.1167 | 27.8 | 20.9667 | 8.6 | 0 | 83.1167 | 12.2333 | 1 | --------- | 0.2 | 16.6233 | 2.4467 | 0.2 | 16.6233 | 2.4467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
224 | 264 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | Parronal 66/66kV_15MVA_2 | 2004-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D264 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
156.007 | 991 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E DON LUIS NV8 | DON LUIS NIVEL 8 33/13.2kV 3MVA | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D991 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
156.007 | 992 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/4.16kV_15/20MVA_1 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D992 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53311.2667 | 8.5833 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 0
156.007 | 993 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/4.16kV_15/20MVA_2 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D993 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.1333 | 2.7 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
156.007 | 994 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_3 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D994 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
156.007 | 995 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_4 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D995 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
156.007 | 996 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_5 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D996 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
156.007 | 997 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SEM N°1 | Estacion de Maniobra N°1 33/7,2KV_8MVA | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D997 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
156.007 | 998 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SEM N°2 | Estacion de Maniobra N°2 33/7,2KV_8MVA | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D998 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
224 | 275 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Vicuña | Vicuña 110/24kV 13MVA | 2004-12-31 | 24-12-2007 Trasladado | Transformadores2D275 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53312.6667 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 9.5833 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
255.0302 | 317 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 4 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D317 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53237.5 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 60.3667 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 60.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0733 | 0 | 0 | 12.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
163.7285 | 1194 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | SEN | S/E REFUGIO KM 21 | REFUGIO KM 21 66/13.2kV 7.5 MVA | 2010-01-09 | En Servicio | Transformadores2D1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53291.85 | 35.5 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.13 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
283.9918 | 318 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D318 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53214.1333 | 106.8833 | 0 | 0 | 5.7 | 0.75 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0.75 | 5.7 | 1 | --------- | 0.2 | 0.15 | 1.14 | 0.2 | 0.15 | 1.14 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
263.12 | 40 | Transformadores3D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E Potrerillos | Potrerillos 110/12/2.1kV 48MVA 1 | 2001-09-28 | En Servicio | Transformadores3D40 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
257.593 | 41 | Transformadores3D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E Potrerillos | Potrerillos 110/12/2.1kV 48MVA 2 | 2002-03-15 | En Servicio | Transformadores3D41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
189.445 | 280 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | CHOLGUAN 23/13.8KV 6MVA 2 | 2007-11-18 | En Servicio | Transformadores2D280 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53326.4667 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
283.9918 | 319 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D319 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52610.1833 | 674.2833 | 0 | 0 | 15.9167 | 27.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6167 | 15.9167 | 3 | --------- | 0.2 | 5.5233 | 3.1833 | 0.6 | 5.5233 | 3.1833 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
501.0506 | 415 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 3 | 1981-11-30 | En Servicio | Transformadores2D415 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
505.4204 | 416 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 1 | 1981-07-20 | En Servicio | Transformadores2D416 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
503.5477 | 417 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 2 | 1981-09-15 | En Servicio | Transformadores2D417 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
654.8417 | 75 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 1 | 1969-02-05 | En Servicio | Transformadores3D75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
654.8417 | 76 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 2 | 1969-02-05 | En Servicio | Transformadores3D76 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
341.3633 | 287 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | Purranque 23/13.2kV_3MVA_2 | 1995-03-22 | En Servicio | Transformadores2D287 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
147.4246 | 288 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | PURRANQUE 66/13.8KV_10MVA_1 | 2011-05-20 | Fuera de servicio | Transformadores2D288 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
521.5934 | 77 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 3 | 1980-03-14 | En Servicio | Transformadores3D77 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
521.5934 | 78 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 4 | 1980-03-14 | En Servicio | Transformadores3D78 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
241.8477 | 469 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 27MVA 1 | 2003-07-07 | En Servicio | Transformadores2D469 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53327.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
405.5433 | 470 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 33MVA 5 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D470 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
405.5433 | 471 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 33MVA 6 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D471 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
250.5618 | 472 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 15MVA 2 | 2002-10-15 | En Servicio | Transformadores2D472 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
405.5433 | 473 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 20MVA 3 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
405.5433 | 474 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 20MVA 4 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D474 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
250.5618 | 475 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 60MVA 7 | 2002-10-15 | En Servicio | Transformadores2D475 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
67.9909 | 356 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | MAULE 220/154/24 KV 3X100 MVA T5 + Respaldo | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores3D356 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53296.0333 | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5433 | 0 | 0 | 2.5433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
250.5618 | 476 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 60MVA 8 | 2002-10-15 | En Servicio | Transformadores2D476 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 320 | Transformadores3D | MINERA CERRO COLORADO | SEN | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D320 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45707.8333 | 7411.8833 | 0 | 0 | 0 | 37.4333 | 78.9167 | 0 | 91.9333 | 0 | 37.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.4867 | 0 | 0 | 7.4867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
655.4331 | 477 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 1 | 1969-01-18 | En Servicio | Transformadores2D477 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
438.6775 | 478 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 3 | 1987-02-10 | En Servicio | Transformadores2D478 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
400.4104 | 479 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 4 | 1990-04-20 | En Servicio | Transformadores2D479 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
655.4331 | 480 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 25MVA 2 | 1969-01-18 | En Servicio | Transformadores2D480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
139.9918 | 1227 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | EL COBRE 110/13.8KV 40MVA 7 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
218.7013 | 310 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Placilla (TRANSNET) | PLACILLA 66/13.8KV 5MVA | 2005-06-11 | 13-03-2015 | Transformadores2D310 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
139.9918 | 1228 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | EL COBRE 110/13.8KV 40MVA 8 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
90.5133 | 1297 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 1 | 2016-02-15 | En Servicio | Transformadores2D1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
90.5133 | 1298 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 2 | 2016-02-15 | En Servicio | Transformadores2D1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
90.5133 | 1299 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 3 | 2016-02-15 | En Servicio | Transformadores2D1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
707.0226 | 1007 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 1 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6kV 7,56MVA 1 | 1964-09-30 | En Servicio | Transformadores2D1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
678.6776 | 1008 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 1 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 2 | 1967-02-10 | En Servicio | Transformadores2D1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
459.6546 | 1009 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 9.375MVA 3 | 1985-05-13 | En Servicio | Transformadores2D1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53325.4167 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.51667 | 0.2 | 0 | 0.51667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
425.6591 | 1010 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 4 | 1988-03-12 | En Servicio | Transformadores2D1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53325.15 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.57 | 0.2 | 0 | 0.57 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
319.6629 | 1011 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 20MVA 5 | 1997-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
175.2026 | 326 | Transformadores2D | CODINER | SEN | S/E Temuco | Temuco 66/13.8kV 6.25MVA | 2009-01-25 | En Servicio | Transformadores2D326 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53327.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
164.2935 | 321 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Castro | Castro 115/24 16MVA | 2009-12-23 | En Servicio | Transformadores2D321 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53255.75 | 24.7167 | 0 | 0 | 7.45 | 40.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0833 | 7.45 | 1 | --------- | 0.2 | 8.0167 | 1.49 | 0.2 | 8.0167 | 1.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
283.9918 | 322 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D322 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51879.35 | 34.9167 | 0 | 0 | 132.2333 | 1281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.5 | 132.2333 | 1 | --------- | 0.2 | 256.3 | 26.4467 | 0.2 | 256.3 | 26.4467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 11
307.9916 | 9 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Maipo | Maipo 230/115-69 kV 60MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53020.5 | 199.5 | 0 | 0 | 8.3 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | 8.3 | 0 | --------- | 0.2 | 19.94 | 1.66 | 0 | 19.94 | 1.66 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
193.4534 | 42 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Colbún | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | 2007-07-19 | En Servicio | Transformadores3D42 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53087.6 | 100.0833 | 0 | 0 | 31.4333 | 52.3 | 6.2833 | 1.4 | 48.9 | 0 | 52.3 | 31.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 10.46 | 6.2867 | 0 | 10.46 | 6.2867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
247.9917 | 43 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46006 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7320.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7320.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1464.15 | 0 | 0 | 1464.15 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
247.9917 | 44 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52500.8833 | 765.1333 | 0 | 0 | 0 | 61.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.3967 | 0 | 0 | 12.3967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
1418.2421 | 45 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | 1905-06-25 | En Servicio | Transformadores3D45 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53279.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.7233 | 0 | 0 | 9.7233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
283.9918 | 323 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D323 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52814.6333 | 36.2833 | 0 | 0 | 0 | 477.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 95.4167 | 0 | 0 | 95.4167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
143.909 | 325 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | Polpaico 500/200kV 750MVA 2 | 2011-09-04 | En Servicio | Transformadores2D325 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48188.85 | 5095.8667 | 0 | 0 | 0 | 43.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6567 | 0 | 0 | 8.6567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
463.9916 | 643 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Colbún | SSAA ColbUn 230/13.8kV 10 MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D643 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53310.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.47 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
307.9916 | 1027 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Rucúe | Rucue 220/23kV 10MVA 3 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
367.9915 | 649 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Aconcagua | SSAA Aconcagua 110/12kV_2MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D649 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
199.9916 | 534 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E CENTRAL CHIBURGO | CHIBURGO 6.6KV/66KV 25MVA | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D534 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53312.5333 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7233 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
798.9732 | 843 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 4MVA 3a | 1957-02-01 | En Servicio | Transformadores2D843 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53327.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
426.9733 | 844 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 5MVA 3b | 1988-02-01 | En Servicio | Transformadores2D844 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53327.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
222.9728 | 845 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 25MVA 4 | 2005-02-01 | En Servicio | Transformadores2D845 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53266.5667 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 28.8333 | 0 | 25.95 | 0 | 0 | 28.8333 | 6.65 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7667 | 1.33 | 0 | 5.7667 | 1.33 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
798.9732 | 849 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Quinta | Quinta 66/13.8kV 5.2MVA 1 | 1957-02-01 | En Servicio | Transformadores2D849 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.3333 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
786.9732 | 850 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Quinta | Quinta 66/13.8kV 5.2MVA 2 | 1958-02-01 | En Servicio | Transformadores2D850 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.3333 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
317.1987 | 408 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Quilmo | QUILMO 66/33KV 8 MVA | 1997-03-27 | En Servicio | Transformadores2D408 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 5.6833 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
316.1801 | 412 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Recinto | RECINTO 33/23KV 4 MVA | 1997-04-27 | En Servicio | Transformadores2D412 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.05 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 6.3667 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 6.3667 | 0.31667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2733 | 0.063333 | 0 | 1.2733 | 0.063333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
304.5088 | 413 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Santa Elisa | SANTA ELISA 33/23 KV 6-8 MVA | 1998-04-17 | En Servicio | Transformadores2D413 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53327.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
185.9548 | 839 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Bulnes | TRES ESQUINAS T2 33/13.8 KV 6-8 MVA | 2008-03-03 | En Servicio | Transformadores2D839 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
189.675 | 840 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Bulnes | TRES ESQUINAS T1 33/13.8 KV 8-10 MVA | 2007-11-11 | En Servicio | Transformadores2D840 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
188.985 | 841 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Cocharcas (COPELEC) | COCHARCAS 66/13.8 KV 12 MVA | 2007-12-02 | En Servicio | Transformadores2D841 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53327.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
204.533 | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS DE CHILE | SEN | S/E Cristalerías | CristalerIas 110/12kV 25MVA 1 | 2006-08-16 | En Servicio | Transformadores2D432 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
297.7077 | 327 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | 1998-11-10 | En Servicio | Transformadores2D327 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53252.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.1533 | 0 | 0 | 15.1533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
503.5477 | 192 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | DAlmagro 115/13.8/24kV 10MVA 5 | 1981-09-15 | En Servicio | Transformadores2D192 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53041.7 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.9183 | 328 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | 2005-12-04 | En Servicio | Transformadores2D328 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53283.1667 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 40.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8833 | 3.95 | 0 | --------- | 0.2 | 8.1767 | 0.79 | 0 | 8.1767 | 0.79 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
186.152 | 329 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | 2008-02-26 | En Servicio | Transformadores2D329 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53264.5 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 56.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5667 | 6.9333 | 1 | --------- | 0.2 | 11.3133 | 1.3867 | 0.2 | 11.3133 | 1.3867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
186.3162 | 44 | Transformadores2D | E.E. PUYEHUE | SEN | S/E Pilmaiquén | Pilmaiquen 66/13.8kV 10MVA 6 | 2008-02-21 | En Servicio | Transformadores2D44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53308.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 13.3667 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
| 431 | Transformadores2D | EFE | SEN | S/E Lo Espejo (FFCC) | FFCC ESPEJO 110/12KV 5.2MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D431 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
387.0306 | 999 | Transformadores2D | EKA CHILE | SEN | S/E Eka Chile | EkaChile 154/13.8 25MVA | 1991-06-01 | En Servicio | Transformadores2D999 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
309.0173 | 1000 | Transformadores2D | EKA CHILE | SEN | S/E Eka Chile | EkaChile 154/13.8 50MVA | 1997-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
463.9916 | 402 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E Taltal (ELECDA) | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D402 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53237.0833 | 55.3333 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6767 | 0 | 0 | 1.6767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
156.1056 | 330 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Andes | Andes 110/12.5kV 50MVA 1 | 2010-08-29 | En Servicio | Transformadores2D330 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53267.2 | 12.6667 | 0 | 0 | 5.0833 | 43.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 5.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 8.61 | 1.0167 | 0 | 8.61 | 1.0167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
162.6442 | 15 | Transformadores2D | ELECTRICA VENTANAS | SEN | S/E Ventanas | Ventanas 220/110kV 300MVA | 2010-02-11 | Fuera de Servicio | Transformadores2D15 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
311.9087 | 420 | Transformadores2D | ENAMI | SEN | S/E Fundición Paipote | Fundicion Paipote 110/6kV 20MVA 1 | 1997-09-04 | En Servicio | Transformadores2D420 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.19 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
238.1351 | 331 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23,5kV 25MVA | 2003-10-28 | En Servicio | Transformadores2D331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53288.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.91 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
189.7078 | 418 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | SEN | S/E Mauco | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 1 | 2007-11-10 | En Servicio | Transformadores2D418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53320.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
164.5564 | 332 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 50MVA 3 | 2009-12-15 | En Servicio | Transformadores2D332 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53255.2667 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 56.55 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 56.55 | 14.4667 | 0 | --------- | 0.2 | 11.31 | 2.8933 | 0 | 11.31 | 2.8933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
161.3299 | 1001 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB-2 | ERBB-2 66/6.6/4.16 24MVA | 2010-03-23 | En Servicio | Transformadores2D1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
703.9916 | 1020 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 1 | 1965-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
643.9917 | 1021 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 2 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
391.9917 | 1022 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 3 | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
69.3427 | 332 | Transformadores3D | TEN | SEN | S/E LOS CHANGOS | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | 2017-11-21 | En Servicio | Transformadores3D332 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38643.8667 | 14535.4833 | 0 | 0 | 4.5667 | 144.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0833 | 4.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 28.8167 | 0.91333 | 0 | 28.8167 | 0.91333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 32
343.9917 | 1023 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 8.6MVA 4 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
196.1475 | 394 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Masisa | Masisa 66/13.2kV 30MVA | 2007-04-28 | En Servicio | Transformadores2D394 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53286.7167 | 24.7167 | 0 | 0 | 4.5833 | 10.6 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 10.6 | 4.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.12 | 0.91667 | 0 | 2.12 | 0.91667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
394.0035 | 395 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cabrero | Cabrero 69/24kV 12MVA 2 | 1990-11-01 | En Servicio | Transformadores2D395 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.8333 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
151.0388 | 842 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Imperial | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | 2011-01-30 | En Servicio | Transformadores2D842 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53282.15 | 33.55 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0.016667 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 4 | --------- | 0.2 | 0 | 0.69667 | 0.8 | 0 | 0.69667 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
298.0034 | 851 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Enacar | Enacar 66/13.8kV 5MVA | 1998-11-01 | En Servicio | Transformadores2D851 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53312.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.91333 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
370.9897 | 853 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Licanco | Licanco 68.9/24kV 16MVA | 1992-10-01 | En Servicio | Transformadores2D853 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53250 | 31.4167 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 12.7833 | 26.85 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.39 | 0.2 | 0 | 1.39 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
84.271 | 1379 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Lota | LOTA 66/13.8KV 30MVA | 2016-08-23 | En Servicio | Transformadores2D1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53239.9 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
276.5996 | 854 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Lota | Lota 66/13.8kV 12MVA | 2000-08-13 | En Servicio | Transformadores2D854 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.7333 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
382.0038 | 855 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Negrete | Negrete 66/24kV 16MVA | 1991-11-01 | En Servicio | Transformadores2D855 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53250.7 | 28.9667 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 39.55 | 8.65 | 0.05 | 0 | 0 | 0.083333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.016667 | 0.2 | 0 | 0.016667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
248.1633 | 959 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cabrero | Cabrero 69.3/13.8kV 10MVA 1 | 2002-12-27 | En Servicio | Transformadores2D959 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53184.65 | 135.3333 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3267 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
104.3593 | 1092 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cabrero | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | 2014-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53088.3833 | 231.5833 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
128.5257 | 1102 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cañete | Cañete 69/24KV 16MVA | 2012-12-15 | En Servicio | Transformadores2D1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53098.05 | 29.1833 | 0 | 0 | 67.2167 | 6.4333 | 16.55 | 110.5667 | 0 | 0 | 6.4333 | 67.2167 | 1 | --------- | 0.2 | 1.2867 | 13.4433 | 0.2 | 1.2867 | 13.4433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
118.0672 | 1182 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Picoltué | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | 2013-10-30 | En Servicio | Transformadores2D1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53207.5667 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
92.6559 | 1332 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Nahuelbuta | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | 2015-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53258.0167 | 34.7833 | 0 | 0 | 0 | 9.0167 | 16.3 | 9.8833 | 0 | 0 | 9.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8033 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
47.0208 | 3022 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Nahuelbuta | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | 2019-10-01 | En Servicio | Transformadores2D3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53278.1167 | 28.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.25521 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
102.9729 | 481 | Transformadores2D | FUNDICION TALLERES | SEN | S/E R | R 67/13.8KV 13.3MVA | 2015-02-01 | S/I | Transformadores2D481 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
94.693 | 482 | Transformadores2D | FUNDICION TALLERES | SEN | S/E R2 | R2 1 67/13.8KV 2.5MVA | 2015-10-11 | S/I | Transformadores2D482 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
174.0526 | 484 | Transformadores2D | GNL QUINTERO | SEN | S/E Proceso | Proceso 110/6.6kV 1 | 2009-03-01 | En Servicio | Transformadores2D484 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53315.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
305.6588 | 333 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/13.2kV 25MVA 1 | 1998-03-13 | En Servicio | Transformadores2D333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53273.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.8333 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
| 648 | Transformadores2D | GUACOLDA | SEN | S/E Planta Matta | PLANTA MATTA 110/13.2KV 8/10MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D648 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
391.9917 | 48 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E Calera Centro | Calcentro 66/62/12KV 30MVA | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores3D48 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53246.2667 | 81.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
239.9093 | 334 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/12.5kV 50MVA 2 | 2003-09-04 | En Servicio | Transformadores2D334 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53284.5833 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 39.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.45 | 3.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 7.89 | 0.79333 | 0 | 7.89 | 0.79333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
405.6747 | 335 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/13.2kV 25MVA 1 | 1989-11-11 | En Servicio | Transformadores2D335 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53303.4 | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3067 | 0 | 0 | 2.3067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
391.9917 | 650 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Los Quilos | SSAA Los Quilos 66/6,6kV_0,4MVA | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D650 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
391.9917 | 428 | Transformadores2D | INDURA | SEN | S/E Graneros Indura | Graneros Indura 66/6_12.5MVA | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D428 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
323.9754 | 429 | Transformadores2D | INDURA | SEN | S/E Lirquén Indura | Lirquen Indura 66/6 10MVA | 1996-09-01 | En Servicio | Transformadores2D429 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
274.2012 | 58 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E Las Piñatas | LPiñatas 66/12.5kV 1.88MVA | 2000-10-25 | En Servicio | Transformadores3D58 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53313.45 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6233 | 0 | 0 | 2.6233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
538.6279 | 59 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E San Jerónimo | SJeronimo 66/12.5kV 5.25MVA | 1978-10-13 | En Servicio | Transformadores3D59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53299.3833 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 21.3833 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 21.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2767 | 0 | 0 | 4.2767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
201.4773 | 65 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E El Totoral | El Totoral 66/12.5kV 8MVA 1 | 2006-11-17 | En Servicio | Transformadores3D65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53304.7333 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 21.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.3433 | 0 | 0 | 4.3433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
199.1702 | 168 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E Las Balandras | LBalandras 66/12.5kV 12.5MVA 1 | 2007-01-26 | En Servicio | Transformadores3D168 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53295.85 | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | 22.5833 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 22.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.5167 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
367.9915 | 396 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E PANIMAVIDA | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D396 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
382.0038 | 405 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Negrete | NEGRETE 24/13.8KV 3MVA | 1991-11-01 | En Servicio | Transformadores2D405 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53323.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
367.9915 | 397 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E PANIMAVIDA | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D397 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53312.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9533 | 0 | 0 | 1.9533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
298.0034 | 407 | Transformadores2D | SAESA | SEN | S/E Colaco | Colaco 115/69kV 40MVA T1 | 1998-11-01 | 2011-08-21 | Transformadores2D407 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
331.9918 | 398 | Transformadores2D | LUZLINARES | SEN | S/E Panimávida | Panimavida 66/13.2kV 5MVA 1 | 1996-01-01 | Fuera de Servicio | Transformadores2D398 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
331.9918 | 399 | Transformadores2D | LUZLINARES | SEN | S/E Panimávida | Panimavida 66/13.2kV 5MVA 2 | 1996-01-01 | Fuera de Servicio | Transformadores2D399 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
128.4928 | 1178 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E Yerbas Buenas | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | 2012-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53308.5333 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 1.6833 | 0 | 9.6833 | 2.2167 | 0 | 1.6833 | 5.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 0.33667 | 1.1767 | 0 | 0.33667 | 1.1767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
316.1801 | 411 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Recinto | Recinto 33/13.2kV_1 MVA | 1997-04-27 | Fuera de servicio | Transformadores2D411 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53321.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
451.9916 | 400 | Transformadores2D | LUZ PARRAL | SEN | S/E Longaví | Longavi 66/13.2kV 5MVA | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores2D400 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53299.05 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 4.4 | 7.65 | 6.2833 | 7.9333 | 0 | 4.4 | 2.6833 | 1 | --------- | 0.2 | 0.88 | 0.53667 | 0.2 | 0.88 | 0.53667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
235.9918 | 401 | Transformadores2D | LUZ PARRAL | SEN | S/E San Gregorio | San Gregorio 66/13.2kV 5MVA | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D401 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53308.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 8.4 | 0 | 7.5333 | 0 | 0 | 8.4 | 3.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.68 | 0.67333 | 0 | 1.68 | 0.67333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
331.9918 | 486 | Transformadores2D | MASISA | SEN | S/E Planta Cabrero | Fibranova 66/13.2 23.5MVA | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D486 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53294.1833 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1933 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
346.562 | 1003 | Transformadores2D | MASISA | SEN | S/E Mapal | Mapal 154/15kV 24MVA | 1994-10-15 | En Servicio | Transformadores2D1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51597.0167 | 1622.3833 | 0 | 0 | 21.9167 | 22.5167 | 54.9333 | 2 | 7.2333 | 0 | 22.5167 | 21.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.5033 | 4.3833 | 0 | 4.5033 | 4.3833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 9 | 2
513.6427 | 337 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 1 | 1980-11-11 | En Servicio | Transformadores2D337 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
513.6427 | 338 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 2 | 1980-11-11 | En Servicio | Transformadores2D338 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53268.3 | 6.85 | 0 | 0 | 0.98333 | 51.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8667 | 0.98333 | 2 | --------- | 0.2 | 10.3733 | 0.19667 | 0.4 | 10.3733 | 0.19667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
451.6631 | 339 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1986-01-11 | En Servicio | Transformadores2D339 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53315.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4333 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
218.6355 | 1012 | Transformadores2D | METRO REGIONAL VALPARAISO (MERVAL) | SEN | S/E Seat El Sol | T1 110/44kV 20MVA 1 | 2005-06-13 | En Servicio | Transformadores2D1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
218.6355 | 1013 | Transformadores2D | METRO REGIONAL VALPARAISO (MERVAL) | SEN | S/E Seat El Sol | T2 110/44kV 20MVA 2 | 2005-06-13 | En Servicio | Transformadores2D1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 451 | Transformadores2D | MINERA FRANKE | SEN | S/E Minera Franke | Franke 110/23kV 25MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D451 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
355.5316 | 487 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Minera La Candelaria | Lcandelaria 220/23kV 83MVA 1 | 1994-01-15 | En Servicio | Transformadores2D487 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53124.3333 | 31.5667 | 0 | 0 | 3.75 | 168.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 3.75 | 0 | --------- | 0.2 | 33.67 | 0.75 | 0 | 33.67 | 0.75 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
315.0301 | 488 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Minera La Candelaria | Lcandelaria 220/23kV 83MVA 2 | 1997-06-01 | En Servicio | Transformadores2D488 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53205.1833 | 34.2333 | 0 | 0 | 0 | 88.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.7167 | 0 | 0 | 17.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
132.5339 | 1300 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Punta Padrones | Punta Padrones 110/23kV_25/30MVA | 2012-08-15 | En Servicio | Transformadores2D1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
132.5339 | 1301 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Travesía | Travesía 110/23kV_12/15MVA | 2012-08-15 | En Servicio | Transformadores2D1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
342.0532 | 1015 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | SEN | S/E Las Luces | Las Luces 110/33kV | 1995-03-01 | En Servicio | Transformadores2D1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
182.9979 | 1016 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | SEN | S/E Planta Oxido | Planta Oxido 110/33kV | 2008-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
898.3984 | 341 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Ochagavía | Ochagavia 105/12kV 40MVA 1R | 1948-10-19 | En Servicio | Transformadores2D341 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53297.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.0067 | 0 | 0 | 6.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
123.9492 | 1118 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | SEN | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 2 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53106.45 | 114.7833 | 0 | 0 | 0 | 106.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.3533 | 0 | 0 | 21.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
336.0079 | 430 | Transformadores2D | CEMENTOS BIO BIO SUR | SEN | S/E Cementos Bío Bío | Cemento Bio Bio 66/6.3kV 16.8MVA | 1995-09-01 | 2013-08-12 | Transformadores2D430 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
123.9492 | 1119 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | SEN | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 3 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52637.3333 | 0 | 0 | 0 | 359.4167 | 331.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.25 | 359.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 66.25 | 71.8833 | 0 | 66.25 | 71.8833 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 2
387.9177 | 489 | Transformadores2D | MINERA MANTOS DE ORO | SEN | S/E La Coipa | LCoipa 220/23kV 41MVA 1 | 1991-05-05 | En Servicio | Transformadores2D489 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
387.9177 | 490 | Transformadores2D | MINERA MANTOS DE ORO | SEN | S/E La Coipa | LCoipa 220/23kV 41MVA 2 | 1991-05-05 | En Servicio | Transformadores2D490 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
223.9914 | 1004 | Transformadores2D | MINERA MARICUNGA | SEN | S/E Minera Maricunga | MARICUNGA 110/23KV 16MVA 1 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
223.9914 | 1005 | Transformadores2D | MINERA MARICUNGA | SEN | S/E Minera Maricunga | MARICUNGA 110/23KV 16MVA 2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
214.7583 | 342 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Ochagavía | Ochagavia 110/12.5kV 50MVA 2 | 2005-10-09 | En Servicio | Transformadores2D342 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.98 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
285.6752 | 343 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 1 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D343 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53210.0333 | 10.0333 | 0 | 0 | 9.95 | 97.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9833 | 9.95 | 1 | --------- | 0.2 | 19.5967 | 1.99 | 0.2 | 19.5967 | 1.99 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
295.6303 | 492 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 2 | 1999-01-12 | En Servicio | Transformadores2D492 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53296.2 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
202.2659 | 968 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 3 | 2006-10-24 | En Servicio | Transformadores2D968 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53296.4167 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
200.3931 | 969 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Mauro | Mpelambres 220/23kV 16MVA 4 | 2006-12-20 | En Servicio | Transformadores2D969 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
200.3931 | 970 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Mauro | Mpelambres 220/23kV 16MVA 5 | 2006-12-20 | En Servicio | Transformadores2D970 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
165.7065 | 82 | Transformadores3D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | SEN | S/E Minera Carmen de Andacollo 220kV | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | 2009-11-10 | En Servicio | Transformadores3D82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.55 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 4.09 | 0.2 | 0 | 4.09 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
165.7065 | 83 | Transformadores3D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | SEN | S/E Minera Carmen de Andacollo 220kV | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 2 | 2009-11-10 | En Servicio | Transformadores3D83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53322.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1833 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
321.6427 | 344 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 2 | 1996-11-11 | En Servicio | Transformadores2D344 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53242.6167 | 9.6167 | 0 | 0 | 4.9167 | 70.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.85 | 4.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 14.17 | 0.98333 | 0 | 14.17 | 0.98333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
319.9915 | 493 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | SEN | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 1 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D493 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53192.4167 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3 | 1.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 26.86 | 0.25667 | 0.2 | 26.86 | 0.25667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
319.9915 | 494 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | SEN | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D494 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53205.3833 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 1.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 24.28 | 0.24333 | 0 | 24.28 | 0.24333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
136.2136 | 1064 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | SEN | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/23kV SWG 3 | 2012-04-25 | En Servicio | Transformadores2D1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53292.6833 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 33.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0833 | 2.2333 | 1 | --------- | 0.2 | 6.6167 | 0.44667 | 0.2 | 6.6167 | 0.44667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
231.5893 | 317 | Transformadores2D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E Baño Del Toro | BANOS DEL TORO 110/13.2KV 3.7MVA | 2004-05-14 | En Servicio | Transformadores2D317 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
163.9914 | 54 | Transformadores2D | NORVIND | SEN | S/E Totoral 2 | TOTORAL 2 220/66 50MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D54 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51890.5667 | 1369.0333 | 0 | 0 | 1.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 1.2 | 1 | --------- | 0.2 | 13.44 | 0.24 | 0.2 | 13.44 | 0.24 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
860.5584 | 233 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | ConcepciOn TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores2D233 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53034.8833 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 41.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.3833 | 0 | 0 | 8.3833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
636.0079 | 79 | Transformadores3D | OXY | SEN | S/E Oxy | Oxy 154/69/13.8KV TR1 - 16MVA | 1970-09-01 | En Servicio | Transformadores3D79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
611.9754 | 80 | Transformadores3D | OXY | SEN | S/E Oxy | Oxy 154/69/13.8KV TR2 - 25MVA | 1972-09-01 | En Servicio | Transformadores3D80 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
405.6419 | 345 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Panamericana | Panamericana 110/13.2kV 25MVA 1 | 1989-11-12 | En Servicio | Transformadores2D345 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53277.3167 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 39.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 11.35 | 1 | --------- | 0.2 | 7.8667 | 2.27 | 0.2 | 7.8667 | 2.27 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
173.5926 | 349 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 20MVA 3R | 2009-03-15 | En Servicio | Transformadores2D349 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53263 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 56.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.3567 | 0 | 0 | 11.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
339.7205 | 350 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/12.5kV 25MVA 2 | 1995-05-11 | En Servicio | Transformadores2D350 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53247.6667 | 2.4667 | 0 | 0 | 1.85 | 76.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0167 | 1.85 | 0 | --------- | 0.2 | 15.2033 | 0.37 | 0 | 15.2033 | 0.37 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
353.0346 | 351 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/13.2kV 25MVA 3 | 1994-04-01 | En Servicio | Transformadores2D351 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53218.6167 | 11.5667 | 0 | 0 | 14.4167 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 14.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 16.68 | 2.8833 | 0 | 16.68 | 2.8833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
808.9035 | 353 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 105/12kV 40MVA 1 | 1956-04-04 | En Servicio | Transformadores2D353 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53285.75 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.09 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
71.0188 | 353 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | 2017-10-01 | En Servicio | Transformadores3D353 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50347.3333 | 2943.45 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.4433 | 0 | 0 | 7.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
306.5131 | 987 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | SEN | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 1 | 1998-02-15 | En Servicio | Transformadores2D987 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
306.5131 | 988 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | SEN | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 2 | 1998-02-15 | En Servicio | Transformadores2D988 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
304.0489 | 989 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | SEN | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 3 | 1998-05-01 | En Servicio | Transformadores2D989 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
655.9916 | 495 | Transformadores2D | PETRODOW | SEN | S/E Petrodow | Petrodow 154/4.16kV 20MVA | 1969-01-01 | En Servicio | Transformadores2D495 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
286.0037 | 56 | Transformadores3D | PETROPOWER | SEN | S/E Petropower | Petropower 154/66/20kV 65MVA | 1999-11-01 | En Servicio | Transformadores3D56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52950.15 | 0 | 0 | 0 | 26.7667 | 351.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.0833 | 26.7667 | 1 | --------- | 0.2 | 70.2167 | 5.3533 | 0.2 | 70.2167 | 5.3533 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
295.9917 | 496 | Transformadores2D | PETROQUIM | SEN | S/E Petroquim | Petroquim_66/6.3kV | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D496 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
287.8436 | 409 | Transformadores2D | SAESA | SEN | S/E Ancud | Ancud 115/69kV 40MVA T2 | 1999-09-06 | En Servicio | Transformadores2D409 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
183.2279 | 406 | Transformadores2D | SOCOEPA | SEN | S/E Paillaco | Paillaco 66/13.8kV 5MVA | 2008-05-25 | En Servicio | Transformadores2D406 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52603.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 144.8567 | 0 | 0 | 144.8567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
298.0034 | 173 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | BBlanco 230/66kV 60MVA 1 | 1998-11-01 | En Servicio | Transformadores3D173 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
248.3276 | 174 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 11 | 2002-12-22 | En Servicio | Transformadores3D174 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52451.8 | 697.6667 | 0 | 0 | 0.016667 | 90.55 | 87.5 | 0.46667 | 0 | 0 | 90.55 | 0.016667 | 1 | --------- | 0.2 | 18.11 | 0.0033333 | 0.2 | 18.11 | 0.0033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
248.3276 | 175 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 22 | 2002-12-22 | En Servicio | Transformadores3D175 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43121.35 | 10145.7667 | 0 | 0 | 8.7167 | 51.9667 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 51.9667 | 8.7167 | 3 | --------- | 0.2 | 10.3933 | 1.7433 | 0.6 | 10.3933 | 1.7433 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
| 176 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 55 | S/I | Reserva | Transformadores3D176 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
829.5193 | 354 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 105/12kV 40MVA 2 | 1954-07-17 | En Servicio | Transformadores2D354 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53266.0833 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0233 | 0 | 0 | 12.0233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
369.6427 | 355 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/13.9kV 50MVA 3 | 1992-11-11 | En Servicio | Transformadores2D355 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53240.9 | 20.4833 | 0 | 0 | 2.5833 | 64.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0333 | 2.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 12.8067 | 0.51667 | 0.2 | 12.8067 | 0.51667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
134.2752 | 180 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | 2012-06-23 | En Servicio | Transformadores3D180 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53202.5333 | 109.3167 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
132.3696 | 181 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Río Bonito | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | 2012-08-20 | En Servicio | Transformadores3D181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53290.3833 | 22.0833 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.67667 | 0 | 0 | 0.67667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
| 182 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | S/I | En Servicio | Transformadores3D182 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 183 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | S/I | En Servicio | Transformadores3D183 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53316.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 184 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | S/I | En Servicio | Transformadores3D184 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53316.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.049 | 186 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | Aihuapi 66/24kV 5MVA 1 | 2003-05-01 | En Servicio | Transformadores2D186 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
66.3149 | 355 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E QUILLOTA | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | 2018-02-21 | En Servicio | Transformadores3D355 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49147.0667 | 4127.5667 | 0 | 0 | 0 | 53.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.6733 | 0 | 0 | 10.6733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
92.3931 | 199 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Copihues | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | 2015-12-20 | En Servicio | Transformadores3D199 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53281.7333 | 33.4833 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.12667 | 0.2 | 0 | 0.12667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
268.1143 | 208 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | 2001-04-29 | En Servicio | Transformadores2D208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53255.4 | 35.4167 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 29.0667 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6233 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
115.9912 | 217 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Chiloe | Chiloe 220/110/23KV 90MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores3D217 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45976.2333 | 7348.45 | 0 | 0 | 1.0167 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.0167 | 1 | --------- | 0.2 | 0.46 | 0.20333 | 0.2 | 0.46 | 0.20333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
225.0842 | 224 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Chonchi | Chonchi 115/24kV 30MVA 1 | 2004-11-28 | En Servicio | Transformadores2D224 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53247.8833 | 73.75 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
162.9071 | 225 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E El Empalme | El Empalme 115/23kV 16MVA CTBC | 2010-02-03 | En Servicio | Transformadores2D225 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48735.6333 | 4244.35 | 0 | 0 | 9.7 | 38.5833 | 8.1667 | 0 | 291.5667 | 0 | 38.5833 | 9.7 | 0 | --------- | 0.2 | 7.7167 | 1.94 | 0 | 7.7167 | 1.94 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 2
167.5465 | 228 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | Barro Blanco 230/69kV 60MVA 2 | 2009-09-15 | En Servicio | Transformadores2D228 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
147.4246 | 356 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | 2011-05-20 | En Servicio | Transformadores2D356 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53259.45 | 3.9333 | 0 | 0 | 0.95 | 63.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6667 | 0.95 | 1 | --------- | 0.2 | 12.7333 | 0.19 | 0.2 | 12.7333 | 0.19 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
274.9897 | 231 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | Frutillar 66/66kV 30MVA 2 | 2000-10-01 | En Servicio | Transformadores2D231 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53291.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.38 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
248.3933 | 235 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 69/24/13.8kV 30MVA 2 | 2002-12-20 | En Servicio | Transformadores2D235 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53260.25 | 31.7667 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 14.0333 | 5.6167 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2667 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
157.5842 | 236 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 69/24/13.8kV 30MVA 3 | 2010-07-15 | En Servicio | Transformadores2D236 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53276.35 | 41.4 | 0 | 0 | 7.0667 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 7.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 0.63667 | 1.4133 | 0 | 0.63667 | 1.4133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
266.5043 | 279 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Corral | Corral 66/13.8kV 5MVA | 2001-06-17 | En Servicio | Transformadores2D279 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53285.8333 | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.97 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
297.0177 | 282 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | Cholguan 230/13.8kV 50MVA 1 | 1998-12-01 | En Servicio | Transformadores2D282 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53199.55 | 112.15 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 13.4667 | 0.05 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.55667 | 0 | 0 | 0.55667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
207.0301 | 357 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 2 | 2006-06-01 | En Servicio | Transformadores2D357 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53226.9667 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 89.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.9167 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 14
206.0444 | 358 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 50MVA 1 | 2006-07-01 | En Servicio | Transformadores2D358 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53209.9 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 109.2833 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 109.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.8567 | 0 | 0 | 21.8567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
262.7586 | 285 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Picarte | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 1 | 2001-10-09 | En Servicio | Transformadores2D285 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52172.7 | 796.8333 | 0 | 0 | 331.7667 | 15.95 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 331.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.19 | 66.3533 | 0 | 3.19 | 66.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 3
237.7408 | 286 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Picarte | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 2 | 2003-11-09 | En Servicio | Transformadores2D286 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53292.1333 | 16.4667 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3333 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
147.4246 | 289 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | Purranque 66/24-13.8kV 10MVA 1 | 2011-05-20 | En Servicio | Transformadores2D289 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
57.508 | 359 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | 2018-11-16 | En Servicio | Transformadores3D359 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52337.9 | 754.1 | 0 | 0 | 32.75 | 203.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.25 | 32.75 | 4 | --------- | 0.20867 | 42.4115 | 6.8338 | 0.83467 | 42.4115 | 6.8338 | 0.83467 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 17
287.8436 | 319 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Colaco | Colaco 69/24/13.8kV 16MVA 1 | 1999-09-06 | En Servicio | Transformadores2D319 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53281.6667 | 37.8667 | 0 | 0 | 1.6333 | 6.8167 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 6.8167 | 1.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 1.3633 | 0.32667 | 0.2 | 1.3633 | 0.32667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
272.46 | 320 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pid Pid | Pid-Pid 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | 2000-12-17 | En Servicio | Transformadores2D320 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53242.6667 | 50.0167 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 28.0167 | 0.1 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
345.6749 | 360 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 25MVA 2 | 1994-11-11 | En Servicio | Transformadores2D360 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53266.1 | 12 | 0 | 0 | 0.016667 | 47.4667 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 47.4667 | 0.016667 | 1 | --------- | 0.2 | 9.4933 | 0.0033333 | 0.2 | 9.4933 | 0.0033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
195.359 | 322 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Degañ | Degañ 115/24 40MVA | 2007-05-22 | En Servicio | Transformadores2D322 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53281.4167 | 27.5 | 0 | 0 | 13.6833 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 13.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.08 | 2.7367 | 0 | 1.08 | 2.7367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
281.9548 | 323 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Ancud | ANCUD 115/115KV 40MVA 1 | 2000-03-03 | En Servicio | Transformadores2D323 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53325.7333 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
273.1499 | 324 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Ancud | Ancud 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | 2000-11-26 | En Servicio | Transformadores2D324 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53261.1 | 66.05 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.17 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
163.3342 | 741 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | La UniOn 66/13.2 11-16MVA 1 | 2010-01-21 | En Servicio | Transformadores2D741 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53285.7833 | 33.6167 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
188.5579 | 361 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/13.2kV 25MVA 3 | 2007-12-15 | En Servicio | Transformadores2D361 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53259.75 | 2.2333 | 0 | 0 | 1.55 | 61.7333 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 61.7333 | 1.55 | 1 | --------- | 0.2 | 12.3467 | 0.31 | 0.2 | 12.3467 | 0.31 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
184.1478 | 743 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | La Union 66/23kV 16MVA 3 | 2008-04-27 | En Servicio | Transformadores2D743 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52183.4833 | 1119.7167 | 0 | 0 | 2.1 | 13.9833 | 4.5667 | 4.15 | 0 | 0 | 13.9833 | 2.1 | 1 | --------- | 0.2 | 2.7967 | 0.42 | 0.2 | 2.7967 | 0.42 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
152.097 | 745 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Lagos | Los Lagos 66/13.8kV 11-16MVA CTBC | 2010-12-29 | En Servicio | Transformadores2D745 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53270.5 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 667 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/66kV_15MVA | S/I | Fuera de servicio | Transformadores2D667 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
336.5008 | 748 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 66/24kV 30MVA 2 | 1995-08-17 | En Servicio | Transformadores2D748 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53263.9833 | 18.3667 | 0 | 0 | 4.9833 | 14.4833 | 26.1833 | 0 | 0 | 0 | 14.4833 | 4.9833 | 2 | --------- | 0.2 | 2.8967 | 0.99667 | 0.4 | 2.8967 | 0.99667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
213.674 | 362 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 1 | 2005-11-11 | En Servicio | Transformadores2D362 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53286 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 32.6667 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 32.6667 | 9.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 6.5333 | 1.8633 | 0.2 | 6.5333 | 1.8633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
150.7102 | 750 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 69/13.8kV 10MVA 1 | 2011-02-09 | En Servicio | Transformadores2D750 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
210.3486 | 671 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EL AVELLANO 23/15KV 3MVA 1 | 2006-02-20 | En Servicio | Transformadores2D671 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
210.3486 | 672 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EL AVELLANO 23/15KV 3MVA 2 | 2006-02-20 | En Servicio | Transformadores2D672 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
224 | 673 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EL PENON 23/13.2KV 6MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D673 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
224 | 674 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Sauce | ESauce 66/13.8kV 0.5MVA | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores2D674 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
194.4719 | 752 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Panguipulli | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | 2007-06-18 | En Servicio | Transformadores2D752 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53240.9833 | 40.7 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 2.8333 | 35.35 | 7.0833 | 0 | 0 | 1.05 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 0.21 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
298.7262 | 753 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichirropulli | Pichirropulli 66/13.8kV 5MVA 1 | 1998-10-10 | En Servicio | Transformadores2D753 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53315.4833 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
246.3489 | 754 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Negros | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | 2003-02-20 | En Servicio | Transformadores2D754 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53242.2333 | 10.8833 | 0 | 0 | 4.9833 | 15.4 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 4.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 3.08 | 0.99667 | 0 | 3.08 | 0.99667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
641.5933 | 755 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Varas | Puerto Varas 66/24/13.8kV 10MVA 1 | 1970-03-15 | En Servicio | Transformadores2D755 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.2667 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2667 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
302.3404 | 756 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Varas | Puerto Varas 66/24kV 16MVA 2 | 1998-06-22 | En Servicio | Transformadores2D756 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
174.7426 | 757 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Calbuco | Calbuco 115/69/24 16MVA | 2009-02-08 | En Servicio | Transformadores2D757 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.5644 | 682 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 15/23KV 3MVA 4 | 1998-01-14 | En Servicio | Transformadores2D682 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
307.5644 | 683 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 15/23KV 3MVA 3 | 1998-01-14 | En Servicio | Transformadores2D683 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
132.6324 | 1067 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Mariquina | Mariquina 220/23kV 30MVA | 2012-08-12 | En Servicio | Transformadores2D1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53260.45 | 37.2 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 27.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
134.2752 | 1069 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | Barro Blanco 110-66/66-110kV 40MVA | 2012-06-23 | En Servicio | Transformadores2D1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
140.0649 | 1074 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | Purranque 66/24-13.8kV 5MVA 2 | 2011-12-30 | En Servicio | Transformadores2D1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53261.35 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.08 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
338.8992 | 1085 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/24kV 12MVA 3 | 1995-06-05 | En Servicio | Transformadores2D1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53253.8833 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 43.2333 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 43.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6467 | 0 | 0 | 8.6467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
116.8185 | 1190 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Sauces | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | 2013-12-07 | En Servicio | Transformadores2D1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53140.8333 | 130.7833 | 0 | 0 | 25.95 | 20.8167 | 8.35 | 1.2667 | 0 | 0 | 20.8167 | 25.95 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1633 | 5.19 | 0 | 4.1633 | 5.19 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 3
117.18 | 1191 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | 2013-11-26 | En Servicio | Transformadores2D1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52664.9333 | 619.9333 | 0 | 0 | 3.95 | 34.45 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 34.45 | 3.95 | 0 | --------- | 0.2 | 6.89 | 0.79 | 0 | 6.89 | 0.79 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
268.1143 | 1223 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | 2001-04-29 | En Servicio | Transformadores2D1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53289.2 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
106.6594 | 1246 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Tambores | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | 2014-10-12 | En Servicio | Transformadores2D1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53216.4333 | 83.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5167 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
101.7244 | 1267 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichirropulli | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | 2015-03-11 | En Servicio | Transformadores2D1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53267.3833 | 58.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
95.0873 | 1290 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichil | PICHIL 66/23KV 16MVA | 2015-09-29 | En Servicio | Transformadores2D1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53270.55 | 20.3 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 20.2833 | 0 | 14.0333 | 0 | 0 | 2.8333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.56667 | 0.2 | 0 | 0.56667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
719.5481 | 697 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Castilla | Castilla 23/13.8kV 2MVA 2 | 1963-09-15 | En Servicio | Transformadores2D697 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
93.1159 | 1302 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Panguipulli | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | 2015-11-28 | En Servicio | Transformadores2D1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53254.8167 | 31.4167 | 0 | 0 | 0 | 8.4833 | 0.05 | 33.1333 | 0.1 | 0 | 8.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6967 | 0 | 0 | 1.6967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
| 1331 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53327.8667 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.026667 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 0
91.1376 | 1333 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Dalcahue | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | 2016-01-27 | En Servicio | Transformadores2D1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53181.1667 | 32.05 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 104.95 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9667 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
87.9179 | 1347 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Varas | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | 2016-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53101.4667 | 226.1667 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.073333 | 0.2 | 0 | 0.073333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
89.0349 | 1349 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Quellón | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | 2016-03-31 | En Servicio | Transformadores2D1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53254.7667 | 30.5333 | 0 | 0 | 14.85 | 14.95 | 12.8333 | 0.066667 | 0 | 0 | 14.95 | 14.85 | 0 | --------- | 0.2 | 2.99 | 2.97 | 0 | 2.99 | 2.97 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
58.0338 | 2719 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E FRUTILLAR | FRUTILLAR 23/13,2KV 6 MVA 2 | 2018-10-31 | En Servicio | Transformadores2D2719 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53325.4667 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.20678 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
47.0537 | 2893 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Sangra | SANGRA 69/24kV 30 MVA T1 | 2019-09-30 | En Servicio | Transformadores2D2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53251.9333 | 21.65 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 37.35 | 0 | 5.9833 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | --------- | 0.25503 | 0 | 2.8266 | 0 | 0 | 2.8266 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 3 | 0
209.0344 | 363 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 2 | 2006-04-01 | En Servicio | Transformadores2D363 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53304.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.71 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
309.6745 | 364 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 3 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores2D364 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53277.35 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 36.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.2267 | 0 | 0 | 7.2267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
67.728 | 238 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 250MVA TRR | 2018-01-09 | En Servicio | Transformadores3D238 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 51980.6167 | 1245.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
64.1461 | 239 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR | 2018-04-28 | En Servicio | Transformadores3D239 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51884.1 | 1443.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
64.1461 | 240 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | 2018-04-28 | En Servicio | Transformadores3D240 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52019.4333 | 722.9667 | 0 | 0 | 17.35 | 36.3667 | 527.1333 | 4.75 | 0 | 0 | 36.3667 | 17.35 | 1 | --------- | 0.2 | 7.2733 | 3.47 | 0.2 | 7.2733 | 3.47 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
60.6298 | 254 | Transformadores3D | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | SEN | S/E EL PELICANO | EL PELICANO 226/23/12 KV 105 MVA | 2018-08-13 | En Servicio | Transformadores3D254 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
414.6444 | 256 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E CONCEPCION | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA RESERVA | 1989-02-11 | En Servicio | Transformadores3D256 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
343.9917 | 365 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Concón | ConCon 110/12kV 25MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D365 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51613.7833 | 20.1 | 0 | 0 | 27.05 | 1667.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667.0667 | 27.05 | 0 | --------- | 0.2 | 333.4133 | 5.41 | 0 | 333.4133 | 5.41 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 7
151.9916 | 366 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Concón | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D366 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 51902.1667 | 15.75 | 0 | 0 | 17.75 | 1392.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.3333 | 17.75 | 0 | --------- | 0.2 | 278.4667 | 3.55 | 0 | 278.4667 | 3.55 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 12
427.9918 | 369 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LCalera 110/12kV 22.5MVA 2 | 1988-01-01 | En Servicio | Transformadores2D369 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52471.4667 | 757.5167 | 0 | 0 | 10.1667 | 81.8333 | 0 | 7.0167 | 0 | 0 | 81.8333 | 10.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 16.3667 | 2.0333 | 0 | 16.3667 | 2.0333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 12
631.9917 | 370 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Las Vegas | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | 1971-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D370 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53031.3833 | 13.75 | 0 | 0 | 222.7667 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 222.7667 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 4 | 4
331.9918 | 371 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Las Vegas | LVegas 110/44kV 28MVA 2 | 1996-01-01 | 2010-10-05 | Transformadores2D371 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53321.4167 | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
355.9916 | 372 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Los Placeres | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D372 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53294.4 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.09 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
175.9912 | 373 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Los Placeres | LPlaceres 110/12kV 25MVA 2 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D373 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53303.1833 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.3333 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
451.9916 | 377 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Playa Ancha | PAncha 110/12kV 22.4MVA 1 | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores2D377 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53130.1 | 17.35 | 0 | 0 | 124.25 | 35.5167 | 0 | 0 | 20.7833 | 0 | 35.5167 | 124.25 | 1 | --------- | 0.2 | 7.1033 | 24.85 | 0.2 | 7.1033 | 24.85 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
355.9916 | 379 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D379 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53098.1833 | 6.5833 | 0 | 0 | 208.9167 | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 208.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8633 | 41.7833 | 0 | 2.8633 | 41.7833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 2
212.0311 | 717 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quínquimo | Quinquimo 110/110 kV 35MVA 3 | 2005-12-31 | Trasladado | Transformadores2D717 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
307.9916 | 380 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D380 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53285.5 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 9.95 | 0 | --------- | 0.2 | 6.51 | 1.99 | 0 | 6.51 | 1.99 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
355.9916 | 382 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quintero | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D382 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53153.45 | 11.5833 | 0 | 0 | 62.5 | 78.9333 | 16.0833 | 0 | 5.45 | 0 | 78.9333 | 62.5 | 2 | --------- | 0.2 | 15.7867 | 12.5 | 0.4 | 15.7867 | 12.5 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 7 | 16
224 | 721 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 13.8/13.8_4.5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D721 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
739.9917 | 383 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quintero | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores2D383 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53168.65 | 16.75 | 0 | 0 | 66.9833 | 48.6667 | 18.3833 | 0 | 8.5667 | 0 | 48.6667 | 66.9833 | 1 | --------- | 0.2 | 9.7333 | 13.3967 | 0.2 | 9.7333 | 13.3967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 7 | 11
235.9918 | 384 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Reñaca | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 1 | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D384 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53260.2333 | 3.8167 | 0 | 0 | 12.2667 | 51.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6833 | 12.2667 | 2 | --------- | 0.2 | 10.3367 | 2.4533 | 0.4 | 10.3367 | 2.4533 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
511.9916 | 385 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Reñaca | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | 1981-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D385 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53320.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
343.9917 | 386 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | 1995-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D386 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53324.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
151.9916 | 387 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D387 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53291.1333 | 20.1667 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.34 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
307.9916 | 388 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | 1998-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D388 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
331.9918 | 389 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D389 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53219.6333 | 1.5167 | 0 | 0 | 12.45 | 73.45 | 0 | 20.95 | 0 | 0 | 73.45 | 12.45 | 0 | --------- | 0.2 | 14.69 | 2.49 | 0 | 14.69 | 2.49 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 8
367.9915 | 391 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D391 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53191.4667 | 8.9 | 0 | 0 | 70.3167 | 42.6 | 0 | 14.7167 | 0 | 0 | 42.6 | 70.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.52 | 14.0633 | 0 | 8.52 | 14.0633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 5
235.9918 | 392 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Valparaíso | Valparaiso 110/12kV 25MVA 1 | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D392 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53286.1833 | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | 28.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.69 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
307.9916 | 393 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Valparaíso | Valparaiso 110/12kV 25MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D393 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53253.2667 | 25.0833 | 0 | 0 | 14.2 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.45 | 14.2 | 1 | --------- | 0.2 | 7.09 | 2.84 | 0.2 | 7.09 | 2.84 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
379.9918 | 403 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Puente Alto | PAlto 110/12.5 kV 25 MVA 2 | 1992-01-01 | En Servicio | Transformadores2D403 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 50967.6833 | 40.1333 | 0 | 0 | 61.3833 | 2258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258.8 | 61.3833 | 1 | --------- | 0.2 | 451.76 | 12.2767 | 0.2 | 451.76 | 12.2767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 5
379.9918 | 404 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Puente Alto | PAlto 110/12.5 kV 25MVA 1 | 1992-01-01 | En Servicio | Transformadores2D404 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51218.1833 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 2101.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101.2333 | 8.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 420.2467 | 1.7167 | 0.2 | 420.2467 | 1.7167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 2
187.5975 | 740 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | LA UNION 13.8/23KV 3MVA 4 | 2008-01-13 | En Servicio | Transformadores2D740 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
271.9914 | 414 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Costanera | Costanera 110/12.5 kV 25MVA | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores2D414 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50927.3333 | 54.4833 | 0 | 0 | 3.4 | 2342.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.7833 | 3.4 | 0 | --------- | 0.2 | 468.5567 | 0.68 | 0 | 468.5567 | 0.68 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 16
189.7078 | 419 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | SEN | S/E Mauco | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 2 | 2007-11-10 | En Servicio | Transformadores2D419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53251.2667 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 67.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.4133 | 0 | 0 | 13.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
311.9087 | 421 | Transformadores2D | ENAMI | SEN | S/E Fundición Paipote | Fundicion Paipote 110/6kV 20MVA 2 | 1997-09-04 | En Servicio | Transformadores2D421 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52543.2667 | 0 | 0 | 0 | 770.0833 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 770.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.93 | 154.0167 | 0 | 2.93 | 154.0167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 2
309.543 | 143 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Quillota | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 2 | 1997-11-15 | En Servicio | Transformadores3D143 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
224 | 746 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Lagos | Los Lagos 66/13.8kV_10.2MVA | 2004-12-31 | 2011-01-08 | Transformadores2D746 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
667.9918 | 433 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LA ERMITA 66/15KV 5MVA | 1968-01-01 | En Servicio | Transformadores2D433 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53277.0167 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.65 | 8.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 8.53 | 1.6667 | 0 | 8.53 | 1.6667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
272 | 434 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E San Francisco | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 1 | 2000-12-31 | En Servicio | Transformadores2D434 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53325.9833 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
272 | 435 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E San Francisco | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 2 | 2000-12-31 | En Servicio | Transformadores2D435 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
224 | 751 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 69/13.8kV_5MVA_1 | 2004-12-31 | 2011-02-09 | Transformadores2D751 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
152.0313 | 436 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Confluencia | Confluencia 220/23kV 100MVA 1 | 2010-12-31 | En Servicio | Transformadores2D436 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53256.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
152.0313 | 437 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Confluencia | Confluencia 220/23kV 100MVA 2 | 2010-12-31 | En Servicio | Transformadores2D437 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53217.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.95 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 107.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.59 | 0 | 0 | 21.59 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
823.9917 | 452 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | SEN | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 10MVA 1 | 1955-01-01 | En Servicio | Transformadores2D452 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53203.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1933 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
246.3489 | 754 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichirropulli | Pichirropulli 66/24kV 5MVA 2 | 2003-02-20 | Trasladado | Transformadores2D754 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53242.2333 | 10.8833 | 0 | 0 | 4.9833 | 15.4 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 4.9833 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 2
823.9917 | 453 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | SEN | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 10MVA 2 | 1955-01-01 | En Servicio | Transformadores2D453 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53199.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 119 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
403.9916 | 454 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | SEN | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 25MVA 3 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D454 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53190.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 119 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.69 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
224 | 757 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Calbuco | CALBUCO 115/69/24KV 16MVA | 2004-12-31 | 2009-02-08 | Transformadores2D757 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
271.9914 | 460 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | SEN | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores2D460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51509.6167 | 1758.35 | 0 | 0 | 0 | 60.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0067 | 0 | 0 | 12.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
135.9179 | 195 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | 2012-05-04 | En Servicio | Transformadores3D195 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52231.0167 | 1016.3667 | 0 | 0 | 0 | 80.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.1233 | 0 | 0 | 16.1233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
318.0529 | 462 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SAG | SAG 220/13.2kV 75MVA 1 | 1997-03-01 | En Servicio | Transformadores2D462 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53100.0667 | 153.3667 | 0 | 0 | 61.05 | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5167 | 61.05 | 1 | --------- | 0.2 | 2.7033 | 12.21 | 0.2 | 2.7033 | 12.21 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
318.0529 | 463 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SAG | SAG 220/13.2kV 75MVA 2 | 1997-03-01 | En Servicio | Transformadores2D463 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53312 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 1.4 | 1 | --------- | 0.2 | 2.92 | 0.28 | 0.2 | 2.92 | 0.28 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
283.9918 | 327 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D327 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53038.15 | 255.55 | 0 | 0 | 1.6 | 22.7833 | 5.5667 | 0.8 | 3.55 | 0 | 22.7833 | 1.6 | 1 | --------- | 0.2 | 4.5567 | 0.32 | 0.2 | 4.5567 | 0.32 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
127.7282 | 468 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E CORDILLERA | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T4 | 2013-01-09 | En Servicio | Transformadores2D468 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53222.7333 | 97.8 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.4933 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
174.0526 | 485 | Transformadores2D | GNL QUINTERO | SEN | S/E Proceso | Proceso 110/6.6kV 2 | 2009-03-01 | En Servicio | Transformadores2D485 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
69.3427 | 333 | Transformadores3D | TEN | SEN | S/E LOS CHANGOS | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | 2017-11-21 | En Servicio | Transformadores3D333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46729.3333 | 6523.15 | 0 | 0 | 2.9 | 72.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6167 | 2.9 | 0 | --------- | 0.2 | 14.5233 | 0.58 | 0 | 14.5233 | 0.58 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 34
148.5088 | 292 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E El Salado | El Salado TR1 110/24KV 15MVA 1U | 2011-04-17 | En Servicio | Transformadores2D292 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53276.2493 | 48.8181 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 0.31597 | 0 | 0 | 2.6167 | 3 | --------- | 0.2 | 0 | 0.52333 | 0.6 | 0 | 0.52333 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
62.6673 | 340 | Transformadores3D | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I | CABO LEONES 220/33KV 170/85/85 MVA [En_Revision] | 2018-06-12 | En Servicio | Transformadores3D340 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53231.15 | 11 | 0 | 0 | 77.5667 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 77.5667 | 2 | --------- | 0.2 | 1.6567 | 15.5133 | 0.4 | 1.6567 | 15.5133 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
55.4984 | 351 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Cumbres | CUMBRES 500/220 KV 750 MVA N°1 | 2019-01-16 | S/I | Transformadores3D351 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50515.2667 | 2627.75 | 0 | 0 | 47.1833 | 134.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 134.5 | 47.1833 | 2 | --------- | 0.21622 | 29.0819 | 10.2021 | 0.43245 | 29.0819 | 10.2021 | 0.43245 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 5 | 18
295.6303 | 491 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | 1999-01-12 | En Servicio | Transformadores2D491 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53296.6167 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
209.9215 | 782 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Temuco | Temuco 220/66kV 25MVA 6 | 2006-03-05 | Trasladado | Transformadores2D782 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
1418.3736 | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA | SEN | S/E CENTRAL PUNTILLA | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | 1905-06-21 | En Servicio | Transformadores2D498 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52865.2167 | 287.15 | 0 | 0 | 4.6333 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 4.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 34.2 | 0.92667 | 0 | 34.2 | 0.92667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 11
151.9587 | 702 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | Polpaico 220/19 kV 100MVA | 2011-01-02 | En Servicio | Transformadores2D702 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53205.7 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
79.5634 | 357 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | 2017-01-14 | En Servicio | Transformadores3D357 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35871.2167 | 17392.9667 | 0 | 0 | 14.6 | 49.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2167 | 14.6 | 1 | --------- | 0.2 | 9.8433 | 2.92 | 0.2 | 9.8433 | 2.92 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 8
403.9916 | 511 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D511 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52895.1833 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 430.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.7833 | 2.0333 | 2 | --------- | 0.2 | 86.1567 | 0.40667 | 0.4 | 86.1567 | 0.40667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 15
588.5664 | 705 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Vallenar | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 1 | 1974-08-15 | En Servicio | Transformadores2D705 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52418.8833 | 903.2833 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 0
190.8249 | 706 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Vallenar | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 2 | 2007-10-07 | En Servicio | Transformadores2D706 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52436.5333 | 881.3 | 0 | 0 | 5.8333 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 5.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 0.86667 | 1.1667 | 0 | 0.86667 | 1.1667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
740.558 | 710 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Castilla | Castilla 110/23kV 2MVA 1 | 1961-12-15 | En Servicio | Transformadores2D710 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53195.9 | 120.8833 | 0 | 0 | 5.4167 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.4167 | 1 | --------- | 0.2 | 1.16 | 1.0833 | 0.2 | 1.16 | 1.0833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
564.5339 | 711 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Chuschampis | Chuschampis 1110/13.2kV 25kVA | 1976-08-15 | En Servicio | Transformadores2D711 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
202.1345 | 795 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | Angol 66/24-13.2kV_10MVA | 2006-10-28 | 2007-11-18 | Transformadores2D795 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
296.5577 | 758 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Hualpén | Hualpen SSAA - 69/13,8 KV - 1 MVA | 1998-12-15 | En Servicio | Transformadores2D758 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
523.9918 | 512 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | 1980-01-01 | En Servicio | Transformadores2D512 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50574.6 | 2 | 0 | 0 | 2653.2167 | 98.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1833 | 2653.2167 | 2 | --------- | 0.2 | 19.6367 | 530.6433 | 0.4 | 19.6367 | 530.6433 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 6 | 9
180.4682 | 821 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Laja | Laja 66/13.2/4.16kV 4MVA | 2008-08-17 | En Servicio | Transformadores2D821 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53297.8 | 14.3667 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.1667 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
790.5622 | 822 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Laja | Laja 66/13.8kV 5,2MVA | 1957-10-15 | En Servicio | Transformadores2D822 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53267.65 | 35.1833 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0333 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
224 | 800 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colcura | Colcura 66/13.2kV 2.6MVA | 2004-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D800 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
463.9916 | 823 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 2_154/66_5MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D823 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
463.9916 | 824 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 3_154/66_5MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D824 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
149.2317 | 1055 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia 220/33 kV - 140 MVA STATCOM | 2011-03-26 | En Servicio | Transformadores2D1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/I | 53264.3833 | 63.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
452.5577 | 1109 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR9SSAA 66/13.2kV 2MVA 1U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
597.5436 | 1110 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR10SSAA 66/13.2KV 2MVA 1U | 1973-11-15 | En Servicio | Transformadores2D1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53320.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4533 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
163.9914 | 536 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL SAN CLEMENTE (COLBUN) | SAN CLEMENTE 6.6KV/66KV 6MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D536 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53187.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 3
49.4852 | 371 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Kimal | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | 2019-07-18 | En Servicio | Transformadores3D371 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52188.7 | 765.3833 | 0 | 0 | 15.5 | 358.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.4167 | 15.5 | 1 | --------- | 0.2425 | 86.9149 | 3.7587 | 0.2425 | 86.9149 | 3.7587 | 0.2425 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 45
49.4852 | 370 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Kimal | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | 2019-07-18 | En Servicio | Transformadores3D370 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45631.3167 | 7408.9833 | 0 | 0 | 0 | 287.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2425 | 69.7663 | 0 | 0 | 69.7663 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 39
283.9918 | 548 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) | TALTAL 220/15KV 124MVA 1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D548 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52846.3667 | 44.75 | 0 | 0 | 238.4333 | 198.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.45 | 238.4333 | 1 | --------- | 0.2 | 39.69 | 47.6867 | 0.2 | 39.69 | 47.6867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 1
58.7239 | 369 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Los Changos | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | 2018-10-10 | En Servicio | Transformadores3D369 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52006.3833 | 914.8667 | 0 | 0 | 0 | 406.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.75 | 0 | 0 | --------- | 0.20435 | 83.1178 | 0 | 0 | 83.1178 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 45
283.9918 | 549 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) | TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D549 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53146.6333 | 51.8833 | 0 | 0 | 0 | 129.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 25.8967 | 0 | 0 | 25.8967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
180.4353 | 581 | Transformadores2D | TERMOELÉCTRICA COLMITO | SEN | S/E CENTRAL COLMITO | COLMITO 110/11.5KV 75MVA | 2008-08-18 | En Servicio | Transformadores2D581 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.8167 | 17.1833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
298.5948 | 806 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | Svicente T.T. 66/14.8kV 9.4MVA 1 | 1998-10-14 | Trasladado | Transformadores2D806 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53144.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3167 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 150.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 6
143.3833 | 623 | Transformadores2D | KDM | SEN | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | LOMA LOS COLORADOS 110/23kV 15-20-25 MVA | 2011-09-20 | En Servicio | Transformadores2D623 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53315.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
126.1837 | 7 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | 2013-02-25 | En Servicio | Transformadores3D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.68333 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1484.0324 | 8 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores3D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
174.9726 | 9 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Parral | Parral 154/66 kV 75MVA | 2009-02-01 | En Servicio | Transformadores3D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53296.3333 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 11.2667 | 8.1 | 0.85 | 0 | 0 | 11.2667 | 11.45 | 1 | --------- | 0.2 | 2.2533 | 2.29 | 0.2 | 2.2533 | 2.29 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 2
224 | 10 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53297.85 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
170.6681 | 647 | Transformadores2D | EMR | SEN | S/E CENTRAL MONTE REDONDO | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | 2009-06-12 | En Servicio | Transformadores2D647 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53302.1 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
361.026 | 655 | Transformadores2D | ELECTRICA PUNTILLA S.A. | SEN | S/E Florida | Florida 110/12.5kV 25MVA | 1993-08-01 | En Servicio | Transformadores2D655 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53021.1833 | 152.4333 | 0 | 0 | 28.05 | 108.7 | 16.7833 | 0.85 | 0 | 0 | 108.7 | 28.05 | 2 | --------- | 0.2 | 21.74 | 5.61 | 0.4 | 21.74 | 5.61 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
224 | 13 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/69kV 56MVA 4 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53323.2167 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.95667 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
1484.0324 | 25 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | ALONSO DE RIBERA 154/69/13.2KV 30MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores3D25 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
97.0259 | 26 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Rancagua | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | 2015-08-01 | En Servicio | Transformadores3D26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53105.1333 | 169.3 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.0533 | 0 | 0 | 7.0533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
224 | 27 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2KV 30MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
204.2373 | 30 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 1 | 2006-08-25 | En Servicio | Transformadores3D30 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
147.2603 | 660 | Transformadores2D | ELÉCTRICA LICÁN | SEN | S/E CENTRAL LICAN | LICAN 66/13.2KV 18/22.5MVA | 2011-05-25 | En Servicio | Transformadores2D660 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53260.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5833 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 58.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.7167 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
205.1244 | 32 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Portezuelo | Portezuelo 110/66/13.8kV 50MVA | 2006-07-29 | En Servicio | Transformadores3D32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53157.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 34.1233 | 0 | 0 | 34.1233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
205.3216 | 33 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Quelentaro | Quelentaro 220/110KV 65MVAX3 | 2006-07-23 | En Servicio | Transformadores3D33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.2333 | 21.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
156.1056 | 34 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 2 | 2010-08-29 | En Servicio | Transformadores3D34 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53303.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.82 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
323.9754 | 77 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alameda | Alameda 66/15kV 25MVA 2 | 1996-09-01 | En Servicio | Transformadores2D77 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53298.5167 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 15.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.1767 | 0 | 0 | 3.1767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
295.9917 | 78 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alameda | Alameda 66/15kV 25MVA 1 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D78 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53264.7 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.45 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
224 | 79 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andacollo | Andacollo 66/24-13.8kV 5MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53311.7833 | 16.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
203.1202 | 80 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 25MVA 1 | 2006-09-28 | En Servicio | Transformadores2D80 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53288.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.93 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
189.445 | 82 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | ANGOL 66/13.2KV 16MVA | 2007-11-18 | En Servicio | Transformadores2D82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2867 | 0 | 0 | 1.2867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
198.8745 | 83 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | Angol 66/66kV 50MVA | 2007-02-04 | En Servicio | Transformadores2D83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53320.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5333 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
212.0311 | 663 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Combarbalá | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D663 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53179.95 | 9.1 | 0 | 0 | 8.95 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 8.95 | 0 | --------- | 0.2 | 26 | 1.79 | 0 | 26 | 1.79 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
180.0082 | 85 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Buin (C.G.E.) | Buin(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 1 | 2008-08-31 | En Servicio | Transformadores2D85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53248.8833 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 20.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1233 | 0 | 0 | 4.1233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
292.4762 | 669 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EAvellano 66/23-13.2kV 10 MVA 2 | 1999-04-18 | En Servicio | Transformadores2D669 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53278.6833 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 49.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2667 | 0.05 | 1 | --------- | 0.2 | 9.8533 | 0.01 | 0.2 | 9.8533 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
132.0082 | 86 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Buin (C.G.E.) | Buin(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 2 | 2012-08-31 | En Servicio | Transformadores2D86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53294.7833 | 6.4167 | 0 | 0 | 3.3667 | 23.3833 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 23.3833 | 3.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.6767 | 0.67333 | 0 | 4.6767 | 0.67333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
233.8234 | 86 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Illapel | Illapel 110/66/13.8kV 25MVA 1 | 2004-03-07 | En Servicio | Transformadores3D86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53320.1833 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 2.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.03 | 0.53333 | 0 | 1.03 | 0.53333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
212.0311 | 87 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cabildo | Cabildo 110/24-14.4kV 13MVA 2 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D87 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53308.6833 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.86 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
192.8948 | 88 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cabildo | Cabildo 110/25kV 30MVA 1 | 2007-08-05 | En Servicio | Transformadores2D88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53278.5 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.22 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
278.4394 | 670 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EAvellano 66/23-13.2kV 12.5MVA 1 | 2000-06-18 | En Servicio | Transformadores2D670 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53313.6 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0.066667 | 2 | --------- | 0.2 | 2.8667 | 0.013333 | 0.4 | 2.8667 | 0.013333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
197.9874 | 679 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lirquén | Lirquen 66/15kV 18.7MVA | 2007-03-03 | En Servicio | Transformadores2D679 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52851.6 | 393.2167 | 0 | 0 | 11.3833 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 11.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 14.36 | 2.2767 | 0 | 14.36 | 2.2767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
347.9091 | 681 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | 1994-09-04 | En Servicio | Transformadores2D681 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52975.55 | 333.25 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
310.2002 | 90 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cachapoal | Cachapoal 66/15kV 25MVA 2 | 1997-10-26 | En Servicio | Transformadores2D90 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34151.7 | 19149.75 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
186.9076 | 686 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PitrufquEn 66/23-13.2 KV 10MVA | 2008-02-03 | Reserva | Transformadores2D686 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53285.0333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.8333 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 36.8333 | 6 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 5
191.9749 | 91 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chacahuín | Chacahuin 66/15kV 30MVA | 2007-09-02 | En Servicio | Transformadores2D91 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53295.95 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.65 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
153.017 | 696 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villarrica | Villarrica 66/23-15kV 30MVA 2 | 2010-12-01 | En Servicio | Transformadores2D696 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2867 | 0 | 0 | 4.2867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
510.9731 | 698 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | Maitencillo 220/13.8kV 40MVA 3 | 1981-02-01 | En Servicio | Transformadores2D698 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47200.7333 | 1152.95 | 0 | 0 | 3352.6833 | 1621.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.6333 | 3352.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 324.3267 | 670.5367 | 0 | 324.3267 | 670.5367 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 9 | 39
514.5298 | 699 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 6 | 1980-10-15 | En Servicio | Transformadores2D699 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52236.5667 | 676.1167 | 0 | 0 | 0.13333 | 415.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.1833 | 0.13333 | 1 | --------- | 0.2 | 83.0367 | 0.026667 | 0.2 | 83.0367 | 0.026667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 26
514.5298 | 700 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 5 | 1980-10-15 | En Servicio | Transformadores2D700 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52559.4236 | 205.2167 | 0 | 0 | 24.4167 | 538.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.9431 | 24.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 107.7886 | 4.8833 | 0 | 107.7886 | 4.8833 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 29
162.3157 | 93 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 110/69/23kV 60MVA 4 | 2010-02-21 | En Servicio | Transformadores3D93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9367 | 0 | 0 | 1.9367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
202.8902 | 703 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 220/16.7kV 70MVA | 2006-10-05 | En Servicio | Transformadores2D703 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53274.2333 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 49.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.9767 | 0 | 0 | 9.9767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
291.4905 | 95 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 66/13.8kV 10.2MVA 1 | 1999-05-18 | Fuera de servicio | Transformadores2D95 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
243.9505 | 96 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 66/15kV 25MVA 2 | 2003-05-04 | En Servicio | Transformadores2D96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53289.75 | 20.5833 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5333 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
888.5664 | 704 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | SVicente 154/13.8kV 26.7MVA 2 | 1949-08-15 | En Servicio | Transformadores2D704 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52437.3833 | 834.1333 | 0 | 0 | 14.5 | 41.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9833 | 14.5 | 0 | --------- | 0.2 | 8.3967 | 2.9 | 0 | 8.3967 | 2.9 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
163.5971 | 713 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco 66/15-13.8kV 5.2MVA 2 | 2010-01-13 | En Servicio | Transformadores2D713 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
163.5971 | 714 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco 66/15kV 5.25MVA 1 | 2010-01-13 | En Servicio | Transformadores2D714 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
245.3304 | 100 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cocharcas (TRANSNET) | COCHARCAS 66/15KV 4.2MVA T1 | 2003-03-23 | En Servicio | Transformadores2D100 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/I | 53317.7167 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.52 | 0.53667 | 0 | 1.52 | 0.53667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
214.7583 | 715 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colchagua | Colchagua 66/14.8kV 10.5MVA 1 | 2005-10-09 | En Servicio | Transformadores2D715 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53213.7667 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
145.289 | 727 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Malloa | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | 2011-07-24 | En Servicio | Transformadores2D727 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53220.9667 | 0.63333 | 0 | 0 | 5.6 | 94.9333 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 94.9333 | 5.6 | 0 | --------- | 0.2 | 18.9867 | 1.12 | 0 | 18.9867 | 1.12 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
224 | 733 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | Isla de Maipo 66/12kV 25MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D733 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53252.5167 | 5.5 | 0 | 0 | 14.05 | 54.55 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 54.55 | 14.05 | 0 | --------- | 0.2 | 10.91 | 2.81 | 0 | 10.91 | 2.81 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
223.2685 | 104 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 69/15kV 25MVA 2 | 2005-01-23 | En Servicio | Transformadores2D104 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
224 | 106 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/15kV 5.2MVA 1 | 2004-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D106 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
198.4146 | 107 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curicó | CuricO 66/15 kV 30MVA | 2007-02-18 | En Servicio | Transformadores2D107 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53256.1 | 52.1833 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 18.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7067 | 0 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
222.3485 | 108 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curicó | Curico 66/15kV 25MVA 1 | 2005-02-20 | En Servicio | Transformadores2D108 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53294.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 30.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8833 | 2.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1767 | 0.55667 | 0 | 6.1767 | 0.55667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
310.003 | 109 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ejército | Ejercito 66/15kV 25MVA 2 | 1997-11-01 | En Servicio | Transformadores2D109 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52968.8 | 1.1833 | 0 | 0 | 3.0333 | 352.4333 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 352.4333 | 3.0333 | 0 | --------- | 0.2 | 70.4867 | 0.60667 | 0 | 70.4867 | 0.60667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 15
292.5747 | 110 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ejército | Ejercito 66/15kV 25MVA 1 | 1999-04-15 | En Servicio | Transformadores2D110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53188.3 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 138.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.7033 | 0 | 0 | 27.7033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 13
179.7125 | 734 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | Isla de Maipo 66/12kV 30MVA 4 | 2008-09-09 | En Servicio | Transformadores2D734 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
164.8521 | 112 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EPeñon 110/23kV 30MVA 1 | 2009-12-06 | En Servicio | Transformadores2D112 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.4667 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.0311 | 115 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 154/66KV 75MVA 4 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores3D115 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
224 | 736 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D736 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53269.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.7967 | 0 | 0 | 11.7967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
125.0665 | 116 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Miguel | SAN MIGUEL 66/15KV 16.6MVA T1 | 2013-03-31 | En Servicio | Transformadores2D116 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53294.6167 | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
220.7384 | 117 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Guayacán | Guayacan 66/23-13.2kV 12.5MVA 2 | 2005-04-10 | En Servicio | Transformadores2D117 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53308.6167 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6867 | 0 | 0 | 1.6867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
220.7384 | 118 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Guayacán | Guayacan 66/13.8kV 15MVA 1 | 2005-04-10 | En Servicio | Transformadores2D118 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53280.7 | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | 35.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1833 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
177.2485 | 872 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Caleu | CALEU 23/12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B | 2008-11-23 | En Servicio | Transformadores2D872 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53275.4333 | 0 | 0 | 0 | 35.3167 | 7.4 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 7.4 | 35.3167 | 2 | --------- | 0.2 | 1.48 | 7.0633 | 0.4 | 1.48 | 7.0633 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
224 | 738 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D738 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53190.4333 | 118.7833 | 0 | 0 | 0 | 14.7833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9567 | 0 | 0 | 2.9567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
192.7306 | 742 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | La Union 66/23 kV 10MVA 5 | 2007-08-10 | En Servicio | Transformadores2D742 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53283.6167 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
223.5642 | 119 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Illapel | Illapel 110/24-13.8kV 13MVA 2 | 2005-01-14 | En Servicio | Transformadores2D119 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53311.8333 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4133 | 0 | 0 | 1.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
336.5008 | 749 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 66/24kV 30MVA 3 | 1995-08-17 | En Servicio | Transformadores2D749 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53261.9 | 30.4333 | 0 | 0 | 0.23333 | 5.0333 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0.23333 | 1 | --------- | 0.2 | 1.0067 | 0.046667 | 0.2 | 1.0067 | 0.046667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
175.2683 | 121 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | 2009-01-23 | En Servicio | Transformadores3D121 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53073.7333 | 245.3667 | 0 | 0 | 2.5667 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 2.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2667 | 0.51333 | 0 | 1.2667 | 0.51333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
192.8948 | 781 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de AzUcar 110/13.8 kV 30MVA | 2007-08-05 | En Servicio | Transformadores2D781 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53229.4 | 12.3 | 0 | 0 | 78.9 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 78.9 | 0 | --------- | 0.2 | 1.48 | 15.78 | 0 | 1.48 | 15.78 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
246.9403 | 122 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Compañías | Las Compañias 110/14.2kV 30MVA 1 | 2003-02-02 | En Servicio | Transformadores2D122 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53284.6667 | 26.3833 | 0 | 0 | 4.05 | 10.4667 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 10.4667 | 4.05 | 1 | --------- | 0.2 | 2.0933 | 0.81 | 0.2 | 2.0933 | 0.81 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
169.0252 | 122 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Malloa Nueva | Malloa Nueva 220-154/66/15 75MVA | 2009-08-01 | S/I | Transformadores3D122 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53282.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0167 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 45.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.0033 | 0 | 0 | 9.0033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
79.9906 | 337 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Malloa Nueva | MALLOA NUEVA 220-154/66/15 75MVA 2 | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores3D337 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
67.9909 | 2533 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Maquis | LOS MAQUIS [TRANSNET] 66/13,2KV 10MVA | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53292.1667 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 26.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1833 | 9.65 | 0 | --------- | 0.2 | 5.2367 | 1.93 | 0 | 5.2367 | 1.93 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
220.147 | 804 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Salamanca | Salamanca 110/24-13.8kV 10MVA | 2005-04-28 | En Servicio | Transformadores2D804 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.6667 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0267 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
224 | 124 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Latorre | Latorre 66/15kV 25MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D124 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53293.5833 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 27.2667 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 27.2667 | 5.1 | 0 | --------- | 0.2 | 5.4533 | 1.02 | 0 | 5.4533 | 1.02 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
115.6298 | 809 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Victoria | Victoria 66/24-14.4kV 10MVA | 2014-01-12 | En Servicio | Transformadores2D809 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53315.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2333 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
185.0678 | 126 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | Lautaro 66/13.2 kV 5.25MVA | 2008-03-30 | En Servicio | Transformadores2D126 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53305.55 | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1667 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
299.8433 | 811 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loma Colorada | Loma Colorada 66/15kV 25MVA 1 | 1998-09-06 | En Servicio | Transformadores2D811 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52535 | 787.6333 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0733 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
306.9073 | 128 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Temuco | Temuco 230/69/14.8kV 75MVA 3 | 1998-02-03 | En Servicio | Transformadores3D128 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53273.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 30.7167 | 7.6667 | 14.05 | 0 | 0 | 30.7167 | 1.7333 | 1 | --------- | 0.2 | 6.1433 | 0.34667 | 0.2 | 6.1433 | 0.34667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
263.0543 | 129 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/13.8kV 5MVA 1 | 2001-09-30 | En Servicio | Transformadores2D129 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53157.35 | 153.15 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4933 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
224 | 812 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mahns | Mahns 66/14.8kV 10.5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D812 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53207.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 24.1567 | 0 | 0 | 24.1567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
211.7615 | 817 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Manzano (C.G.E.) | El Manzano 66/15 kV 6.67MVA | 2006-01-08 | En Servicio | Transformadores2D817 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53267.35 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 56.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9667 | 3.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 11.3933 | 0.73667 | 0 | 11.3933 | 0.73667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
229.4538 | 820 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | 2004-07-18 | En Servicio | Transformadores2D820 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51305.65 | 1390.4167 | 0 | 0 | 215.0667 | 416.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.8667 | 215.0667 | 1 | --------- | 0.2 | 83.3733 | 43.0133 | 0.2 | 83.3733 | 43.0133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
246.2503 | 131 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loreto | Loreto 66/15kV 10.5MVA | 2003-02-23 | En Servicio | Transformadores2D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53309 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 18.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7267 | 0 | 0 | 3.7267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
223.7285 | 132 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 66/15kV 25MVA | 2005-01-09 | En Servicio | Transformadores2D132 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53298.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.8933 | 0 | 0 | 5.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
193.8148 | 133 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 66/13.2 kV 30MVA | 2007-07-08 | En Servicio | Transformadores2D133 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53237.7833 | 0 | 0 | 0 | 74.6333 | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 74.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 3.1167 | 14.9267 | 0.2 | 3.1167 | 14.9267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
328.1478 | 825 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 1996-04-27 | En Servicio | Transformadores2D825 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53266.3167 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 53.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.7767 | 0 | 0 | 10.7767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
326.9979 | 135 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 1 | 1996-06-01 | En Servicio | Transformadores3D135 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
191.6463 | 135 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marbella | Marbella 110/24-14,4 kV 13MVA | 2007-09-12 | En Servicio | Transformadores2D135 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.8333 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
200.6559 | 826 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5kV 50MVA 2 | 2006-12-12 | En Servicio | Transformadores2D826 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53295.65 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 27.8 | 4.45 | 0.083333 | 0 | 0 | 27.8 | 0.016667 | 1 | --------- | 0.2 | 5.56 | 0.0033333 | 0.2 | 5.56 | 0.0033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
278.538 | 827 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5 kV 37.5MVA 3 | 2000-06-15 | En Servicio | Transformadores2D827 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53316.7167 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
194.8005 | 828 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/23.5kV 50MVA 3 | 2007-06-08 | En Servicio | Transformadores2D828 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53235.35 | 7.0667 | 0 | 0 | 37.9667 | 43.15 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 43.15 | 37.9667 | 1 | --------- | 0.2 | 8.63 | 7.5933 | 0.2 | 8.63 | 7.5933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
149.0674 | 829 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 50MVA 3 | 2011-03-31 | En Servicio | Transformadores2D829 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53269.4333 | 5.0167 | 0 | 0 | 7.1833 | 46.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3667 | 7.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 9.2733 | 1.4367 | 0 | 9.2733 | 1.4367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
178.037 | 138 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/15.3kV 30MVA 3 | 2008-10-30 | En Servicio | Transformadores2D138 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53309.8167 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5967 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
151.9916 | 139 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marquesa | Marquesa 66/24-13.8KV 25MVA 4 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D139 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.0833 | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
179.2197 | 830 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/23.5kV 50MVA 3 | 2008-09-24 | En Servicio | Transformadores2D830 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53250.8167 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 1.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 15.18 | 0.25667 | 0 | 15.18 | 0.25667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
261.0829 | 831 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 2001-11-29 | En Servicio | Transformadores2D831 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53063.3333 | 0 | 0 | 0 | 236.3667 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 236.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 5.66 | 47.2733 | 0.2 | 5.66 | 47.2733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 3
309.7073 | 832 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/23.5kV 37.5MVA 3 | 1997-11-10 | En Servicio | Transformadores2D832 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53284.1167 | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
181.0924 | 833 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/23.5kV 50MVA 3 | 2008-07-29 | En Servicio | Transformadores2D833 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53284.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.62 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
177.577 | 834 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | 2008-11-13 | En Servicio | Transformadores2D834 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52789.2667 | 4.6333 | 0 | 0 | 481.4167 | 52.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6833 | 481.4167 | 2 | --------- | 0.2 | 10.5367 | 96.2833 | 0.4 | 10.5367 | 96.2833 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 5
156.3356 | 146 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Padre Las Casas | PCasas 66/15kV 30MVA | 2010-08-22 | En Servicio | Transformadores2D146 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53283.9667 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.9567 | 0 | 0 | 7.9567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
302.8003 | 149 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pelequén | Pelequen 66/15kV 4MVA | 1998-06-08 | En Servicio | Transformadores2D149 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53293.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.9167 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
286.5951 | 150 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Perales | Perales 66/15kV 25MVA 2 | 1999-10-14 | En Servicio | Transformadores2D150 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.4667 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
209.6915 | 151 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Perales | Perales 66/15kV 25MVA 1 | 2006-03-12 | En Servicio | Transformadores2D151 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.6167 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 3.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 3.32 | 0.75667 | 0 | 3.32 | 0.75667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
263.2843 | 152 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Palma | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | 2001-09-23 | En Servicio | Transformadores2D152 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53240.1833 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.83 | 0 | 0 | 15.83 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
191.2849 | 153 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Piduco | Piduco 66/15kV 30MVA | 2007-09-23 | En Servicio | Transformadores2D153 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53264.4667 | 3.15 | 0 | 0 | 5.6167 | 54.3833 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 54.3833 | 5.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 10.8767 | 1.1233 | 0 | 10.8767 | 1.1233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
223.9914 | 835 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LCalera 110/12kV 25MVA 3 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D835 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53260 | 15.2667 | 0 | 0 | 0 | 52.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.5467 | 0 | 0 | 10.5467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
336.9279 | 160 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pumahue | Pumahue 66/15kV 25MVA 1 | 1995-08-04 | En Servicio | Transformadores2D160 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53291.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9667 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 35.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1933 | 0 | 0 | 7.1933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
189.905 | 161 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Punitaqui | Punitaqui 66/13.2 kV 20MVA | 2007-11-04 | En Servicio | Transformadores2D161 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53302.45 | 21.4333 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.82333 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
224 | 162 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quereo | Quereo 110/24-14.4kV 13MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D162 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53322.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
224 | 163 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quínquimo | Quinquimo 110/23kV 20MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D163 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.5333 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
188.7222 | 164 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 1 | 2007-12-10 | En Servicio | Transformadores2D164 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53157.5667 | 20.9 | 0 | 0 | 26.1167 | 123.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4167 | 26.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 24.6833 | 5.2233 | 0.2 | 24.6833 | 5.2233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
278.7023 | 164 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 1 | 2000-06-10 | En Servicio | Transformadores3D164 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
185.0021 | 166 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Juan | San Juan 66/13.2 kV 5.2 MVA 1 | 2008-04-01 | En Servicio | Transformadores2D166 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
109.2881 | 168 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | MARCHIGUE 66/23kV 10MVA | 2014-07-24 | En Servicio | Transformadores2D168 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53320.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
224 | 169 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Pedro (C.G.E.) | San Pedro 66/15 kV 13.3MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D169 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53026 | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | 216.35 | 0 | 79.3667 | 0 | 0 | 216.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 43.27 | 0 | 0 | 43.27 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 17
247.9917 | 836 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Las Vegas | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores2D836 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53214.0667 | 4.4 | 0 | 0 | 47.9 | 61.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6333 | 47.9 | 1 | --------- | 0.2 | 12.3267 | 9.58 | 0.2 | 12.3267 | 9.58 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 8
196.0161 | 837 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E La Pintana | Pintana 110 kV/12.5 kV 25MVA | 2007-05-02 | En Servicio | Transformadores2D837 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53212 | 19.0167 | 0 | 0 | 0.083333 | 88.3333 | 8.4667 | 0.1 | 0 | 0 | 88.3333 | 0.083333 | 1 | --------- | 0.2 | 17.6667 | 0.016667 | 0.2 | 17.6667 | 0.016667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
176.8542 | 846 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 1 | 2008-12-05 | En Servicio | Transformadores2D846 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53231.3167 | 7.05 | 0 | 0 | 8.4 | 81.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2333 | 8.4 | 2 | --------- | 0.2 | 16.2467 | 1.68 | 0.4 | 16.2467 | 1.68 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
195.2604 | 176 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 66/15 kV 30MVA 1 | 2007-05-25 | En Servicio | Transformadores2D176 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53308.05 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8633 | 0 | 0 | 2.8633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
381.6753 | 847 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 2 | 1991-11-11 | En Servicio | Transformadores2D847 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53264.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7667 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 59.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.9533 | 0 | 0 | 11.9533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
241.7492 | 179 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 2 | 2003-07-10 | En Servicio | Transformadores2D179 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53272.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 31.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.31 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
224 | 180 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/13.8KV 5.2MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D180 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.3667 | 1.8 | 0 | 0 | 7.5167 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.5033 | 0.2 | 0 | 1.5033 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
300.369 | 181 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/24KV 10MVA 2 | 1998-08-21 | En Servicio | Transformadores2D181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53314.3667 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5367 | 0 | 0 | 2.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
177.1828 | 848 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 3R | 2008-11-25 | En Servicio | Transformadores2D848 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53154.8333 | 34.4 | 0 | 0 | 35.2167 | 96.3333 | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | 96.3333 | 35.2167 | 2 | --------- | 0.2 | 19.2667 | 7.0433 | 0.4 | 19.2667 | 7.0433 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
277.9466 | 859 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | 2000-07-03 | En Servicio | Transformadores2D859 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 52936.2667 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 375.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.0333 | 16.7 | 0 | --------- | 0.2 | 75.0067 | 3.34 | 0 | 75.0067 | 3.34 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 11
188.2622 | 184 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Vicuña | Vicuña 110/23kV 24MVA | 2007-12-24 | En Servicio | Transformadores2D184 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53289.2333 | 14.5 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.013333 | 0.2 | 0 | 0.013333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
150.0859 | 185 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 154/69kV 25MVA | 2011-02-28 | En Servicio | Transformadores3D185 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
286.7265 | 860 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | 1999-10-10 | En Servicio | Transformadores2D860 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51992.3667 | 1216.3833 | 0 | 0 | 64.0167 | 55.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2333 | 64.0167 | 1 | --------- | 0.2 | 11.0467 | 12.8033 | 0.2 | 11.0467 | 12.8033 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
327.3922 | 861 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | 1996-05-20 | En Servicio | Transformadores2D861 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53015.9 | 107.3833 | 0 | 0 | 68.4667 | 136.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.25 | 68.4667 | 4 | --------- | 0.2 | 27.25 | 13.6933 | 0.8 | 27.25 | 13.6933 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
330.2834 | 862 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Andes | Andes 110/12.5kV 25MVA 2 | 1996-02-22 | En Servicio | Transformadores2D862 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53282.65 | 15.9667 | 0 | 0 | 0 | 29.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.8767 | 0 | 0 | 5.8767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
224 | 190 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66/66kV 30MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D190 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53315.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5833 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 12.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5167 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
246.0532 | 191 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66/66KV 30MVA 2 | 2003-03-01 | En Servicio | Transformadores3D191 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53312 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4167 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
248.4918 | 863 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 1 | 2002-12-17 | En Servicio | Transformadores2D863 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53267.4333 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 59.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5833 | 0.98333 | 0 | --------- | 0.2 | 11.9167 | 0.19667 | 0 | 11.9167 | 0.19667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
235.9918 | 197 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alto del Carmen | ALTO DEL CARMEN 110/13.8KV 8-10MVA | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D197 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.2667 | 3.5667 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
172.6068 | 198 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cerrillos | Cerrillos 110/23kV 30MVA | 2009-04-14 | En Servicio | Transformadores2D198 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53297.1 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
259.9915 | 200 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hernan Fuentes | Hernan Fuentes 110/23kV 12MVA | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores2D200 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.0444 | 200 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Quelentaro | Quelentaro 220/110KV 65MVA | 2006-07-01 | En Servicio | Transformadores3D200 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
274.2998 | 201 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Linares | Linares 154/69KV 75MVA 1 | 2000-10-22 | En Servicio | Transformadores3D201 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53261.2333 | 1.9167 | 0 | 0 | 0.53333 | 34.3333 | 25.2667 | 1.9833 | 2.7333 | 0 | 34.3333 | 0.53333 | 2 | --------- | 0.2 | 6.8667 | 0.10667 | 0.4 | 6.8667 | 0.10667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
254.5703 | 864 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 2 | 2002-06-15 | En Servicio | Transformadores2D864 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.16 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
367.9915 | 202 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Plantas | Plantas 110/13.8 24MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D202 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52602.45 | 298.1333 | 0 | 0 | 8.35 | 419.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.0667 | 8.35 | 0 | --------- | 0.2 | 83.8133 | 1.67 | 0 | 83.8133 | 1.67 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 2
155.8756 | 865 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | 2010-09-05 | En Servicio | Transformadores2D865 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53251.7833 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 3.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 14.56 | 0.68333 | 0 | 14.56 | 0.68333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 11
118.2972 | 204 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | LAS ARANAS 66/13.8/9.2KV 10MVA | 2013-10-23 | En Servicio | Transformadores3D204 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.9 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 19.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 | 0.78333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8633 | 0.15667 | 0 | 3.8633 | 0.15667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
188.8536 | 205 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alcones | Alcones 66/13.8kV 10MVA | 2007-12-06 | En Servicio | Transformadores2D205 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52937.6333 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 355.1667 | 7.85 | 25.7667 | 0 | 0 | 355.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 71.0333 | 0 | 0 | 71.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 12
309.8716 | 867 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 1 | 1997-11-05 | En Servicio | Transformadores2D867 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53270.6 | 0 | 0 | 0 | 30.0833 | 27.2 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 27.2 | 30.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 5.44 | 6.0167 | 0 | 5.44 | 6.0167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
160.1471 | 209 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Escuadrón (C.G.E.) | Escuadron 66/15kV 30MVA 3 | 2010-04-28 | En Servicio | Transformadores2D209 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53304.4333 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 8.0667 | 1 | --------- | 0.2 | 3.1 | 1.6133 | 0.2 | 3.1 | 1.6133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
423.5236 | 874 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1988-05-16 | En Servicio | Transformadores2D874 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53311.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2667 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
167.6123 | 210 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Palma | La Palma 66/15kV 10MVA | 2009-09-13 | En Servicio | Transformadores2D210 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53232.4333 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 93.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.7833 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
115.8598 | 210 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | 2014-01-05 | En Servicio | Transformadores3D210 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53227.0167 | 53.65 | 0 | 0 | 10.75 | 36.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 10.75 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3167 | 2.15 | 0 | 7.3167 | 2.15 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 4
214.1669 | 217 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chacahuín | Chacahuin 66/15kV 13.3MVA | 2005-10-27 | En Servicio | Transformadores2D217 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53311.05 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
102.7429 | 221 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 66/13.8KV 20MVA | 2015-02-08 | En Servicio | Transformadores2D221 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53302.3667 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.6267 | 0 | 0 | 4.6267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
200.8202 | 875 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 3R | 2006-12-07 | En Servicio | Transformadores2D875 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53112.3667 | 0 | 0 | 0 | 64.7167 | 150.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9167 | 64.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 30.1833 | 12.9433 | 0 | 30.1833 | 12.9433 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 19
224 | 238 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110/66 kV 50MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D238 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53152.3167 | 175.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
284.9852 | 242 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cauquenes | Cauquenes 69/13.2kV 10.35MVA 2 | 1999-12-02 | En Servicio | Transformadores2D242 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53288.7667 | 7.5333 | 0 | 0 | 3.2833 | 28.4 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 28.4 | 3.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 5.68 | 0.65667 | 0 | 5.68 | 0.65667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
463.9916 | 964 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/12kV_10MVA_4 | 1985-01-01 | 2006-01-01 | Transformadores2D964 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
163.1371 | 243 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Paico | El Paico 66/13.8kV 20MVA | 2010-01-27 | En Servicio | Transformadores2D243 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.22333 | 0 | 0 | 0.22333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 14
247.9917 | 244 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peumo | El Peumo 66/23 kV 10MVA | 2003-01-01 | 2016-03-01 | Transformadores2D244 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53323.7833 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
181.6509 | 247 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualañe | Hualañe 66/13.8kV 5MVA | 2008-07-12 | En Servicio | Transformadores2D247 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53311.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3467 | 0 | 0 | 3.3467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
161.7899 | 252 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | LAS ARAÑAS 66/23KV 12MVA | 2010-03-09 | En Servicio | Transformadores2D252 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52889.5667 | 415.3 | 0 | 0 | 17.5 | 3.2167 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 3.2167 | 17.5 | 2 | --------- | 0.2 | 0.64333 | 3.5 | 0.4 | 0.64333 | 3.5 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
163.7285 | 254 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mandinga | Mandinga 66/13.8kV 8MVA 1 | 2010-01-09 | En Servicio | Transformadores2D254 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.6167 | 0.016667 | 0 | 0 | 0.033333 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0.033333 | 0 | --------- | 0.2 | 0.26667 | 0.0066667 | 0 | 0.26667 | 0.0066667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 14
216.8284 | 258 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | Marchigüe 66/13.8kV 10MVA | 2005-08-07 | En Servicio | Transformadores2D258 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53301.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
224 | 259 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Paniahue | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D259 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52429.15 | 795.5667 | 0 | 0 | 20.6167 | 82.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 20.6167 | 1 | --------- | 0.2 | 16.5333 | 4.1233 | 0.2 | 16.5333 | 4.1233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 12
224 | 262 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | PARRONAL 66/13.8KV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D262 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53301.2167 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9833 | 11.8 | 1 | --------- | 0.2 | 2.9967 | 2.36 | 0.2 | 2.9967 | 2.36 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
200.5573 | 263 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | Parronal 66/66kV 15MVA 1 | 2006-12-15 | En Servicio | Transformadores2D263 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.0333 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
285.6752 | 876 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/12.5kV 50MVA 1 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D876 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53304 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 9.2833 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 9.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8567 | 0 | 0 | 1.8567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
276.3696 | 267 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Rafael | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | 2000-08-20 | En Servicio | Transformadores2D267 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48894.2 | 4388.0167 | 0 | 0 | 0 | 45.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.1567 | 0 | 0 | 9.1567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
212.0311 | 269 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Guayacán | GUAYACAN 66/13.8KV 6.3MVA 3 | 2005-12-31 | Reserva | Transformadores2D269 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
139.0062 | 270 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Fátima | FAtima 69/15.3 30MVA | 2012-01-31 | En Servicio | Transformadores2D270 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53316.7833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8433 | 0 | 0 | 1.8433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
264.6643 | 271 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 25MVA 2 | 2001-08-12 | En Servicio | Transformadores2D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53281.8833 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
285.6752 | 877 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D877 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53269.4 | 12.0833 | 0 | 0 | 3.45 | 43.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 3.45 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6133 | 0.69 | 0 | 8.6133 | 0.69 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
242.702 | 878 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23.5kV 50MVA 3 | 2003-06-11 | En Servicio | Transformadores2D878 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53272.0167 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.19 | 0 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
109.8467 | 275 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quelentaro | QUELENTARO 110/24KV 13MVA (UCUQUER) | 2014-07-07 | En Servicio | Transformadores2D275 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53312.6667 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 9.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.15 | 1.9167 | 0 | 1.15 | 1.9167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
237.2808 | 276 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mahns | Mahns 66/14.8kV 6.25MVA | 2003-11-23 | En Servicio | Transformadores2D276 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53218.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.9933 | 0 | 0 | 21.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
619.9918 | 983 | Transformadores2D | CAP RENGO | SEN | S/E Indac | Indac 154/4.2KV_10MVA_2 | 1972-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D983 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
139.9918 | 278 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alhué | ALHUE 69/25KV 20MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D278 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53256.0833 | 3.55 | 0 | 0 | 3.65 | 64.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7167 | 3.65 | 0 | --------- | 0.2 | 12.9433 | 0.73 | 0 | 12.9433 | 0.73 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
220.4099 | 879 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2005-04-20 | En Servicio | Transformadores2D879 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
264.5329 | 880 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 2001-08-16 | En Servicio | Transformadores2D880 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53184.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 128.15 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 128.15 | 2.8 | 0 | --------- | 0.2 | 25.63 | 0.56 | 0 | 25.63 | 0.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 12
224 | 296 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Maitén | El Maiten 69/13.8kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53198.9333 | 5.5667 | 0 | 0 | 54.6167 | 68.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8833 | 54.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 13.7767 | 10.9233 | 0 | 13.7767 | 10.9233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
224 | 297 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Monte | El Monte 69/13.8kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D297 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.36 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 19
151.4987 | 298 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Esperanza (TRANSNET) | S/E La Esperanza 66/23-13.2kV 12MVA | 2011-01-16 | En Servicio | Transformadores2D298 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53248.0167 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 19.7833 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 19.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9567 | 0 | 0 | 3.9567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
224 | 299 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Manga | LA MANGA 66/13.8KV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D299 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
189.0179 | 301 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Vega | La Vega 66/23 kV 10MVA | 2007-12-01 | En Servicio | Transformadores2D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53314.0167 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2267 | 0 | 0 | 2.2267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
261.4771 | 881 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 2001-11-17 | En Servicio | Transformadores2D881 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1484.0324 | 306 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 2.5MVA 1 | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D306 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
1484.0324 | 307 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 2.5MVA 2 | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D307 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
115.6298 | 308 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Gorbea | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | 2014-01-12 | En Servicio | Transformadores2D308 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.1667 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.52333 | 0.2 | 0 | 0.52333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
163.8271 | 309 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Nancagua | Nancagua 66/13.8kV 10MVA | 2010-01-06 | En Servicio | Transformadores2D309 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53285.5667 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 35.0833 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 35.0833 | 0.066667 | 0 | --------- | 0.2 | 7.0167 | 0.013333 | 0 | 7.0167 | 0.013333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 24
187.6961 | 316 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ranguili | Ranguili 66/13.8kV 5.2MVA | 2008-01-10 | En Servicio | Transformadores2D316 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53322.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0567 | 0 | 0 | 1.0567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
224 | 661 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andacollo | Andacollo 66/23kV 8MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D661 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.8667 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
201.4116 | 662 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | Angol 66/23 kV 12MVA | 2006-11-19 | En Servicio | Transformadores2D662 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53310.7833 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 16.9167 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 16.9167 | 0.21667 | 1 | --------- | 0.2 | 3.3833 | 0.043333 | 0.2 | 3.3833 | 0.043333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
345.6749 | 882 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 25MVA 4 | 1994-11-11 | En Servicio | Transformadores2D882 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53287.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.1333 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
224 | 664 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Combarbalá | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D664 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
304.4103 | 665 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curacautín | Curacautin 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 1998-04-20 | En Servicio | Transformadores2D665 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53320.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4833 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
296.3934 | 666 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curacautín | Curacautin 66/13.8kV 2.6MVA 2 | 1998-12-20 | En Servicio | Transformadores2D666 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53320.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4833 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
224 | 668 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/24-13.8kV 10MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D668 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
274.9897 | 883 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12.15kV 3.5MVA 1R | 2000-10-01 | En Servicio | Transformadores2D883 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 52356.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 194.39 | 0 | 0 | 194.39 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
381.6753 | 886 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 4 | 1991-11-11 | En Servicio | Transformadores2D886 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53265.4333 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 60.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1167 | 2.45 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0233 | 0.49 | 0 | 12.0233 | 0.49 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
| 674 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ovalle | OVALLE 66/13.8KV 0.5MVA | S/I | 2015-11-18 | Transformadores2D674 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
160.0814 | 675 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hospital | Hospital 66/24-15kV 10MVA | 2010-04-30 | En Servicio | Transformadores2D675 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
190.365 | 676 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Incahuasi | Incahuasi 110/23kV 5MVA | 2007-10-21 | En Servicio | Transformadores2D676 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.8833 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0.13333 | 4.1833 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2667 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
278.1766 | 677 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | Lautaro 66/24-14.4kV 10MVA 1 | 2000-06-26 | En Servicio | Transformadores2D677 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53314.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 12.6333 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 12.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5267 | 0 | 0 | 2.5267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
405.6747 | 887 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/13.2kV 25MVA 1 | 1989-11-11 | En Servicio | Transformadores2D887 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53315.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5333 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
200.4916 | 680 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/66 kV 50MVA | 2006-12-17 | En Servicio | Transformadores2D680 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53316.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2367 | 0 | 0 | 2.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
273.6427 | 888 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/13.2kV 35MVA 2 | 2000-11-11 | En Servicio | Transformadores2D888 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53282.1667 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 37.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.4067 | 0 | 0 | 7.4067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
224 | 684 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marquesa | Marquesa 66/24-13.8kV 5MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D684 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
115.9912 | 213 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 69/15KV 10MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores2D213 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53297.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.19 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
175.3341 | 889 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/12.5kV 50MVA 3 | 2009-01-21 | En Servicio | Transformadores2D889 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53253.1833 | 17.4333 | 0 | 0 | 2.6667 | 54.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7167 | 2.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 10.9433 | 0.53333 | 0 | 10.9433 | 0.53333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
192.862 | 688 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Casas Viejas | Casas Viejas 110/23kV 10MVA | 2007-08-06 | En Servicio | Transformadores2D688 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53309.7833 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1633 | 0 | 0 | 1.1633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
236.0323 | 689 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rauquén | Rauquen 66/15kV 25MVA | 2003-12-31 | En Servicio | Transformadores2D689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
169.9452 | 690 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | SFco.Mostazal 66/15.3KV 30MVA 2 | 2009-07-04 | En Servicio | Transformadores2D690 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53273.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
271.3014 | 691 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | SFco.Mostazal 66/15kV 15MVA 1 | 2001-01-22 | En Servicio | Transformadores2D691 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53289.9333 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 17.7333 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8533 | 0 | 0 | 3.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
286.7265 | 692 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tomé | Tome 66/23-13.2kV 5MVA 1 | 1999-10-10 | En Servicio | Transformadores2D692 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53298.9 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 21.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0333 | 8.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2067 | 1.6133 | 0 | 4.2067 | 1.6133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
290.0778 | 693 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Traiguén | Traiguen 66/13.2kV 2.6MVA 1 | 1999-06-30 | En Servicio | Transformadores2D693 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53282.9167 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 12.4167 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0667 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
290.0778 | 694 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Traiguén | Traiguen 66/13.2kV 2.6MVA 2 | 1999-06-30 | En Servicio | Transformadores2D694 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53302.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0667 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
194.6362 | 890 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/23kV 20MVA 4R | 2007-06-13 | En Servicio | Transformadores2D890 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
211.9915 | 707 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Copiapo | Copiapo 110/13.8kV 24MVA 2 | 2006-01-01 | En Servicio | Transformadores2D707 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
166.9222 | 708 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Copiapo | Copiapo 110/13.8kV 25MVA 1 | 2009-10-04 | En Servicio | Transformadores2D708 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
198.7103 | 1026 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 3 | 2007-02-09 | Fuera de servicio | Transformadores2D1026 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 1027 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | SEN | S/E Cabildo (DREIM) | Dreim Planta 23/0.4kV | S/I | En Servicio | Transformadores2D1027 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
224 | 709 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Miraflores | Miraflores 115/13.6kV 25MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D709 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53305.3833 | 21.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1484.0324 | 1031 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Carampangue | CARAMPANGUE 23/13.2KV 2MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1031 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
304.6403 | 712 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Puchoco | Puchoco 66/15kV 11MVA 1 | 1998-04-13 | En Servicio | Transformadores2D712 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53252.85 | 7.8167 | 0 | 0 | 1.6333 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 1.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 13.14 | 0.32667 | 0 | 13.14 | 0.32667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 11
279.4579 | 891 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 1 | 2000-05-18 | En Servicio | Transformadores2D891 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53269.2667 | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.48 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
194.7676 | 892 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 2 | 2007-06-09 | En Servicio | Transformadores2D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53252.0667 | 12.3167 | 0 | 0 | 6.7333 | 56.6 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 56.6 | 6.7333 | 1 | --------- | 0.2 | 11.32 | 1.3467 | 0.2 | 11.32 | 1.3467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
194.7676 | 893 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 20MVA 3R | 2007-06-09 | En Servicio | Transformadores2D893 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53291.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.26 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
104.0635 | 717 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Linares | LINARES 66/66 KV 20MVA 2 | 2014-12-30 | En Servicio | Transformadores2D717 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
145.0918 | 719 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 2 | 2011-07-30 | En Servicio | Transformadores2D719 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52956.3833 | 230.7167 | 0 | 0 | 1 | 139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9 | 1 | 0 | --------- | 0.2 | 27.98 | 0.2 | 0 | 27.98 | 0.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
153.3127 | 720 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 66/15 kV 30MVA 2 | 2010-11-22 | En Servicio | Transformadores2D720 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53285.3667 | 4.6167 | 0 | 0 | 0.066667 | 34.3667 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 34.3667 | 0.066667 | 1 | --------- | 0.2 | 6.8733 | 0.013333 | 0.2 | 6.8733 | 0.013333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
276.8296 | 722 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 66/13.8 10MVA | 2000-08-06 | En Servicio | Transformadores2D722 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53327.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
198.4146 | 726 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lo Miranda | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 1 | 2007-02-18 | En Servicio | Transformadores2D726 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53295.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.4133 | 0 | 0 | 6.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
248.3276 | 1040 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 66/24/13.8kV 30MVA 1 | 2002-12-22 | Trasladado | Transformadores2D1040 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53155.0833 | 159.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
128.4928 | 1041 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | Marchigüe 66/23kV_5MVA | 2012-12-16 | Fuera de servicio | Transformadores2D1041 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
160.2128 | 894 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | 2010-04-26 | En Servicio | Transformadores2D894 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53250.15 | 1.3 | 0 | 0 | 2.8667 | 73.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6833 | 2.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 14.7367 | 0.57333 | 0 | 14.7367 | 0.57333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
224 | 729 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Pedro (C.G.E.) | San Pedro 66/24-14.4kV 10MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D729 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53234.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.7633 | 0 | 0 | 18.7633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
212.0311 | 732 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quereo | QUEREO 110/23KV 7.9MVA 1 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D732 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
261.6743 | 895 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 2 | 2001-11-11 | En Servicio | Transformadores2D895 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53279.6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5.4 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6 | 1.08 | 0 | 8.6 | 1.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
175.9912 | 896 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 3 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D896 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53298.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.9767 | 0 | 0 | 5.9767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
369.9713 | 1065 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Imperial | Imperial 66/24kV 16MVA | 1992-11-01 | 2011-01-30 | Transformadores2D1065 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
224 | 735 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | ISLA DE MAIPO 66/23KV 14MVA (Reserva) | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D735 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
249.6747 | 897 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 4 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores2D897 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53294.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.7133 | 0 | 0 | 6.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
212.0311 | 898 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lampa | LAMPA 220/23KV 40MVA R | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D898 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53297.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1367 | 0 | 0 | 6.1367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
212.0311 | 737 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | MARGA MARGA 110/13.8KV 22.4MVA 4 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D737 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
175.7941 | 1081 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Plantas | PLANTAS 23/13.8kV 5-6.25MVA 2 | 2009-01-07 | En Servicio | Transformadores2D1081 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
164.2935 | 1084 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | CHOLGUAN 23/13.8kV 6MVA 3 | 2009-12-23 | En Servicio | Transformadores2D1084 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53325.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
309.6745 | 899 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lampa | Lampa 220/23kV 67MVA 1 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores2D899 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53267.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 59.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6167 | 1.3 | 1 | --------- | 0.2 | 11.9233 | 0.26 | 0.2 | 11.9233 | 0.26 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
173.034 | 739 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Newén | NewEn 66/11.5 22MVA | 2009-04-01 | En Servicio | Transformadores2D739 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53216.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3167 | 71.7167 | 0.71667 | 23.6167 | 0 | 15.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0633 | 0 | 0 | 3.0633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
201.6416 | 759 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Itahue | Itahue 66/13.8kV 6.25MVA 3 | 2006-11-12 | En Servicio | Transformadores2D759 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53322.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0133 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
163.6957 | 762 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bollenar | Bollenar 110/13.8kV 20MVA | 2010-01-10 | En Servicio | Transformadores2D762 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
224 | 764 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Constitución | Constitucion 66/23 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D764 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53231 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 96.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.2767 | 0 | 0 | 19.2767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
225.5441 | 765 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Constitución | Constitucion 66/23 20MVA | 2004-11-14 | En Servicio | Transformadores2D765 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53272.65 | 19.2 | 0 | 0 | 14.5667 | 14.8 | 0 | 6.7833 | 0 | 0 | 14.8 | 14.5667 | 2 | --------- | 0.2 | 2.96 | 2.9133 | 0.4 | 2.96 | 2.9133 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
159.7856 | 766 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Leyda | Leyda 115/13.8kV 12.5MVA | 2010-05-09 | En Servicio | Transformadores2D766 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53266.1167 | 9.95 | 0 | 0 | 2.35 | 49.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 2.35 | 0 | --------- | 0.2 | 9.9167 | 0.47 | 0 | 9.9167 | 0.47 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
150.973 | 768 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Carlos | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | 2011-02-01 | En Servicio | Transformadores2D768 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53305.55 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
200.1302 | 771 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Clemente | San Clemente 66/13.8kV 10MVA | 2006-12-28 | En Servicio | Transformadores2D771 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53300.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 18.45 | 5.2167 | 0.083333 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
224 | 774 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Javier | San Javier 66/23kV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D774 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52080.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7667 | 0 | 1213.6167 | 0 | 0 | 33.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.7533 | 0 | 0 | 6.7533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
261.6743 | 901 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 2001-11-11 | En Servicio | Transformadores2D901 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53284.9 | 7.1167 | 0 | 0 | 8.5833 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 8.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 5.48 | 1.7167 | 0 | 5.48 | 1.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
224 | 777 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villa Prat | Villa Prat 66/13.8kV 5.2MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D777 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53308.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8433 | 0 | 0 | 3.8433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
164.8521 | 780 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 66/24 30MVA 2 | 2009-12-06 | En Servicio | Transformadores2D780 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.98667 | 0 | 0 | 0.98667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
249.6747 | 902 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores2D902 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53244.3667 | 6.9 | 0 | 0 | 1.9833 | 74.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.75 | 1.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 14.95 | 0.39667 | 0 | 14.95 | 0.39667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
261.2143 | 785 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monte Patria | Monte Patria 66/13.2 kV 10MVA | 2001-11-25 | En Servicio | Transformadores2D785 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53322.6833 | 0.33333 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.48667 | 0 | 0 | 0.48667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
203.5473 | 786 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monte Patria | Monte Patria 66/23 kV 10MVA | 2006-09-15 | En Servicio | Transformadores2D786 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.4167 | 0.33333 | 0 | 0 | 2.45 | 16.25 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 16.25 | 2.45 | 1 | --------- | 0.2 | 3.25 | 0.49 | 0.2 | 3.25 | 0.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
286.3323 | 787 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/15KV 5MVA_1 | 1999-10-22 | En Servicio | Transformadores2D787 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53237.9667 | 0 | 0 | 0 | 61.9167 | 19.5833 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | 19.5833 | 61.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 3.9167 | 12.3833 | 0.2 | 3.9167 | 12.3833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
286.3323 | 788 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/24-13.8KV 5MVA_2 | 1999-10-22 | En Servicio | Transformadores2D788 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53301.05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
303.6217 | 906 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 2 | 1998-05-14 | En Servicio | Transformadores2D906 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53269.7667 | 1.2 | 0 | 0 | 5.9833 | 51.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.05 | 5.9833 | 1 | --------- | 0.2 | 10.21 | 1.1967 | 0.2 | 10.21 | 1.1967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
159.4242 | 789 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pullinque | PULLINQUE 66/13.8KV 2MVA | 2010-05-20 | En Servicio | Transformadores2D789 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.42667 | 0 | 0 | 0.42667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
182.9979 | 790 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rosario | Rosario 66/15 kV 30MVA | 2008-06-01 | En Servicio | Transformadores2D790 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.7333 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
224 | 1114 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/24-13.8kV 20MVA 1 | 2004-12-31 | 09-12-2007 Trasladado | Transformadores2D1114 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 52614.0833 | 0 | 0 | 0 | 652.2333 | 0 | 52.3167 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | 652.2333 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 0
213.8383 | 791 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lebu | Lebu 66/13.8kV 5.2MVA | 2005-11-06 | En Servicio | Transformadores2D791 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53310.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 16.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 1.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 3.2133 | 0.32667 | 0.2 | 3.2133 | 0.32667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
224 | 792 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Horcones | HORCONES 66/13.8KV 2.5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D792 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.8 | 2.8833 | 0 | 0 | 1.4333 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 1.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1767 | 0.28667 | 0 | 1.1767 | 0.28667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
300.7633 | 794 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Cabras | Las Cabras 66/24-15kV 10MVA | 1998-08-09 | En Servicio | Transformadores2D794 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.5833 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4767 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
218.8984 | 796 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Carampangue | Carampangue 66/13.2kV 10MVA | 2005-06-05 | En Servicio | Transformadores2D796 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53327.5667 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.086667 | 0 | 0 | 0.086667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
254.2417 | 797 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 66/23-14.4kV 10MVA | 2002-06-25 | En Servicio | Transformadores2D797 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1484.0324 | 798 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chimbarongo | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D798 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47586.9333 | 22.6833 | 0 | 0 | 3.8833 | 5714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5714.5 | 3.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 1142.9 | 0.77667 | 0 | 1142.9 | 0.77667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 5
220.5084 | 799 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chumaquito | Chumaquito 66/14.8kV 18.7MVA 1 | 2005-04-17 | En Servicio | Transformadores2D799 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53286.2833 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 40.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.1033 | 0 | 0 | 8.1033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
312.533 | 801 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.2kV 2.6MVA 2 | 1997-08-16 | En Servicio | Transformadores2D801 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
320.0657 | 802 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 1996-12-29 | En Servicio | Transformadores2D802 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
143.219 | 803 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.8kV 2.6MVA 3 | 2011-09-25 | En Servicio | Transformadores2D803 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
215.7441 | 907 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 50MVA 4 | 2005-09-09 | En Servicio | Transformadores2D907 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53259.6333 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | 50.65 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 50.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.13 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
190.6607 | 805 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | Lautaro 66/23 kV 5MVA | 2007-10-12 | En Servicio | Transformadores2D805 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53218.0167 | 97.1333 | 0 | 0 | 0 | 12.6833 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 12.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5367 | 0 | 0 | 2.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
127.3667 | 806 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chimbarongo | Chimbarongo 66/15KV 9.4MVA T1 | 2013-01-20 | En Servicio | Transformadores2D806 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53144.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3167 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 150.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 30.0633 | 0 | 0 | 30.0633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 6
286.7265 | 807 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tomé | Tome 66/23-13.2kV 5MVA 2 | 1999-10-10 | En Servicio | Transformadores2D807 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2067 | 0 | 0 | 4.2067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
224 | 808 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tomé | TOME 23/15KV 3MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D808 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
218.8655 | 911 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5kV 50MVA 3 | 2005-06-06 | En Servicio | Transformadores2D911 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53299.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7833 | 0 | 0 | 5.7833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
224 | 1160 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | Parronal 66/13.8kV 2MVA | 2004-12-31 | Reserva | Transformadores2D1160 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
321.6427 | 912 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 50MVA 3R | 1996-11-11 | En Servicio | Transformadores2D912 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53173.4667 | 6.5667 | 0 | 0 | 3.0167 | 144.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.95 | 3.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 28.99 | 0.60333 | 0 | 28.99 | 0.60333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 16
483.2935 | 913 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 22.4MVA 1R | 1983-05-24 | En Servicio | Transformadores2D913 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53176.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 30.2733 | 0 | 0 | 30.2733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
224 | 813 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Penco | Penco 66/24-14.4kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D813 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53293.7167 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 27.5 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 27.5 | 6.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 5.5 | 1.3533 | 0 | 5.5 | 1.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
313.1901 | 814 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | Pitrufquen 66/13.2kV 10MVA 1 | 1997-07-27 | En Servicio | Transformadores2D814 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53305.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
103.1044 | 1165 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15KV 18.7 MVA | 2015-01-28 | Trasladado | Transformadores2D1165 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53305.1833 | 22.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 1166 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Copiapo | COPIAPO 110/23KV 10-12MVA | S/I | Fuera de servicio | Transformadores2D1166 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
304.8374 | 816 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 66/15kV 1MVA 3 | 1998-04-07 | En Servicio | Transformadores2D816 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
339.7205 | 914 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 25MVA 2R | 1995-05-11 | En Servicio | Transformadores2D914 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53133.3333 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 186.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 37.3633 | 0 | 0 | 37.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
241.7492 | 818 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 4 | 2003-07-10 | En Servicio | Transformadores2D818 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53290.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0167 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | 29.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.8033 | 0 | 0 | 5.8033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
285.2809 | 819 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 69/24.4-14.4kV 10MVA 3 | 1999-11-23 | En Servicio | Transformadores2D819 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
186.9733 | 1032 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Fátima | FAtima 69/15.3 30MVA | 2008-02-01 | En Servicio | Transformadores2D1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53283.6833 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.01 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
| 1179 | Transformadores2D | LUZ PARRAL | SEN | S/E San Gregorio | SAN GREGORIO 66/13.2KV 2.6MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53314.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6467 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
203.0216 | 915 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 50MVA 3 | 2006-10-01 | En Servicio | Transformadores2D915 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53059.4833 | 82.6167 | 0 | 0 | 0 | 185.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 37.18 | 0 | 0 | 37.18 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
185.0021 | 1183 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Juan | San Juan 66/13.2 kV 5.2 MVA 2 | 2008-04-01 | Reserva | Transformadores2D1183 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
149.8559 | 1034 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Cabras | Las Cabras 66/15kV 9MVA | 2011-03-07 | En Servicio | Transformadores2D1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53320.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4767 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
262.1671 | 916 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 20MVA 1R | 2001-10-27 | En Servicio | Transformadores2D916 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 52961.5167 | 16.4667 | 0 | 0 | 0 | 350.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 70.0033 | 0 | 0 | 70.0033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 19
207.6873 | 1036 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 66/24-13.8kV 25MVA 2 | 2006-05-12 | En Servicio | Transformadores2D1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.65 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.1167 | 0 | 0 | 3.1167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
139.7618 | 1037 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Panguilemo | Panguilemo 66/15-13.8kV 9MVA | 2012-01-08 | En Servicio | Transformadores2D1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53304.1333 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 3.5 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0733 | 0.7 | 0 | 4.0733 | 0.7 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
248.3276 | 1191 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 66/24/13.8kV 30MVA 2 | 2002-12-22 | Trasladado | Transformadores2D1191 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 52664.9333 | 619.9333 | 0 | 0 | 3.95 | 34.45 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 34.45 | 3.95 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 5
155.8099 | 1038 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Salamanca | Salamanca 110/24-13.8kV 20MVA | 2010-09-07 | En Servicio | Transformadores2D1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53313.6333 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8333 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
139.9918 | 1039 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Juan | San Juan 66/13.8 10.2MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53294.0833 | 25.5667 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
153.017 | 1044 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villa Prat | Villa Prat 66/13.8kV 5.6MVA | 2010-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
261.74 | 917 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 50MVA 3 | 2001-11-09 | En Servicio | Transformadores2D917 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53285.1833 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
200.5902 | 918 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 50MVA 4 | 2006-12-14 | En Servicio | Transformadores2D918 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53279.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.6467 | 0 | 0 | 9.6467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
401.7574 | 920 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Maipú | Maipu 110/13.2kV 25MVA 1 | 1990-03-10 | En Servicio | Transformadores2D920 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53276.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.23 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
293.7575 | 1098 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Traiguén | TRAIGUEN 66/13.8KV 2.4MVA 3 | 1999-03-10 | En Servicio | Transformadores2D1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53302.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0667 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
168.0723 | 1099 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villa Alegre | VILLA ALEGRE 66/14.8KV 5.65MVA | 2009-08-30 | En Servicio | Transformadores2D1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53314.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
585.6752 | 921 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Maipú | Maipu 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1974-11-11 | En Servicio | Transformadores2D921 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53232.8667 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 90.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.1933 | 0 | 0 | 18.1933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
128.4928 | 1105 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66.9/13.8KV 10MVA 1 | 2012-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52166.5833 | 1142.6833 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7467 | 0 | 0 | 3.7467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
128.0329 | 1106 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 12.5MVA T3 | 2012-12-30 | En Servicio | Transformadores2D1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53281.9667 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 40.5 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 40.5 | 1.7 | 0 | --------- | 0.2 | 8.1 | 0.34 | 0 | 8.1 | 0.34 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
139.6632 | 1107 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | 2012-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53316.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3467 | 0 | 0 | 2.3467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
215.7441 | 923 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/23.5kV 50MVA 4 | 2005-09-09 | En Servicio | Transformadores2D923 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53303.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.8367 | 0 | 0 | 4.8367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
115.9912 | 1114 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Punitaqui | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52614.0833 | 0 | 0 | 0 | 652.2333 | 0 | 52.3167 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | 652.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 130.4467 | 0 | 0 | 130.4467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 0
254.0117 | 924 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2002-07-02 | En Servicio | Transformadores2D924 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53246.4333 | 7.0833 | 0 | 0 | 4.9167 | 69.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5667 | 4.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 13.9133 | 0.98333 | 0 | 13.9133 | 0.98333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
121.0904 | 1135 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | MELIPILLA 115/25-13.4KV 30MVA | 2013-07-30 | En Servicio | Transformadores2D1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53316 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8167 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
127.8596 | 1140 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cocharcas (TRANSNET) | COCHARCAS 66/13.2 KV 5MVA | 2013-01-05 | En Servicio | Transformadores2D1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
141.3791 | 1143 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Portezuelo | Portezuelo 66/23 kV 10MVA | 2011-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53284.5 | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | 22.3833 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 22.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.4767 | 0 | 0 | 4.4767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
| 1045 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 66/24-14.4kV_10MVA_2 | S/I | Trasladado | Transformadores2D1045 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53251.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 71.6167 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 71.6167 | 1.2 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 2 | 28
203.0216 | 925 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Panamericana | Panamericana 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2006-10-01 | En Servicio | Transformadores2D925 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53281.2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 3.7 | 0 | --------- | 0.2 | 8.62 | 0.74 | 0 | 8.62 | 0.74 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
290.1763 | 1145 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Victoria | VICTORIA 66/15KV 6MVA | 1999-06-27 | En Servicio | Transformadores2D1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53136.4667 | 179.8167 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3433 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
102.9729 | 1150 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Maule | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | 2015-02-01 | En Servicio | Transformadores2D1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53256.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.2667 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
247.6302 | 1151 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lo Miranda | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 2 | 2003-01-12 | En Servicio | Transformadores2D1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53289.7333 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 34.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6333 | 3.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 6.9267 | 0.72667 | 0 | 6.9267 | 0.72667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
105.805 | 1152 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Piduco | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | 2014-11-07 | En Servicio | Transformadores2D1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.8333 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0.63333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0.63333 | 2.15 | 0 | --------- | 0.2 | 0.12667 | 0.43 | 0 | 0.12667 | 0.43 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 16
104.5893 | 1156 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chañaral | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | 2014-12-14 | En Servicio | Transformadores2D1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53304.65 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 19.2333 | 3.5333 | 0 | 0 | 0.58333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.11667 | 0.2 | 0 | 0.11667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
120.0717 | 1158 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parral | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | 2013-08-30 | En Servicio | Transformadores2D1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53322.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
127.991 | 1162 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ranguili | Ranguili 66/23-13.2KV 5MVA | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53320.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5133 | 0 | 0 | 1.5133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
1484.0324 | 1163 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53299.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6667 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
224 | 1164 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pirque | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53180.5167 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 74.8333 | 59.9167 | 5.1 | 0 | 0 | 74.8333 | 7.6333 | 4 | --------- | 0.2 | 14.9667 | 1.5267 | 0.8 | 14.9667 | 1.5267 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
103.1044 | 1165 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EL PENON 66/13.2KV 18.7 MVA | 2015-01-28 | En Servicio | Transformadores2D1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53305.1833 | 22.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
261.6086 | 927 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/13.2kV 25MVA 1 | 2001-11-13 | En Servicio | Transformadores2D927 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53300.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.5233 | 0 | 0 | 5.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
93.4445 | 1172 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Sauce | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | 2015-11-18 | En Servicio | Transformadores2D1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53310.45 | 10.45 | 0 | 0 | 7.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 7.05 | 0 | --------- | 0.2 | 0.01 | 1.41 | 0 | 0.01 | 1.41 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
116.3256 | 1175 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Carampangue | CARAMPANGUE 66/13.8KV 5.2MVA T2 | 2013-12-22 | En Servicio | Transformadores2D1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
574.9896 | 928 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5kV 22.4MVA 2R | 1975-10-02 | En Servicio | Transformadores2D928 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53303.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.82 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
1484.0324 | 1186 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lebu | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.1333 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 3 | --------- | 0.2 | 0 | 0.94333 | 0.6 | 0 | 0.94333 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
224 | 1188 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | LAS ARAÑAS 66/13.2 KV 5 MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
120.006 | 1206 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 66/33-23KV 10 MVA | 2013-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53296.1667 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
113.034 | 1207 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 66/13.8KV 2 MVA | 2014-04-01 | En Servicio | Transformadores2D1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53222.3 | 78.4333 | 0 | 0 | 13.7167 | 13.5167 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 13.5167 | 13.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.7033 | 2.7433 | 0 | 2.7033 | 2.7433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
123.5878 | 1208 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monterrico | MONTERRICO 66/13.8KV 2 MVA | 2013-05-15 | En Servicio | Transformadores2D1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53192.45 | 112.2667 | 0 | 0 | 10.7167 | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 10.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 2.5133 | 2.1433 | 0.2 | 2.5133 | 2.1433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
216.0069 | 929 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5kV 50MVA 4 | 2005-09-01 | En Servicio | Transformadores2D929 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53130.1167 | 5.8833 | 0 | 0 | 168 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 168 | 1 | --------- | 0.2 | 4.8 | 33.6 | 0.2 | 4.8 | 33.6 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
212.0311 | 1213 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110-66/23-13.8 kV_30MVA | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
208.2458 | 931 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 2006-04-25 | En Servicio | Transformadores2D931 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53241.3667 | 19.7333 | 0 | 0 | 20.7833 | 46.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1167 | 20.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 9.2233 | 4.1567 | 0.2 | 9.2233 | 4.1567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
115.9912 | 1240 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 66/24-13.8KV 2 MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53313.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9033 | 0 | 0 | 2.9033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
1484.0324 | 1242 | Transformadores2D | TRANSEMEL | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 66/23kV 30MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
105.0164 | 1283 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Nirivilo | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | 2014-12-01 | En servicio | Transformadores2D1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51667.2667 | 1.2667 | 0 | 0 | 1570.5833 | 73.6333 | 12.9167 | 0.18333 | 2.15 | 0 | 73.6333 | 1570.5833 | 2 | --------- | 0.2 | 14.7267 | 314.1167 | 0.4 | 14.7267 | 314.1167 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 7
633.6752 | 932 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1970-11-11 | En Servicio | Transformadores2D932 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53263.3 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.04 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
93.773 | 1293 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/23KV 5MVA | 2015-11-08 | En Servicio | Transformadores2D1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53315.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5367 | 0 | 0 | 2.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
104.0635 | 1296 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rauquén | Rauquen 66/13,2kV 30MVA | 2014-12-30 | En Servicio | Transformadores2D1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.25 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 16.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 5.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3167 | 1.0333 | 0 | 3.3167 | 1.0333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
276.1725 | 241 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cauquenes | Cauquenes 23/13.2kV_4MVA_1 | 2000-08-26 | En Servicio | Transformadores2D241 | 1 | 0 | 0 | 1 | SI | 53288.35 | 23.3333 | 0 | 0 | 2.3167 | 6.6 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 6.6 | 2.3167 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 2
115.9912 | 220 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 220/66KV 75MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores3D220 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53208.6833 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 115.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5833 | 3.7333 | 0 | --------- | 0.2 | 23.1167 | 0.74667 | 0 | 23.1167 | 0.74667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
224 | 246 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualañe | Hualañe 66/13.8kV_2MVA | 2004-12-31 | 2008-07-12 | Transformadores2D246 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
224 | 1212 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | HUALTE 13,8/13.2 KV 2 MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1212 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
268.1143 | 207 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Negros | Los Negros 13,8/24kV_3MVA_2 | 2001-04-29 | En Servicio | Transformadores2D207 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53310.3667 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
224 | 311 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | Quirihue 23/13.2kV_2MVA | 2004-12-31 | 2010-09-01 | Transformadores2D311 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
224 | 314 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | Quirihue 33/23kV_4MVA | 2004-12-31 | 2014-01-01 | Transformadores2D314 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53327.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 312 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | Quirihue 23/13.8kV_5MVA | S/I | 1899-12-31 | Transformadores2D312 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
216.0069 | 933 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 50MVA 3 | 2005-09-01 | En Servicio | Transformadores2D933 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53246.4167 | 2.5667 | 0 | 0 | 20.4667 | 49.5833 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 20.4667 | 0 | --------- | 0.2 | 9.9167 | 4.0933 | 0 | 9.9167 | 4.0933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 5
53.034 | 2931 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO EL MAITEN SPA | SEN | S/E Parque Eólico El Maitén | PARQUE EOLICO EL MAITEN 66/23KV 10-12MVA T1 | 2019-04-01 | En Servicio | Transformadores2D2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52613.4833 | 714.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.22627 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
244.3447 | 934 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2003-04-22 | En Servicio | Transformadores2D934 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53048.9333 | 5.9 | 0 | 0 | 25.7 | 247.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4667 | 25.7 | 1 | --------- | 0.2 | 49.4933 | 5.14 | 0.2 | 49.4933 | 5.14 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 8
96.303 | 1281 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rengo | RENGO 69/15.3KV 30MVA | 2015-08-23 | En Servicio | Transformadores2D1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53304.3667 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 3.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 4.06 | 0.66667 | 0 | 4.06 | 0.66667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
1484.0324 | 1157 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parral | PARRAL 66/13.2 KV 10 MVA | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D1157 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
285.6752 | 935 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/12.5kV 50MVA 4R | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D935 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53264.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.7867 | 0 | 0 | 12.7867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
265.3214 | 936 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 1 | 2001-07-23 | En Servicio | Transformadores2D936 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53223.6167 | 5.5333 | 0 | 0 | 23.9 | 69.0167 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 69.0167 | 23.9 | 0 | --------- | 0.2 | 13.8033 | 4.78 | 0 | 13.8033 | 4.78 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
94.3645 | 226 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Fátima | FATIMA 154KV (220)154/66KV 75MVA | 2015-10-21 | En Servicio | Transformadores3D226 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53201.3833 | 102.05 | 0 | 0 | 8.7167 | 11.8667 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 11.8667 | 8.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3733 | 1.7433 | 0 | 2.3733 | 1.7433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
| 2459 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | LO BOZA 110/12.5KV 12.5MVA 5R | S/I | En Servicio | Transformadores2D2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 2465 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53071.1 | 215.2 | 0 | 0 | 8.1333 | 26.2 | 0 | 7.3667 | 0 | 0 | 26.2 | 8.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 5.24 | 1.6267 | 0.2 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 3
79.7606 | 1401 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LA CALERA 110/44KV 30MVA | 2017-01-08 | En Servicio | Transformadores2D1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49672.7 | 3636 | 0 | 0 | 0.7 | 15.95 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 15.95 | 0.7 | 0 | --------- | 0.2 | 3.19 | 0.14 | 0 | 3.19 | 0.14 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
78.6432 | 335 | Transformadores3D | LUZ PARRAL | SEN | S/E Paso Hondo | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | 2017-02-11 | En Servicio | Transformadores3D335 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53017.3 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 6.3167 | 270.0333 | 32.4667 | 0 | 0 | 6.3167 | 1.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2633 | 0.37667 | 0 | 1.2633 | 0.37667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
90.0205 | 1348 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peumo | EL PEUMO 66/25KV 30MVA | 2016-03-01 | En Servicio | Transformadores2D1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.4167 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.31667 | 0.2 | 0 | 0.31667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
643.9917 | 1323 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E | PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 1 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
355.1045 | 937 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 25MVA 2 | 1994-01-28 | En Servicio | Transformadores2D937 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53211.5667 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 106.35 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 106.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.27 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
305.9874 | 938 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 3 | 1998-03-03 | En Servicio | Transformadores2D938 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53253.9833 | 5.6167 | 0 | 0 | 38.5833 | 29.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8167 | 38.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 5.9633 | 7.7167 | 0 | 5.9633 | 7.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
425.7906 | 939 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 1988-03-08 | En Servicio | Transformadores2D939 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53147.5167 | 11.9 | 0 | 0 | 2.8 | 161.3833 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 161.3833 | 2.8 | 0 | --------- | 0.2 | 32.2767 | 0.56 | 0 | 32.2767 | 0.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 11
103.6629 | 1340 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 110/44KV 30MVA 2 | 2015-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53312.2833 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
631.7946 | 218 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 44/12 7MVA 3 | 1971-01-07 | 2017-05-03 | Transformadores3D218 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
705.6427 | 940 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1964-11-11 | En Servicio | Transformadores2D940 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53270.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.5667 | 0 | 0 | 11.5667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
79.8263 | 1396 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E SANTA BARBARA | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | 2017-01-06 | En Servicio | Transformadores2D1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53138.95 | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | 15.4833 | 49.6167 | 115.2167 | 0 | 0 | 15.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0967 | 0 | 0 | 3.0967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
85.3552 | 1366 | Transformadores2D | SAN JUAN | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | 2016-07-21 | En Servicio | Transformadores2D1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52849.9333 | 157.4167 | 0 | 0 | 133.45 | 160.1167 | 0 | 27.0833 | 0 | 0 | 160.1167 | 133.45 | 1 | --------- | 0.2 | 32.0233 | 26.69 | 0.2 | 32.0233 | 26.69 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 9 | 12
299.9747 | 941 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/13.2kV 25MVA 2 | 1998-09-02 | En Servicio | Transformadores2D941 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53237.95 | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | 76.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.2833 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
336.4022 | 942 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 3 | 1995-08-20 | En Servicio | Transformadores2D942 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
248.5576 | 944 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Pablo | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 2002-12-15 | En Servicio | Transformadores2D944 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53147.1333 | 66.0167 | 0 | 0 | 3.65 | 105.3167 | 0 | 5.8833 | 0 | 0 | 105.3167 | 3.65 | 1 | --------- | 0.2 | 21.0633 | 0.73 | 0.2 | 21.0633 | 0.73 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 12
249.6747 | 945 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Pablo | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores2D945 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53157.7167 | 97.6 | 0 | 0 | 11.7167 | 60.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9667 | 11.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 12.1933 | 2.3433 | 0.2 | 12.1933 | 2.3433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
278.538 | 2492 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E BATUCO | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | 2000-06-15 | 2016-08-01 | Transformadores2D2492 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
78.6761 | 2419 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E RENACA | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | 2017-02-10 | En Servicio | Transformadores2D2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53252.7167 | 32.8833 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.48 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
285.6752 | 947 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 2 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D947 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53201.7833 | 64.1667 | 0 | 0 | 0 | 62.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.41 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
131.9754 | 1205 | Transformadores2D | EMR | SEN | S/E CENTRAL ELEVADORA LAJA 1 | ELEVADORA LAJA 220/11KV 2 21MVA | 2012-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0333 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
193.8476 | 949 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 4 | 2007-07-07 | En Servicio | Transformadores2D949 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53286.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.2067 | 0 | 0 | 8.2067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
261.6743 | 950 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 1 | 2001-11-11 | En Servicio | Transformadores2D950 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53266.8 | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | 47.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.4367 | 0 | 0 | 9.4367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
281.6263 | 951 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/23kV 20MVA 3 | 2000-03-13 | En Servicio | Transformadores2D951 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53280.3167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 42.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.4133 | 0 | 0 | 8.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
415.9916 | 75 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL MAITENES | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 1 | 1989-01-01 | En Servicio | Transformadores2D75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51583.8833 | 0 | 0 | 0 | 1744.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 348.8233 | 0.2 | 0 | 348.8233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 3 | 0
77.8545 | 2421 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E VALPARAISO | VALPARAISO 110/12 30MVA 3 | 2017-03-07 | En Servicio | Transformadores2D2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53304.4333 | 1.3 | 0 | 0 | 2.3 | 19.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9667 | 2.3 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9933 | 0.46 | 0 | 3.9933 | 0.46 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
78.0516 | 251 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E ARMERILLO | ARMERILLO 220/66/23KV | 2017-03-01 | En Servicio | Transformadores3D251 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51907.35 | 1379.1667 | 0 | 0 | 12.5667 | 28.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9167 | 12.5667 | 1 | --------- | 0.2 | 5.7833 | 2.5133 | 0.2 | 5.7833 | 2.5133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
422.3737 | 952 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 1988-06-20 | En Servicio | Transformadores2D952 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52721.4167 | 527.4167 | 0 | 0 | 4.05 | 72.7 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 72.7 | 4.05 | 3 | --------- | 0.2 | 14.54 | 0.81 | 0.6 | 14.54 | 0.81 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
409.716 | 954 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 1 | 1989-07-11 | En Servicio | Transformadores2D954 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52608.9333 | 650.4333 | 0 | 0 | 15.35 | 49.1667 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 49.1667 | 15.35 | 0 | --------- | 0.2 | 9.8333 | 3.07 | 0 | 9.8333 | 3.07 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
| 2498 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | SEN | TAP OFF | TAP 33/13.8KV 20 MVA | S/I | S/I | Transformadores2D2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
126.0851 | 1137 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CAUQUENES | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | 2013-02-28 | En Servicio | Transformadores2D1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53294.65 | 1.6833 | 0 | 0 | 3.2167 | 28.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 28.25 | 3.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 5.65 | 0.64333 | 0 | 5.65 | 0.64333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
81.6756 | 1378 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE | SEN | S/E CENTRAL EL ROMERO | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | 2016-11-10 | En Servicio | Transformadores2D1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53053.5667 | 60.7167 | 0 | 0 | 39.3 | 154.05 | 0 | 8.7833 | 11.5833 | 0 | 154.05 | 39.3 | 2 | --------- | 0.2 | 30.81 | 7.86 | 0.4 | 30.81 | 7.86 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 16
292.0819 | 955 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 2 | 1999-04-30 | En Servicio | Transformadores2D955 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52626.3667 | 656.6167 | 0 | 0 | 0 | 41.85 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 41.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.37 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
163.9914 | 1080 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE 110/12KV 30MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53237.0667 | 0 | 0 | 0 | 83.35 | 0.016667 | 0 | 7.5667 | 0 | 0 | 0.016667 | 83.35 | 0 | --------- | 0.2 | 0.0033333 | 16.67 | 0 | 0.0033333 | 16.67 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
197.9217 | 956 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 2007-03-05 | En Servicio | Transformadores2D956 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53254.1667 | 0 | 0 | 0 | 22.4333 | 42.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 22.4333 | 1 | --------- | 0.2 | 8.58 | 4.4867 | 0.2 | 8.58 | 4.4867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
79.9906 | 2476 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E BOLLENAR | BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53316.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
332.821 | 957 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 4 | 1995-12-07 | En Servicio | Transformadores2D957 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53267.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.18 | 0 | 0 | 12.18 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
357.0175 | 973 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN CHAGRES | SEN | S/E Fundición Chagres | Chagres 110/12 kV 33MVA T11 | 1993-12-01 | En Servicio | Transformadores2D973 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53002.6667 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 253.8 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 253.8 | 70.6 | 0 | --------- | 0.2 | 50.76 | 14.12 | 0 | 50.76 | 14.12 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 5
175.9912 | 514 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 220/15KV 160MVA | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D514 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
66.5778 | 2466 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHILLAN | CHILLAN 69/15,3 KV 18/24/30 MVA T4 | 2018-02-13 | En Servicio | Transformadores2D2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53312.35 | 11.35 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
139.8275 | 141 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E QUILLOTA | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | 2012-01-06 | Fuera de servicio | Transformadores2D141 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
357.0175 | 974 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN CHAGRES | SEN | S/E Fundición Chagres | Chagres 110/12 kV 33MVA T12 | 1993-12-01 | En Servicio | Transformadores2D974 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53092.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.05 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 235.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 47.01 | 0 | 0 | 47.01 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
512 | 975 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 1 | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1A | 1980-12-31 | En Servicio | Transformadores2D975 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
512 | 976 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 1 | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1B | 1980-12-31 | En Servicio | Transformadores2D976 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53268.3667 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 33.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6667 | 25.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.7333 | 5.1933 | 0 | 6.7333 | 5.1933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
295.9917 | 31 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E LAS ARANAS | LAS ARANAS 110/66/13.8KV 50MVA 2 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
401.1003 | 977 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 2 | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 1 | 1990-03-30 | En Servicio | Transformadores2D977 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52471.95 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 766.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.15 | 89.9 | 0 | --------- | 0.2 | 153.23 | 17.98 | 0 | 153.23 | 17.98 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 5
54.0854 | 2618 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E CHIRRE | S/E CHIRRE 115/24,5 KV 12-16 MVA | 2019-02-28 | En Servicio | Transformadores2D2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53213.6 | 52.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5333 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.22187 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
139.5647 | 1071 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E CHOLGUAN (STS) | CHOLGUAN 23/13.8kV 6MVA 4 | 2012-01-14 | En Servicio | Transformadores2D1071 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53313.6833 | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
118.7573 | 1136 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | SEN | S/E CENTRAL RIO HUASCO | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | 2013-10-09 | En Servicio | Transformadores2D1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53294.1333 | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
401.1003 | 978 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 2 | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 2 | 1990-03-30 | En Servicio | Transformadores2D978 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53198.3 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 117.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2833 | 12.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 23.4567 | 2.4833 | 0 | 23.4567 | 2.4833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
403.9916 | 519 | Transformadores2D | COLBUN S.A. | SEN | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D519 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.0833 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
403.9916 | 520 | Transformadores2D | COLBUN S.A. | SEN | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 2 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D520 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53293.3333 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2333 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
175.9912 | 8 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CONCEPCION | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 3 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D8 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 53220.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
175.9912 | 10 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN FERNANDO | SAN FERNANDO 154/69KV 56MVA 2 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
739.9917 | 11 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN FERNANDO | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores2D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9333 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
170.0438 | 1139 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHILLAN | CHILLAN 66/15KV 30MVA T2 | 2009-07-01 | En Servicio | Transformadores2D1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53283.4833 | 0.016667 | 0 | 0 | 4.4167 | 40.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0833 | 4.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.0167 | 0.88333 | 0 | 8.0167 | 0.88333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
71.0188 | 2499 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN FELIPE | SAN FELIPE 110/12,5KV 20MVA PROV | 2017-10-01 | 2018-01-07 | Transformadores2D2499 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 73 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E CELULOSA SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 220/13.2/6,6KV 40MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D73 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
643.9917 | 1324 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO | PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 2 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1484.0324 | 94 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PAINE | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D94 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
130.1027 | 1310 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL BOCAMINA II | BOCAMINA II 220/18KV 480 MVA | 2012-10-28 | En Servicio | Transformadores2D1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
63.0288 | 2479 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E TALCA | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | 2018-06-01 | En Servicio | Transformadores2D2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53311.65 | 4.1 | 0 | 0 | 2.35 | 9.4167 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 9.4167 | 2.35 | 1 | --------- | 0.2 | 1.8833 | 0.47 | 0.2 | 1.8833 | 0.47 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
248.0319 | 980 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Molienda 3 | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | 2002-12-31 | En Servicio | Transformadores2D980 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52735.6833 | 0 | 0 | 0 | 197.3667 | 394.7833 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 394.7833 | 197.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 78.9567 | 39.4733 | 0 | 78.9567 | 39.4733 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 6
| 617 | Transformadores2D | BARRICK GENERACIÓN | SEN | S/E PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D617 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51863.8167 | 2.5 | 0 | 0 | 1380.3167 | 71.55 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 71.55 | 1380.3167 | 2 | --------- | 0.2 | 14.31 | 276.0633 | 0.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 8
247.8602 | 981 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN | SEN | S/E Kozan | Kozan 110/4.16kV 1 | 2003-01-05 | En Servicio | Transformadores2D981 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
295.9917 | 52 | Transformadores2D | DUQUECO SPA | SEN | S/E CENTRAL PEUCHEN | PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 1 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
452.5577 | 350 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA Unidad 2 | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores3D350 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53233.6833 | 94.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
78.3803 | 261 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ITAHUE | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | 2017-02-19 | En Servicio | Transformadores3D261 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53199.2167 | 54.6167 | 0 | 0 | 57.2167 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 57.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 3.39 | 11.4433 | 0 | 3.39 | 11.4433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
247.9917 | 982 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN | SEN | S/E Kozan | Kozan 110/4.16kV 2 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores2D982 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53287.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.04 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
110.5367 | 1236 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | SEN | S/E CENTRAL LA CEBADA | LA CEBADA 220/33KV 120MVA | 2014-06-16 | En Servicio | Transformadores2D1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53109.9667 | 3.95 | 0 | 0 | 167.85 | 46.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2333 | 167.85 | 1 | --------- | 0.2 | 9.2467 | 33.57 | 0.2 | 9.2467 | 33.57 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
396.0077 | 990 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Planta Filtros SPPC | SPPC 66/13.2kV 9/12MVA T6 | 1990-09-01 | En Servicio | Transformadores2D990 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53271.9833 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8533 | 0 | 0 | 8.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
325.5195 | 1006 | Transformadores2D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | SEN | S/E Minera Carmen de Andacollo 110kV | MCAndacollo 110/13.2kV 15MVA | 1996-07-16 | En Servicio | Transformadores2D1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
667.9918 | 59 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL RAPEL (ENDESA) | RAPEL 220/13.8KV 100MVA 3 | 1968-01-01 | En Servicio | Transformadores2D59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
581.6262 | 1024 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 1 | 1975-03-14 | En Servicio | Transformadores2D1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53080.7667 | 4.2 | 0 | 0 | 122.65 | 116 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 116 | 122.65 | 4 | --------- | 0.2 | 23.2 | 24.53 | 0.8 | 23.2 | 24.53 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 29
85.3552 | 1367 | Transformadores2D | SAN JUAN | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | 2016-07-21 | En Servicio | Transformadores2D1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51909.2667 | 272.0167 | 0 | 0 | 1000.2 | 145.3167 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 145.3167 | 1000.2 | 1 | --------- | 0.2 | 29.0633 | 200.04 | 0.2 | 29.0633 | 200.04 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 8 | 10
259.9915 | 35 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E TOTORALILLO | TOTORALILLO 110/6.6KV 33MVA | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores2D35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53122.75 | 181.35 | 0 | 0 | 1.3833 | 22.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5167 | 1.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 4.5033 | 0.27667 | 0 | 4.5033 | 0.27667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
581.6262 | 1025 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 2 | 1975-03-14 | En Servicio | Transformadores2D1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44488.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8839.7333 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 8839.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1767.9467 | 0 | 0 | 1767.9467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 15
63.7846 | 2491 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CURICO | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | 2018-05-09 | En Servicio | Transformadores2D2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.02 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
139.0062 | 1030 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Bicentenario | Bicentenario 110/12.5kV 25MVA 1 | 2012-01-31 | En Servicio | Transformadores2D1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53267.3333 | 10.4167 | 0 | 0 | 4.75 | 45.0833 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 45.0833 | 4.75 | 0 | --------- | 0.2 | 9.0167 | 0.95 | 0 | 9.0167 | 0.95 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
138.152 | 1033 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Graneros | Graneros 69/25-15,3 kV 18/24/30 MVA | 2012-02-26 | En Servicio | Transformadores2D1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53101.85 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 224.65 | 0.15 | 0.033333 | 0 | 0 | 224.65 | 1.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 44.93 | 0.26333 | 0.2 | 44.93 | 0.26333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 17
137.1006 | 1035 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Nirivilo | Nirivilo 66/23kV 5MVA | 2012-03-29 | En servicio | Transformadores2D1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53265.6333 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 47.7167 | 12.9167 | 0 | 0.033333 | 0 | 47.7167 | 0.7 | 3 | --------- | 0.2 | 9.5433 | 0.14 | 0.6 | 9.5433 | 0.14 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
64.5075 | 2506 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN JUAN | SAN JUAN 66/13.8 KV 8/10 MVA | 2018-04-17 | En Servicio | Transformadores2D2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53313.75 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
101.5929 | 1045 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Placilla (TRANSNET) | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | 2015-03-15 | En Servicio | Transformadores2D1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53251.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 71.6167 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 71.6167 | 1.2 | 0 | --------- | 0.2 | 14.3233 | 0.24 | 0 | 14.3233 | 0.24 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 28
| 1279 | Transformadores2D | ELÉCTRICA CAREN | SEN | S/E CENTRAL CAREN BAJO | CAREN BAJO 23/13.8KV 25MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1279 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
151.9916 | 1057 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Santa Filomena | Santa Filomena 220/23 kV 40 MVA | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53280.45 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 47.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0167 | 0.53333 | 0 | --------- | 0.2 | 9.4033 | 0.10667 | 0 | 9.4033 | 0.10667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
93.3459 | 1304 | Transformadores2D | ANDES GENERACIÓN | SEN | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 110/10.5KV 63MVA | 2015-11-21 | En Servicio | Transformadores2D1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53316.1167 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.49667 | 0 | 0 | 0.49667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1484.0324 | 1149 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CURANILAHUE | CURANILAHUE 23/15KV 3MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1149 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 1058 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8kV 43MVA 1A | S/I | En Servicio | Transformadores2D1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.9916 | 17 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO II 230/15.75KV 180.7MVA 4 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53311.1 | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1867 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
163.9914 | 41 | Transformadores2D | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | SEN | S/E YUNGAY | YUNGAY 154/110KV 75MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.049 | 1070 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | Aihuapi 66/13.8kV_2.6MVA_2 | 2003-05-01 | 2015-11-21 | Transformadores2D1070 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
62.0758 | 2559 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E CLUB HIPICO | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | 2018-06-30 | En Servicio | Transformadores2D2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53185.55 | 1.9167 | 0 | 0 | 82.7333 | 46.7833 | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | 46.7833 | 82.7333 | 2 | --------- | 0.2 | 9.3567 | 16.5467 | 0.4 | 9.3567 | 16.5467 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
45.0164 | 3044 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E LINARES NORTE | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | 2019-12-01 | En Servicio | Transformadores2D3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53246.15 | 49.2667 | 0 | 0 | 7.1667 | 23.45 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 23.45 | 7.1667 | 0 | --------- | 0.26657 | 6.2511 | 1.9104 | 0 | 6.2511 | 1.9104 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 2
92.1631 | 2558 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E LINARES NORTE | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | 2015-12-27 | En Servicio | Transformadores2D2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53247.9 | 2.8 | 0 | 0 | 7.4167 | 37.9333 | 0 | 31.95 | 0 | 0 | 37.9333 | 7.4167 | 2 | --------- | 0.2 | 7.5867 | 1.4833 | 0.4 | 7.5867 | 1.4833 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
295.3017 | 1096 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chivilcán | Chivilcan 66/15kV 22.5MVA 1 | 1999-01-22 | En Servicio | Transformadores2D1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53267.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.17 | 0 | 0 | 12.17 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
318.6115 | 1097 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Retiro | Retiro 66/13.2kV 2MVA | 1997-02-12 | En Servicio | Transformadores2D1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53155.2167 | 143.7333 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.81 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
73.5822 | 2462 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E OSORNO | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | 2017-07-15 | En Servicio | Transformadores2D2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53276.2667 | 25.4667 | 0 | 0 | 2.0667 | 8.2167 | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 2.0667 | 1 | --------- | 0.2 | 1.6433 | 0.41333 | 0.2 | 1.6433 | 0.41333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
187.9918 | 47 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL CIPRESES | CIPRESES 161/13.8/6.9KV 51MVA 3 | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores3D47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53327.1667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
106.5279 | 1075 | Transformadores2D | ENERGÍA COYANCO | SEN | S/E LA LAJA ENERGIA COYANCO | LA LAJA ENERGIA COYANCO 110/23KV 18MVA | 2014-10-16 | En Servicio | Transformadores2D1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53288.0333 | 5.9167 | 0 | 0 | 24.4833 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 24.4833 | 1 | --------- | 0.2 | 1.9133 | 4.8967 | 0.2 | 1.9133 | 4.8967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
98.2087 | 1273 | Transformadores2D | LOS GUINDOS | SEN | S/E CENTRAL LOS GUINDOS | LOS GUINDOS 220/15KV 160 MVA | 2015-06-26 | En Servicio | Transformadores2D1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53298.4 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
152.5242 | 1100 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | SEN | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | 2010-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51801.8167 | 75.85 | 0 | 0 | 321.15 | 1129.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.1833 | 321.15 | 1 | --------- | 0.2 | 225.8367 | 64.23 | 0.2 | 225.8367 | 64.23 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 5
169.3209 | 636 | Transformadores2D | ENLASA | SEN | S/E CENTRAL LAS PIEDRAS | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | 2009-07-23 | En Servicio | Transformadores2D636 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53191.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.3167 | 0 | 0 | 27.3167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 16
152.5242 | 1101 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | SEN | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | 2010-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52208.2167 | 32.4833 | 0 | 0 | 593.9833 | 493.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.3167 | 593.9833 | 2 | --------- | 0.2 | 98.6633 | 118.7967 | 0.4 | 98.6633 | 118.7967 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 4 | 4
| 1224 | Transformadores2D | PALMUCHO | SEN | S/E CENTRAL PANGUE | PANGUE 66/13.2KV 5MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52919.6333 | 353.1167 | 0 | 0 | 20.4167 | 18.0167 | 0 | 16.8167 | 0 | 0 | 18.0167 | 20.4167 | 2 | --------- | 0.2 | 3.6033 | 4.0833 | 0.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 3
99.5887 | 223 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | 2015-05-15 | En Servicio | Transformadores2D223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53325.8167 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
99.5887 | 233 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA UNIDAD DE RESERVA | 2015-05-15 | En Servicio | Transformadores3D233 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53271.9667 | 56.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
128.4928 | 1103 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mariscal | Mariscal 110/12kV 30MVA T1 | 2012-12-16 | 2015-06-27 | Transformadores2D1103 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
295.9917 | 642 | Transformadores2D | PUNTILLA | SEN | S/E CENTRAL FLORIDA 3 (SCM) | FLORIDA 3 12/2.4KV 3MVA | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D642 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
55.0055 | 364 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E PUNTA DE CORTES | PUNTA DE CORTES 230/69/14.8 75MVA TR3[En_Revision] | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores3D364 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52921.7167 | 0.8 | 0 | 0 | 8.3167 | 397.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.1667 | 8.3167 | 0 | --------- | 0.21816 | 86.6459 | 1.8144 | 0 | 86.6459 | 1.8144 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 5
595.9917 | 72 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E HUASCO | HUASCO 110/11.5KV 28MVA 3 | 1974-01-01 | S/I | Transformadores2D72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53325.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
77.0329 | 2418 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | SEN | S/E GUANACO | GUANACO 33/13.8KV 7MVA | 2017-04-01 | En Servicio | Transformadores2D2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
52.0811 | 2565 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PUNTA DE CORTÉS | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | 2019-04-30 | En Servicio | Transformadores2D2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52932.4167 | 12.7833 | 0 | 0 | 0.1 | 382.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.7 | 0.1 | 1 | --------- | 0.23041 | 88.1779 | 0.023041 | 0.23041 | 88.1779 | 0.023041 | 0.23041 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 6
| 1307 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO RENAICO | SEN | S/E PASTORA | PASTORA 220/33KV 97MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53310.5667 | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
128.7228 | 1104 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mariscal | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | 2012-12-09 | En Servicio | Transformadores2D1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53082.7667 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 211.6167 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 211.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 42.3233 | 0 | 0 | 42.3233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 20
258.743 | 52 | Transformadores3D | PANELES ARAUCO | SEN | S/E PLANTA CHOLGUAN | PLANTA CHOLGUAN 66/13.2/4.16KV 20MVA | 2002-02-08 | En Servicio | Transformadores3D52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49899.7167 | 0 | 0 | 0 | 3381.4667 | 28.1167 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 28.1167 | 3381.4667 | 1 | --------- | 0.2 | 5.6233 | 676.2933 | 0.2 | 5.6233 | 676.2933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 3
63.5217 | 2508 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E MALLOA | MALLOA 66/15 KV 5 MVA | 2018-05-17 | En Servicio | Transformadores2D2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53311.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
51.5225 | 2568 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E RIO NEGRO | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | 2019-05-17 | En Servicio | Transformadores2D2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53276.05 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.23291 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
151.9916 | 1111 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Las Tortolas | Las Tortolas 220/23kV 40MVA | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51336.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985.35 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | 1985.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 397.07 | 0 | 0 | 397.07 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
| 1400 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E PURRANQUE | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | S/I | S/I | Transformadores2D1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53260.3167 | 67.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
97.1244 | 1376 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PULLINQUE | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | 2015-07-29 | En Servicio | Transformadores2D1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53299.05 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 15.1167 | 4.2 | 6.0167 | 0 | 0 | 15.1167 | 3.6167 | 1 | --------- | 0.2 | 3.0233 | 0.72333 | 0.2 | 3.0233 | 0.72333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
167.4808 | 639 | Transformadores2D | ENLASA | SEN | S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | 2009-09-17 | En Servicio | Transformadores2D639 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.84 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
116.6214 | 1181 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E CARDONES | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | 2013-12-13 | En Servicio | Transformadores2D1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51587.2333 | 505.65 | 0 | 0 | 0 | 1235.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 247.0233 | 0 | 0 | 247.0233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 28
60.1041 | 2482 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 115/13.2kV 30MVA 5 [En_Revision] | 2018-08-29 | En Servicio | Transformadores2D2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53305.7333 | 11.8667 | 0 | 0 | 3.8667 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 3.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3067 | 0.77333 | 0 | 1.3067 | 0.77333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
63.2588 | 2494 | Transformadores2D | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | SEN | S/E PUNTA SIERRA | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA | 2018-05-25 | En Servicio | Transformadores2D2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53032.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 59.1667 | 0 | 0 | 59.1667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 11
75.061 | 347 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E PARANAL | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | 2017-05-31 | En Servicio | Transformadores3D347 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53283.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0.25 | 12.3333 | 0.33333 | 0 | 25.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0167 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
370.9897 | 853 | Transformadores3D | FRONTEL | SEN | S/E LICANCO | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | 1992-10-01 | En Servicio | Transformadores3D853 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
125.165 | 1112 | Transformadores2D | HIDROLIRCAY | SEN | S/E CENTRAL PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 69/6.9KV 14/18MVA | 2013-03-28 | En Servicio | Transformadores2D1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53256.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.34 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
224 | 1113 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EPeñon 110/23kV 20MVA 4 | 2004-12-31 | 06-12-2009 Trasladado | Transformadores2D1113 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 50774.8667 | 0.066667 | 0 | 0 | 1.9833 | 2551.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551.0833 | 1.9833 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| 2458 | Transformadores2D | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | SEN | S/E ACONCAGUA TG | ACONCAGUA TG 110/12KV 102MVA | S/I | S/I | Transformadores2D2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53207.1333 | 120.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
116.7199 | 1113 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hernan Fuentes | HERNAN FUENTES 110/23KV 15-20MVA | 2013-12-10 | En Servicio | Transformadores2D1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50774.8667 | 0.066667 | 0 | 0 | 1.9833 | 2551.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551.0833 | 1.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 510.2167 | 0.39667 | 0 | 510.2167 | 0.39667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 1
123.9492 | 1117 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | SEN | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 1 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53082.8333 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 234.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 46.97 | 0 | 0 | 46.97 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
67.728 | 237 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | 2018-01-09 | En Servicio | Transformadores3D237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47310.55 | 2859.3 | 0 | 0 | 8.6 | 68.6667 | 3080.8833 | 0 | 0 | 0 | 68.6667 | 8.6 | 2 | --------- | 0.2 | 13.7333 | 1.72 | 0.4 | 13.7333 | 1.72 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
56.1278 | 2483 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN FELIPE | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | 2018-12-28 | En Servicio | Transformadores2D2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53294.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3167 | 0 | 20.7833 | 0 | 0 | 12.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2138 | 2.6333 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
126.0523 | 1121 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | 2013-03-01 | En Servicio | Transformadores2D1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53257.5833 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 61.7833 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 61.7833 | 1.5333 | 0 | --------- | 0.2 | 12.3567 | 0.30667 | 0 | 12.3567 | 0.30667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
117.0157 | 207 | Transformadores3D | TRANSMISORA DEL MELADO | SEN | S/E CANAL MELADO | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | 2013-12-01 | En Servicio | Transformadores3D207 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53188.55 | 8.2667 | 0 | 0 | 19.5167 | 111.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6667 | 19.5167 | 1 | --------- | 0.2 | 22.3333 | 3.9033 | 0.2 | 22.3333 | 3.9033 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 5
1484.0324 | 1144 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Queltehues | QUELTEHUES 110/12KV 5MVA T4 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52993.25 | 6.7833 | 0 | 0 | 249.65 | 50.8 | 6.8833 | 9.3667 | 11.2667 | 0 | 50.8 | 249.65 | 0 | --------- | 0.2 | 10.16 | 49.93 | 0 | 10.16 | 49.93 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 2
56.4893 | 2480 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 110/12KV 30MVA 1 | 2018-12-17 | En Servicio | Transformadores2D2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53316.05 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.21243 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
80.9856 | 231 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL ALFALFAL | ALFALFAL ATR1 220/110/12kV 120/160/200 MVA | 2016-12-01 | En Servicio | Transformadores3D231 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53260.2667 | 15.6667 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.4133 | 0 | 0 | 10.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
403.9916 | 986 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Pacífico | Cpacífico 220/13.2_62MVA_1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D986 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53149.6667 | 178.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
61.4185 | 343 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ENTRE RIOS | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | 2018-07-20 | En Servicio | Transformadores3D343 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50747.9667 | 1556.55 | 0 | 0 | 302.1167 | 718.8333 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 718.8333 | 302.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 143.7667 | 60.4233 | 0.2 | 143.7667 | 60.4233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 6 | 14
105.2793 | 1167 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tierra Amarilla | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA | 2014-11-23 | En Servicio | Transformadores2D1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53289.1167 | 34.8333 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
1315.9917 | 377 | Transformadores3D | PACIFIC HYDRO | SEN | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/66/6KV 33/37MVA 6 | 1914-01-01 | En Servicio | Transformadores3D377 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53296.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.28 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
| 2555 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E LA CISTERNA | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 5 | S/I | S/I | Transformadores2D2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53267.2833 | 39.8333 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1333 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 4
66.4464 | 2481 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 110/24,5-13,2 KV 50MVA 5 | 2018-02-17 | En Servicio | Transformadores2D2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53286.45 | 8.45 | 0 | 0 | 24.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24.1 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8 | 4.82 | 0 | 1.8 | 4.82 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
55.4984 | 2551 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E DEUCO | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | 2019-01-16 | En Servicio | Transformadores2D2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53225.5 | 77.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.21622 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
71.0188 | 354 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 250MVA | 2017-10-01 | En Servicio | Transformadores3D354 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53246.2167 | 81.3167 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.093333 | 0.2 | 0 | 0.093333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
55.0055 | 2493 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E ANGOL | ANGOL 66/13.2KV 30MVA | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46278.2333 | 7043.7333 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | --------- | 0.21816 | 1.2981 | 0 | 0 | 1.2981 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
71.5446 | 2472 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E ARMAZONES | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | 2017-09-15 | En Servicio | Transformadores2D2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53302.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3167 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
147.0303 | 1177 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Retiro | RETIRO 66/13.8KV 2.5MVA | 2011-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53220.5667 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8667 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
116.0299 | 1189 | Transformadores2D | AELA EOLICA NEGRETE SpA | SEN | S/E CENTRAL CUEL | CUEL 154/23kV 40MVA | 2013-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53195.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4167 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 127.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 25.4833 | 0 | 0 | 25.4833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
156.007 | 1192 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E CORDILLERA | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T3 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53266.7667 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 59.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.75 | 1.4833 | 2 | --------- | 0.2 | 11.95 | 0.29667 | 0.4 | 11.95 | 0.29667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
127.991 | 1195 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1 | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52890.95 | 6.3167 | 0 | 0 | 73.7333 | 161.4167 | 159.5 | 0 | 36.0833 | 0 | 161.4167 | 73.7333 | 0 | --------- | 0.2 | 32.2833 | 14.7467 | 0 | 32.2833 | 14.7467 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 6 | 10
127.991 | 1196 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4-2 | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52722.35 | 10.0333 | 0 | 0 | 258.7333 | 336.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.8833 | 258.7333 | 1 | --------- | 0.2 | 67.3767 | 51.7467 | 0.2 | 67.3767 | 51.7467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 4 | 7
124.6064 | 1200 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | 2013-04-14 | En Servicio | Transformadores2D1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53297.0833 | 16.2667 | 0 | 0 | 6.0167 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 6.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7267 | 1.2033 | 0 | 1.7267 | 1.2033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
105.0164 | 1257 | Transformadores2D | ELECTRICA PANGUIPULLI | SEN | S/E CENTRAL LALACKAMA | LALACKAMA 220/33KV 50/63MVA | 2014-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.3 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
112.0811 | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRÉS | SEN | S/E SECCIONADORA SAN ANDRÉS | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53169.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 140.1167 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 140.1167 | 2.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 28.0233 | 0.42667 | 0 | 28.0233 | 0.42667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 11
| 28 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II | CANELA 220/12KV 63MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D28 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.38333 | 0.2 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
607.9916 | 13 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/18KV 200MVA 1 | 1973-01-01 | En Servicio | Transformadores2D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52779.35 | 0 | 0 | 0 | 548.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.65 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 109.73 | 0.2 | 0 | 109.73 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 0
123.2591 | 1201 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/12.5KV 50MVA 5 | 2013-05-25 | En Servicio | Transformadores2D1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53286.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.2767 | 0 | 0 | 8.2767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
123.9492 | 1202 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5KV 50MVA 3 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53305.6667 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 20.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 1.9667 | 1 | --------- | 0.2 | 4.0733 | 0.39333 | 0.2 | 4.0733 | 0.39333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
104.8193 | 1258 | Transformadores2D | ELECTRICA PANGUIPULLI | SEN | S/E CENTRAL CHAÑARES | CHAÑARES 110/33KV 32/40MVA | 2014-12-07 | En Servicio | Transformadores2D1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53312.7667 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 1.5333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.74 | 0.30667 | 0 | 2.74 | 0.30667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
259.9915 | 84 | Transformadores3D | CELULOSA ARAUCO | SEN | S/E LICANTEN | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores3D84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53088.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
131.9754 | 1204 | Transformadores2D | EMR | SEN | S/E CENTRAL ELEVADORA LAJA 1 | ELEVADORA LAJA 220/11KV 1 21MVA | 2012-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53247.8667 | 8.25 | 0 | 0 | 3.3167 | 68.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5667 | 3.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 13.7133 | 0.66333 | 0.2 | 13.7133 | 0.66333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
1484.0324 | 1209 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hospital | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53274.3 | 2.75 | 0 | 0 | 3.2833 | 47.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 3.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 9.5333 | 0.65667 | 0 | 9.5333 | 0.65667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
367.9915 | 577 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL LOS QUILOS | LOS QUILOS 66/6.6KV 13.5MVA 1 | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D577 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
83.4825 | 1382 | Transformadores2D | EMELDA | SEN | S/E CENTRAL EMELDA | EMELDA 110/11.5KV 50MVA 2 | 2016-09-16 | En Servicio | Transformadores2D1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53273.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.75 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
295.9917 | 53 | Transformadores2D | DUQUECO SPA | SEN | S/E CENTRAL PEUCHEN | PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 2 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 1.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3467 | 0.38667 | 0 | 1.3467 | 0.38667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
117.0814 | 1214 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Bosquemar | Bosquemar 115/13.2KV 30MVA | 2013-11-29 | En Servicio | Transformadores2D1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53290.2833 | 5.1167 | 0 | 0 | 3.2 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 3.2 | 1 | --------- | 0.2 | 5.88 | 0.64 | 0.2 | 5.88 | 0.64 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
101.3629 | 1271 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E COPIAPO | COPIAPO 115/25-13.4 kV 30 MVA | 2015-03-22 | En Servicio | Transformadores2D1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53318.8333 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
133.9138 | 1217 | Transformadores2D | PANELES ARAUCO | SEN | S/E Planta MDP Teno | PLANTA MDP TENO 154/13.2KV 12 MVA | 2012-07-04 | En Servicio | Transformadores2D1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 6.1167 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
53.5926 | 2573 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SGO | S/E SGO 220/23KV 150MVA 2 | 2019-03-15 | En Servicio | Transformadores2D2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53140.4833 | 104.1 | 0 | 0 | 5.6 | 77.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8167 | 5.6 | 0 | --------- | 0.22391 | 17.4241 | 1.2539 | 0 | 17.4241 | 1.2539 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
68.3239 | 1360 | Transformadores2D | SANTIAGO SOLAR | SEN | S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR 110/30KV 110MVA | 2017-12-22 | En Servicio | Transformadores2D1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.5167 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.88333 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
44.0307 | 2640 | Transformadores2D | PE SAN GABRIEL SpA | SEN | S/E CENTRAL EOLICA SAN GABRIEL | CENTRAL SAN GABRIEL 220/33 KV 215MVA T1 | 2019-12-31 | En Servicio | Transformadores2D2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52705.65 | 577.8333 | 0 | 0 | 14.05 | 30.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 14.05 | 1 | --------- | 0.27254 | 8.3033 | 3.8291 | 0.27254 | 8.3033 | 3.8291 | 0.27254 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 2
61.0571 | 2545 | Transformadores2D | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | SEN | S/E SANTA RITA | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | 2018-07-31 | En Servicio | Transformadores2D2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53181.0833 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 116.3833 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | 116.3833 | 28.05 | 3 | --------- | 0.2 | 23.2767 | 5.61 | 0.6 | 23.2767 | 5.61 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 16
| 384 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL RAPEL (ENDESA) | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 1 | S/I | En Servicio | Transformadores3D384 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53217.8167 | 36.8833 | 0 | 0 | 64.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 64.7 | 4 | --------- | 0.2 | 1.72 | 12.94 | 0.8 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 1
| 2529 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E LEBU | LEBU 66/13.2 KV 8-10 MVA T1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53327.4833 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.10333 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 0
123.9821 | 1124 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | 2013-05-03 | En Servicio | Transformadores2D1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53084.5667 | 224.85 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7167 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
112.5411 | 1220 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | SEN | S/E CENTRAL EL ARRAYAN | EL ARRAYAN 220/33KV 78/104/130 MVA | 2014-04-16 | En Servicio | Transformadores2D1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53252.8667 | 17.4833 | 0 | 0 | 40.2 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 40.2 | 2 | --------- | 0.2 | 3.49 | 8.04 | 0.4 | 3.49 | 8.04 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
112.4425 | 1234 | Transformadores2D | ALBA | SEN | S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | 2014-04-19 | En Servicio | Transformadores2D1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53037.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9 | 69 | 0 | 2.8333 | 0 | 218.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 43.78 | 0 | 0 | 43.78 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 22
113.1654 | 1239 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/15KV 5MVA_3 | 2014-03-28 | En Servicio | Transformadores2D1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/I | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1582 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E MINSAL | Minsal 110/23 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52643.5667 | 6.9333 | 0 | 0 | 23.6 | 633.9333 | 8.1 | 0 | 11.8667 | 0 | 633.9333 | 23.6 | 4 | --------- | 0.2 | 126.7867 | 4.72 | 0.8 | 126.7867 | 4.72 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
74.0751 | 1277 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chicureo | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA TR1 | 2017-06-30 | En Servicio | Transformadores2D1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53272.1 | 1.65 | 0 | 0 | 3.8833 | 50.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3667 | 3.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 10.0733 | 0.77667 | 0 | 10.0733 | 0.77667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
283.9918 | 1653 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E TAP OFF LA CRUZ | Tap Off La Cruz 220/66 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 328 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E TAP OFF OESTE | Tap Off Oeste 220/110/12.2 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D328 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52688.8333 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 126.88 | 0 | 0 | 126.88 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1643 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | Tap Off E.B. Algorta N°1 33/0.4 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1644 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | Tap Off E.B. Algorta N°1 33/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1645 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | Tap Off E.B. Algorta N°2 33/0.4 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1646 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | Tap Off E.B. Algorta N°2 33/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1647 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | Tap Off E.C. Algorta 33/0.4 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1648 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | Tap Off E.C. Algorta 33/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1520 | Transformadores2D | AGUAS ANTOFAGASTA | SEN | S/E DESALANT | Desalant 110/6.6 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53281.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 40.7333 | 0.35 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0467 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1675 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 54259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | -948.1333 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2667 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
283.9918 | 1676 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53309.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3267 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
95.7444 | 1285 | Transformadores2D | EL PASO | SEN | S/E CENTRAL EL PASO | EL PASO 154/10.5KV 25MVA T2 | 2015-09-09 | En Servicio | Transformadores2D1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
103.9915 | 1287 | Transformadores2D | PUNTILLA | SEN | S/E CENTRAL ITATA | ITATA 66/10.5KV 25MVA | 2015-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53156.4667 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 131.7667 | 21.05 | 1.3667 | 0 | 0 | 131.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 26.3533 | 0 | 0 | 26.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
283.9918 | 1679 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1680 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº6 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1681 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº7 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53288.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4267 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1682 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº10 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1683 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº11 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1684 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº12 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1685 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº13 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1686 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº8 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1687 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº9 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1403 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°13 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1404 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°14 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1405 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°15 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53313.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1406 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°16 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53256.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1407 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°17 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53312.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1408 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°18 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53304.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1409 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°19 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1410 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/5 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53270.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1411 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/5 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1502 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHAMY | Chamy 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 281 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHAMY | Chamy 100/23/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D281 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
96.7301 | 1288 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 4U | 2015-08-10 | En Servicio | Transformadores2D1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52978.85 | 277.65 | 0 | 0 | 5.5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5.5 | 0 | --------- | 0.2 | 13.2 | 1.1 | 0 | 13.2 | 1.1 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
98.4716 | 1289 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mariscal | Mariscal 110/23kV 50MVA T2 | 2015-06-18 | En Servicio | Transformadores2D1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.12 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
283.9918 | 1542 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E GABY | Gaby 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53261.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4333 | 57.2167 | 0 | 0 | 0 | 9.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8867 | 0 | 0 | 1.8867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1543 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E GABY | Gaby 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53270.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 47.5833 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9667 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1559 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E K1 | K1 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1560 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E K1 | K1 100/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53322.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1833 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
283.9918 | 1561 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E K1 | K1 100/13.8 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53311.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2967 | 0 | 0 | 3.2967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
283.9918 | 1556 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53300.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1557 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2267 | 0 | 0 | 1.2267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1558 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
112.0811 | 1327 | Transformadores2D | AMANECER SOLAR | SEN | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53284.9667 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 6.6333 | 2 | --------- | 0.2 | 7.28 | 1.3267 | 0.4 | 7.28 | 1.3267 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
| 1328 | Transformadores2D | AMANECER SOLAR | SEN | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 2 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52997.3 | 0 | 0 | 0 | 261.7833 | 68.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9167 | 261.7833 | 3 | --------- | 0.2 | 13.7833 | 52.3567 | 0.6 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 4
89.7906 | 1335 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO RENAICO | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO 220/33KV 100MVA | 2016-03-08 | En Servicio | Transformadores2D1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53269.05 | 58.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
#VALUE! | 1336 | Transformadores2D | PUNTA PALMERAS | SEN | S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS | PUNTA PALMERAS 220/12KV 50MVA | 19-11-2014 | En Servicio | Transformadores2D1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53300.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0333 | 0 | 0 | --------- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
127.991 | 1341 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E Maitenes | MAITENES 110/12KV 10MVA | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53087.3667 | 0 | 0 | 0 | 141.4167 | 73.7167 | 14.0667 | 11.4333 | 0 | 0 | 73.7167 | 141.4167 | 2 | --------- | 0.2 | 14.7433 | 28.2833 | 0.4 | 14.7433 | 28.2833 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 6
283.9918 | 321 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E SALAR | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D321 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53187.5167 | 16.45 | 0 | 0 | 7.8 | 113.2 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 113.2 | 7.8 | 0 | --------- | 0.2 | 22.64 | 1.56 | 0 | 22.64 | 1.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
283.9918 | 1629 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E SOPLADORES | Sopladores 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52960.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1630 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E SOPLADORES | Sopladores 100/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1421 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Antofagasta 110/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53105.5667 | 222.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
113.5597 | 1237 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA | 2014-03-16 | En Servicio | Transformadores2D1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52907.4833 | 191.2667 | 0 | 0 | 0 | 229.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 45.85 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 11
91.6632 | 1342 | Transformadores2D | CHUNGUNGO | SEN | S/E SECCIONADORA QUILAPILUN | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | 2016-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53146.5167 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 165.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4333 | 16.05 | 0 | --------- | 0.2 | 33.0867 | 3.21 | 0 | 33.0867 | 3.21 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 17
88.9692 | 1345 | Transformadores2D | CONEJO SOLAR | SEN | S/E CONEJO | CONEJO 220/33KV 117MVA | 2016-04-02 | En Servicio | Transformadores2D1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.3367 | 0 | 0 | 4.3367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
283.9918 | 1442 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | Central Chapiquiña 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1445 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | Central Diesel Arica 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53256.9333 | 51.1667 | 0 | 0 | 1.1833 | 18.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 1.1833 | 1 | --------- | 0.2 | 3.7433 | 0.23667 | 0.2 | 3.7433 | 0.23667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
283.9918 | 1458 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL IQUIQUE | Central Diesel Iquique 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
114.3154 | 1355 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20KV 50MVA 3 | 2014-02-21 | En Servicio | Transformadores2D1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 273 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | Central Mejillones 115/13.8/4.4 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D273 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
643.9917 | 1356 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51142.1167 | 2142.6167 | 0 | 0 | 0.88333 | 36.7833 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 36.7833 | 0.88333 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3567 | 0.17667 | 0 | 7.3567 | 0.17667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
393.9378 | 1365 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Bicentenario | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | 1990-11-03 | En Servicio | Transformadores2D1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53121.2667 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 189.9167 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 189.9167 | 15.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 37.9833 | 3.1967 | 0 | 37.9833 | 3.1967 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 14
89.7906 | 1368 | Transformadores2D | RIO ALTO GENERACIÓN | SEN | S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | 2016-03-08 | En Servicio | Transformadores2D1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52998.1833 | 4.85 | 0 | 0 | 3.2667 | 289.75 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 289.75 | 3.2667 | 0 | --------- | 0.2 | 57.95 | 0.65333 | 0 | 57.95 | 0.65333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 23
83.6797 | 1383 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tuniche | TUNICHE 66/15KV 30 MVA | 2016-09-10 | En Servicio | Transformadores2D1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53234.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.79 | 0 | 0 | 18.79 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
151.9916 | 1389 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52331.9 | 0 | 0 | 0 | 825.75 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.35 | 825.75 | 0 | --------- | 0.2 | 34.07 | 165.15 | 0 | 34.07 | 165.15 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 4 | 8
184.7392 | 1380 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA Unidad de reserva(TR1 y TR2) | 2008-04-09 | En Servicio | Transformadores2D1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 52419.1 | 908.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 1390 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | S/I | 2018-03-21 | Transformadores2D1390 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
155.5799 | 280 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CHACAYA | Chacaya 220/110/23 kV Nº 3 | 2010-09-14 | En Servicio | Transformadores3D280 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53248.6167 | 61.45 | 0 | 0 | 5.05 | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 5.05 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5767 | 1.01 | 0 | 2.5767 | 1.01 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
82.4312 | 1393 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | SEN | S/E CODELCO VENTANAS 2 | CODELCO VENTANAS 2 110/6,3KV 16MVA 6 | 2016-10-18 | En Servicio | Transformadores2D1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
80.3285 | 1399 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Peñablanca | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | 2016-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53309.8 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 16.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2867 | 0 | 0 | 3.2867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
56.0292 | 2477 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E MAYACA | MAYACA 115/13.8 KV 30 MVA | 2018-12-31 | En Servicio | Transformadores2D2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.21417 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
27.4192 | 3033 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E BOSQUEMAR | BOSQUEMAR 115/24.5-13.2KV 30MVA T2 | 2021-05-20 | En Servicio | Transformadores2D3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53249.3 | 10.35 | 0 | 0 | 14.9667 | 53.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3833 | 14.9667 | 1 | --------- | 0.43765 | 23.3632 | 6.5502 | 0.43765 | 23.3632 | 6.5502 | 0.43765 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 6
27.2877 | 3035 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | PLACILLA (CHILQUINTA) 115/24,5-13,2KV 18/24/30MVA T1 | 2021-05-24 | En Servicio | Transformadores2D3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53141.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.43976 | 82.0077 | 0 | 0 | 82.0077 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
283.9918 | 1425 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | SEN | S/E ANTUCOYA | Antucoya 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53253.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.93 | 0 | 0 | 14.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1427 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 56578.2667 | -5258.8333 | 0 | 0 | 0 | 2008.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 401.7133 | 0 | 0 | 401.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
116.6542 | 1431 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E BOOSTER | Booster 69/4.16 kV N°1 | 2013-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52965.95 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 346.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 69.31 | 0 | 0 | 69.31 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 6
116.6542 | 1432 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E BOOSTER | Booster 69/4.16 kV N°2 | 2013-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53078.5 | 45.0667 | 0 | 0 | 0 | 204.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 40.8867 | 0 | 0 | 40.8867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
283.9918 | 1637 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAMARUGAL | Tamarugal 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51621.6833 | 1703.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1638 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF CERRO BALCÓN | Tap Off Cerro Balcón 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53315.05 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 5.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4267 | 1.1633 | 0 | 1.4267 | 1.1633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
283.9918 | 1639 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF CHIZA | Tap Off Chiza 110/ 13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.91333 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1640 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF CUYA | Tap Off Cuya 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1641 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF DOLORES | Tap Off Dolores 110/24 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53303.3333 | 18.4333 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2467 | 0 | 0 | 1.2467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1642 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF DOLORES | Tap Off Dolores 24/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
283.9918 | 1649 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF EL ÁGUILA | Tap Off El Águila 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
259.0387 | 1438 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2A | 2002-01-30 | En Servicio | Transformadores2D1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52800.8 | 41.9667 | 0 | 0 | 0 | 485.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 97.0467 | 0 | 0 | 97.0467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1656 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF MAL PASO | Tap Off Mal Paso 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1660 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF VITOR | Tap Off Vitor 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53301.1667 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 24.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.8833 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
110.1095 | 1659 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF VITOR | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | 2014-06-29 | En Servicio | Transformadores2D1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53302.6215 | 2.3118 | 0 | 0 | 15.8167 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 15.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.45 | 3.1633 | 0 | 1.45 | 3.1633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
283.9918 | 1433 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CALAMA | Calama 105/23 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53283.9333 | 28.8167 | 0 | 0 | 2.25 | 10.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 10.5 | 2.25 | 2 | --------- | 0.2 | 2.1 | 0.45 | 0.4 | 2.1 | 0.45 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1434 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CALAMA | Calama 110/23 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53236.4333 | 60.25 | 0 | 0 | 22.1333 | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 22.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 1.8367 | 4.4267 | 0.2 | 1.8367 | 4.4267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1487 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CENTRO | Centro 110/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53294.2 | 30.8167 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 1.6667 | 1 | --------- | 0.2 | 0.26333 | 0.33333 | 0.2 | 0.26333 | 0.33333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1488 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CENTRO | Centro 110/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53297.75 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
261.0171 | 1564 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E LA PORTADA | La Portada 110/23 KV N° 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53082 | 208.5333 | 0 | 0 | 13.8 | 20.9333 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 20.9333 | 13.8 | 4 | --------- | 0.2 | 4.1867 | 2.76 | 0.8 | 4.1867 | 2.76 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 3
283.9918 | 1635 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E SUR | Sur 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53286.5167 | 33.1333 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
175.9912 | 1460 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°1 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53301.5667 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 20.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7167 | 5.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1433 | 1.1433 | 0 | 4.1433 | 1.1433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
283.9918 | 1413 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E ALTO HOSPICIO | Alto Hospicio 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.2333 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1473 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | Central Tarapacá 115/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53303.0167 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9333 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
283.9918 | 1491 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E CERRO DRAGÓN | Cerro Dragón 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52907.7 | 391.9167 | 0 | 0 | 0 | 28.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.6767 | 0 | 0 | 5.6767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
283.9918 | 1602 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E PACÍFICO | Pacífico 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53114.1 | 127.4333 | 0 | 0 | 1.7 | 65.9167 | 14.25 | 0 | 4.6 | 0 | 65.9167 | 1.7 | 2 | --------- | 0.2 | 13.1833 | 0.34 | 0.4 | 13.1833 | 0.34 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
175.9912 | 1461 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°2 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0067 | 0 | 0 | 4.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
283.9918 | 1505 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E CHINCHORRO | Chinchorro 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1608 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E PUKARA | Pukará 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52932.25 | 293.9833 | 0 | 0 | 78.65 | 10.1333 | 12.85 | 0.13333 | 0 | 0 | 10.1333 | 78.65 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0267 | 15.73 | 0 | 2.0267 | 15.73 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
55.9912 | 1462 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°3 | 2019-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53313.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.21432 | 3.029 | 0 | 0 | 3.029 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
283.9918 | 1463 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53325.3333 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1616 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E QUIANI | Quiani 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53277.9333 | 4.65 | 0 | 0 | 33.9167 | 7.8333 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 7.8333 | 33.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 1.5667 | 6.7833 | 0.2 | 1.5667 | 6.7833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
283.9918 | 1447 | Transformadores2D | ENAEX | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 110/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53274.3833 | 53.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1448 | Transformadores2D | ENAEX | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 110/4.16 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1449 | Transformadores2D | ENAEX | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 4.16/0.4 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1449 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
163.8928 | 1544 | Transformadores2D | GNL MEJILLONES | SEN | S/E GNL MEJILLONES | GNL Mejillones 110/4.368 kV | 2010-01-04 | En Servicio | Transformadores2D1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53299.45 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 10.7667 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 10.75 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1533 | 2.15 | 0 | 2.1533 | 2.15 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
283.9918 | 1578 | Transformadores2D | GRACE | SEN | S/E MANTOS DE LA LUNA | Mantos de la Luna 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50703.9833 | 2567.3333 | 0 | 0 | 0 | 56.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.3367 | 0 | 0 | 11.3367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 324 | Transformadores3D | GRACE | SEN | S/E TAP OFF BARRILES | Tap Off Barriles 220/110/13.2 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D324 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1622 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | Sagasca 66/13.2 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1623 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | Sagasca 66/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1651 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1652 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
111.3253 | 1424 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | SEN | S/E ANTUCOYA | Antucoya 110/23 kV | 2014-05-23 | En Servicio | Transformadores2D1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1479 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53083.4 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 241.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1 | 3.5 | 1 | --------- | 0.2 | 48.22 | 0.7 | 0.2 | 48.22 | 0.7 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
283.9918 | 1426 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | SEN | S/E ANTUCOYA | Antucoya 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53303.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.9367 | 0 | 0 | 4.9367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 264 | Transformadores3D | MINERA ATACAMA MINERALS | SEN | S/E AGUAS BLANCAS | Aguas Blancas 66/23/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D264 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 326 | Transformadores3D | MINERA ATACAMA MINERALS | SEN | S/E TAP OFF LLANOS | Tap Off Llanos 220/66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D326 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1489 | Transformadores2D | MINERA CERRO COLORADO | SEN | S/E CERRO COLORADO | Cerro Colorado 110/12 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.1667 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1490 | Transformadores2D | MINERA CERRO COLORADO | SEN | S/E CERRO COLORADO | Cerro Colorado 110/12 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52574.4333 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 747.7 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1480 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53226.7833 | 6.1667 | 0 | 0 | 4.95 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 4.95 | 0 | --------- | 0.2 | 18.02 | 0.99 | 0 | 18.02 | 0.99 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
367.9915 | 1481 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/11.5 KV-TG3 | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52206.5333 | 2.5167 | 0 | 0 | 376.2667 | 742.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.6833 | 376.2667 | 1 | --------- | 0.2 | 148.5367 | 75.2533 | 0.2 | 148.5367 | 75.2533 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 3
415.9916 | 1483 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/13.8 KV-U15 | 1989-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52886.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 88.25 | 0 | 0 | 88.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1485 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53097.15 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 224.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 44.9667 | 0 | 0 | 44.9667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1486 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53088.1333 | 9.8333 | 0 | 0 | 10.4333 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 10.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 43.92 | 2.0867 | 0 | 43.92 | 2.0867 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 7
127.7282 | 1516 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°5 | 2013-01-09 | En Servicio | Transformadores2D1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53132.8333 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 177.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 35.4633 | 0 | 0 | 35.4633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
283.9918 | 1495 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E CHACAYA | Chacaya 110/33 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.9667 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 3.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 0.98333 | 0.62333 | 0 | 0.98333 | 0.62333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
86.7351 | 1503 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | 2016-06-09 | En Servicio | Transformadores2D1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51886.4833 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 199.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 39.9033 | 0 | 0 | 39.9033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
86.7351 | 1504 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | 2016-06-09 | En Servicio | Transformadores2D1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52863.9167 | 464.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
89.0678 | 1509 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°2 | COLLAHUASI UNITARIA N°2 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1509 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
283.9918 | 1530 | Transformadores2D | MINERA EL TESORO | SEN | S/E EL TESORO | El Tesoro 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53314.3333 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1233 | 0 | 0 | 2.1233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
133.8809 | 1688 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 360 | 360 69/13.8 kV | 2012-07-05 | En Servicio | Transformadores2D1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53262.5333 | 24.2333 | 0 | 0 | 10.6667 | 30.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5667 | 10.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1133 | 2.1333 | 0 | 6.1133 | 2.1333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
283.9918 | 1689 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 401 | 401 69/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52981.5167 | 334.0167 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4933 | 0 | 0 | 2.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1690 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 401 | 401 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52979 | 336.5333 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4933 | 0 | 0 | 2.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1691 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 403 | 403 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53258.3833 | 9.2 | 0 | 0 | 34 | 26.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4167 | 34 | 3 | --------- | 0.2 | 5.2833 | 6.8 | 0.6 | 5.2833 | 6.8 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
89.0678 | 1511 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°4 | COLLAHUASI UNITARIA N°4 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1511 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
283.9918 | 1512 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52835.7167 | 83.3 | 0 | 0 | 7.7333 | 401.1333 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 401.1333 | 7.7333 | 1 | --------- | 0.2 | 80.2267 | 1.5467 | 0.2 | 80.2267 | 1.5467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 25
283.9918 | 1513 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53243.85 | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 40.0833 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 40.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.0167 | 0 | 0 | 8.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
283.9918 | 1514 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53158.1167 | 41.9833 | 0 | 0 | 10.4167 | 117.3667 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 117.3667 | 10.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 23.4733 | 2.0833 | 0 | 23.4733 | 2.0833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
127.7282 | 1515 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°4 | 2013-01-09 | En Servicio | Transformadores2D1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53302.4667 | 17.3167 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6433 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1517 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51467.75 | 7.9167 | 0 | 0 | 53.9667 | 1798.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.3667 | 53.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 359.6733 | 10.7933 | 0 | 359.6733 | 10.7933 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 2
283.9918 | 1518 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48663.55 | 2814.2833 | 0 | 0 | 0 | 1850.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 370.0333 | 0 | 0 | 370.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
283.9918 | 1521 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | SEN | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53313.9167 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0 | 3.2 | 4.15 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.3467 | 0 | 0 | 1.3467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
| 1497 | Transformadores2D | ANDINA | SEN | S/E CHACAYA | CHACAYA 220/15 KV CTA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52570.4167 | 757.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1522 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | SEN | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1523 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | SEN | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 3.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
55.9912 | 1525 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E EL COBRE (ENGIE) | EL COBRE 220/23 KV | 2019-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53279.4167 | 17.1333 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 0 | 0 | --------- | 0.21432 | 6.7403 | 0 | 0 | 6.7403 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
283.9918 | 1529 | Transformadores2D | MINERA EL TESORO | SEN | S/E EL TESORO | El Tesoro 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53265.2833 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 49.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.8633 | 0 | 0 | 9.8633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1531 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E ENCUENTRO | Encuentro 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53288.3833 | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.6467 | 0 | 0 | 5.6467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
155.2842 | 1532 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº1 | 2010-09-23 | En Servicio | Transformadores2D1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53070.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 148.25 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.78 | 0 | 0 | 21.78 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
155.2842 | 1533 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº2 | 2010-09-23 | En Servicio | Transformadores2D1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53090.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 146 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.34 | 0 | 0 | 18.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
155.2842 | 1534 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº3 | 2010-09-23 | En Servicio | Transformadores2D1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53211.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9667 | 45.0667 | 0 | 0 | 0 | 70.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.1933 | 0 | 0 | 14.1933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
81.1828 | 1540 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | Farellón 220/6.9 kV N°1 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51890.85 | 1243.6167 | 0 | 0 | 6.5833 | 186.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.95 | 6.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 37.39 | 1.3167 | 0 | 37.39 | 1.3167 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 4
81.1828 | 1541 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | Farellón 220/6.9 kV N°2 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52866.6833 | 461.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1535 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 | Estación de Bombeo N°2 220/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53108.8333 | 71.8 | 0 | 0 | 21.45 | 125.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9167 | 21.45 | 0 | --------- | 0.2 | 25.1833 | 4.29 | 0 | 25.1833 | 4.29 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
283.9918 | 1536 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 | Estación de Bombeo N°3 220/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53169.3167 | 63.5333 | 0 | 0 | 0 | 95.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.03 | 0 | 0 | 19.03 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
283.9918 | 1537 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 | Estación de Bombeo N°4 220/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53234 | 9.6667 | 0 | 0 | 25.2833 | 59.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 25.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 11.81 | 5.0567 | 0 | 11.81 | 5.0567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
283.9918 | 1546 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E HAMBURGO | Hamburgo 69/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53272.3167 | 15.6667 | 0 | 0 | 10.4667 | 29.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 10.4667 | 1 | --------- | 0.2 | 5.91 | 2.0933 | 0.2 | 5.91 | 2.0933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
283.9918 | 1548 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IQUIQUE | Iquique 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1549 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IQUIQUE | Iquique 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53233.05 | 65.7833 | 0 | 0 | 5.0833 | 24.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0833 | 5.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 4.8167 | 1.0167 | 0 | 4.8167 | 1.0167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
82.7926 | 1563 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E LA PORTADA | La Portada 110 / 23 kV N° 3 | 2016-10-07 | En Servicio | Transformadores2D1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52561.15 | 723.8333 | 0 | 0 | 23.85 | 16.15 | 0 | 1.45 | 1.5667 | 0 | 16.15 | 23.85 | 2 | --------- | 0.2 | 3.23 | 4.77 | 0.4 | 3.23 | 4.77 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 2
283.9918 | 1566 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50097.6167 | 2558.15 | 0 | 0 | 130.5333 | 541.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.7 | 130.5333 | 1 | --------- | 0.2 | 108.34 | 26.1067 | 0.2 | 108.34 | 26.1067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
283.9918 | 1567 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49758.1667 | 2496.7333 | 0 | 0 | 134.0167 | 939.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.0833 | 134.0167 | 2 | --------- | 0.2 | 187.8167 | 26.8033 | 0.4 | 187.8167 | 26.8033 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 15
283.9918 | 1568 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50198.6333 | 2598.6833 | 0 | 0 | 0 | 530.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 106.1367 | 0 | 0 | 106.1367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
283.9918 | 1569 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52573.1333 | 38.25 | 0 | 0 | 3.85 | 712.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.7667 | 3.85 | 0 | --------- | 0.2 | 142.5533 | 0.77 | 0 | 142.5533 | 0.77 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 10
283.9918 | 1570 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51483.25 | 332.7 | 0 | 0 | 2.3 | 1509.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.75 | 2.3 | 0 | --------- | 0.2 | 301.95 | 0.46 | 0 | 301.95 | 0.46 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 10
140.6563 | 1580 | Transformadores2D | NORACID | SEN | S/E MEJILLONES | Mejillones 110/13.8 kV | 2011-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52741.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 117.2867 | 0 | 0 | 117.2867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1584 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E MMH | MMH 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53211.2333 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 95.25 | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | 95.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.05 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
283.9918 | 1585 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E MMH | MMH 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53223.0167 | 5.1667 | 0 | 0 | 9.7667 | 71.2 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 9.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 14.24 | 1.9533 | 0 | 14.24 | 1.9533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
283.9918 | 1595 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50538.75 | 2667.5667 | 0 | 0 | 8.9667 | 112.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7167 | 8.9667 | 1 | --------- | 0.2 | 22.5433 | 1.7933 | 0.2 | 22.5433 | 1.7933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
283.9918 | 1596 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52898.6833 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 385.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 77.1433 | 0 | 0 | 77.1433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 6
283.9918 | 1587 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53241.05 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 80.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.1033 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
283.9918 | 1588 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53234.7167 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 86.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.37 | 0 | 0 | 17.37 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
283.9918 | 1599 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/69 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53133.1167 | 41.9167 | 0 | 0 | 0 | 152.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 30.5933 | 0 | 0 | 30.5933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 6
283.9918 | 1589 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53278.55 | 8.9 | 0 | 0 | 28.35 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 28.35 | 0 | --------- | 0.2 | 2.44 | 5.67 | 0 | 2.44 | 5.67 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
283.9918 | 1590 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53284.1333 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 34.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.9933 | 0 | 0 | 6.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
118.0672 | 1594 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E NORGENER | Norgener 220/5.3 kV | 2013-10-30 | En Servicio | Transformadores2D1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47187.25 | 0 | 0 | 0 | 6140.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6140.75 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1228.15 | 0.2 | 0 | 1228.15 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 0
283.9918 | 1597 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53207.0833 | 61.5333 | 0 | 0 | 0 | 59.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.8767 | 0 | 0 | 11.8767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
283.9918 | 1598 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/69 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53072.2 | 44.8 | 0 | 0 | 97.1167 | 113.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8833 | 97.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 22.7767 | 19.4233 | 0 | 22.7767 | 19.4233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 4
283.9918 | 1611 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PUNTA NEGRA | Punta Negra 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.7833 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1600 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OLAP | OLAP 69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52517.0833 | 460.35 | 0 | 0 | 119.8833 | 230.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6833 | 119.8833 | 1 | --------- | 0.2 | 46.1367 | 23.9767 | 0.2 | 46.1367 | 23.9767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 6 | 5
283.9918 | 1601 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OLAP | OLAP 69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52939.4667 | 75.7333 | 0 | 0 | 28.2833 | 284.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5167 | 28.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 56.9033 | 5.6567 | 0.2 | 56.9033 | 5.6567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 9
283.9918 | 1603 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E PALAFITOS | Palafitos 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53172.4333 | 48.8833 | 0 | 0 | 3.7167 | 72.7833 | 14.8333 | 3.4333 | 11.9167 | 0 | 72.7833 | 3.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 14.5567 | 0.74333 | 0.2 | 14.5567 | 0.74333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
283.9918 | 1661 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 003 | Tap Off 003 69/0.48 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53250.75 | 24.1833 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.6133 | 0 | 0 | 10.6133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
283.9918 | 1662 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 534 | Tap Off 534 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53166.8 | 133.0833 | 0 | 0 | 5.3833 | 22.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 5.3833 | 2 | --------- | 0.2 | 4.5467 | 1.0767 | 0.4 | 4.5467 | 1.0767 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
283.9918 | 1663 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 535 | Tap Off 535 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53276.4833 | 51.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1664 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 536 | Tap Off 536 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43573.8667 | 9659.1667 | 0 | 0 | 31.4 | 63.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5667 | 31.4 | 1 | --------- | 0.2 | 12.7133 | 6.28 | 0.2 | 12.7133 | 6.28 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
283.9918 | 1665 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 537 | Tap Off 537 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53135.7333 | 121.3667 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.18 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
283.9918 | 1666 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 538 | Tap Off 538 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53114.8 | 146.1833 | 0 | 0 | 14.6667 | 52.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 14.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 10.47 | 2.9333 | 0 | 10.47 | 2.9333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
61.55 | 2500 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SVC DOMEYKO | SVC 220/19.5 150MVA | 2018-07-16 | En Servicio | Transformadores2D2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 53142.7 | 19.6667 | 0 | 0 | 1.4833 | 164.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.15 | 1.4833 | 1 | --------- | 0.2 | 32.83 | 0.29667 | 0.2 | 32.83 | 0.29667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
| 1604 | Transformadores2D | PARQUE QUILLAGUA | SEN | S/E PEQ | PEQ 220/23 KV N°1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53131.4333 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 117.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8167 | 78.75 | 7 | --------- | 0.2 | 23.5633 | 15.75 | 1.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 8
283.9918 | 1605 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PLANTA ÓXIDOS | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52940.35 | 36.1833 | 0 | 0 | 0 | 351.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 70.2933 | 0 | 0 | 70.2933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
283.9918 | 1606 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PLANTA ÓXIDOS | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52986.2333 | 81.1833 | 0 | 0 | 0 | 260.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 52.1167 | 0 | 0 | 52.1167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
283.9918 | 2444 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E GUAYAQUES | Guayaques 110/3.45 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
152.3599 | 1545 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E GUAYAQUES | Guayaques 110/3.45 kV N°3 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52630.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.6 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 694.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 138.92 | 0 | 0 | 138.92 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
156.4013 | 1591 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E MUELLE | Muelle 110/24 kV | 2010-08-20 | En Servicio | Transformadores2D1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53166.0167 | 18.9833 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 134.4667 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7067 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1609 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E PUKARA | Pukará 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53260.0167 | 24.1167 | 0 | 0 | 0.083333 | 43.65 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 43.65 | 0.083333 | 1 | --------- | 0.2 | 8.73 | 0.016667 | 0.2 | 8.73 | 0.016667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
283.9918 | 1610 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PUNTA NEGRA | Punta Negra 69/34.5 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53048.2 | 1.2 | 0 | 0 | 65.8833 | 212.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.7167 | 65.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 42.5433 | 13.1767 | 0 | 42.5433 | 13.1767 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
81.1828 | 1612 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | Puri 220/6.9 kV N°1 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51903.3 | 1237.7667 | 0 | 0 | 0.13333 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.8 | 0.13333 | 1 | --------- | 0.2 | 37.36 | 0.026667 | 0.2 | 37.36 | 0.026667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
81.1828 | 1613 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | Puri 220/6.9 kV N°2 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52865.8833 | 462.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1615 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E QUIANI | Quiani 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52727.5333 | 252.8833 | 0 | 0 | 11.1167 | 336.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.4667 | 11.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 67.2933 | 2.2233 | 0 | 67.2933 | 2.2233 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 28
283.9918 | 1573 | Transformadores2D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E LOMAS BAYAS | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52992.1167 | 298.0167 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.5733 | 0 | 0 | 7.5733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
283.9918 | 1574 | Transformadores2D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E LOMAS BAYAS | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52530.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 159.5167 | 0 | 0 | 159.5167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
283.9918 | 1575 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | Mantos Blancos 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53302 | 9.3167 | 0 | 0 | 0.33333 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0.33333 | 1 | --------- | 0.2 | 3.27 | 0.066667 | 0.2 | 3.27 | 0.066667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1528 | Transformadores2D | MINERA MERIDIAN | SEN | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | El Peñón 66/6.6 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53314.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.74 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 1617 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52830.1167 | 128.2167 | 0 | 0 | 115.7167 | 250.2833 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 250.2833 | 115.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 50.0567 | 23.1433 | 0.2 | 50.0567 | 23.1433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 2
283.9918 | 1526 | Transformadores2D | MINERA MICHILLA | SEN | S/E EL LINCE | El Lince 110/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.8333 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1527 | Transformadores2D | MINERA MICHILLA | SEN | S/E EL LINCE | El Lince 110/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1614 | Transformadores2D | MINERA QUEBRADA BLANCA | SEN | S/E QUEBRADA BLANCA | Quebrada Blanca 220/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
153.5099 | 1618 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | 2010-11-16 | En Servicio | Transformadores2D1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53121.3 | 146.6833 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 4.3 | 1.4167 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.86 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
283.9918 | 1632 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SPENCE | Spence 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.3667 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 4.3267 | 0 | 0 | 4.3267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
283.9918 | 329 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D329 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53264.6833 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 12.3167 | 44.6333 | 0 | 0 | 0 | 12.3167 | 6.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4633 | 1.2733 | 0 | 2.4633 | 1.2733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
283.9918 | 330 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D330 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53152.0833 | 0 | 0 | 0 | 76.3167 | 33.1167 | 65.9833 | 0.5 | 0 | 0 | 33.1167 | 76.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 6.6233 | 15.2633 | 0.2 | 6.6233 | 15.2633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
283.9918 | 331 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1586 | Transformadores2D | MOLY-COP | SEN | S/E MOLYCOP | Molycop 220/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1619 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49074.6882 | 4209.4618 | 0 | 0 | 22.6167 | 12.2 | 0 | 3.6667 | 5.3667 | 0 | 12.2 | 22.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.44 | 4.5233 | 0 | 2.44 | 4.5233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
283.9918 | 1624 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52545.7333 | 0 | 0 | 0 | 748.0833 | 34.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1833 | 748.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 6.8367 | 149.6167 | 0 | 6.8367 | 149.6167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 1
283.9918 | 1625 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53284.0167 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 35.7667 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 35.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1533 | 0 | 0 | 7.1533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
283.9918 | 1626 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53171.4667 | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | 145.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 29.0733 | 0 | 0 | 29.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
128.23 | 2450 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Sierra Gorda Etapa 1 220/33 kV N°1 | 2012-12-24 | En Servicio | Transformadores2D2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
83.2197 | 1627 | Transformadores2D | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | SEN | S/E SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | 2016-09-24 | En Servicio | Transformadores2D1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.0833 | 4.25 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.13333 | 0.2 | 0 | 0.13333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
83.2197 | 1628 | Transformadores2D | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | SEN | S/E SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | 2016-09-24 | En Servicio | Transformadores2D1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53161.7667 | 0 | 0 | 0 | 158.5833 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 158.5833 | 2 | --------- | 0.2 | 1.53 | 31.7167 | 0.4 | 1.53 | 31.7167 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
89.0678 | 1508 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°1 | COLLAHUASI UNITARIA N°1 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7867 | 0 | 0 | 1.7867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 293 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E EL LOA | El Loa 220/23/10 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53315.0167 | 12.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1572 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E LLANTA | Llamara 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53322.8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
283.9918 | 1583 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E MINSAL | Minsal 110/23 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0833 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 17.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4167 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
283.9918 | 1634 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E SUR VIEJO | Sur Viejo 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53153.9333 | 174.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
117.0814 | 325 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E TAP OFF LA CRUZ | Tap Off La Cruz 220/66/23 kV Nº1 | 2013-11-29 | En Servicio | Transformadores3D325 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53231.0833 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 4.5333 | 9.75 | 15.6667 | 0 | 0 | 4.5333 | 66.9667 | 2 | --------- | 0.2 | 0.90667 | 13.3933 | 0.4 | 0.90667 | 13.3933 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
283.9918 | 1631 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SPENCE | Spence 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52243.9333 | 0 | 0 | 0 | 1021.8 | 62.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2667 | 1021.8 | 0 | --------- | 0.2 | 12.4533 | 204.36 | 0 | 12.4533 | 204.36 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 2 | 1
283.9918 | 1633 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52816.05 | 37.8833 | 0 | 0 | 4 | 470.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0667 | 4 | 3 | --------- | 0.2 | 94.0133 | 0.8 | 0.6 | 94.0133 | 0.8 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 11
283.9918 | 1571 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E LAGUNAS | Lagunas 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53262.8833 | 39.4833 | 0 | 0 | 0.2 | 25.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0.2 | 1 | --------- | 0.2 | 5.0867 | 0.04 | 0.2 | 5.0867 | 0.04 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
283.9918 | 268 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D268 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52945.0167 | 344.3167 | 0 | 0 | 2.2667 | 36.1333 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 36.1333 | 2.2667 | 2 | --------- | 0.2 | 7.2267 | 0.45333 | 0.4 | 7.2267 | 0.45333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
283.9918 | 269 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D269 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53327.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 270 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D270 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53325.2167 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.50333 | 0 | 0 | 0.50333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
283.9918 | 271 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
261.0171 | 287 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CÓNDORES | Cóndores 220/115/13.8 kV | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D287 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53039.35 | 216 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 16.1333 | 1.6833 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.9667 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
95.9087 | 1636 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SVC DOMEYKO | SVC Domeyko 220/19.5 kV N°1 | 2015-09-04 | En Servicio | Transformadores2D1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48918.05 | 32.8167 | 0 | 0 | 152.2833 | 4224.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224.85 | 152.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 844.97 | 30.4567 | 0.2 | 844.97 | 30.4567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 11
109.0252 | 1538 | Transformadores2D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.7833 | 21.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
109.0252 | 306 | Transformadores3D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores3D306 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51628.5333 | 448.95 | 0 | 0 | 1239.9833 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 1239.9833 | 1 | --------- | 0.2 | 2.1067 | 247.9967 | 0.2 | 2.1067 | 247.9967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 1
109.0252 | 307 | Transformadores3D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV N°1 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores3D307 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53288.75 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
109.0252 | 1539 | Transformadores2D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2 110/6.9 kV N°1 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53298.6667 | 21.2167 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6233 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
113.3954 | 1671 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 110/23 kV N°1 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53294.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.63 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
113.3954 | 1672 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 110/23 kV N°2 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53303.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.9267 | 0 | 0 | 4.9267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
113.3954 | 1673 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP1 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53313.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8433 | 0 | 0 | 2.8433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
113.3954 | 1674 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP2 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
283.9918 | 1414 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 110/13.2 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53309.0333 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 9.6833 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
283.9918 | 1415 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 110/13.2 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1416 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 115/13.2 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1417 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 115/13.2 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
93.4445 | 1428 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E ATACAMA | Atacama 220/23 kV N°1 | 2015-11-18 | En Servicio | Transformadores2D1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53125.15 | 91.55 | 0 | 0 | 38.7333 | 72.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5667 | 38.7333 | 1 | --------- | 0.2 | 14.5133 | 7.7467 | 0.2 | 14.5133 | 7.7467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
283.9918 | 1650 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF EL NEGRO | Tap Off El Negro 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50339.15 | 2691.2333 | 0 | 0 | 8.3 | 289.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3167 | 8.3 | 0 | --------- | 0.2 | 57.8633 | 1.66 | 0 | 57.8633 | 1.66 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 10
152.3599 | 1655 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | SEN | S/E TAP OFF LICANCABUR | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53189.65 | 28.1167 | 0 | 0 | 0 | 110.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 22.0467 | 0 | 0 | 22.0467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
283.9918 | 1657 | Transformadores2D | MINERA MERIDIAN | SEN | S/E TAP OFF PALESTINA | Tap Off Palestina 220/66 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53238.2 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 77.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.51 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
152.3599 | 1658 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E TAP OFF SAIRECABUR | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53184.0167 | 35.8333 | 0 | 0 | 1.25 | 106.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 1.25 | 0 | --------- | 0.2 | 21.38 | 0.25 | 0 | 21.38 | 0.25 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
283.9918 | 1670 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Uribe 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53227.3833 | 46.3333 | 0 | 0 | 7.1333 | 47.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.15 | 7.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 9.43 | 1.4267 | 0.2 | 9.43 | 1.4267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
283.9918 | 1677 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53259.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.67 | 0 | 0 | 13.67 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
583.9917 | 2423 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 66/13.8 kV N°2 | 1975-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52239.3333 | 1088.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1678 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53284.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.7467 | 0 | 0 | 8.7467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
283.9918 | 1692 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 404 | 404 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53214.4833 | 69.6 | 0 | 0 | 1.7167 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 1.7167 | 2 | --------- | 0.2 | 8.44 | 0.34333 | 0.4 | 8.44 | 0.34333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
261.0171 | 288 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 2 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D288 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.05 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1693 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 405 | 405 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53267.0333 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 22.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.5233 | 0 | 0 | 4.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
261.0171 | 290 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 4 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D290 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1694 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 415 | 415 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53093.9167 | 47.5333 | 0 | 0 | 62.8 | 123.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.75 | 62.8 | 0 | --------- | 0.2 | 24.75 | 12.56 | 0 | 24.75 | 12.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 8
283.9918 | 1695 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 416 | 416 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53164.2667 | 57.3667 | 0 | 0 | 0 | 106.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.2733 | 0 | 0 | 21.2733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
261.0171 | 304 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 3 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D304 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
261.0171 | 305 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 4 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D305 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
255.0302 | 315 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D315 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53298.2333 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
255.0302 | 316 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 3 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D316 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 1696 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 418 | 418 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53142.0333 | 24.5167 | 0 | 0 | 49.5167 | 111.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9333 | 49.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 22.3867 | 9.9033 | 0 | 22.3867 | 9.9033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
261.0171 | 1654 | Transformadores2D | CGE | SEN | TAP OFF LA NEGRA | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53010.2333 | 230.6667 | 0 | 0 | 0.05 | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 0.05 | 0 | --------- | 0.2 | 17.41 | 0.01 | 0 | 17.41 | 0.01 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
| 2504 | Transformadores2D | CGE | SEN | TAP OFF LA NEGRA | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 2 | S/I | S/I | Transformadores2D2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53288.4667 | 7.2167 | 0 | 0 | 1.8333 | 19.25 | 0 | 11.2333 | 0 | 0 | 19.25 | 1.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.85 | 0.36667 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 2
63.3574 | 2478 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E ALTO HOSPICIO | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | 2018-05-22 | En Servicio | Transformadores2D2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53205.05 | 84.2333 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.7333 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
283.9918 | 1697 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 640 | 640 69/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53255.9167 | 22.35 | 0 | 0 | 14.2333 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 14.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1 | 2.8467 | 0 | 7.1 | 2.8467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
283.9918 | 1698 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 640 | 640 69/4.16 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53265.2333 | 18.2167 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.91 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
#VALUE! | 1429 | Transformadores2D | HELIO ATACAMA TRES | SEN | S/E BOLERO | BOLERO 220/23 KV N°1 | 04-06-2018 | S/I | Transformadores2D1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53313.5833 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | --------- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
#VALUE! | 1430 | Transformadores2D | HELIO ATACAMA TRES | SEN | S/E BOLERO | BOLERO 220/23 KV N°2 | 04-06-2018 | S/I | Transformadores2D1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53300.6 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 17.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5667 | 0 | 0 | --------- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
283.9918 | 2442 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Escondida Norte 69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 276 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | S/I | S/I | Transformadores3D276 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52365.0333 | 0 | 0 | 0 | 931.8667 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 931.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.22 | 186.3733 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 1
| 277 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | S/I | S/I | Transformadores3D277 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52360.65 | 0 | 0 | 0 | 940.3 | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 940.3 | 0 | --------- | 0.2 | 5.41 | 188.06 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 1
295.9917 | 1484 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53184.1833 | 35.5667 | 0 | 0 | 0 | 108.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.65 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
56.1607 | 2497 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E MARISCAL | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | 2018-12-27 | En Servicio | Transformadores2D2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51098.5 | 70.1667 | 0 | 0 | 1875.5167 | 283.8 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 283.8 | 1875.5167 | 1 | --------- | 0.21367 | 60.6403 | 400.7467 | 0.21367 | 60.6403 | 400.7467 | 0.21367 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 27
283.9918 | 2443 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
152.3599 | 2454 | Transformadores2D | MINERA CENTINELA | SEN | TAP OFF LICANCABUR | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
47.0537 | 2528 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PADRE HURTADO | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | 2019-09-30 | En Servicio | Transformadores2D2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53028.0167 | 34.3167 | 0 | 0 | 0 | 88.7667 | 176.9 | 0 | 0 | 0 | 88.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.25503 | 22.638 | 0 | 0 | 22.638 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 7
290.9648 | 1439 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2B | 1999-06-03 | En Servicio | Transformadores2D1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53072 | 47.3333 | 0 | 0 | 0 | 208.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 41.7333 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
294.8089 | 1436 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1A | 1999-02-06 | En Servicio | Transformadores2D1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53285.2833 | 42.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
288.7636 | 1441 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV2C | 1999-08-09 | En Servicio | Transformadores2D1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53160.7833 | 42.85 | 0 | 0 | 0 | 124.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 24.8733 | 0 | 0 | 24.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
71.1174 | 2460 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | SEN | S/E CENTRAL ANCOA | CENTRAL ANCOA 66/13.8 40MVA TR1 | 2017-09-28 | En Servicio | Transformadores2D2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53279.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.6667 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
| 1620 | Transformadores2D | EGP SUR | SEN | S/E RANDE | RANDE 220/33 KV N°1 | S/I | S/I | Transformadores2D1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
333.3795 | 1576 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°3 | 1995-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1576 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
333.3795 | 1577 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°4 | 1995-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1577 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
319.9915 | 1474 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | CENTRAL TARAPACÁ 220/13.8 KV-CTTAR | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
319.9915 | 275 | Transformadores3D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | Central Tarapacá 220/11.5/6.9 kV - TGTAR | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D275 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53201.2667 | 118.4833 | 0 | 0 | 6.0333 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 6.0333 | 1 | --------- | 0.2 | 0.44333 | 1.2067 | 0.2 | 0.44333 | 1.2067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
| 1621 | Transformadores2D | EGP SUR | SEN | S/E RANDE | RANDE 220/33 KV N°2 | S/I | S/I | Transformadores2D1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.5167 | 0 | 0 | 0 | 21.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 4.2967 | 0.2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
67.9909 | 2537 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | SEN | S/E TCHITACK | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52046.0167 | 921.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
80.1643 | 1554 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°2 | 2016-12-26 | En Servicio | Transformadores2D1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53025.95 | 192.95 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.82 | 0 | 0 | 21.82 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
435.0306 | 1519 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CRUCERO | CRUCERO 220/23 KV | 1987-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53238.7667 | 80.0167 | 0 | 0 | 3.5667 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 3.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.13 | 0.71333 | 0 | 1.13 | 0.71333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
319.9915 | 1499 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 1562 | Transformadores2D | SPS LA HUAYCA | SEN | S/E LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 66/23 KV | S/I | S/I | Transformadores2D1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47644.4785 | 5480.9215 | 0 | 0 | 6.9167 | 195.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6833 | 6.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 39.1367 | 1.3833 | 0.2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 8
| 1446 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | CENTRAL DIESEL ARICA 66/4.16 KV | S/I | En Servicio | Transformadores2D1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53301.8333 | 3.8667 | 0 | 0 | 4.3667 | 17.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 4.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5867 | 0.87333 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 3
81.577 | 2461 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | 2016-11-13 | En Servicio | Transformadores2D2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53231.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.2867 | 0 | 0 | 19.2867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
67.9909 | 2538 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | SEN | S/E TCHITACK | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43019.3667 | 896.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9411.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
63.0288 | 2473 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IEM | IEM 220/20 KV 442 MVA | 2018-06-01 | En Servicio | Transformadores2D2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53348.8167 | -989.1833 | 0 | 0 | 0 | 911.2667 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 911.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 182.2533 | 0 | 0 | 182.2533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 21
67.4979 | 2526 | Transformadores2D | MINERA ATACAMA KOZAN | SEN | S/E ATACAMA KOZAN | KOZAN 110/4.16KV 5MVA | 2018-01-16 | En Servicio | Transformadores2D2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53196.6667 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 128.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3167 | 3.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 25.6633 | 0.60333 | 0 | 25.6633 | 0.60333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
307.9916 | 1607 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1607 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
148.706 | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | 2011-04-11 | S/I | Transformadores2D1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52741 | 164.5833 | 0 | 0 | 0 | 414.6 | 0 | 7.8167 | 0 | 0 | 414.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 82.92 | 0 | 0 | 82.92 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
142.7262 | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | 2011-10-10 | S/I | Transformadores2D1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53158.3333 | 162.5167 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
59.7097 | 2566 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHINCHORRO | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | 2018-09-10 | En Servicio | Transformadores2D2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53282.1167 | 40.35 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | --------- | 0.20097 | 1.0853 | 0 | 0 | 1.0853 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
60.4984 | 2547 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E CUNCO | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | 2018-08-17 | En Servicio | Transformadores2D2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52749.2667 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.8167 | 59.6 | 39.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
80.1643 | 1553 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°1 | 2016-12-26 | S/I | Transformadores2D1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52616.7333 | 201.7 | 0 | 0 | 93 | 416.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5667 | 93 | 0 | --------- | 0.2 | 83.3133 | 18.6 | 0 | 83.3133 | 18.6 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 2
80.1643 | 1555 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°3 | 2016-12-26 | S/I | Transformadores2D1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52916.3 | 209.0667 | 0 | 0 | 23.2833 | 179.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.35 | 23.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 35.87 | 4.6567 | 0 | 35.87 | 4.6567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 2
291.5562 | 1440 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV1C | 1999-05-16 | En Servicio | Transformadores2D1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53256.9667 | 65.1167 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1833 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
291.8191 | 1437 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1B | 1999-05-08 | En Servicio | Transformadores2D1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52999.65 | 46.5333 | 0 | 0 | 0 | 281.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 56.3633 | 0 | 0 | 56.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
89.0678 | 1510 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°3 | COLLAHUASI UNITARIA N°3 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1510 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 2541 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA NORTE | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | S/I | S/I | Transformadores2D2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53013.95 | 13.25 | 0 | 0 | 3.25 | 297.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.55 | 3.25 | 0 | --------- | 0.2 | 59.51 | 0.65 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 7
| 2542 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA NORTE | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | S/I | S/I | Transformadores2D2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53025.25 | 28.15 | 0 | 0 | 68.9667 | 203.5667 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 203.5667 | 68.9667 | 1 | --------- | 0.2 | 40.7133 | 13.7933 | 0.2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 4
331.9918 | 531 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D531 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52658.05 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 667.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 133.5067 | 0 | 0 | 133.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
703.9916 | 1443 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/3 KV | 1965-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.3 | 2.5167 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.2367 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
| 1418 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV (BESS) | S/I | S/I | Transformadores2D1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53252.3667 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.16 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 3
118.1658 | 315 | Transformadores2D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | 2013-10-27 | En Servicio | Transformadores2D315 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53301.4667 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 25.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.1967 | 0 | 0 | 5.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
54.3154 | 2557 | Transformadores2D | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | SEN | S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO | CENTRAL CONVENTO VIEJO TRSA | 2019-02-21 | En Servicio | Transformadores2D2557 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.22093 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
54.3154 | 2556 | Transformadores2D | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | SEN | S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO | CENTRAL CONVENTO VIEJO TR 154/6.6 KV 20 MVA | 2019-02-21 | En Servicio | Transformadores2D2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 56553.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3225.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3225.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.22093 | -712.6997 | 0 | 0 | -712.6997 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
62.0429 | 2560 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | 2018-07-01 | En Servicio | Transformadores2D2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51351.45 | 1241.3833 | 0 | 0 | 0 | 735.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 147.0333 | 0 | 0 | 147.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
434.9978 | 313 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | 1987-06-02 | En Servicio | Transformadores3D313 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53246.5 | 48.4833 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.6033 | 0 | 0 | 6.6033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
| 2561 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | PURI 220/6.9 KV N°2 | S/I | En Servicio | Transformadores2D2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51396.9333 | 1236.35 | 0 | 0 | 18.95 | 675.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.7667 | 18.95 | 1 | --------- | 0.2 | 135.1533 | 3.79 | 0.2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 11
58.0338 | 2571 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E FRUTILLAR | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | 2018-10-31 | En Servicio | Transformadores2D2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53027.7667 | 295.95 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 2 | --------- | 0.20678 | 0 | 0.88569 | 0.41355 | 0 | 0.88569 | 0.41355 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
62.0429 | 2562 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | 2018-07-01 | En Servicio | Transformadores2D2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51360.6 | 1228.05 | 0 | 0 | 0 | 739.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 147.87 | 0 | 0 | 147.87 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
53.5926 | 2572 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SGO | S/E SGO 220/23KV 150MVA 1 | 2019-03-15 | En Servicio | Transformadores2D2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52378.75 | 865.7667 | 0 | 0 | 5.6833 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 5.6833 | 0 | --------- | 0.22391 | 17.4203 | 1.2726 | 0 | 17.4203 | 1.2726 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
86.5708 | 1547 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E HAMBURGO | Hamburgo 69/4.16 kV N°2 | 2016-06-14 | En Servicio | Transformadores2D1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53201.85 | 99.0333 | 0 | 0 | 6.35 | 20.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 6.35 | 1 | --------- | 0.2 | 4.1533 | 1.27 | 0.2 | 4.1533 | 1.27 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
| 1280 | Transformadores2D | ELÉCTRICA CAREN | SEN | S/E CENTRAL CAREN BAJO | CAREN BAJO 23/13.8KV 12MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1280 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
55.7284 | 2914 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | SEN | S/E CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2kV 128 MVA T1 | 2019-01-09 | En Servicio | Transformadores2D2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52443.7333 | 847.4667 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | --------- | 0.21533 | 7.9242 | 0 | 0 | 7.9242 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
163.9914 | 34 | Transformadores2D | NORVIND | SEN | S/E CENTRAL TOTORAL 1 | TOTORAL 1 66/23 50MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53043.6167 | 212.1 | 0 | 0 | 0 | 72.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.4567 | 0 | 0 | 14.4567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
| 3003 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | S/I | En Servicio | Transformadores2D3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53198.8167 | 104.4167 | 0 | 0 | 0 | 24.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.9533 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
79.169 | 1402 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E CABRERO | CABRERO 23/13.2KV 3MVA 4 | 2017-01-26 | En Servicio | Transformadores2D1402 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
163.9257 | 1082 | Transformadores2D | EMELDA | SEN | S/E CENTRAL EMELDA | EMELDA 121/10.5KV 50MVA 1 | 2010-01-03 | En Servicio | Transformadores2D1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53248.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
67.6294 | 2689 | Transformadores2D | INERSA | SEN | S/E AGUAS CLARAS | AGUAS CLARAS 66/14,4KV 55MVA T1 | 2018-01-12 | En Servicio | Transformadores2D2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53078.6333 | 7.2167 | 0 | 0 | 1.0333 | 230.8333 | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | 230.8333 | 1.0333 | 0 | --------- | 0.2 | 46.1667 | 0.20667 | 0 | 46.1667 | 0.20667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
79.9906 | 262 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E LOS PEUMOS | LOS PEUMOS 230-154/66/14.8KV 75MVA | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores3D262 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.52667 | 0 | 0 | 0.52667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
55.0055 | 2910 | Transformadores2D | HIDROPALMAR S.A. | SEN | S/E PALMAR | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T2 | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2910 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53018.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0333 | 0 | 28.6167 | 0 | 0 | 281.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.21816 | 61.3103 | 0 | 0 | 61.3103 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
54.0854 | 2718 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E SAN PABLO | SAN PABLO 110/23.5KV 50 MVA 3 | 2019-02-28 | En Servicio | Transformadores2D2718 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53297.3667 | 0 | 0 | 0 | 30.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6333 | 0 | --------- | 0.22187 | 0 | 6.7967 | 0 | 0 | 6.7967 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 0
112.0811 | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRÉS | SEN | S/E SECCIONADORA SAN ANDRÉS | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1244 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 151.85 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 151.85 | 1.35 | 0 | --------- | 0.2 | 30.37 | 0.27 | 0 | 30.37 | 0.27 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 11
#VALUE! | 1343 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS | SEN | S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 1 | 17-08-2016 | En Servicio | Transformadores2D1343 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53287.1167 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 23.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 17.45 | 2 | --------- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
#VALUE! | 1344 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS | SEN | S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | 17-08-2016 | En Servicio | Transformadores2D1344 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53219.8167 | 10.25 | 0 | 0 | 81.1 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 81.1 | 3 | --------- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
91.9918 | 258 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E EL PEÑÓN | EL PEÑÒN 110/66/13.2KV 30MVA 3 | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D258 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.9167 | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
44.655 | 2960 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE | SEN | S/E ALMEYDA | ALMEYDA 220/33KV 50/65MVA T1 | 2019-12-12 | En Servicio | Transformadores2D2960 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53294.4167 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.26873 | 3.4621 | 0 | 0 | 3.4621 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
75.0282 | 1669 | Transformadores2D | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | SEN | S/E URIBE SOLAR | URIBE SOLAR 110/33 KV | 2017-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1669 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53232.9333 | 0 | 0 | 0 | 91.3667 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 91.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 0.74 | 18.2733 | 0.2 | 0.74 | 18.2733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1419.5563 | 1444 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | CENTRAL DIESEL ARICA 13.8/6.6 KV | 1905-05-16 | En Servicio | Transformadores2D1444 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.3667 | 4.5333 | 0 | 0 | 1.65 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 1.65 | 0 | --------- | 0.2 | 0.89 | 0.33 | 0 | 0.89 | 0.33 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
55.9584 | 373 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T1 | 2019-01-02 | En Servicio | Transformadores3D373 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53271.2667 | 45.8667 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.21445 | 2.3303 | 0 | 0 | 2.3303 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
55.9584 | 374 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 | 2019-01-02 | En Servicio | Transformadores3D374 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53260.8 | 56.7 | 0 | 0 | 1.1333 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 1.1333 | 0 | --------- | 0.21445 | 2.0086 | 0.24304 | 0 | 2.0086 | 0.24304 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
#VALUE! | 3154 | Transformadores2D | MARÍA ELENA SOLAR S.A. | SEN | S/E GRANJA SOLAR | GRANJA SOLAR T1 220/33kV 120MVA | 15-11-2019 | En Servicio | Transformadores2D3154 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53315.7333 | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | --------- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
37.2567 | 2955 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E COMBARBALA | COMBARBALA 66/13.2KV 5MVA T3 | 2020-07-24 | En Servicio | Transformadores2D2955 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.2833 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 8.8 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 8.8 | 10.25 | 1 | --------- | 0.32209 | 2.8344 | 3.3014 | 0.32209 | 2.8344 | 3.3014 | 0.32209 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
67.8594 | 2532 | Transformadores2D | AELA EOLICA LLANQUIHUE SpA | SEN | S/E AURORA | CENTRAL AURORA 220/33KV 170MVA | 2018-01-05 | En Servicio | Transformadores2D2532 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53207.8667 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 117.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9833 | 2.15 | 1 | --------- | 0.2 | 23.5967 | 0.43 | 0.2 | 23.5967 | 0.43 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
#VALUE! | 2665 | Transformadores2D | DATALUNA LTDA | SEN | S/E TAP LIBERTADORES | TAP LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA N°2 | 20-04-2019 0:00:00 | En Servicio | Transformadores2D2665 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53192.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.95 | 0 | 0 | --------- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
#VALUE! | 2664 | Transformadores2D | DATALUNA LTDA | SEN | S/E TAP LIBERTADORES | TAP LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA N°1 | 20-04-2019 0:00:00 | En Servicio | Transformadores2D2664 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53188.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8833 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 115.8833 | 0 | 0 | --------- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
56.9822 | 2682 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E SANTA RAQUEL | SANTA RAQUEL 110/12,5KV 12/16/20/22,4MVA 6 | 2018-12-02 | En Servicio | Transformadores2D2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53285.85 | 31.6167 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.21059 | 1.762 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
55.2355 | 358 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E PAN DE AZUCAR | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | 2019-01-24 | En Servicio | Transformadores3D358 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45953.3667 | 7197.6333 | 0 | 0 | 7.0667 | 169.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9333 | 7.0667 | 1 | --------- | 0.21725 | 36.9183 | 1.5352 | 0.21725 | 36.9183 | 1.5352 | 0.21725 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 11
39.0308 | 366 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E TALCAHUANO | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 56MVA T2 | 2020-05-31 | En Servicio | Transformadores3D366 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53264.8833 | 1.2 | 0 | 0 | 24.7667 | 30 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24.7667 | 0 | --------- | 0.30745 | 9.2235 | 7.6145 | 0 | 9.2235 | 7.6145 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 4
64.0475 | 2539 | Transformadores2D | AELA EOLICA SARCO SpA | SEN | S/E SARCO | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | 2018-05-01 | En Servicio | Transformadores2D2539 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 52967.1 | 4.7 | 0 | 0 | 181.1333 | 175.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0667 | 181.1333 | 7 | --------- | 0.2 | 35.0133 | 36.2267 | 1.4 | 35.0133 | 36.2267 | 1.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | NC | 3 | 6
43.5318 | 393 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | 2020-01-15 | En Servicio | Transformadores3D393 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 39326.65 | 13971.7667 | 0 | 0 | 8.4333 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 8.4333 | 1 | --------- | 0.27566 | 5.8302 | 2.3247 | 0.27566 | 5.8302 | 2.3247 | 0.27566 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 3
187.9918 | 584 | Transformadores2D | RIO TRANQUILO | SEN | S/E CENTRAL HORNITOS | HORNITOS 220/11KV 78MVA | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores2D584 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.0167 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
42.3491 | 395 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | 2020-02-20 | En Servicio | Transformadores3D395 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 52545 | 658.3 | 0 | 0 | 1.45 | 42.9833 | 80.2667 | 0 | 0 | 0 | 42.9833 | 1.45 | 0 | --------- | 0.28336 | 12.1797 | 0.41087 | 0 | 12.1797 | 0.41087 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 4
48.0394 | 2894 | Transformadores2D | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | SEN | S/E EL BATO | EL BATO 110/12 KV 12 MVA | 2019-08-31 | En Servicio | Transformadores2D2894 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 52901.7667 | 426.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.24979 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
43.2033 | 394 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | 2020-01-25 | En Servicio | Transformadores3D394 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53181.0167 | 89.7167 | 0 | 0 | 6.1 | 23.5833 | 27.5833 | 0 | 0 | 0 | 23.5833 | 6.1 | 1 | --------- | 0.27776 | 6.5504 | 1.6943 | 0.27776 | 6.5504 | 1.6943 | 0.27776 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 3
43.8275 | 3037 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN PEDRO (CGE) | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA | 2020-01-06 | En Servicio | Transformadores2D3037 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53279.9167 | 6.7167 | 0 | 0 | 1.7333 | 35.35 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | 35.35 | 1.7333 | 1 | --------- | 0.2738 | 9.6789 | 0.47459 | 0.2738 | 9.6789 | 0.47459 | 0.2738 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 7
55.0055 | 2909 | Transformadores2D | HIDROPALMAR S.A. | SEN | S/E PALMAR | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T1 | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2909 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53042.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.05 | 0 | 28.6167 | 0 | 0 | 257.05 | 0 | 0 | --------- | 0.21816 | 56.0781 | 0 | 0 | 56.0781 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
31.8575 | 3349 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E BARRO BLANCO | BARRO BLANCO 66/24kV 5MVA T33 | 2021-01-05 | En Servicio | Transformadores2D3349 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53300.7667 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.37668 | 3.0448 | 0 | 0 | 3.0448 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
36.5667 | 2896 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E LOS TILOS BULNES | LOS TILOS BULNES 66/13,8KV 10MVA 1 | 2020-08-14 | En Servicio | Transformadores2D2896 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 7.95 | 5.7833 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.32817 | 2.4339 | 0 | 0 | 2.4339 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
| 1667 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E TOCOPILLA | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1667 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53303.2833 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.63 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 18
40.0493 | 3151 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN JAVIER | SAN JAVIER 69/25KV 15MVA T1 | 2020-04-30 | En Servicio | Transformadores2D3151 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.8 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.29963 | 1.6729 | 0 | 0 | 1.6729 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
72.662 | 2457 | Transformadores2D | MINERA CENTINELA | SEN | TAP OFF SAIRECABUR | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°2 | 2017-08-12 | En Servicio | Transformadores2D2457 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53290.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.56 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
32.7885 | 3216 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | SEN | S/E USYA | USYA 110/33KV 50MVA T1 | 2020-12-07 | En Servicio | Transformadores2D3216 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53212.0833 | 55.9667 | 0 | 0 | 3.7833 | 47.95 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 3.7833 | 0 | --------- | 0.36598 | 17.5488 | 1.3846 | 0 | 17.5488 | 1.3846 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 3
35.0226 | 3448 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E BARRO BLANCO | BARRO BLANCO 66/23KV 5MVA T22 | 2020-09-30 | En Servicio | Transformadores2D3448 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53315.35 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.34264 | 2.9866 | 0 | 0 | 2.9866 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
47.8751 | 372 | Transformadores3D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E PARGUA | PARGUA 230/115-69/15 KV 60MVA 1 | 2019-09-05 | En Servicio | Transformadores3D372 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53308.5167 | 3.9667 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | --------- | 0.25065 | 0 | 3.8893 | 0 | 0 | 3.8893 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 0
33.0185 | 3032 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E MAHNS | MAHNS 66/15KV 15MVA T2 | 2020-11-30 | En Servicio | Transformadores2D3032 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53287.7333 | 2.7167 | 0 | 0 | 2.8667 | 34.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6833 | 2.8667 | 1 | --------- | 0.36343 | 12.6051 | 1.0418 | 0.36343 | 12.6051 | 1.0418 | 0.36343 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
42.7433 | 3206 | Transformadores2D | ALTO MAIPO SPA | SEN | S/E CENTRAL MAITENES | CENTRAL MAITENES 105/21KV 23MVA T5 | 2020-02-08 | En Servicio | Transformadores2D3206 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44944.2833 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 8369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8369.2 | 14.5167 | 1 | --------- | 0.28075 | 2349.6159 | 4.0755 | 0.28075 | 2349.6159 | 4.0755 | 0.28075 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
24.6904 | 3348 | Transformadores2D | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | SEN | S/E LLAIMA | LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 | 2021-08-11 | En Servicio | Transformadores2D3348 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53299.2333 | 25.6667 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | --------- | 0.48602 | 0 | 1.5067 | 0 | 0 | 1.5067 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
23.1452 | 3340 | Transformadores2D | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | SEN | S/E PUEBLO SECO | PUEBLO SECO 154/23 KV 20 MVA 1 | 2021-09-27 | En Servicio | Transformadores2D3340 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53243.1667 | 9.85 | 0 | 0 | 59.1333 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 59.1333 | 1 | --------- | 0.51847 | 8.2177 | 30.6586 | 0.51847 | 8.2177 | 30.6586 | 0.51847 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
21.9288 | 445 | Transformadores3D | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | SEN | S/E HUALQUI | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | 2021-11-03 | En Servicio | Transformadores3D445 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 51590.6 | 1720.2667 | 0 | 0 | 0 | 13.7167 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | 13.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.54723 | 7.5061 | 0 | 0 | 7.5061 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
32.9856 | 3354 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E MELIPULLI | MELIPULLI 230/24KV 60MVA T44 | 2020-12-01 | En Servicio | Transformadores2D3354 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53303.3667 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.36379 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
26.5644 | 443 | Transformadores3D | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | SEN | S/E SOL DEL DESIERTO | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA | 2021-06-15 | En Servicio | Transformadores3D443 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53197.8 | 23.4667 | 0 | 0 | 7.3167 | 74.25 | 0 | 25.1667 | 0 | 0 | 74.25 | 7.3167 | 0 | --------- | 0.45173 | 33.5412 | 3.3052 | 0 | 33.5412 | 3.3052 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 6
32.0657 | 431 | Transformadores3D | PE CABO LEONES III SPA | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I | CENTRAL PARQUE EOLICA CABO LEONES I 220/33KV 170 MVA 2 | 2020-12-29 | En Servicio | Transformadores3D431 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53314.2167 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 1 | --------- | 0.37423 | 0 | 0.96676 | 0.37423 | 0 | 0.96676 | 0.37423 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
48.7295 | 368 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA LTDA. | SEN | S/E COLOSO | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 2 | 2019-08-10 | En Servicio | Transformadores3D368 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40421.7333 | 6393.5 | 0 | 0 | 0 | 6512.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6512.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.24626 | 1603.8182 | 0 | 0 | 1603.8182 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 13
307.9916 | 529 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E Rucúe | RUCUE 220/13.8KV 123MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.9916 | 529 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E Rucúe | RUCUE 220/13.8KV 123MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
175.9912 | 8 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL LOS PINOS | CENTRAL LOS PINOS 230/11.5KV 150MVA | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53220.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.53 | 0 | 0 | 21.53 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
307.9916 | 20 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO III | NEHUENCO III 235/10.5KV 125MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53314.45 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.19 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
259.9915 | 42 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL CANDELARIA | CANDELARIA 15/6.6KV 4MVA 1 | 2002-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D42 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
259.9915 | 43 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL CANDELARIA | CANDELARIA 15/6.6KV 4MVA 2 | 2002-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D43 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
163.6957 | 497 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL SANTA MARIA | CENTRAL SANTA MARIA 230KV/18KV 490MVA 1 | 2010-01-10 | En Servicio | Transformadores2D497 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
223.9914 | 522 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL CANDELARIA | CENTRAL CANDELARIA 230/15KV 160MVA 1 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D522 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
223.9914 | 523 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL CANDELARIA | CENTRAL CANDELARIA 230/15KV 160MVA 2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D523 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
319.9915 | 524 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL COLBUN | CENTRAL COLBUN 230KV/13.8KV 240MVA 1 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D524 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
319.9915 | 525 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL COLBUN | CENTRAL COLBUN 230KV/13.8KV 240MVA 2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D525 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
463.9916 | 526 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL MACHICURA | CENTRAL MACHICURA 230/13.8KV 53MVA 1 | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D526 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0167 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
463.9916 | 527 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL MACHICURA | CENTRAL MACHICURA 230/13.8KV 53MVA 2 | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D527 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
463.9916 | 528 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL MACHICURA | MACHICURA 230/13.8KV 240MVA R | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
331.9918 | 531 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D531 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52658.05 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 667.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 133.5067 | 0 | 0 | 133.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
199.9916 | 532 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL QUILLECO | CENTRAL QUILLECO 230/13.8KV 38MVA 1 | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D532 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
199.9916 | 533 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL QUILLECO | CENTRAL QUILLECO 230/13.8KV 38MVA 2 | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D533 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
331.9918 | 575 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E ACONCAGUA | ACONCAGUA 110/12KV 42MVA 2 | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D575 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
84.5339 | 576 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E ACONCAGUA | ACONCAGUA 110/12KV 60MVA 1 | 2016-08-15 | En Servicio | Transformadores2D576 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
32.9199 | 2927 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL LOS QUILOS | LOS QUILOS 66/6.6KV 12/15MVA 1 | 2020-12-03 | En Servicio | Transformadores2D2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.36452 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
32.9199 | 2928 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL LOS QUILOS | LOS QUILOS 66/6.6KV 12/15MVA 2 | 2020-12-03 | En Servicio | Transformadores2D2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53199.95 | 128.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.36452 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
32.9199 | 2929 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL LOS QUILOS | LOS QUILOS 66/6.6KV 12/15MVA 3 | 2020-12-03 | En Servicio | Transformadores2D2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53278.4667 | 49.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.36452 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
127.8596 | 1231 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL ANGOSTURA | CENTRAL ANGOSTURA 230/13.8KV 167.5MVA 1 | 2013-01-05 | En Servicio | Transformadores2D1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
127.8596 | 1232 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL ANGOSTURA | CENTRAL ANGOSTURA 230/13.8KV 167.5MVA 2 | 2013-01-05 | En Servicio | Transformadores2D1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
127.8596 | 1233 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL ANGOSTURA | CENTRAL ANGOSTURA 230/13.8KV 60MVA 3 | 2013-01-05 | En Servicio | Transformadores2D1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
66.3149 | 1385 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL LA MINA | CENTRAL LA MINA 66/13.8KV 40MVA | 2018-02-21 | En Servicio | Transformadores2D1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53238.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6333 | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | 80.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.1267 | 0 | 0 | 16.1267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
82.2341 | 1395 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO II | NEHUENCO II 230/15.75KV 335MVA 3 | 2016-10-24 | En Servicio | Transformadores2D1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
78.5446 | 2420 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL JUNCALITO | CENTRAL JUNCALITO 11/0.99 KV 1.84MVA | 2017-02-14 | En Servicio | Transformadores2D2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
45.0493 | 363 | Transformadores3D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E PORTEZUELO | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 75MVA | 2019-11-30 | En Servicio | Transformadores3D363 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53220.3833 | 48.5667 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 0 | 0 | --------- | 0.26637 | 15.7294 | 0 | 0 | 15.7294 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 7
15.3534 | 444 | Transformadores3D | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E LA POLVORA | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | 2022-05-22 | En Servicio | Transformadores3D444 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53249.6 | 36.1667 | 0 | 0 | 0 | 37.0333 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 37.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.78158 | 28.9447 | 0 | 0 | 28.9447 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
54.7097 | 365 | Transformadores3D | TRANSELEC S.A. | SEN | S/E TINGUIRIRICA | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | 2019-02-09 | En Servicio | Transformadores3D365 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53237.9333 | 70.4833 | 0 | 0 | 10.4833 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10.4833 | 0 | --------- | 0.21934 | 1.996 | 2.2994 | 0 | 1.996 | 2.2994 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 1
12.7562 | 487 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E CUMBRE | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC | 2022-08-09 | En Servicio | Transformadores3D487 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 52245 | 1053.0667 | 0 | 0 | 5.8 | 24.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 5.8 | 0 | --------- | 0.94072 | 22.7027 | 5.4562 | 0 | 22.7027 | 5.4562 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 7
11.3425 | 3421 | Transformadores2D | AR VALLE ESCONDIDO SPA | SEN | S/E VALLE ESCONDIDO | VALLE ESCONDIDO 220/33 KV 120 MVA 1 | 2022-09-21 | En Servicio | Transformadores2D3421 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48983.0167 | 4344.9667 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | --------- | 1 | 0.016667 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
21.9616 | 452 | Transformadores3D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E CORONEL | CORONEL 154/69/13.8KV 35MVA 5 | 2021-11-02 | En Servicio | Transformadores3D452 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.54641 | 1.8487 | 0 | 0 | 1.8487 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
14.0712 | 450 | Transformadores3D | TRANSELEC S.A. | SEN | S/E LASTARRIA | LASTARRIA 220/66/13,2 KV 75 MVA TR1 | 2022-06-30 | En Servicio | Transformadores3D450 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53283.9667 | 44.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.8528 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
1484.0653 | 434 | Transformadores3D | AES ANDES S.A. | SEN | S/E CENTRAL ALFALFAL | ALFALFAL 245/123/15KV 120/160/200 MVA T1 |  | En Servicio | Transformadores3D434 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 49992.7 | 1196.85 | 0 | 0 | 1667.3667 | 448.8 | 22.2833 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 1667.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 89.76 | 333.4733 | 0 | 89.76 | 333.4733 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 3
21.9288 | 3355 | Transformadores2D | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | SEN | S/E LAS VIOLETAS | LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1 | 2021-11-03 | En Servicio | Transformadores2D3355 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 51935.9167 | 1229.9 | 0 | 0 | 141.1333 | 20.2333 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 20.2333 | 141.1333 | 1 | --------- | 0.54723 | 11.0722 | 77.2319 | 0.54723 | 11.0722 | 77.2319 | 0.54723 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 3
103.3343 | 1579 | Transformadores2D | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SEN | S/E MARIA ELENA | MARIA ELENA 220/22 KV 80MVA 1 | 2015-01-21 | En Servicio | Transformadores2D1579 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 50088.0333 | 3164.6167 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 48.2 | 10.7333 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2833 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
47.8751 | 2627 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E PARGUA | PARGUA 115/24KV 30MVA 3 | 2019-09-05 | En Servicio | Transformadores2D2627 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53265.2833 | 35.9333 | 0 | 0 | 0.033333 | 7.8167 | 18.9333 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0.033333 | 1 | --------- | 0.25065 | 1.9593 | 0.0083551 | 0.25065 | 1.9593 | 0.0083551 | 0.25065 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
27.7479 | 3047 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E QUIANI | QUIANI 66/13.8 KV 21MVA 3 | 2021-05-10 | En Servicio | Transformadores2D3047 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53242.6667 | 21.5167 | 0 | 0 | 0 | 63.2333 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 63.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.43246 | 27.3462 | 0 | 0 | 27.3462 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 9
33.2156 | 3050 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | SEN | S/E TOLPAN SUR | TOLPAN SUR 220/33KV 150MVA 1 | 2020-11-24 | En Servicio | Transformadores2D3050 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53244.0667 | 24.3833 | 0 | 0 | 13.95 | 34.1833 | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | 34.1833 | 13.95 | 1 | --------- | 0.36128 | 12.3496 | 5.0398 | 0.36128 | 12.3496 | 5.0398 | 0.36128 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
43.5318 | 3212 | Transformadores2D | AES ANDES S.A. | SEN | S/E CENTRAL ALFALFAL | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10MVA 3 | 2020-01-15 | En Servicio | Transformadores2D3212 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48777.5333 | 1189.75 | 0 | 0 | 3124.6 | 236.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1167 | 3124.6 | 1 | --------- | 0.27566 | 65.088 | 861.3284 | 0.27566 | 65.088 | 861.3284 | 0.27566 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 5
152.3599 | 603 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | SEN | S/E CENTRAL MARIPOSAS | MARIPOSAS 69/6.6KV 7.5MVA | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D603 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53060.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 53.5633 | 0 | 0 | 53.5633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
187.6961 | 580 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | SEN | S/E CENTRAL LIRCAY | LIRCAY 66/6.6KV 22MVA | 2008-01-10 | En Servicio | Transformadores2D580 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
139.9918 | 1311 | Transformadores2D | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | SEN | S/E CENTRAL CHACAYES | CHACAYES 110/13.2KV 65 MVA 1 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1311 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1733 | 0 | 0 | 2.1733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
110.3067 | 1198 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | SEN | S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) | CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 220-154/10.5KV 25 MVA 1 | 2014-06-23 | En Servicio | Transformadores2D1198 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
110.3067 | 1199 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | SEN | S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) | CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 220-154/10.5KV 25 MVA 2 | 2014-06-23 | En Servicio | Transformadores2D1199 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.22 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
24.8548 | 3214 | Transformadores2D | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19.3KV 200MVA 2 + URC | 2021-08-06 | En Servicio | Transformadores2D3214 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 51999.2667 | 762.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
37.0267 | 3250 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E LARQUI | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | 2020-07-31 | En Servicio | Transformadores2D3250 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53228.3833 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 66.7333 | 1.7 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.32409 | 2.004 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
79.7934 | 2511 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E VILLA ALEGRE | VILLA ALEGRE 66/24-15KV 10MVA | 2017-01-07 | En Servicio | Transformadores2D2511 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53309.25 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 14.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2167 | 4.5333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8433 | 0.90667 | 0 | 2.8433 | 0.90667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
24.1644 | 2831 | Transformadores2D | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | SEN | S/E CENTRAL CHAGUAL | CENTRAL CHAGUAL 220/23KV 110MVA T1 | 2021-08-27 | En Servicio | Transformadores2D2831 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 46713.3667 | 6614.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.4966 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
30.0493 | 3025 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E ALCONES | ALCONES T2 69/25KV 15MVA | 2021-03-01 | En Servicio | Transformadores2D3025 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 51840.5667 | 23.05 | 0 | 0 | 3.4333 | 1438.45 | 5.75 | 0 | 16.75 | 0 | 1438.45 | 3.4333 | 0 | --------- | 0.39934 | 574.4357 | 1.3711 | 0 | 574.4357 | 1.3711 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 10
20.1205 | 3150 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E CAUQUENES | CAUQUENES 69/25-15.3KV 12/20MVA T1 | 2021-12-28 | En Servicio | Transformadores2D3150 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53322.4167 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 3.2 | 0 | --------- | 0.59641 | 1.4214 | 1.9085 | 0 | 1.4214 | 1.9085 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 1
28.1096 | 3278 | Transformadores2D | TRANSELEC S.A. | SEN | S/E MATILLA | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | 2021-04-29 | En Servicio | Transformadores2D3278 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 52458.25 | 562.65 | 0 | 0 | 0 | 288.5667 | 18.5333 | 0 | 0 | 0 | 288.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.4269 | 123.1893 | 0 | 0 | 123.1893 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
28.1096 | 3277 | Transformadores2D | TRANSELEC S.A. | SEN | S/E MATILLA | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | 2021-04-29 | En Servicio | Transformadores2D3277 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 52468.5833 | 552.3167 | 0 | 0 | 0 | 288.5667 | 18.5333 | 0 | 0 | 0 | 288.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.4269 | 123.1893 | 0 | 0 | 123.1893 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
105.1479 | 1262 | Transformadores2D | PV SALVADOR S.A. | SEN | S/E CENTRAL PV SALVADOR | PV SALVADOR 110/23KV 72MVA | 2014-11-27 | En Servicio | Transformadores2D1262 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53174.2 | 0 | 0 | 0 | 49.4167 | 97.2333 | 0 | 3.5333 | 3.6167 | 0 | 97.2333 | 49.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 19.4467 | 9.8833 | 0 | 19.4467 | 9.8833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
22.1918 | 3326 | Transformadores2D | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SEN | S/E LO ESPEJO (FFCC) | LO ESPEJO (FFCC) 110/66KV 20MVA T1 | 2021-10-26 | En Servicio | Transformadores2D3326 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53305.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.54074 | 11.9143 | 0 | 0 | 11.9143 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
30.411 | 3210 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E PUDAHUEL | PUDAHUEL 110/12KV 50MVA T4 | 2021-02-18 | En Servicio | Transformadores2D3210 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53148.95 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 0 | 0 | --------- | 0.39459 | 66.6668 | 0 | 0 | 66.6668 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 12
24.3945 | 3366 | Transformadores2D | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | SEN | S/E COSTANERA | COSTANERA 110/12.5KV 50MVA 2 | 2021-08-20 | En Servicio | Transformadores2D3366 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53289.1833 | 34.55 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | --------- | 0.49191 | 0 | 2.0988 | 0 | 0 | 2.0988 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
102.9729 | 1261 | Transformadores2D | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL TALINAY PONIENTE | TALINAY PONIENTE 220/33KV 66MVA | 2015-02-01 | En Servicio | Transformadores2D1261 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53226.4833 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 91.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6167 | 9.9 | 0 | --------- | 0.2 | 18.3233 | 1.98 | 0 | 18.3233 | 1.98 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
124.6393 | 1180 | Transformadores2D | PARQUE TALINAY ORIENTE S.A. | SEN | S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE | TALINAY ORIENTE 220/34.5KV 110 MVA | 2013-04-13 | En Servicio | Transformadores2D1180 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53100.5167 | 116.5833 | 0 | 0 | 31.2333 | 79.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6667 | 31.2333 | 1 | --------- | 0.2 | 15.9333 | 6.2467 | 0.2 | 15.9333 | 6.2467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
26.5644 | 3279 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E NEGRETE | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | 2021-06-15 | En Servicio | Transformadores2D3279 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53210.6 | 94.55 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 21.6 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 1 | --------- | 0.45173 | 0 | 0.037644 | 0.45173 | 0 | 0.037644 | 0.45173 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
24.526 | 3273 | Transformadores2D | TSGF SPA | SEN | S/E DON ANTONIO | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | 2021-08-16 | En Servicio | Transformadores2D3273 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 49712.7333 | 3430.6833 | 0 | 0 | 8.0667 | 176.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5167 | 8.0667 | 2 | --------- | 0.48928 | 86.3654 | 3.9468 | 0.97855 | 86.3654 | 3.9468 | 0.97855 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 8
24.8548 | 3213 | Transformadores2D | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19.3KV 200MVA 1 + URC | 2021-08-06 | En Servicio | Transformadores2D3213 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 50793.5333 | 1795.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
24.8548 | 3215 | Transformadores2D | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3KV 200MVA TR-R SVC | 2021-08-06 | En Servicio | Transformadores2D3215 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53316.4167 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
24.8548 | 2907 | Transformadores2D | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 TR1 SSAA | 2021-08-06 | En Servicio | Transformadores2D2907 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53325.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
24.8548 | 2908 | Transformadores2D | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 TR2 SSAA | 2021-08-06 | En Servicio | Transformadores2D2908 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53322.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
35.0226 | 3447 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E BARRO BLANCO | BARRO BLANCO 66/23KV 10MVA T11 | 2020-09-30 | En Servicio | Transformadores2D3447 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53308.8667 | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.34264 | 3.1066 | 0 | 0 | 3.1066 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
26.4329 | 3320 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | SEN | S/E MALGARIDA I | MALGARIDA 220/33KV 220MVA T1 | 2021-06-19 | En Servicio | Transformadores2D3320 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53314.6833 | 10.35 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | --------- | 0.45398 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
23.5397 | 2784 | Transformadores2D | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | SEN | S/E CENTRAL COMBARBALA | CENTRAL COMBARBALA 110/23KV 85MVA T1 | 2021-09-15 | En Servicio | Transformadores2D2784 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 49991.2667 | 3336.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.50978 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
104.0307 | 1247 | Transformadores2D | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220/33 KV 110MVA 1 | 2014-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1247 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53306.6833 | 0 | 0 | 0 | 21.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 4.2633 | 0.2 | 0 | 4.2633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
22.0932 | 3289 | Transformadores2D | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SEN | S/E OASIS | OASIS 33/33 KV ZIG-ZAG | 2021-10-29 | En Servicio | Transformadores2D3289 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53296.6 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.54315 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
22.0932 | 3285 | Transformadores2D | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SEN | S/E OASIS | OASIS 220/33 KV 175MVA | 2021-10-29 | En Servicio | Transformadores2D3285 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53281.2167 | 32.6667 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.54315 | 7.6675 | 0 | 0 | 7.6675 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
25.4466 | 3052 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E MACUL | MACUL 110/12.5KV 50MVA 1 | 2021-07-19 | En Servicio | Transformadores2D3052 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.8333 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 17.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.47158 | 8.3548 | 0 | 0 | 8.3548 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
23.0466 | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | SEN | S/E CERRO DOMINADOR | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 | 2021-09-30 | En Servicio | Transformadores2D2913 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 41059.2833 | 12268.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.52068 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
19.3973 | 3359 | Transformadores2D | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | SEN | S/E LOS OLMOS | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 | 2022-01-19 | En Servicio | Transformadores2D3359 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53174.0167 | 81.7833 | 0 | 0 | 34.6 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 34.6 | 3 | --------- | 0.61864 | 23.261 | 21.4051 | 1.8559 | 23.261 | 21.4051 | 1.8559 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 4 | 2
123.9492 | 1120 | Transformadores2D | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | SEN | S/E JORQUERA | JORQUERA 220/23KV 35MVA 1 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1120 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53169.2667 | 158.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
47.8751 | 2643 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E SAN JOSE | SAN JOSE 110/12.5 KV 50MVA T3 | 2019-09-05 | En Servicio | Transformadores2D2643 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53304.4 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.25065 | 5.3556 | 0 | 0 | 5.3556 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
26.663 | 3208 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E LA MISION | LA MISION 69/24 KV 30MVA | 2021-06-12 | En Servicio | Transformadores2D3208 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 52622.9167 | 38.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.45006 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
30.2137 | 2923 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E SANTA ROSA SUR | SANTA ROSA SUR 110/12.5 KV 50 MVA 6 | 2021-02-24 | En Servicio | Transformadores2D2923 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53274.35 | 36.2833 | 0 | 0 | 0 | 17.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.39717 | 6.8975 | 0 | 0 | 6.8975 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
13.1178 | 3356 | Transformadores2D | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | SEN | S/E MESAMAVIDA | MESAMAVIDA 154/33 KV 80 MVA | 2022-07-29 | En Servicio | Transformadores2D3356 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 50821.1833 | 32.15 | 0 | 0 | 2474.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.6667 | 4 | --------- | 0.91479 | 0 | 2263.7928 | 3.6591 | 0 | 2263.7928 | 3.6591 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
13.1178 | 3357 | Transformadores2D | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | SEN | S/E MESAMAVIDA | MESAMAVIDA 33/33 KV ZIGZAG | 2022-07-29 | En Servicio | Transformadores2D3357 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 50928.7667 | 0 | 0 | 0 | 2399.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.2333 | 3 | --------- | 0.91479 | 0 | 2194.7874 | 2.7444 | 0 | 2194.7874 | 2.7444 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
21.7315 | 3362 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E CALAMA | CALAMA 110/23KV 25/33MVA 3 | 2021-11-09 | En Servicio | Transformadores2D3362 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53295.5 | 15.7167 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.55219 | 9.2677 | 0 | 0 | 9.2677 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
22.2575 | 3041 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E CONSTITUCION | CONSTITUCION 69/25 30 MVA T3 | 2021-10-24 | En Servicio | Transformadores2D3041 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53251.4 | 49.8167 | 0 | 0 | 0 | 26.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.53914 | 14.4401 | 0 | 0 | 14.4401 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
23.5068 | 3365 | Transformadores2D | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | SEN | S/E PUENTE ALTO (TEC) | PUENTE ALTO 110/12,5 KV 50MVA 3 | 2021-09-16 | En Servicio | Transformadores2D3365 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53286.6833 | 27.3167 | 0 | 0 | 4.2333 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 4.2333 | 0 | --------- | 0.51049 | 4.9858 | 2.1611 | 0 | 4.9858 | 2.1611 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
127.6624 | 1108 | Transformadores2D | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | SEN | S/E MINERA LA CANDELARIA | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 3 | 2013-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1108 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53212.7167 | 92.3333 | 0 | 0 | 8.8167 | 14.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 8.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8267 | 1.7633 | 0 | 2.8267 | 1.7633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
19.8247 | 3217 | Transformadores2D | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | SEN | S/E CENTRAL SAN JAVIER | CENTRAL SAN JAVIER 66/23KV 58MVA T1 | 2022-01-06 | En Servicio | Transformadores2D3217 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 51108.5167 | 2219.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.60531 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
40.0493 | 3280 | Transformadores2D | EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A. | SEN | S/E CALDERA | CALDERA 110/23KV 40MVA 2 | 2020-04-30 | En Servicio | Transformadores2D3280 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53296.1667 | 7.7333 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 1 | --------- | 0.29963 | 0 | 7.2211 | 0.29963 | 0 | 7.2211 | 0.29963 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
19.3973 | 3358 | Transformadores2D | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | SEN | S/E LOS OLMOS | LOS OLMOS ZIGZAG 33/33 KV 876KVA | 2022-01-19 | En Servicio | Transformadores2D3358 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53223.3833 | 56.9167 | 0 | 0 | 37.7333 | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 37.7333 | 1 | --------- | 0.61864 | 6.1658 | 23.3435 | 0.61864 | 6.1658 | 23.3435 | 0.61864 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
278.4723 | 1500 | Transformadores2D | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM3-TG | 2000-06-17 | En Servicio | Transformadores2D1500 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 51787.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 308.0133 | 0 | 0 | 308.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
278.4723 | 1501 | Transformadores2D | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM3-TV | 2000-06-17 | En Servicio | Transformadores2D1501 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 51787.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 308.0133 | 0 | 0 | 308.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
20.7452 | 3054 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | SAN JOAQUIN (CGE) 110/13.2KV 30MVA T3 | 2021-12-09 | En Servicio | Transformadores2D3054 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53186.7667 | 53.5667 | 0 | 0 | 8.6333 | 76.7167 | 0 | 2.3167 | 0 | 0 | 76.7167 | 8.6333 | 2 | --------- | 0.57845 | 44.3765 | 4.9939 | 1.1569 | 44.3765 | 4.9939 | 1.1569 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
18.0822 | 3053 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E LA PALMA | LA PALMA 69/15.3KV 30MVA T2 | 2022-02-28 | En Servicio | Transformadores2D3053 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53304.2833 | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | --------- | 0.66364 | 7.4991 | 0 | 0 | 7.4991 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
19.2329 | 2916 | Transformadores2D | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | SEN | S/E QUILMO II | QUILMO II 66/33KV 10-12MVA T1 | 2022-01-24 | En Servicio | Transformadores2D2916 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53309.6833 | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.62393 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
19.5616 | 3434 | Transformadores2D | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/33KV 130MVA T4 | 2022-01-14 | En Servicio | Transformadores2D3434 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53290.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | --------- | 0.61345 | 19.0168 | 0 | 0 | 19.0168 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
17.7534 | 97 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E CHIVILCAN | CHIVILCAN 66/15KV 22.5MVA 3 | 2022-03-10 | En Servicio | Transformadores2D97 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53292.4167 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.67593 | 21.3142 | 0 | 0 | 21.3142 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5