## Calidad de Producto
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE JULIO DE 2023
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango
AES ANDES | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8379 | 13.1409 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.78835 | 5 | 0.168% | 0,96 | 0.00075445 | 2367 | 79.54%
AES ANDES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.6739 | 82.4878 | 100% | 204 | 6.855% | 0,98 | 0.97792 | 1 | 0.0336% | 0,995 | 0.90178 | 151 | 5.074%
AES ANDES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.6746 | 113.1592 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.87308 | 2945 | 98.96% | 0,995 | - | 0 | 0%
AES ANDES | BA S/E MINSAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2976 | 21.5131 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.61397 | 2976 | 100% | 0,96 | - | 0 | 0%
AES ANDES | BA S/E MINSAL 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4538 | 22.5554 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.75696 | 2938 | 98.72% | 0,96 | - | 0 | 0%
AES ANDES | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 | 235.8983 | 224.3414 | 100% | 580 | 19.49% | 0,98 | 0.80057 | 2807 | 94.32% | 1 | 0.55233 | 49 | 1.647%
AES ANDES | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3486 | 0 | 100% | 3 | 0.1008% | 0,93 | 0.32749 | 2885 | 96.94% | 0,96 | 0.03708 | 70 | 2.352%
AES ANDES | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70.2067 | 0 | 100% | 3 | 0.1008% | 0,96 | - | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0%
ALFA TRANSMISORA | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 68.9248 | 63.6148 | 100% | 0 | 0% | 0,96 | 0.82357 | 2135 | 71.74% | 0,98 | - | 0 | 0%
ALFA TRANSMISORA | BA S/E CODELCO VENTANAS HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.3926 | 112.1826 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.88122 | 143 | 4.805% | 0,995 | 0.32 | 1178 | 39.58%
ALFA TRANSMISORA | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 234.062 | 226.2023 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.94542 | 1615 | 54.27% | 1 | 0.87184 | 376 | 12.63%
ALMEYDA SOLAR | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.708 | 0 | 100% | 11 | 0.3696% | 0,93 | 0.0003933 | 2965 | 99.63% | 0,96 | - | 0 | 0%
ARAUCO_BIOENERGIA | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 66.4397 | 0 | 100% | 13 | 0.4401% | 0,96 | 0.00042965 | 770 | 25.87% | 0,98 | 0.0012337 | 625 | 21%
ARAUCO_BIOENERGIA | BA S/E PLANTA MDP TENO | 154 | 154 | 164.78 | 143.22 | 162.6209 | 152.8816 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.67794 | 2976 | 100% | 0,995 | - | 0 | 0%
ARAUCO_BIOENERGIA | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | 242.9881 | 225.1261 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.00024565 | 2224 | 74.73% | 1 | 0.0025798 | 492 | 16.53%
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 237.6906 | 224.9397 | 100% | 321 | 10.79% | 0,98 | 0.66743 | 29 | 0.9745% | 1 | 0.44455 | 1634 | 54.91%
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.1463 | 109.5411 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.80225 | 56 | 1.882% | 0,995 | 0.82149 | 72 | 2.419%
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.2726 | 102.0995 | 100% | 1 | 0.0336% | 0,98 | 0.97784 | 45 | 1.512% | 0,995 | - | 0 | 0%
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 6 | 6,3 | - | - | 71.1624 | 66.2428 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 234.2887 | 199.3173 | 100% | 377 | 12.67% | 0,98 | 0.87931 | 201 | 6.754% | 1 | 0.49866 | 166 | 5.578%
CEC | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.7011 | 13.3077 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.88688 | 10 | 0.336% | 0,96 | - | 0 | 0%
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13 | 13 | 13.91 | 12.09 | 0.044473 | 0 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13 | 13 | 13.91 | 12.09 | 15.3131 | 13.5391 | 100% | 2774 | 93.21% | 0,93 | 0.021006 | 146 | 4.906% | 0,96 | 0.024786 | 517 | 17.37%
CEMENTO BIO BIO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.5886 | 67.5126 | 100% | 0 | 0% | 0,96 | 0.79405 | 402 | 13.51% | 0,98 | 0.18382 | 1043 | 35.05%
CGE | A S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.1545 | 14.4913 | 100% | 15 | 0.504% | 0,93 | 0.00063355 | 1009 | 33.9% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8163 | 14.7466 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.90137 | 365 | 12.26%
CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8186 | 14.738 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.82325 | 31 | 1.042% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ALCONES 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5701 | 0 | 100% | 39 | 1.31% | 0,93 | 0.0020671 | 255 | 8.569% | 0,96 | 0.057479 | 138 | 4.637%
CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9698 | 0 | 100% | 39 | 1.31% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0053167 | 16 | 0.5376%
CGE | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7607 | 22.7841 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.49943 | 2814 | 94.56% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.2209 | 0 | 100% | 137 | 4.603% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.48981 | 2693 | 90.49%
CGE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 13.7733 | 13.2298 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.87952 | 381 | 12.8% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 13 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1304 | 23.242 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.064646 | 32 | 1.075% | 0,96 | 0.37161 | 546 | 18.35%
CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6329 | 15.059 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6202 | 14.8169 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8541 | 0 | 100% | 10 | 0.336% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.91972 | 246 | 8.266%
CGE | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6729 | 0 | 100% | 60 | 2.016% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.019513 | 2495 | 83.84%
CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8102 | 15.0105 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.93138 | 83 | 2.789%
CGE | BA S/E ARICA 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 13.9973 | 13.1624 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.9662 | 13.3621 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.7451 | 13.2112 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94676 | 47 | 1.579%
CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8485 | 13.2479 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0051394 | 280 | 9.409% | 0,96 | 0.025885 | 459 | 15.42%
CGE | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5556 | 0 | 100% | 3 | 0.1008% | 0,93 | 0.92412 | 1 | 0.0336% | 0,96 | 0.44968 | 331 | 11.12%
CGE | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6461 | 14.9906 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.91562 | 119 | 3.999%
CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3209 | 22.8886 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.010483 | 524 | 17.61% | 0,96 | 0.04352 | 296 | 9.946%
CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2461 | 21.6325 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7292 | 14.9071 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95529 | 13 | 0.4368%
CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6403 | 14.881 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.90282 | 435 | 14.62%
CGE | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1906 | 22.2127 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.93745 | 23 | 0.7728%
CGE | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.3279 | 12.9225 | 100% | 108 | 3.629% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.7671 | 13.2617 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.042 | 12.8643 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0014633 | 2951 | 99.16%
CGE | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 13 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.7152 | 13.1152 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.89715 | 20 | 0.672%
CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 13.9911 | 13.6013 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 13 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4517 | 11.802 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CENTRAL TARAPACA 11.5KV-TGTAR | 13 | 11,5 | 12.305 | 10.695 | 11.5137 | 0 | 100% | 11 | 0.3696% | 0,93 | 0.27025 | 25 | 0.8401% | 0,96 | 0.43224 | 1165 | 39.15%
CGE | BA S/E CENTRO 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.8127 | 110.6257 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.97285 | 1053 | 35.38% | 0,995 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9948 | 23.2312 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0077179 | 58 | 1.949% | 0,96 | 0.023141 | 359 | 12.06%
CGE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 13.6658 | 0 | 100% | 17 | 0.5739% | 0,93 | 0.863 | 227 | 7.628% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9468 | 15.3073 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.92952 | 159 | 5.343%
CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5836 | 14.8257 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV | 15 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.0878 | 13.4998 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHILLAN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3542 | 14.7871 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.92171 | 47 | 1.579%
CGE | BA S/E CHILLAN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4264 | 14.8468 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7833 | 15.1145 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0038814 | 1584 | 53.23%
CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 14.8669 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.015894 | 133 | 4.469% | 0,96 | 0.85166 | 4 | 0.1344%
CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5072 | 0.19396 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.90326 | 295 | 9.913%
CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5139 | 0.18467 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.87724 | 394 | 13.24%
CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV BP3 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4118 | 0.1908 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8925 | 13.3266 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.014221 | 402 | 13.51% | 0,96 | 0.83838 | 2 | 0.0672%
CGE | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 15 | - | - | - | 15.8901 | 15.1781 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.34263 | 2708 | 90.99%
CGE | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 13 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.0298 | 14.6837 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.065943 | 209 | 7.023% | 0,96 | 0.84108 | 4 | 0.1344%
CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.0814 | 13.2515 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.39606 | 2972 | 99.87%
CGE | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.9695 | 0 | 100% | 2603 | 87.47% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.8798 | 432 | 14.52%
CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.4174 | 11.9914 | 100% | 164 | 5.511% | 0,93 | 0.011774 | 149 | 5.007% | 0,96 | 0.083356 | 83 | 2.789%
CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B3 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.0281 | 13.2858 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.20919 | 5 | 0.168% | 0,96 | 0.010121 | 250 | 8.401%
CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2253 | 0 | 100% | 5 | 0.168% | 0,93 | 0.42089 | 242 | 8.132% | 0,96 | 0.19187 | 2 | 0.0672%
CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7412 | 0 | 100% | 3 | 0.1008% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5222 | 0 | 100% | 3 | 0.1008% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 13.7727 | 13.3578 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 13.6779 | 13.2334 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7721 | 14.947 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.90576 | 6 | 0.2016% | 0,96 | 0.89743 | 65 | 2.184%
CGE | BA S/E CORONEL 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7213 | 14.8569 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8352 | 0 | 100% | 3 | 0.1016% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.3977 | 12.0846 | 100% | 119 | 4.015% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.68108 | 525 | 17.64%
CGE | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.6338 | 0 | 100% | 1785 | 59.98% | 0,93 | 0.84228 | 1 | 0.0336% | 0,96 | 0.12729 | 860 | 28.9%
CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BT | 15 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.4576 | 13.2204 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3298 | 14.6736 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.621 | 14.7713 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2567 | 21.0551 | 100% | 9 | 0.3024% | 0,93 | 0.12137 | 179 | 6.015% | 0,96 | 0.038514 | 985 | 33.1%
CGE | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8969 | 13.243 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0019772 | 736 | 24.73% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8409 | 13.1447 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.81246 | 98 | 3.293% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.2151 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0098597 | 1036 | 34.81% | 0,96 | 0.8798 | 3 | 0.1008%
CGE | BA S/E EL PEÑON 13.2KV C2 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.7027 | 13.0454 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL PEÑON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7959 | 23.1872 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.92329 | 2 | 0.0672% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6801 | 22.3585 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.019503 | 268 | 9.005% | 0,96 | 0.32824 | 8 | 0.2688%
CGE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2243 | 23.2398 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.5251 | 11.7443 | 100% | 383 | 12.87% | 0,93 | 0.87337 | 118 | 3.965% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9432 | 0 | 100% | 15 | 0.504% | 0,93 | 0.74849 | 13 | 0.4368% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6453 | 15.0755 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.021895 | 83 | 2.789% | 0,96 | 0.0014521 | 1547 | 51.98%
CGE | BA S/E GRANEROS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8264 | 15.237 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.002648 | 377 | 12.67% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 15 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.7295 | 13.3044 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 15 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8806 | 13.3203 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.88348 | 12 | 0.4032% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.0123 | 0 | 100% | 42 | 1.411% | 0,93 | 0.00077117 | 922 | 30.98% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70.5207 | 63.7819 | 100% | 0 | 0% | 0,96 | 0.12124 | 453 | 15.22% | 0,98 | 0.0044983 | 1782 | 59.88%
CGE | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7337 | 14.6336 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.2243 | 11.93 | 100% | 6 | 0.2026% | 0,93 | 0.0029695 | 244 | 8.199% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.009 | 13.0482 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0095221 | 426 | 14.31% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13 | 13 | 13.91 | 12.09 | 14.2947 | 13.3835 | 100% | 1303 | 43.78% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.7709 | 22.3612 | 100% | 42 | 1.411% | 0,93 | 0.0070063 | 300 | 10.08% | 0,96 | 0.10334 | 58 | 1.949%
CGE | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 22 | - | - | - | 23.7572 | 21.9391 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8324 | 12.0327 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8282 | 23.1356 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.3756 | 13.368 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.78303 | 10 | 0.336% | 0,96 | 0.0020106 | 2409 | 80.95%
CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5573 | 15.1742 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4835 | 15.1028 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.046424 | 189 | 6.351% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [EN_REVISION] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4835 | 15.1028 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.046424 | 189 | 6.351% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.1666 | 0 | 100% | 26 | 0.8737% | 0,98 | 0.28251 | 203 | 6.821% | 0,995 | 0.8999 | 21 | 0.7056%
CGE | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5994 | 14.4178 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.84572 | 2 | 0.0672% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.2061 | 23.4311 | 100% | 815 | 27.39% | 0,93 | 0.01356 | 135 | 4.536% | 0,96 | 0.07621 | 17 | 0.5712%
CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.7144 | 12.9724 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.00015218 | 413 | 13.88% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.577 | 22.3463 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.043063 | 161 | 5.41% | 0,96 | 0.003109 | 510 | 17.14%
CGE | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7068 | 14.3808 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.472 | 2870 | 96.44%
CGE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.2103 | 13.1199 | 100% | 1 | 0.0336% | 0,93 | 0.84123 | 352 | 11.83% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4702 | 5.4756e-05 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4703 | 0.18512 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | 0.07946 | 1 | 0.0336% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | - | - | - | 15.2893 | 14.5022 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.85594 | 423 | 14.21%
CGE | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3741 | 15.0286 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.86989 | 670 | 22.51% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6024 | 22.9886 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.16075 | 173 | 5.813%
CGE | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.3748 | 12.7601 | 100% | 7 | 0.2358% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0018183 | 2670 | 89.72%
CGE | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.9769 | 13.1252 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0031484 | 2961 | 99.5%
CGE | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.9939 | 0 | 100% | 1 | 0.03378% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8647 | 6.9918 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | 0.38611 | 17 | 0.5712% | 0,96 | 0.0057322 | 1236 | 41.53%
CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.1166 | 14.5034 | 100% | 3 | 0.1008% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.88834 | 648 | 21.77%
CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7325 | 0.079609 | 100% | 12 | 0.4032% | 0,93 | 0.79035 | 40 | 1.344% | 0,96 | 0.0090208 | 621 | 20.87%
CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8474 | 15.0811 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.86314 | 121 | 4.066% | 0,96 | 0.86855 | 218 | 7.325%
CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.2953 | 14.3487 | 100% | 40 | 1.344% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.7738 | 22.9027 | 100% | 29 | 0.9745% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.78071 | 2833 | 95.19%
CGE | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7201 | 15.0581 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.71216 | 2151 | 72.28%
CGE | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.9334 | 13.0767 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.93732 | 108 | 3.629%
CGE | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.0491 | 0 | 100% | 18 | 0.6048% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.0679 | 0 | 100% | 52 | 1.747% | 0,93 | 0.098259 | 71 | 2.386% | 0,96 | 0.003878 | 1449 | 48.69%
CGE | BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.6838 | 13.7383 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.046065 | 761 | 25.57%
CGE | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8207 | 14.373 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.2217 | 14.7688 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.0117 | 14.3796 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94165 | 57 | 1.915%
CGE | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6055 | 15.1167 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.1399 | 12.9248 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | 0.02686 | 67 | 2.251% | 0,96 | 0.22445 | 12 | 0.4032%
CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6852 | 14.9409 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6992 | 14.9512 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95544 | 2 | 0.0672%
CGE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.6958 | 13.2297 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 15.1813 | 0 | 100% | 241 | 8.098% | 0,93 | 0.0038178 | 402 | 13.51% | 0,96 | 0.061064 | 156 | 5.242%
CGE | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.9606 | 0 | 100% | 46 | 1.546% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.012266 | 1696 | 56.99%
CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.7471 | 13.3874 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.7005 | 13.3093 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8117 | 13.3855 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MARISCAL 12KV | 13 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4202 | 11.8718 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95612 | 5 | 0.168%
CGE | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.8912 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.7608 | 21.066 | 100% | 8 | 0.2688% | 0,93 | 0.07983 | 842 | 28.29% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP3 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.5701 | 13.1473 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5427 | 15.107 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.28345 | 2231 | 74.97%
CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.9438 | 13.0277 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.073531 | 30 | 1.008% | 0,96 | 0.95946 | 1 | 0.0336%
CGE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.5424 | 22.9013 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0023042 | 734 | 24.66% | 0,96 | 0.013902 | 1 | 0.0336%
CGE | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8157 | 11.6518 | 100% | 1 | 0.0336% | 0,93 | 0.0030765 | 246 | 8.266% | 0,96 | 0.94595 | 2 | 0.0672%
CGE | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.0921 | 22.9417 | 100% | 9 | 0.3024% | 0,93 | 0.0056128 | 327 | 10.99% | 0,96 | 0.15353 | 52 | 1.747%
CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2354 | 22.6137 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.00013065 | 275 | 9.241% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.677 | 23.0773 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.018088 | 548 | 18.41% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1907 | 0 | 100% | 362 | 12.16% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.76229 | 2 | 0.0672%
CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP1 [EN_REVISION] | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 0 | 0 | 100% | 2976 | 100% | 0,96 | - | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP2 [EN_REVISION] | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70.6891 | 30.0988 | 100% | 11 | 0.3696% | 0,96 | - | 0 | 0% | 0,98 | 0.81855 | 848 | 28.49%
CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8219 | 13.2523 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.85388 | 75 | 2.52% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.6699 | 13.1745 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.59664 | 22 | 0.7392% | 0,96 | 0.63411 | 335 | 11.26%
CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 9.0347 | 8.5435 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 13 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.1297 | 14.5564 | 100% | 38 | 1.277% | 0,93 | 0.0036662 | 111 | 3.73% | 0,96 | 0.0035896 | 40 | 1.344%
CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.9592 | 12.8195 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.34711 | 81 | 2.722% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3202 | 11.6827 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0006266 | 1137 | 38.21% | 0,96 | 0.40491 | 403 | 13.54%
CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.0195 | 13.0978 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.0237 | 13.1024 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.72625 | 1000 | 33.6%
CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.02 | 13.0981 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.91394 | 744 | 25%
CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.6157 | 0 | 100% | 18 | 0.6048% | 0,93 | 0.014857 | 414 | 13.91% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6884 | 0 | 100% | 27 | 0.9073% | 0,93 | 0.0026973 | 461 | 15.49% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4785 | 13.9602 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.26026 | 553 | 18.58%
CGE | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5379 | 14.4806 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5289 | 14.658 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8755 | 14.5563 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5591 | 15.0237 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.1013 | 6.4089 | 100% | 19 | 0.6384% | 0,93 | 0.8715 | 398 | 13.37% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.0253 | 6.3998 | 100% | 45 | 1.512% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.85593 | 2 | 0.0672%
CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 15 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.7682 | 12.7861 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.66543 | 108 | 3.629% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 13 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9149 | 7.3628 | 100% | 3 | 0.1008% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95105 | 1 | 0.0336%
CGE | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8516 | 11.1956 | 100% | 4 | 0.1344% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8503 | 11.1941 | 100% | 4 | 0.1344% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0012658 | 2569 | 86.32%
CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.6789 | 11.9481 | 100% | 6 | 0.2016% | 0,93 | 0.00069102 | 127 | 4.267% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69.0183 | 0 | 100% | 5 | 0.168% | 0,96 | 0.47499 | 606 | 20.36% | 0,98 | 0.24577 | 610 | 20.5%
CGE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.0185 | 13.541 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95468 | 10 | 0.336%
CGE | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1324 | 22.9105 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0026892 | 2775 | 93.25% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4024 | 22.0266 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.3733 | 13.27 | 100% | 424 | 14.25% | 0,93 | 0.20617 | 2976 | 100% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.1867 | 11.4725 | 100% | 21 | 0.7056% | 0,93 | 0.086152 | 74 | 2.487% | 0,96 | 0.037128 | 1042 | 35.01%
CGE | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.7945 | 11.2777 | 100% | 1 | 0.0336% | 0,93 | 0.0041865 | 312 | 10.48% | 0,96 | 0.0048713 | 957 | 32.16%
CGE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8956 | 21.4864 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 4.628e-05 | 811 | 27.25% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E QUIANI 13.8KV BP2 | 12 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.0902 | 13.5235 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.355 | 21.713 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.034122 | 330 | 11.09% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6693 | 14.716 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.008009 | 2848 | 95.7%
CGE | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.7614 | 12.5315 | 100% | 808 | 27.15% | 0,93 | 0.0022483 | 292 | 9.812% | 0,96 | 0.26685 | 1 | 0.0336%
CGE | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.5096 | 20.8821 | 100% | 11 | 0.3697% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0087405 | 543 | 18.25%
CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 13.8858 | 0 | 97.65% | 24 | 0.8259% | 0,93 | 0.54107 | 9 | 0.3024% | 0,96 | 0.0056453 | 682 | 22.92%
CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.6975 | 13.2856 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.80223 | 73 | 2.453% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8379 | 13.4305 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.00030892 | 268 | 9.005% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3944 | 14.7464 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.80463 | 368 | 12.37%
CGE | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3944 | 14.7464 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.80463 | 368 | 12.37%
CGE | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8559 | 0 | 100% | 17 | 0.5893% | 0,93 | 0.0045097 | 140 | 4.704% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8811 | 15.2563 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.019419 | 459 | 15.42% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6983 | 21.774 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | 0.80085 | 267 | 8.972% | 0,96 | 0.2579 | 414 | 13.91%
CGE | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.0133 | 12.918 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0016598 | 249 | 8.367% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8705 | 14.8608 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6117 | 14.995 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.17407 | 1606 | 53.97% | 0,96 | 0.95247 | 221 | 7.426%
CGE | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5015 | 22.71 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.024958 | 107 | 3.595%
CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.6629 | 13.3538 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.72573 | 279 | 9.375%
CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C2 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.6137 | 13.2812 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8303 | 13.2066 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3033 | 14.7733 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.096921 | 64 | 2.151% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP1 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4096 | 14.7932 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP2 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4767 | 14.7465 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.68328 | 2380 | 79.97%
CGE | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 13.9909 | 12.8453 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.90909 | 4 | 0.1344% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.033 | 0 | 100% | 1 | 0.03407% | 0,93 | 0.27485 | 104 | 3.495% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6182 | 3.5901 | 100% | 1 | 0.03406% | 0,93 | 0.15957 | 183 | 6.149% | 0,96 | 0.0010008 | 646 | 21.71%
CGE | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2494 | 23.2175 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0073903 | 336 | 11.29% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13 |  | - | - | 14.3041 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.37891 | 2 | 0.0672% | 0,96 | 0.037222 | 7 | 0.2352%
CGE | BA S/E TALCA 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.4254 | 13.1356 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95835 | 1 | 0.0336%
CGE | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.2231 | 14.3508 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95839 | 6 | 0.2016%
CGE | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.2559 | 15.04 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TALCA 15KV BP4 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5487 | 15.2482 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.232 | 14.0027 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7301 | 14.3436 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.5217 | 0 | 100% | 2 | 0.06734% | 0,93 | 0.0035693 | 107 | 3.595% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | - | - | 100% | 0 | - | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 16.9161 | 15.5808 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | 0.90685 | 54 | 1.815% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.7688 | 13.1539 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.082351 | 84 | 2.823% | 0,96 | 0.049224 | 29 | 0.9745%
CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.845 | 13.2791 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0093217 | 1860 | 62.5% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | - | - | 0% | - | - | 0,93 | 0.5975 | 56 | 1.882% | 0,96 | 0.91107 | 10 | 0.336%
CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1574 | 22.2777 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.903 | 775 | 26.04% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4378 | 21.7241 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.014499 | 199 | 6.687% | 0,96 | 0.0012412 | 622 | 20.9%
CGE | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.3595 | 13.3203 | 100% | 109 | 3.663% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.4494 | 0 | 100% | 37 | 1.243% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.89951 | 29 | 0.9745%
CGE | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6229 | 0 | 100% | 12 | 0.4032% | 0,93 | 0.00056628 | 691 | 23.22% | 0,96 | 0.47911 | 12 | 0.4032%
CGE | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4192 | 14.7818 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.81168 | 1943 | 65.29%
CGE | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4074 | 14.615 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0127 | 1168 | 39.25%
CGE | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.4212 | 110.0703 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.0089316 | 2976 | 100% | 0,995 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.0006 | 13.025 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.029671 | 665 | 22.35% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.3664 | 13.2095 | 100% | 100 | 3.36% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.43909 | 2976 | 100%
CGE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6982 | 22.9363 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0032596 | 498 | 16.73% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 118.1344 | 113.3883 | 100% | 15 | 0.504% | 0,98 | - | 0 | 0% | 0,995 | 0.011873 | 2976 | 100%
CGE | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 13 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.115 | 14.8944 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.069853 | 1501 | 50.44%
CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 15.1355 | 0 | 100% | 2040 | 68.9% | 0,93 | 0.0020156 | 490 | 16.47% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6034 | 22.9223 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.58942 | 140 | 4.704% | 0,96 | 0.82203 | 495 | 16.63%
CGE | S/E PULLINQUE E5 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.9655 | 23.4942 | 100% | 451 | 15.15% | 0,93 | 1.755e-06 | 2673 | 89.82% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6336 | 0 | 100% | 1 | 0.03362% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.89084 | 1 | 0.0336%
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | - | - | - | 12.4246 | 11.6628 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.0462 | 11.7059 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5861 | 12.2501 | 82.71% | 0 | 0% | 0,93 | 0.068341 | 59 | 12.29% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4447 | 11.4752 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.045612 | 135 | 4.536% | 0,96 | 0.010641 | 157 | 5.276%
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3486 | 12.1218 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.01029 | 574 | 19.29% | 0,96 | 0.049449 | 104 | 3.495%
CHILQUINTA | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5121 | 0 | 100% | 12 | 0.4032% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.04585 | 1 | 0.0336%
CHILQUINTA | BA S/E CONCON 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7138 | 0 | 100% | 7 | 0.2352% | 0,93 | 0.89681 | 110 | 3.696% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3497 | 11.9563 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.92923 | 1 | 0.0336% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5091 | 11.9668 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.80102 | 2704 | 90.86%
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7021 | 12.0254 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.9248 | 10 | 0.336% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 | 13 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3103 | 12.0428 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 13 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5191 | 12.1383 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.90116 | 1 | 0.0336% | 0,96 | 0.10148 | 43 | 1.445%
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5819 | 12.3011 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.028732 | 97 | 3.259% | 0,96 | 0.0020094 | 2725 | 91.57%
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4207 | 12.1688 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.016451 | 271 | 9.106% | 0,96 | 0.049154 | 100 | 3.36%
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4452 | 12.0071 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3966 | 12.0113 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E MAYACA 12KV BP | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2849 | 12.0359 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 13 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4372 | 12.1252 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 13 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4255 | 12.1138 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4298 | 11.3556 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.88891 | 7 | 0.2352% | 0,96 | 0.00089608 | 2207 | 74.16%
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3928 | 12.1378 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.432 | 12.179 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4553 | 12.2007 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7607 | 12.2828 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4415 | 12.0103 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3422 | 12.05 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3875 | 12.1196 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4148 | 0.034634 | 100% | 6 | 0.2016% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.81236 | 5 | 0.168%
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5947 | 11.5624 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5318 | 12.2732 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6561 | 12.3688 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5446 | 12.0552 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3742 | 12.1115 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2242 | 11.6183 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 13 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4176 | 12.1142 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.9528 | 15 | 0.504%
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 13 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5274 | 12.2269 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.86149 | 52 | 1.747% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.1732 | 22.6384 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.354 | 15.5798 | 100% | 312 | 10.48% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94469 | 7 | 0.2352%
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 13 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4374 | 11.7531 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.18833 | 267 | 8.972% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 13 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3968 | 12.1239 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.031895 | 327 | 10.99% | 0,96 | 0.010583 | 196 | 6.586%
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 13 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3963 | 12.1239 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.658 | 17 | 0.5712% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES ANDES) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4499 | 12.1905 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES ANDES) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4261 | 12.1613 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.2956 | 287 | 9.644% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 13 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5201 | 11.5041 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0014214 | 335 | 11.26% | 0,96 | 0.92347 | 8 | 0.2688%
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | 13 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3742 | 12.0823 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 3 | 13 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9019 | 20.9786 | 100% | 1 | 0.0336% | 0,93 | 0.73499 | 2 | 0.0672% | 0,96 | 0.038645 | 196 | 6.586%
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 13 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6316 | 11.9256 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7052 | 12.2667 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.91627 | 22 | 0.7392% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3133 | 12.0676 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3783 | 11.537 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3288 | 3.465 | 100% | 1 | 0.0336% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.6588 | 223.5 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.0037775 | 2189 | 73.56% | 1 | 0.08788 | 111 | 3.73%
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 13 | 13 | 13.91 | 12.09 | 13.349 | 13.1738 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.72157 | 1 | 0.0336% | 0,96 | 0.89732 | 6 | 0.2016%
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.3717 | 221.2881 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.0036679 | 949 | 31.89% | 1 | 0.0070053 | 1702 | 57.19%
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.1947 | 221.1175 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.00029178 | 2880 | 96.77% | 1 | 0.98161 | 8 | 0.2688%
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (PAPELES CORDILLERA) 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.684 | 106.7065 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.0022245 | 1743 | 58.57% | 0,995 | 0.54114 | 114 | 3.831%
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.4139 | 12.5983 | 100% | 338 | 11.36% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8911 | 3.7146 | 100% | 18 | 0.6048% | 0,93 | 0.65336 | 1 | 0.0336% | 0,96 | - | 0 | 0%
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.0695 | 0 | 100% | 1 | 0.0336% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.3999 | 13.3169 | 100% | 102 | 3.427% | 0,93 | 0.45073 | 1402 | 47.11% | 0,96 | 0.31964 | 608 | 20.43%
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 10.2427 | 9.4999 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | 0.92117 | 2 | 0.0672% | 0,96 | - | 0 | 0%
CODINER | S/E LAUTARO CT4 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.1328 | 13.0075 | 100% | 1 | 0.0336% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 23 KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.0309 | 23.3325 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.40353 | 4 | 0.1344% | 0,96 | - | 0 | 0%
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4267 | 22.7775 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
COPELEC | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 13 | 13 | 13.91 | 12.09 | 14.9976 | 12.2259 | 100% | 1082 | 36.36% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.1458 | 13.5879 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0085536 | 902 | 30.31%
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | 35.8151 | 0 | 100% | 91 | 3.058% | 0,96 | 0.62247 | 1 | 0.0336% | 0,98 | 0.68364 | 1412 | 47.45%
COPELEC | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.495 | 0 | 100% | 3 | 0.1008% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.82192 | 53 | 1.781%
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.4224 | 0 | 100% | 2574 | 86.49% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.47338 | 1558 | 52.35%
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.9654 | 13.0183 | 100% | 90 | 3.024% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0019012 | 1492 | 50.13%
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP2 | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.9134 | 13.0948 | 100% | 66 | 2.218% | 0,93 | 0.002174 | 453 | 15.22% | 0,96 | 0.16948 | 1121 | 37.67%
CRISTALCHILE | S/E CRISTALERIAS 110A | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 113.4239 | 110.0417 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.91388 | 2890 | 97.11% | 0,995 | - | 0 | 0%
CTNG | BA S/E LA CALERA HBP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 113.5094 | 110.0056 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.88709 | 2943 | 98.89% | 0,995 | 0.0034966 | 9 | 0.3024%
CTNG | BA S/E TORQUEMADA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.1511 | 111.8626 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.0067721 | 2966 | 99.66% | 0,995 | - | 0 | 0%
EEPA | BA S/E BAJOS DE MENA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.563 | 12.228 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.91311 | 124 | 4.167%
EEPA | BA S/E COSTANERA 12.5KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6203 | 0 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
EEPA | BA S/E COSTANERA 12.5KV B2 | 12 | 12,5 | 13.375 | 11.625 | 12.622 | 0 | 100% | 1 | 0.0336% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.605 | 12.2942 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.74262 | 113 | 3.797%
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.584 | 11.7076 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.599 | 12.274 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.597 | 12.27 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69.3766 | 66.6359 | 100% | 0 | 0% | 0,96 | 0.18061 | 2758 | 92.67% | 0,98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 68.1554 | 0 | 100% | 1 | 0.03364% | 0,96 | 0.24938 | 2973 | 99.9% | 0,98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 68.6292 | 65.6924 | 100% | 0 | 0% | 0,96 | 0.20656 | 2976 | 100% | 0,98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 68.9468 | 64.5278 | 100% | 0 | 0% | 0,96 | 0.20651 | 2922 | 98.19% | 0,98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 71.064 | 66.6919 | 100% | 14 | 0.4704% | 0,96 | 0.15692 | 2976 | 100% | 0,98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69.1594 | 0 | 100% | 799 | 29.03% | 0,96 | 0.16048 | 1880 | 63.17% | 0,98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 68.6007 | 0 | 98.46% | 1 | 0.05038% | 0,96 | 0.2096 | 1985 | 98.46% | 0,98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69.3362 | 65.5042 | 100% | 0 | 0% | 0,96 | 0.23917 | 2086 | 70.09% | 0,98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69.1143 | 0 | 100% | 2 | 0.06745% | 0,96 | 0.18107 | 2965 | 99.63% | 0,98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 71.7189 | 63.3812 | 100% | 4 | 0.1344% | 0,96 | 0.5773 | 2548 | 85.62% | 0,98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 68.438 | 0 | 100% | 5 | 0.1716% | 0,96 | 0.44992 | 1251 | 42.04% | 0,98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69.7083 | 0 | 100% | 1 | 0.03403% | 0,96 | 0.17252 | 2939 | 98.76% | 0,98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70.4056 | 0 | 100% | 1 | 0.03367% | 0,96 | 0.20124 | 2970 | 99.8% | 0,98 | - | 0 | 0%
EFE | S/E LOS GUINDOS (FFCC) B1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 68.2447 | 64.9987 | 100% | 0 | 0% | 0,96 | 0.38244 | 756 | 25.4% | 0,98 | - | 0 | 0%
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | 154 | 154 | 164.78 | 143.22 | 158.8653 | 151.5876 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.87809 | 49 | 1.647% | 0,995 | 0.97193 | 64 | 2.151%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4351 | 11.7853 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.90928 | 248 | 8.333%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.378 | 11.8434 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4754 | 11.8102 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.72925 | 1244 | 41.8%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3713 | 0 | 100% | 31 | 1.042% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.00059807 | 2946 | 98.99%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.348 | 4.9522 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.70321 | 3 | 0.1008%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4219 | 11.7025 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94656 | 10 | 0.336%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 7.0121 | 0 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2582 | 11.768 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.85345 | 82 | 2.755%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4168 | 11.8349 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.88161 | 177 | 5.948%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2209 | 11.7321 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.397 | 11.6894 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.88882 | 257 | 8.636%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2696 | 11.8307 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95935 | 4 | 0.1344%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2929 | 11.8089 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6255 | 22.6131 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4225 | 22.1936 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8478 | 23.0202 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5438 | 11.7651 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.93203 | 49 | 1.647%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4938 | 11.8167 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4166 | 0 | 100% | 5 | 0.168% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.86582 | 1745 | 58.64%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5362 | 0 | 100% | 5 | 0.168% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.78579 | 621 | 20.87%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E BRASIL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3821 | 0 | 100% | 6 | 0.2016% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5387 | 11.9342 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5498 | 11.8266 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94162 | 119 | 3.999%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5402 | 11.7011 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.79472 | 1557 | 52.32%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CARRASCAL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0.70344 | 0.15286 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4666 | 11.7823 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CHACABUCO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7512 | 0 | 100% | 72 | 2.419% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7539 | 22.3298 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.93321 | 57 | 1.915%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8953 | 22.4769 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 109.2573 | 105.3081 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.95482 | 11 | 0.3696% | 0,995 | 0.0036904 | 2764 | 92.88%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8406 | 22.4836 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7906 | 22.8984 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3635 | 11.89 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4487 | 11.7135 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3634 | 11.5923 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4385 | 0 | 100% | 19 | 0.6384% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4802 | 11.5656 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.027722 | 279 | 9.375% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6705 | 11.7638 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.66939 | 422 | 14.18% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E CURACAVI 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0.096387 | 0.066451 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8614 | 0.14146 | 100% | 5 | 0.168% | 0,93 | 0.00040224 | 561 | 18.85% | 0,96 | 0.95383 | 1 | 0.0336%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.7162 | 0 | 100% | 145 | 4.872% | 0,93 | 0.75082 | 14 | 0.4704% | 0,96 | 0.0027727 | 1368 | 45.97%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.7607 | 19.5259 | 100% | 22 | 0.7392% | 0,93 | 0.64684 | 2428 | 81.59% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3556 | 11.6401 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0079586 | 542 | 18.21% | 0,96 | 0.78804 | 6 | 0.2016%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3211 | 11.8083 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94366 | 21 | 0.7056%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3972 | 11.7861 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4515 | 11.8902 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.92393 | 39 | 1.31%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4743 | 11.9118 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.397 | 11.7184 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LA DEHESA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5893 | 11.9458 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LA DEHESA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5099 | 22.8651 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LA DEHESA 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.2341 | 22.0831 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4462 | 11.7254 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94312 | 4 | 0.1344%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4634 | 11.7627 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | - | - | 0% | - | - | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5196 | 11.8288 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4607 | 11.7692 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LAMPA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.1752 | 0 | 100% | 985 | 33.1% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0011359 | 1206 | 40.52%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LAMPA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.156 | 0 | 100% | 971 | 32.63% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2682 | 22.7339 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.069384 | 805 | 27.05%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6124 | 0 | 100% | 38 | 1.277% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6879 | 0 | 100% | 9 | 0.3024% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.1331 | 22.161 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5002 | 12.0568 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5172 | 11.8073 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.73908 | 591 | 19.86%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5135 | 11.7172 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.91996 | 19 | 0.6384%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6653 | 0 | 100% | 1098 | 36.9% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO BOZA 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 91.67% | 264 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7716 | 0 | 100% | 14 | 0.4704% | 0,93 | 0.88069 | 30 | 1.008% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO BOZA 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5968 | 22.9107 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95644 | 3 | 0.1008%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 65.0142 | 0 | 98.26% | 16 | 5.654% | 0,96 | 0.31726 | 34 | 11.81% | 0,98 | 0.71183 | 15 | 5.208%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 66.2736 | 0.14408 | 100% | 3 | 0.1021% | 0,96 | 0.4202 | 486 | 16.33% | 0,98 | 0.5142 | 488 | 16.4%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3711 | 11.906 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5078 | 11.5278 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.90379 | 219 | 7.359%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2746 | 11.7999 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4076 | 11.8229 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2398 | 11.638 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.66688 | 2063 | 69.32%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.266 | 11.7719 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2651 | 11.8712 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5103 | 11.9407 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4816 | 11.8033 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6197 | 11.8093 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4337 | 11.6566 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.93491 | 25 | 0.8401%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E MACUL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.089 | 0 | 100% | 15 | 0.504% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | - | - | 0% | - | - | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.93841 | 5 | 1.736%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20 | 20 | - | - | 20.5661 | 0 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5105 | 11.8731 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.89679 | 47 | 1.579% | 0,96 | 0.86733 | 69 | 2.319%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6326 | 12.119 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E MAIPU 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6339 | 11.9003 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3809 | 11.7001 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3839 | 11.5717 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2207 | 22.7242 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.6644 | 307 | 10.32% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E MALLOCO 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2155 | 22.7206 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4432 | 11.4879 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4376 | 11.4818 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94948 | 75 | 2.52%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4542 | 11.9152 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.296 | 11.8549 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E PAJARITOS 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0.087445 | 0.056251 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6054 | 11.687 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.77498 | 775 | 26.04%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5628 | 11.872 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.7346 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.21814 | 375 | 12.6% | 0,96 | 0.0061772 | 2379 | 79.94%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5822 | 12.0173 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.057335 | 627 | 21.07% | 0,96 | 0.50028 | 251 | 8.434%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4583 | 22.4411 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.013107 | 218 | 7.325% | 0,96 | 0.057384 | 138 | 4.637%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6165 | 0 | 100% | 33 | 1.109% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4601 | 0 | 100% | 219 | 7.361% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5032 | 7.3454 | 100% | 2 | 0.06723% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 0 | 100% | 1 | 0.0336% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4588 | 0 | 100% | 39 | 1.31% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.465 | 11.9967 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4942 | 0 | 100% | 32 | 1.075% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.00024168 | 17 | 0.5712%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.104 | 0 | 100% | 7 | 0.2352% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.024156 | 3 | 0.1008%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4069 | 11.9033 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6586 | 11.7339 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3018 | 22.7367 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.00024576 | 582 | 19.56% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.351 | 11.8091 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3315 | 11.6117 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.71269 | 2842 | 95.5%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4924 | 11.7433 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3618 | 0 | 100% | 16 | 0.5376% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2069 | 12.0271 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.16214 | 2 | 0.0672%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5123 | 11.8525 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.39265 | 2744 | 92.2%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5594 | 11.634 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.65051 | 2621 | 88.07%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3407 | 11.9084 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4631 | 11.9733 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5611 | 0 | 100% | 48 | 1.613% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.90034 | 288 | 9.677%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4815 | 11.8246 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4437 | 11.5543 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6094 | 11.7792 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.53523 | 2 | 0.0672% | 0,96 | 0.011062 | 22 | 0.7392%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4594 | 11.7796 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3946 | 11.8407 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5656 | 11.8603 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.303 | 11.8791 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.90244 | 230 | 7.728%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8112 | 22.8058 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.90549 | 13 | 0.4368%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9327 | 22.5792 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | - | - | 0% | - | - | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3216 | 11.882 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.89726 | 219 | 7.359%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5071 | 11.8365 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4457 | 11.7812 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94235 | 66 | 2.218%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8372 | 12.2474 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.040939 | 2950 | 99.13%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2269 | 11.7222 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.90327 | 257 | 8.636%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5012 | 11.7654 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.0987 | 22.8589 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1069 | 22.8724 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.82384 | 31 | 1.042% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4199 | 11.7545 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5984 | 11.5027 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.312 | 11.3622 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | - | - | 20.4842 | 19.482 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6649 | 11.7603 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5386 | 12.1999 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3996 | 11.9936 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.88675 | 836 | 28.09%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7535 | 11.9172 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95651 | 8 | 0.2688%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2602 | 11.6712 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.73662 | 327 | 10.99%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3218 | 11.8506 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.69049 | 1335 | 44.86%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2863 | 11.8734 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4187 | 11.8818 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.8749 | 459 | 15.42%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4741 | 0 | 100% | 30 | 1.008% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL GENERACION | BA S/E MAPAL 15KV BP1 | 154 | 154 | 164.78 | 143.22 | 158.0073 | 151.2454 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.92742 | 1538 | 51.68% | 0,995 | 0.88128 | 652 | 21.91%
ENEL GENERACION | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 154 | 164.78 | 143.22 | 160.1879 | 0 | 100% | 447 | 15.02% | 0,98 | 2.1528e-06 | 2499 | 83.97% | 0,995 | 0.36511 | 8 | 0.2688%
ENGIE | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.141 | 13.3758 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94527 | 227 | 7.628%
ENGIE | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 13 | 13 | 13.91 | 12.09 | 0 | 0 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENGIE | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.119 | 108.6874 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.92305 | 2911 | 97.82% | 0,995 | 0.28814 | 55 | 1.848%
ENGIE | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.2798 | 108.7114 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.91405 | 945 | 31.75% | 0,995 | 0.76334 | 1365 | 45.87%
ENGIE | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.7669 | 219.8769 | 100% | 83 | 2.789% | 0,98 | 0.97133 | 787 | 26.44% | 1 | 0.017676 | 402 | 13.51%
ENGIE | BA S/E DESALANT 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.683 | 108.95 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0% | 0,995 | 0.96429 | 2976 | 100%
ENGIE | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | - | - | 0% | - | - | 0,98 | 0.97162 | 86 | 2.89% | 1 | 0.85117 | 349 | 11.73%
ENGIE | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.9846 | 23.4779 | 100% | 74 | 2.487% | 0,93 | 0.84704 | 2041 | 68.58% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENGIE | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.0091 | 21.7669 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.917 | 133 | 4.469% | 0,96 | 0.59353 | 3 | 0.1008%
ENGIE | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4574 | 0 | 100% | 6 | 0.2016% | 0,93 | 0.87498 | 60 | 2.016% | 0,96 | 0.024524 | 6 | 0.2016%
ENGIE | BA S/E TAP OFF DOLORES 13.8KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.9654 | 0 | 100% | 781 | 26.33% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.17232 | 1355 | 45.53%
ENGIE | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 | 235.6058 | 222.4074 | 100% | 579 | 19.46% | 0,98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.99076 | 1386 | 46.57%
ENGIE | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 23KV BP | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8847 | 23.3161 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENGIE | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.863 | 0 | 100% | 104 | 3.495% | 0,93 | 0.0078777 | 692 | 23.25% | 0,96 | 0.0027188 | 250 | 8.401%
ENGIE | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | - | - | 5.0439 | 4.7975 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ENGIE | S/E MEJILLONES H4 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 117.0715 | 111.768 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.76636 | 1704 | 57.26% | 0,995 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.8277 | 13.5936 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0012818 | 591 | 19.86% | 0,96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7252 | 23.1854 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.00093055 | 936 | 31.45% | 0,96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3311 | 0 | 100% | 11 | 0.3696% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2281 | 21.752 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 3.0585e-05 | 922 | 30.98% | 0,96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.5634 | 13.1953 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.55889 | 2976 | 100%
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.5642 | 13.196 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.92289 | 113 | 3.797%
FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.0327 | 22.5613 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.00018435 | 2468 | 82.93% | 0,96 | 0.034755 | 1 | 0.0336%
FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 13.4639 | 0 | 100% | 10 | 0.336% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6563 | 0 | 100% | 9 | 0.3024% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.83011 | 300 | 10.08%
FRONTEL | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4555 | 0 | 100% | 3 | 0.1008% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.79262 | 27 | 0.9073%
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 24 | 24 | - | - | 24.525 | 19.2201 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5246 | 0 | 100% | 12 | 0.4032% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.072026 | 1265 | 42.51%
FRONTEL | BA S/E MASISA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.768 | 12.8643 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0026213 | 1682 | 56.52% | 0,96 | 0.0081027 | 619 | 20.8%
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4421 | 0 | 100% | 10 | 0.336% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0012956 | 1404 | 47.18%
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.8045 | 22.3105 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.012461 | 200 | 6.72%
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 13.8107 | 11.9404 | 100% | 1 | 0.0336% | 0,93 | 0.91898 | 10 | 0.336% | 0,96 | - | 0 | 0%
FUNDICION TALLERES | BA S/E R2 66KV BP1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 68.81 | 66.2788 | 100% | 0 | 0% | 0,96 | 0.092064 | 2051 | 68.92% | 0,98 | 0.4131 | 254 | 8.535%
GNL_MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.0005 | 108.5809 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.79264 | 1013 | 34.04% | 0,995 | - | 0 | 0%
GUACOLDA | S/E CARDONES H1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.4455 | 83.9024 | 100% | 95 | 3.192% | 0,98 | - | 0 | 0% | 0,995 | 0.0034767 | 2970 | 99.8%
GUACOLDA | S/E CARDONES H6 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.3906 | 108.3316 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.20163 | 269 | 9.039% | 0,995 | 0.082644 | 62 | 2.083%
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4681 | 11.366 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4104 | 12.0343 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5982 | 11.6302 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
LUZ_LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.9093 | 13.4641 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.012428 | 356 | 11.96% | 0,96 | - | 0 | 0%
LUZ_LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 2 (13.2KV) | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.7968 | 13.4666 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0017765 | 70 | 2.352% | 0,96 | 0.04172 | 437 | 14.68%
LUZ_LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.954 | 13.1088 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.012402 | 236 | 7.93% | 0,96 | - | 0 | 0%
LUZ_LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 2 (13.2KV) | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.927 | 13.0479 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.015647 | 391 | 13.14% | 0,96 | - | 0 | 0%
LUZ_LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.7816 | 13.3291 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0078885 | 166 | 5.578% | 0,96 | 0.95142 | 74 | 2.487%
LUZPARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.5965 | 11.8724 | 100% | 1 | 0.0336% | 0,93 | 0.37974 | 116 | 3.898% | 0,96 | - | 0 | 0%
LUZPARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.7229 | 13.2851 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0098578 | 402 | 13.51% | 0,96 | 0.18577 | 136 | 4.57%
LUZPARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 13.8351 | 0 | 100% | 7 | 0.2352% | 0,93 | 0.84625 | 1 | 0.0336% | 0,96 | - | 0 | 0%
LUZPARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 13.8363 | 0 | 100% | 7 | 0.2352% | 0,93 | 0.015174 | 212 | 7.124% | 0,96 | - | 0 | 0%
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.6806 | 12.8107 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.92572 | 2 | 0.0672% | 0,96 | 0.89157 | 10 | 0.336%
METRO | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | - | - | 0% | - | - | 0,98 | - | 0 | 0% | 0,995 | 0.66999 | 1378 | 46.3%
METRO | BA S/E METRO BARRA 110KV B1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | - | - | 0% | - | - | 0,98 | - | 0 | 0% | 0,995 | 0.54243 | 1631 | 54.81%
METRO VALPARAISO | BA S/E SEAT EL SOL 110KV BP1-1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0.29043 | 0 | 100% | 2976 | 100% | 0,98 | - | 0 | 0% | 0,995 | - | 0 | 0%
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.6859 | 0 | 100% | 397 | 13.34% | 0,98 | 0.76595 | 2875 | 96.61% | 1 | 0.035275 | 1 | 0.0336%
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 235.0614 | 219.9647 | 100% | 488 | 16.4% | 0,98 | 0.57191 | 2122 | 71.3% | 1 | 0.99923 | 45 | 1.512%
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.8978 | 224.0157 | 55.85% | 148 | 8.905% | 0,98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.79693 | 2976 | 100%
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.9437 | 0 | 100% | 51 | 1.714% | 0,98 | 7.9639e-05 | 1303 | 43.78% | 1 | 0.04915 | 761 | 25.57%
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 228.9243 | 0 | 100% | 110 | 4.4% | 0,98 | 0.1617 | 1650 | 55.44% | 1 | 0.076486 | 402 | 13.51%
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.9204 | 210.7935 | 100% | 3 | 0.1008% | 0,98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.52835 | 2976 | 100%
MINERA GUANACO | S/E PARQUE EOLICO TALTAL F10 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | 33.8601 | 32.675 | 100% | 0 | 0% | 0,96 | 0.80447 | 158 | 5.309% | 0,98 | 0.82187 | 1119 | 37.6%
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 113.073 | 107.6838 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.91143 | 2976 | 100% | 0,995 | - | 0 | 0%
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 113.3661 | 107.963 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.56785 | 2976 | 100% | 0,995 | - | 0 | 0%
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 | 236.1094 | 220.2289 | 100% | 87 | 2.923% | 0,98 | 0.95893 | 468 | 15.73% | 1 | 0.99508 | 106 | 3.562%
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 237.9826 | 228.4238 | 100% | 10 | 0.336% | 0,98 | 0.91661 | 2650 | 89.05% | 1 | 0.95708 | 44 | 1.478%
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 226.1452 | 218.8451 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.97154 | 7 | 0.2352% | 1 | 0.98933 | 425 | 14.28%
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 226.1684 | 218.8738 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.97236 | 1 | 0.0336% | 1 | 0.98853 | 428 | 14.38%
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.2741 | 225.1862 | 200% | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.97148 | 1502 | 50.47%
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.6807 | 225.4678 | 200% | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.97073 | 1637 | 55.01%
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑON 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | - | - | 0% | - | - | 0,96 | 0.0011786 | 754 | 25.34% | 0,98 | - | 0 | 0%
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.8863 | 219.9134 | 100% | 438 | 14.72% | 0,98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.90777 | 2972 | 99.87%
MINERA ZALDIVAR | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 235.2354 | 214.1589 | 100% | 5 | 0.168% | 0,98 | 0.93224 | 661 | 22.21% | 1 | 0.9082 | 120 | 4.032%
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.0552 | 12.9895 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.75354 | 853 | 28.66% | 0,96 | - | 0 | 0%
NUEVA ENERGIA | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 154 | 164.78 | 143.22 | 157.8244 | 151.501 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.56922 | 2976 | 100% | 0,995 | - | 0 | 0%
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 154 | 164.78 | 143.22 | 158.5588 | 151.2919 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.96024 | 438 | 14.72% | 0,995 | - | 0 | 0%
PAPELES RIO VERGARA | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.2016 | 221.1897 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.0046318 | 2775 | 93.25% | 1 | 0.94593 | 19 | 0.6384%
PAPELES RIO VERGARA | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.6402 | 220.62 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.84423 | 6 | 0.2016% | 1 | 0.0068797 | 2945 | 98.96%
PETROQUIM | BA S/E PETROQUIN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 0.13496 | 0.007335 | 100% | 2976 | 100% | 0,96 | 0.88946 | 838 | 28.16% | 0,98 | - | 0 | 0%
QUILLAGUA | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 238.3039 | 223.5963 | 100% | 120 | 4.032% | 0,98 | 0.0005923 | 1670 | 56.12% | 1 | 0.087169 | 558 | 18.75%
RED ELECTRICA DEL NORTE 2 | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 236.4099 | 222.8827 | 80.91% | 545 | 22.63% | 0,98 | 0.18886 | 176 | 5.914% | 1 | 0.79257 | 2584 | 86.83%
RED ELECTRICA DEL NORTE 2 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | - | - | 0% | - | - | 0,98 | 0.0007245 | 2976 | 100% | 1 | - | 0 | 0%
SIERRA_GORDA | BA S/E SIERRA GORDA 220kV BP1 | 220 | - | - | - | 0.13579 | 0.12809 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.87916 | 98 | 3.293% | 1 | 0.80648 | 120 | 4.032%
SIERRA_GORDA | BA S/E SIERRA GORDA 220kV BP1 | 220 | - | - | - | 0.13574 | 0.12803 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.073719 | 160 | 5.376% | 1 | 0.90946 | 35 | 1.176%
SIERRA_GORDA | BA S/E SIERRA GORDA 220kV BP1 | 220 | - | - | - | 0.13573 | 0.12802 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | 0.67041 | 256 | 8.602% | 1 | 0.80562 | 155 | 5.208%
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.214 | 13.2383 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
SQM | BA S/E CARBONATO 110KV BP1 | 23 | - | - | - | 22.9221 | 22.0387 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.89717 | 30 | 1.008% | 0,96 | 0.86361 | 923 | 31.01%
STS | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7486 | 22.5638 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.089263 | 2960 | 99.46% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E AIHUAPI 23KV | 24 | 24 | - | - | 23.7538 | 22.5678 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
STS | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.2644 | 22.7443 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3377 | 22.2697 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.84369 | 912 | 30.65%
STS | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.417 | 0 | 100% | 17 | 0.5712% | 0,93 | 0.0055051 | 115 | 3.864% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6575 | 22.3414 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.89818 | 614 | 20.63%
STS | BA S/E CALBUCO 23KV | 24 | 24 | - | - | 23.6109 | 22.0598 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
STS | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.7995 | 13.2158 | 100% | 1 | 0.03392% | 0,93 | 0.0063379 | 234 | 7.863% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E CASTRO 23KV | 24 | 24 | - | - | 23.8499 | 23.0232 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
STS | BA S/E CHONCHI 23KV | 24 | 24 | - | - | 24.0146 | 22.2529 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
STS | BA S/E COLACO 23KV B2 | 24 | 24 | - | - | 23.8241 | 23.2809 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
STS | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.0371 | 12.0867 | 100% | 2 | 0.06723% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4832 | 22.5054 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E DEGAÑ 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.0912 | 22.2279 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.75685 | 320 | 10.75%
STS | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.0808 | 22.1693 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.22322 | 2624 | 88.17%
STS | BA S/E EL EMPALME 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8159 | 22.9394 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.76055 | 475 | 15.96%
STS | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.6862 | 12.7462 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.91274 | 499 | 16.77%
STS | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.6856 | 12.7456 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E FRUTILLAR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8615 | 22.3202 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E LA MISION B1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7041 | 0 | 100% | 1 | 0.03377% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.1453 | 13.2767 | 100% | 1 | 0.0336% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.93063 | 47 | 1.579%
STS | BA S/E LA UNION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6116 | 22.7483 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.78362 | 526 | 17.67%
STS | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.691 | 13.2543 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0015458 | 1251 | 42.04% | 0,96 | 0.062606 | 49 | 1.647%
STS | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.5617 | 13.2514 | 100% | 666 | 22.38% | 0,93 | 0.37857 | 35 | 1.176% | 0,96 | 0.94782 | 19 | 0.6384%
STS | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.4981 | 13.0887 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.84397 | 534 | 17.94%
STS | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5187 | 22.1968 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4813 | 22.8893 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.279 | 0 | 100% | 31 | 1.042% | 0,93 | 0.83558 | 24 | 0.8065% | 0,96 | 0.50872 | 58 | 1.949%
STS | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 1.2768 | 0.83143 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8822 | 22.5282 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 13.4605 | 8.7923 | 100% | 2 | 0.06736% | 0,93 | 0.093189 | 40 | 1.344% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.2122 | 22.7359 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9799 | 22.6811 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9859 | 22.6882 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95947 | 1 | 0.0336%
STS | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.2146 | 22.7384 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94461 | 85 | 2.856%
STS | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8513 | 20.7921 | 100% | 9 | 0.3024% | 0,93 | 0.88896 | 997 | 33.5% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.2152 | 22.6885 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PARGUA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4271 | 22.8078 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2376 | 20.8355 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.92784 | 155 | 5.208%
STS | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.2561 | 0 | 100% | 37 | 1.243% | 0,93 | 0.67804 | 15 | 0.504% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.3047 | 13.3319 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.49571 | 2976 | 100% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4971 | 23.0491 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1835 | 22.3932 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.0713 | 10.5972 | 100% | 357 | 12% | 0,93 | 0.23381 | 2808 | 94.35% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8518 | 11.1832 | 100% | 4 | 0.1344% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94206 | 58 | 1.949%
STS | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.0269 | 12.5397 | 100% | 109 | 3.663% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.64953 | 536 | 18.01%
STS | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.027 | 12.5391 | 100% | 109 | 3.663% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1081 | 22.4721 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.1141 | 5.7073 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.87319 | 1066 | 35.82%
STS | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6486 | 0.012347 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9168 | 21.9778 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.70262 | 2 | 0.0672%
STS | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9168 | 21.9778 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.70262 | 2 | 0.0672%
STS | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.2424 | 22.7517 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E SANGRA BP 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.2883 | 22.6864 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.3613 | 13.322 | 100% | 114 | 3.831% | 0,93 | 0.88612 | 1 | 0.0336% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 24.2613 | 0 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0010784 | 1 | 0.0336%
STS | BA S/E VALDIVIA (STS) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9269 | 22.1754 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 10.2319 | 9.5109 | 100% | 2976 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.89764 | 783 | 26.31%
TRANSELEC | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 238.7269 | 225.7976 | 100% | 28 | 0.9409% | 0,98 | 0.86056 | 317 | 10.65% | 1 | 0.62402 | 1975 | 66.36%
TRANSELEC | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13 | 13,8 | 14.766 | 12.834 | 14.317 | 13.0078 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.78512 | 2808 | 94.35% | 0,96 | - | 0 | 0%
TRANSELEC | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9958 | 23.136 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.0054069 | 2845 | 95.6% | 0,96 | - | 0 | 0%
TRANSELEC | BA S/E LAJA 13.8KV | 13 | 13,2 | 14.124 | 12.276 | 14.231 | 13.0667 | 100% | 12 | 0.4032% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
TRANSELEC | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 0.23337 | 0.2251 | 100% | 2976 | 100% | 0,98 | 0.95031 | 1871 | 62.87% | 1 | 2.4421e-05 | 385 | 12.94%
TRANSELEC | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4236 | 9.8841 | 100% | 2 | 0.0672% | 0,93 | 0.84799 | 1 | 0.0336% | 0,96 | - | 0 | 0%
TRANSEMEL | BA S/E CONDORES 220KV BPB | 220 | 220 | 231 | 209 | 235.2832 | 215.2221 | 100% | 364 | 12.23% | 0,98 | 0.70676 | 2910 | 97.78% | 1 | - | 0 | 0%
TRANSEMEL | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5358 | 22.7526 | 100% | 0 | 0% | 0,93 | 0.45302 | 61 | 2.05% | 0,96 | 0.0098298 | 1389 | 46.67%
TRANSMISORA BAQUEDANO | BA S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 110KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 | 237.96 | 224.861 | 100% | 2069 | 69.52% | 0,98 | 0.96319 | 709 | 23.82% | 1 | 0.17218 | 156 | 5.242%
XSTRATACOPPER | BA S/E ALTO NORTE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.8957 | 105.1191 | 100% | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0% | 0,995 | 0.98817 | 24 | 0.8065%