## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 07/2023
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
29/07/2023 11:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/07/2023 11:55:01 | 0.00027778 | 0.01 | 2.7778e-06 | 25.26
29/07/2023 11:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/07/2023 11:57:00 | 0.033333 | 0.07 | 0.0023333 | 25.26
29/07/2023 11:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/07/2023 12:00:00 | 0.083333 | 1.6 | 0.13333 | 25.26
29/07/2023 11:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/07/2023 12:01:00 | 0.1 | 1.59 | 0.159 | 25.26
29/07/2023 11:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0140112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/07/2023 11:58:00 | 0.05 | 0.01 | 0.0005 | 25.26
29/07/2023 11:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0247112 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/07/2023 11:58:00 | 0.05 | 0.01 | 0.0005 | 25.26
29/07/2023 11:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0140112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/07/2023 11:59:00 | 0.066667 | 0.01 | 0.00066667 | 25.26
29/07/2023 11:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0247112 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/07/2023 11:59:00 | 0.066667 | 0 | 0 | 25.26
29/07/2023 11:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0140112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/07/2023 12:01:00 | 0.1 | 0 | 0 | 25.26
29/07/2023 11:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0247112 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/07/2023 12:01:00 | 0.1 | 10.97 | 1.097 | 25.26
29/07/2023 11:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa | Transmisión Zonal | 394 | S/E COLLIPULLI | 0155112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/07/2023 12:10:00 | 0.25 | 5.15 | 1.2875 | 25.26
29/07/2023 11:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa | Transmisión Zonal | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 2495126 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 29/07/2023 12:10:00 | 0.25 | 0.1 | 0.025 | 25.26
29/07/2023 11:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa | Transmisión Zonal | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/07/2023 11:58:00 | 0.05 | 0.82 | 0.041 | 25.26
29/07/2023 11:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa | Transmisión Zonal | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/07/2023 12:00:00 | 0.083333 | 2 | 0.16667 | 25.26
29/07/2023 11:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. Al respecto, la empresa | Transmisión Zonal | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/07/2023 12:01:00 | 0.1 | 2.92 | 0.292 | 25.26
03/07/2023 08:16:00 | Descarga eléctrica en el transformador N°1 de S/E Pozo Almonte, causada por ave electrocutada sobre la caseta del interruptor 52CT1 de la S/E. | Transmisión Dedicada | 1939 | S/E TAMARUGAL | 2298085 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/07/2023 09:44:00 | 1.4667 | 4.65 | 6.82 | 7.15
03/07/2023 08:16:00 | Descarga eléctrica en el transformador N°1 de S/E Pozo Almonte, causada por ave electrocutada sobre la caseta del interruptor 52CT1 de la S/E. | Transmisión Dedicada | 1939 | S/E TAMARUGAL | 2298085 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/07/2023 10:12:00 | 1.9333 | 2.5 | 4.8333 | 7.15
03/07/2023 12:12:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HS, 52J7 y 52J8 de S/E Los Maquis, 52J1 y 52J2 de S/E Quilapilún y 52J12 de S/E Polpaico, por operación en respaldo ante una falla en la línea 220 kV Los Maquis ? Meseta de Los Andes, la cua | Transmisión Dedicada | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 03/07/2023 12:12:01 | 0.00027778 | 0 | 0 | 12.18
03/07/2023 12:12:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HS, 52J7 y 52J8 de S/E Los Maquis, 52J1 y 52J2 de S/E Quilapilún y 52J12 de S/E Polpaico, por operación en respaldo ante una falla en la línea 220 kV Los Maquis ? Meseta de Los Andes, la cua | Transmisión Dedicada | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | EDAC | 03/07/2023 12:12:01 | 0.00027778 | 5.39 | 0.0014972 | 12.18
03/07/2023 12:12:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HS, 52J7 y 52J8 de S/E Los Maquis, 52J1 y 52J2 de S/E Quilapilún y 52J12 de S/E Polpaico, por operación en respaldo ante una falla en la línea 220 kV Los Maquis ? Meseta de Los Andes, la cua | Transmisión Dedicada | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | EDAC | 03/07/2023 12:16:00 | 0.066667 | 2.76 | 0.184 | 12.18
03/07/2023 12:12:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HS, 52J7 y 52J8 de S/E Los Maquis, 52J1 y 52J2 de S/E Quilapilún y 52J12 de S/E Polpaico, por operación en respaldo ante una falla en la línea 220 kV Los Maquis ? Meseta de Los Andes, la cua | Transmisión Dedicada | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | EDAC | 03/07/2023 12:16:00 | 0.066667 | -1.04 | -0.069333 | 12.18
03/07/2023 12:12:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HS, 52J7 y 52J8 de S/E Los Maquis, 52J1 y 52J2 de S/E Quilapilún y 52J12 de S/E Polpaico, por operación en respaldo ante una falla en la línea 220 kV Los Maquis ? Meseta de Los Andes, la cua | Transmisión Dedicada | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23kV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 03/07/2023 12:12:01 | 0.00027778 | 0 | 0 | 12.18
03/07/2023 12:12:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HS, 52J7 y 52J8 de S/E Los Maquis, 52J1 y 52J2 de S/E Quilapilún y 52J12 de S/E Polpaico, por operación en respaldo ante una falla en la línea 220 kV Los Maquis ? Meseta de Los Andes, la cua | Transmisión Dedicada | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12kV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | EDAC | 03/07/2023 12:12:01 | 0.00027778 | 0 | 0 | 12.18
03/07/2023 12:12:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HS, 52J7 y 52J8 de S/E Los Maquis, 52J1 y 52J2 de S/E Quilapilún y 52J12 de S/E Polpaico, por operación en respaldo ante una falla en la línea 220 kV Los Maquis ? Meseta de Los Andes, la cua | Transmisión Dedicada | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12kV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | EDAC | 03/07/2023 12:12:01 | 0.00027778 | 0 | 0 | 12.18
03/07/2023 12:12:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HS, 52J7 y 52J8 de S/E Los Maquis, 52J1 y 52J2 de S/E Quilapilún y 52J12 de S/E Polpaico, por operación en respaldo ante una falla en la línea 220 kV Los Maquis ? Meseta de Los Andes, la cua | Transmisión Dedicada | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23kV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | EDAC | 03/07/2023 12:13:00 | 0.016667 | -5.57 | -0.092833 | 12.18
03/07/2023 12:12:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HS, 52J7 y 52J8 de S/E Los Maquis, 52J1 y 52J2 de S/E Quilapilún y 52J12 de S/E Polpaico, por operación en respaldo ante una falla en la línea 220 kV Los Maquis ? Meseta de Los Andes, la cua | Transmisión Dedicada | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12kV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | EDAC | 03/07/2023 12:13:00 | 0.016667 | 2.64 | 0.044 | 12.18
03/07/2023 12:12:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HS, 52J7 y 52J8 de S/E Los Maquis, 52J1 y 52J2 de S/E Quilapilún y 52J12 de S/E Polpaico, por operación en respaldo ante una falla en la línea 220 kV Los Maquis ? Meseta de Los Andes, la cua | Transmisión Dedicada | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12kV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | EDAC | 03/07/2023 12:13:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 12.18
03/07/2023 12:12:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HS, 52J7 y 52J8 de S/E Los Maquis, 52J1 y 52J2 de S/E Quilapilún y 52J12 de S/E Polpaico, por operación en respaldo ante una falla en la línea 220 kV Los Maquis ? Meseta de Los Andes, la cua | Transmisión Dedicada | 900 | S/E MOLINOS | 1422221 | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | Codelco Chile - División Andina | --- | 03/07/2023 12:15:00 | 0.05 | 8 | 0.4 | 12.18
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 05/07/2023 23:16:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 05/07/2023 23:16:00 | 0.083333 | 5.79 | 0.4825 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 05/07/2023 23:16:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 05/07/2023 23:16:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 05/07/2023 23:18:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 05/07/2023 23:18:00 | 0.11667 | 0.12 | 0.014 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 05/07/2023 23:18:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 05/07/2023 23:18:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 02:55:00 | 3.7333 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 02:55:00 | 3.7333 | 0.06 | 0.224 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 02:55:00 | 3.7333 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 02:55:00 | 3.7333 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 04:00:00 | 4.8167 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 04:00:00 | 4.8167 | 0.07 | 0.33717 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 04:00:00 | 4.8167 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 04:00:00 | 4.8167 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 04:08:00 | 4.95 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 04:08:00 | 4.95 | 0.01 | 0.0495 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 04:08:00 | 4.95 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 04:08:00 | 4.95 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 05:40:00 | 6.4833 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 05:40:00 | 6.4833 | 0.02 | 0.12967 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 05:40:00 | 6.4833 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 05:40:00 | 6.4833 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 06:10:00 | 6.9833 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 06:10:00 | 6.9833 | 0.07 | 0.48883 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 06:10:00 | 6.9833 | 0 | 0 | 6.14
05/07/2023 23:11:00 | Apertura automática del interruptor de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en forma simultánea, se produjo la apertura automática del | Transmisión Zonal | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 06/07/2023 06:10:00 | 6.9833 | 0 | 0 | 6.14
06/07/2023 10:22:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la parte superior e inferior del transformador de potencial de la fase 1 de la barra Nº1 220 kV de S/E Escondida, producto de una falla interna, no especificada por su propietario. | Transmisión Dedicada | 1869 | S/E ESCONDIDA | 2092419 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | --- | 06/07/2023 14:01:00 | 3.65 | 21.9 | 79.935 | 46.9
06/07/2023 10:22:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la parte superior e inferior del transformador de potencial de la fase 1 de la barra Nº1 220 kV de S/E Escondida, producto de una falla interna, no especificada por su propietario. | Transmisión Dedicada | 1869 | S/E ESCONDIDA | 2092419 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | --- | 06/07/2023 14:06:00 | 3.7333 | 25 | 93.3333 | 46.9
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 389 | S/E CHIVILCAN | 3512085 | BA S/E CHIVILCAN 15KV BP3 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:15:00 | 0.35 | 6 | 2.1 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 389 | S/E CHIVILCAN | 1813085 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:15:00 | 0.35 | 5 | 1.75 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 389 | S/E CHIVILCAN | 0150085 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:15:00 | 0.35 | 4.5 | 1.575 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 433 | S/E PUMAHUE | 0193085 | BA S/E PUMAHUE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:09:00 | 0.25 | 7 | 1.75 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 0194085 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:04:00 | 0.16667 | 5.9 | 0.98333 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 3468085 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:04:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 3468085 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:04:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 3469085 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:04:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 3469085 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:04:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 441 | S/E PILLANLELBUN | 1747085 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:01:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 441 | S/E PILLANLELBUN | 1747085 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:01:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 441 | S/E PILLANLELBUN | 1749085 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:01:00 | 0.11667 | 0.2 | 0.023333 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 441 | S/E PILLANLELBUN | 1748085 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:01:00 | 0.11667 | 0.6 | 0.07 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:04:00 | 0.16667 | 1.7 | 0.28333 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/07/2023 08:04:00 | 0.16667 | 6.06 | 1.01 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 07/07/2023 08:04:00 | 0.16667 | 2.02 | 0.33667 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1824085 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:24:00 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1312085 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:24:00 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1824085 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:26:00 | 0.53333 | 1.35 | 0.72 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1312085 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:26:00 | 0.53333 | 1.35 | 0.72 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1824085 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:31:00 | 0.61667 | 0.815 | 0.50258 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1312085 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:31:00 | 0.61667 | 0.815 | 0.50258 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1824085 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:32:00 | 0.63333 | 1.2 | 0.76 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1312085 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:32:00 | 0.63333 | 1.2 | 0.76 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1824085 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:33:00 | 0.65 | 1 | 0.65 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1312085 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2023 08:33:00 | 0.65 | 1 | 0.65 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 591 | S/E TEMUCO | 1761095 | BA S/E TEMUCO 23KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 07/07/2023 08:02:00 | 0.13333 | 1.265 | 0.16867 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 591 | S/E TEMUCO | 0526095 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 07/07/2023 08:02:00 | 0.13333 | 1.265 | 0.16867 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/07/2023 08:04:00 | 0.16667 | 6.23 | 1.0383 | 61.98
07/07/2023 07:54:00 | En momentos en que la zona comprendida entre las SS/EE Pitrufquén y Temuco se encontraba alimentada exclusivamente desde S/E Lastarria, a través de la línea 2x66 kV Lastarria - Pitrufquén, debido al evento previo de desconexión forzada de los transf | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/07/2023 08:04:00 | 0.16667 | 2.51 | 0.41833 | 61.98
10/07/2023 04:04:00 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52B1 de S/E Victoria y 52B2 de S/E Angol, correspondientes a las líneas 66 kV Victoria - Collipulli y Angol - Collipulli, por medio de la operación de sus protecciones de distancia para fa | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0140112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/07/2023 05:47:00 | 1.7167 | 1.05 | 1.8025 | 14.03
10/07/2023 04:04:00 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52B1 de S/E Victoria y 52B2 de S/E Angol, correspondientes a las líneas 66 kV Victoria - Collipulli y Angol - Collipulli, por medio de la operación de sus protecciones de distancia para fa | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0247112 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/07/2023 05:47:00 | 1.7167 | 3.13 | 5.3732 | 14.03
10/07/2023 04:04:00 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52B1 de S/E Victoria y 52B2 de S/E Angol, correspondientes a las líneas 66 kV Victoria - Collipulli y Angol - Collipulli, por medio de la operación de sus protecciones de distancia para fa | Transmisión Zonal | 394 | S/E COLLIPULLI | 0155112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/07/2023 05:42:00 | 1.6333 | 0.11 | 0.17967 | 14.03
10/07/2023 04:04:00 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52B1 de S/E Victoria y 52B2 de S/E Angol, correspondientes a las líneas 66 kV Victoria - Collipulli y Angol - Collipulli, por medio de la operación de sus protecciones de distancia para fa | Transmisión Zonal | 394 | S/E COLLIPULLI | 0155112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/07/2023 05:48:00 | 1.7333 | 2.45 | 4.2467 | 14.03
10/07/2023 04:04:00 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52B1 de S/E Victoria y 52B2 de S/E Angol, correspondientes a las líneas 66 kV Victoria - Collipulli y Angol - Collipulli, por medio de la operación de sus protecciones de distancia para fa | Transmisión Zonal | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/07/2023 05:47:00 | 1.7167 | 5.82 | 9.991 | 14.03
10/07/2023 04:04:00 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52B1 de S/E Victoria y 52B2 de S/E Angol, correspondientes a las líneas 66 kV Victoria - Collipulli y Angol - Collipulli, por medio de la operación de sus protecciones de distancia para fa | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/07/2023 05:05:00 | 1.0167 | 0.61 | 0.62017 | 14.03
10/07/2023 04:04:00 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52B1 de S/E Victoria y 52B2 de S/E Angol, correspondientes a las líneas 66 kV Victoria - Collipulli y Angol - Collipulli, por medio de la operación de sus protecciones de distancia para fa | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/07/2023 05:47:00 | 1.7167 | 0.86 | 1.4763 | 14.03
11/07/2023 08:30:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT8 de S/E Quilmo, asociado a la barra 33 kV de la mencionada subestación, por operación de protecciones ante una descarga en un aislador de la línea 33 kV Quilmo - Tap Lajuelas. La causa de la f | Transmisión Zonal | 829 | S/E SANTA ELISA | 1059104 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 11/07/2023 08:53:00 | 0.38333 | 4 | 1.5333 | 4
18/07/2023 07:21:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Hernán Fuentes, por operación de su sistema de protecciones asociado, ante la ocurrencia de una falla trifásica con contacto a tierra originada por el acercamiento | Transmisión Zonal | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 1227085 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/07/2023 07:31:00 | 0.16667 | 3 | 0.5 | 5.05
18/07/2023 07:21:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Hernán Fuentes, por operación de su sistema de protecciones asociado, ante la ocurrencia de una falla trifásica con contacto a tierra originada por el acercamiento | Transmisión Zonal | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 1227085 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/07/2023 07:32:00 | 0.18333 | 1.56 | 0.286 | 5.05
18/07/2023 07:21:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Hernán Fuentes, por operación de su sistema de protecciones asociado, ante la ocurrencia de una falla trifásica con contacto a tierra originada por el acercamiento | Transmisión Zonal | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 1227085 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/07/2023 08:26:00 | 1.0833 | 0.49 | 0.53083 | 5.05
19/07/2023 04:26:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52HT4 y 52E4 de S/E Chacaya, asociados a su transformador N°4, 110/33 kV, y a la línea 33 kV Chacaya - Tap Off Algorta, respectivamente, por operación de protecciones. La empresa Algorta Norte S. | Transmisión Dedicada | 1954 | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | 2323394 | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | ALGORTA NORTE S.A. | --- | 19/07/2023 10:34:00 | 6.1333 | 5.7 | 34.96 | 5.7
19/07/2023 17:58:00 | Tras falla en redes de distribución en el alimentador Latorre de S/E Calama, asociado al paño E23, durante las maniobras de normalización el interruptor 52E23 no respondió a la orden de cierre emitida tanto vía telemando como local. El origen de la | Transmisión Zonal | 1823 | S/E CALAMA | 1911085 | BA S/E CALAMA 23 kV BP1-S1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/07/2023 18:20:00 | 0.36667 | 6 | 2.2 | 6
20/07/2023 13:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase lateral entre las estructuras N°116 y N°117. La causa de la falla es atribuida | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 20/07/2023 13:22:00 | 0.21667 | 0.11 | 0.023833 | 5.2
20/07/2023 13:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase lateral entre las estructuras N°116 y N°117. La causa de la falla es atribuida | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 20/07/2023 13:32:00 | 0.38333 | 1.81 | 0.69383 | 5.2
20/07/2023 13:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase lateral entre las estructuras N°116 y N°117. La causa de la falla es atribuida | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 20/07/2023 13:44:00 | 0.58333 | 2.22 | 1.295 | 5.2
20/07/2023 13:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase lateral entre las estructuras N°116 y N°117. La causa de la falla es atribuida | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 20/07/2023 14:16:00 | 1.1167 | 0.68 | 0.75933 | 5.2
20/07/2023 13:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase lateral entre las estructuras N°116 y N°117. La causa de la falla es atribuida | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 20/07/2023 14:40:00 | 1.5167 | 0.38 | 0.57633 | 5.2
22/07/2023 04:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Auxiliar de 12 kV N°4 y del acoplador de esta barra con la barra de 12 kV N°3 de S/E Pudahuel, 52MT4A-MT3, a consecuencia de una falla ocurrida en el alimentador Cerro Navia, el cual se encontraba tempor | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0875093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/07/2023 04:11:00 | 0.05 | 0 | 0 | 4.11
22/07/2023 04:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Auxiliar de 12 kV N°4 y del acoplador de esta barra con la barra de 12 kV N°3 de S/E Pudahuel, 52MT4A-MT3, a consecuencia de una falla ocurrida en el alimentador Cerro Navia, el cual se encontraba tempor | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0876093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/07/2023 04:11:00 | 0.05 | 2.81 | 0.1405 | 4.11
22/07/2023 04:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Auxiliar de 12 kV N°4 y del acoplador de esta barra con la barra de 12 kV N°3 de S/E Pudahuel, 52MT4A-MT3, a consecuencia de una falla ocurrida en el alimentador Cerro Navia, el cual se encontraba tempor | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0877093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/07/2023 04:11:00 | 0.05 | 0 | 0 | 4.11
22/07/2023 04:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Auxiliar de 12 kV N°4 y del acoplador de esta barra con la barra de 12 kV N°3 de S/E Pudahuel, 52MT4A-MT3, a consecuencia de una falla ocurrida en el alimentador Cerro Navia, el cual se encontraba tempor | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0875093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/07/2023 04:20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 4.11
22/07/2023 04:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Auxiliar de 12 kV N°4 y del acoplador de esta barra con la barra de 12 kV N°3 de S/E Pudahuel, 52MT4A-MT3, a consecuencia de una falla ocurrida en el alimentador Cerro Navia, el cual se encontraba tempor | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0876093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/07/2023 04:20:00 | 0.2 | 1.3 | 0.26 | 4.11
22/07/2023 04:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Auxiliar de 12 kV N°4 y del acoplador de esta barra con la barra de 12 kV N°3 de S/E Pudahuel, 52MT4A-MT3, a consecuencia de una falla ocurrida en el alimentador Cerro Navia, el cual se encontraba tempor | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0877093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/07/2023 04:20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 4.11
22/07/2023 16:25:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52AT3 y 52ET3 de S/E Minera Valle Central, por operación de la protección diferencial del transformador Nº3 154/23 kV de dicha subestación, debido, presumiblemente, a una falla registrada en el | Transmisión Zonal | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 1322158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | --- | 22/07/2023 16:41:00 | 0.26667 | 4.6 | 1.2267 | 4.6
23/07/2023 10:20:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV El Edén - Alto del Carmen, la cual se presume se produjo por ionización del aire producto del humo de incendio de pastizales ocurrido en las cercanías de su tramo 110 kV Tap Río Huasco - Alt | Transmisión Zonal | 593 | S/E VALLENAR | 0531085 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/07/2023 12:07:00 | 1.7833 | 3.81 | 6.7945 | 4.43
23/07/2023 10:20:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV El Edén - Alto del Carmen, la cual se presume se produjo por ionización del aire producto del humo de incendio de pastizales ocurrido en las cercanías de su tramo 110 kV Tap Río Huasco - Alt | Transmisión Zonal | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 0533085 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/07/2023 18:21:00 | 32.0167 | 0.57 | 18.2495 | 4.43
23/07/2023 10:20:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV El Edén - Alto del Carmen, la cual se presume se produjo por ionización del aire producto del humo de incendio de pastizales ocurrido en las cercanías de su tramo 110 kV Tap Río Huasco - Alt | Transmisión Zonal | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 0533085 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/07/2023 18:22:00 | 32.0333 | 0.05 | 1.6017 | 4.43
23/07/2023 21:11:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas por operación de la función de sobrecorriente de fase asociada al paño B2 de S/E Licanco. El origen de la desconexión forzada corresponde a una sobrecarga en la mencionada líne | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/07/2023 21:19:00 | 0.13333 | 1.13 | 0.15067 | 14.56
23/07/2023 21:11:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas por operación de la función de sobrecorriente de fase asociada al paño B2 de S/E Licanco. El origen de la desconexión forzada corresponde a una sobrecarga en la mencionada líne | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/07/2023 21:20:00 | 0.15 | 0.31 | 0.0465 | 14.56
23/07/2023 21:11:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas por operación de la función de sobrecorriente de fase asociada al paño B2 de S/E Licanco. El origen de la desconexión forzada corresponde a una sobrecarga en la mencionada líne | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/07/2023 21:23:00 | 0.2 | 0.29 | 0.058 | 14.56
23/07/2023 21:11:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas por operación de la función de sobrecorriente de fase asociada al paño B2 de S/E Licanco. El origen de la desconexión forzada corresponde a una sobrecarga en la mencionada líne | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/07/2023 21:28:00 | 0.28333 | 6.22 | 1.7623 | 14.56
23/07/2023 21:11:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas por operación de la función de sobrecorriente de fase asociada al paño B2 de S/E Licanco. El origen de la desconexión forzada corresponde a una sobrecarga en la mencionada líne | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/07/2023 21:35:00 | 0.4 | 1.41 | 0.564 | 14.56
23/07/2023 21:11:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas por operación de la función de sobrecorriente de fase asociada al paño B2 de S/E Licanco. El origen de la desconexión forzada corresponde a una sobrecarga en la mencionada líne | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/07/2023 21:36:00 | 0.41667 | 0.17 | 0.070833 | 14.56
23/07/2023 21:11:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas por operación de la función de sobrecorriente de fase asociada al paño B2 de S/E Licanco. El origen de la desconexión forzada corresponde a una sobrecarga en la mencionada líne | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/07/2023 21:38:00 | 0.45 | 1.24 | 0.558 | 14.56
23/07/2023 21:11:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas por operación de la función de sobrecorriente de fase asociada al paño B2 de S/E Licanco. El origen de la desconexión forzada corresponde a una sobrecarga en la mencionada líne | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/07/2023 21:45:00 | 0.56667 | 2.69 | 1.5243 | 14.56
23/07/2023 21:11:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas por operación de la función de sobrecorriente de fase asociada al paño B2 de S/E Licanco. El origen de la desconexión forzada corresponde a una sobrecarga en la mencionada líne | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/07/2023 21:46:00 | 0.58333 | 0.41 | 0.23917 | 14.56
23/07/2023 21:11:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas por operación de la función de sobrecorriente de fase asociada al paño B2 de S/E Licanco. El origen de la desconexión forzada corresponde a una sobrecarga en la mencionada líne | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/07/2023 21:47:00 | 0.6 | 0.4 | 0.24 | 14.56
23/07/2023 21:11:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas por operación de la función de sobrecorriente de fase asociada al paño B2 de S/E Licanco. El origen de la desconexión forzada corresponde a una sobrecarga en la mencionada líne | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/07/2023 21:48:00 | 0.61667 | 0.29 | 0.17883 | 14.56
27/07/2023 14:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Alto Jahuel, asociado a la línea 66 kV Alto Jahuel ? Buin (CGE), por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°90 de la línea 66 kV Buin (CGE) ? Estructura N°1 | Transmisión Zonal | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0142085 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/07/2023 15:07:00 | 0.45 | 2.81 | 1.2645 | 18.83
27/07/2023 14:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Alto Jahuel, asociado a la línea 66 kV Alto Jahuel ? Buin (CGE), por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°90 de la línea 66 kV Buin (CGE) ? Estructura N°1 | Transmisión Zonal | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0333085 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/07/2023 15:07:00 | 0.45 | 0 | 0 | 18.83
27/07/2023 14:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Alto Jahuel, asociado a la línea 66 kV Alto Jahuel ? Buin (CGE), por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°90 de la línea 66 kV Buin (CGE) ? Estructura N°1 | Transmisión Zonal | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0142085 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/07/2023 15:19:00 | 0.65 | 16.02 | 10.413 | 18.83
27/07/2023 14:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Alto Jahuel, asociado a la línea 66 kV Alto Jahuel ? Buin (CGE), por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°90 de la línea 66 kV Buin (CGE) ? Estructura N°1 | Transmisión Zonal | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0333085 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/07/2023 15:19:00 | 0.65 | 0 | 0 | 18.83
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/07/2023 18:57:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 18:57:00 | 0.38333 | 0.07 | 0.026833 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/07/2023 20:01:00 | 1.45 | 0 | 0 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 20:01:00 | 1.45 | 3.66 | 5.307 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/07/2023 20:08:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 20:08:00 | 1.5667 | 1.5 | 2.35 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 19:43:00 | 1.15 | 0.81 | 0.9315 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 19:43:00 | 1.15 | 1.21 | 1.3915 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 21:35:00 | 3.0167 | 3.5 | 10.5583 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 21:35:00 | 3.0167 | 5.37 | 16.1995 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 21:36:00 | 3.0333 | 1.72 | 5.2173 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 21:36:00 | 3.0333 | 2.57 | 7.7957 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 21:42:00 | 3.1333 | 0.52 | 1.6293 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 21:42:00 | 3.1333 | 0.78 | 2.444 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 19:23:00 | 0.81667 | 1.35 | 1.1025 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 19:23:00 | 0.81667 | 2.1 | 1.715 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 19:44:00 | 1.1667 | 1.03 | 1.2017 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 19:44:00 | 1.1667 | 0.65 | 0.75833 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 18:45:00 | 0.18333 | 0.12 | 0.022 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 18:48:00 | 0.23333 | 0.07 | 0.016333 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 18:54:00 | 0.33333 | 0.47 | 0.15667 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 19:21:00 | 0.78333 | 5.51 | 4.3162 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 19:45:00 | 1.1833 | 1.38 | 1.633 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 21:18:00 | 2.7333 | 1.88 | 5.1387 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 21:22:00 | 2.8 | 0.21 | 0.588 | 36.58
27/07/2023 18:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B9 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte C2, por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla producida en los cables de control a | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 27/07/2023 21:25:00 | 2.85 | 0.1 | 0.285 | 36.58
30/07/2023 08:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.8 kV de S/E Pacífico, debido a falla en el alimentador Pesquero (C5) de dicha subestación. Al momento de la falla, la barra 13.8 kV de S/E Pacifico se encontraba alimentada exclusivamente a través de | Transmisión Zonal | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/07/2023 09:08:00 | 0.81667 | 5.04 | 4.116 | 5.04
31/07/2023 09:22:00 | Desconexión forzada de la barra N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por medio de la operación de la función de falla de interruptor (50BF) de la unidad N°2 de la central Pilmaiquén. La empresa Enel Green Power Chile S.A. declara que la operación anterior | Transmisión Zonal | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048103 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | --- | 31/07/2023 12:00:00 | 2.6333 | 1.754 | 4.6189 | 8.158
31/07/2023 09:22:00 | Desconexión forzada de la barra N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por medio de la operación de la función de falla de interruptor (50BF) de la unidad N°2 de la central Pilmaiquén. La empresa Enel Green Power Chile S.A. declara que la operación anterior | Transmisión Zonal | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048099 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 31/07/2023 12:00:00 | 2.6333 | 3.92 | 10.3227 | 8.158
31/07/2023 09:22:00 | Desconexión forzada de la barra N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por medio de la operación de la función de falla de interruptor (50BF) de la unidad N°2 de la central Pilmaiquén. La empresa Enel Green Power Chile S.A. declara que la operación anterior | Transmisión Zonal | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048116 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 12:00:00 | 2.6333 | 0 | 0 | 8.158
31/07/2023 09:22:00 | Desconexión forzada de la barra N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por medio de la operación de la función de falla de interruptor (50BF) de la unidad N°2 de la central Pilmaiquén. La empresa Enel Green Power Chile S.A. declara que la operación anterior | Transmisión Zonal | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048103 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | --- | 31/07/2023 12:05:00 | 2.7167 | 1.754 | 4.765 | 8.158
31/07/2023 09:22:00 | Desconexión forzada de la barra N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por medio de la operación de la función de falla de interruptor (50BF) de la unidad N°2 de la central Pilmaiquén. La empresa Enel Green Power Chile S.A. declara que la operación anterior | Transmisión Zonal | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048099 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 31/07/2023 12:05:00 | 2.7167 | 0.73 | 1.9832 | 8.158
31/07/2023 09:22:00 | Desconexión forzada de la barra N°2 66 kV de S/E Central Pilmaiquén, por medio de la operación de la función de falla de interruptor (50BF) de la unidad N°2 de la central Pilmaiquén. La empresa Enel Green Power Chile S.A. declara que la operación anterior | Transmisión Zonal | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048116 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 12:05:00 | 2.7167 | 0 | 0 | 8.158
31/07/2023 11:48:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador de respaldo 220/110/13.8 kV de S/E Estación de Bombeo Sierra Gorda Nº1, por operación de su protección diferencial 87T, ante una falla ocurrida en cables MT conectados al terciario del Transformador, ori | Transmisión Dedicada | 1873 | S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | 2111435 | BA S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | SIERRA GORDA SCM | --- | 31/07/2023 13:23:00 | 1.5833 | 16.65 | 26.3625 | 16.65
31/07/2023 14:12:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 14:38:00 | 0.43333 | 2.86 | 1.2393 | 20.582
31/07/2023 14:12:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 14:38:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 20.582
31/07/2023 14:12:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 14:38:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 20.582
31/07/2023 14:12:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 14:38:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 20.582
31/07/2023 14:12:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV [NO_MOSTRAR] | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 31/07/2023 14:38:00 | 0.43333 | 0.572 | 0.24787 | 20.582
31/07/2023 14:12:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 14:39:00 | 0.45 | 0 | 0 | 20.582
31/07/2023 14:12:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 14:39:00 | 0.45 | 0 | 0 | 20.582
31/07/2023 14:12:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 14:39:00 | 0.45 | 0 | 0 | 20.582
31/07/2023 14:12:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 14:39:00 | 0.45 | 0 | 0 | 20.582
31/07/2023 14:12:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV [NO_MOSTRAR] | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 31/07/2023 14:39:00 | 0.45 | 0.11 | 0.0495 | 20.582
31/07/2023 14:12:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 14:40:00 | 0.46667 | 14.2 | 6.6267 | 20.582
31/07/2023 14:12:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 14:40:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 20.582
31/07/2023 14:12:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 14:40:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 20.582
31/07/2023 14:12:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 14:40:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 20.582
31/07/2023 14:12:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV [NO_MOSTRAR] | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 31/07/2023 14:40:00 | 0.46667 | 2.84 | 1.3253 | 20.582
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 637 | S/E HUALANE | 0576085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 21:12:00 | 4.2667 | 1.9 | 8.1067 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1834085 | BA S/E LICANTEN 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 17:25:00 | 0.48333 | 0.08 | 0.038667 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1835085 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 17:25:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1763025 | BA S/E LICANTEN 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 31/07/2023 17:25:00 | 0.48333 | 0.026667 | 0.012889 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1834085 | BA S/E LICANTEN 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 21:12:00 | 4.2667 | 0.92 | 3.9253 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1835085 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 21:12:00 | 4.2667 | 2.5 | 10.6667 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1763025 | BA S/E LICANTEN 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 31/07/2023 21:12:00 | 4.2667 | 1.14 | 4.864 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 650 | S/E PARRONAL | 0605085 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 17:53:00 | 0.95 | 0.3 | 0.285 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 650 | S/E PARRONAL | 0605085 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 21:12:00 | 4.2667 | 1.2 | 5.12 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 0633085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 21:12:00 | 4.2667 | 4.18 | 17.8347 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 2456085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 21:12:00 | 4.2667 | 0.02 | 0.085333 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 662 | S/E VILLA PRAT | 0627085 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 17:12:00 | 0.26667 | 0.7 | 0.18667 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 662 | S/E VILLA PRAT | 0627085 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 20:15:00 | 3.3167 | 0.62 | 2.0563 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 662 | S/E VILLA PRAT | 0627085 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2023 21:12:00 | 4.2667 | 0.94 | 4.0107 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 662 | S/E VILLA PRAT | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/06/2023 00:51:00 | 0.31667 | 0 | 0 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 662 | S/E VILLA PRAT | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 14/06/2023 00:51:00 | 0.31667 | 0.966 | 0.3059 | 14.5267
31/07/2023 16:56:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en S/E Constitución causada por un ave (jote) que hace contacto con la barra de 66 kV de dicha S/E, el que fue encontrado bajo el interruptor 52BT1 de esta S/E. | Transmisión Zonal | 1613 | S/E NIRIVILO | 2484085 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/06/2023 07:12:00 | 6.6667 | 1.74 | 11.6 | 14.5267