## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 06/2023
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 366 | S/E HOSPITAL | 0127085 | BA S/E HOSPITAL 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:26:00 | 0.083333 | 7.7 | 0.64167 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 366 | S/E HOSPITAL | 0236085 | BA S/E HOSPITAL 66KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:26:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 369 | S/E LA RONDA | 0130085 | BA S/E LA RONDA 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 04:50:00 | 2.4833 | 5.86 | 14.5523 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 383 | S/E CACHAPOAL | 0144085 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:49:00 | 0.46667 | 10.32 | 4.816 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 383 | S/E CACHAPOAL | 0334085 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:49:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 383 | S/E CACHAPOAL | 0144085 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:54:00 | 0.55 | 0 | 0 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 383 | S/E CACHAPOAL | 0334085 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:54:00 | 0.55 | 0 | 0 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0149085 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 03:32:00 | 1.1833 | 1.58 | 1.8697 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 388 | S/E CHIMBARONGO | 1424085 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 03:32:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 388 | S/E CHIMBARONGO | 1430085 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 03:32:00 | 1.1833 | 3.02 | 3.5737 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 392 | S/E COLCHAGUA | 0153085 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 04:50:00 | 2.4833 | 2.34 | 5.811 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 392 | S/E COLCHAGUA | 0338085 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 04:50:00 | 2.4833 | 7.85 | 19.4942 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 404 | S/E SAN FERNANDO | 1757085 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 04:50:00 | 2.4833 | 4.76 | 11.8207 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 0343085 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:23:00 | 0.033333 | 4.39 | 0.14633 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 0343085 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 03:01:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0170085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 04:50:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0346085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 04:50:00 | 2.4833 | 10.45 | 25.9508 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 417 | S/E TUNICHE | 0177085 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 05:00:00 | 2.65 | 7.89 | 20.9085 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 423 | S/E LO MIRANDA | 0183085 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 05:00:00 | 2.65 | 4.96 | 13.144 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 423 | S/E LO MIRANDA | 0352085 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 05:00:00 | 2.65 | 12.65 | 33.5225 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 425 | S/E LORETO | 0185085 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 05:00:00 | 2.65 | 3.06 | 8.109 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:46:00 | 0.41667 | 4.38 | 1.825 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:46:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:46:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:48:00 | 0.45 | 0 | 0 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:48:00 | 0.45 | 4.29 | 1.9305 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:48:00 | 0.45 | 0 | 0 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:52:00 | 0.51667 | 4.6 | 2.3767 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:52:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:52:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:56:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:56:00 | 0.58333 | 2.09 | 1.2192 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:56:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 489 | S/E MACHALI | 1829085 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 02:54:00 | 0.55 | 9.46 | 5.203 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 648 | S/E NANCAGUA | 0600085 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 04:50:00 | 2.4833 | 3.8 | 9.4367 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 651 | S/E PLACILLA | 0607085 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2023 04:50:00 | 2.4833 | 2.99 | 7.4252 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 822 | S/E QUINTA | 1093098 | BA S/E QUINTA 13.2KV | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 01/08/2023 02:41:00 | 0.33333 | 2.21 | 0.73667 | 120.75
01/08/2023 02:21:00 | Se produjo el corte del conductor de la fase B del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés a la altura de la estructura N°154, por acción de terceros, haciendo contacto con ?tierra? en primera instancia el trozo del cond | Transmisión Zonal | 929 | S/E QUINTA (FFCC) | 1158126 | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 01/08/2023 03:32:00 | 1.1833 | 0.1 | 0.11833 | 120.75
02/08/2023 14:06:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV Castro - Chonchi, causada por tala de terceros no autorizada que provoca caída de árbol ubicado fuera de la faja de servidumbre, sobre los conductores de la mencionada línea, entre sus estructuras | Transmisión Zonal | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/08/2023 14:19:00 | 0.21667 | 2.23 | 0.48317 | 31.76
02/08/2023 14:06:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV Castro - Chonchi, causada por tala de terceros no autorizada que provoca caída de árbol ubicado fuera de la faja de servidumbre, sobre los conductores de la mencionada línea, entre sus estructuras | Transmisión Zonal | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/08/2023 14:24:00 | 0.3 | 1.27 | 0.381 | 31.76
02/08/2023 14:06:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV Castro - Chonchi, causada por tala de terceros no autorizada que provoca caída de árbol ubicado fuera de la faja de servidumbre, sobre los conductores de la mencionada línea, entre sus estructuras | Transmisión Zonal | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/08/2023 14:37:00 | 0.51667 | 0.88 | 0.45467 | 31.76
02/08/2023 14:06:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV Castro - Chonchi, causada por tala de terceros no autorizada que provoca caída de árbol ubicado fuera de la faja de servidumbre, sobre los conductores de la mencionada línea, entre sus estructuras | Transmisión Zonal | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/08/2023 14:48:00 | 0.7 | 2.47 | 1.729 | 31.76
02/08/2023 14:06:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV Castro - Chonchi, causada por tala de terceros no autorizada que provoca caída de árbol ubicado fuera de la faja de servidumbre, sobre los conductores de la mencionada línea, entre sus estructuras | Transmisión Zonal | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/08/2023 14:52:00 | 0.76667 | 7.56 | 5.796 | 31.76
02/08/2023 14:06:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV Castro - Chonchi, causada por tala de terceros no autorizada que provoca caída de árbol ubicado fuera de la faja de servidumbre, sobre los conductores de la mencionada línea, entre sus estructuras | Transmisión Zonal | 525 | S/E QUELLON | 0452116 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/08/2023 14:52:00 | 0.76667 | 17.35 | 13.3017 | 31.76
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 0124085 | BA S/E GRANEROS 15KV BP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/08/2023 04:11:00 | 0.66667 | 11 | 7.3333 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 0233085 | BA S/E GRANEROS 66KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/08/2023 04:11:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 373 | S/E ALAMEDA | 0134085 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/08/2023 04:11:00 | 0.66667 | 5.6 | 3.7333 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 373 | S/E ALAMEDA | 0326085 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/08/2023 04:11:00 | 0.66667 | 4.2 | 2.8 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 374 | S/E FATIMA | 1571085 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/08/2023 03:51:00 | 0.33333 | 13.39 | 4.4633 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0142085 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/08/2023 03:36:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0333085 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/08/2023 03:36:00 | 0.083333 | 14.3 | 1.1917 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 391 | S/E CHUMAQUITO | 0152085 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/08/2023 03:39:00 | 0.13333 | 4.7 | 0.62667 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/08/2023 03:51:00 | 0.33333 | 9.39 | 3.13 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/08/2023 03:51:00 | 0.33333 | 2 | 0.66667 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/08/2023 03:51:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 488 | S/E ROSARIO | 0318085 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/08/2023 03:39:00 | 0.13333 | 11.5 | 1.5333 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 926 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 1150126 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 03/08/2023 03:39:00 | 0.13333 | 0.1 | 0.013333 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 1322158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | --- | 03/08/2023 04:00:00 | 0.48333 | 19.84 | 9.5893 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 1322158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | --- | 03/08/2023 04:07:00 | 0.6 | 9.92 | 5.952 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 1322158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | --- | 03/08/2023 04:29:00 | 0.96667 | 1.83 | 1.769 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 1322158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | --- | 03/08/2023 04:31:00 | 1 | 1.81 | 1.81 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 1322158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | --- | 03/08/2023 04:33:00 | 1.0333 | 2.8 | 2.8933 | 115.68
03/08/2023 03:31:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A2 de S/E Alto Jahuel, 52A1 de S/E Rancagua, 52A4 y 52A5 de S/E Punta de Cortés, correspondientes a la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés C2, por medio de la operación de sus prot | Transmisión Zonal | 1125 | TAP OFF MAESTRANZA | 1261170 | BA TAP MAESTRANZA 66KV | Fundición Talleres | --- | 03/08/2023 03:39:00 | 0.13333 | 3.3 | 0.44 | 115.68
03/08/2023 03:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E San Francisco de Mostazal, correspondiente al interruptor general de barra Nº2 15 kV de dicha subestación, sin poder determinar la causa origen de la apertura. | Transmisión Zonal | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 0343085 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/08/2023 03:46:00 | 0.1 | 7.37 | 0.737 | 7.37
06/08/2023 03:28:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - San Vicente de Tagua Tagua, en su tramo 66 kV San Fernando - La Ronda, causada por robo de conductores entre sus estructuras Nº18 y Nº20A. | Transmisión Zonal | 369 | S/E LA RONDA | 0130085 | BA S/E LA RONDA 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/08/2023 04:33:00 | 1.0833 | 1.34 | 1.4517 | 9.41
06/08/2023 03:28:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - San Vicente de Tagua Tagua, en su tramo 66 kV San Fernando - La Ronda, causada por robo de conductores entre sus estructuras Nº18 y Nº20A. | Transmisión Zonal | 369 | S/E LA RONDA | 0130085 | BA S/E LA RONDA 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/08/2023 05:34:00 | 2.1 | 1.8 | 3.78 | 9.41
06/08/2023 03:28:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - San Vicente de Tagua Tagua, en su tramo 66 kV San Fernando - La Ronda, causada por robo de conductores entre sus estructuras Nº18 y Nº20A. | Transmisión Zonal | 369 | S/E LA RONDA | 0130085 | BA S/E LA RONDA 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/08/2023 05:39:00 | 2.1833 | 1.26 | 2.751 | 9.41
06/08/2023 03:28:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - San Vicente de Tagua Tagua, en su tramo 66 kV San Fernando - La Ronda, causada por robo de conductores entre sus estructuras Nº18 y Nº20A. | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0170085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/08/2023 03:36:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 9.41
06/08/2023 03:28:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - San Vicente de Tagua Tagua, en su tramo 66 kV San Fernando - La Ronda, causada por robo de conductores entre sus estructuras Nº18 y Nº20A. | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0346085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/08/2023 03:36:00 | 0.13333 | 5.01 | 0.668 | 9.41
07/08/2023 11:12:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre el conductor de la fase inferior y el brazo mecánico de maquinaria que real | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0186112 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/08/2023 11:51:00 | 0.65 | 0 | 0 | 7.735
07/08/2023 11:12:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre el conductor de la fase inferior y el brazo mecánico de maquinaria que real | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0286085 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/08/2023 11:51:00 | 0.65 | 0 | 0 | 7.735
07/08/2023 11:12:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre el conductor de la fase inferior y el brazo mecánico de maquinaria que real | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0286085 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/08/2023 11:51:00 | 0.65 | 0 | 0 | 7.735
07/08/2023 11:12:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre el conductor de la fase inferior y el brazo mecánico de maquinaria que real | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0186102 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | --- | 07/08/2023 11:51:00 | 0.65 | 0.875 | 0.56875 | 7.735
07/08/2023 11:12:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre el conductor de la fase inferior y el brazo mecánico de maquinaria que real | Transmisión Zonal | 778 | S/E CATEMU | 0995094 | BA S/E CATEMU 12kV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 07/08/2023 11:41:00 | 0.48333 | 5.78 | 2.7937 | 7.735
07/08/2023 11:12:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre el conductor de la fase inferior y el brazo mecánico de maquinaria que real | Transmisión Zonal | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 1002094 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12kV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 07/08/2023 11:15:00 | 0.05 | 0.58 | 0.029 | 7.735
07/08/2023 11:12:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre el conductor de la fase inferior y el brazo mecánico de maquinaria que real | Transmisión Zonal | 797 | S/E RIO BLANCO | 1034094 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 07/08/2023 11:15:00 | 0.05 | 0.5 | 0.025 | 7.735
09/08/2023 16:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal N°4 de 12 kV de S/E Pudahuel, por operación de su relé maestro. Además, debido a lo anterior, se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar N°4 de 12 kV y del interruptor 52MT4A de S/E Pudah | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0875093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/08/2023 17:01:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 21.82
09/08/2023 16:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal N°4 de 12 kV de S/E Pudahuel, por operación de su relé maestro. Además, debido a lo anterior, se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar N°4 de 12 kV y del interruptor 52MT4A de S/E Pudah | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0876093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/08/2023 17:01:00 | 0.083333 | 2.5 | 0.20833 | 21.82
09/08/2023 16:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal N°4 de 12 kV de S/E Pudahuel, por operación de su relé maestro. Además, debido a lo anterior, se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar N°4 de 12 kV y del interruptor 52MT4A de S/E Pudah | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0877093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/08/2023 17:01:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 21.82
09/08/2023 16:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal N°4 de 12 kV de S/E Pudahuel, por operación de su relé maestro. Además, debido a lo anterior, se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar N°4 de 12 kV y del interruptor 52MT4A de S/E Pudah | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0875093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/08/2023 17:02:00 | 0.1 | 0 | 0 | 21.82
09/08/2023 16:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal N°4 de 12 kV de S/E Pudahuel, por operación de su relé maestro. Además, debido a lo anterior, se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar N°4 de 12 kV y del interruptor 52MT4A de S/E Pudah | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0876093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/08/2023 17:02:00 | 0.1 | 3.81 | 0.381 | 21.82
09/08/2023 16:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal N°4 de 12 kV de S/E Pudahuel, por operación de su relé maestro. Además, debido a lo anterior, se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar N°4 de 12 kV y del interruptor 52MT4A de S/E Pudah | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0877093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/08/2023 17:02:00 | 0.1 | 0 | 0 | 21.82
09/08/2023 16:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal N°4 de 12 kV de S/E Pudahuel, por operación de su relé maestro. Además, debido a lo anterior, se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar N°4 de 12 kV y del interruptor 52MT4A de S/E Pudah | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0875093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/08/2023 17:03:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 21.82
09/08/2023 16:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal N°4 de 12 kV de S/E Pudahuel, por operación de su relé maestro. Además, debido a lo anterior, se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar N°4 de 12 kV y del interruptor 52MT4A de S/E Pudah | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0876093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/08/2023 17:03:00 | 0.11667 | 14.11 | 1.6462 | 21.82
09/08/2023 16:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal N°4 de 12 kV de S/E Pudahuel, por operación de su relé maestro. Además, debido a lo anterior, se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar N°4 de 12 kV y del interruptor 52MT4A de S/E Pudah | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0877093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/08/2023 17:03:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 21.82
09/08/2023 16:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal N°4 de 12 kV de S/E Pudahuel, por operación de su relé maestro. Además, debido a lo anterior, se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar N°4 de 12 kV y del interruptor 52MT4A de S/E Pudah | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0875093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/08/2023 17:05:00 | 0.15 | 0 | 0 | 21.82
09/08/2023 16:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal N°4 de 12 kV de S/E Pudahuel, por operación de su relé maestro. Además, debido a lo anterior, se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar N°4 de 12 kV y del interruptor 52MT4A de S/E Pudah | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0876093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/08/2023 17:05:00 | 0.15 | 1.4 | 0.21 | 21.82
09/08/2023 16:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal N°4 de 12 kV de S/E Pudahuel, por operación de su relé maestro. Además, debido a lo anterior, se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar N°4 de 12 kV y del interruptor 52MT4A de S/E Pudah | Transmisión Zonal | 712 | S/E PUDAHUEL | 0877093 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/08/2023 17:05:00 | 0.15 | 0 | 0 | 21.82
10/08/2023 13:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. Al respecto, la empresa CGE Transmisión | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/08/2023 13:49:00 | 0.21667 | 3.37 | 0.73017 | 6.92
10/08/2023 13:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. Al respecto, la empresa CGE Transmisión | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/08/2023 13:58:00 | 0.36667 | 0.09 | 0.033 | 6.92
10/08/2023 13:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. Al respecto, la empresa CGE Transmisión | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/08/2023 14:03:00 | 0.45 | 1.51 | 0.6795 | 6.92
10/08/2023 13:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. Al respecto, la empresa CGE Transmisión | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 10/08/2023 14:27:00 | 0.85 | 1.95 | 1.6575 | 6.92
11/08/2023 15:48:00 | Posterior a una falla en la red de distribución del alimentador Esmeralda de S/E Rengo, asociado al paño C2, durante las maniobras de normalización se produjo la pérdida de comunicaciones con el interruptor 52C2, impidiendo su cierre de manera remota vía | Transmisión Zonal | 402 | S/E RENGO | 0163085 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2023 16:07:00 | 0.31667 | 5.4 | 1.71 | 5.4
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0705093 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:05:00 | 0.15 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0707093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:05:00 | 0.15 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0709093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:05:00 | 0.15 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 1451093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:05:00 | 0.15 | 1.34 | 0.201 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0713093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:05:00 | 0.15 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0705093 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:07:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0707093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:07:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0709093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:07:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 1451093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:07:00 | 0.18333 | 0.03 | 0.0055 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0713093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:07:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0705093 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:11:00 | 0.25 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0707093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:11:00 | 0.25 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0709093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:11:00 | 0.25 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 1451093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:11:00 | 0.25 | 0.54 | 0.135 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0713093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:11:00 | 0.25 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0705093 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:12:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0707093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:12:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0709093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:12:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 1451093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:12:00 | 0.26667 | 7.91 | 2.1093 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0713093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:12:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0705093 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:56:00 | 1 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0707093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:56:00 | 1 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0709093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:56:00 | 1 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 1451093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:56:00 | 1 | 4.94 | 4.94 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0713093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/08/2023 18:56:00 | 1 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0705093 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 13/08/2023 03:02:00 | 9.1 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0707093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 13/08/2023 03:02:00 | 9.1 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0709093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 13/08/2023 03:02:00 | 9.1 | 0 | 0 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 1451093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 13/08/2023 03:02:00 | 9.1 | 0.77 | 7.007 | 15.53
12/08/2023 17:56:00 | Apertura automática del interruptor de la barra 23 kV N°8 de S/E Chacabuco, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STM II S.A. señala que la operación anteriormente señalada fue en respaldo a una fall | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0713093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 13/08/2023 03:02:00 | 9.1 | 0 | 0 | 15.53
14/08/2023 18:43:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, por operación de la protección del extremo Maitencillo, ante una falla monofásica en la fase C. Según lo señalado por Transelec S.A., la causa de la falla se encuentra aún e | Transmisión Zonal | 368 | S/E INCAHUASI | 0129085 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/08/2023 19:38:00 | 0.91667 | 2.23 | 2.0442 | 8.15
14/08/2023 18:43:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, por operación de la protección del extremo Maitencillo, ante una falla monofásica en la fase C. Según lo señalado por Transelec S.A., la causa de la falla se encuentra aún e | Transmisión Zonal | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 1103133 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | --- | 14/08/2023 19:38:00 | 0.91667 | 5.92 | 5.4267 | 8.15
19/08/2023 16:05:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 12 kV 52CT2 de S/E Mayaca, por operación de su sistema de protecciones asociado, ante la ocurrencia de una falla trifásica a tierra, causada por gases que ionizaron el aire provocando desc | Transmisión Zonal | 785 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 1011094 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) 12kV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 19/08/2023 16:42:00 | 0.61667 | 10.28 | 6.3393 | 20.715
19/08/2023 16:05:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 12 kV 52CT2 de S/E Mayaca, por operación de su sistema de protecciones asociado, ante la ocurrencia de una falla trifásica a tierra, causada por gases que ionizaron el aire provocando desc | Transmisión Zonal | 785 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 1007168 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) 110KV BP1 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | --- | 19/08/2023 16:42:00 | 0.61667 | 5.14 | 3.1697 | 20.715
19/08/2023 16:05:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 12 kV 52CT2 de S/E Mayaca, por operación de su sistema de protecciones asociado, ante la ocurrencia de una falla trifásica a tierra, causada por gases que ionizaron el aire provocando desc | Transmisión Zonal | 785 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 1011094 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) 12kV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 19/08/2023 17:23:00 | 1.3 | 3.53 | 4.589 | 20.715
19/08/2023 16:05:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 12 kV 52CT2 de S/E Mayaca, por operación de su sistema de protecciones asociado, ante la ocurrencia de una falla trifásica a tierra, causada por gases que ionizaron el aire provocando desc | Transmisión Zonal | 785 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 1007168 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) 110KV BP1 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | --- | 19/08/2023 17:23:00 | 1.3 | 1.765 | 2.2945 | 20.715
20/08/2023 08:39:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.8 kV de S/E La Portada, por medio de la operación simultánea de las protecciones de los paños ET1 y E11, ante una falla en distribución. La empresa CGE Transmisión S.A. informó que inicialmente la falla | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/08/2023 08:44:00 | 0.083333 | 9.4 | 0.78333 | 9.4
20/08/2023 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de las fases central y lateral entre las estructuras N°171 y N°172. La causa de la falla es | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 20/08/2023 15:06:00 | 0.4 | 1.51 | 0.604 | 6.99
20/08/2023 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de las fases central y lateral entre las estructuras N°171 y N°172. La causa de la falla es | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 20/08/2023 15:09:00 | 0.45 | 1.95 | 0.8775 | 6.99
20/08/2023 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de las fases central y lateral entre las estructuras N°171 y N°172. La causa de la falla es | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 20/08/2023 15:18:00 | 0.6 | 3.37 | 2.022 | 6.99
20/08/2023 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de las fases central y lateral entre las estructuras N°171 y N°172. La causa de la falla es | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 20/08/2023 15:23:00 | 0.68333 | 0.16 | 0.10933 | 6.99
22/08/2023 00:14:00 | Durante el sistema frontal que se registró en la zona central del país, se produce corte de conductor en la fase central del vano entre las estructuras N°14 y N°15 de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, en su tramo Los Maquis - Villa Prat, causado por la | Transmisión Zonal | 637 | S/E HUALANE | 0576085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 21:00:00 | 44.7667 | 0.8 | 35.8133 | 5.3633
22/08/2023 00:14:00 | Durante el sistema frontal que se registró en la zona central del país, se produce corte de conductor en la fase central del vano entre las estructuras N°14 y N°15 de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, en su tramo Los Maquis - Villa Prat, causado por la | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1834085 | BA S/E LICANTEN 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/08/2023 19:36:00 | 91.3667 | 1 | 91.3667 | 5.3633
22/08/2023 00:14:00 | Durante el sistema frontal que se registró en la zona central del país, se produce corte de conductor en la fase central del vano entre las estructuras N°14 y N°15 de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, en su tramo Los Maquis - Villa Prat, causado por la | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1835085 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/08/2023 19:36:00 | 91.3667 | 0 | 0 | 5.3633
22/08/2023 00:14:00 | Durante el sistema frontal que se registró en la zona central del país, se produce corte de conductor en la fase central del vano entre las estructuras N°14 y N°15 de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, en su tramo Los Maquis - Villa Prat, causado por la | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1763025 | BA S/E LICANTEN 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 25/08/2023 19:36:00 | 91.3667 | 0.33333 | 30.4556 | 5.3633
22/08/2023 00:14:00 | Durante el sistema frontal que se registró en la zona central del país, se produce corte de conductor en la fase central del vano entre las estructuras N°14 y N°15 de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, en su tramo Los Maquis - Villa Prat, causado por la | Transmisión Zonal | 650 | S/E PARRONAL | 0605085 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 19:17:00 | 43.05 | 0.4 | 17.22 | 5.3633
22/08/2023 00:14:00 | Durante el sistema frontal que se registró en la zona central del país, se produce corte de conductor en la fase central del vano entre las estructuras N°14 y N°15 de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, en su tramo Los Maquis - Villa Prat, causado por la | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 0633085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/08/2023 19:23:00 | 67.15 | 1.365 | 91.6598 | 5.3633
22/08/2023 00:14:00 | Durante el sistema frontal que se registró en la zona central del país, se produce corte de conductor en la fase central del vano entre las estructuras N°14 y N°15 de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, en su tramo Los Maquis - Villa Prat, causado por la | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 2456085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/08/2023 19:23:00 | 67.15 | 1.365 | 91.6598 | 5.3633
22/08/2023 00:14:00 | Durante el sistema frontal que se registró en la zona central del país, se produce corte de conductor en la fase central del vano entre las estructuras N°14 y N°15 de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, en su tramo Los Maquis - Villa Prat, causado por la | Transmisión Zonal | 662 | S/E VILLA PRAT | 0627085 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 19:34:00 | 43.3333 | 0.1 | 4.3333 | 5.3633
22/08/2023 00:53:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52HT4 y 52E4 de S/E Chacaya, asociados a su transformador N°4, 110/33 kV, y a la línea 33 kV Chacaya - Tap Off Algorta, respectivamente, por operación de protecciones. La empresa Algorta Norte S.A. se | Transmisión Dedicada | 1954 | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | 2323394 | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | ALGORTA NORTE S.A. | --- | 22/08/2023 11:03:00 | 10.1667 | 5.7 | 57.95 | 5.7
22/08/2023 08:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, en respaldo a la apertura fallida del interruptor 52C3 correspondiente al circuito alimentador Huaquelón, cuyo origen corre | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 0191085 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/08/2023 08:32:00 | 0.21667 | 2.2 | 0.47667 | 7.05
22/08/2023 08:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, en respaldo a la apertura fallida del interruptor 52C3 correspondiente al circuito alimentador Huaquelón, cuyo origen corre | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 2514348 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | --- | 22/08/2023 08:32:00 | 0.21667 | 1.1 | 0.23833 | 7.05
22/08/2023 08:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, en respaldo a la apertura fallida del interruptor 52C3 correspondiente al circuito alimentador Huaquelón, cuyo origen corre | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 0191085 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/08/2023 08:33:00 | 0.23333 | 1.5 | 0.35 | 7.05
22/08/2023 08:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, en respaldo a la apertura fallida del interruptor 52C3 correspondiente al circuito alimentador Huaquelón, cuyo origen corre | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 2514348 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | --- | 22/08/2023 08:33:00 | 0.23333 | 0.75 | 0.175 | 7.05
22/08/2023 08:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, en respaldo a la apertura fallida del interruptor 52C3 correspondiente al circuito alimentador Huaquelón, cuyo origen corre | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 0191085 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/08/2023 09:51:00 | 1.5333 | 1 | 1.5333 | 7.05
22/08/2023 08:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, en respaldo a la apertura fallida del interruptor 52C3 correspondiente al circuito alimentador Huaquelón, cuyo origen corre | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 2514348 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | --- | 22/08/2023 09:51:00 | 1.5333 | 0.5 | 0.76667 | 7.05
22/08/2023 13:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras, por operación de la protección del extremo San Vicente de Tagua Tagua, ante una falla bifásica entre las fases A y B. Según lo señalado por CGE Transmisión S.A., | Transmisión Zonal | 370 | S/E LAS CABRAS | 0131085 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/08/2023 20:28:00 | 6.8 | 2.49 | 16.932 | 12.69
22/08/2023 13:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras, por operación de la protección del extremo San Vicente de Tagua Tagua, ante una falla bifásica entre las fases A y B. Según lo señalado por CGE Transmisión S.A., | Transmisión Zonal | 370 | S/E LAS CABRAS | 0131085 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/08/2023 21:54:00 | 8.2333 | 2.65 | 21.8183 | 12.69
22/08/2023 13:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras, por operación de la protección del extremo San Vicente de Tagua Tagua, ante una falla bifásica entre las fases A y B. Según lo señalado por CGE Transmisión S.A., | Transmisión Zonal | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0207085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/08/2023 20:28:00 | 6.8 | 7.55 | 51.34 | 12.69
23/08/2023 05:00:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x220 kV Candelaria - Minero, por operación de protecciones ante una falla ocasionada por acortamiento de distancia entre los conductores de las fases B y C, durante temporal de mal tiempo (ni | Transmisión Dedicada | 234 | S/E MINERO | 2475215 | BA S/E MINERO 115KV BP1 | Codelco Chile - División El Teniente | --- | 23/08/2023 07:56:00 | 2.9333 | 33.25 | 97.5333 | 66.5
23/08/2023 05:00:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x220 kV Candelaria - Minero, por operación de protecciones ante una falla ocasionada por acortamiento de distancia entre los conductores de las fases B y C, durante temporal de mal tiempo (ni | Transmisión Dedicada | 234 | S/E MINERO | 2476215 | BA S/E MINERO 115KV BP2 | Codelco Chile - División El Teniente | --- | 23/08/2023 07:56:00 | 2.9333 | 33.25 | 97.5333 | 66.5
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 1870085 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 12:47:00 | 1.1833 | 14.3 | 16.9217 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1932085 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 13:05:00 | 1.4833 | 2.13 | 3.1595 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 2007415 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | --- | 23/08/2023 12:52:00 | 1.2667 | 14.92 | 18.8987 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 2010085 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 12:47:00 | 1.1833 | 16.1 | 19.0517 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1847 | S/E CHINCHORRO | 2027085 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 12:45:00 | 1.15 | 17.8 | 20.47 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 12:47:00 | 1.1833 | 14.6 | 17.2767 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1916 | S/E PALAFITOS | 2231085 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 12:47:00 | 1.1833 | 12.6 | 14.91 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 2244085 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 12:29:00 | 0.88333 | 3.4 | 3.0033 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1920 | S/E PUKARA | 2246085 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 12:45:00 | 1.15 | 24.9 | 28.635 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1924 | S/E QUIANI | 2255085 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 12:45:00 | 1.15 | 5.4 | 6.21 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1939 | S/E TAMARUGAL | 2298085 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 12:29:00 | 0.88333 | 4.85 | 4.2842 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1948 | S/E TAP OFF CHIZA | 2310085 | BA S/E TAP OFF CHIZA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 13:23:00 | 1.7833 | 0 | 0 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1949 | S/E TAP OFF CUYA | 2771085 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 13:23:00 | 1.7833 | 0.02 | 0.035667 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 2315085 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 13:23:00 | 1.7833 | 0.42 | 0.749 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 2315085 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 13:23:00 | 1.7833 | 0 | 0 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1969 | S/E TAP OFF MAL PASO | 2350085 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 13:23:00 | 1.7833 | 0 | 0 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1982 | S/E TAP OFF VITOR | 2370085 | BA S/E TAP OFF VITOR [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 13:23:00 | 1.7833 | 0 | 0 | 131.47
23/08/2023 11:36:00 | Descarga eléctrica tipo flashover ocurrida en el transformador de potencial de la fase 3 de la sección de barra Nº1 220 kV de S/E Pozo Almonte, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | Transmisión Zonal | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 2607085 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/08/2023 13:23:00 | 1.7833 | 0.03 | 0.0535 | 131.47
25/08/2023 07:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Picoltué, asociado a la barra 23 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador CMPC, asociado al paño E3. La causa de la desconexión forzada de | Transmisión Zonal | 1676 | S/E PICOLTUE | 1405112 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 25/08/2023 07:51:00 | 0.18333 | 0.35 | 0.064167 | 10.75
25/08/2023 07:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Picoltué, asociado a la barra 23 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador CMPC, asociado al paño E3. La causa de la desconexión forzada de | Transmisión Zonal | 1676 | S/E PICOLTUE | 1405112 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 25/08/2023 07:53:00 | 0.21667 | 0.04 | 0.0086667 | 10.75
25/08/2023 07:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Picoltué, asociado a la barra 23 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador CMPC, asociado al paño E3. La causa de la desconexión forzada de | Transmisión Zonal | 1676 | S/E PICOLTUE | 1405112 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 25/08/2023 07:55:00 | 0.25 | 3.75 | 0.9375 | 10.75
25/08/2023 07:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Picoltué, asociado a la barra 23 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador CMPC, asociado al paño E3. La causa de la desconexión forzada de | Transmisión Zonal | 1676 | S/E PICOLTUE | 1405112 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 25/08/2023 09:29:00 | 1.8167 | 0.5 | 0.90833 | 10.75
25/08/2023 07:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Picoltué, asociado a la barra 23 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador CMPC, asociado al paño E3. La causa de la desconexión forzada de | Transmisión Zonal | 1676 | S/E PICOLTUE | 1405112 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 25/08/2023 10:12:00 | 2.5333 | 2.51 | 6.3587 | 10.75
25/08/2023 07:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Picoltué, asociado a la barra 23 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador CMPC, asociado al paño E3. La causa de la desconexión forzada de | Transmisión Zonal | 1676 | S/E PICOLTUE | 1405112 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 25/08/2023 11:21:00 | 3.6833 | 3.6 | 13.26 | 10.75
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/08/2023 12:29:00 | 0.7 | 9.92 | 6.944 | 13.514
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/08/2023 12:29:00 | 0.7 | 0 | 0 | 13.514
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/08/2023 12:29:00 | 0.7 | 0 | 0 | 13.514
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/08/2023 12:29:00 | 0.7 | 0 | 0 | 13.514
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV [NO_MOSTRAR] | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 26/08/2023 12:29:00 | 0.7 | 1.984 | 1.3888 | 13.514
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/08/2023 12:32:00 | 0.75 | 0.44 | 0.33 | 13.514
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/08/2023 12:32:00 | 0.75 | 0 | 0 | 13.514
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/08/2023 12:32:00 | 0.75 | 0 | 0 | 13.514
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/08/2023 12:32:00 | 0.75 | 0 | 0 | 13.514
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV [NO_MOSTRAR] | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 26/08/2023 12:32:00 | 0.75 | 0.088 | 0.066 | 13.514
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/08/2023 12:35:00 | 0.8 | 0 | 0 | 13.514
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/08/2023 12:35:00 | 0.8 | 0 | 0 | 13.514
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/08/2023 12:35:00 | 0.8 | 0 | 0 | 13.514
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/08/2023 12:35:00 | 0.8 | 0 | 0 | 13.514
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV [NO_MOSTRAR] | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 26/08/2023 12:35:00 | 0.8 | 0.082 | 0.0656 | 13.514
26/08/2023 11:47:00 | Falla eléctrica a tierra producida por descargas en dos polleras inferiores del transformador de potencial central del paño B2 de S/E Constitución, causada "presumiblemente por un ave", según lo informado por el dueño de las barras de 66 kV de S/E Constit | Transmisión Dedicada | 1616 | S/E PLANTA VIÑALES | 1193023 | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | PANELES ARAUCO | --- | 26/08/2023 12:32:00 | 0.75 | 1 | 0.75 | 13.514
26/08/2023 15:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 115/14.2 kV de S/E Las Compañías por operación de su función diferencial. | Transmisión Zonal | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 0239085 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/08/2023 16:35:00 | 1.4333 | 4.2 | 6.02 | 14.4
26/08/2023 15:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 115/14.2 kV de S/E Las Compañías por operación de su función diferencial. | Transmisión Zonal | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 0239085 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/08/2023 16:36:00 | 1.45 | 7.4 | 10.73 | 14.4
26/08/2023 15:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 115/14.2 kV de S/E Las Compañías por operación de su función diferencial. | Transmisión Zonal | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 0239085 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/08/2023 16:41:00 | 1.5333 | 2.8 | 4.2933 | 14.4
27/08/2023 03:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV N°2 de S/E Charrúa, durante el desarrollo de trabajos de control asociados al proyecto de ampliación de dicha subestación (proyecto NUP 1569). La empresa Transelec S.A. señala que el evento de desconexi | Transmisión Nacional | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116136 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | CMPC MADERAS SPA | --- | 27/08/2023 04:34:00 | 1.1167 | 1.9 | 2.1217 | 50.2
27/08/2023 03:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV N°2 de S/E Charrúa, durante el desarrollo de trabajos de control asociados al proyecto de ampliación de dicha subestación (proyecto NUP 1569). La empresa Transelec S.A. señala que el evento de desconexi | Transmisión Nacional | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116216 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | CMPC PULP SPA. | --- | 27/08/2023 04:34:00 | 1.1167 | 1.9 | 2.1217 | 50.2
27/08/2023 03:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV N°2 de S/E Charrúa, durante el desarrollo de trabajos de control asociados al proyecto de ampliación de dicha subestación (proyecto NUP 1569). La empresa Transelec S.A. señala que el evento de desconexi | Transmisión Nacional | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116136 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | CMPC MADERAS SPA | --- | 27/08/2023 05:17:00 | 1.8333 | 0.45 | 0.825 | 50.2
27/08/2023 03:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV N°2 de S/E Charrúa, durante el desarrollo de trabajos de control asociados al proyecto de ampliación de dicha subestación (proyecto NUP 1569). La empresa Transelec S.A. señala que el evento de desconexi | Transmisión Nacional | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116216 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | CMPC PULP SPA. | --- | 27/08/2023 05:17:00 | 1.8333 | 0.45 | 0.825 | 50.2
27/08/2023 03:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV N°2 de S/E Charrúa, durante el desarrollo de trabajos de control asociados al proyecto de ampliación de dicha subestación (proyecto NUP 1569). La empresa Transelec S.A. señala que el evento de desconexi | Transmisión Nacional | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 1773216 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | CMPC PULP SPA. | --- | 27/08/2023 05:29:00 | 2.0333 | 35.7 | 72.59 | 50.2
27/08/2023 03:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV N°2 de S/E Charrúa, durante el desarrollo de trabajos de control asociados al proyecto de ampliación de dicha subestación (proyecto NUP 1569). La empresa Transelec S.A. señala que el evento de desconexi | Transmisión Nacional | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 1773216 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | CMPC PULP SPA. | --- | 27/08/2023 05:31:00 | 2.0667 | 0.6 | 1.24 | 50.2
27/08/2023 03:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV N°2 de S/E Charrúa, durante el desarrollo de trabajos de control asociados al proyecto de ampliación de dicha subestación (proyecto NUP 1569). La empresa Transelec S.A. señala que el evento de desconexi | Transmisión Nacional | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 1773216 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | CMPC PULP SPA. | --- | 27/08/2023 05:57:00 | 2.5 | 9.2 | 23 | 50.2
27/08/2023 04:09:00 | Se produjo una falla en el terciario del transformador N°2, 220/69/15 kV, de S/E Los Maitenes, específicamente en la celda donde se conectan los bancos de condensadores N°1 y N°2. Según lo señalado por Anglo American Sur S.A., la falla no fue despejada po | Transmisión Dedicada | 227 | S/E LAS TORTOLAS | 0032137 | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV BP1-1 | Anglo American Sur - Los Bronces | --- | 27/08/2023 07:13:00 | 3.0667 | 19.6 | 60.1067 | 19.6
29/08/2023 03:42:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Rancagua, correspondiente a la línea de 66 kV Rancagua - Rosario, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a una falla originada por intento de robo de conductor en el vano | Transmisión Zonal | 391 | S/E CHUMAQUITO | 0152085 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/08/2023 05:46:00 | 2.0667 | 4.2 | 8.68 | 19.5
29/08/2023 03:42:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Rancagua, correspondiente a la línea de 66 kV Rancagua - Rosario, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a una falla originada por intento de robo de conductor en el vano | Transmisión Zonal | 488 | S/E ROSARIO | 0318085 | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/08/2023 03:45:00 | 0.05 | 11.5 | 0.575 | 19.5
29/08/2023 03:42:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Rancagua, correspondiente a la línea de 66 kV Rancagua - Rosario, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a una falla originada por intento de robo de conductor en el vano | Transmisión Zonal | 926 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 1150126 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 29/08/2023 05:46:00 | 2.0667 | 0.1 | 0.20667 | 19.5
29/08/2023 03:42:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Rancagua, correspondiente a la línea de 66 kV Rancagua - Rosario, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a una falla originada por intento de robo de conductor en el vano | Transmisión Zonal | 1125 | TAP OFF MAESTRANZA | 1261170 | BA TAP MAESTRANZA 66KV | Fundición Talleres | --- | 29/08/2023 05:23:00 | 1.6833 | 3.7 | 6.2283 | 19.5
29/08/2023 14:25:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Pilmaiquén - Osorno por operación de protecciones, ante una falla bifásica entre las fases A y B del circuito N°1 de la línea, que luego evolucionó a una falla monofásica en el circuito N°2 de la menci | Transmisión Dedicada | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048103 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | --- | 29/08/2023 14:30:00 | 0.083333 | 0.32 | 0.026667 | 4.1943
29/08/2023 14:25:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Pilmaiquén - Osorno por operación de protecciones, ante una falla bifásica entre las fases A y B del circuito N°1 de la línea, que luego evolucionó a una falla monofásica en el circuito N°2 de la menci | Transmisión Dedicada | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048116 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/08/2023 14:30:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 4.1943
29/08/2023 14:25:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Pilmaiquén - Osorno por operación de protecciones, ante una falla bifásica entre las fases A y B del circuito N°1 de la línea, que luego evolucionó a una falla monofásica en el circuito N°2 de la menci | Transmisión Dedicada | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048099 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 29/08/2023 14:30:00 | 0.083333 | 0.96 | 0.08 | 4.1943
29/08/2023 14:25:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Pilmaiquén - Osorno por operación de protecciones, ante una falla bifásica entre las fases A y B del circuito N°1 de la línea, que luego evolucionó a una falla monofásica en el circuito N°2 de la menci | Transmisión Dedicada | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048103 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | --- | 29/08/2023 14:32:00 | 0.11667 | 0.013333 | 0.0015556 | 4.1943
29/08/2023 14:25:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Pilmaiquén - Osorno por operación de protecciones, ante una falla bifásica entre las fases A y B del circuito N°1 de la línea, que luego evolucionó a una falla monofásica en el circuito N°2 de la menci | Transmisión Dedicada | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048116 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/08/2023 14:32:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 4.1943
29/08/2023 14:25:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Pilmaiquén - Osorno por operación de protecciones, ante una falla bifásica entre las fases A y B del circuito N°1 de la línea, que luego evolucionó a una falla monofásica en el circuito N°2 de la menci | Transmisión Dedicada | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048099 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 29/08/2023 14:32:00 | 0.11667 | 0.04 | 0.0046667 | 4.1943
29/08/2023 14:25:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Pilmaiquén - Osorno por operación de protecciones, ante una falla bifásica entre las fases A y B del circuito N°1 de la línea, que luego evolucionó a una falla monofásica en el circuito N°2 de la menci | Transmisión Dedicada | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048103 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | --- | 29/08/2023 16:40:00 | 2.25 | 1.661 | 3.7372 | 4.1943
29/08/2023 14:25:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Pilmaiquén - Osorno por operación de protecciones, ante una falla bifásica entre las fases A y B del circuito N°1 de la línea, que luego evolucionó a una falla monofásica en el circuito N°2 de la menci | Transmisión Dedicada | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048116 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/08/2023 16:40:00 | 2.25 | 0 | 0 | 4.1943
29/08/2023 14:25:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Pilmaiquén - Osorno por operación de protecciones, ante una falla bifásica entre las fases A y B del circuito N°1 de la línea, que luego evolucionó a una falla monofásica en el circuito N°2 de la menci | Transmisión Dedicada | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048099 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 29/08/2023 16:40:00 | 2.25 | 1.2 | 2.7 | 4.1943
30/08/2023 23:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Lucero por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico en la fase B ocasionado por robo de conductor, entre las estructuras N°128 y N°132 del tramo 66 kV Tap Santa Clara - Los | Transmisión Zonal | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 1052085 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/08/2023 00:05:00 | 0.95 | 0 | 0 | 6.96
30/08/2023 23:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Lucero por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico en la fase B ocasionado por robo de conductor, entre las estructuras N°128 y N°132 del tramo 66 kV Tap Santa Clara - Los | Transmisión Zonal | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 1053104 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 31/08/2023 00:05:00 | 0.95 | 3.8 | 3.61 | 6.96
30/08/2023 23:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Lucero por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico en la fase B ocasionado por robo de conductor, entre las estructuras N°128 y N°132 del tramo 66 kV Tap Santa Clara - Los | Transmisión Zonal | 827 | S/E QUILMO | 1051085 | BA S/E QUILMO 033KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/08/2023 23:51:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 6.96
30/08/2023 23:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Lucero por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico en la fase B ocasionado por robo de conductor, entre las estructuras N°128 y N°132 del tramo 66 kV Tap Santa Clara - Los | Transmisión Zonal | 827 | S/E QUILMO | 1051104 | BA S/E QUILMO 033KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 30/08/2023 23:51:00 | 0.71667 | 0.99 | 0.7095 | 6.96
30/08/2023 23:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Lucero por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico en la fase B ocasionado por robo de conductor, entre las estructuras N°128 y N°132 del tramo 66 kV Tap Santa Clara - Los | Transmisión Zonal | 827 | S/E QUILMO | 1051085 | BA S/E QUILMO 033KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/08/2023 23:52:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 6.96
30/08/2023 23:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Lucero por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico en la fase B ocasionado por robo de conductor, entre las estructuras N°128 y N°132 del tramo 66 kV Tap Santa Clara - Los | Transmisión Zonal | 827 | S/E QUILMO | 1051104 | BA S/E QUILMO 033KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 30/08/2023 23:52:00 | 0.73333 | 0.52 | 0.38133 | 6.96
30/08/2023 23:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Lucero por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico en la fase B ocasionado por robo de conductor, entre las estructuras N°128 y N°132 del tramo 66 kV Tap Santa Clara - Los | Transmisión Zonal | 827 | S/E QUILMO | 1051085 | BA S/E QUILMO 033KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/08/2023 23:56:00 | 0.8 | 0 | 0 | 6.96
30/08/2023 23:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Lucero por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico en la fase B ocasionado por robo de conductor, entre las estructuras N°128 y N°132 del tramo 66 kV Tap Santa Clara - Los | Transmisión Zonal | 827 | S/E QUILMO | 1051104 | BA S/E QUILMO 033KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 30/08/2023 23:56:00 | 0.8 | 1.65 | 1.32 | 6.96
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 2352437 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV [NO_MOSTRAR] | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | --- | 31/08/2023 15:43:00 | 1.6 | 16 | 25.6 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0680093 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 05:32:00 | 0.13333 | 4.08 | 0.544 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0678093 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 05:32:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0676093 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 05:35:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0680093 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 05:35:00 | 0.18333 | 2.05 | 0.37583 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0678093 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 05:35:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0676093 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 05:39:00 | 0.25 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0680093 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 05:39:00 | 0.25 | 4.82 | 1.205 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0678093 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 05:39:00 | 0.25 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0676093 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:32:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0680093 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:32:00 | 1.1333 | 0.13 | 0.14733 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0678093 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:32:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0676093 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:34:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0680093 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:34:00 | 1.1667 | 0.33 | 0.385 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0678093 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:34:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0676093 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:35:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0680093 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:35:00 | 1.1833 | 0.58 | 0.68633 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0678093 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:35:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0676093 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:37:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0680093 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:37:00 | 1.2167 | 0.35 | 0.42583 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0678093 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:37:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0676093 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:39:00 | 1.25 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0680093 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:39:00 | 1.25 | 0.26 | 0.325 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0678093 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:39:00 | 1.25 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0676093 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:41:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0680093 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:41:00 | 1.2833 | 0.35 | 0.44917 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0678093 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:41:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0676093 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:44:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0680093 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:44:00 | 1.3333 | 0.08 | 0.10667 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0678093 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 06:44:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0676093 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 10:17:00 | 4.8833 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0680093 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 10:17:00 | 4.8833 | 0.3 | 1.465 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0678093 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 10:17:00 | 4.8833 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0676093 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 10:19:00 | 4.9167 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0680093 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 10:19:00 | 4.9167 | 5.33 | 26.2058 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0678093 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 10:19:00 | 4.9167 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0676093 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 13:44:00 | 8.3333 | 0 | 0 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0680093 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 13:44:00 | 8.3333 | 0.2 | 1.6667 | 16
31/08/2023 14:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV de S/E Nueva Victoria por actuación de su relé maestro, tras operación de la protección de sobrecorriente del lado 23 kV. El origen de la desconexión forzada corresponde a un equipo compacto | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 0678093 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 22/06/2023 13:44:00 | 8.3333 | 0 | 0 | 16
22/06/2023 06:12:00 | Barra principal 23 kV de S/E Mariquina / BA02T003SE035T003 | Transmisión Zonal | 1620 | S/E MARIQUINA | 1287116 | BA S/E MARIQUINA 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/06/2023 06:19:00 | 0.11667 | 0.48 | 0.056 | 7.72
22/06/2023 06:12:00 | Barra principal 23 kV de S/E Mariquina / BA02T003SE035T003 | Transmisión Zonal | 1620 | S/E MARIQUINA | 1287116 | BA S/E MARIQUINA 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/06/2023 06:33:00 | 0.35 | 3.8 | 1.33 | 7.72
22/06/2023 06:12:00 | Barra principal 23 kV de S/E Mariquina / BA02T003SE035T003 | Transmisión Zonal | 1620 | S/E MARIQUINA | 1287116 | BA S/E MARIQUINA 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/06/2023 06:42:00 | 0.5 | 2.29 | 1.145 | 7.72
22/06/2023 06:12:00 | Barra principal 23 kV de S/E Mariquina / BA02T003SE035T003 | Transmisión Zonal | 1620 | S/E MARIQUINA | 1287116 | BA S/E MARIQUINA 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/06/2023 06:47:00 | 0.58333 | 0.01 | 0.0058333 | 7.72
22/06/2023 06:12:00 | Barra principal 23 kV de S/E Mariquina / BA02T003SE035T003 | Transmisión Zonal | 1620 | S/E MARIQUINA | 1287116 | BA S/E MARIQUINA 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/06/2023 07:24:00 | 1.2 | 1.14 | 1.368 | 7.72
22/06/2023 14:47:00 | Línea 66 kV Victoria - Collipulli / LT305CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0140112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 22/06/2023 15:14:00 | 0.45 | 11.28 | 5.076 | 26.28
22/06/2023 14:47:00 | Línea 66 kV Victoria - Collipulli / LT305CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0247112 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 22/06/2023 15:14:00 | 0.45 | 2.5 | 1.125 | 26.28
22/06/2023 14:47:00 | Línea 66 kV Victoria - Collipulli / LT305CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 394 | S/E COLLIPULLI | 0155112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 22/06/2023 15:15:00 | 0.46667 | 4.73 | 2.2073 | 26.28
22/06/2023 14:47:00 | Línea 66 kV Victoria - Collipulli / LT305CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 2495126 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 22/06/2023 15:15:00 | 0.46667 | 0.1 | 0.046667 | 26.28
22/06/2023 14:47:00 | Línea 66 kV Victoria - Collipulli / LT305CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 22/06/2023 15:14:00 | 0.45 | 4.96 | 2.232 | 26.28
22/06/2023 14:47:00 | Línea 66 kV Victoria - Collipulli / LT305CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 22/06/2023 14:48:00 | 0.016667 | 2.71 | 0.045167 | 26.28
23/06/2023 21:55:00 | Estructura N°4 de la línea 154 kV Tap Minera Valle Central - Minera Valle Central / LT001CI1TR01----L049 | Transmisión Dedicada | 590 | S/E SAUZAL | 1254085 | BA S/E SAUZAL 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2023 23:29:00 | 1.5667 | 2.17 | 3.3997 | 36.67
23/06/2023 21:55:00 | Estructura N°4 de la línea 154 kV Tap Minera Valle Central - Minera Valle Central / LT001CI1TR01----L049 | Transmisión Dedicada | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 1322158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | --- | 17/07/2023 23:59:00 | 578.0667 | 34.5 | 19943.3 | 36.67
23/06/2023 23:42:00 | Línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando / LT030CI1TR02----T002 | Transmisión Zonal | 369 | S/E LA RONDA | 0130085 | BA S/E LA RONDA 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2023 23:57:00 | 0.25 | 5.16 | 1.29 | 52.69
23/06/2023 23:42:00 | Línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando / LT030CI1TR02----T002 | Transmisión Zonal | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0149085 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2023 23:55:00 | 0.21667 | 1.55 | 0.33583 | 52.69
23/06/2023 23:42:00 | Línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando / LT030CI1TR02----T002 | Transmisión Zonal | 388 | S/E CHIMBARONGO | 1424085 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2023 23:55:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 52.69
23/06/2023 23:42:00 | Línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando / LT030CI1TR02----T002 | Transmisión Zonal | 388 | S/E CHIMBARONGO | 1430085 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2023 23:55:00 | 0.21667 | 4.51 | 0.97717 | 52.69
23/06/2023 23:42:00 | Línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando / LT030CI1TR02----T002 | Transmisión Zonal | 392 | S/E COLCHAGUA | 0153085 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/06/2023 00:12:00 | 0.5 | 2.99 | 1.495 | 52.69
23/06/2023 23:42:00 | Línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando / LT030CI1TR02----T002 | Transmisión Zonal | 392 | S/E COLCHAGUA | 0338085 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/06/2023 00:12:00 | 0.5 | 10.72 | 5.36 | 52.69
23/06/2023 23:42:00 | Línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando / LT030CI1TR02----T002 | Transmisión Zonal | 404 | S/E SAN FERNANDO | 1757085 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/06/2023 00:09:00 | 0.45 | 5.64 | 2.538 | 52.69
23/06/2023 23:42:00 | Línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando / LT030CI1TR02----T002 | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0346085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2023 23:57:00 | 0.25 | 12 | 3 | 52.69
23/06/2023 23:42:00 | Línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando / LT030CI1TR02----T002 | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0170085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2023 23:57:00 | 0.25 | 0 | 0 | 52.69
23/06/2023 23:42:00 | Línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando / LT030CI1TR02----T002 | Transmisión Zonal | 648 | S/E NANCAGUA | 0600085 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/06/2023 00:14:00 | 0.53333 | 4.9 | 2.6133 | 52.69
23/06/2023 23:42:00 | Línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando / LT030CI1TR02----T002 | Transmisión Zonal | 651 | S/E PLACILLA | 0607085 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/06/2023 00:14:00 | 0.53333 | 2.69 | 1.4347 | 52.69
23/06/2023 23:42:00 | Línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando / LT030CI1TR02----T002 | Transmisión Zonal | 822 | S/E QUINTA | 1093098 | BA S/E QUINTA 13.2KV | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 23/06/2023 23:48:00 | 0.1 | 2.53 | 0.253 | 52.69
24/06/2023 01:49:00 | Tramo Tap Santa Clara - Los Tilos de la línea 66 kV Charrúa - Lucero / LT271CI1TR08T058ST05T058 | Transmisión Zonal | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 1052085 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/06/2023 04:46:00 | 2.95 | 0 | 0 | 8.33
24/06/2023 01:49:00 | Tramo Tap Santa Clara - Los Tilos de la línea 66 kV Charrúa - Lucero / LT271CI1TR08T058ST05T058 | Transmisión Zonal | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 1053104 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 24/06/2023 04:46:00 | 2.95 | 2.9 | 8.555 | 8.33
24/06/2023 01:49:00 | Tramo Tap Santa Clara - Los Tilos de la línea 66 kV Charrúa - Lucero / LT271CI1TR08T058ST05T058 | Transmisión Zonal | 828 | S/E RECINTO | 1056104 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 24/06/2023 01:55:00 | 0.1 | 1.38 | 0.138 | 8.33
24/06/2023 01:49:00 | Tramo Tap Santa Clara - Los Tilos de la línea 66 kV Charrúa - Lucero / LT271CI1TR08T058ST05T058 | Transmisión Zonal | 828 | S/E RECINTO | 1056104 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 24/06/2023 04:46:00 | 2.95 | 1.45 | 4.2775 | 8.33
24/06/2023 01:49:00 | Tramo Tap Santa Clara - Los Tilos de la línea 66 kV Charrúa - Lucero / LT271CI1TR08T058ST05T058 | Transmisión Zonal | 829 | S/E SANTA ELISA | 1059104 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 24/06/2023 01:55:00 | 0.1 | 2.6 | 0.26 | 8.33
24/06/2023 11:57:00 | S/E Pukará / SE276T058 | Transmisión Zonal | 1920 | S/E PUKARA | 2246085 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/06/2023 12:02:00 | 0.083333 | 13.9 | 1.1583 | 13.9
24/06/2023 18:15:00 | Transformador Nº3 154/69/13.8 kV S/E San Vicente / ET03T002SE035T002 | Transmisión Dedicada | 879 | S/E CEMENTOS BIO BIO | 1142217 | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | --- | 24/06/2023 18:29:00 | 0.23333 | 5 | 1.1667 | 5
24/06/2023 23:11:00 | Conductores de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín / LT221CI1TR01----T058 | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/06/2023 23:17:00 | 0.1 | 0.03 | 0.003 | 4.66
24/06/2023 23:11:00 | Conductores de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín / LT221CI1TR01----T058 | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/06/2023 23:19:00 | 0.13333 | 1.2 | 0.16 | 4.66
24/06/2023 23:11:00 | Conductores de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín / LT221CI1TR01----T058 | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/06/2023 23:21:00 | 0.16667 | 1.21 | 0.20167 | 4.66
24/06/2023 23:11:00 | Conductores de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín / LT221CI1TR01----T058 | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/06/2023 23:38:00 | 0.45 | 1.87 | 0.8415 | 4.66
24/06/2023 23:11:00 | Conductores de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín / LT221CI1TR01----T058 | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 25/06/2023 00:35:00 | 1.4 | 0.35 | 0.49 | 4.66
25/06/2023 03:16:00 | Sistema de protecciones de la barra 23 kV N°3 de S/E Las Acacias / SP001T054SE021T054 | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0781093 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 25/06/2023 06:16:00 | 3 | 0 | 0 | 5.39
25/06/2023 03:16:00 | Sistema de protecciones de la barra 23 kV N°3 de S/E Las Acacias / SP001T054SE021T054 | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0782093 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 25/06/2023 06:16:00 | 3 | 0 | 0 | 5.39
25/06/2023 03:16:00 | Sistema de protecciones de la barra 23 kV N°3 de S/E Las Acacias / SP001T054SE021T054 | Transmisión Zonal | 695 | S/E LAS ACACIAS | 0785093 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 25/06/2023 06:16:00 | 3 | 5.39 | 16.17 | 5.39
26/06/2023 08:24:00 | Transformador N°1 110/23 kV de S/E Minsal / ET01G010SE007G010 | Transmisión Dedicada | 1903 | S/E MINSAL | 2190437 | BA S/E MINSAL 110KV BP1 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | --- | 26/06/2023 14:04:00 | 5.6667 | 11.6 | 65.7333 | 11.6
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 413 | S/E TOME | 0276085 | BA S/E TOME 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:21:00 | 0.11667 | 3.1 | 0.36167 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 413 | S/E TOME | 0276085 | BA S/E TOME 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 09:11:00 | 0.95 | 0.2 | 0.19 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:23:00 | 0.15 | 0 | 0 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:23:00 | 0.15 | 1.3 | 0.195 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:23:00 | 0.15 | 0 | 0 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:24:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:24:00 | 0.16667 | 4.5 | 0.75 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:24:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:27:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:27:00 | 0.21667 | 2.5 | 0.54167 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:27:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:34:00 | 0.33333 | 0.7 | 0.23333 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:34:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:34:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:37:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:37:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 13
28/06/2023 08:14:00 | Tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns / LT060CI1TR02----T058 | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/06/2023 08:37:00 | 0.38333 | 0.7 | 0.26833 | 13
28/06/2023 13:46:00 | 110 kV Pozo Almonte - Cerro Colorado / LT044CI1TR01----L116 | Transmisión Dedicada | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 2007415 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | --- | 28/06/2023 17:32:00 | 3.7667 | 19 | 71.5667 | 19