## Contenido
Código | Contenido
E01_ZNG-1 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Norte Grande del SEN. Escenario de baja inercia.
E02_ZNG-2 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Norte Grande del SEN. Escenario de alta inercia.
E03_ZNCH-1 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Norte Chico del SEN. Escenario de baja inercia.
E04_ZNCH-2 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Norte Chico del SEN. Escenario de alta inercia.
E05_ZCN-1 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Centro Norte del SEN. Escenario de baja inercia.
E06_ZCN-2 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Centro Norte del SEN. Escenario de alta inercia.
E07_ZCS-1 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Centro Sur del SEN. Escenario de baja inercia.
E08_ZCS-2 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Centro Sur del SEN. Escenario de alta inercia.
E09_ZS-1 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Sur del SEN. Escenario de baja inercia.
E10_ZS-2 | Resultados de cálculo de corriente de cortocircuito para instalaciones del Sur del SEN. Escenario de alta inercia.

## E02_ZNG-2
E02_ZNG-2
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E ANDES (AES GENER) 345 kV / 220,0 kV ANDES (AES GENER) 220 kV B1 | 220,0 kV | 6701.4992 | 5749.3174 | 8796.0641 | 8652.2365 | 5.7063 | 21.2713 | 0.34776 | 6.7466
| S/E Ana María 220 kV / 220,0 kV ANA MARIA 220 KV BP1 | 220,0 kV | 12283.1456 | 10665.8819 | 11200.1224 | 8458.6685 | 2.5755 | 11.6697 | 6.3083 | 27.3484
| S/E ATACAMA 220 kV / 220,0 kV ATACAMA 220 kV B1 | 220,0 kV | 18135.7794 | 15400.993 | 19868.7797 | 19790.5706 | 1.1072 | 8.065 | 0.25864 | 5.7695
| S/E CALAMA 220 kV / 110,0 kV CALAMA 110 kV B1 | 110,0 kV | 5261.3613 | 4297.3846 | 6371.4478 | 6126.7859 | 1.5077 | 13.2557 | 0.40207 | 5.4584
| S/E CALAMA 220 kV / 220,0 kV CALAMA NUEVA 220 kV B1 | 220,0 kV | 7547.1619 | 6595.3894 | 7953.6504 | 7737.8558 | 3.5464 | 18.7341 | 2.1927 | 16.1925
| 220,0 kV tap off Capricornio | 220,0 kV | 7387.5988 | 6348.1525 | 6901.2968 | 5946.5789 | 4.4658 | 19.3237 | 5.9734 | 33.3946
| S/E CENTINELA 220 KV / 220,0 kV CENTINELA 220 KV BP1 | 220,0 kV | 3271.1948 | 2779.9171 | 3498.8803 | 3697.577 | 10.9158 | 43.4185 | 7.9807 | 30.2217
| S/E CHACAYA 220 KV / 220,0 kV CHACAYA 220 kV B1 | 220,0 kV | 16828.7326 | 14268.6239 | 18361.0328 | 18416.1179 | 1.4383 | 8.6192 | 0.36414 | 6.0861
| S/E CHUQUICAMATA 220 kV / 220,0 kV CHUQUICAMATA 220 kV B1 | 220,0 kV | 7949.5432 | 6965.9143 | 8189.9234 | 7963.0378 | 3.4377 | 17.7843 | 2.0928 | 16.9277
| S/E COLLAHUASI 220 kV / 220,0 kV COLLAHUASI 220 kV B1 | 220,0 kV | 5363.5414 | 4646.3079 | 4999.5831 | 4188.3007 | 8.7166 | 25.3314 | 16.1889 | 46.1875
| S/E CONDORES 220 kV / 220,0 kV CONDORES 220 kV B1 | 220,0 kV | 3651.7921 | 3159.5238 | 3887.2242 | 3836.2594 | 12.5104 | 37.4027 | 5.1969 | 33.4503
| S/E CRUCERO 220 kV / 220,0 kV CRUCERO 220 kV B1 | 220,0 kV | 21110.2362 | 18186.1147 | 20911.3402 | 19739.2698 | 1.407 | 6.7844 | 1.6397 | 7.7023
| S/E DOMEYKO 220 kV / 220,0 kV DOMEYKO 220 kV B1 | 220,0 kV | 10041.0727 | 8536.136 | 11077.4598 | 10922.4934 | 4.802 | 13.8378 | 1.6408 | 10.483
| S/E EL COBRE (ENGIE) 220 kV / 220,0 kV EL COBRE (ENGIE) 220 kV B1 | 220,0 kV | 14809.8984 | 12655.618 | 14227.1457 | 13256.5058 | 2.2937 | 9.7464 | 3.0502 | 12.8208
| S/E EL LINCE 110 kV / 110,0 kV EL LINCE 110 kV B1 | 110,0 kV | 1647.26 | 1422.7324 | 1478.8871 | 1030.5037 | 14.0974 | 42.8242 | 34.7972 | 120.9961
| S/E ENCUENTRO 220 kV / 220,0 kV ENCUENTRO 220 kV B1 | 220,0 kV | 22836.5323 | 19569.5227 | 23664.4581 | 23445.392 | 1.4306 | 6.2507 | 1.2413 | 5.3575
| S/E ESCONDIDA 220 kV / 220,0 kV ESCONDIDA 220 kV B1 | 220,0 kV | 9234.5546 | 7868.4223 | 9573.2927 | 9244.6186 | 5.0916 | 15.0732 | 2.779 | 15.1244
| S/E ESMERALDA 220 kV / 220,0 kV ESMERALDA 220 kV B1 | 220,0 kV | 3986.5141 | 3437.7977 | 3912.7171 | 3620.4169 | 9.3864 | 34.8277 | 8.0645 | 46.1558
| S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220 kV / 220,0 kV ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220 kV B1 | 220,0 kV | 5426.7336 | 4679.6285 | 5091.3797 | 3954.8409 | 7.1356 | 25.9004 | 20.7548 | 52.7617
| S/E FARELLÓN 220 kV / 220,0 kV FARELLÓN 220 kV B1 | 220,0 kV | 8239.3619 | 6822.1064 | 8242.7006 | 7942.8491 | 4.438 | 17.2669 | 3.1922 | 17.8981
| S/E FRONTERA 220 kV / 220,0 kV FRONTERA 220 kV B1 | 220,0 kV | 7670.1371 | 6755.4264 | 7241.0911 | 6002.8636 | 4.6953 | 18.5287 | 8.9513 | 33.3095
| S/E GEOGLIFOS 220 KV / 220,0 kV GEOGLIFOS 220 KV BP1 | 220,0 kV | 5518.0329 | 4828.7035 | 6044.6905 | 6065.17 | 7.4367 | 25.4595 | 3.1346 | 18.4681
| S/E KAPATUR 220 kV / 220,0 kV KAPATUR 220 kV B1 | 220,0 kV | 33178.46 | 28221.9502 | 36005.7138 | 36158.8537 | 0.56033 | 4.5288 | 0.42237 | 3.1241
| S/E KIMAL 500 kV / 220,0 kV KIMAL 220 kV B1 | 220,0 kV | 24726.4538 | 21066.887 | 27368.9812 | 27749.4041 | 1.2902 | 5.778 | 0.55347 | 3.6262
| S/E KIMAL 500 kV / 500,0 kV KIMAL 500 kV B1 | 500,0 kV | 9261.3135 | 7966.736 | 9141.7114 | 8798.9566 | 5.4842 | 36.6112 | 4.2733 | 40.9563
| S/E LABERINTO 220 kV / 220,0 kV LABERINTO 220 kV B1 | 220,0 kV | 15837.3194 | 13521.2142 | 15412.7178 | 14826.4702 | 2.1617 | 9.1154 | 2.2443 | 10.6988
| S/E LAGUNAS 220 kV / 220,0 kV LAGUNAS 220 kV B1 | 220,0 kV | 6910.6587 | 6007.8344 | 7672.0504 | 7729.7901 | 6.3661 | 20.2231 | 2.5766 | 13.7653
| 110,0 kV tap off La Negra | 110,0 kV | 2246.3461 | 1943.8708 | 2158.8834 | 1988.6355 | 8.9737 | 32.2162 | 12.8483 | 44.5752
| S/E LOS CHANGOS 500 kV / 220,0 kV LOS CHANGOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 32709.2052 | 27890.4986 | 36900.0503 | 37467.1236 | 0.56424 | 4.6048 | 0.21142 | 2.5467
| S/E LOS CHANGOS 500 kV / 500,0 kV LOS CHANGOS 500 kV B1 | 500,0 kV | 13398.7191 | 11603.6993 | 13456.009 | 12903.4812 | 3.4863 | 25.1226 | 1.9162 | 26.397
| S/E MANTOS BLANCOS 220 kV / 220,0 kV MANTOS BLANCOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 7060.3363 | 6071.2455 | 6454.1247 | 5246.0913 | 4.7709 | 20.2471 | 8.4925 | 41.183
| S/E MARÍA ELENA 220 kV / 220,0 kV MARÍA ELENA 220 kV B1 | 220,0 kV | 14592.8932 | 12524.2183 | 14782.4776 | 14653.7845 | 2.206 | 9.7994 | 1.6397 | 9.4808
| S/E MEJILLONES 220 kV / 220,0 kV MEJILLONES 220 kV B1 | 220,0 kV | 16330.0191 | 13852.1535 | 17027.1471 | 17038.8471 | 1.5219 | 8.8763 | 0.78691 | 7.4407
| S/E MIRAJE 220 kV / 220,0 kV MIRAJE 220 kV B1 | 220,0 kV | 18495.5593 | 15877.2118 | 17832.6248 | 16242.0503 | 1.5961 | 7.7657 | 2.4721 | 10.5661
| S/E NUEVA CHUQUICAMATA 220 KV / 220,0 kV Nueva Chuquicamata 220 kV BP1 | 220,0 kV | 8564.2464 | 7492.1398 | 8770.6934 | 8454.3439 | 3.208 | 16.5136 | 2.2335 | 16.4275
| S/E NUEVA POZO ALMONTE 220 kV / 220,0 kV NUEVA POZO ALMONTE 220 kV B1 | 220,0 kV | 3816.6407 | 3306.1344 | 4047.9764 | 3969.1788 | 11.7816 | 35.8927 | 4.8441 | 33.3126
| S/E NUEVA ZALDÍVAR 220 kV / 220,0 kV NUEVA ZALDÍVAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 10065.896 | 8574.686 | 10568.7935 | 10344.8697 | 4.6046 | 13.8841 | 2.3925 | 12.7457
| S/E O'HIGGINS 220 kV / 220,0 kV O'HIGGINS 220 kV B1 | 220,0 kV | 21097.9803 | 17359.6977 | 19528.426 | 16884.6531 | 1.3939 | 6.9127 | 2.9108 | 11.159
| S/E PARINACOTA 220 kV / 220,0 kV PARINACOTA 220 kV B1 | 220,0 kV | 1093.9346 | 948.369 | 1204.1802 | 1197.9574 | 45.9836 | 121.6166 | 16.0064 | 95.7845
| S/E POZO ALMONTE 220 kV / 220,0 kV POZO ALMONTE 220 kV B1 | 220,0 kV | 3703.5808 | 3211.6217 | 3932.3065 | 3850.1275 | 11.9907 | 37.0125 | 4.6738 | 34.4457
| 23,0 kV POZO ALMONTE 23 kV | 23,0 kV | 2541.2615 | 2202.9762 | 2892.0412 | 3026.3584 | 0.42303 | 6.0201 | 0.059704 | 3.1411
| S/E PUERTO PATACHE 220 KV / 220,0 kV PUERTO PATACHE 220 KV BP1 | 220,0 kV | 4725.8932 | 4144.87 | 5350.9315 | 5361.6085 | 8.5076 | 29.7093 | 2.438 | 18.9075
| S/E PUKARA 66 kV / 66,0 kV PUKARA 66 kV B1 | 66,0 kV | 2411.5091 | 2091.2387 | 2520.5523 | 2481.3927 | 6.2093 | 16.8753 | 3.4864 | 16.1481
| S/E QUIANI 66 kV / 66,0 kV QUIANI 66 kV B1 | 66,0 kV | 2140.3623 | 1856.1365 | 2136.9231 | 2033.1916 | 8.0417 | 18.4487 | 6.9394 | 22.2746
| S/E SALAR 220 kV / 220,0 kV SALAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 7771.9977 | 6803.9629 | 8020.6982 | 7797.6193 | 3.472 | 18.1528 | 2.1301 | 17.134
| S/E SAN SIMON 220 kV / 220,0 kV SAN SIMON 220 kV B1 | 220,0 kV | 5084.7269 | 4470.0275 | 5216.7338 | 5024.7153 | 7.5483 | 27.8576 | 5.3537 | 28.5067
| S/E TAMARUGAL 66 kV / 66,0 kV TAMARUGAL 66 kV B1 | 66,0 kV | 1530.273 | 1326.6997 | 1450.8819 | 1270.2599 | 7.1288 | 27.286 | 8.0938 | 44.9133
| 110,0 kV tap off Dolores | 110,0 kV | 1279.1909 | 1113.0686 | 1264.2638 | 1114.3538 | 23.6986 | 51.9902 | 20.4359 | 81.2243
| 110,0 kV Tap Vitor Movil | 110,0 kV | 881.6754 | 769.8926 | 1198.6666 | 1164.6824 | 37.0509 | 74.0494 | 2.332 | 25.0559
| S/E TARAPACÁ 220 kV / 220,0 kV TARAPACÁ 220 kV B1 | 220,0 kV | 4812.2443 | 4221.7464 | 5647.3892 | 5638.9548 | 8.3264 | 29.1958 | 1.4844 | 16.1077
| S/E URIBE 110 kV / 110,0 kV URIBE 110 kV B1 | 110,0 kV | 2909.0965 | 2516.1943 | 3409.1511 | 3531.6175 | 7.2187 | 24.2417 | 3.5302 | 11.3361
| S/E ZALDÍVAR 220 kV / 220,0 kV ZALDÍVAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 10026.6225 | 8541.6625 | 10508.4684 | 10278.3167 | 4.6197 | 13.9393 | 2.4337 | 12.9017

## E01_ZNG-1
E01_ZNG-1
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E ANDES (AES GENER) 345 kV / 220,0 kV ANDES (AES GENER) 220 kV B1 | 220,0 kV | 7138.8719 | 5397.099 | 9264.0079 | 8179.2452 | 5.5285 | 19.6562 | 0.35045 | 6.8415
| S/E Ana María 220 kV / 220,0 kV ANA MARIA 220 KV BP1 | 220,0 kV | 12357.7844 | 9443.5788 | 11455.7914 | 9610.8075 | 2.8077 | 11.4945 | 2.838 | 18.5427
| S/E ATACAMA 220 kV / 220,0 kV ATACAMA 220 kV B1 | 220,0 kV | 9553.2203 | 7559.2966 | 11787.1337 | 10926.7672 | 4.2558 | 14.8532 | 0.42735 | 6.6944
| S/E CALAMA 220 kV / 110,0 kV CALAMA 110 kV B1 | 110,0 kV | 5880.3676 | 4380.4239 | 6918.2939 | 6281.5454 | 1.2405 | 11.8099 | 0.39797 | 5.4752
| S/E CALAMA 220 kV / 220,0 kV CALAMA NUEVA 220 kV B1 | 220,0 kV | 7871.4194 | 6178.1461 | 7922.3811 | 7453.8134 | 3.5866 | 17.905 | 2.1891 | 16.18
| 220,0 kV tap off Capricornio | 220,0 kV | 6359.0351 | 5238.0421 | 5994.0705 | 5257.4737 | 6.1015 | 22.2499 | 6.3257 | 34.6949
| S/E CENTINELA 220 KV / 220,0 kV CENTINELA 220 KV BP1 | 220,0 kV | 3240.7351 | 2673.2717 | 3454.5172 | 3593.4687 | 11.3359 | 43.5353 | 7.9817 | 30.1598
| S/E CHACAYA 220 KV / 220,0 kV CHACAYA 220 kV B1 | 220,0 kV | 10994.4243 | 8774.4383 | 12863.7728 | 12145.6352 | 3.4304 | 12.9593 | 0.52596 | 7.3176
| S/E CHUQUICAMATA 220 kV / 220,0 kV CHUQUICAMATA 220 kV B1 | 220,0 kV | 8133.5989 | 6442.8199 | 8132.6956 | 7604.6343 | 3.5933 | 17.3239 | 2.0945 | 16.9319
| S/E COLLAHUASI 220 kV / 220,0 kV COLLAHUASI 220 kV B1 | 220,0 kV | 5515.7421 | 4450.3225 | 4893.7079 | 4081.6054 | 8.411 | 24.6673 | 16.6443 | 46.7878
| S/E CONDORES 220 kV / 220,0 kV CONDORES 220 kV B1 | 220,0 kV | 3886.64 | 3133.0286 | 4028.513 | 3820.5027 | 11.319 | 34.6988 | 5.2368 | 33.3518
| S/E CRUCERO 220 kV / 220,0 kV CRUCERO 220 kV B1 | 220,0 kV | 20131.721 | 14560.8874 | 19540.9953 | 17103.0141 | 1.7609 | 7.0324 | 1.6426 | 7.7295
| S/E DOMEYKO 220 kV / 220,0 kV DOMEYKO 220 kV B1 | 220,0 kV | 9622.6238 | 7332.6117 | 10721.6647 | 9733.5849 | 5.3399 | 14.2053 | 1.5793 | 10.5601
| S/E EL COBRE (ENGIE) 220 kV / 220,0 kV EL COBRE (ENGIE) 220 kV B1 | 220,0 kV | 12745.2881 | 9827.1975 | 12389.3581 | 11245.1586 | 3.2991 | 11.1492 | 3.0643 | 12.9022
| S/E EL LINCE 110 kV / 110,0 kV EL LINCE 110 kV B1 | 110,0 kV | 1622.5542 | 1393.9032 | 1445.3918 | 1021.612 | 14.6244 | 44.058 | 35.5947 | 123.1264
| S/E ENCUENTRO 220 kV / 220,0 kV ENCUENTRO 220 kV B1 | 220,0 kV | 21397.9749 | 15267.3586 | 22527.3628 | 19805.0654 | 1.8581 | 6.5678 | 1.1642 | 5.1664
| S/E ESCONDIDA 220 kV / 220,0 kV ESCONDIDA 220 kV B1 | 220,0 kV | 8903.4053 | 6852.6443 | 9240.0455 | 8396.3203 | 5.6191 | 15.3816 | 2.7574 | 15.1582
| S/E ESMERALDA 220 kV / 220,0 kV ESMERALDA 220 kV B1 | 220,0 kV | 3444.4491 | 2851.4109 | 3422.4192 | 3219.7298 | 11.8637 | 40.1487 | 8.0025 | 46.4275
| S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220 kV / 220,0 kV ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220 kV B1 | 220,0 kV | 5130.869 | 4249.853 | 4670.9219 | 3758.7079 | 8.2072 | 27.1973 | 20.7956 | 52.9124
| S/E FARELLÓN 220 kV / 220,0 kV FARELLÓN 220 kV B1 | 220,0 kV | 7459.4343 | 5813.0396 | 7595.9829 | 7087.0815 | 5.41 | 18.9891 | 3.1921 | 18.1854
| S/E FRONTERA 220 kV / 220,0 kV FRONTERA 220 kV B1 | 220,0 kV | 8197.2869 | 6409.2892 | 7225.2539 | 5859.2087 | 4.3902 | 17.2044 | 8.9288 | 33.1342
| S/E GEOGLIFOS 220 KV / 220,0 kV GEOGLIFOS 220 KV BP1 | 220,0 kV | 6026.7251 | 4751.7387 | 6448.5146 | 6046.936 | 6.7204 | 23.001 | 3.182 | 18.0164
| S/E KAPATUR 220 kV / 220,0 kV KAPATUR 220 kV B1 | 220,0 kV | 20383.7459 | 15679.024 | 24620.7269 | 22404.6918 | 1.5758 | 7.339 | 0.42241 | 3.1243
| S/E KIMAL 500 kV / 220,0 kV KIMAL 220 kV B1 | 220,0 kV | 22738.8692 | 16006.7593 | 25972.0495 | 22291.6695 | 1.7228 | 6.1942 | 0.56794 | 3.6717
| S/E KIMAL 500 kV / 500,0 kV KIMAL 500 kV B1 | 500,0 kV | 8308.5353 | 6301.0979 | 8399.2695 | 7502.0172 | 7.9135 | 39.8355 | 4.1574 | 40.3364
| S/E LABERINTO 220 kV / 220,0 kV LABERINTO 220 kV B1 | 220,0 kV | 13593.2488 | 10385.5957 | 13632.4173 | 12402.587 | 3.1237 | 10.4497 | 2.2528 | 10.7669
| S/E LAGUNAS 220 kV / 220,0 kV LAGUNAS 220 kV B1 | 220,0 kV | 7726.619 | 5879.8369 | 8357.0013 | 7699.4511 | 5.5673 | 17.8899 | 2.5262 | 13.286
| 110,0 kV tap off La Negra | 110,0 kV | 2129.2427 | 1831.6559 | 2053.2575 | 1887.9086 | 9.7357 | 31.8468 | 13.4842 | 43.7349
| S/E LOS CHANGOS 500 kV / 220,0 kV LOS CHANGOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 20435.0292 | 15721.0706 | 25994.2919 | 23092.8119 | 1.5568 | 7.3389 | 0.21144 | 2.5462
| S/E LOS CHANGOS 500 kV / 500,0 kV LOS CHANGOS 500 kV B1 | 500,0 kV | 10495.8241 | 7997.1931 | 11179.567 | 9878.0306 | 6.807 | 31.5911 | 1.918 | 26.383
| S/E MANTOS BLANCOS 220 kV / 220,0 kV MANTOS BLANCOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 6209.0596 | 5113.375 | 5687.5524 | 4754.7972 | 6.2637 | 22.8362 | 8.7178 | 42.0923
| S/E MARÍA ELENA 220 kV / 220,0 kV MARÍA ELENA 220 kV B1 | 220,0 kV | 14712.6552 | 10838.5972 | 14732.526 | 13263.6279 | 2.4105 | 9.628 | 1.64 | 9.4847
| S/E MEJILLONES 220 kV / 220,0 kV MEJILLONES 220 kV B1 | 220,0 kV | 10853.6782 | 8666.5798 | 12201.1199 | 11606.5994 | 3.4852 | 13.1287 | 0.93144 | 8.5883
| S/E MIRAJE 220 kV / 220,0 kV MIRAJE 220 kV B1 | 220,0 kV | 16854.277 | 12505.2511 | 15884.8753 | 14001.826 | 2.1825 | 8.402 | 2.4682 | 10.5763
| S/E NUEVA CHUQUICAMATA 220 KV / 220,0 kV Nueva Chuquicamata 220 kV BP1 | 220,0 kV | 8783.2885 | 6894.4306 | 8671.3444 | 8050.4082 | 3.3596 | 16.0415 | 2.2345 | 16.4285
| S/E NUEVA POZO ALMONTE 220 kV / 220,0 kV NUEVA POZO ALMONTE 220 kV B1 | 220,0 kV | 4096.8005 | 3283.3573 | 4211.4148 | 3959.6087 | 10.4493 | 33.0431 | 4.8192 | 33.2246
| S/E NUEVA ZALDÍVAR 220 kV / 220,0 kV NUEVA ZALDÍVAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 9733.2181 | 7401.1961 | 10246.0105 | 9305.2682 | 5.0952 | 14.1186 | 2.3608 | 12.8038
| S/E O'HIGGINS 220 kV / 220,0 kV O'HIGGINS 220 kV B1 | 220,0 kV | 15574.1755 | 11502.038 | 14695.4218 | 13072.9976 | 2.5582 | 9.2405 | 2.8884 | 11.184
| S/E PARINACOTA 220 kV / 220,0 kV PARINACOTA 220 kV B1 | 220,0 kV | 1102.5693 | 936.8227 | 1197.7224 | 1188.0729 | 44.6648 | 118.4108 | 16.3394 | 95.3754
| S/E POZO ALMONTE 220 kV / 220,0 kV POZO ALMONTE 220 kV B1 | 220,0 kV | 3971.0754 | 3191.2718 | 4086.8289 | 3841.9505 | 10.6142 | 34.1117 | 4.6367 | 34.37
| 23,0 kV POZO ALMONTE 23 kV | 23,0 kV | 2558.3293 | 2163.6625 | 2900.2041 | 2983.7981 | 0.3742 | 5.7886 | 0.057908 | 3.143
| S/E PUERTO PATACHE 220 KV / 220,0 kV PUERTO PATACHE 220 KV BP1 | 220,0 kV | 5096.8285 | 4091.7726 | 5669.9118 | 5358.878 | 7.9106 | 27.1081 | 2.6624 | 18.3088
| S/E PUKARA 66 kV / 66,0 kV PUKARA 66 kV B1 | 66,0 kV | 2411.7942 | 2064.4775 | 2490.6849 | 2458.8867 | 6.1151 | 16.511 | 3.5767 | 16.0365
| S/E QUIANI 66 kV / 66,0 kV QUIANI 66 kV B1 | 66,0 kV | 2133.5931 | 1827.7724 | 2103.6739 | 2007.1915 | 7.9704 | 18.1104 | 7.0662 | 22.2459
| S/E SALAR 220 kV / 220,0 kV SALAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 7976.946 | 6314.9933 | 7972.999 | 7465.3516 | 3.6093 | 17.6278 | 2.1318 | 17.1364
| S/E SAN SIMON 220 kV / 220,0 kV SAN SIMON 220 kV B1 | 220,0 kV | 5562.1572 | 4402.5238 | 5524.4156 | 5064.4289 | 6.6372 | 25.2161 | 5.1172 | 27.2002
| S/E TAMARUGAL 66 kV / 66,0 kV TAMARUGAL 66 kV B1 | 66,0 kV | 1746.8919 | 1382.5946 | 1536.2475 | 1286.4363 | 5.6715 | 23.4104 | 8.0943 | 45.4145
| 110,0 kV tap off Dolores | 110,0 kV | 1327.3515 | 1114.9884 | 1271.859 | 1117.2654 | 21.0685 | 48.4256 | 18.8333 | 78.7714
| 110,0 kV Tap Vitor Movil | 110,0 kV | 910.0323 | 769.0191 | 1207.0679 | 1163.143 | 32.4597 | 69.9408 | 2.312 | 24.9864
| S/E TARAPACÁ 220 kV / 220,0 kV TARAPACÁ 220 kV B1 | 220,0 kV | 5196.6338 | 4166.2615 | 6015.6939 | 5638.7075 | 7.7116 | 26.6179 | 1.6147 | 15.5366
| S/E URIBE 110 kV / 110,0 kV URIBE 110 kV B1 | 110,0 kV | 2942.2909 | 2414.356 | 3442.2081 | 3406.6105 | 6.64 | 24.1643 | 3.3692 | 11.6957
| S/E ZALDÍVAR 220 kV / 220,0 kV ZALDÍVAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 9695.7519 | 7376.6689 | 10185.6925 | 9251.3211 | 5.1108 | 14.1741 | 2.402 | 12.9595

## E04_ZNCH-2
E04_ZNCH-2
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E ALGARROBAL 220 KV / 220,0 kV ALGARROBAL 220 KV BP1 | 220,0 kV | 15851.7678 | 13694.7522 | 14454.2998 | 10879.4676 | 1.9981 | 9.679 | 4.142 | 22.0869
| 110,0 kV ALTO DEL CARMEN 110 kV B1 | 110,0 kV | 1765.747 | 1529.5039 | 1748.4468 | 1387.4697 | 23.1876 | 35.7325 | 20.4067 | 76.2952
| 110,0 kV CABILDO 110 kV B1 | 110,0 kV | 1061.6108 | 918.962 | 979.763 | 790.362 | 35.7045 | 56.3457 | 66.5589 | 117.1619
| S/E CALDERA 110 kV / 110,0 kV CALDERA 110 kV B1 | 110,0 kV | 1359.9828 | 1180.5919 | 1271.1386 | 907.7671 | 28.3682 | 47.3814 | 48.2749 | 128.8825
| S/E CARDONES 220 kV / 110,0 kV CARDONES 110 kV B1 | 110,0 kV | 8419.0819 | 7322.2873 | 10030.0261 | 10278.3093 | 1.2856 | 9.0433 | 0.20229 | 3.9452
| S/E CARDONES 220 kV / 220,0 kV CARDONES 220 kV B1 | 220,0 kV | 18016.5256 | 15750.9417 | 20736.8764 | 20840.9153 | 1.6566 | 8.5431 | 0.47696 | 4.4705
| S/E CARRERA PINTO 220 kV / 220,0 kV CARRERA PINTO 220 kV B1 | 220,0 kV | 12028.9848 | 10505.9897 | 13560.8471 | 13489.7197 | 2.4033 | 12.8494 | 1.0081 | 7.7305
| S/E CASAS VIEJAS 110 kV / 110,0 kV CASAS VIEJAS 110 kV B1 | 110,0 kV | 2534.1448 | 2197.2388 | 2379.2218 | 1603.8831 | 15.5754 | 23.095 | 26.8874 | 72.2182
| S/E CERRILLOS 110 kV / 110,0 kV CERRILLOS 110 kV B1 | 110,0 kV | 4104.8333 | 3565.33 | 4081.9738 | 3748.3576 | 7.0188 | 17.3254 | 5.8983 | 22.9977
| Ovalle - Illape 66 kV / COMBARBALA 66 kV B1 | 66,0 kV | 639.1692 | 553.8731 | 639.1757 | 517.4075 | 41.7085 | 52.7629 | 40.3247 | 110.2335
| S/E COPIAPO 110 kV / 110,0 kV COPIAPO 110 kV B1 | 110,0 kV | 4906.1343 | 4262.223 | 4662.2606 | 4194.5991 | 5.3285 | 14.5132 | 7.044 | 21.8623
| S/E CUMBRE 500 kV / 220,0 kV CUMBRE 220 kV B1 | 220,0 kV | 16579.218 | 14535.0445 | 19868.4965 | 19477.1554 | 1.2576 | 9.2452 | 0.40593 | 4.2863
| S/E CUMBRE 500 kV / 500,0 kV CUMBRE 500 kV B1 | 500,0 kV | 11642.8345 | 10337.5 | 11481.305 | 10099.4839 | 5.5386 | 29.5594 | 4.2875 | 39.7949
| S/E DIEGO DE ALMAGRO 220 kV / 110,0 kV DIEGO DE ALMAGRO 110 kV B1 | 110,0 kV | 7324.5684 | 6365.6352 | 9882.6149 | 9667.3836 | 1.5131 | 10.3183 | 0.19056 | 2.4507
| S/E DIEGO DE ALMAGRO 220 kV / 220,0 kV DIEGO DE ALMAGRO 220 kV B1 | 220,0 kV | 9617.1907 | 8322.6684 | 10357.6625 | 10152.18 | 2.6949 | 15.9956 | 1.5403 | 12.0076
| S/E DON GOYO 220 kV / 220,0 kV DON GOYO 220 kV B1 | 220,0 kV | 10541.7927 | 8448.7689 | 9621.9511 | 8468.9948 | 3.0172 | 14.497 | 3.7559 | 22.4539
| S/E DON HECTOR 220 kV / 220,0 kV DON HECTOR 220 kV B1 | 220,0 kV | 12728.8532 | 10833.1968 | 13446.1665 | 13033.7716 | 2.6137 | 12.0716 | 0.67269 | 10.6377
| S/E EL PEÑÓN 110 kV / 110,0 kV H | 110,0 kV | 7127.3474 | 6147.6004 | 7148.5304 | 6468.7531 | 4.2994 | 9.7545 | 3.1424 | 13.2805
| Pan de Azucar - Ovalle 66 kV / EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) 66 kV B1 | 66,0 kV | 4325.8886 | 3746.7063 | 4780.1349 | 4864.0161 | 2.2473 | 10.2162 | 0.74879 | 6.783
| S/E EL SALADO 110 kV / 110,0 kV EL SALADO 110 kV B1 | 110,0 kV | 3406.7488 | 2958.3036 | 3173.2048 | 2520.6099 | 6.1148 | 21.4858 | 8.4453 | 44.5148
| S/E HERNAN FUENTES 110 kV / 110,0 kV HERNAN FUENTES 110 kV B1 | 110,0 kV | 3880.0354 | 3369.9407 | 3655.3071 | 3067.3036 | 7.6708 | 17.9357 | 10.9864 | 32.8368
| S/E ILLAPA 220 kV / 220,0 kV ILLAPA 220 kV B1 | 220,0 kV | 12982.6124 | 11400.6984 | 15789.9434 | 15218.4589 | 1.9792 | 11.8771 | 0.65869 | 5.3894
| S/E ILLAPEL 110 kV / 110,0 kV ILLAPEL 110 kV B1 | 110,0 kV | 1507.1972 | 1303.6751 | 1498.7102 | 1373.9257 | 20.0554 | 44.217 | 17.7885 | 59.9172
| 110,0 kV S/E Incahuasi | 110,0 kV | 1338.2032 | 1159.3999 | 1303.4572 | 1030.0967 | 30.7852 | 46.4391 | 34.2749 | 101.3643
| S/E CENTRAL LA CEBADA 220 kV / 220,0 kV CENTRAL LA CEBADA 220 kV B1 | 220,0 kV | 11797.2412 | 9266.8655 | 13503.6817 | 12900.1871 | 2.5738 | 12.9543 | 1.2864 | 6.5927
| S/E LAS PALMAS 220 kV / 220,0 kV LAS PALMAS 220 kV BP1 | 220,0 kV | 11466.5411 | 9089.837 | 11952.4371 | 11586.9253 | 2.6901 | 13.2473 | 1.5836 | 10.1428
| S/E LOS VILOS 220 kV / 220,0 kV LOS VILOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 9981.0816 | 8366.3534 | 10010.7339 | 9259.6855 | 3.5965 | 14.7482 | 1.5606 | 17.576
| S/E MAITENCILLO 220 kV / 110,0 kV MAITENCILLO 110 kV B1 | 110,0 kV | 7722.6126 | 6676.6638 | 9197.9755 | 9482.0697 | 0.72921 | 9.7714 | 0.21659 | 4.1538
| S/E MAITENCILLO 220 kV / 220,0 kV MAITENCILLO 220 kV B1 | 220,0 kV | 25276.0921 | 21473.8987 | 26420.3703 | 26273.583 | 1.024 | 6.0879 | 0.64014 | 4.8122
| 66,0 kV MARQUESA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1262.214 | 1094.806 | 1166.8305 | 956.0719 | 17.3769 | 29.918 | 31.3003 | 59.5865
| 66,0 kV MONTE PATRIA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1995.3115 | 1729.7657 | 1978.5561 | 1741.0177 | 9.0299 | 21.3307 | 7.1291 | 32.5649
| S/E NUEVA CARDONES 500 kV / 220,0 kV NUEVA CARDONES 220 kV B1 | 220,0 kV | 18352.1626 | 16024.0957 | 20497.1959 | 20628.9456 | 1.557 | 8.385 | 0.62086 | 5.041
| S/E NUEVA CARDONES 500 kV / 500,0 kV NUEVA CARDONES 500 kV B1 | 500,0 kV | 12009.7597 | 10560.9542 | 11818.0745 | 10638.5734 | 5.5605 | 28.3881 | 4.812 | 37.0365
| S/E NUEVA MAITENCILLO 500 kV / 220,0 kV NUEVA MAITENCILLO 220 kV B1 | 220,0 kV | 25250.4352 | 21460.6872 | 26361.3326 | 26243.0013 | 1.0222 | 6.0937 | 0.63138 | 4.8265
| S/E NUEVA MAITENCILLO 500 kV / 500,0 kV NUEVA MAITENCILLO 500 kV B1 | 500,0 kV | 13271.8947 | 11468.5945 | 12868.4535 | 11396.0921 | 5.2159 | 25.8204 | 4.8598 | 36.6981
| S/E NUEVA PAN DE AZUCAR 500 kV / 220,0 kV NUEVA PAN DE AZUCAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 20497.7412 | 17084.0098 | 21609.3396 | 21314.8881 | 1.3617 | 7.503 | 0.6568 | 5.8157
| S/E NUEVA PAN DE AZUCAR 500 kV / 500,0 kV NUEVA PAN DE AZUCAR 500 kV B1 | 500,0 kV | 13551.6166 | 11646.4409 | 13285.0993 | 11720.262 | 5.4589 | 25.2802 | 3.8831 | 35.5849
| S/E OVALLE 110 kV / 66,0 kV OVALLE 66 kV B1 | 66,0 kV | 3219.0048 | 2789.2365 | 4318.369 | 4206.8923 | 5.4028 | 13.3635 | 0.44202 | 4.1886
| S/E PAN DE AZUCAR 220 kV / 110,0 kV PAN DE AZUCAR 110 kV B1 | 110,0 kV | 13671.8664 | 11731.5079 | 18403.956 | 17907.8105 | 0.91527 | 5.5752 | 0.024108 | 1.3207
| S/E PAN DE AZUCAR 220 kV / 220,0 kV PAN DE AZUCAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 16846.9303 | 14184.2408 | 18558.3581 | 18534.1888 | 1.8319 | 9.0925 | 0.43765 | 5.7447
| S/E PAPOSO 220 kV / 220,0 kV PAPOSO 220 kV B1 | 220,0 kV | 5593.5818 | 4490.0343 | 6419.907 | 6276.1209 | 2.2348 | 26.9851 | 0.58111 | 13.2454
| Ovalle - Illape 66 kV / PUNITAQUI 66 kV B1 | 66,0 kV | 1117.1138 | 968.7823 | 1129.7013 | 893.4304 | 29.2408 | 27.4754 | 30.0264 | 66.1168
| S/E PUNTA COLORADA 220 kV / 220,0 kV PUNTA COLORADA 220 kV B1 | 220,0 kV | 14786.4797 | 12488.9259 | 13811.0771 | 12303.3828 | 2.0435 | 10.4335 | 2.6236 | 15.8448
| S/E PUNTA SIERRA 220 kV / 220,0 kV PUNTA SIERRA 220 kV B1 | 220,0 kV | 12549.2865 | 9884.4511 | 21934.3221 | 16898.6551 | 2.3653 | 12.1898 | 0 | 0
| S/E CHOAPA 110 kV / 110,0 kV CHOAPA 110 kV B1 | 110,0 kV | 2822.3492 | 2436.5892 | 3656.1221 | 3656.5895 | 4.351 | 26.042 | 0.34023 | 8.019
| S/E QUINQUIMO 110 kV / 110,0 kV QUINQUIMO 110 kV B1 | 110,0 kV | 1332.2676 | 1152.7412 | 1235.2516 | 1057.6687 | 26.2578 | 46.8078 | 44.9179 | 83.5694
| 110,0 kV SALAMANCA 110 kV B1 | 110,0 kV | 1207.0204 | 1044.5333 | 1164.916 | 986.3828 | 27.8624 | 53.6033 | 32.531 | 95.5484
| S/E CENTRAL SAN ANDRES (SA SPA) 220 kV / 220,0 kV SAN ANDRÉS 220 kV B1 | 220,0 kV | 13212.6636 | 11526.5795 | 13872.6112 | 13508.3737 | 2.2495 | 11.681 | 1.6565 | 10.0925
| S/E CENTRAL TALINAY 220 kV / 220,0 kV CENTRAL TALINAY ORIENTE 220 kV B1 | 220,0 kV | 9305.44 | 7376.4346 | 8771.7551 | 7976.9053 | 3.3575 | 16.3946 | 4.9591 | 20.9401
| 110,0 kV VALLENAR 110 kV B1 | 110,0 kV | 3806.5174 | 3294.2623 | 3973.4059 | 3578.1516 | 10.1523 | 16.9125 | 5.8431 | 23.1451
| Linea P.Azucar - M.Indio 110 kV / Vicuña | 110,0 kV | 1918.4677 | 1661.9891 | 1792.1852 | 1177.2016 | 22.8327 | 34.046 | 40.138 | 111.955

## E03_ZNCH-1
E03_ZNCH-1
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E ALGARROBAL 220 KV / 220,0 kV ALGARROBAL 220 KV BP1 | 220,0 kV | 15244.1779 | 11924.0706 | 13198.7867 | 10340.2401 | 2.1806 | 10.1033 | 4.1377 | 22.0733
| 110,0 kV ALTO DEL CARMEN 110 kV B1 | 110,0 kV | 1798.2833 | 1540.9638 | 1758.0021 | 1428.9186 | 23.2076 | 36.6533 | 20.1777 | 76.4094
| 110,0 kV CABILDO 110 kV B1 | 110,0 kV | 1104.5313 | 951.5848 | 1026.9667 | 811.2879 | 30.1665 | 63.5309 | 46.2697 | 139.9249
| S/E CALDERA 110 kV / 110,0 kV CALDERA 110 kV B1 | 110,0 kV | 1370.8577 | 1172.0657 | 1259.1077 | 922.2894 | 27.7577 | 47.0529 | 46.3769 | 127.4367
| S/E CARDONES 220 kV / 110,0 kV CARDONES 110 kV B1 | 110,0 kV | 8711.5844 | 7173.5588 | 10203.8838 | 10276.7961 | 1.1095 | 8.7498 | 0.18365 | 3.9494
| S/E CARDONES 220 kV / 220,0 kV CARDONES 220 kV B1 | 220,0 kV | 18462.627 | 13803.545 | 20995.7964 | 19228.6129 | 1.6532 | 8.3699 | 0.45954 | 4.5143
| S/E CARRERA PINTO 220 kV / 220,0 kV CARRERA PINTO 220 kV B1 | 220,0 kV | 14058.2248 | 9897.6414 | 14694.5673 | 13206.837 | 1.9864 | 10.9665 | 1.0109 | 7.7789
| S/E CASAS VIEJAS 110 kV / 110,0 kV CASAS VIEJAS 110 kV B1 | 110,0 kV | 2585.9322 | 2235.4395 | 2425.0386 | 1641.9808 | 15.6319 | 23.7889 | 25.5879 | 74.3965
| S/E CERRILLOS 110 kV / 110,0 kV CERRILLOS 110 kV B1 | 110,0 kV | 4381.5349 | 3595.6513 | 4160.3972 | 3826.7257 | 6.0243 | 16.4484 | 5.7762 | 22.9491
| Ovalle - Illape 66 kV / COMBARBALA 66 kV B1 | 66,0 kV | 678.074 | 585.2533 | 683.2402 | 549.6762 | 39.4378 | 58.5551 | 25.4196 | 122.9076
| S/E COPIAPO 110 kV / 110,0 kV COPIAPO 110 kV B1 | 110,0 kV | 5005.7195 | 4195.2444 | 4653.3703 | 4215.4773 | 5.0555 | 14.2915 | 6.7 | 21.983
| S/E CUMBRE 500 kV / 220,0 kV CUMBRE 220 kV B1 | 220,0 kV | 17576.2066 | 12705.9378 | 20239.5416 | 17938.275 | 1.3025 | 8.7208 | 0.41265 | 4.3087
| S/E CUMBRE 500 kV / 500,0 kV CUMBRE 500 kV B1 | 500,0 kV | 11090.3367 | 8169.7886 | 10593.3188 | 9047.3828 | 6.4801 | 30.8263 | 4.2392 | 39.4215
| S/E DIEGO DE ALMAGRO 220 kV / 110,0 kV DIEGO DE ALMAGRO 110 kV B1 | 110,0 kV | 8920.1052 | 6477.5675 | 11695.7299 | 10055.3834 | 0.99801 | 8.3934 | 0.17992 | 2.4517
| S/E DIEGO DE ALMAGRO 220 kV / 220,0 kV DIEGO DE ALMAGRO 220 kV B1 | 220,0 kV | 10171.3851 | 7198.7087 | 10303.9733 | 9347.2544 | 2.5964 | 15.1667 | 1.5343 | 12.0461
| S/E DON GOYO 220 kV / 220,0 kV DON GOYO 220 kV B1 | 220,0 kV | 10554.3018 | 8138.8952 | 9505.364 | 8425.2761 | 3.0703 | 14.7115 | 3.7559 | 22.4608
| S/E DON HECTOR 220 kV / 220,0 kV DON HECTOR 220 kV B1 | 220,0 kV | 13347.7024 | 10288.4938 | 13632.3081 | 12665.954 | 2.4781 | 11.5915 | 0.70911 | 10.9195
| S/E EL PEÑÓN 110 kV / 110,0 kV H | 110,0 kV | 7141.3307 | 6038.347 | 7039.6304 | 6528.8707 | 4.1047 | 10.1972 | 3.0964 | 13.3243
| Pan de Azucar - Ovalle 66 kV / EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) 66 kV B1 | 66,0 kV | 4417.8867 | 3783.5387 | 4829.7013 | 4986.7974 | 2.1568 | 10.3591 | 0.73113 | 6.7936
| S/E EL SALADO 110 kV / 110,0 kV EL SALADO 110 kV B1 | 110,0 kV | 3703.34 | 2947.8908 | 3218.4999 | 2550.6603 | 5.4119 | 19.5624 | 7.5234 | 44.62
| S/E HERNAN FUENTES 110 kV / 110,0 kV HERNAN FUENTES 110 kV B1 | 110,0 kV | 3942.846 | 3323.1003 | 3620.5358 | 3087.3407 | 7.3465 | 17.7528 | 10.3622 | 33.0505
| S/E ILLAPA 220 kV / 220,0 kV ILLAPA 220 kV B1 | 220,0 kV | 15142.6349 | 10308.781 | 17071.1213 | 14403.3615 | 1.6726 | 10.1568 | 0.67006 | 5.5097
| S/E ILLAPEL 110 kV / 110,0 kV ILLAPEL 110 kV B1 | 110,0 kV | 1558.2201 | 1340.8535 | 1530.2564 | 1424.7891 | 15.848 | 47.9235 | 12.9453 | 63.5777
| 110,0 kV S/E Incahuasi | 110,0 kV | 1371.3121 | 1174.3468 | 1319.8349 | 1061.2324 | 30.4851 | 47.8399 | 32.4875 | 103.5347
| S/E CENTRAL LA CEBADA 220 kV / 220,0 kV CENTRAL LA CEBADA 220 kV B1 | 220,0 kV | 11801.0519 | 8933.9107 | 13524.821 | 12703.3061 | 2.6294 | 13.1708 | 1.2867 | 6.5917
| S/E LAS PALMAS 220 kV / 220,0 kV LAS PALMAS 220 kV BP1 | 220,0 kV | 11497.8437 | 8829.1691 | 11924.5081 | 11465.4276 | 2.7336 | 13.4642 | 1.6258 | 10.2924
| S/E LOS VILOS 220 kV / 220,0 kV LOS VILOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 9849.3233 | 8096.1383 | 9852.6239 | 9212.0491 | 3.6151 | 15.3962 | 1.528 | 17.6067
| S/E MAITENCILLO 220 kV / 110,0 kV MAITENCILLO 110 kV B1 | 110,0 kV | 7418.1137 | 6258.0422 | 8979.0455 | 9100.0167 | 0.81375 | 10.4883 | 0.2093 | 4.2393
| S/E MAITENCILLO 220 kV / 220,0 kV MAITENCILLO 220 kV B1 | 220,0 kV | 22513.0643 | 16968.4239 | 24044.2998 | 22472.7939 | 1.3048 | 6.8503 | 0.63855 | 4.7658
| 66,0 kV MARQUESA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1288.7062 | 1110.4563 | 1186.5455 | 969.8824 | 16.032 | 30.3237 | 27.031 | 62.8593
| 66,0 kV MONTE PATRIA 66 kV B1 | 66,0 kV | 2007.6829 | 1728.9259 | 1956.4764 | 1776.2611 | 7.5982 | 22.1767 | 6.0469 | 32.2518
| S/E NUEVA CARDONES 500 kV / 220,0 kV NUEVA CARDONES 220 kV B1 | 220,0 kV | 18663.2439 | 13978.7109 | 20501.1117 | 18983.6276 | 1.5821 | 8.2803 | 0.61913 | 5.1137
| S/E NUEVA CARDONES 500 kV / 500,0 kV NUEVA CARDONES 500 kV B1 | 500,0 kV | 11620.2949 | 8607.5916 | 11064.8478 | 9634.358 | 6.2123 | 29.2153 | 4.7412 | 36.8373
| S/E NUEVA MAITENCILLO 500 kV / 220,0 kV NUEVA MAITENCILLO 220 kV B1 | 220,0 kV | 22554.2602 | 17004.2472 | 24085.7646 | 22496.4895 | 1.2986 | 6.8377 | 0.63034 | 4.7789
| S/E NUEVA MAITENCILLO 500 kV / 500,0 kV NUEVA MAITENCILLO 500 kV B1 | 500,0 kV | 12478.8798 | 9472.5348 | 11858.4696 | 10349.2518 | 6.1051 | 27.4291 | 4.8371 | 36.5204
| S/E NUEVA PAN DE AZUCAR 500 kV / 220,0 kV NUEVA PAN DE AZUCAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 20039.3758 | 15480.05 | 21116.3008 | 20072.4969 | 1.4637 | 7.7843 | 0.67218 | 5.9271
| S/E NUEVA PAN DE AZUCAR 500 kV / 500,0 kV NUEVA PAN DE AZUCAR 500 kV B1 | 500,0 kV | 12866.0806 | 10010.2142 | 12425.1124 | 10884.6068 | 6.219 | 26.6579 | 3.8666 | 35.466
| S/E OVALLE 110 kV / 66,0 kV OVALLE 66 kV B1 | 66,0 kV | 3303.3072 | 2838.0505 | 4302.3927 | 4307.2636 | 3.8206 | 13.861 | 0.33752 | 4.2658
| S/E PAN DE AZUCAR 220 kV / 110,0 kV PAN DE AZUCAR 110 kV B1 | 110,0 kV | 13669.8977 | 11383.7482 | 18494.8686 | 17676.927 | 0.78242 | 5.7081 | 0.020589 | 1.3224
| S/E PAN DE AZUCAR 220 kV / 220,0 kV PAN DE AZUCAR 220 kV B1 | 220,0 kV | 16694.5509 | 13129.8695 | 18385.4976 | 17725.8308 | 1.877 | 9.3204 | 0.44392 | 5.8203
| S/E PAPOSO 220 kV / 220,0 kV PAPOSO 220 kV B1 | 220,0 kV | 3430.3961 | 2533.7552 | 4476.2052 | 3939.2528 | 6.4868 | 45.7355 | 0.57465 | 13.3132
| Ovalle - Illape 66 kV / PUNITAQUI 66 kV B1 | 66,0 kV | 1151.9359 | 992.818 | 1132.0807 | 923.4039 | 27.7203 | 30.8317 | 31.0147 | 67.421
| S/E PUNTA COLORADA 220 kV / 220,0 kV PUNTA COLORADA 220 kV B1 | 220,0 kV | 15847.953 | 12227.1093 | 14223.2446 | 12496.7444 | 1.9273 | 9.8242 | 2.6492 | 15.447
| S/E PUNTA SIERRA 220 kV / 220,0 kV PUNTA SIERRA 220 kV B1 | 220,0 kV | 12541.3681 | 9512.9553 | 22034.8478 | 16468.174 | 2.4223 | 12.411 | 0 | 0
| S/E CHOAPA 110 kV / 110,0 kV CHOAPA 110 kV B1 | 110,0 kV | 2867.9503 | 2461.198 | 3684.6611 | 3731.4243 | 1.6681 | 27.1672 | 0.13675 | 8.0804
| S/E QUINQUIMO 110 kV / 110,0 kV QUINQUIMO 110 kV B1 | 110,0 kV | 1378.7729 | 1187.0251 | 1279.3494 | 1082.834 | 21.5066 | 52.0193 | 33.15 | 97.1153
| 110,0 kV SALAMANCA 110 kV B1 | 110,0 kV | 1259.656 | 1084.7535 | 1201.5363 | 1032.1474 | 23.5153 | 57.8187 | 26.0123 | 100.996
| S/E CENTRAL SAN ANDRES (SA SPA) 220 kV / 220,0 kV SAN ANDRÉS 220 kV B1 | 220,0 kV | 14468.004 | 10723.0712 | 14140.3004 | 13131.1539 | 2.0371 | 10.6708 | 1.6551 | 10.1291
| S/E CENTRAL TALINAY 220 kV / 220,0 kV CENTRAL TALINAY ORIENTE 220 kV B1 | 220,0 kV | 9336.7187 | 7167.258 | 8702.5308 | 7958.566 | 3.4123 | 16.6083 | 4.9592 | 20.9407
| 110,0 kV VALLENAR 110 kV B1 | 110,0 kV | 3793.5551 | 3228.4879 | 3916.4024 | 3607.1377 | 10.1614 | 17.8411 | 5.4878 | 23.3638
| Linea P.Azucar - M.Indio 110 kV / Vicuña | 110,0 kV | 1952.2027 | 1675.1288 | 1821.8026 | 1203.6371 | 22.1358 | 35.3585 | 30.6726 | 117.8362

## E06_ZCN-2
E06_ZCN-2
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E Agua Santa / 220,0 kV Agua Santa B1 220kV | 220,0 kV | 17483.1124 | 15089.9134 | 16657.4119 | 14699.2838 | 1.4843 | 8.1591 | 1.5108 | 12.8991
| S/E CENTRAL ALFALFAL 220 kV / 220,0 kV ALFALFAL 220 kV B1 | 220,0 kV | 13291.8058 | 11456.2666 | 14073.0831 | 14132.4362 | 1.6302 | 10.866 | 0.69791 | 8.784
| 66,0 kV ALHUÉ 66 kV B1 | 66,0 kV | 1254.7111 | 1081.4466 | 1179.2683 | 885.2072 | 15.6638 | 27.4811 | 23.0343 | 67.6141
| S/E ALTO JAHUEL 500 kV / 220,0 kV B | 220,0 kV | 31256.6411 | 26578.0643 | 37945.9728 | 36947.233 | 1.495 | 4.5819 | 0.17846 | 2.3944
| S/E ALTO JAHUEL 500 kV / 500,0 kV ALTO JAHUEL 500 kV B1 | 500,0 kV | 17197.648 | 14494.9179 | 18208.7905 | 17249.9399 | 5.0655 | 18.8122 | 1.6724 | 17.9533
| S/E BATUCO 110 kV / 110,0 kV BATUCO 110 kV B1 | 110,0 kV | 7419.8065 | 6423.0925 | 6900.9463 | 5300.367 | 2.7482 | 9.0708 | 7.6556 | 19.3558
| S/E BATUCO 110 kV / 110,0 kV BATUCO 110 kV B2 | 110,0 kV | 9804.5021 | 8443.716 | 9053.0807 | 7091.1005 | 1.9086 | 6.909 | 4.9232 | 14.4907
| S/E BOLLENAR 110 kV / 110,0 kV BOLLENAR 110 kV B1 | 110,0 kV | 3441.5782 | 2975.8994 | 3260.1586 | 2722.6784 | 7.869 | 20.3035 | 9.9374 | 37.7765
| Chagres - Los Angeles 44kV / Catemu 44 kV | 44,0 kV | 2354.1366 | 2045.7951 | 2195.7986 | 1598.7098 | 6.5073 | 9.9752 | 12.1984 | 25.8891
| S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220 kV / 220,0 kV CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220 kV B1 | 220,0 kV | 27803.2767 | 23622.228 | 31048.0997 | 29945.5928 | 1.6509 | 5.1 | 0.38287 | 3.9623
| S/E CHENA 220 kV / 220,0 kV CHENA 220 kV B1 | 220,0 kV | 27528.3758 | 23437.6819 | 29169.6081 | 27487.822 | 1.7628 | 5.126 | 0.67965 | 5.2081
| 66,0 kV CHOCALAN 66 kV B1 | 66,0 kV | 2781.5761 | 2425.4769 | 2895.0543 | 2817.6415 | 4.362 | 15.3647 | 2.6124 | 14.7963
| S/E CURACAVI 44 kV / 44,0 kV CURACAVI 44 kV B1 | 44,0 kV | 1512.5976 | 1319.1204 | 2128.2076 | 1943.6344 | 6.8874 | 17.0526 | 6.0154 | 3.6636
| Bajo Melipilla - El Monte 66kV / EL MAITEN 66 kV B1 | 66,0 kV | 2786.0992 | 2429.3979 | 2918.9684 | 2914.3451 | 4.6145 | 15.1682 | 3.1332 | 13.0341
| S/E EL MANZANO (ENEL DIST) 220 kV / 220,0 kV EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 220 kV B1 | 220,0 kV | 23133.8139 | 19757.7228 | 20513.8425 | 14291.7635 | 1.3219 | 6.3191 | 3.9083 | 17.8363
| S/E EL MELON 44 kV / 44,0 kV EL MELON 44 kV | 44,0 kV | 2053.2425 | 1785.6945 | 2013.5979 | 1844.5598 | 4.8814 | 13.0078 | 7.5336 | 16.7732
| S/E EL MONTE 66 kV / 66,0 kV EL MONTE 66 kV B1 | 66,0 kV | 1438.4873 | 1255.0396 | 1412.7229 | 1228.9081 | 18.1036 | 23.5954 | 21.8994 | 38.5676
| Bajo Melipilla - El Monte 66kV / EL PAICO 66 kV B1 | 66,0 kV | 1757.8459 | 1533.4057 | 1733.7674 | 1558.7958 | 13.3437 | 20.6706 | 14.9751 | 29.9328
| S/E EL SALTO 220 kV / 220,0 kV EL SALTO 220 kV B1 | 220,0 kV | 16912.1106 | 14519.3637 | 16029.1507 | 13333.017 | 1.9523 | 8.5095 | 1.8052 | 15.523
| S/E EL TOTORAL 66 kV / 66,0 kV B | 66,0 kV | 1400.7847 | 1215.3554 | 1339.7381 | 1030.9462 | 18.902 | 22.2005 | 29.3873 | 53.2549
| 66,0 kV HOSPITAL 66 kV B1 | 66,0 kV | 3587.1817 | 3109.8621 | 3583.9543 | 3387.7946 | 4.4927 | 11.7507 | 3.8011 | 14.3027
| S/E ISLA DE MAIPO 66 kV / 66,0 kV ISLA DE MAIPO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2075.2392 | 1799.215 | 1899.5843 | 1447.9046 | 9.1207 | 19.6138 | 18.4297 | 46.1319
| S/E ISLA DE MAIPO 66 kV / 66,0 kV ISLA DE MAIPO 66 kV B2 | 66,0 kV | 2523.7023 | 2263.3934 | 2366.6759 | 1763.8879 | 5.0801 | 17.1465 | 12.1918 | 39.1398
| S/E LA MANGA 66 kV / 66,0 kV LA MANGA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1476.5823 | 1271.3558 | 1430.2388 | 1283.684 | 15.7212 | 22.1962 | 18.859 | 34.3655
| S/E LAS ARAÑAS 110 kV / 66,0 kV LAS ARAÑAS 66 kV B1 | 66,0 kV | 3167.4419 | 2706.1362 | 3902.6971 | 3943.601 | 3.3568 | 12.7007 | 0.75917 | 4.9442
| S/E LEYDA 110 kV / 110,0 kV LEYDA 110 kV B1 | 110,0 kV | 3635.1195 | 3143.8388 | 3558.3024 | 3389.7646 | 5.1594 | 19.8899 | 4.9945 | 24.4467
| S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE 500 kV / 220,0 kV LO AGUIRRE 220 kV B1 | 220,0 kV | 24066.5197 | 20565.4823 | 27238.0664 | 26639.9927 | 1.6185 | 5.9887 | 0.30765 | 4.0986
| S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE 500 kV / 500,0 kV LO AGUIRRE 500 kV B1 | 500,0 kV | 16926.5524 | 14176.9534 | 16952.9332 | 15400.4069 | 4.9843 | 19.1841 | 2.8686 | 23.8584
| S/E LO BOZA 110 kV / 110,0 kV LO BOZA 110 kV B1 | 110,0 kV | 21459.7425 | 18506.2208 | 19268.0929 | 11212.3932 | 1.2499 | 3.0553 | 3.3229 | 11.8709
| S/E LO BOZA 110 kV / 110,0 kV LO BOZA 110 kV B2 | 110,0 kV | 21490.2427 | 18532.7177 | 19298.4306 | 11334.4429 | 1.2454 | 3.0409 | 3.3037 | 11.6325
| S/E LOS ALMENDROS 220 kV / 220,0 kV LOS ALMENDROS 220 kV B1 | 220,0 kV | 17968.8381 | 15436.8925 | 16800.344 | 14037.5381 | 1.7867 | 7.982 | 2.3647 | 14.668
| S/E LOS MAQUIS 220 kV / 220,0 kV LOS MAQUIS 220 kV B1 | 220,0 kV | 9575.5058 | 8312.9357 | 9701.0269 | 9326.4185 | 3.6647 | 14.9628 | 2.3318 | 16.1022
| S/E MAIPO 220 kV / 220,0 kV MAIPO 220 kV JB1 | 220,0 kV | 30910.2394 | 26291.2324 | 36891.2192 | 36041.9767 | 1.5035 | 4.6365 | 0.23132 | 2.5861
| S/E MALLOCO 110 kV / 110,0 kV MALLOCO 110 kV B1 | 110,0 kV | 6573.1225 | 5688.5535 | 6066.5518 | 3930.5169 | 6.0872 | 8.669 | 12.9937 | 29.3498
| 66,0 kV MANDINGA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1627.5682 | 1400.1349 | 1510.0904 | 1282.3167 | 14.1658 | 21.0497 | 25.217 | 37.7943
| S/E BAJO MELIPILLA 110 kV / 110,0 kV BAJO MELIPILLA 110 kV B1 | 110,0 kV | 4853.1497 | 4193.7223 | 4925.6835 | 4910.0563 | 3.8082 | 14.9481 | 2.9244 | 14.5384
| S/E NOGALES 220 kV / 220,0 kV NOGALES 220 kV B2 | 220,0 kV | 26739.794 | 22833.5313 | 24970.9344 | 21777.0433 | 1.0104 | 5.4385 | 1.5084 | 9.1218
| S/E VENTANAS 220 kV / 220,0 kV NUEVA VENTANAS 220 kV JB1 | 220,0 kV | 20627.1367 | 17793.0327 | 21550.3943 | 21368.9529 | 0.95567 | 7.068 | 0.29151 | 6.3882
| S/E POLPAICO (TRANSELEC) 500 kV / 220,0 kV POLPAICO (TRANSELEC) 220 kV B1 | 220,0 kV | 34239.0613 | 29003.5226 | 33648.0947 | 31099.4611 | 1.0426 | 4.2463 | 0.91354 | 5.4419
| S/E POLPAICO (TRANSELEC) 500 kV / 500,0 kV POLPAICO (TRANSELEC) 500 kV B1 | 500,0 kV | 16778.5628 | 13963.4747 | 16156.1335 | 14197.0042 | 4.8449 | 19.4172 | 4.4707 | 28.6335
| S/E POLPAICO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 110 kV / 110,0 kV B110-1 | 110,0 kV | 7565.873 | 6476.607 | 7059.6181 | 6119.8419 | 2.201 | 9.0677 | 4.0139 | 15.2031
| S/E CENTRAL QUILAPILÚN 220 kV / 220,0 kV CENTRAL QUILAPILÚN 220 kV B1 | 220,0 kV | 15983.0438 | 13872.3443 | 15720.846 | 14135.6136 | 2.1349 | 9.0678 | 1.5977 | 12.4544
| S/E QUILLOTA 220 kV / 220,0 kV QUILLOTA 220 kV B1 | 220,0 kV | 33233.6069 | 28506.299 | 33141.9645 | 32445.6107 | 0.74689 | 4.3621 | 0.6724 | 4.6175
| S/E Rio Aconcagua 220 kV / 220,0 kV Rio Aconcagua 220 kV BP1 | 220,0 kV | 23061.2417 | 19826.7586 | 21001.6156 | 16507.8045 | 1.0662 | 6.3547 | 2.5907 | 13.9775
| S/E RIO BLANCO 44 kV / 44,0 kV B1 | 44,0 kV | 831.1196 | 723.02 | 775.8385 | 422.6314 | 22.2638 | 25.7653 | 48.7086 | 125.2571
| S/E RUNGUE 44 kV / 44,0 kV RUNGUE (FFCC) 44 kV BP1 | 44,0 kV | 1606.7518 | 1397.0894 | 1593.8994 | 1142.2062 | 13.3275 | 11.6306 | 17.2446 | 36.612
| S/E SAN LUIS 220 kV / 220,0 kV SAN LUIS 220 kV B1 | 220,0 kV | 33157.1284 | 28561.8277 | 37847.3634 | 38660.2846 | 0.63043 | 4.3732 | 0.14325 | 2.489
| S/E SANTA MARTA 110 kV / 110,0 kV SANTA MARTA 110 kV B1 | 110,0 kV | 22582.0509 | 19478.7856 | 20060.4107 | 11742.5618 | 0.84381 | 3.0431 | 2.5923 | 11.5603
| S/E SANTA MARTA 110 kV / 110,0 kV SANTA MARTA 110 kV B2 | 110,0 kV | 22622.3456 | 19513.9116 | 20058.737 | 11887.6597 | 0.85308 | 3.0239 | 2.7557 | 11.2632
| S/E SANTA ROSA (CGE) 66 kV / 66,0 kV SANTA ROSA (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 2052.5766 | 1762.5222 | 2003.217 | 1902.0632 | 7.8562 | 18.2243 | 8.2285 | 22.7331
| S/E SECC ALTO MELIPILLA 220 KV / 220,0 kV Secc Alto Melipilla 220 kV BP1 | 220,0 kV | 11682.8988 | 9942.7652 | 11373.3761 | 10852.7447 | 3.3026 | 12.2838 | 3.2692 | 14.9991

## E05_ZCN-1
E05_ZCN-1
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E Agua Santa / 220,0 kV Agua Santa B1 220kV | 220,0 kV | 11533.8163 | 9754.7462 | 12024.9889 | 11441.8147 | 3.5591 | 12.9121 | 1.4743 | 13.0271
| S/E CENTRAL ALFALFAL 220 kV / 220,0 kV ALFALFAL 220 kV B1 | 220,0 kV | 10709.9936 | 9184.087 | 11274.755 | 10969.1032 | 3.0084 | 13.9473 | 1.0687 | 12.8689
| 66,0 kV ALHUÉ 66 kV B1 | 66,0 kV | 1342.2836 | 1155.4523 | 1249.2781 | 943.8743 | 13.8501 | 28.644 | 20.3102 | 69.2051
| S/E ALTO JAHUEL 500 kV / 220,0 kV B | 220,0 kV | 25634.2245 | 21334.8899 | 33205.3426 | 31084.3173 | 2.3504 | 5.6909 | 0.17651 | 2.4263
| S/E ALTO JAHUEL 500 kV / 500,0 kV ALTO JAHUEL 500 kV B1 | 500,0 kV | 14471.8661 | 11871.7412 | 16247.3525 | 15066.06 | 8.152 | 22.6141 | 1.6683 | 18.4786
| S/E BATUCO 110 kV / 110,0 kV BATUCO 110 kV B1 | 110,0 kV | 7438.2144 | 6422.5001 | 6873.0692 | 5443.3549 | 3.0436 | 9.5322 | 7.1265 | 19.5982
| S/E BATUCO 110 kV / 110,0 kV BATUCO 110 kV B2 | 110,0 kV | 9673.8635 | 8292.9842 | 8872.9762 | 7205.0403 | 2.24 | 7.3554 | 4.7524 | 14.6291
| S/E BOLLENAR 110 kV / 110,0 kV BOLLENAR 110 kV B1 | 110,0 kV | 3565.9079 | 3077.6061 | 3372.6673 | 2834.6524 | 7.3835 | 20.9395 | 8.8687 | 38.272
| Chagres - Los Angeles 44kV / Catemu 44 kV | 44,0 kV | 2467.864 | 2154.9989 | 2335.3632 | 1663.332 | 6.2429 | 10.5447 | 9.8513 | 27.9344
| S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220 kV / 220,0 kV CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220 kV B1 | 220,0 kV | 22267.6828 | 18481.9312 | 26903.2729 | 25212.7812 | 2.7869 | 6.4512 | 0.37086 | 3.9727
| S/E CHENA 220 kV / 220,0 kV CHENA 220 kV B1 | 220,0 kV | 22471.7012 | 18727.7482 | 25541.2472 | 23867.3491 | 2.8089 | 6.3798 | 0.66037 | 5.2266
| 66,0 kV CHOCALAN 66 kV B1 | 66,0 kV | 2907.189 | 2543.5706 | 3012.4187 | 2935.4757 | 3.5872 | 15.7175 | 2.173 | 14.8991
| S/E CURACAVI 44 kV / 44,0 kV CURACAVI 44 kV B1 | 44,0 kV | 1597.9185 | 1399.9271 | 2265.3562 | 2047.7987 | 6.5019 | 17.532 | 6.0556 | 3.7439
| Bajo Melipilla - El Monte 66kV / EL MAITEN 66 kV B1 | 66,0 kV | 2911.3293 | 2547.1226 | 3035.8504 | 3035.1821 | 3.7891 | 15.5727 | 2.6934 | 13.188
| S/E EL MANZANO (ENEL DIST) 220 kV / 220,0 kV EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 220 kV B1 | 220,0 kV | 18208.5532 | 15188.8577 | 16802.0848 | 13029.0054 | 2.6055 | 8.2564 | 3.7356 | 17.9025
| S/E EL MELON 44 kV / 44,0 kV EL MELON 44 kV | 44,0 kV | 2153.743 | 1883.273 | 2120.9351 | 1929.0243 | 4.675 | 13.1051 | 7.0542 | 16.8116
| S/E EL MONTE 66 kV / 66,0 kV EL MONTE 66 kV B1 | 66,0 kV | 1526.7671 | 1336.748 | 1498.0127 | 1297.8734 | 16.7757 | 24.5695 | 20.053 | 39.5584
| Bajo Melipilla - El Monte 66kV / EL PAICO 66 kV B1 | 66,0 kV | 1862.266 | 1630.0548 | 1829.6204 | 1642.5252 | 12.1403 | 21.3994 | 13.8007 | 30.4928
| S/E EL SALTO 220 kV / 220,0 kV EL SALTO 220 kV B1 | 220,0 kV | 14563.5631 | 12301.8766 | 14466.5218 | 12480.2696 | 3.283 | 10.2249 | 1.7123 | 15.588
| S/E EL TOTORAL 66 kV / 66,0 kV B | 66,0 kV | 1492.6524 | 1293.9643 | 1442.258 | 1101.1794 | 17.9729 | 24.6574 | 22.5972 | 59.6719
| 66,0 kV HOSPITAL 66 kV B1 | 66,0 kV | 3712.8816 | 3215.4795 | 3684.2646 | 3517.928 | 4.0165 | 11.9492 | 3.458 | 14.2733
| S/E ISLA DE MAIPO 66 kV / 66,0 kV ISLA DE MAIPO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2147.5093 | 1860.0802 | 2004.9712 | 1512.9066 | 7.7622 | 20.4758 | 10.4684 | 48.5171
| S/E ISLA DE MAIPO 66 kV / 66,0 kV ISLA DE MAIPO 66 kV B2 | 66,0 kV | 2614.2675 | 2342.9568 | 2456.8522 | 1847.5256 | 4.2083 | 17.2878 | 8.2328 | 39.0354
| S/E LA MANGA 66 kV / 66,0 kV LA MANGA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1572.2448 | 1351.7374 | 1509.5971 | 1361.4062 | 13.9305 | 24.1855 | 16.4811 | 37.0461
| S/E LAS ARAÑAS 110 kV / 66,0 kV LAS ARAÑAS 66 kV B1 | 66,0 kV | 3291.0607 | 2804.5654 | 4044.0625 | 4101.0596 | 1.9786 | 13.3156 | 0.56871 | 4.9891
| S/E LEYDA 110 kV / 110,0 kV LEYDA 110 kV B1 | 110,0 kV | 3758.3343 | 3245.4463 | 3666.5577 | 3522.7735 | 4.6166 | 20.4038 | 4.5194 | 24.5247
| S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE 500 kV / 220,0 kV LO AGUIRRE 220 kV B1 | 220,0 kV | 20230.8728 | 16899.2787 | 24495.9666 | 23213.4443 | 2.659 | 7.2693 | 0.30015 | 4.1096
| S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE 500 kV / 500,0 kV LO AGUIRRE 500 kV B1 | 500,0 kV | 13927.2448 | 11306.9825 | 14865.9595 | 13458.7683 | 8.5288 | 23.5681 | 2.826 | 24.084
| S/E LO BOZA 110 kV / 110,0 kV LO BOZA 110 kV B1 | 110,0 kV | 19408.1174 | 16577.9664 | 17666.6559 | 11151.4159 | 1.6347 | 3.5054 | 3.2745 | 11.9415
| S/E LO BOZA 110 kV / 110,0 kV LO BOZA 110 kV B2 | 110,0 kV | 19434.1651 | 16600.6977 | 17683.7544 | 11237.2923 | 1.6332 | 3.4894 | 3.3164 | 11.7421
| S/E LOS ALMENDROS 220 kV / 220,0 kV LOS ALMENDROS 220 kV B1 | 220,0 kV | 15355.7133 | 13056.1846 | 14899.3769 | 12791.6629 | 2.8605 | 9.6515 | 2.3407 | 15.5729
| S/E LOS MAQUIS 220 kV / 220,0 kV LOS MAQUIS 220 kV B1 | 220,0 kV | 8939.0387 | 7661.8722 | 9299.8913 | 8981.7956 | 4.5891 | 16.8781 | 2.2335 | 16.2956
| S/E MAIPO 220 kV / 220,0 kV MAIPO 220 kV JB1 | 220,0 kV | 25418.1257 | 21165.8958 | 32394.3498 | 30480.6824 | 2.3578 | 5.7454 | 0.22933 | 2.6176
| S/E MALLOCO 110 kV / 110,0 kV MALLOCO 110 kV B1 | 110,0 kV | 6678.9819 | 5759.0548 | 6206.7506 | 4022.0946 | 6.3136 | 9.2061 | 11.6381 | 31.4097
| 66,0 kV MANDINGA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1739.2746 | 1493.9353 | 1628.4763 | 1358.3741 | 12.703 | 22.181 | 24.2891 | 39.7791
| S/E BAJO MELIPILLA 110 kV / 110,0 kV BAJO MELIPILLA 110 kV B1 | 110,0 kV | 4981.7696 | 4295.7127 | 5034.705 | 5067.5905 | 3.4039 | 15.4802 | 2.7574 | 14.6108
| S/E NOGALES 220 kV / 220,0 kV NOGALES 220 kV B2 | 220,0 kV | 17665.3529 | 14645.154 | 17960.2323 | 16859.3916 | 2.4101 | 8.5052 | 1.5131 | 9.2544
| S/E VENTANAS 220 kV / 220,0 kV NUEVA VENTANAS 220 kV JB1 | 220,0 kV | 14339.9498 | 12072.7357 | 16278.3255 | 16031.0686 | 2.3027 | 10.5189 | 0.35309 | 6.7883
| S/E POLPAICO (TRANSELEC) 500 kV / 220,0 kV POLPAICO (TRANSELEC) 220 kV B1 | 220,0 kV | 23718.6709 | 19478.2652 | 25851.1718 | 24212.2716 | 2.3294 | 6.2367 | 0.88691 | 5.4679
| S/E POLPAICO (TRANSELEC) 500 kV / 500,0 kV POLPAICO (TRANSELEC) 500 kV B1 | 500,0 kV | 13659.1364 | 11012.4095 | 14005.1845 | 12414.1537 | 8.5741 | 24.124 | 4.3877 | 28.7792
| S/E POLPAICO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 110 kV / 110,0 kV B110-1 | 110,0 kV | 7558.3489 | 6443.2524 | 7035.9115 | 6230.4567 | 2.477 | 9.5532 | 3.8908 | 15.3456
| S/E CENTRAL QUILAPILÚN 220 kV / 220,0 kV CENTRAL QUILAPILÚN 220 kV B1 | 220,0 kV | 13732.3508 | 11651.8123 | 14101.7925 | 12974.6981 | 3.2726 | 10.9745 | 1.5715 | 12.4873
| S/E QUILLOTA 220 kV / 220,0 kV QUILLOTA 220 kV B1 | 220,0 kV | 17361.4043 | 14455.5328 | 20352.056 | 19833.0887 | 2.7173 | 8.5649 | 0.68174 | 4.8318
| S/E Rio Aconcagua 220 kV / 220,0 kV Rio Aconcagua 220 kV BP1 | 220,0 kV | 16941.7028 | 14154.6277 | 16254.8618 | 14147.351 | 2.4201 | 8.9362 | 2.5609 | 14.0387
| S/E RIO BLANCO 44 kV / 44,0 kV B1 | 44,0 kV | 880.0307 | 769.7989 | 821.4622 | 428.9706 | 22.5117 | 26.1682 | 52.1204 | 133.8833
| S/E RUNGUE 44 kV / 44,0 kV RUNGUE (FFCC) 44 kV BP1 | 44,0 kV | 1698.6114 | 1484.45 | 1688.6415 | 1193.7236 | 13.3287 | 11.921 | 16.9767 | 37.675
| S/E SAN LUIS 220 kV / 220,0 kV SAN LUIS 220 kV B1 | 220,0 kV | 15693.9859 | 13130.2738 | 21072.0275 | 19993.9891 | 2.8134 | 9.5186 | 0.17412 | 2.7918
| S/E SANTA MARTA 110 kV / 110,0 kV SANTA MARTA 110 kV B1 | 110,0 kV | 21092.1072 | 18048.8204 | 19001.2307 | 11819.7601 | 1.1297 | 3.3858 | 2.4665 | 11.6105
| S/E SANTA MARTA 110 kV / 110,0 kV SANTA MARTA 110 kV B2 | 110,0 kV | 21121.8474 | 18074.8814 | 18998.0766 | 11914.1945 | 1.1384 | 3.3693 | 2.617 | 11.399
| S/E SANTA ROSA (CGE) 66 kV / 66,0 kV SANTA ROSA (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 2170.3097 | 1860.0038 | 2115.0064 | 2015.9629 | 6.0971 | 19.1853 | 6.9884 | 23.2694
| S/E SECC ALTO MELIPILLA 220 KV / 220,0 kV Secc Alto Melipilla 220 kV BP1 | 220,0 kV | 10960.7671 | 9221.657 | 10974.0197 | 10513.8532 | 4.1357 | 13.655 | 3.222 | 15.0235

## E08_ZCS-2
E08_ZCS-2
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E ALAMEDA 66 kV / 66,0 kV ALAMEDA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3527.9062 | 3057.8829 | 4276.0362 | 4369.167 | 2.4627 | 12.208 | 0.46515 | 5.2373
| S/E ALCONES 66 kV / 66,0 kV ALCONES 66 kV B1 | 66,0 kV | 1543.6326 | 1320.9138 | 1529.0585 | 1459.9732 | 11.9852 | 25.6436 | 11.1667 | 30.3369
| S/E ANCOA 500 kV / 220,0 kV ANCOA 220 kV B1 | 220,0 kV | 29334.5991 | 25148.432 | 30217.857 | 30550.7813 | 0.62059 | 5.0417 | 0.45728 | 4.3188
| S/E ANCOA 500 kV / 500,0 kV ANCOA 500 kV B1 | 500,0 kV | 17878.4833 | 15165.2731 | 17427.102 | 16156.92 | 3.7661 | 18.6626 | 3.4279 | 23.8581
| S/E CACHAPOAL 66 kV / 66,0 kV CACHAPOAL 66 kV B1 | 66,0 kV | 4608.7648 | 3994.358 | 4701.8786 | 4740.6072 | 2.9001 | 9.1286 | 2.6154 | 8.3483
| S/E CANDELARIA 220 kV / 220,0 kV CANDELARIA 220 kV B1 | 220,0 kV | 16750.8247 | 14503.4955 | 16685.9654 | 15451.981 | 1.8453 | 8.6737 | 1.2247 | 10.824
| S/E CAUQUENES 66 kV / 66,0 kV CAUQUENES 66 kV B1 | 66,0 kV | 796.6382 | 695.1076 | 790.929 | 687.8705 | 39.8022 | 32.844 | 49.4818 | 57.1621
| Linares - Ancoa 66 kV / CHACAHUIN 66 kV B1 | 66,0 kV | 4168.4236 | 3594.168 | 5242.0068 | 5257.3302 | 2.3774 | 9.8963 | 0.40033 | 3.6556
| S/E CHILLAN 154 kV / 66,0 kV CHILLAN 66 kV B1 | 66,0 kV | 3716.5247 | 3268.7271 | 4485.883 | 4536.4936 | 3.205 | 10.7909 | 0.74444 | 4.8528
| San Fernando - Teno 66 kV / CHIMBARONGO 66 kV B1 | 66,0 kV | 1984.7227 | 1720.2093 | 2160.5775 | 2160.9732 | 7.4097 | 21.5095 | 7.2644 | 15.5743
| Rancagua - San Fernando 66 kV / CHUMAQUITO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2538.9794 | 2194.8244 | 2387.6477 | 2051.7483 | 7.5143 | 15.0058 | 11.3109 | 26.3208
| 66,0 kV COCHARCAS (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 2650.5451 | 2292.7557 | 2616.9216 | 2354.8592 | 7.505 | 14.0385 | 7.7449 | 20.5017
| S/E COLBUN 220 kV / 220,0 kV COLBUN 220 kV B1 | 220,0 kV | 29219.8371 | 25051.7338 | 30116.1611 | 30462.5845 | 0.62122 | 5.0613 | 0.45693 | 4.3213
| S/E COLCHAGUA 66 kV / 66,0 kV COLCHAGUA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3527.7551 | 3057.8677 | 4228.373 | 4376.6642 | 1.7359 | 12.4094 | 0.48535 | 5.1867
| S/E CONSTITUCION 66 kV / 66,0 kV CONSTITUCION 66 kV B1 | 66,0 kV | 3119.7829 | 2593.5434 | 3812.4792 | 3749.383 | 3.1506 | 12.1289 | 0.78008 | 5.1335
| S/E CURICO 66 kV / 66,0 kV CURICO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2877.7485 | 2492.8088 | 2664.4364 | 2263.9319 | 5.4242 | 14.0964 | 9.4166 | 25.6817
| S/E CURICO 66 kV / 66,0 kV CURICO 66 kV B2 | 66,0 kV | 5611.2181 | 4854.2159 | 5156.0489 | 4082.2452 | 3.0298 | 6.9332 | 5.7704 | 14.9755
| S/E EL MANZANO (CGE) 66 kV / 66,0 kV EL MANZANO (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 1165.0591 | 1014.945 | 1105.8572 | 759.1544 | 23.8666 | 26.2851 | 43.8502 | 82.4569
| 66,0 kV GRANEROS 66 kV B1 | 66,0 kV | 3160.625 | 2721.0116 | 3231.3648 | 3124.6454 | 5.0158 | 12.4625 | 3.7206 | 13.2426
| 66,0 kV HUALANE 66 kV B1 | 66,0 kV | 643.1113 | 557.0238 | 614.1739 | 529.8682 | 35.496 | 50.1517 | 50.2732 | 87.663
| S/E ITAHUE 220 kV / 220,0 kV ITAHUE 220 kV B1 | 220,0 kV | 11010.4991 | 9486.5378 | 10493.1539 | 9324.4286 | 2.006 | 13.1959 | 1.8212 | 20.346
| S/E ITAHUE 220 kV / 66,0 kV ITAHUE 66 kV B1 | 66,0 kV | 13032.0838 | 11254.316 | 16997.1483 | 16881.5735 | 0.71176 | 3.2652 | 0.044799 | 1.0414
| S/E LA ESPERANZA 66 kV / 66,0 kV LA ESPERANZA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1603.0457 | 1370.699 | 1632.8676 | 1594.2103 | 7.1394 | 25.742 | 4.4965 | 25.981
| Talca - Tap San Javier 66 kV / LA PALMA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3815.6856 | 3293.7722 | 3494.3347 | 2455.5619 | 4.4139 | 9.4444 | 8.8486 | 26.303
| S/E LA RONDA 66 kV / 66,0 kV LA RONDA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3787.3477 | 3282.4688 | 3792.2443 | 3785.3209 | 4.459 | 10.1706 | 4.3001 | 10.2168
| S/E LA VEGA 66 kV / 66,0 kV LA VEGA 66 kV B1 | 66,0 kV | 670.7993 | 584.9777 | 659.0157 | 540.5543 | 45.719 | 40.4115 | 62.7784 | 84.2403
| S/E LARQUI 66 kV / 66,0 kV BB | 66,0 kV | 1507.0248 | 1306.2553 | 1404.2361 | 1040.0154 | 16.277 | 21.49 | 31.2096 | 55.2596
| 66,0 kV LAS CABRAS 66 kV B1 | 66,0 kV | 1549.4928 | 1352.4363 | 1452.639 | 1020.0871 | 15.3951 | 22.3042 | 29.4138 | 62.9497
| 66,0 kV LICANTEN 66 kV B1 | 66,0 kV | 529.1543 | 458.3324 | 514.4007 | 421.756 | 50.3745 | 54.1482 | 68.3974 | 112.7454
| 66,0 kV LIHUEIMO 66 kV B1 | 66,0 kV | 1250.7462 | 1073.6059 | 1173.2436 | 1047.9325 | 17.6421 | 28.4229 | 26.5752 | 44.622
| S/E LORETO 66 kV / 66,0 kV LORETO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2031.3356 | 1760.6502 | 1944.1952 | 1714.9145 | 9.3491 | 20.2543 | 11.9491 | 32.5242
| S/E MALLOA NUEVA 154 kV / 66,0 kV MALLOA 66 kV B1 | 66,0 kV | 4307.6063 | 3733.6197 | 5484.6085 | 5546.4506 | 1.3054 | 10.0007 | 0.068915 | 3.3161
| S/E MAULE 220 kV / 220,0 kV Maule 220 kV | 220,0 kV | 8606.827 | 7479.3138 | 8240.8051 | 7140.1095 | 3.2209 | 16.8195 | 2.9091 | 27.292
| San Fernando - Paniahue 66kV / NANCAGUA 66 kV B1 | 66,0 kV | 886.7525 | 764.5763 | 829.8682 | 662.8529 | 29.146 | 35.8135 | 49.3739 | 77.7424
| 66,0 kV NIRIVILO 66 KV | 66,0 kV | 2278.1453 | 1947.3201 | 2141.8139 | 1662.7637 | 7.6193 | 15.3879 | 10.4669 | 34.4724
| S/E PANIAHUE 66 kV / 66,0 kV PANIAHUE 66 kV B1 | 66,0 kV | 1078.3254 | 928.453 | 1005.3612 | 856.202 | 21.7853 | 31.3118 | 38.3463 | 54.6548
| Talca - Itahue 66 kV L1 / PANGUILEMO 66 kV B1 | 66,0 kV | 7825.8707 | 6765.5891 | 7430.2195 | 6102.3504 | 2.455 | 4.6455 | 3.4206 | 9.0966
| San Fernando - Paniahue 66kV / PLACILLA 66 kV B1 | 66,0 kV | 2559.194 | 2217.9075 | 2493.8429 | 1962.9578 | 9.5029 | 13.8105 | 11.062 | 30.5748
| S/E PORTEZUELO 110 kV / 110,0 kV PORTEZUELO 110 kV B1 | 110,0 kV | 2714.4493 | 2259.9323 | 2815.704 | 2746.3102 | 8.9583 | 23.6901 | 5.0647 | 22.1224
| S/E PORTEZUELO 110 kV / 66,0 kV PORTEZUELO 66 kV B1 | 66,0 kV | 1982.4326 | 1689.3352 | 2446.0049 | 2434.8656 | 7.5277 | 21.2478 | 1.3197 | 9.1884
| S/E PORTEZUELO 110 kV / 66,0 kV PORTEZUELO 66 kV B2 | 66,0 kV | 1829.3336 | 1561.1571 | 1996.4515 | 1996.026 | 5.3247 | 22.7815 | 1.4694 | 16.7839
| S/E PUEBLO SECO 154KV / 154,0 kV PUEBLO SECO 154KV | 154,0 kV | 5047.8161 | 4463.7889 | 4771.8296 | 3474.145 | 5.4338 | 19.3865 | 7.1639 | 46.7081
| S/E PUENTE NEGRO 220 kV / 220,0 kV PUENTE NEGRO 220 kV B1 | 220,0 kV | 16897.4523 | 14611.8908 | 15762.6623 | 13317.6322 | 1.3308 | 8.6217 | 3.0013 | 15.4574
| S/E QUELENTARO 220 kV / 110,0 kV QUELENTARO 110 kV B1 | 110,0 kV | 5874.8828 | 4860.7694 | 20691.9579 | 9712.9938 | 2.1454 | 11.7901 | 0.21364 | -3.5118
| S/E QUELENTARO 220 kV / 220,0 kV QUELENTARO 220 kV B1 | 220,0 kV | 7105.8826 | 6045.7067 | 7994.8046 | 7999.5528 | 5.1908 | 20.1715 | 1.201 | 13.0089
| Chillan - Charrúa 66 kV / Quilmo | 66,0 kV | 1496.2884 | 1295.0682 | 1401.3166 | 1047.3339 | 16.5853 | 21.529 | 30.0009 | 54.7441
| San Fernando - Teno 66 kV / QUINTA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1749.3497 | 1516.1954 | 1697.505 | 1624.5591 | 9.338 | 24.0714 | 10.9564 | 29.7338
| S/E HUALTE 66 kV / 66,0 kV HUALTE 66 kV B1 | 66,0 kV | 1387.3883 | 1200.313 | 1300.7275 | 944.978 | 16.7153 | 24.804 | 29.2236 | 66.2773
| S/E RANGUILI 66 kV / 66,0 kV B | 66,0 kV | 576.1005 | 498.9911 | 547.7898 | 456.8627 | 39.6352 | 55.6897 | 59.0328 | 107.0688
| S/E CENTRAL RAPEL (ENEL GEN) 220 kV / 220,0 kV RAPEL 220 kV B1 | 220,0 kV | 7181.1974 | 6110.6796 | 8147.8398 | 8146.2459 | 5.1307 | 19.9642 | 1.0369 | 12.4853
| Teno - Curico 66 kV / Tap Rauquen 66 kV | 66,0 kV | 3615.8106 | 3131.9416 | 3467.486 | 3151.722 | 3.4868 | 11.5787 | 5.444 | 16.531
| Talca - Itahue 66 kV L1 / Tap San Rafael 66 kV | 66,0 kV | 5986.9605 | 5178.6904 | 5662.6316 | 4266.5854 | 3.4642 | 6.0151 | 5.0599 | 14.5879
| S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV / 66,0 kV SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV B1 | 66,0 kV | 2749.0805 | 2414.4465 | 2635.6889 | 2326.9817 | 4.7391 | 14.949 | 6.4265 | 23.2303
| S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV / 66,0 kV SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV B2 | 66,0 kV | 2276.3149 | 1972.8734 | 2079.2359 | 1565.269 | 9.209 | 15.2337 | 19.8923 | 37.0134
| 33,0 kV Santa Elisa 33 kV | 33,0 kV | 916.4692 | 796.6551 | 809.9185 | 59.7706 | 9.4506 | 19.9126 | 985.6967 | 65.1227
| S/E SANTA ELVIRA 66 kV / 66,0 kV SANTA ELVIRA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3819.7967 | 3296.92 | 3980.8526 | 3922.5138 | 3.5423 | 10.487 | 2.3606 | 9.7797
| S/E TALCA 66 kV / 66,0 kV TALCA 66 kV B1 | 66,0 kV | 8730.2217 | 7544.0086 | 8362.5566 | 7601.6332 | 2.0116 | 4.2248 | 2.5948 | 6.2178
| S/E TENO 154 kV / 154,0 kV TENO 154 kV B1 | 154,0 kV | 7444.8516 | 6437.0485 | 6876.8738 | 5128.3923 | 3.4607 | 12.9748 | 4.9578 | 31.19
| S/E TINGUIRIRICA 220 KV / 220,0 kV BB1 | 220,0 kV | 14106.3094 | 12334.9607 | 13075.4291 | 10669.6533 | 1.6966 | 10.2968 | 3.2666 | 20.2767
| Chillan - Charrúa 66 kV / TRES ESQUINAS 66 kV B1 | 66,0 kV | 1891.3897 | 1636.6537 | 1762.771 | 1364.0694 | 12.8523 | 17.3888 | 23.4966 | 40.4599
| S/E TUNICHE 66 kV / 66,0 kV TUNICHE 66 kV B1 | 66,0 kV | 2942.6201 | 2550.335 | 2825.3574 | 2484.9514 | 6.6219 | 13.8327 | 8.252 | 22.3432
| 66,0 kV Villa Alegre | 66,0 kV | 2223.8179 | 1921.6919 | 2148.7795 | 1801.046 | 8.549 | 16.9818 | 9.759 | 30.9374

## E07_ZCS-1
E07_ZCS-1
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E ALAMEDA 66 kV / 66,0 kV ALAMEDA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3468.8746 | 3013.6041 | 4233.7602 | 4325.2399 | 2.0997 | 13.0928 | 0.3383 | 5.2465
| S/E ALCONES 66 kV / 66,0 kV ALCONES 66 kV B1 | 66,0 kV | 1631.4658 | 1394.8984 | 1573.2492 | 1486.189 | 9.2835 | 27.098 | 10.1531 | 34.5317
| S/E ANCOA 500 kV / 220,0 kV ANCOA 220 kV B1 | 220,0 kV | 18220.3705 | 15533.7281 | 20892.7957 | 21093.6243 | 1.5172 | 8.3076 | 0.47217 | 4.4842
| S/E ANCOA 500 kV / 500,0 kV ANCOA 500 kV B1 | 500,0 kV | 12755.4979 | 10674.3775 | 13127.3476 | 12534.5721 | 6.478 | 26.5898 | 3.5665 | 25.7681
| S/E CACHAPOAL 66 kV / 66,0 kV CACHAPOAL 66 kV B1 | 66,0 kV | 4536.2953 | 3939.7971 | 4687.7946 | 4732.4921 | 2.7949 | 9.9188 | 2.3578 | 8.5618
| S/E CANDELARIA 220 kV / 220,0 kV CANDELARIA 220 kV B1 | 220,0 kV | 15934.5882 | 13689.4611 | 16012.9756 | 15049.1079 | 2.0926 | 9.3475 | 1.2445 | 10.8299
| S/E CAUQUENES 66 kV / 66,0 kV CAUQUENES 66 kV B1 | 66,0 kV | 862.6482 | 751.6893 | 859.5715 | 761.042 | 33.7559 | 36.5572 | 37.9983 | 57.7379
| Linares - Ancoa 66 kV / CHACAHUIN 66 kV B1 | 66,0 kV | 3976.3957 | 3430.8549 | 5045.2444 | 5072.6674 | 2.1341 | 11.0205 | 0.35155 | 3.6737
| S/E CHILLAN 154 kV / 66,0 kV CHILLAN 66 kV B1 | 66,0 kV | 3768.4309 | 3296.6822 | 4526.7118 | 4591.874 | 2.684 | 11.2455 | 0.62366 | 4.9087
| San Fernando - Teno 66 kV / CHIMBARONGO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2066.0949 | 1795.298 | 5120.4035 | 3695.9522 | 6.3272 | 20.2213 | 6.5769 | -10.7662
| Rancagua - San Fernando 66 kV / CHUMAQUITO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2440.0625 | 2119.9762 | 2328.4682 | 2076.9239 | 7.1986 | 17.2467 | 9.3927 | 26.636
| 66,0 kV COCHARCAS (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 2843.6991 | 2455.6223 | 2794.9668 | 2499.2812 | 6.7615 | 14.07 | 6.8482 | 20.7684
| S/E COLBUN 220 kV / 220,0 kV COLBUN 220 kV B1 | 220,0 kV | 18150.2798 | 15475.4343 | 20826.4621 | 21029.164 | 1.521 | 8.3408 | 0.47178 | 4.4863
| S/E COLCHAGUA 66 kV / 66,0 kV COLCHAGUA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3587.9258 | 3117.4327 | 4322.7873 | 4455.0931 | 1.0743 | 12.8006 | 0.35138 | 5.1834
| S/E CONSTITUCION 66 kV / 66,0 kV CONSTITUCION 66 kV B1 | 66,0 kV | 3152.8171 | 2619.286 | 3840.0914 | 3786.7465 | 2.854 | 12.8388 | 0.71874 | 5.3501
| S/E CURICO 66 kV / 66,0 kV CURICO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2947.2102 | 2558.9011 | 2747.2329 | 2333.8758 | 5.0927 | 14.7199 | 8.1622 | 26.3888
| S/E CURICO 66 kV / 66,0 kV CURICO 66 kV B2 | 66,0 kV | 5587.3171 | 4841.5584 | 5176.6448 | 4112.3022 | 2.942 | 7.4435 | 5.0039 | 15.7183
| S/E EL MANZANO (CGE) 66 kV / 66,0 kV EL MANZANO (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 1216.4866 | 1062.0888 | 1173.4394 | 816.7231 | 22.5068 | 27.6562 | 32.8179 | 82.8442
| 66,0 kV GRANEROS 66 kV B1 | 66,0 kV | 2704.0546 | 2349.2593 | 2893.0668 | 2872.5835 | 6.0245 | 15.6516 | 3.1819 | 13.3259
| 66,0 kV HUALANE 66 kV B1 | 66,0 kV | 679.0022 | 589.3827 | 648.6663 | 549.1542 | 37.5785 | 53.7808 | 53.349 | 98.3357
| S/E ITAHUE 220 kV / 220,0 kV ITAHUE 220 kV B1 | 220,0 kV | 9091.6303 | 7817.8962 | 8988.7015 | 8385.6575 | 2.9355 | 16.5251 | 1.8013 | 20.366
| S/E ITAHUE 220 kV / 66,0 kV ITAHUE 66 kV B1 | 66,0 kV | 12273.6165 | 10609.0587 | 16234.6178 | 16022.3329 | 0.73156 | 3.6283 | 0.03706 | 1.0431
| S/E LA ESPERANZA 66 kV / 66,0 kV LA ESPERANZA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1699.2121 | 1452.2474 | 1720.4269 | 1690.5698 | 6.5624 | 26.0738 | 4.4265 | 26.0094
| Talca - Tap San Javier 66 kV / LA PALMA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3919.5115 | 3386.9533 | 3598.8419 | 2526.3914 | 4.2499 | 10.021 | 7.8753 | 27.6988
| S/E LA RONDA 66 kV / 66,0 kV LA RONDA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3838.6263 | 3334.645 | 3890.9104 | 3857.5898 | 4.5458 | 10.8346 | 4.4105 | 10.521
| S/E LA VEGA 66 kV / 66,0 kV LA VEGA 66 kV B1 | 66,0 kV | 718.741 | 626.0459 | 708.8265 | 589.014 | 39.1855 | 44.6432 | 47.8675 | 86.1856
| S/E LARQUI 66 kV / 66,0 kV BB | 66,0 kV | 1551.2041 | 1344.1718 | 1454.0629 | 1042.6064 | 16.2717 | 23.1583 | 29.029 | 63.6302
| 66,0 kV LAS CABRAS 66 kV B1 | 66,0 kV | 1604.0405 | 1403.0228 | 1521.7212 | 1070.4164 | 14.6991 | 23.1918 | 23.5939 | 64.441
| 66,0 kV LICANTEN 66 kV B1 | 66,0 kV | 564.1183 | 489.6829 | 547.1032 | 440.3873 | 53.2941 | 57.5905 | 74.0645 | 125.2449
| 66,0 kV LIHUEIMO 66 kV B1 | 66,0 kV | 1355.0232 | 1162.4788 | 1289.9063 | 1151.2487 | 11.5914 | 30.0871 | 13.809 | 46.3792
| S/E LORETO 66 kV / 66,0 kV LORETO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2093.0192 | 1818.5013 | 2011.1693 | 1809.459 | 8.5794 | 19.9286 | 10.5607 | 29.8106
| S/E MALLOA NUEVA 154 kV / 66,0 kV MALLOA 66 kV B1 | 66,0 kV | 4342.0347 | 3772.005 | 5550.0589 | 5596.4487 | 1.2779 | 10.3682 | 0.054606 | 3.3132
| S/E MAULE 220 kV / 220,0 kV Maule 220 kV | 220,0 kV | 7473.2941 | 6475.7406 | 7324.4199 | 6642.4261 | 4.067 | 20.0837 | 2.8823 | 27.3449
| San Fernando - Paniahue 66kV / NANCAGUA 66 kV B1 | 66,0 kV | 958.4803 | 826.1813 | 907.7909 | 709.2842 | 22.6743 | 39.0633 | 31.0436 | 86.8352
| 66,0 kV NIRIVILO 66 KV | 66,0 kV | 2375.228 | 2030.613 | 2228.8308 | 1732.5753 | 7.4078 | 15.9976 | 9.9776 | 35.5145
| S/E PANIAHUE 66 kV / 66,0 kV PANIAHUE 66 kV B1 | 66,0 kV | 1158.7688 | 997.2205 | 1087.8127 | 920.6877 | 15.3042 | 34.0794 | 21.6986 | 61.5803
| Talca - Itahue 66 kV L1 / PANGUILEMO 66 kV B1 | 66,0 kV | 7739.7063 | 6697.2555 | 7356.4551 | 6098.6124 | 2.38 | 5.1461 | 3.133 | 9.6928
| San Fernando - Paniahue 66kV / PLACILLA 66 kV B1 | 66,0 kV | 2650.3045 | 2302.4646 | 2588.9872 | 2054.5771 | 9.4304 | 14.445 | 10.4502 | 30.7696
| S/E PORTEZUELO 110 kV / 110,0 kV PORTEZUELO 110 kV B1 | 110,0 kV | 2836.3925 | 2359.0607 | 2893.1128 | 2863.8172 | 7.6357 | 24.7862 | 5.0027 | 22.6419
| S/E PORTEZUELO 110 kV / 66,0 kV PORTEZUELO 66 kV B1 | 66,0 kV | 2126.6126 | 1810.1561 | 2545.4666 | 2583.0176 | 4.7496 | 21.4804 | 1.0295 | 9.3965
| S/E PORTEZUELO 110 kV / 66,0 kV PORTEZUELO 66 kV B2 | 66,0 kV | 1934.1012 | 1649.51 | 2096.2984 | 2108.6809 | 4.773 | 23.1323 | 1.4413 | 16.8765
| S/E PUEBLO SECO 154KV / 154,0 kV PUEBLO SECO 154KV | 154,0 kV | 5070.0152 | 4406.4555 | 4737.0175 | 3490.6015 | 5.2138 | 19.9304 | 6.607 | 47.0483
| S/E PUENTE NEGRO 220 kV / 220,0 kV PUENTE NEGRO 220 kV B1 | 220,0 kV | 11628.5154 | 10081.0714 | 11403.7665 | 10817.9273 | 2.6133 | 13.0188 | 2.9843 | 15.4923
| S/E QUELENTARO 220 kV / 110,0 kV QUELENTARO 110 kV B1 | 110,0 kV | 6132.3431 | 5075.9683 | 21592.7435 | 10105.0022 | 1.6059 | 11.9937 | 0.20916 | -3.5113
| S/E QUELENTARO 220 kV / 220,0 kV QUELENTARO 220 kV B1 | 220,0 kV | 7615.1492 | 6488.4707 | 8440.1782 | 8483.2357 | 4.3144 | 19.7724 | 1.1854 | 13.014
| Chillan - Charrúa 66 kV / Quilmo | 66,0 kV | 1544.2024 | 1336.311 | 1450.298 | 1055.767 | 16.6461 | 22.9943 | 28.8823 | 61.5927
| San Fernando - Teno 66 kV / QUINTA 66 kV B1 | 66,0 kV | 1807.5163 | 1570.6439 | 2689.4861 | 2365.7348 | 8.0824 | 22.8313 | 9.4436 | 3.3184
| S/E HUALTE 66 kV / 66,0 kV HUALTE 66 kV B1 | 66,0 kV | 1469.7379 | 1271.467 | 1385.8623 | 987.3992 | 15.7144 | 25.5541 | 24.2366 | 70.3662
| S/E RANGUILI 66 kV / 66,0 kV B | 66,0 kV | 611.1661 | 530.5152 | 582.2677 | 476.6777 | 41.6924 | 59.684 | 61.3075 | 119.5137
| S/E CENTRAL RAPEL (ENEL GEN) 220 kV / 220,0 kV RAPEL 220 kV B1 | 220,0 kV | 7699.3148 | 6561.2481 | 8604.9193 | 8642.6109 | 4.2577 | 19.5587 | 1.0219 | 12.4902
| Teno - Curico 66 kV / Tap Rauquen 66 kV | 66,0 kV | 3669.214 | 3185.3092 | 3521.1991 | 3217.0309 | 3.2284 | 12.1544 | 4.6331 | 17.0732
| Talca - Itahue 66 kV L1 / Tap San Rafael 66 kV | 66,0 kV | 6027.6921 | 5220.3739 | 5699.7665 | 4341.6355 | 3.4248 | 6.4863 | 4.8288 | 15.1237
| S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV / 66,0 kV SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV B1 | 66,0 kV | 2811.4647 | 2473.5457 | 2706.3936 | 2396.9478 | 4.5327 | 15.3527 | 5.7712 | 23.3303
| S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV / 66,0 kV SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 kV B2 | 66,0 kV | 2326.2831 | 2021.2297 | 2156.4964 | 1543.5938 | 9.2739 | 16.8114 | 17.3457 | 45.0232
| 33,0 kV Santa Elisa 33 kV | 33,0 kV | 970.7743 | 844.8418 | 854.4522 | 38.4426 | 9.4253 | 20.5149 | 1587.1646 | -601.3388
| S/E SANTA ELVIRA 66 kV / 66,0 kV SANTA ELVIRA 66 kV B1 | 66,0 kV | 4198.7223 | 3610.9404 | 4316.816 | 4210.8885 | 2.9678 | 10.1836 | 2.0115 | 10.0206
| S/E TALCA 66 kV / 66,0 kV TALCA 66 kV B1 | 66,0 kV | 8527.9324 | 7374.8558 | 8208.7618 | 7462.2391 | 1.8992 | 4.7447 | 2.2677 | 6.8533
| S/E TENO 154 kV / 154,0 kV TENO 154 kV B1 | 154,0 kV | 6826.2285 | 5905.7024 | 6373.042 | 5018.611 | 3.92 | 14.8386 | 4.9506 | 31.1925
| S/E TINGUIRIRICA 220 KV / 220,0 kV BB1 | 220,0 kV | 10377.4941 | 9057.4339 | 10029.6927 | 9128.0777 | 2.9575 | 14.5744 | 3.2355 | 20.3025
| Chillan - Charrúa 66 kV / TRES ESQUINAS 66 kV B1 | 66,0 kV | 1934.2751 | 1672.8905 | 1812.4845 | 1356.6039 | 12.8551 | 18.7597 | 22.1854 | 46.8416
| S/E TUNICHE 66 kV / 66,0 kV TUNICHE 66 kV B1 | 66,0 kV | 2979.4316 | 2588.0626 | 2856.3381 | 2542.8868 | 6.1147 | 14.3253 | 7.6282 | 22.1144
| 66,0 kV Villa Alegre | 66,0 kV | 2236.0594 | 1934.7613 | 2156.946 | 1846.8488 | 8.1755 | 18.148 | 9.1848 | 30.9364

## E10_ZS-2
E10_ZS-2
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E CABRERO 66 kV / 66,0 kV CABRERO 66 kV B1 | 66,0 kV | 6099.5612 | 5260.2328 | 5945.7962 | 5561.819 | 2.3568 | 6.8237 | 2.5119 | 8.9376
| S/E CAUTIN 220 kV / 220,0 kV CAUTIN 220 kV B1 | 220,0 kV | 10173.7471 | 8715.3087 | 10216.8729 | 8945.795 | 3.7513 | 14.1298 | 1.6708 | 19.5495
| S/E CERROS DE HUICHAHUE 220 kV / 220,0 kV CERROS DE HUICHAHUE 220 KV B1 | 220,0 kV | 6857.9292 | 5657.9998 | 6538.8214 | 5769.6763 | 6.0907 | 21.2359 | 6.9416 | 31.211
| S/E CHARRUA 500 kV / 220,0 kV CHARRUA 220 kV B1 | 220,0 kV | 39791.1082 | 33416.2165 | 45630.3834 | 45774.615 | 0.62829 | 3.7423 | 0.15249 | 2.086
| S/E CHARRUA 500 kV / 500,0 kV CHARRUA 500 kV B1 | 500,0 kV | 16079.1886 | 13611.7605 | 16432.9606 | 15763.6219 | 3.6693 | 20.5508 | 1.5285 | 21.167
| S/E CHILOE 220 kV / 220,0 kV CHILOE 220 KV B1 | 220,0 kV | 2420.9493 | 1989.1475 | 2654.6779 | 2518.7156 | 18.2133 | 58.3599 | 4.2544 | 48.2425
| Capullo - Los Negros 66 kV / CHIRRE 110 kV B1 | 110,0 kV | 5028.0441 | 4265.1031 | 4962.9566 | 4685.0366 | 2.5912 | 14.1069 | 2.297 | 16.6839
| 220,0 kV CHOLGUAN (STS) 220 kV B1 | 220,0 kV | 14134.8599 | 12413.5448 | 12928.8329 | 8830.287 | 1.3158 | 10.6046 | 4.645 | 29.3576
| S/E CIRUELOS 220 kV / 220,0 kV CIRUELOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 7531.8028 | 6261.858 | 7715.6924 | 7035.3762 | 5.6194 | 19.23 | 2.6788 | 22.0757
| S/E CONCEPCION 220 kV / 220,0 kV CONCEPCION 220 kV B1 | 220,0 kV | 8017.314 | 6905.6676 | 11232.6762 | 10832.2554 | 4.0703 | 17.7753 | 0.07683 | 3.903
| 110,0 kV DEGAN 110 kV B1 | 110,0 kV | 3236.1312 | 2618.4491 | 4089.2623 | 3875.8401 | 6.0051 | 21.3924 | 0.94259 | 8.1748
| S/E DUQUECO 220 KV / 220,0 kV DUQUECO 220 kV B1 | 220,0 kV | 7897.5125 | 6783.9912 | 7354.9352 | 5886.588 | 3.4514 | 18.7672 | 3.4117 | 38.2217
| S/E DUQUECO 220 KV / 66,0 kV DUQUECO 66 kV B1 | 66,0 kV | 4846.0031 | 4191.0494 | 6526.4334 | 6517.8466 | 0.68131 | 8.9898 | 0.10826 | 2.0487
| S/E EL AVELLANO 66 kV / 66,0 kV EL AVELLANO 66 kV B1 | 66,0 kV | 3475.8051 | 2998.8242 | 3515.1709 | 3328.1134 | 4.7509 | 11.0639 | 3.7584 | 13.1183
| S/E EL ROSAL 220 kV / 220,0 kV EL ROSAL 220 kV BP1 | 220,0 kV | 14875.9553 | 12704.1149 | 13568.7922 | 10374.9094 | 1.7073 | 9.9927 | 2.3701 | 22.9725
| S/E ENTRE RIOS 500 kV / 220,0 kV ENTRE RIOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 28696.8902 | 24506.0601 | 28530.5449 | 26724.528 | 0.72602 | 5.2192 | 0.39684 | 6.252
| S/E ENTRE RIOS 500 kV / 500,0 kV ENTRE RIOS 500 kV B1 | 500,0 kV | 15901.9046 | 13467.6391 | 15796.136 | 14908.905 | 3.8131 | 20.8036 | 2.5291 | 24.3039
| S/E FRUTILLAR 66 kV / 66,0 kV FRUTILLAR 66 kV B1 | 66,0 kV | 3655.8236 | 3122.1019 | 3596.8018 | 3074.043 | 6.4933 | 10.1515 | 6.8141 | 17.3814
| S/E Seccionadora Frutillar 220 kV / 220,0 kV FRUTILLAR NORTE 220 KV B1 | 220,0 kV | 6694.0754 | 5125.9426 | 7327.5113 | 6712.25 | 6.131 | 21.7446 | 2.1654 | 16.1902
| S/E GUINDO 220 kV / 220,0 kV GUINDO 220 kV BP1 | 220,0 kV | 10629.7572 | 9192.3939 | 11209.1236 | 11320.8343 | 2.8134 | 13.2673 | 1.7435 | 10.6513
| S/E HUALPEN 220 kV / 220,0 kV HUALPEN 220 kV B1 | 220,0 kV | 10699.3975 | 9239.9656 | 12679.4447 | 12751.7504 | 2.8059 | 13.176 | 0.37343 | 6.7323
| S/E HUALQUI 220 KV / 220,0 kV HUALQUI 220 KV BP1 | 220,0 kV | 10157.8942 | 8735.8128 | 9473.8338 | 7815.8768 | 2.626 | 14.1638 | 6.5095 | 26.4034
| S/E LAGUNILLAS 220 kV / 220,0 kV LAGUNILLAS 220 kV B1 | 220,0 kV | 11879.6332 | 10208.8618 | 14657.0478 | 14731.6169 | 2.2799 | 11.943 | 0.22826 | 4.8959
| S/E LASTARRIA 220 KV / 220,0 kV Lastarria 220 kV BP1 | 220,0 kV | 7793.2891 | 6569.8984 | 7438.143 | 6043.9814 | 5.292 | 18.5248 | 4.3297 | 34.2464
| S/E EL LAUREL 220 kV / 220,0 kV LAUREL 220 KV BP1 | 220,0 kV | 6466.0023 | 5349.7504 | 6983.661 | 6500.5008 | 6.8517 | 22.334 | 1.7918 | 20.5422
| 66,0 kV LEBU 66 kV B1 | 66,0 kV | 803.6319 | 694.619 | 754.4308 | 558.002 | 30.9226 | 45.5207 | 51.7488 | 116.3782
| S/E LOS ANGELES (CGE) 154 kV / 66,0 kV LOS ANGELES (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 3007.5498 | 2601.9481 | 3877.1371 | 3875.3769 | 3.1738 | 13.9754 | 0.25744 | 4.7424
| Pilmaiquen - Osorno (L1) 66 kV / LOS NEGROS 66 kV B1 | 66,0 kV | 1225.7303 | 1058.554 | 1142.9534 | 934.1995 | 10.057 | 33.3936 | 15.4907 | 65.5427
| S/E LOS PEUMOS 220 KV / 220,0 kV Los Peumos 220 | 220,0 kV | 6102.655 | 5248.8844 | 5830.7896 | 4853.1987 | 5.3429 | 23.9093 | 4.0619 | 42.5837
| 66,0 kV LOS SAUCES 66 kV B1 | 66,0 kV | 1451.3007 | 1241.5637 | 1388.4589 | 991.9887 | 15.1253 | 24.7093 | 16.8257 | 67.9872
| S/E LOS TAMBORES 66 KV / 66,0 kV S/E LOS TAMBORES 66 KV | 66,0 kV | 5348.0129 | 4691.0566 | 5272.583 | 4264.19 | 3.6162 | 7.3273 | 3.9813 | 13.6621
| S/E LOS VARONES 220 kV / 220,0 kV LOS VARONES 220 kV BP1 | 220,0 kV | 8730.9173 | 7494.5878 | 8029.0508 | 6170.5908 | 3.0716 | 16.9897 | 3.7523 | 38.3135
| S/E MELIPULLI 220 kV / 220,0 kV MELIPULLI 220 kV B1 | 220,0 kV | 5997.473 | 4800.8727 | 6983.974 | 6527.7438 | 7.3932 | 23.989 | 1.696 | 14.4347
| S/E MULCHEN 220 kV / 220,0 kV MULCHEN 220 kV B1 | 220,0 kV | 23342.2724 | 19235.7855 | 22656.0259 | 20269.407 | 1.0194 | 6.3955 | 2.2248 | 8.3329
| S/E NAHUELBUTA 23 kV / 66,0 kV NAHUELBUTA 66 kV B1 | 66,0 kV | 2932.8145 | 2507.1024 | 2841.7795 | 2332.455 | 5.953 | 13.1448 | 5.5445 | 24.9018
| S/E NEGRETE 66 kV / 66,0 kV NEGRETE 66 kV B1 | 66,0 kV | 3282.7335 | 2818.407 | 3158.8217 | 2572.6911 | 4.9406 | 11.8751 | 4.7948 | 23.0425
| S/E NUEVA ANCUD 220 KV / 220,0 kV NUEVA ANCUD BP1 220 KV | 220,0 kV | 2722.0238 | 2240.1927 | 2858.6514 | 2667.4996 | 16.3199 | 52.0584 | 6.502 | 52.1563
| S/E NUEVA PICHIRROPULLI 220 kV / 220,0 kV NUEVA PICHIRROPULLI 220 kV B1 | 220,0 kV | 7331.9957 | 5953.6015 | 7746.8488 | 7166.8303 | 5.9805 | 19.8047 | 2.3495 | 18.9461
| S/E PENCO 66 kV / 66,0 kV PENCO 66 kV B1 | 66,0 kV | 4856.2089 | 4197.1426 | 4695.9628 | 4050.094 | 3.9331 | 7.8298 | 4.5613 | 13.2073
| 66,0 kV PICHIL 66 kV B1 | 66,0 kV | 3572.2709 | 3083.7757 | 3352.8649 | 2375.1399 | 4.7585 | 11.2705 | 6.3283 | 30.1586
| S/E MULCHEN 220 kV / 220,0 kV MULCHEN 220 kV B1 | 220,0 kV | 23342.2724 | 19235.7855 | 22656.0259 | 20269.407 | 1.0194 | 6.3955 | 2.2248 | 8.3329
| S/E PUERTO MONTT 220 kV / 220,0 kV PUERTO MONTT 220 kV B1 | 220,0 kV | 5997.473 | 4800.8727 | 6983.974 | 6527.7438 | 7.3932 | 23.989 | 1.696 | 14.4347
| S/E RAHUE 220 kV / 220,0 kV RAHUE 220 kV B1 | 220,0 kV | 6659.0749 | 5342.7369 | 7112.8132 | 6603.9851 | 6.4727 | 21.7985 | 2.3705 | 19.3326
| S/E SECCIONADORA RIO MALLECO 220 kV / 220,0 kV RIO MALLECO 220 kV B1 | 220,0 kV | 14370.0835 | 12336.2408 | 14220.6272 | 12332.9409 | 1.9379 | 10.3063 | 1.144 | 14.2746
| S/E Rio Tolten 220 kV / 220,0 kV Rio Tolten 220 kV BP1 | 220,0 kV | 8741.5903 | 7459.137 | 8342.9626 | 6579.2152 | 4.4592 | 16.4972 | 3.5425 | 32.7142
| S/E SANTA BARBARA 66 kV / 66,0 kV S/E Santa Barbara 66 kV | 66,0 kV | 934.3904 | 808.9831 | 869.2804 | 598.4465 | 23.1685 | 40.3699 | 41.2832 | 118.9009
| SE SEC SANTA CLARA 220 KV / 220,0 kV Santa Clara 220 KV BP1 | 220,0 kV | 24393.1399 | 20638.8599 | 21872.0901 | 16361.604 | 1.0057 | 6.1156 | 2.1451 | 14.8156
| S/E TEMUCO 220 kV / 220,0 kV TEMUCO 220 kV B1 | 220,0 kV | 10010.8986 | 8577.1863 | 10127.2813 | 8941.7844 | 3.8442 | 14.3394 | 1.5484 | 19.1028
| S/E TINEO 220 kV / 220,0 kV TINEO 220 kV BP1 | 220,0 kV | 6754.4281 | 5336.9143 | 7782.2308 | 7241.9 | 6.2915 | 21.4758 | 1.539 | 13.2852
| 66,0 kV TRAIGUEN 66 kV B1 | 66,0 kV | 1460.8636 | 1264.5357 | 1423.0114 | 1182.5034 | 18.533 | 22.4515 | 23.898 | 43.9582
| S/E VALDIVIA 220 kV / 220,0 kV VALDIVIA 220 kV B1 | 220,0 kV | 6505.0875 | 5386.8228 | 7315.9918 | 6869.7275 | 6.8082 | 22.1875 | 1.0714 | 17.1905

## E09_ZS-1
E09_ZS-1
| S/E | Barra | Icc3 [A] | Icc2 [A] | Icc2T [A] | Icc1 [A] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm]
| S/E CABRERO 66 kV / 66,0 kV CABRERO 66 kV B1 | 66,0 kV | 6180.8937 | 5314.8903 | 6003.8998 | 5572.6898 | 2.193 | 6.8515 | 2.3358 | 9.1064
| S/E CAUTIN 220 kV / 220,0 kV CAUTIN 220 kV B1 | 220,0 kV | 9076.6522 | 7529.1974 | 9181.9465 | 8313.8876 | 3.9477 | 16.8079 | 1.5385 | 19.6899
| S/E CERROS DE HUICHAHUE 220 kV / 220,0 kV CERROS DE HUICHAHUE 220 KV B1 | 220,0 kV | 5626.1648 | 4621.0645 | 5358.8962 | 4932.5904 | 6.3724 | 27.3322 | 7.465 | 35.4455
| S/E CHARRUA 500 kV / 220,0 kV CHARRUA 220 kV B1 | 220,0 kV | 23231.7914 | 18915.8787 | 27953.3116 | 26953.0781 | 1.1888 | 6.5592 | 0.16811 | 2.9599
| S/E CHARRUA 500 kV / 500,0 kV CHARRUA 500 kV B1 | 500,0 kV | 11496.847 | 9509.07 | 12435.4042 | 12042.6062 | 5.5775 | 29.3455 | 1.3942 | 22.449
| S/E CHILOE 220 kV / 220,0 kV CHILOE 220 KV B1 | 220,0 kV | 2596.2633 | 2129.1582 | 2763.3375 | 2668.0103 | 13.3464 | 58.0423 | 4.0593 | 48.3709
| Capullo - Los Negros 66 kV / CHIRRE 110 kV B1 | 110,0 kV | 3970.7534 | 3361.1436 | 4082.0485 | 4041.8858 | 3.2803 | 18.6488 | 2.2988 | 16.7614
| 220,0 kV CHOLGUAN (STS) 220 kV B1 | 220,0 kV | 11015.1918 | 9506.5553 | 10059.5223 | 7630.0184 | 1.8666 | 13.9506 | 4.9045 | 31.6028
| S/E CIRUELOS 220 kV / 220,0 kV CIRUELOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 7008.1447 | 5759.6598 | 7166.0837 | 6685.145 | 5.2832 | 21.8448 | 2.5259 | 22.6066
| S/E CONCEPCION 220 kV / 220,0 kV CONCEPCION 220 kV B1 | 220,0 kV | 7276.8959 | 6194.8914 | 10397.2904 | 9796.1809 | 4.6826 | 19.7617 | 0.073552 | 3.8243
| 110,0 kV DEGAN 110 kV B1 | 110,0 kV | 4204.6754 | 3415.305 | 4950.303 | 4856.9055 | 3.1836 | 17.389 | 0.83322 | 8.2308
| S/E DUQUECO 220 KV / 220,0 kV DUQUECO 220 kV B1 | 220,0 kV | 7618.2165 | 6246.4093 | 6963.4883 | 5700.9381 | 3.5629 | 20.1328 | 3.3836 | 38.3769
| S/E DUQUECO 220 KV / 66,0 kV DUQUECO 66 kV B1 | 66,0 kV | 7029.475 | 4882.033 | 8875.4833 | 7447.3217 | 0.41313 | 6.2649 | 0.10038 | 2.0541
| S/E EL AVELLANO 66 kV / 66,0 kV EL AVELLANO 66 kV B1 | 66,0 kV | 4147.7098 | 3319.1543 | 3930.9009 | 3560.8515 | 3.2618 | 10.1391 | 3.1814 | 13.7626
| S/E EL ROSAL 220 kV / 220,0 kV EL ROSAL 220 kV BP1 | 220,0 kV | 12136.9849 | 10042.3388 | 11140.2831 | 9229.8968 | 2.2259 | 12.5957 | 2.3593 | 23.3947
| S/E ENTRE RIOS 500 kV / 220,0 kV ENTRE RIOS 220 kV B1 | 220,0 kV | 18857.14 | 15788.8415 | 20039.4267 | 19517.1492 | 1.2349 | 8.1488 | 0.38497 | 6.6186
| S/E ENTRE RIOS 500 kV / 500,0 kV ENTRE RIOS 500 kV B1 | 500,0 kV | 11079.8651 | 9185.9767 | 11578.9315 | 11205.4372 | 5.6716 | 30.5144 | 2.4363 | 26.5213
| S/E FRUTILLAR 66 kV / 66,0 kV FRUTILLAR 66 kV B1 | 66,0 kV | 3672.1727 | 3121.0189 | 3597.7504 | 3129.3849 | 6.3625 | 10.8019 | 6.5193 | 17.4446
| S/E Seccionadora Frutillar 220 kV / 220,0 kV FRUTILLAR NORTE 220 KV B1 | 220,0 kV | 5813.1908 | 4393.8784 | 6484.4614 | 5967.8273 | 6.248 | 26.3233 | 2.169 | 16.6514
| S/E GUINDO 220 kV / 220,0 kV GUINDO 220 kV BP1 | 220,0 kV | 7928.5966 | 6778.4258 | 8964.4787 | 9029.4461 | 4.6315 | 18.5678 | 1.7218 | 11.08
| S/E HUALPEN 220 kV / 220,0 kV HUALPEN 220 kV B1 | 220,0 kV | 8285.2807 | 7063.2371 | 10488.4177 | 10287.0894 | 4.3617 | 17.7693 | 0.35198 | 6.797
| S/E HUALQUI 220 KV / 220,0 kV HUALQUI 220 KV BP1 | 220,0 kV | 7777.1651 | 6638.3922 | 7381.1806 | 6681.9635 | 4.2147 | 19.1972 | 6.5973 | 27.5962
| S/E LAGUNILLAS 220 kV / 220,0 kV LAGUNILLAS 220 kV B1 | 220,0 kV | 7975.3116 | 6809.7503 | 10139.1461 | 9952.0955 | 4.5418 | 18.4923 | 0.39321 | 6.8411
| S/E LASTARRIA 220 KV / 220,0 kV Lastarria 220 kV BP1 | 220,0 kV | 7191.2204 | 5960.7397 | 6839.4669 | 5817.5632 | 5.2631 | 21.232 | 4.1899 | 34.572
| S/E EL LAUREL 220 kV / 220,0 kV LAUREL 220 KV BP1 | 220,0 kV | 6340.5889 | 5179.9841 | 6779.5628 | 6403.321 | 5.9493 | 24.1159 | 1.7177 | 20.615
| 66,0 kV LEBU 66 kV B1 | 66,0 kV | 868.1624 | 750.9568 | 857.6447 | 648.3383 | 20.7947 | 48.3599 | 5.595 | 108.1417
| S/E LOS ANGELES (CGE) 154 kV / 66,0 kV LOS ANGELES (CGE) 66 kV B1 | 66,0 kV | 3304.3452 | 2775.0717 | 4134.8914 | 4092.0877 | 1.309 | 13.3665 | 0.13275 | 4.7612
| Pilmaiquen - Osorno (L1) 66 kV / LOS NEGROS 66 kV B1 | 66,0 kV | 1220.4463 | 1053.8528 | 1142.0777 | 948.1294 | 9.9287 | 35.1437 | 14.1852 | 66.1581
| S/E LOS PEUMOS 220 KV / 220,0 kV Los Peumos 220 | 220,0 kV | 5950.2568 | 4990.8231 | 5649.7777 | 4806.546 | 5.495 | 25.8138 | 4.0538 | 42.7846
| 66,0 kV LOS SAUCES 66 kV B1 | 66,0 kV | 1596.934 | 1328.9843 | 1496.3963 | 1059.7275 | 14.6728 | 24.1094 | 16.6973 | 68.116
| S/E LOS TAMBORES 66 KV / 66,0 kV S/E LOS TAMBORES 66 KV | 66,0 kV | 5345.8106 | 4646.384 | 5224.353 | 4321.1277 | 3.4905 | 7.7791 | 3.7554 | 13.722
| S/E LOS VARONES 220 kV / 220,0 kV LOS VARONES 220 kV BP1 | 220,0 kV | 8199.3334 | 6749.6185 | 7425.1679 | 5919.5744 | 3.301 | 18.6944 | 3.7292 | 38.5156
| S/E MELIPULLI 220 kV / 220,0 kV MELIPULLI 220 kV B1 | 220,0 kV | 5003.3262 | 3970.278 | 5990.4856 | 5614.6201 | 7.6319 | 30.3045 | 1.5086 | 14.7432
| S/E MULCHEN 220 kV / 220,0 kV MULCHEN 220 kV B1 | 220,0 kV | 16739.0066 | 13008.5726 | 16824.2887 | 15885.4451 | 1.5866 | 9.1708 | 2.2136 | 8.409
| S/E NAHUELBUTA 23 kV / 66,0 kV NAHUELBUTA 66 kV B1 | 66,0 kV | 3900.3815 | 2933.7181 | 3394.8422 | 2605.465 | 3.9456 | 10.6681 | 5.3224 | 24.3882
| S/E NEGRETE 66 kV / 66,0 kV NEGRETE 66 kV B1 | 66,0 kV | 4683.6125 | 3390.7155 | 3882.8811 | 2895.6851 | 2.5972 | 9.1214 | 4.7035 | 22.8389
| S/E NUEVA ANCUD 220 KV / 220,0 kV NUEVA ANCUD BP1 220 KV | 220,0 kV | 2817.1345 | 2309.5736 | 2891.494 | 2752.4092 | 12.7748 | 53.5759 | 6.3561 | 52.2714
| S/E NUEVA PICHIRROPULLI 220 kV / 220,0 kV NUEVA PICHIRROPULLI 220 kV B1 | 220,0 kV | 6460.7837 | 5181.3913 | 6879.4112 | 6486.1133 | 5.9299 | 23.7192 | 2.2246 | 19.6924
| S/E PENCO 66 kV / 66,0 kV PENCO 66 kV B1 | 66,0 kV | 4911.7311 | 4238.3474 | 4766.3909 | 4147.2693 | 3.9094 | 8.5349 | 4.1971 | 13.8144
| 66,0 kV PICHIL 66 kV B1 | 66,0 kV | 3609.7876 | 3088.0851 | 3340.8211 | 2438.4913 | 4.7105 | 11.6959 | 7.0681 | 29.6381
| S/E MULCHEN 220 kV / 220,0 kV MULCHEN 220 kV B1 | 220,0 kV | 16739.0066 | 13008.5726 | 16824.2887 | 15885.4451 | 1.5866 | 9.1708 | 2.2136 | 8.409
| S/E PUERTO MONTT 220 kV / 220,0 kV PUERTO MONTT 220 kV B1 | 220,0 kV | 5003.3262 | 3970.278 | 5990.4856 | 5614.6201 | 7.6319 | 30.3045 | 1.5086 | 14.7432
| S/E RAHUE 220 kV / 220,0 kV RAHUE 220 kV B1 | 220,0 kV | 5892.2468 | 4653.8992 | 6389.9116 | 6011.1731 | 6.5891 | 25.9277 | 2.3215 | 19.467
| S/E SECCIONADORA RIO MALLECO 220 kV / 220,0 kV RIO MALLECO 220 kV B1 | 220,0 kV | 11969.709 | 9758.5955 | 12026.099 | 10908.4763 | 2.4137 | 12.8472 | 1.1054 | 14.2468
| S/E Rio Tolten 220 kV / 220,0 kV Rio Tolten 220 kV BP1 | 220,0 kV | 7956.5159 | 6622.5949 | 7567.853 | 6307.1711 | 4.6011 | 19.1974 | 3.4551 | 32.8286
| S/E SANTA BARBARA 66 kV / 66,0 kV S/E Santa Barbara 66 kV | 66,0 kV | 997.7273 | 838.8269 | 907.569 | 611.3702 | 22.5248 | 37.934 | 38.2973 | 119.7761
| SE SEC SANTA CLARA 220 KV / 220,0 kV Santa Clara 220 KV BP1 | 220,0 kV | 18701.0347 | 15190.9777 | 16943.798 | 14171.301 | 1.4782 | 8.1824 | 2.1436 | 14.8402
| S/E TEMUCO 220 kV / 220,0 kV TEMUCO 220 kV B1 | 220,0 kV | 8949.5942 | 7427.722 | 9128.3383 | 8308.5199 | 4.0353 | 17.0371 | 1.4111 | 19.249
| S/E TINEO 220 kV / 220,0 kV TINEO 220 kV BP1 | 220,0 kV | 5598.9111 | 4372.8957 | 6623.7429 | 6171.5521 | 6.5674 | 27.2558 | 1.4823 | 13.7448
| 66,0 kV TRAIGUEN 66 kV B1 | 66,0 kV | 1559.6223 | 1348.3279 | 1526.0041 | 1228.554 | 18.8301 | 21.7673 | 23.4866 | 46.9161
| S/E VALDIVIA 220 kV / 220,0 kV VALDIVIA 220 kV B1 | 220,0 kV | 6411.1944 | 5242.4709 | 7139.1802 | 6773.9211 | 5.8481 | 23.8482 | 0.99307 | 17.2705