## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN enero 2023 - junio 2024
Unidades Generadoras
Actualizado al 09 de noviembre de 2023
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2022001439 | TER RENCA | TER RENCA U1 | Manejo y contención de asbesto en torres de refrigeración.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento adicional para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de de la SEREMI de Salud.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento adicional para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de de la SEREMI de Salud. *Se solicita extensión de MM por retrasos en instalación de faenas por parte del contratista | 334.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2023-09-01 | No
2022001439 | TER RENCA | TER RENCA U2 | Manejo y contención de asbesto en torres de refrigeración.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento adicional para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de de la SEREMI de Salud.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento adicional para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de de la SEREMI de Salud. *Se solicita extensión de MM por retrasos en instalación de faenas por parte del contratista | 334.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2023-09-01 | No
2023000959 | HE CONVENTO VIEJO | HE CONVENTO VIEJO U1 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y anual de la central de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.. *COMENTARIO ADICIONAL: El embalse se encuentra en proceso de llenado.. *COMENTARIO ADICIONAL: El embalse se encuentra en proceso de llenado.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se nos ha ocasionado un retraso en el término del mantenimiento anual de la Unidad Generadora N°1, debido a que en el plan de mantenimiento correspondiente para esta parada de planta, se detectaron las deformación que presentaba el rodete y las vibraciones que indicaba el sistema Scada en esta Unidad. Por ello, se consideró realizar un run out solamente para verificación de la posición del del eje. Pero al realizarlo, se detectó que el eje estaba fuera de la normativa (fuera de su centro y desaplomado), por lo cual debemos corregir la nivelación del generador y las maniobra correctivas para esto conlleva más tiempo del presupuestado inicialmente. | 80 | 2023-05-29 | 2023-08-17 | SI
2022002450 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Rehabilitacion turbina: contrato de servicio, fabricacion y reemplazo repuestos turbina-rodete. Mantenimiento del estator. Reparar tuber�a en Presi�n Reemplazo de balatas. Reparaci�n canal de descarga.. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a 2 sistemas frontales uno en Junio y otro en agosto los trabajos sufrieron atrasos debido a las inundaciones presentes en estas instalaciones.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a 2 sistemas frontales uno en Junio y otro en agosto los trabajos sufrieron atrasos debido a las inundaciones presentes en estas instalaciones.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a 2 sistemas frontales uno en Junio y otro en agosto los trabajos sufrieron atrasos debido a las inundaciones presentes en estas instalaciones. | 151.9993 | 2023-06-07 | 2023-11-05 23:59 | SI
2022002449 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Rehabilitacion turbina: contrato de servicio, fabricacion y reemplazo repuestos turbina-rodete. Mantenimiento del estator. Reparaci�n antidistribuidor y pintura de caracol. Reemplazo de balatas. Desembanque canal de descarga y aducci�n.. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 136.9993 | 2023-06-08 | 2023-10-22 23:59 | SI
2022001947 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a un retraso e la fecha de descanso guia turbina de CH San Clemente, se cambia el orden de los mantenimientos de las CCHH San Clemente y Chiburgo. Ver carta GO N°039/2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere extender la duración de su mantenimiento anual dado distintos hallazgos durante el desarme de la unidad (daño superficial en el sello del eje, marcas por roce en el rodete y corrosión en el distribuidor). Ver carta GO N° 076/2023. | 54.9993 | 2023-06-12 | 2023-08-05 23:59 | No
2022001884 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos I. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la postergación del mantenimiento mayor de CH Juncal, se requiere adelantar el mantenimiento de la citada unidad. Ver carta GO N°047/2023. | 14.9993 | 2023-06-19 | 2023-07-03 23:59 | No
2022001973 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la menor disponibilidad de agenda de recursos especializados para el desarrollo de las actividades comprometidas. Ver carta GO N°037/2023. | 104.9993 | 2023-06-19 | 2023-10-01 23:59 | No
2022001974 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la menor disponibilidad de agenda de recursos especializados para el desarrollo de las actividades comprometidas. Ver carta GO N°037/2023. | 104.9993 | 2023-06-19 | 2023-10-01 23:59 | No
2023001118 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Nueva desconexión para cubrir desplazamiento inicio periodo desconexión, en paralelo con desconexión de Circuito 2 Ralco - charrúa. Desplazamiento inicio periodo desconexión a día hábil, además reducción de días por concepto postergación reemplazo protecciones a periodo 2024. Se realizará solo mantenimiento anual. | 5 | 2023-06-27 | 2023-07-02 | No
2022002494 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento de la fecha de inicio y reducción del periodo de mantenimiento por ajuste y optimización de actividades a realizar durante la desconexión. | 4.9993 | 2023-06-27 | 2023-07-01 23:59 | SI
2023001030 | TER PLACILLA | TER PLACILLA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor de 6.000 horas de Motor Cummins y equipos auxiliares.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Preventivo Mayor de 6.000 horas de Motor Cummins y equipos auxiliares.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Preventivo Mayor de 6.000 horas de Motor Cummins y equipos auxiliares.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión de 3 días por inconvenientes logísticos con repuestos para el sistema de refrigeración, lo cual retrasa el montaje. | 58 | 2023-06-27 | 2023-08-24 | SI
2023000953 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento de 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). Dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH). *COMENTARIO ADICIONAL: Post-poner pasado el tiempo de flexibilidad el mantenimiento aumentaría la probabilidad de una falla que no se pueda detectar sin una boroscopía. Se consideran el término el día 12/05 debido a que se debe realizar un mapping para ajustes a realizar en el sistema de combustión.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión debido a que las paredes de caldera se encuentran en muy mal estado, por lo que requieren mayor reparación de lo estimado. | 15.625 | 2023-06-29 09:00 | 2023-07-15 | No
2023001143 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 15 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | SI
2023000873 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2023-07-03 | 2023-07-10 23:59 | SI
2023001144 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | SI
2023001119 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | Inspección boroscópica. *COMENTARIO ADICIONAL: Tambien se ingresa en el plan de mantenimiento vigente.. *COMENTARIO ADICIONAL: Tambien se ingresa en el plan de mantenimiento vigente. | 3 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | No
2023001220 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Torres de Enfriamiento Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 6.2083 | 2023-07-09 07:00 | 2023-07-15 12:00 | SI
2023000753 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U2 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | No
2023000536 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 11.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-21 23:59 | No
2023001096 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Preventivo Programado. Cambio de rodamientos generador WTG01. | 3 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | SI
2023000895 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2023-07-11 | 2023-07-18 23:59 | SI
2023001219 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento Mayor Cardones, Lavado de Compresor TG, Pruebas Operativas Secado de Compresor y Pruebas Operativas con Carga (Subida Escalonada hasta Plena Carga) | 2 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-13 08:00 | No
2023001154 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | cambio de inyectores. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificacion de fecha producto a fuerza mayor por parte del contratista GE | 2 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | No
2023001097 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Programado. Cambio de rodamientos generador WTG02 | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | SI
2023001181 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Reemplazo ignitor de turbina gas | 2 | 2023-07-15 | 2023-07-17 | No
2023001181 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Reemplazo ignitor de turbina gas | 2 | 2023-07-15 | 2023-07-17 | No
2023001147 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | SI
2023000437 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Revisión y Limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing del transformador principal, limpieza GAC, MPB de AVR | 3 | 2023-07-17 | 2023-07-20 | SI
2023001228 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor Bocatoma - Cámara de Carga | 5 | 2023-07-17 | 2023-07-22 | No
2023001226 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Unidad gen. Mariposas 1 CE01U01G071 | 11 | 2023-07-17 | 2023-07-28 | No
2023001145 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | SI
2023000926 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Inspección Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 24.9993 | 2023-07-18 | 2023-08-11 23:59 | No
2023001098 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Preventivo Programado. Cambio de rodamientos generador WTG03 | 3 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | SI
2023000537 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos II. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido al desgaste encontrado en el anillo del inyector, se necesita extender el periodo de mantenimiento en 3 días. Ver carta GO N°092/2023. | 12.9993 | 2023-07-24 | 2023-08-05 23:59 | No
2023000894 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual / Rectificado de anillo y fleximetría. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita aumento del periodo de desconexión debido a que se sumo otras actividades (Rectificado de anillo y fleximetria por empresa Mersen) para que la unidad se entregue con una mayor confiabilidad. | 9.9993 | 2023-07-24 | 2023-08-02 23:59 | SI
2023001146 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | SI
2023001241 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | Inspección boroscópico. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta DE04345. Inspección boroscópica de la turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta DE04345. Inspección boroscópica de la turbina | 3 | 2023-07-25 | 2023-07-28 | No
2023000660 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Inspección y Mantenimiento de Unidades Turbo-Generadoras, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 11 | 2023-07-25 | 2023-08-05 | SI
2023000660 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U2 | Inspección y Mantenimiento de Unidades Turbo-Generadoras, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 11 | 2023-07-25 | 2023-08-05 | SI
2023001063 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Reparar turbina en sitio / Inspección sello eje de turbina / Reparación sellos compuertas difusor. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 17.9993 | 2023-07-25 | 2023-08-11 23:59 | SI
2023001243 | TER LLANOS BLANCOS | TER LLANOS BLANCOS (U1-U83) | Mejora al sistema de control de la central | 1.6667 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 | No
2023001250 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Reparar turbina en sitio / Mantenimiento a desconectadores en línea de 13,8kV Sauzalito Sauzal / Mantenimiento al Transformador de poder N°5. *COMENTARIO ADICIONAL: Remplaza al mantenimiento del 25/07/2023 al 11/08/2023. *COMENTARIO ADICIONAL: Remplaza al mantenimiento del 25/07/2023 al 11/08/2023 | 22 | 2023-07-28 | 2023-08-19 | No
2023000744 | TER IEM | TER IEM U1 | Trabajos relacionados a instalación de transformador SSAA. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelantar esta solicitud para la realización de los trabajos de normalización del transformador de SSAA. | 19.9993 | 2023-07-28 | 2023-08-16 23:59 | No
2023001136 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 21 | 2023-07-29 | 2023-08-19 | No
2023001136 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 21 | 2023-07-29 | 2023-08-19 | No
2023001136 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 21 | 2023-07-29 | 2023-08-19 | No
2023001136 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 21 | 2023-07-29 | 2023-08-19 | No
2023001240 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | "Mantención Sistema Transporte Fardos Mantención Hogar y Parrilla Caldera Mantención Filtro Mangas Mantención Torres de Enfriamiento Mantención Ventiladores Caldera Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 5.625 | 2023-07-30 22:00 | 2023-08-05 13:00 | SI
2023000511 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras. . *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras. . *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras. . *COMENTARIO ADICIONAL: Dado a que se detectaron hallazgos relacionados al desgaste en el rodete y tapa de descarga, lo que hace necesario el desarme completo del rodete, recuperación de superficies en ambos componentes y volver a metalizar las superficies. Ver carta GO N°113/2023. | 39.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-08 23:59 | No
2023000512 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras. | 90.9993 | 2023-07-31 | 2023-10-29 23:59 | No
2023000513 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las recientes lluvias la DGA no ha autorizado el ingreso de agua al canal Las Mercedes, por lo que no se han podido realizar las pruebas con agua para finalizar el mantenimiento. Ver carta GO N°113/2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por retrasos en la entrega del rodete. | 107.9993 | 2023-07-31 | 2023-11-15 23:59 | No
2023000510 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras. | 34.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-03 23:59 | No
2023000538 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III. *COMENTARIO ADICIONAL: Según carta GO N°108/2023, se solicita la extensión del Mantenimiento Mayor de Los Quilos U3 hasta el 19 de agosto por factores climáticos. | 12.9993 | 2023-08-07 | 2023-08-19 23:59 | No
2023000896 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimiento anual Reemplazo sellos y bujes inyector superior lado B Reemplazo aguja inferior lado B. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento de la fecha de inicio del periodo de mantenimiento por ajuste y optimización de actividades a realizar durante la desconexión. | 11.9993 | 2023-08-08 | 2023-08-19 23:59 | SI
2023001223 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual Reparación sello rodete SR. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio desconexión, por sistema frontal que afecta a la zona, lo cual requiere tener operativas ambas unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio desconexión, por sistema frontal que afecta a la zona, lo cual requiere tener operativas ambas unidades generadoras. | 7 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | No
2023000897 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento de la fecha de inicio del periodo de mantenimiento por ajuste y optimización de actividades a realizar durante la desconexión. | 2.9993 | 2023-08-08 | 2023-08-10 23:59 | SI
2023000583 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta DE04350-23. Debido a la extension del mantenimiento de la CH San Clemente . *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a trabajos en el rotor. Ver carta N°098/2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a trabajos en el rotor. Ver carta N°098/2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a trabajos en el rotor. Ver carta N°098/2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la necesidad de realizar trabajos de soldadura por hallazgos de daños en la superficie del rodete. Ver carta GO N°109/2023. | 36.9993 | 2023-08-09 | 2023-09-14 23:59 | No
2023000754 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | No
2023001300 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento Mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento aprovechando los trabajos de los Notros. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento aprovechando los trabajos de los Notros. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento aprovechando los trabajos de los Notros | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | No
2023000863 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento Mayor Yungay 4 Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbina y Equipos principales. | 30 | 2023-08-16 | 2023-09-15 | SI
2023001258 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Reemplazo de equipamiento primario por proyecto NUP 3113 | 3.75 | 2023-08-16 | 2023-08-19 18:00 | No
2023001247 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U3 | Mantenimiento Oportunidad. Instalación Válvula ByPass Brine. | 3 | 2023-08-17 | 2023-08-20 | No
2023001246 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U2 | Mantenimiento Oportunidad. Instalación Valvula ByPass Brine. | 3 | 2023-08-17 | 2023-08-20 | No
2023001245 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U1 | Mantenimiento Oportunidad. Instalación Valvula ByPass Brine. | 3 | 2023-08-17 | 2023-08-20 | No
2023000662 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro. | 2 | 2023-08-17 | 2023-08-19 | SI
2023001284 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Se requiere detención de unidad para realizar trabajos para eliminar filtración de lechada en ducto de entrada de absorber FGD (equipo de abatimiento). Los trabajos requieren la unidad detenida. | 5 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | No
2023000380 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha de inicio y termino por disponibilidad de personal especialista que participa en el mantenimiento mayor | 31 | 2023-08-20 | 2023-09-20 | No
2023000515 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Anual - Reinstalación Turbina Reparada en USA. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere extender la duración del mantenimiento anual por la incorporación de dos nuevas actividades, solicitadas por el proveedor del servicio: Lavado fuera de línea e inspección boroscópica de la unidad lease engine y Cambio S1 y S2 del IPT. Ver carta GO N°075/2023. | 15.9993 | 2023-08-21 | 2023-09-05 23:59 | No
2023000539 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2023000539 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2023000539 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2023000539 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2023000682 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | SI
2023000743 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Overhaul Turbina de Gas debido a plan de mantenimiento según EOH. *COMENTARIO ADICIONAL: La justificación es que durante el overhaull de la turbina gas se encontraron hallazgos y por espera de repuestos los que fueron requeridos al proveedor. *COMENTARIO ADICIONAL: Repuesto demorara 3 días más de lo esperado. *COMENTARIO ADICIONAL: Motivo: - Cambio de 24 alabes dañados de distintas etapas de la turbina a gas Complicaciones: - El retiro de los alabes esta siendo demasiado lento debido que estos son los instalados desde fabrica (originales), producto de ello se esta atrasando el cambio de estas componentes por parte del proveedor (Ansaldo). | 86.9993 | 2023-08-21 | 2023-11-15 23:59 | No
2023000743 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Overhaul Turbina de Gas debido a plan de mantenimiento según EOH. *COMENTARIO ADICIONAL: La justificación es que durante el overhaull de la turbina gas se encontraron hallazgos y por espera de repuestos los que fueron requeridos al proveedor. *COMENTARIO ADICIONAL: Repuesto demorara 3 días más de lo esperado. *COMENTARIO ADICIONAL: Motivo: - Cambio de 24 alabes dañados de distintas etapas de la turbina a gas Complicaciones: - El retiro de los alabes esta siendo demasiado lento debido que estos son los instalados desde fabrica (originales), producto de ello se esta atrasando el cambio de estas componentes por parte del proveedor (Ansaldo). | 86.9993 | 2023-08-21 | 2023-11-15 23:59 | No
2023000691 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | SI
2023001293 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Mantenimiento correctivo línea de extracción de vahos aceite drenaje descanso TG1B | 2 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000584 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta DE04350-23. Debido a la extensión del mantenimiento de la CH San Clemente | 2.9993 | 2023-08-28 | 2023-08-30 23:59 | No
2023000584 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta DE04350-23. Debido a la extensión del mantenimiento de la CH San Clemente | 2.9993 | 2023-08-28 | 2023-08-30 23:59 | No
2023000540 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos + Reemplazo Sistema de Refrigeración. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica la fecha de finalización debido a que los trabajos de reemplazo del AVR se posponen al 2024. Ver carta N°097/2023. | 12.9993 | 2023-08-28 | 2023-09-09 23:59 | No
2023001259 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Readecuación de alambrado del esquema de medida de energía por proyecto NUP 3113 | 2.5833 | 2023-08-28 06:00 | 2023-08-30 20:00 | No
2023001287 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Mantenimiento anual Boroscopía GT y revisión a GENO y AVR. | 16 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-13 08:00 | No
2023001305 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Limpieza de filtros y cambio de enfriadores del sistema de refrigeración del generador. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere realizar trabajos programados impostergables en el sistema de refrigeración del generador de la unidad N°5, la que está presentando temperaturas de trabajo por sobre los valores normales de operación. | 2 | 2023-08-31 | 2023-09-02 | No
2023000957 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio de rodete e inyectores | 4 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | SI
2023001303 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Se adelanta retiro del rodete de bajo caudal considerando condiciones actuales | 10 | 2023-09-04 | 2023-09-14 | SI
2023000257 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado linea 220kv. aisladores, ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2023000257 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado linea 220kv. aisladores, ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2023000955 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Mantenimiento Válvula principal U-2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido al desgaste sufrido post temporada de verano, se realizara el mantenimiento mayor de la válvula principal unidad 2. | 7 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | SI
2023001255 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor de unidad | 10 | 2023-09-04 | 2023-09-14 | No
2023001290 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento general de la unidad: instrumentación y control, componentes hidráulicos, sistemas de control, sistema de refrigeración y sistemas auxiliares. | 30.6667 | 2023-09-04 08:00 | 2023-10-05 | No
2023000877 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual / Mejoras circuito de lubricación DGT / Reparación sellos válvula mariposa. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2023-09-05 | 2023-09-12 23:59 | SI
2023001057 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Realizar modificaciones a la extracción de aire del compresor TG / hacia IBH, AA y purga 2) Completar pruebas de comisionamiento y performance test. *COMENTARIO ADICIONAL: * Se solicita modificación de fecha de MM por requerimiento del Coordinador. | 17 | 2023-09-05 | 2023-09-22 | No
2023000258 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110kv. aisladores, ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | SI
2023000258 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110kv. aisladores, ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | SI
2023001291 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Desconexión de unidad por cambio de sellos en válvula esférica de la unidad N°1. | 5 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | No
2023000522 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-09-09 | 2023-09-10 23:59 | No
2023000522 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-09-09 | 2023-09-10 23:59 | No
2023001306 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Reparación y balanceo extractor de vahos- TG1A. *COMENTARIO ADICIONAL: En Análisis de FFT de Corriente y Diagnostico de Vibraciones, se detecta problema de barras en motor y desbalanceo.. *COMENTARIO ADICIONAL: En Análisis de FFT de Corriente y Diagnostico de Vibraciones, se detecta problema de barras en motor y desbalanceo. | 2 | 2023-09-12 18:00 | 2023-09-14 18:00 | No
2023000562 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2023-09-21 | 2023-10-06 23:59 | No
2023001321 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Boroscopía extensión HGP | 3 | 2023-09-21 | 2023-09-24 | No
2023000541 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2023-09-25 | 2023-10-04 23:59 | No
2023000585 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la extensión del mantenimiento mayor de la Unidad N°1 de CH La Mina no se dispondrá de personal para atender ambos mantenimientos en paralelo. Ver carta GO N°114/2023 | 89.9993 | 2023-09-25 | 2023-12-23 23:59 | No
2023000871 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual / Reemplazo sello eje turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión de plazo debido a inconvenientes en la acreditación en sistema de Enel del personal de Voith Brasil encargado de realizar el reemplazo del sello eje de la turbina de la unidad. | 17.9993 | 2023-09-25 | 2023-10-12 23:59 | SI
2023000755 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | No
2023001304 | TER PLACILLA | TER PLACILLA U1 | Mantenimiento Preventivo de 6000 horas de Motor y Sistemas auxiliares. | 40 | 2023-09-25 | 2023-11-04 | SI
2023000868 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT). *COMENTARIO ADICIONAL: (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, Inspecciones y pruebas en turbina, pruebas en generador, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT). Trabajos coordinados con especialistas Siemens y Empresas contratistas | 13.9993 | 2023-09-26 | 2023-10-09 23:59 | SI
2023001361 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Desconexión de unidad por cambio de sellos en válvula esférica de la unidad N°1. | 4 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | No
2023001360 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento general de la unidad: instrumentación y control, componentes hidráulicos, sistemas de control, sistema de refrigeración y sistemas auxiliares. | 24 | 2023-09-28 | 2023-10-22 | No
2023001369 | TER ESCUADRON | TER ESCUADRON U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita ajuste de horas de inicio y termino efectivo . *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitamos extensión del termino hasta el lunes 16 de octubre. Extensión del plazo necesaria para cambiar los tubos del economizador N° 2, los cuales también tienen alto grado de desgaste el cual fue detectado ahora con los análisis de espesores que se realizaron con caldera detenida. No cambiarlos ahora, nos podría acarrear los mismos inconvenientes del economizador N° 1 por los cuales solicitamos el mantenimiento inicial. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitamos nueva extensión del termino efectivo del pmpm hasta el lunes 23 de octubre 2023. Extensión del plazo necesario para reparar fugas que aparecieron en plena curva de toma de presión de vapor Se requiere despresurizar nuevamente, enfriar y reparar los pitting en tubos que habían sido reparados | 24.5 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-23 20:00 | No
2023000759 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa modificación según Carta BF 089-2022 envíada 12-09-2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión de SD hasta el 17-11-2023 según Carta BF112-2023 (CARTA96559-23) | 49 | 2023-09-30 | 2023-11-18 | No
2023000632 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Outage | 20 | 2023-10-01 | 2023-10-21 | No
2023001370 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Torres de Enfriamiento Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos Cambio de rodete Ventilador tiro Inducido | 6.2083 | 2023-10-01 07:00 | 2023-10-07 12:00 | SI
2023001148 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica intervencion de TER HORNOPIREN (SM) U2 ya que se ingresara solicitud independiente con fecha posterior | 14 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | SI
2023000712 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 11 | 2023-10-03 | 2023-10-14 | No
2023000712 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 11 | 2023-10-03 | 2023-10-14 | No
2023000712 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 11 | 2023-10-03 | 2023-10-14 | No
2023000712 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 11 | 2023-10-03 | 2023-10-14 | No
2023001372 | TER PAJONALES | TER PAJONALES (U1-U56) | Trabajos en instalaciones de alta tensión en la S/E Central Pajonales | 3 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | No
2023000505 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Mantenimiento de Turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a disponibilidad de especialistas al momento de los mantenimientos. | 16 | 2023-10-04 19:00 | 2023-10-20 19:00 | No
2023000757 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelantar por cambios en la coordinación con personal de trabajo. Muchas gracias.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar debido a trabajos que se están realizando en la línea Arica-Pozo 110kV hasta el 15/09, Se requiere unidad disponible por seguridad de la zona. | 6.9993 | 2023-10-06 | 2023-10-12 23:59 | SI
2023000573 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | INSPECCION RUTA GASES CALIENTES (HGPI). *COMENTARIO ADICIONAL: Dada la limitada disponibilidad de GE, es necesario modificar las desconexiones programadas en Candelaria.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que el proveedor del servicio de mantenimiento ha elaborado nuevos procedimientos. Ver carta GO N°129/2023. | 18.9993 | 2023-10-10 | 2023-10-28 23:59 | No
2023000876 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Limpieza de filtros y cambio de enfriadores del sistema de refrigeración del generador. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita cambio de alcance y adelanto en un día para realizar trabajos impostergables en el sistema de refrigeración del generador de la unidad N°5, la que está presentando temperaturas de trabajo por sobre los valores normales de operación. | 3.9993 | 2023-10-10 | 2023-10-13 23:59 | No
2023001362 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Desconexión de unidad por cambio de sellos en válvula esférica de la unidad N°1. | 4 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | No
2023000574 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV. *COMENTARIO ADICIONAL: Dada la limitada disponibilidad de GE, es necesario modificar las desconexiones programadas en Candelaria.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que el proveedor del servicio de mantenimiento ha elaborado nuevos procedimientos. Ver carta GO N°129/2023. | 14.9993 | 2023-10-13 | 2023-10-27 23:59 | No
2023001367 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Realización de una boroscopía a la TG para monitorear su estado, debido al alto nivel de ciclaje. *COMENTARIO ADICIONAL: Durante la boroscopia se realizar el lavado del compresor de Turbina de gas, pero durante el inicio del lavado el sistema de control falló, quemandose una tarjeta, y será necesario realizar su reemplazo para llevar a cabo esta actividad, es por esto que se solicita la extensión de 1 días adicional. | 9 | 2023-10-15 | 2023-10-24 | No
2023001430 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Reemplazo de Liners. *COMENTARIO ADICIONAL: . La necesidad de realizar estos trabajos se gesta producto del análisis posterior a la boroscopía y aprovechando los recursos y especialistas disponibles para ejecutarlo. Se contempla realizar esta desconexión una vez terminado los trabajos en la unidad 2 para garantizar disponibilidad mínima de una unidad de la central.. *COMENTARIO ADICIONAL: . La necesidad de realizar estos trabajos se gesta producto del análisis posterior a la boroscopía y aprovechando los recursos y especialistas disponibles para ejecutarlo. Se contempla realizar esta desconexión una vez terminado los trabajos en la unidad 2 para garantizar disponibilidad mínima de una unidad de la central.. *COMENTARIO ADICIONAL: . La necesidad de realizar estos trabajos se gesta producto del análisis posterior a la boroscopía y aprovechando los recursos y especialistas disponibles para ejecutarlo. Se contempla realizar esta desconexión una vez terminado los trabajos en la unidad 2 para garantizar disponibilidad mínima de una unidad de la central. | 11 | 2023-10-15 | 2023-10-26 | No
2023000350 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 1. | 3 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | SI
2023001102 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 5 | 2023-10-16 | 2023-10-21 | SI
2023001368 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Inspección Canal de Aducción y Retiro de Material Acumulado CH La Mina. *COMENTARIO ADICIONAL: Extensión solicitada en carta GO Nº 151/2023, de fecha 25 de octubre de 2023. Muchas gracias. | 36 | 2023-10-16 | 2023-11-21 | No
2023001368 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Inspección Canal de Aducción y Retiro de Material Acumulado CH La Mina. *COMENTARIO ADICIONAL: Extensión solicitada en carta GO Nº 151/2023, de fecha 25 de octubre de 2023. Muchas gracias. | 36 | 2023-10-16 | 2023-11-21 | No
2023001383 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento Preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | SI
2023001355 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio | 6 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | No
2023000582 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta DE04350-23. Debido a la extension del mantenimiento de la CH San Clemente . *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a que se le dará prioridad a los trabajos en la unidad 1. Ver carta GO N°098/2023. | 12.9993 | 2023-10-16 | 2023-10-28 23:59 | No
2023001377 | TER EMELDA | TER EMELDA U2 | Trabajos en instalaciones de transmisión, transformación y maniobras en la S/E Central Emelda. *COMENTARIO ADICIONAL: El MM se realizará a los equipos de transmisión, transformación y maniobras en la S/E Central Emelda | 3.2083 | 2023-10-16 19:00 | 2023-10-20 | No
2023001377 | TER EMELDA | TER EMELDA U1 | Trabajos en instalaciones de transmisión, transformación y maniobras en la S/E Central Emelda. *COMENTARIO ADICIONAL: El MM se realizará a los equipos de transmisión, transformación y maniobras en la S/E Central Emelda | 3.2083 | 2023-10-16 19:00 | 2023-10-20 | No
2023001376 | TER CONCON | TER CONCON U1 | Se realizará Mantenimiento Preventivo de equipos auxiliares de Motor y alternador.. *COMENTARIO ADICIONAL: Durante inspección de radiador del sistema de enfriamiento se detecta fisura en colector intermedio de agua, motivo por el cual se retira equipo para su reparación y pruebas. | 46 | 2023-10-17 | 2023-12-02 | SI
2023000543 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2023-10-17 | 2023-10-18 23:59 | No
2023000351 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 2. | 5 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | SI
2023000904 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio periodo desconexión para realizar inspección especializada en rodete, servicio que se encuentra en proceso de licitación y adjudicación.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio periodo desconexión para realizar inspección especializada en rodete, servicio que se encuentra en proceso de licitación y adjudicación. | 4 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | SI
2023001426 | TER ANDES GENERACION | TER ANDES GENERACION U1 | Trabajos en instalaciones de alta tensión en la S/E Central Andes Generación. | 3 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | No
2023001426 | TER ANDES GENERACION | TER ANDES GENERACION U2 | Trabajos en instalaciones de alta tensión en la S/E Central Andes Generación. | 3 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | No
2023001426 | TER ANDES GENERACION | TER ANDES GENERACION U3 | Trabajos en instalaciones de alta tensión en la S/E Central Andes Generación. | 3 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | No
2023001426 | TER ANDES GENERACION | TER ANDES GENERACION U4 | Trabajos en instalaciones de alta tensión en la S/E Central Andes Generación. | 3 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | No
2023000866 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de Transformadores MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP). *COMENTARIO ADICIONAL: Cumplir con los estandares de mantenimientos recomendados por los fabricante de los equipos principales de la Central. Trabajos coordinados con especialistas Siemens y Empresas contratistas | 13.9993 | 2023-10-24 | 2023-11-06 23:59 | SI
2023000352 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 3. | 3 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | SI
2023001149 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento. *COMENTARIO ADICIONAL: Unidad TER HORNOPIREN (SM) U5 fue retirada para intervención por falla mayor bajo SD 2023088104, instanacia en la cual se realizara mantenimiento mayor en las instalaciones previo a la reconexion de la unidad al SM.. *COMENTARIO ADICIONAL: Unidad TER HORNOPIREN (SM) U5 fue retirada para intervención por falla mayor bajo SD 2023088104, instanacia en la cual se realizara mantenimiento mayor en las instalaciones previo a la reconexion de la unidad al SM.. *COMENTARIO ADICIONAL: Unidad TER HORNOPIREN (SM) U5 fue retirada para intervención por falla mayor bajo SD 2023088104, instanacia en la cual se realizara mantenimiento mayor en las instalaciones previo a la reconexion de la unidad al SM. Trabajos se extenderan hasta el dia 31-10-2023 | 5 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | SI
2023000509 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a una actualización de las fechas de llegada del nuevo rotor de la turbina de baja presión, el cual se reemplazará durante el mantenimiento. Ver carta GO N° 118/2023. | 57.9993 | 2023-10-28 | 2023-12-24 23:59 | No
2023001150 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | SI
2023001534 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento válvula agua alimentación caldera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Válvula de agua de alimentación de caldera presenta trabamiento intermitente para una apertura menor al 10%. Al respecto se requiere realizar trabajos para normalizar válvula de agua de alimentación en niveles bajos de generación.. *COMENTARIO ADICIONAL: Válvula de agua de alimentación de caldera presenta trabamiento intermitente para una apertura menor al 10%. Al respecto se requiere realizar trabajos para normalizar válvula de agua de alimentación en niveles bajos de generación. | 5 | 2023-10-30 | 2023-11-04 | No
2023000576 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | INSPECCION RUTA GASES CALIENTES (HGPI). *COMENTARIO ADICIONAL: Dada la limitada disponibilidad de GE, es necesario modificar las desconexiones programadas en Candelaria.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que el proveedor del servicio de mantenimiento ha elaborado nuevos procedimientos. Ver carta GO N°129/2023. | 18.9993 | 2023-10-30 | 2023-11-17 23:59 | No
2023001297 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento Mayor de unidad N°2 de central Cochrane. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento general de la unidad, reemplazo de Radax turbina de alta y media presión. | 56.5 | 2023-10-30 | 2023-12-25 12:00 | No
2023000575 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV. *COMENTARIO ADICIONAL: Dada la limitada disponibilidad de GE, es necesario modificar las desconexiones programadas en Candelaria.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que el proveedor del servicio de mantenimiento ha elaborado nuevos procedimientos. Ver carta GO N°129/2023. | 14.9993 | 2023-10-30 | 2023-11-13 23:59 | No
2023001439 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Pruebas de rendimiento Solicitud desconexión UG, montaje instrumentación, pruebas de rendimiento UG,, y desmontaje instrumentación, proyecto Smart Repowering. | 3 | 2023-10-31 | 2023-11-03 | No
2023001474 | PFV DIEGO DE ALMAGRO SUR | PFV DIEGO DE ALMAGRO SUR | Realización de pruebas críticas al transformador de poder por efecto arc flash | 2 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | No
2023000739 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Inspección tipo "B" según plan de mantenimiento Turbina + Caldera + BOP. *COMENTARIO ADICIONAL: Por llegada de repuesto.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se reprograma MM por extensión de MM de CTM3. *COMENTARIO ADICIONAL: Retraso en la llegada del especialista. *COMENTARIO ADICIONAL: Error al ingresar la hora de termino del mantenimiento. | 24.9993 | 2023-11-03 | 2023-11-27 23:59 | No
2023001314 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento preventivo general | 30 | 2023-11-04 | 2023-12-04 | No
2023001433 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Torres de Enfriamiento Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 27.2917 | 2023-11-05 07:00 | 2023-12-02 14:00 | No
2023000435 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Revisión y Limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing del transformador principal, limpieza GAC, MPB de AVR | 2.9993 | 2023-11-06 | 2023-11-08 23:59 | SI
2023000387 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 35 | 2023-11-06 | 2023-12-11 | No
2023001427 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG1 | Inspección Boroscópica de TG1, mantención de equipos BOP, incluyendo Transformadores principales. | 16 | 2023-11-06 | 2023-11-22 | No
2023000376 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 16 | 2023-11-06 | 2023-11-22 | No
2023001062 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reprogramación de esta desconexión por nuevo escenario de inicio de actividades de desmontaje/montaje por proceso de reautorización del proyecto por parte de Enel. Esta reprogramación considera el análisis de riesgo y el programa de actividades en sitio propuesto por el Contratista y revisado por área de Ingeniería Enel. | 149 | 2023-11-06 | 2024-04-03 | SI
2023000756 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-11-06 | 2023-11-17 | No
2023001609 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Reemplazo Sello Eje Turbina | 3 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | No
2023001428 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG2 | Inspección Boroscópica de TG1, mantención de equipos BOP, incluyendo Transformadores principales. | 16 | 2023-11-06 | 2023-11-22 | No
2023000906 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio periodo desconexión para realizar inspección especializada en rodete, servicio que se encuentra en proceso de licitación y adjudicación.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio periodo desconexión para realizar inspección especializada en rodete, servicio que se encuentra en proceso de licitación y adjudicación. | 4 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | SI
2023000259 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea de 220 kv. | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2023000259 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea de 220 kv. | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2023000349 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Parque Completo.. *COMENTARIO ADICIONAL: Servicio Anual - Parque Completo | 3 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | SI
2023001437 | TER TERMOPACIFICO | TER TERMOPACIFICO (U1-U60) | Mantenimiento mayor a las instalaciones de alta tensión (Subestación y Línea de 220 kV). | 3 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | No
2023000260 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea de 110 kv. | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2023000260 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea de 110 kv. | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2023001299 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental y mantenimiento quemadores de carbón para mejorar combustión | 23 | 2023-11-08 | 2023-12-01 | No
2023000907 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio periodo desconexión para realizar inspección especializada en rodete, servicio que se encuentra en proceso de licitación y adjudicación.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio periodo desconexión para realizar inspección especializada en rodete, servicio que se encuentra en proceso de licitación y adjudicación. | 4 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | SI
2023001354 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio | 13 | 2023-11-13 | 2023-11-26 | No
2023000577 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U1 | 4.9993 | 2023-11-13 | 2023-11-17 23:59 | No
2023000280 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2023-11-13 | 2023-11-18 | SI
2023000280 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2023-11-13 | 2023-11-18 | SI
2023001419 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Se reduce duración por alcance de los trabajos a ejecutar y se solicita desplazamiento de esta desconexión por disponibilidad de recursos técnicos y materiales para ejecutar los trabajos en la unidad. | 6 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | No
2023001496 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento general de central, sistema de alimentación de combustible, hogar, caldera, sistema de cenizas, ventiladores, salas eléctricas, transformadores, entre otros. | 10 | 2023-11-14 | 2023-11-24 | No
2023001497 | TER LAJA | TER LAJA U2 | Mantenimiento general de central, sistema de alimentación de combustible, hogar, caldera, sistema de cenizas, ventiladores, salas eléctricas, transformadores, entre otros. | 10 | 2023-11-14 | 2023-11-24 | No
2023000927 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Reparación de escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4.9993 | 2023-11-17 | 2023-11-21 23:59 | No
2023000751 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH). *COMENTARIO ADICIONAL: Error al ingresar la hora de termino del mantenimiento. | 9.9993 | 2023-11-17 | 2023-11-26 23:59 | No
2023001162 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | No
2023000578 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la incorporación de tareas relacionadas con los terminales del lado neutro del generador. Ver carta GO N°123/2023. | 22.9993 | 2023-11-20 | 2023-12-12 23:59 | No
2023001163 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | No
2023001169 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora. El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | No
2023001167 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | No
2023002243 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Reparación estructural (soldadura) Reparación Juntas Dilatación Soplado y limpieza | 5 | 2023-11-20 | 2023-11-25 | No
2023001161 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | No
2023001164 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | No
2023000905 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio periodo desconexión para realizar inspección especializada en rodete, servicio que se encuentra en proceso de licitación y adjudicación.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio periodo desconexión para realizar inspección especializada en rodete, servicio que se encuentra en proceso de licitación y adjudicación. | 4.0417 | 2023-11-20 | 2023-11-24 01:00 | SI
2023001160 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | No
2023001165 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | No
2023001168 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | No
2023001166 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | No
2023002236 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Inspección Tipo "A" Inspección Caldera + BOP + Sistema electrico | 15 | 2023-11-21 | 2023-12-06 | No
2023000864 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | SI
2023000864 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | SI
2023000864 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | SI
2023000864 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | SI
2023000874 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento de esta desconexión por disponibilidad de recursos técnicos y materiales para ejecutar los trabajos en la unidad. | 7.9993 | 2023-11-21 | 2023-11-28 23:59 | SI
2023002270 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Desconexión a solicitud de la empresa Eléctrica de Portugal (EDP) para la conexión del proyecto PE Punta de Talca | 1.6243 | 2023-11-21 06:00 | 2023-11-22 20:59 | No
2023002270 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) | Desconexión a solicitud de la empresa Eléctrica de Portugal (EDP) para la conexión del proyecto PE Punta de Talca | 1.6243 | 2023-11-21 06:00 | 2023-11-22 20:59 | No
2023002271 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) | Desconexión a solicitud de la empresa Eléctrica de Portugal (EDP) para la conexión del proyecto PE Punta de Talca | 1.6243 | 2023-11-21 06:00 | 2023-11-22 20:59 | No
2023002271 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) | Desconexión a solicitud de la empresa Eléctrica de Portugal (EDP) para la conexión del proyecto PE Punta de Talca | 1.6243 | 2023-11-21 06:00 | 2023-11-22 20:59 | No
2023002272 | TER EL TOTORAL | TER EL TOTORAL U3 | Descripción de los trabajos Se realizará Mantenimiento Preventivo de equipos auxiliares de enfriamiento y sistema eléctrico. | 24 | 2023-11-22 | 2023-12-16 | SI
2023001508 | TER EL TOTORAL | TER EL TOTORAL U3 | Se realizará Mantenimiento Preventivo de equipos auxiliares de enfriamiento y sistema eléctrico. | 24 | 2023-11-22 | 2023-12-16 | SI
2023002247 | PFV ANDES SOLAR II-B | PFV ANDES SOLAR II-B | Lavado de aislación, instalación sistema contra incendio y actividades asociadas al desarrollo del proyecto Andes Solar IV. | 5 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | No
2023000615 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Mantenimiento preventivo. Mantenimiento a sistemas BOP. | 7 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | No
2023001434 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Sistema Transporte Fardos Mantención Transporte Auxiliar Mantención Hogar y Parrilla Caldera Mantención Filtro Mangas Mantención Torres de Enfriamiento Mantención Turbogenerador Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 26.7083 | 2023-11-26 21:00 | 2023-12-23 14:00 | No
2023000371 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G4. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | No
2023000374 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G7. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | No
2023000372 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G10. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | No
2023000391 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G8. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | No
2023000723 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento General Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 6 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | SI
2023000393 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G3. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | No
2023000468 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación por disponibilidad de contratista especializado. | 10 | 2023-11-27 | 2023-12-07 | No
2023000596 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 2 (3U) | Mantenimiento preventivo básico a unidades generadoras y sus equipos | 13 | 2023-11-27 | 2023-12-10 | SI
2023001230 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a Turbina U1. | 4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | SI
2023000872 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento de esta desconexión por disponibilidad de recursos técnicos y materiales para ejecutar los trabajos en la unidad | 6.9993 | 2023-11-28 | 2023-12-04 23:59 | SI
2023000741 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección Tipo "A" Caldera según plan de mantenimiento. *COMENTARIO ADICIONAL: Por coordinación especialista.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por coordinación especialista.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por coordinación especialista.. *COMENTARIO ADICIONAL: Error al ingresar la hora de termino del mantenimiento. | 29.9993 | 2023-11-28 | 2023-12-27 23:59 | No
2023001896 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Mantenimiento preventivo. Mantenimiento a sistemas BOP. | 6 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | No
2023001248 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Reparación línea vapor recalentado caliente HRSG-2. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazada por disponibilidad de recursos | 5 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | No
2023001313 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento Anual BOP | 15 | 2023-12-02 | 2023-12-17 | No
2023001313 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Anual BOP | 15 | 2023-12-02 | 2023-12-17 | No
2023002269 | PMGD HP COSAPILLA | PMGD HP COSAPILLA | Mantenimiento preventivo mecánico componentes hidráulicos | 3 | 2023-12-02 | 2023-12-05 | No
2023000385 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha, por disponibilidad de personal especialista que participa en el mantenimiento. | 12.25 | 2023-12-03 18:00 | 2023-12-16 | No
2023000507 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Reconexión de tuberías a estanque de sales B | 6 | 2023-12-03 20:00 | 2023-12-09 20:00 | No
2023000397 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G9. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | No
2023000396 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G6. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | No
2023000395 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G2. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | No
2023000392 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G1. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | No
2023000398 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G5. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | No
2023000487 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda limpieza toberas FGD. Se solicita modificación de periodo de trabajos para la segunda quincena del mes de octubre.. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda limpieza toberas FGD. Se solicita modificación de periodo de trabajos para la segunda quincena del mes de octubre. Se solicita modificar fecha de inicio de los trabajos dada la falla de Unidad 1 de Guacolda (declarada en Presencia Efectiva por medio de carta DE06070-23). Personal de mantenimiento se encuentra realizando trabajos en unidad 1. Personal pasará posteriormente a realizar los trabajos en unidad 5.. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda limpieza toberas FGD. Se solicita modificación de periodo de trabajos para la segunda quincena del mes de octubre. Se solicita modificar fecha de inicio de los trabajos dada la falla de Unidad 1 de Guacolda (declarada en Presencia Efectiva por medio de carta DE06070-23). Personal de mantenimiento se encuentra realizando trabajos en unidad 1. Personal pasará posteriormente a realizar los trabajos en unidad 5. Se postergar mantenimiento para diciembre en vista de incertidumbre en condición de unidad 1. Este mantenimiento se realizará posterior al MM de unidad 3. | 9 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | SI
2023000878 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4.9993 | 2023-12-11 | 2023-12-15 23:59 | SI
2023000516 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3.9993 | 2023-12-12 | 2023-12-15 23:59 | No
2023001085 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Cambio de válvula de corte de gas. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazada por disponibilidad de recursos | 1.9993 | 2023-12-22 | 2023-12-23 23:59 | No
2023000617 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección Post Retrofit - 8000 Horas de Operación | 2 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | No
2023000489 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA.. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda inspección de Equipos en vista de las horas de operación (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). Se realizará además actualización de Windows, en donde especialista de Mitsubishi (MHI) deberán venir a terreno. Se actualiza fecha en vista de disponibilidad de especialista MHI. | 21 | 2024-01-05 | 2024-01-26 | No
2023000524 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-01-06 | 2024-01-07 23:59 | No
2023000524 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-01-06 | 2024-01-07 23:59 | No
2023000633 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Overhaul | 60 | 2024-01-07 | 2024-03-07 | No
2023000745 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Inspección tipo "A". Inspección mayor sistema agua circulación | 19 | 2024-01-07 | 2024-01-26 | No
2023000913 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | SI
2023000931 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspección Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 24 | 2024-01-08 | 2024-02-01 | No
2023000381 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2024-01-08 | 2024-01-20 | No
2023000946 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U1 | Overhaul | 27 | 2024-01-09 | 2024-02-05 | SI
2023002043 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Mantención caldera y auxiliares. Mantención del turbogenerador. Cambio de alabes turbina media presión y lavado químico caldera. Limpieza de sistema de circulación | 40 | 2024-01-10 | 2024-02-19 | No
2023000947 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U2 | Overhaul | 27 | 2024-01-12 | 2024-02-08 | SI
2023000760 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa según Carta BF 080-2023: (Actualización del Programa Mantenimiento Preventivo Mayor). | 44.9993 | 2024-01-15 | 2024-02-28 23:59 | No
2023000914 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | SI
2023000948 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U3 | Mantenimiento anual | 11 | 2024-01-15 | 2024-01-26 | SI
2023000915 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | SI
2023000491 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 14 | 2024-01-26 | 2024-02-09 | SI
2023001083 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspección boroscópica de turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 2.9993 | 2024-02-02 | 2024-02-04 23:59 | No
2023000600 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 5 | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-07 08:00 | SI
2023000600 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 5 | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-07 08:00 | SI
2023000600 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 5 | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-07 08:00 | SI
2023000600 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 5 | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-07 08:00 | SI
2023000746 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Inspección tipo "A". Inspección mayor sistema agua circulación | 19 | 2024-02-04 | 2024-02-23 | No
2023000916 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | SI
2023000692 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento general | 26 | 2024-02-05 | 2024-03-02 | No
2023001151 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-02-05 | 2024-02-19 | SI
2023001151 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-02-05 | 2024-02-19 | SI
2023000563 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento de equipos hidromecánicos y reemplazo de sellos canal de aducción Laja y Quilleco (Canal fuera de servicio) | 24.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-29 23:59 | No
2023000563 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento de equipos hidromecánicos y reemplazo de sellos canal de aducción Laja y Quilleco (Canal fuera de servicio) | 24.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-29 23:59 | No
2023000261 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado linea 220 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | SI
2023000261 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado linea 220 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | SI
2023000564 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento de equipos hidromecánicos y reemplazo de sellos canal de aducción Laja y Quilleco (Canal fuera de servicio) | 24.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-29 23:59 | No
2023000564 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento de equipos hidromecánicos y reemplazo de sellos canal de aducción Laja y Quilleco (Canal fuera de servicio) | 24.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-29 23:59 | No
2023000694 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro. | 3 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | SI
2023000262 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | SI
2023000262 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | SI
2023000696 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 5 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | SI
2023000492 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2024-02-09 | 2024-02-29 | SI
2023000601 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-15 08:00 | SI
2023000601 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-15 08:00 | SI
2023000601 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-15 08:00 | SI
2023000601 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-15 08:00 | SI
2023000918 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 5.9993 | 2024-02-12 | 2024-02-17 23:59 | SI
2023000917 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | SI
2023000697 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 3 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | SI
2023000602 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU1 | 16 | 2024-02-16 08:00 | 2024-03-03 08:00 | SI
2023002044 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Mantenimiento preventivo Mayor | 29.9993 | 2024-02-17 | 2024-03-17 23:59 | No
2023000875 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4 / Medidas de rendimiento unidad previo y post repowering. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reprogramación de esta desconexión por nuevo escenario de inicio de actividades de desmontaje/montaje por proceso de reautorización del proyecto por parte de Enel. Esta reprogramación considera el análisis de riesgo y el programa de actividades en sitio propuesto por el Contratista y revisado por área de Ingeniería Enel. | 119.9993 | 2024-02-19 | 2024-06-17 23:59 | SI
2023000919 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | SI
2023000920 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 5.9993 | 2024-02-19 | 2024-02-24 23:59 | SI
2023000477 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | No
2023001152 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | SI
2023001152 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | SI
2023000626 | HP LICAN | HP LICAN U1 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras , canales de aducción y bocatomas. | 5 | 2024-02-20 | 2024-02-25 | SI
2023000626 | HP LICAN | HP LICAN U2 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras , canales de aducción y bocatomas. | 5 | 2024-02-20 | 2024-02-25 | SI
2023000588 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 26.9993 | 2024-02-26 | 2024-03-23 23:59 | No
2023000921 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | SI
2023000565 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 18.9993 | 2024-02-26 | 2024-03-15 23:59 | No
2023000282 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 4 | 2024-02-28 | 2024-03-03 | SI
2023000282 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 4 | 2024-02-28 | 2024-03-03 | SI
2023001089 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Inspección Ruta Gases Calientes | 24 | 2024-03-01 | 2024-03-25 | No
2023000939 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Mantenimiento Menor + Limpieza CC2. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 17.9993 | 2024-03-01 | 2024-03-18 23:59 | No
2023000699 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 7 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | SI
2023000699 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 7 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | SI
2023000699 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 7 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | SI
2023000699 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 7 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | SI
2023000747 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección tipo "B". OH Válvulas turbina | 36 | 2024-03-02 | 2024-04-07 | No
2023000703 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU1 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU2 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU3 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU4 | 89 | 2024-03-03 | 2024-05-31 | SI
2023000703 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU1 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU2 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU3 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU4 | 89 | 2024-03-03 | 2024-05-31 | SI
2023000703 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU1 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU2 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU3 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU4 | 89 | 2024-03-03 | 2024-05-31 | SI
2023000703 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU1 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU2 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU3 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU4 | 89 | 2024-03-03 | 2024-05-31 | SI
2023000382 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 35 | 2024-03-03 | 2024-04-07 | No
2023000933 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Up Grade Interruptor | 16 | 2024-03-03 | 2024-03-19 | No
2023000603 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU2 | 16 | 2024-03-03 08:00 | 2024-03-19 08:00 | SI
2023000879 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento anual | 8 | 2024-03-04 | 2024-03-12 | SI
2023001153 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | SI
2023000949 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual | 13 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | SI
2023000628 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U1 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras , canales de aducción y bocatomas. | 12 | 2024-03-05 | 2024-03-17 | SI
2023000628 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U2 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras , canales de aducción y bocatomas. | 12 | 2024-03-05 | 2024-03-17 | SI
2023000493 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | SI
2023000291 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio de rodete, de álabes, de placas de desgaste, de sello de operación válvula esférica; Reparación cono difusor.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 35 | 2024-03-06 | 2024-04-10 | SI
2023000525 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-03-09 | 2024-03-10 23:59 | No
2023000525 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-03-09 | 2024-03-10 23:59 | No
2023000339 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 11 | 2024-03-10 | 2024-03-21 | SI
2023000469 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | No
2023000389 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | No
2023000762 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa según Carta BF 080-2023: (Actualización del Programa Mantenimiento Preventivo Mayor). | 12.9993 | 2024-03-11 | 2024-03-23 23:59 | No
2023000762 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa según Carta BF 080-2023: (Actualización del Programa Mantenimiento Preventivo Mayor). | 12.9993 | 2024-03-11 | 2024-03-23 23:59 | No
2023001101 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-16 | SI
2023000923 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 24.9993 | 2024-03-11 | 2024-04-04 23:59 | SI
2023000922 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento anual Reemplazo bobinado estatórico. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 49 | 2024-03-11 | 2024-04-29 | SI
2023000727 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 3 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | SI
2023000881 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 2 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | SI
2023000880 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 2 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | SI
2023000935 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extensión y soldadura escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-03-14 | 2024-03-18 | No
2023000738 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual. | 10 | 2024-03-16 | 2024-03-26 | SI
2023000882 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | SI
2023000566 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 18.9993 | 2024-03-18 | 2024-04-05 23:59 | No
2023001066 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | SI
2023000604 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU3 | 17 | 2024-03-19 | 2024-04-05 | SI
2023000728 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 3 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | SI
2023000731 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 3 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | SI
2023000547 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2024-03-19 | 2024-03-20 23:59 | No
2023001068 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | SI
2023002045 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Mantenimiento preventivo Mayor | 20 | 2024-03-20 | 2024-04-09 | No
2023000627 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U1 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras , canales de aducción y bocatomas. | 10 | 2024-03-20 | 2024-03-30 | SI
2023000627 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U2 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras , canales de aducción y bocatomas. | 10 | 2024-03-20 | 2024-03-30 | SI
2023000729 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 3 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | SI
2023000729 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 3 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | SI
2023000527 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-03-23 | 2024-03-24 23:59 | No
2023000527 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-03-23 | 2024-03-24 23:59 | No
2023000589 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 12.9993 | 2024-03-25 | 2024-04-06 23:59 | No
2023000936 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Up Grade Interruptor | 16 | 2024-03-27 | 2024-04-12 | No
2023001298 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Mantenimiento transformadores. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazada por disponibilidad de recursos. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazada por disponibilidad de recursos | 5 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | No
2023000883 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | SI
2023000231 | HP MALALCAHUELLO | HP MALALCAHUELLO U1 | Mantenimiento general de unidad generadora conforme a programa de mantenimiento de 4 años. (Considera posible plan de suficiencia energética en primer trimestre de 2024) | 40 | 2024-04-01 | 2024-05-11 | SI
2023000315 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | SI
2023000378 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | No
2023001103 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-06 | SI
2023000548 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 9.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-10 23:59 | No
2023000950 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual | 13 | 2024-04-02 | 2024-04-15 | SI
2023001070 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual Instalación caudalímetros que se encontraba en deconexión aparte.. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 13 | 2024-04-02 | 2024-04-15 | SI
2023000605 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU4 | 17 | 2024-04-04 | 2024-04-21 | SI
2023000499 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR | 3.9993 | 2024-04-06 | 2024-04-09 23:59 | SI
2023000316 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-08 | 2024-04-14 | SI
2023000622 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento General + Rebobinado | 89 | 2024-04-08 | 2024-07-06 | No
2023000567 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 11.9993 | 2024-04-08 | 2024-04-19 23:59 | No
2023000579 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U1 e inspección de turbina, generador y transformador | 47.9993 | 2024-04-08 | 2024-05-25 23:59 | No
2023001087 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Inspección de Combustión | 11 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | No
2023000284 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | SI
2023000284 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | SI
2023000884 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento banco de transformadores N°2 | 2 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | SI
2023000885 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento banco de transformadores N°2 | 2 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | SI
2023000294 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Inspección ROV túnel La Higuera; cambio sello mantenimiento U1.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 6 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | SI
2023000294 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Inspección ROV túnel La Higuera; cambio sello mantenimiento U1.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 6 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | SI
2023000924 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 24.9993 | 2024-04-11 | 2024-05-05 23:59 | No
2023000623 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Reconstrucción Túnel Colorado - Montaje Flange en Virola HP3 | 6 | 2024-04-14 | 2024-04-20 | No
2023000623 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Reconstrucción Túnel Colorado - Montaje Flange en Virola HP3 | 6 | 2024-04-14 | 2024-04-20 | No
2023000549 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 9.9993 | 2024-04-15 | 2024-04-24 23:59 | No
2023000586 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 12.9993 | 2024-04-15 | 2024-04-27 23:59 | No
2023000317 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | SI
2023001072 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual Instalación caudalímetros que se encontraba en deconexión aparte.. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 13 | 2024-04-16 | 2024-04-29 | SI
2023000724 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento General Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 5 | 2024-04-16 | 2024-04-21 | SI
2023000517 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3.9993 | 2024-04-17 | 2024-04-20 23:59 | No
2023000308 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Inspección ROV túnel Tinguiririca. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | SI
2023000308 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Inspección ROV túnel Tinguiririca. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | SI
2023000740 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Inspección tipo "B". OH Válvulas turbina | 36 | 2024-04-21 | 2024-05-27 | No
2023000606 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU5 | 17 | 2024-04-21 | 2024-05-08 | SI
2023000318 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | SI
2023000568 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II | 12.9993 | 2024-04-22 | 2024-05-04 23:59 | No
2023000937 | TER HUASCO | TER HUASCO U3 | Up Grade Interruptor | 16 | 2024-04-24 | 2024-05-10 | No
2023000934 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Inspección de Combustión. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 11.9993 | 2024-04-25 | 2024-05-06 23:59 | No
2023000587 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 29.9993 | 2024-04-29 | 2024-05-28 23:59 | No
2023000319 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-29 | 2024-05-05 | SI
2023000761 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa según Carta BF 080-2023: (Actualización del Programa Mantenimiento Preventivo Mayor). | 14.9993 | 2024-05-01 | 2024-05-15 23:59 | No
2023000761 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa según Carta BF 080-2023: (Actualización del Programa Mantenimiento Preventivo Mayor). | 14.9993 | 2024-05-01 | 2024-05-15 23:59 | No
2023000707 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 29 | 2024-05-03 | 2024-06-01 | SI
2023000707 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 29 | 2024-05-03 | 2024-06-01 | SI
2023000707 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 29 | 2024-05-03 | 2024-06-01 | SI
2023000707 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 29 | 2024-05-03 | 2024-06-01 | SI
2023000275 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Preventivo General | 12 | 2024-05-04 | 2024-05-16 | No
2023000569 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 11.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-17 23:59 | No
2023000320 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-05-06 | 2024-05-12 | SI
2023000550 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 9.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-15 23:59 | No
2023000886 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual / Inspección turbina | 8 | 2024-05-06 | 2024-05-14 | SI
2023000478 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-05-06 | 2024-05-17 | No
2023000607 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU6 | 17 | 2024-05-07 | 2024-05-24 | SI
2023000898 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | SI
2023000311 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Cambio de rodete, de álabes, de sello de operación válvula esférica; Reparación de tapas y de placas de desgaste.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 35 | 2024-05-08 | 2024-06-12 | SI
2023000281 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | SI
2023000281 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | SI
2023000625 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | No
2023000551 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 9.9993 | 2024-05-20 | 2024-05-29 23:59 | No
2023000680 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU5 | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | No
2023000570 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 13.9993 | 2024-05-22 | 2024-06-04 23:59 | No
2023000899 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | SI
2023000609 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU7 | 17 | 2024-05-24 | 2024-06-10 | SI
2023000528 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-05-25 | 2024-05-26 23:59 | No
2023000528 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-05-25 | 2024-05-26 23:59 | No
2023000709 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1,2,3,4 | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-12 | No
2023000709 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1,2,3,4 | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-12 | No
2023000709 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1,2,3,4 | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-12 | No
2023000709 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1,2,3,4 | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-12 | No
2023000508 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Mantenimiento mayor a Generador GDV | 61 | 2024-05-31 18:00 | 2024-07-31 18:00 | No
2023000479 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2023000481 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2023000484 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-07 | No
2023000502 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Mantenimiento BOP 2) CI/HGPI/MI 3) Pruebas Pre/Post Mtto y hot comissioning (hot comissioning + Tuning + performance) | 22.9993 | 2024-06-01 | 2024-06-23 23:59 | SI
2023000482 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2023000480 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2023000485 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2024-06-01 | 2024-06-12 | No
2023000483 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2023000888 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | SI
2023000552 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-14 23:59 | No
2023000580 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 22.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-25 23:59 | No
2023000580 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 22.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-25 23:59 | No
2023000887 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Reparar turbina en sitio | 11 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | SI
2023000590 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 5.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-08 23:59 | No
2023000283 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | SI
2023000283 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | SI
2023000486 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 6 | 2024-06-08 | 2024-06-14 | No
2023000610 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU8 | 16 | 2024-06-09 | 2024-06-25 | SI
2023000399 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G4 | 14 | 2024-06-10 | 2024-06-24 | No
2023001104 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 3 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | SI
2023000263 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado linea 220 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | SI
2023000263 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado linea 220 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | SI
2023000591 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 5.9993 | 2024-06-10 | 2024-06-15 23:59 | No
2023000900 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | SI
2023000264 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | SI
2023000264 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | SI
2023000940 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extensión y soldadura escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | No
2023000752 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Mantenimiento Tipo "C". MOV TG + Upgrade | 84.9993 | 2024-06-15 | 2024-09-07 23:59 | No
2023000553 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 11.9993 | 2024-06-17 | 2024-06-28 23:59 | No
2023000375 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | No
2023000529 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-06-22 | 2024-06-23 23:59 | No
2023000529 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-06-22 | 2024-06-23 23:59 | No
2023000400 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G10 | 14 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | No
2023000592 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 5.9993 | 2024-06-24 | 2024-06-29 23:59 | No
2023000901 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | SI
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000671 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Cambio de Rodete | 45 | 2024-06-26 | 2024-08-10 | No
2023001074 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimento mayor Mantenimiento v�lvula tuber�a A | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-07 | SI
2023000581 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U2 e inspección de turbina, generador y transformador | 42.9993 | 2024-07-01 | 2024-08-12 23:59 | No
2023001099 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U1 | Mantenimiento a rodete unidad generadora N° 1 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | SI
2023000330 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-07 | SI
2023000554 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos I | 9.9993 | 2024-07-01 | 2024-07-10 23:59 | No
2023001075 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento válvula tubería A | 1 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | SI
2023000526 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Mantenimiento Anual, remplazo motor de lanzamiento , remplazo motor de aire atimizado e inspección de combustión | 59.9993 | 2024-07-06 | 2024-09-03 23:59 | No
2023000629 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General | 25 | 2024-07-08 | 2024-08-02 | No
2023000470 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | No
2023000331 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-07-08 | 2024-07-14 | SI
2023001076 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimento mayor Mantenimiento v�lvula tuber�a A | 4 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | SI
2023000593 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 26.9993 | 2024-07-08 | 2024-08-03 23:59 | No
2023000902 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | SI
2023000903 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual | 2 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | SI
2023000401 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G7 | 14 | 2024-07-15 | 2024-07-29 | No
2023000332 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-07-15 | 2024-07-21 | SI
2023000638 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 6 | 2024-07-21 | 2024-07-27 | SI
2023000636 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 6 | 2024-07-21 | 2024-07-27 | SI
2023000555 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos II | 9.9993 | 2024-07-22 | 2024-07-31 23:59 | No
2023001077 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimento mayor Mantenimiento v�lvula tuber�a B | 6 | 2024-07-22 | 2024-07-28 | SI
2023000889 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual / Reemplazo sello eje turbina | 15 | 2024-07-22 | 2024-08-06 | SI
2023000333 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-07-22 | 2024-07-28 | SI
2023001078 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento válvula tubería B | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | SI
2023000640 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 6 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | SI
2023000402 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G8 | 14 | 2024-07-29 | 2024-08-12 | No
2023001079 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimento anual | 4 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | SI
2023000334 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-07-29 | 2024-08-04 | SI
2023000643 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°3 | 6 | 2024-07-31 | 2024-08-06 | SI
2023000571 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2023000571 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2023000571 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2023000474 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | No
2023000473 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | No
2023000472 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | No
2023000471 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3 | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | No
2023000690 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Overhaul | 41 | 2024-08-02 | 2024-09-12 | No
2023000377 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 15 | 2024-08-05 | 2024-08-20 | No
2023000556 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III | 9.9993 | 2024-08-05 | 2024-08-14 23:59 | No
2023000675 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Inspección y Mantenimiento de Unidades Turbo-Generadoras, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 5 | 2024-08-05 | 2024-08-10 | SI
2023000675 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U2 | Inspección y Mantenimiento de Unidades Turbo-Generadoras, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 5 | 2024-08-05 | 2024-08-10 | SI
2023000932 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspección Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 24.9993 | 2024-08-05 | 2024-08-29 23:59 | No
2023001105 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Mantenimiento a rodete unidad generadora unidad 2 | 2 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | SI
2023000335 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | SI
2023000647 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°4 | 6 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | SI
2023000594 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 26.9993 | 2024-08-05 | 2024-08-31 23:59 | No
2023000951 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-08-06 | 2024-08-10 | SI
2023000952 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-08-06 | 2024-08-10 | SI
2023001090 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Desconexión preventiva asociada a mantenimiento 2023000314 | 1.0007 | 2024-08-09 | 2024-08-10 00:01 | SI
2023001090 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Desconexión preventiva asociada a mantenimiento 2023000314 | 1.0007 | 2024-08-09 | 2024-08-10 00:01 | SI
2023000653 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°5 | 6 | 2024-08-10 | 2024-08-16 | SI
2023000630 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Retrofit y mantenimiento mayor | 80 | 2024-08-11 | 2024-10-30 | No
2023000612 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | SI
2023000612 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | SI
2023000612 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | SI
2023000612 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | SI
2023000475 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 9 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | No
2023000658 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°6 | 6 | 2024-08-15 | 2024-08-21 | SI
2023000403 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G1 | 14 | 2024-08-19 | 2024-09-02 | No
2023000890 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | SI
2023000557 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-26 23:59 | No
2023000557 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-26 23:59 | No
2023000557 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-26 23:59 | No
2023000557 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-26 23:59 | No
2023000661 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°7 | 7 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | SI
2023000700 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro. | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-24 | SI
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000379 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2024-08-26 | 2024-09-09 | No
2023000665 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°8 | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-31 | SI
2023000702 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | SI
2023001080 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimento anual | 6 | 2024-08-26 | 2024-09-01 | SI
2023000494 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda inspección de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). | 21 | 2024-08-27 | 2024-09-17 | SI
2023000624 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Reconstrucción Túnel Colorado - Desmontaje Flange en Virola HP3 | 6 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | No
2023000624 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Reconstrucción Túnel Colorado - Desmontaje Flange en Virola HP3 | 6 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | No
2023000705 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | SI
2023000669 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 4 | 2024-08-31 | 2024-09-04 | No
2023000748 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Inspección menor TG + TV | 21 | 2024-09-01 | 2024-09-22 | No
2023000748 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Inspección menor TG + TV | 21 | 2024-09-01 | 2024-09-22 | No
2023000500 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Parada Anual Mantenimiento BOP 2) Junta de Expansión 3) Evaporador BP 4) Cambio domo HP 5) Cambio de DCS 6) Cambio de rotor gen TV 7) Montaje y Comisionamiento Transformadores ppal y auxiliar TG 8) MAGIC generador TG 9) HGPI/MI TG-TV | 76.9993 | 2024-09-01 | 2024-11-16 23:59 | No
2023000891 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | SI
2023000558 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos | 11.9993 | 2024-09-02 | 2024-09-13 23:59 | No
2023000405 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G3 | 14 | 2024-09-02 | 2024-09-16 | No
2023000265 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado linea 220 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | SI
2023000265 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado linea 220 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | SI
2023000673 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU2 | 4 | 2024-09-04 | 2024-09-08 | No
2023000266 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-07 | SI
2023000266 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-07 | SI
2023000942 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Boroscopia y mediciones electricas. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | No
2023000676 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU3 | 4.9583 | 2024-09-08 01:00 | 2024-09-13 | No
2023000677 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU4 | 4 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | No
2023000679 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU5 | 4 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | No
2023000523 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a indisponibilidad de recursos por parte de Siemens para el cambio de DCS y GE para el mantenimiento medio de la TV. Ver carta GO N° 112/2023. | 59.9993 | 2024-09-22 | 2024-11-20 23:59 | No
2023000523 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a indisponibilidad de recursos por parte de Siemens para el cambio de DCS y GE para el mantenimiento medio de la TV. Ver carta GO N° 112/2023. | 59.9993 | 2024-09-22 | 2024-11-20 23:59 | No
2023000892 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | SI
2023001064 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimento anual | 5 | 2024-09-23 | 2024-09-28 | SI
2023000406 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G2 | 14 | 2024-09-23 | 2024-10-07 | No
2023000684 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU7 | 4 | 2024-09-24 | 2024-09-28 | No
2023000869 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 14 | 2024-09-24 | 2024-10-07 | SI
2023000298 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Limpieza de cúpula e inspección de turbina.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | SI
2023000943 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Mantenimiento mayor upgrade F4 y cambio escape | 72 | 2024-09-25 | 2024-12-06 | No
2023000495 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2024-09-26 | 2024-10-05 | SI
2023000686 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU8 | 5 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | No
2023000559 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-09 23:59 | No
2023001065 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimento anual | 5 | 2024-09-30 | 2024-10-05 | SI
2023000572 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-15 23:59 | No
2023000383 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2024-10-01 | 2024-11-04 | No
2023000353 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Parque Completo, | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | SI
2023000716 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Mantenimiento general | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-21 | No
2023000941 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento Mayor (Cambio Carcasa). *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 59.9993 | 2024-10-01 | 2024-11-29 23:59 | No
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000530 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento anual (BOP) y cambio de Mark VI | 34.9993 | 2024-10-05 | 2024-11-08 23:59 | No
2023000530 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento anual (BOP) y cambio de Mark VI | 34.9993 | 2024-10-05 | 2024-11-08 23:59 | No
2023000742 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección tipo "B". Inspección mayor caldera | 36 | 2024-10-06 | 2024-11-11 | No
2023001067 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimento anual | 5 | 2024-10-07 | 2024-10-12 | SI
2023000301 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio a rodete de caudal nominal.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 10 | 2024-10-07 | 2024-10-17 | SI
2023000407 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G6 | 14 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | No
2023001100 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina). *COMENTARIO ADICIONAL: Se realizará cambio de rodete e inspección de inyectores previo a la temporada alta, donde se busca mantener la unidad para que este en perfectas condiciones para temporada alta | 5 | 2024-10-07 | 2024-10-12 | SI
2023000518 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Anual - Upgrade SCADA | 30.9993 | 2024-10-08 | 2024-11-07 23:59 | No
2023000496 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2024-10-12 | 2024-10-21 | SI
2023000354 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 1. | 3 | 2024-10-14 | 2024-10-17 | SI
2023002265 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a Turbina U1. | 5 | 2024-10-14 | 2024-10-19 | SI
2023001069 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimento anual | 5 | 2024-10-14 | 2024-10-19 | SI
2023000357 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 2. | 5 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | SI
2023000497 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento Overhaul de la Unidad para revisión preventiva del turbogenerador | 55 | 2024-10-18 | 2024-12-12 | SI
2023001232 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a Turbina U1. | 5 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | SI
2023000358 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 3. | 3 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | SI
2023000867 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de TransformadoresAT-MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP) | 13 | 2024-10-22 | 2024-11-04 | SI
2023000560 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2024-10-22 | 2024-10-23 23:59 | No
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023001088 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Inspección Ruta Gases Calientes | 24 | 2024-11-01 | 2024-11-25 | No
2023000698 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Overhaul Turbina LP | 26 | 2024-11-01 | 2024-11-27 | No
2023000384 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 16 | 2024-11-04 | 2024-11-20 | No
2023000386 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2024-11-04 | 2024-11-24 | No
2023000267 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 220 kv. | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | No
2023000267 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 220 kv. | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | No
2023000408 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G9 | 14 | 2024-11-04 | 2024-11-18 | No
2023000388 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2024-11-04 | 2024-11-18 | No
2023000595 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio | 26.9993 | 2024-11-04 | 2024-11-30 23:59 | No
2023000268 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110 kv. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | No
2023000268 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110 kv. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | No
2023000945 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento Menor + Limpieza CC1. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 17.9993 | 2024-11-07 | 2024-11-24 23:59 | No
2023000476 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 12 | 2024-11-11 | 2024-11-23 | No
2023002267 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina U2 | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-16 | SI
2023000749 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección tipo "A". Correctiva Anual | 10 | 2024-11-15 | 2024-11-25 | No
2023000409 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G5 | 14 | 2024-11-18 | 2024-12-02 | No
2023000893 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | SI
2023000531 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Mantenimiento anual (BOP) | 14.9993 | 2024-11-23 | 2024-12-07 23:59 | No
2023000531 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento anual (BOP) | 14.9993 | 2024-11-23 | 2024-12-07 23:59 | No
2023001234 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina U2. | 5 | 2024-11-25 | 2024-11-30 | SI
2023000725 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento General Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 3 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | SI
2023000865 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2024-11-26 | 2024-12-09 | SI
2023000865 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2024-11-26 | 2024-12-09 | SI
2023000865 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2024-11-26 | 2024-12-09 | SI
2023000865 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2024-11-26 | 2024-12-09 | SI
2023000504 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento BOP | 6.9993 | 2024-12-01 | 2024-12-07 23:59 | SI
2023001081 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Proyecto de optimización Unidad N°1 | 90 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | SI
2023002264 | TER PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES | TER PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES U1 | Mantenimiento Preventivo Menor | 19 | 2025-03-03 | 2025-03-22 | SI