## Calidad de producto
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [5 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA
Coordinado | Punto de Control | Tension | Tension de Servicio | % Intervalos | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Intervalos Fuera de Rango | % Intervalos Fuera Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango
CGE | A S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 16.4335 | 14.6032 | 124 | 4.312% | 0,93 | 0.0022983 | 536 | 18.61% | 0,96 | - | 0 | 0%
TRANSELEC | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 237.7393 | 227.4459 | 8 | 0.2782% | 0,98 | 0.88202 | 356 | 12.36% | 1 | 0.6658 | 1948 | 67.64%
STS | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9042 | 22.5023 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0043008 | 2617 | 90.87% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E AIHUAPI 23KV | 24 | 24 | 100% | 25.68 | 22.32 | 23.9096 | 22.507 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6172 | 14.9857 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.76208 | 719 | 24.97%
CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6814 | 15.1216 | 0 | 0% | 0,93 | 0.65204 | 145 | 5.035% | 0,96 | 0.92803 | 14 | 0.4861%
CGE | BA S/E ALCONES 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.9996 | 22.7584 | 3 | 0.1043% | 0,93 | 0.00012409 | 184 | 6.389% | 0,96 | 0.075304 | 26 | 0.9028%
CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9527 | 22.83 | 0 | 0% | 0,93 | 0.44062 | 64 | 2.222% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.7687 | 11.9641 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7328 | 22.7587 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0010891 | 2362 | 82.01% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3569 | 11.9398 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94547 | 41 | 1.424%
STM II | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3384 | 12.0029 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5174 | 0 | 18 | 0.6259% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.69268 | 1112 | 38.61%
STM II | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4223 | 11.5317 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0006017 | 2876 | 99.86%
STM II | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2462 | 0 | 40 | 1.391% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4734 | 11.8328 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.92392 | 203 | 7.049%
STM II | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 0.0002308 | 0 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9689 | 22.6335 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.313 | 13.3254 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.7479 | 1616 | 56.11%
XSTRATACOPPER | BA S/E ALTO NORTE 110KV BP | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 113.8139 | 107.0173 | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0% | 0,995 | 0.0029329 | 1 | 0.03472%
TRANSELEC | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.4826 | 13.0166 | 0 | 0% | 0,93 | 0.76208 | 2876 | 99.86% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9344 | 22.5252 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.84944 | 582 | 20.21%
CGE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.7685 | 13.2112 | 0 | 0% | 0,93 | 0.87707 | 948 | 32.92% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 13 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1211 | 23.2507 | 0 | 0% | 0,93 | 0.13194 | 170 | 5.903% | 0,96 | 0.12715 | 245 | 8.507%
CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6378 | 15.0493 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5648 | 14.7795 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3048 | 11.8067 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.90908 | 159 | 5.521%
STM II | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.298 | 11.7635 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.91798 | 247 | 8.576%
STM II | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2679 | 11.7703 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9265 | 13.1561 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.85008 | 1201 | 41.7%
CGE | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.5474 | 22.9003 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.088574 | 39 | 1.354%
ENGIE | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.2305 | 13.3867 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.91257 | 796 | 27.64%
ENGIE | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 0 | 0 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 232.4394 | 218.7709 | 59 | 2.051% | 0,98 | 0.77424 | 2876 | 99.86% | 1 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3955 | 11.8964 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.85443 | 367 | 12.74%
STM II | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3902 | 11.846 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95235 | 29 | 1.007%
STM II | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2781 | 11.8923 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.7588 | 15.0225 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.92167 | 155 | 5.382%
CGE | BA S/E ARICA 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.5795 | 0 | 46 | 1.599% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.4438 | 23.7559 | 0 | 0% | 0,93 | 0.025547 | 91 | 3.16% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9371 | 13.3506 | 0 | 0% | 0,93 | 0.43088 | 59 | 2.049% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7445 | 13.1972 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94364 | 41 | 1.424%
EEPA | BA S/E BAJOS DE MENA 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.034 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.2749 | 727 | 25.24%
STS | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4942 | 22.453 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.89989 | 415 | 14.41%
STM II | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7932 | 22.805 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0615 | 22.7648 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0641 | 22.8014 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.574 | 11.8339 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5154 | 11.8741 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.818 | 13.2317 | 0 | 0% | 0,93 | 0.03617 | 268 | 9.306% | 0,96 | 0.0069069 | 553 | 19.2%
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | - | 100% | - | - | 11.9079 | 11.6372 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.1182 | 11.4617 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4675 | 11.8481 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.88937 | 217 | 7.535%
STM II | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5069 | 11.7502 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.78368 | 390 | 13.54%
STM II | BA S/E BRASIL 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3932 | 11.7374 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
AES ANDES | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.666 | 0 | 1 | 0.03489% | 0,93 | 0.84864 | 3 | 0.1042% | 0,96 | 0.0041599 | 2247 | 78.02%
CGE | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5371 | 15.0903 | 0 | 0% | 0,93 | 0.030941 | 119 | 4.132% | 0,96 | 0.011536 | 675 | 23.44%
CGE | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6393 | 15.1041 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95688 | 5 | 0.1736%
CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.5393 | 21.8044 | 0 | 0% | 0,93 | 0.00090075 | 575 | 19.97% | 0,96 | 0.0037841 | 166 | 5.764%
CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.4619 | 21.7368 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8291 | 13.5929 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0089538 | 870 | 30.21% | 0,96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7458 | 23.2116 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0018171 | 362 | 12.57% | 0,96 | 0.57525 | 11 | 0.3819%
CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.624 | 14.8973 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95298 | 39 | 1.354%
CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.793 | 14.9214 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.85233 | 543 | 18.85%
CGE | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 0.178 | 0.16341 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E CALBUCO 23KV | 24 | 24 | 100% | 25.68 | 22.32 | 23.6867 | 22.0243 | 36 | 1.252% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0893 | 22.2957 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94612 | 21 | 0.7292%
ALFA TRANSMISORA | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 67.9279 | 60.9712 | 20 | 0.6954% | 0,96 | 0.8394 | 1737 | 60.31% | 0,98 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5201 | 12.0404 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 93.16% | 24.61 | 21.39 | 23.2776 | 22.7167 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.4118 | 13.2401 | 132 | 4.59% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.86437 | 32 | 1.111%
STS | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8985 | 12.9311 | 0 | 0% | 0,93 | 0.85061 | 2 | 0.06944% | 0,96 | 0.94026 | 1 | 0.03472%
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0766 | 22.2184 | 0 | 0% | 0,93 | 0.007039 | 1364 | 47.36% | 0,96 | - | 0 | 0%
SQM | BA S/E CARBONATO 110KV BP1 | 23 | - | 100% | - | - | 22.9174 | 22.0568 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.85808 | 717 | 24.9%
STM II | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5855 | 12.0252 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.9343 | 119 | 4.132%
STM II | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5908 | 11.8533 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.77711 | 1568 | 54.44%
STM II | BA S/E CARRASCAL 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 0.51696 | 0.19672 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 31.7% | 12.84 | 11.16 | 12.5289 | 7.885 | 1 | 0.1095% | 0,93 | 0.0011881 | 548 | 19.03% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3672 | 11.9177 | 0 | 0% | 0,93 | 0.00099767 | 575 | 19.97% | 0,96 | 0.024939 | 26 | 0.9028%
CGE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9048 | 9.0224 | 1 | 0.03477% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E CASTRO 23KV | 24 | 24 | 100% | 25.68 | 22.32 | 23.8035 | 23.0487 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3532 | 12.1031 | 0 | 0% | 0,93 | 0.010285 | 646 | 22.43% | 0,96 | 0.26407 | 43 | 1.493%
CGE | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.0519 | 12.5564 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.00046446 | 2659 | 92.33%
CGE | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 13 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 13.7701 | 13.1205 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95776 | 8 | 0.2778%
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 233.795 | 0 | 3 | 0.1043% | 0,98 | 0.051554 | 1599 | 55.52% | 1 | 0.0013584 | 345 | 11.98%
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 13.393 | 13.0689 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0038819 | 63 | 2.188% | 0,96 | 0.01717 | 107 | 3.715%
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 235.2604 | 225.9424 | 0 | 0% | 0,98 | 0.00018721 | 498 | 17.29% | 1 | 0.0068223 | 1681 | 58.37%
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 235.0849 | 225.7679 | 0 | 0% | 0,98 | 0.0009724 | 2469 | 85.73% | 1 | 0.060035 | 107 | 3.715%
CEMENTO BIO BIO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 100% | 71.69 | 62.31 | 71.759 | 68.477 | 1 | 0.03477% | 0,96 | 0.79536 | 548 | 19.03% | 0,98 | 0.18076 | 840 | 29.17%
CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.9885 | 0 | 7 | 0.2434% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 23 KV B1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9829 | 0.01029 | 93 | 3.234% | 0,93 | 0.2346 | 5 | 0.1736% | 0,96 | 0.2031 | 46 | 1.597%
ALMEYDA SOLAR | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6334 | 13.3559 | 0 | 0% | 0,93 | 0.00070055 | 2876 | 99.86% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4002 | 11.917 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5058 | 22.8734 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.8959 | 432 | 15%
CGE | BA S/E CENTRAL TARAPACA 11.5KV-TGTAR | 13 | 11,5 | 100% | 12.305 | 10.695 | 11.5227 | 11.1596 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.42272 | 932 | 32.36%
CGE | BA S/E CENTRO 110KV BP | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 114.606 | 110.7556 | 0 | 0% | 0,98 | 0.968 | 776 | 26.94% | 0,995 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.978 | 23.213 | 0 | 0% | 0,93 | 0.00025263 | 599 | 20.8% | 0,96 | 0.01224 | 308 | 10.69%
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | 220 | 224 | 97.14% | 235.2 | 212.8 | 235.6182 | 224.5559 | 2 | 0.0766% | 0,98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.99255 | 524 | 19.49%
STM II | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3415 | 11.4937 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CHACABUCO 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.8441 | 12.33 | 1 | 0.03477% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.036808 | 1709 | 59.34%
STM II | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.3198 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.84655 | 18 | 0.625%
STM II | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8924 | 22.5277 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 109.8979 | 105.5352 | 0 | 0% | 0,98 | 0.95179 | 9 | 0.3125% | 0,995 | 0.0037895 | 2669 | 92.67%
STM II | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7314 | 22.8207 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENGIE | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 117.4989 | 108.582 | 0 | 0% | 0,98 | 0.93455 | 2852 | 99.03% | 0,995 | 0.25365 | 21 | 0.7292%
ENGIE | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 117.5036 | 108.5925 | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0% | 0,995 | 0.96884 | 1560 | 54.17%
ENGIE | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 234.3279 | 0 | 93 | 3.24% | 0,98 | 0.97287 | 669 | 23.23% | 1 | 0.016729 | 342 | 11.88%
CGE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.6669 | 12.9184 | 0 | 0% | 0,93 | 0.88944 | 173 | 6.007% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5307 | 22.8118 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.687 | 0 | 7 | 0.2434% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.92673 | 254 | 8.819%
CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6253 | 0 | 6 | 0.2086% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV | 15 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.0807 | 13.4591 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0033099 | 379 | 13.16% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHILLAN 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.3528 | 14.7719 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.91081 | 230 | 7.986%
CGE | BA S/E CHILLAN 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.416 | 14.8029 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 16.0196 | 15.1862 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0017075 | 2331 | 80.94%
CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5609 | 14.9491 | 0 | 0% | 0,93 | 0.048631 | 99 | 3.438% | 0,96 | 0.29657 | 25 | 0.8681%
CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5239 | 15.1701 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.90705 | 48 | 1.667%
CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.7499 | 15.1338 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.87429 | 156 | 5.417%
CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV BP3 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4376 | 15.0526 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9748 | 0 | 62 | 2.156% | 0,93 | 0.0078951 | 417 | 14.48% | 0,96 | 0.94411 | 4 | 0.1389%
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.5727 | 0 | 1 | 0.03511% | 0,93 | 0.32526 | 6 | 0.2083% | 0,96 | 0.35584 | 2832 | 98.33%
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.5735 | 12.9252 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.88394 | 253 | 8.785%
STS | BA S/E CHONCHI 23KV | 24 | 24 | 100% | 25.68 | 22.32 | 23.8915 | 22.3529 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0020791 | 725 | 25.17% | 0,96 | 0.027873 | 84 | 2.917%
CGE | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 15 | - | 100% | - | - | 15.8835 | 12.2729 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0011222 | 2422 | 84.1%
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 6 | 6,3 | 100% | - | - | 69.9663 | 66.1701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
COPELEC | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 14.9838 | 0 | 2035 | 71.25% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95332 | 5 | 0.1736%
STM II | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3874 | 11.9242 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4732 | 11.8223 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3501 | 11.8952 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4615 | 11.8123 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 13 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 16.1933 | 14.6222 | 23 | 0.7997% | 0,93 | 0.00050806 | 400 | 13.89% | 0,96 | 0.81006 | 2 | 0.06944%
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 70.0276 | 65.5694 | 0 | 0% | 0,96 | 0.21314 | 2639 | 91.63% | 0,98 | - | 0 | 0%
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.2972 | 13.3993 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.011535 | 738 | 25.62%
ALFA TRANSMISORA | BA S/E CODELCO VENTANAS HBP1 | 110 | 111 | 100% | 118.77 | 103.23 | 114.4651 | 110.8329 | 0 | 0% | 0,98 | 0.82477 | 1673 | 58.09% | 0,995 | 0.48859 | 9 | 0.3125%
STS | BA S/E COLACO 23KV B2 | 24 | 24 | 86.42% | 25.68 | 22.32 | 23.8214 | 23.2836 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.989 | 0 | 8 | 0.2782% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.57932 | 2870 | 99.65%
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 237.2329 | 216.478 | 517 | 17.98% | 0,98 | 0.00086088 | 1991 | 69.13% | 1 | 0.93883 | 296 | 10.28%
CGE | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.8993 | 13.8954 | 2830 | 98.4% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.8974 | 372 | 12.92%
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 234.2746 | 221.0668 | 102 | 3.547% | 0,98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.88327 | 2876 | 99.86%
CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.5896 | 12.0852 | 317 | 11.02% | 0,93 | 0.026466 | 189 | 6.562% | 0,96 | 0.29843 | 70 | 2.431%
CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B3 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9208 | 12.9857 | 0 | 0% | 0,93 | 0.10698 | 34 | 1.181% | 0,96 | 0.38376 | 28 | 0.9722%
CHILQUINTA | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5092 | 12.2554 | 0 | 0% | 0,93 | 0.92932 | 3 | 0.1042% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E CONCON 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.7063 | 12.2976 | 0 | 0% | 0,93 | 0.73542 | 534 | 18.54% | 0,96 | - | 0 | 0%
TRANSEMEL | BA S/E CONDORES 220KV BPB | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 236.2004 | 212.4803 | 277 | 9.631% | 0,98 | 0.66223 | 2271 | 78.85% | 1 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.758 | 23.1514 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.2769 | 22.7315 | 0 | 0% | 0,93 | 0.84233 | 213 | 7.396% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5272 | 22.9942 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.7731 | 13.3532 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.6644 | 13.1689 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.81744 | 1783 | 61.91%
CGE | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.7724 | 14.945 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94494 | 41 | 1.424%
CGE | BA S/E CORONEL 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.7146 | 14.8685 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9223 | 3.3579 | 1 | 0.03477% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
EEPA | BA S/E COSTANERA 12.5KV B1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.593 | 12.3531 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
EEPA | BA S/E COSTANERA 12.5KV B2 | 12 | 12,5 | 100% | 13.375 | 11.625 | 12.595 | 12.235 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.91093 | 103 | 3.576%
FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.4478 | 20.4662 | 2 | 0.06954% | 0,93 | 0.0063855 | 2640 | 91.67% | 0,96 | 0.37554 | 7 | 0.2431%
CGE | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7626 | 0 | 1 | 0.03508% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2281 | 11.5432 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0027357 | 526 | 18.26% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.734 | 11.9899 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0016523 | 681 | 23.65% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CURACAVI 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 0.097296 | 0.069261 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.3841 | 12.3837 | 43 | 1.495% | 0,93 | 0.92316 | 1 | 0.03472% | 0,96 | 0.68969 | 332 | 11.53%
CGE | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 26.7356 | 22.2751 | 1457 | 50.66% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.8862 | 529 | 18.37%
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 68.7519 | 0 | 3 | 0.1057% | 0,96 | 0.15872 | 2837 | 98.51% | 0,98 | - | 0 | 0%
CEC | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7146 | 13.3165 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0041368 | 293 | 10.17% | 0,96 | 0.1795 | 51 | 1.771%
CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BT | 15 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.4483 | 13.2334 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 0 | 0 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4728 | 22.5246 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E DEGAÑ 23KV B2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7644 | 22.362 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.88289 | 191 | 6.632%
ENGIE | BA S/E DESALANT 110KV BP | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 115.7871 | 109.0602 | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0% | 0,995 | 0.96616 | 2856 | 99.17%
FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.4658 | 13.1217 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
TRANSELEC | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.3392 | 22.9995 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0063033 | 2796 | 97.08% | 0,96 | 0.85111 | 23 | 0.7986%
TRANSEMEL | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.6054 | 22.766 | 0 | 0% | 0,93 | 0.013247 | 243 | 8.438% | 0,96 | 0.0097931 | 1188 | 41.25%
CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8076 | 14.5671 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.803 | 14.7734 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | 154 | 154 | 100% | 164.78 | 143.22 | 159.4575 | 153.3703 | 0 | 0% | 0,98 | 0.87271 | 34 | 1.181% | 0,995 | 0.11813 | 24 | 0.8333%
ENGIE | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 0% | 231 | 209 | - | - | - | - | 0,98 | 0.88928 | 1020 | 35.42% | 1 | 0.89304 | 253 | 8.785%
CGE | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9258 | 21.3304 | 3 | 0.1043% | 0,93 | 0.052386 | 332 | 11.53% | 0,96 | 0.0068452 | 812 | 28.19%
STS | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9734 | 22.0851 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.25278 | 2422 | 84.1%
STS | BA S/E EL EMPALME 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8458 | 22.9398 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.74013 | 558 | 19.38%
CGE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | - | - | 0 | - | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.88784 | 2876 | 99.86%
CGE | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8834 | 13.2002 | 0 | 0% | 0,93 | 0.00025528 | 1073 | 37.26% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.4517 | 0 | 35 | 1.217% | 0,93 | 0.014864 | 729 | 25.31% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9854 | 21.6756 | 0 | 0% | 0,93 | 0.87994 | 3 | 0.1042% | 0,96 | 0.0024198 | 1296 | 45%
STM II | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP4 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9624 | 22.088 | 0 | 0% | 0,93 | 0.73147 | 2088 | 72.5% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3614 | 11.9628 | 0 | 0% | 0,93 | 0.9203 | 17 | 0.5903% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5184 | 11.9759 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.73822 | 2375 | 82.47%
CGE | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9015 | 13.1516 | 0 | 0% | 0,93 | 0.1817 | 504 | 17.5% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9123 | 0 | 36 | 1.252% | 0,93 | 0.0019203 | 1853 | 64.34% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL PEÑON 13.2KV C2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6475 | 12.9298 | 0 | 0% | 0,93 | 0.91333 | 235 | 8.16% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL PEÑON 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7943 | 23.1495 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑON 66KV | 66 | 66 | 0% | 70.62 | 61.38 | - | - | - | - | 0,96 | 0.002299 | 493 | 17.12% | 0,98 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.6144 | 22.4595 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0030723 | 163 | 5.66% | 0,96 | 0.011033 | 37 | 1.285%
CGE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1768 | 23.3265 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.6788 | 11.8518 | 582 | 20.24% | 0,93 | 0.81569 | 515 | 17.88% | 0,96 | - | 0 | 0%
RED ELECTRICA DEL NORTE 2 | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 0% | 231 | 209 | - | - | - | - | 0,98 | 0.92716 | 5 | 0.1736% | 1 | 0.77118 | 2749 | 95.45%
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6076 | 11.5641 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 227.8582 | 215.8851 | 0 | 0% | 0,98 | 0.0027633 | 1974 | 68.54% | 1 | 0.021908 | 372 | 12.92%
CGE | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5944 | 14.1969 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
RED ELECTRICA DEL NORTE 2 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV | 220 | 220 | 0% | 231 | 209 | - | - | - | - | 0,98 | 0.00077735 | 2876 | 99.86% | 1 | - | 0 | 0%
TRANSMISORA BAQUEDANO | BA S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 110KV BP | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 237.284 | 226.8688 | 2370 | 82.41% | 0,98 | 0.96068 | 1050 | 36.46% | 1 | 0.11979 | 50 | 1.736%
CGE | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6904 | 15.0754 | 0 | 0% | 0,93 | 0.00049137 | 184 | 6.389% | 0,96 | 0.05445 | 1392 | 48.33%
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7099 | 12.978 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.21797 | 507 | 17.6%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.346 | 11.8129 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0022995 | 943 | 32.74% | 0,96 | - | 0 | 0%
NUEVA ENERGIA | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 154 | 100% | 164.78 | 143.22 | 158.799 | 152.9885 | 0 | 0% | 0,98 | 0.58223 | 2876 | 99.86% | 0,995 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8061 | 12.557 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.9058 | 562 | 19.51%
STS | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8054 | 12.5565 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E FRUTILLAR 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0919 | 22.0542 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
AES ANDES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV BP1 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 115.7529 | 80.992 | 424 | 14.74% | 0,98 | 0.90191 | 5 | 0.1736% | 0,995 | 0.97533 | 77 | 2.674%
AES ANDES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV BP1 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 115.7499 | 110.6996 | 0 | 0% | 0,98 | 0.95964 | 2841 | 98.65% | 0,995 | - | 0 | 0%
GNL_MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 117.4001 | 108.4634 | 0 | 0% | 0,98 | 0.96162 | 4 | 0.1389% | 0,995 | - | 0 | 0%
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.4491 | 13.1868 | 242 | 8.414% | 0,93 | 0.92559 | 4 | 0.1389% | 0,96 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 68.9465 | 0 | 3 | 0.1058% | 0,96 | 0.1708 | 2836 | 98.47% | 0,98 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E GRANEROS 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8292 | 15.2387 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0013852 | 294 | 10.21% | 0,96 | 0.93693 | 11 | 0.3819%
CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 15 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9949 | 13.2769 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 15 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.0434 | 13.4156 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9349 | 22.1313 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0098632 | 859 | 29.83% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 70.501 | 65.0638 | 0 | 0% | 0,96 | 0.00068018 | 296 | 10.28% | 0,98 | 0.0029881 | 2082 | 72.29%
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 68.6651 | 0 | 1 | 0.03493% | 0,96 | 0.16521 | 2859 | 99.27% | 0,98 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.7021 | 14.3093 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.0484 | 12.4897 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0041549 | 501 | 17.4% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.1269 | 13.1406 | 2 | 0.06954% | 0,93 | 0.0017911 | 915 | 31.77% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 14.4628 | 13.3786 | 1904 | 66.2% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.0882 | 17.8055 | 61 | 2.121% | 0,93 | 0.035093 | 116 | 4.028% | 0,96 | 0.01027 | 15 | 0.5208%
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5275 | 0 | 5 | 0.1739% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.86132 | 294 | 10.21%
CGE | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 22 | - | 100% | - | - | 24.2865 | 22.5074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 13.0359 | 12.1536 | 122 | 4.242% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1725 | 22.9818 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0082107 | 227 | 7.882% | 0,96 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 98.37% | 70.62 | 61.38 | 71.4014 | 66.2451 | 43 | 1.518% | 0,96 | 0.14806 | 2833 | 98.37% | 0,98 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.2517 | 13.2459 | 0 | 0% | 0,93 | 0.54978 | 1 | 0.03472% | 0,96 | 0.00045728 | 2076 | 72.08%
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.7561 | 0 | 1 | 0.03547% | 0,93 | 0.92388 | 3 | 0.1042% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3081 | 12.0334 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4008 | 12.0967 | 0 | 0% | 0,93 | 0.02265 | 601 | 20.87% | 0,96 | - | 0 | 0%
CTNG | BA S/E LA CALERA HBP1 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 113.4459 | 108.3841 | 0 | 0% | 0,98 | 0.86995 | 2816 | 97.78% | 0,995 | 0.97019 | 1 | 0.03472%
STM II | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4076 | 11.7944 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94988 | 20 | 0.6944%
STM II | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4552 | 11.6566 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4557 | 11.7459 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95141 | 57 | 1.979%
STM II | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.479 | 11.7679 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3981 | 11.8339 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA DEHESA 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5774 | 11.9774 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA DEHESA 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.6954 | 0 | 19 | 0.6606% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA DEHESA 23KV BP4 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.2761 | 22.1827 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E LA MISION B1 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.6075 | 22.8023 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 16.2646 | 14.8613 | 17 | 0.5911% | 0,93 | 0.03338 | 372 | 12.92% | 0,96 | 0.65342 | 2 | 0.06944%
CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.857 | 14.576 | 0 | 0% | 0,93 | 0.12707 | 79 | 2.743% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [EN_REVISION] | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.857 | 14.576 | 0 | 0% | 0,93 | 0.12707 | 79 | 2.743% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4587 | 12.0167 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.71046 | 127 | 4.41%
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.658 | 0 | 133 | 4.624% | 0,93 | 0.043607 | 150 | 5.208% | 0,96 | 0.0062583 | 1159 | 40.24%
STM II | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4088 | 11.9556 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3953 | 0 | 2830 | 98.4% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 113.8862 | 30.3094 | 2 | 0.06954% | 0,98 | 0.97453 | 252 | 8.75% | 0,995 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2245 | 11.7686 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2875 | 11.8835 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3496 | 11.8727 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6274 | 14.3661 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.0094 | 13.2232 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95469 | 2 | 0.06944%
STS | BA S/E LA UNION 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5569 | 22.7817 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.88517 | 341 | 11.84%
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 228.6021 | 214.084 | 0 | 0% | 0,98 | 0.64783 | 1727 | 59.97% | 1 | 0.59985 | 90 | 3.125%
CGE | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.1061 | 22.998 | 467 | 16.24% | 0,93 | 0.018081 | 220 | 7.639% | 0,96 | 0.076622 | 47 | 1.632%
TRANSELEC | BA S/E LAJA 13.8KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.3871 | 13.2385 | 43 | 1.495% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LAMPA 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.2665 | 22.4329 | 1635 | 56.85% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0073979 | 1770 | 61.46%
STM II | BA S/E LAMPA 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.2389 | 22.3607 | 1618 | 56.26% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.4178 | 22.6567 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.065461 | 2055 | 71.35%
FRONTEL | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0431 | 21.4337 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.631 | 22.9777 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5932 | 22.9211 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4658 | 22.1699 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6732 | 12.9833 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0041634 | 366 | 12.71% | 0,96 | 0.43921 | 2 | 0.06944%
CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5007 | 22.3348 | 0 | 0% | 0,93 | 0.03319 | 196 | 6.806% | 0,96 | 0.0010891 | 424 | 14.72%
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3927 | 12.0387 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.9054 | 14.511 | 0 | 0% | 0,93 | 0.23906 | 1 | 0.03472% | 0,96 | 0.016884 | 2672 | 92.78%
CGE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6567 | 13.2249 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0018778 | 776 | 26.94% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.9086 | 14.7538 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.9098 | 14.7552 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 114.2678 | 0 | 2 | 0.06954% | 0,98 | 0.26665 | 1342 | 46.6% | 0,995 | 0.66789 | 216 | 7.5%
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.726 | 11.7837 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5936 | 12.3127 | 0 | 0% | 0,93 | 0.01666 | 202 | 7.014% | 0,96 | 0.0026392 | 2211 | 76.77%
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4473 | 12.1634 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0053234 | 397 | 13.78% | 0,96 | 0.13577 | 46 | 1.597%
CGE | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | - | 100% | - | - | 15.3131 | 14.5291 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.83394 | 1779 | 61.77%
STS | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6833 | 13.231 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0036602 | 1052 | 36.53% | 0,96 | 0.16884 | 83 | 2.882%
CGE | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.3695 | 15.0059 | 0 | 0% | 0,93 | 0.88165 | 503 | 17.47% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5193 | 22.9588 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.13777 | 607 | 21.08%
CGE | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.4471 | 12.9841 | 22 | 0.765% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 6.6697e-05 | 2824 | 98.06%
CGE | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9891 | 12.8935 | 0 | 0% | 0,93 | 0.11432 | 63 | 2.188% | 0,96 | 0.0018809 | 2668 | 92.64%
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 24 | 24 | 100% | 25.68 | 22.32 | 24.4831 | 22.9355 | 0 | 0% | 0,93 | 0.48544 | 10 | 0.3472% | 0,96 | - | 0 | 0%
ARAUCO_BIOENERGIA | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 65.2854 | 0 | 1 | 0.05371% | 0,96 | 0.30088 | 1862 | 64.65% | 0,98 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9642 | 12.5201 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0064954 | 1179 | 40.94%
LUZ_LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8495 | 13.4541 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0043394 | 311 | 10.8% | 0,96 | - | 0 | 0%
LUZ_LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 2 (13.2KV) | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.762 | 0 | 6 | 0.2086% | 0,93 | 0.25695 | 7 | 0.2431% | 0,96 | 0.01919 | 1080 | 37.5%
CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 16.2906 | 14.117 | 32 | 1.113% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.88346 | 906 | 31.46%
STM II | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5822 | 12.017 | 0 | 0% | 0,93 | 0.92038 | 16 | 0.5556% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5194 | 11.8228 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.70228 | 522 | 18.12%
STM II | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5419 | 11.6575 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.89204 | 46 | 1.597%
STM II | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5356 | 11.8937 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO BOZA 12KV BP5 | 12 | 12 | 50% | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 48 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.6938 | 22.7942 | 0 | 0% | 0,93 | 0.75071 | 236 | 8.194% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LO BOZA 23KV BP6 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7167 | 22.9179 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94221 | 37 | 1.285%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 65.4417 | 0 | 19 | 0.6606% | 0,96 | 0.60138 | 141 | 4.896% | 0,98 | 0.49606 | 17 | 0.5903%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 66.3148 | 1.9583 | 3 | 0.1049% | 0,96 | 0.41012 | 920 | 31.94% | 0,98 | 0.52277 | 34 | 1.181%
CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5863 | 14.9921 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0012049 | 98 | 3.403% | 0,96 | 0.0020512 | 674 | 23.4%
CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8478 | 15.1986 | 0 | 0% | 0,93 | 0.015896 | 286 | 9.931% | 0,96 | 0.059373 | 292 | 10.14%
STM II | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4365 | 11.9986 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4644 | 11.7855 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.8928 | 374 | 12.99%
STM II | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3009 | 11.8855 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3243 | 11.9057 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4978 | 14.7126 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95178 | 16 | 0.5556%
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV BP | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 234.3465 | 220.0693 | 50 | 1.739% | 0,98 | 0.96197 | 722 | 25.07% | 1 | 0.97989 | 121 | 4.201%
STS | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.4699 | 13.5103 | 923 | 32.09% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95393 | 4 | 0.1389%
CGE | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.61 | 23.2495 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.60097 | 968 | 33.61%
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 92.71% | 70.62 | 61.38 | 69.1684 | 67.4147 | 0 | 0% | 0,96 | 0.18455 | 712 | 92.71% | 0,98 | - | 0 | 0%
LUZPARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6289 | 13.2327 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0047391 | 495 | 17.19% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2498 | 11.6563 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.60213 | 1749 | 60.73%
STM II | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3001 | 11.7584 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.375 | 0 | 20 | 0.6954% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8077 | 15.0388 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0018321 | 2288 | 79.44%
CGE | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9495 | 12.7557 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95409 | 41 | 1.424%
CGE | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.9919 | 15.217 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.573 | 11.9803 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4714 | 11.7587 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4948 | 11.5794 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.5316 | 13.1257 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.92096 | 292 | 10.14%
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 68.9586 | 0 | 1 | 0.03484% | 0,96 | 0.20429 | 2864 | 99.44% | 0,98 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9495 | 23.1932 | 0 | 0% | 0,93 | 0.03772 | 487 | 16.91% | 0,96 | 0.013982 | 890 | 30.9%
CGE | BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.8001 | 13.6442 | 8 | 0.2782% | 0,93 | 0.018303 | 122 | 4.236% | 0,96 | 0.033716 | 547 | 18.99%
STS | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.466 | 22.2202 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3277 | 12.0598 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.0743 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4953 | 22.7349 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.80755 | 1479 | 51.35%
STS | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4577 | 22.884 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 238.222 | 225.5884 | 11 | 0.3825% | 0,98 | 0.94126 | 1245 | 43.23% | 1 | 0.1263 | 486 | 16.88%
CGE | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.7261 | 15.084 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3881 | 11.8821 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.89814 | 73 | 2.535%
STM II | BA S/E MACUL 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2651 | 11.8955 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4081 | 11.7261 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.88578 | 185 | 6.424%
STM II | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20 | 20 | 100% | - | - | 20.3249 | 19.5351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.2403 | 14.7682 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.0814 | 14.3961 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94322 | 60 | 2.083%
STM II | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5793 | 11.9044 | 0 | 0% | 0,93 | 0.89644 | 25 | 0.8681% | 0,96 | 0.39094 | 341 | 11.84%
STM II | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6721 | 12.0444 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E MAIPU 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.477 | 11.875 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95285 | 11 | 0.3819%
CGE | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.589 | 15.116 | 0 | 0% | 0,93 | 0.81134 | 36 | 1.25% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4714 | 11.637 | 0 | 0% | 0,93 | 0.50172 | 151 | 5.243% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4082 | 11.7026 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1556 | 22.9184 | 0 | 0% | 0,93 | 0.014502 | 582 | 20.21% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E MALLOCO 23KV BP4 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1509 | 22.9139 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.1995 | 13.188 | 3 | 0.1043% | 0,93 | 0.014285 | 71 | 2.465% | 0,96 | 0.15884 | 72 | 2.5%
CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 16.0079 | 10.0906 | 1 | 0.03477% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.84325 | 111 | 3.854%
CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.9954 | 14.4662 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.93765 | 17 | 0.5903%
ENEL GENERACION | BA S/E MAPAL 15KV BP1 | 154 | 154 | 100% | 164.78 | 143.22 | 159.0422 | 152.8662 | 0 | 0% | 0,98 | 0.97867 | 1 | 0.03472% | 0,995 | 0.94244 | 1295 | 44.97%
CGE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8463 | 8.9668 | 1 | 0.03477% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.2144 | 12.8663 | 196 | 6.815% | 0,93 | 0.0068776 | 270 | 9.375% | 0,96 | 0.017568 | 508 | 17.64%
CGE | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.5612 | 14.7024 | 1 | 0.03477% | 0,93 | 0.89762 | 1 | 0.03472% | 0,96 | 0.063624 | 132 | 4.583%
CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7526 | 13.4066 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7019 | 13.3168 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8187 | 13.4559 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8846 | 22.3248 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.82333 | 168 | 5.833%
CGE | BA S/E MARISCAL 12KV | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.456 | 11.8981 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95732 | 6 | 0.2083%
CGE | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9666 | 22.8892 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.48769 | 2434 | 84.51%
CGE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0383 | 0 | 12 | 0.4172% | 0,93 | 0.015478 | 1058 | 36.74% | 0,96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E MASISA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.5812 | 13.0005 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0027591 | 2689 | 93.37% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E MAYACA 12KV BP | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4403 | 0 | 30 | 1.043% | 0,93 | 0.91465 | 18 | 0.625% | 0,96 | 0.2507 | 4 | 0.1389%
ENGIE | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.9668 | 23.2531 | 83 | 2.886% | 0,93 | 0.58753 | 2426 | 84.24% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 1.3057 | 0.83587 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9677 | 22.4889 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
METRO | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 110 | 110 | 0% | 117.7 | 102.3 | - | - | - | - | 0,98 | - | 0 | 0% | 0,995 | 0.62982 | 1350 | 46.88%
METRO | BA S/E METRO BARRA 110KV B1 | 110 | 110 | 0% | 117.7 | 102.3 | - | - | - | - | 0,98 | 0.65066 | 1 | 0.03472% | 0,995 | 0.53568 | 1658 | 57.57%
ENEL GENERACION | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 154 | 100% | 164.78 | 143.22 | 162.171 | 150.9991 | 0 | 0% | 0,98 | 0.91166 | 2807 | 97.47% | 0,995 | - | 0 | 0%
AES ANDES | BA S/E MINSAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.622 | 21.2906 | 3 | 0.1043% | 0,93 | 0.73748 | 2876 | 99.86% | 0,96 | - | 0 | 0%
AES ANDES | BA S/E MINSAL 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4495 | 22.5753 | 0 | 0% | 0,93 | 0.80308 | 2714 | 94.24% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.448 | 12.1487 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4362 | 12.1365 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP3 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.5735 | 13.1835 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5305 | 14.6055 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.3888 | 1809 | 62.81%
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.0061 | 13.0104 | 0 | 0% | 0,93 | 0.76395 | 576 | 20% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9745 | 3.304 | 2 | 0.06954% | 0,93 | 0.60166 | 102 | 3.542% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.5755 | 6.4781 | 2 | 0.06954% | 0,93 | 0.0070436 | 829 | 28.78% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.4575 | 12.9338 | 0 | 0% | 0,93 | 0.00046988 | 157 | 5.451% | 0,96 | 0.052253 | 50 | 1.736%
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4407 | 22.5624 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0061826 | 755 | 26.22%
CGE | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8369 | 13.2868 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0065635 | 200 | 6.944% | 0,96 | 0.15742 | 20 | 0.6944%
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 69.9267 | 0 | 3 | 0.1086% | 0,96 | 0.16395 | 2663 | 92.47% | 0,98 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.2801 | 23.1842 | 39 | 1.356% | 0,93 | 0.0035507 | 535 | 18.58% | 0,96 | 0.699 | 8 | 0.2778%
STM II | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4074 | 11.8457 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4027 | 11.8414 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94875 | 40 | 1.389%
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 227.5092 | 214.6773 | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.53471 | 2876 | 99.86%
STS | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.2177 | 22.7495 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8796 | 22.8305 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.89414 | 34 | 1.181%
STS | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8865 | 22.8362 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.89251 | 34 | 1.181%
STS | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.213 | 22.7434 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94251 | 68 | 2.361%
CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.562 | 21.8484 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0067322 | 570 | 19.79% | 0,96 | 0.12184 | 13 | 0.4514%
CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.013 | 22.6597 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0064746 | 700 | 24.31% | 0,96 | - | 0 | 0%
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 154 | 100% | 164.78 | 143.22 | 159.1328 | 153.0646 | 0 | 0% | 0,98 | 0.9559 | 51 | 1.771% | 0,995 | 0.76765 | 43 | 1.493%
CGE | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5345 | 22.4825 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.76932 | 5 | 0.1736%
CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP1 [EN_REVISION] | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 0 | 0 | 2876 | 100% | 0,96 | - | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP2 [EN_REVISION] | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 70.6902 | 66.3751 | 2 | 0.06954% | 0,96 | - | 0 | 0% | 0,98 | 0.81707 | 1084 | 37.64%
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.0496 | 0 | 11 | 0.3825% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.7882 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2381 | 11.8058 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E PAJARITOS 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 0.087284 | 0.065099 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6831 | 0 | 4 | 0.1391% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6634 | 13.3403 | 0 | 0% | 0,93 | 0.6311 | 4 | 0.1389% | 0,96 | 0.66129 | 826 | 28.68%
STM II | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.545 | 11.7475 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.69538 | 923 | 32.05%
CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 9.1044 | 8.593 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.8421 | 11 | 0.3819%
STM II | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6219 | 11.939 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.84232 | 11 | 0.3819%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.386 | 6.3041 | 1 | 0.03477% | 0,93 | 0.36924 | 948 | 32.92% | 0,96 | 0.020437 | 222 | 7.708%
STM II | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5777 | 12.0905 | 0 | 0% | 0,93 | 0.81533 | 145 | 5.035% | 0,96 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 93.36% | 70.62 | 61.38 | 69.6947 | 64.1299 | 0 | 0% | 0,96 | 0.16774 | 717 | 93.36% | 0,98 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 13 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 16.2158 | 14.6641 | 92 | 3.199% | 0,93 | 0.0013155 | 411 | 14.27% | 0,96 | 0.042408 | 76 | 2.639%
STS | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.1528 | 22.7795 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.6667 | 23.0163 | 0 | 0% | 0,93 | 0.89682 | 772 | 26.81% | 0,96 | 0.90405 | 53 | 1.84%
CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9588 | 13.3151 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0048718 | 432 | 15% | 0,96 | - | 0 | 0%
LUZ_LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9376 | 13.3369 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0028581 | 362 | 12.57% | 0,96 | - | 0 | 0%
LUZ_LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 2 (13.2KV) | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9145 | 13.2669 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0014843 | 881 | 30.59% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4298 | 11.9658 | 0 | 0% | 0,93 | 0.90785 | 43 | 1.493% | 0,96 | 0.00098031 | 1811 | 62.88%
PAPELES RIO VERGARA | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 234.1555 | 93.8777 | 8 | 0.2782% | 0,98 | 0.014696 | 2369 | 82.26% | 1 | 0.020689 | 73 | 2.535%
PAPELES RIO VERGARA | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 234.5567 | 0 | 4 | 0.1391% | 0,98 | 0.031426 | 48 | 1.667% | 1 | 0.0030006 | 2628 | 91.25%
CGE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.1617 | 11.6588 | 0 | 0% | 0,93 | 4.0451e-05 | 1518 | 52.71% | 0,96 | 0.4336 | 358 | 12.43%
STS | BA S/E PARGUA 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.3986 | 22.8233 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.9467 | 13.0788 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.9513 | 13.0833 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.8577 | 41 | 1.424%
CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.9472 | 13.0793 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.70816 | 777 | 26.98%
CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.4784 | 13.1057 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0060011 | 370 | 12.85% | 0,96 | - | 0 | 0%
LUZPARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7301 | 13.2974 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0028376 | 404 | 14.03% | 0,96 | 0.10069 | 200 | 6.944%
CGE | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 16.0013 | 15.1524 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0025079 | 475 | 16.49% | 0,96 | 0.13141 | 51 | 1.771%
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 100% | 118.77 | 103.23 | 118.3104 | 109.6024 | 0 | 0% | 0,98 | 0.90392 | 177 | 6.146% | 0,995 | 0.92644 | 176 | 6.111%
CGE | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6422 | 14.4027 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.4608 | 383 | 13.3%
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3941 | 12.1377 | 0 | 0% | 0,93 | 0.8531 | 239 | 8.299% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4328 | 14.6604 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95146 | 7 | 0.2431%
CGE | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.506 | 14.6988 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
PETROQUIM | BA S/E PETROQUIN 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 0.13485 | 0.01256 | 2876 | 100% | 0,96 | 0.89332 | 240 | 8.333% | 0,98 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1164 | 22.5565 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.92125 | 266 | 9.236%
STS | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.2311 | 22.75 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.1106 | 13.3679 | 0 | 0% | 0,93 | 0.47841 | 2876 | 99.86% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5045 | 23.044 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.671 | 22.3232 | 0 | 0% | 0,93 | 0.016001 | 220 | 7.639% | 0,96 | 0.097623 | 397 | 13.78%
STS | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0733 | 22.7442 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.3141 | 14.845 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5649 | 15.0512 | 0 | 0% | 0,93 | 0.90213 | 8 | 0.2778% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.0346 | 14.0202 | 0 | 0% | 0,93 | 0.844 | 419 | 14.55% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 14.9547 | 13.8743 | 11 | 0.3825% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.91132 | 84 | 2.917%
STS | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.0376 | 23.5724 | 125 | 4.346% | 0,93 | 0.6912 | 2669 | 92.67% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 15 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9496 | 12.7967 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0022945 | 287 | 9.965% | 0,96 | 0.031609 | 5 | 0.1736%
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8906 | 12.7217 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 13 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.423 | 14.9356 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9219 | 22.5804 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9208 | 22.5791 | 0 | 0% | 0,93 | 0.66629 | 5 | 0.1736% | 0,96 | 9.5054e-05 | 2277 | 79.06%
STS | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9214 | 22.5795 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 234.0557 | 217.6044 | 0 | 0% | 0,98 | 0.93299 | 52 | 1.806% | 1 | 0.99192 | 337 | 11.7%
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 234.0736 | 217.6324 | 0 | 0% | 0,98 | 0.93451 | 52 | 1.806% | 1 | 0.99136 | 344 | 11.94%
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4525 | 0 | 8 | 0.2782% | 0,93 | 0.82631 | 309 | 10.73% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.445 | 0 | 7 | 0.2434% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6853 | 12.963 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0042984 | 432 | 15% | 0,96 | 0.83739 | 3 | 0.1042%
ARAUCO_BIOENERGIA | BA S/E PLANTA MDP TENO | 154 | 154 | 100% | 164.78 | 143.22 | 162.5002 | 153.8196 | 0 | 0% | 0,98 | 0.69811 | 2876 | 99.86% | 0,995 | - | 0 | 0%
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 114.2771 | 3.8082 | 2 | 0.06954% | 0,98 | 0.19875 | 2876 | 99.86% | 0,995 | - | 0 | 0%
ARAUCO_BIOENERGIA | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 100% | 243.6 | 220.4 | 242.0123 | 228.8967 | 0 | 0% | 0,98 | 0.0032739 | 1543 | 53.58% | 1 | 0.031021 | 691 | 23.99%
CGE | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 69.164 | 64.9181 | 0 | 0% | 0,96 | 0.58795 | 512 | 17.78% | 0,98 | 0.86859 | 899 | 31.22%
CGE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.0374 | 12.9788 | 0 | 0% | 0,93 | 0.33719 | 1 | 0.03472% | 0,96 | 0.91723 | 1 | 0.03472%
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6547 | 12.3043 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4377 | 11.9879 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
TRANSELEC | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 220 | 224 | 100% | 235.2 | 212.8 | 0.23445 | 0.22476 | 2876 | 100% | 0,98 | 0.87871 | 2640 | 91.67% | 1 | 0.08508 | 222 | 7.708%
ALFA TRANSMISORA | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 220 | 224 | 100% | 235.2 | 212.8 | 235.0623 | 225.5484 | 0 | 0% | 0,98 | 0.88783 | 2821 | 97.95% | 1 | 0.78266 | 11 | 0.3819%
STM II | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5587 | 22.1777 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0017658 | 109 | 3.785% | 0,96 | 0.3314 | 44 | 1.528%
CGE | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1967 | 22.9489 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0025705 | 2778 | 96.46% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENGIE | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5238 | 21.6507 | 0 | 0% | 0,93 | 0.91096 | 171 | 5.938% | 0,96 | - | 0 | 0%
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 100% | 235.2 | 212.8 | 235.1961 | 0 | 133 | 4.624% | 0,98 | 0.69141 | 146 | 5.069% | 1 | 0.4072 | 231 | 8.021%
CGE | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 22.735 | 0 | 25 | 0.8693% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.83283 | 1 | 0.03472%
STM II | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6218 | 0 | 3 | 0.1043% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6242 | 0 | 2 | 0.06957% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5251 | 0 | 21 | 0.7304% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.545 | 0 | 21 | 0.7304% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (PAPELES CORDILLERA) 110KV | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 117.2105 | 106.5277 | 0 | 0% | 0,98 | 0.0041893 | 1205 | 41.84% | 0,995 | 0.53922 | 133 | 4.618%
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5721 | 11.8646 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.591 | 0 | 27 | 0.9388% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 0 | 27 | 0.9388% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.229 | 12.7463 | 56 | 1.947% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.63107 | 834 | 28.96%
STS | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.2296 | 12.7479 | 54 | 1.878% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9641 | 22.5517 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.4547 | 0 | 425 | 14.78% | 0,93 | 0.17808 | 996 | 34.58% | 0,96 | 0.0038732 | 4 | 0.1389%
CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.2867 | 10.458 | 56 | 1.947% | 0,93 | 0.0068267 | 393 | 13.65% | 0,96 | 0.0061935 | 681 | 23.65%
STS | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.0728 | 13.3623 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.88168 | 911 | 31.63%
STS | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5543 | 22.2524 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 237.0265 | 216.2898 | 504 | 17.52% | 0,98 | 0.32539 | 158 | 5.486% | 1 | 0.22011 | 2431 | 84.41%
CGE | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7958 | 13.1079 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0047335 | 542 | 18.82% | 0,96 | 0.0024931 | 1027 | 35.66%
STS | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0592 | 0 | 4 | 0.1391% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.60232 | 33 | 1.146%
STS | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0592 | 0 | 4 | 0.1391% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.60232 | 33 | 1.146%
CGE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1993 | 21.7205 | 0 | 0% | 0,93 | 0.00073384 | 1070 | 37.15% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E QUIANI 13.8KV BP2 | 12 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.1762 | 13.4628 | 0 | 0% | 0,93 | 0.75046 | 366 | 12.71% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3241 | 11.7656 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5112 | 12.1108 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5522 | 0 | 19 | 0.6606% | 0,93 | 0.13875 | 2 | 0.06944% | 0,96 | 0.94468 | 7 | 0.2431%
STM II | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.1599 | 21.9399 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 199.7% | 237.3 | 214.7 | 233.3116 | 223.5097 | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.79408 | 1528 | 53.06%
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 199.7% | 237.3 | 214.7 | 234.1261 | 0 | 24 | 0.4172% | 0,98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.79709 | 1470 | 51.04%
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 100% | 35.31 | 30.69 | 36.1815 | 0 | 64 | 2.225% | 0,96 | - | 0 | 0% | 0,98 | 0.34373 | 1700 | 59.03%
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3477 | 12.0597 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3735 | 12.1034 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4142 | 12.1334 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.6338 | 21.9144 | 1 | 0.03477% | 0,93 | 0.0014087 | 636 | 22.08% | 0,96 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 69.3472 | 0 | 2 | 0.07085% | 0,96 | 0.61478 | 2717 | 94.34% | 0,98 | 0.89694 | 13 | 0.4514%
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 14.8273 | 0 | 2747 | 97.38% | 0,93 | 0.17306 | 45 | 1.562% | 0,96 | 0.0038491 | 1170 | 40.62%
CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.2061 | 14.7208 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0011587 | 2457 | 85.31%
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6257 | 11.975 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5377 | 12.2617 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6696 | 12.3747 | 0 | 0% | 0,93 | 0.9053 | 11 | 0.3819% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.8542 | 12.5689 | 1179 | 40.99% | 0,93 | 0.0020515 | 439 | 15.24% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.8814 | 20.8399 | 71 | 2.469% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.11424 | 804 | 27.92%
FUNDICION TALLERES | BA S/E R2 66KV BP1 | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 68.8455 | 66.3441 | 0 | 0% | 0,96 | 0.90893 | 2015 | 69.97% | 0,98 | 0.7628 | 371 | 12.88%
CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 98.3% | 14.766 | 12.834 | 13.7656 | 13.1904 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.014437 | 1808 | 62.78%
CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7147 | 13.2977 | 0 | 0% | 0,93 | 0.00011408 | 371 | 12.88% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8149 | 13.4311 | 0 | 0% | 0,93 | 0.004532 | 416 | 14.44% | 0,96 | 0.032797 | 10 | 0.3472%
COPELEC | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.2644 | 22.9257 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4633 | 11.9687 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3278 | 11.8925 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5545 | 12.0919 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3732 | 12.1164 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 98.37% | 70.62 | 61.38 | 68.8979 | 65.9801 | 0 | 0% | 0,96 | 0.5046 | 1234 | 42.85% | 0,98 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.3961 | 14.7438 | 0 | 0% | 0,93 | 0.61691 | 7 | 0.2431% | 0,96 | 0.0032061 | 941 | 32.67%
CGE | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.3961 | 14.7438 | 0 | 0% | 0,93 | 0.61691 | 7 | 0.2431% | 0,96 | 0.0032061 | 941 | 32.67%
CGE | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7978 | 13.3438 | 0 | 0% | 0,93 | 0.01292 | 162 | 5.625% | 0,96 | 0.32658 | 3 | 0.1042%
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2803 | 11.7239 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.3022 | 22.7264 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV BP1 | 110 | 111 | 100% | 118.77 | 103.23 | 118.3841 | 107.5221 | 0 | 0% | 0,98 | 0.95431 | 98 | 3.403% | 0,995 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8226 | 15.0823 | 0 | 0% | 0,93 | 0.00081602 | 492 | 17.08% | 0,96 | 0.93005 | 1 | 0.03472%
STM II | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.2572 | 0 | 1 | 0.03517% | 0,93 | 0.0086167 | 617 | 21.42% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.7733 | 21.8915 | 5 | 0.1739% | 0,93 | 0.00011279 | 569 | 19.76% | 0,96 | 0.64318 | 26 | 0.9028%
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3894 | 12.0815 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5245 | 12.2206 | 0 | 0% | 0,93 | 0.52194 | 15 | 0.5208% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.1964 | 22.6757 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.92093 | 53 | 1.84%
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.3475 | 15.6344 | 9 | 0.3129% | 0,93 | 0.85262 | 88 | 3.056% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4401 | 0 | 1 | 0.03477% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.575 | 0 | 3 | 0.1043% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 6.1204e-05 | 2810 | 97.57%
STM II | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5812 | 0 | 47 | 1.634% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.00039512 | 3 | 0.1042%
CGE | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.0993 | 13.0039 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0009927 | 596 | 20.69% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.8438 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.34609 | 3 | 0.1042%
STM II | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5946 | 11.8006 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.35873 | 2826 | 98.12%
STM II | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5546 | 7.7399 | 2 | 0.06954% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.6152 | 1828 | 63.47%
STM II | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2667 | 11.8588 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5142 | 0 | 22 | 0.765% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4399 | 12.1707 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0021699 | 580 | 20.14% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 20.7855 | 0 | 119 | 4.138% | 0,93 | 0.025849 | 411 | 14.27% | 0,96 | 0.06462 | 66 | 2.292%
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4117 | 12.1143 | 0 | 0% | 0,93 | 0.10233 | 3 | 0.1042% | 0,96 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 98.09% | 70.62 | 61.38 | 68.6566 | 66.5192 | 0 | 0% | 0,96 | 0.2083 | 2825 | 98.09% | 0,98 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6071 | 14.9366 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5546 | 14.682 | 0 | 0% | 0,93 | 0.038071 | 265 | 9.201% | 0,96 | 0.0044507 | 3 | 0.1042%
LUZPARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.9173 | 13.2215 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
LUZPARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.9177 | 13.2221 | 0 | 0% | 0,93 | 0.010127 | 226 | 7.847% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.518 | 22.7354 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0013039 | 292 | 10.14% | 0,96 | 0.90711 | 1 | 0.03472%
CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6726 | 13.3276 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.70887 | 515 | 17.88%
CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6257 | 13.2888 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5264 | 11.6514 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.9311 | 50 | 1.736%
STM II | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4113 | 11.715 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5351 | 11.8745 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4766 | 11.9609 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.51316 | 1215 | 42.19%
STM II | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4585 | 11.8705 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4256 | 11.9592 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2819 | 11.8749 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2473 | 11.8865 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.85074 | 1069 | 37.12%
CGE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.2365 | 13.2161 | 3 | 0.1043% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.77099 | 16 | 0.5556%
CGE | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.2946 | 14.7641 | 0 | 0% | 0,93 | 0.015849 | 411 | 14.27% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1518 | 22.6848 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.0069136 | 20 | 0.6944%
STM II | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.519 | 22.5638 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.712 | 22.6152 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.1032 | 1 | 0.03472%
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES ANDES) CBP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.464 | 12.2121 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.93879 | 146 | 5.069%
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES ANDES) CBP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4422 | 12.1775 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0041294 | 544 | 18.89% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP1 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4 | 14.8066 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP2 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4544 | 14.7071 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.69065 | 2238 | 77.71%
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5223 | 12.158 | 0 | 0% | 0,93 | 0.011245 | 615 | 21.35% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3866 | 12.0978 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 3 | 13 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7218 | 23.2518 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.031205 | 365 | 12.67%
CGE | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.9936 | 13.6273 | 0 | 0% | 0,93 | 0.021339 | 282 | 9.792% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5158 | 11.9445 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8756 | 15.0804 | 0 | 0% | 0,93 | 0.00044561 | 394 | 13.68% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6043 | 14.164 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0046241 | 417 | 14.48% | 0,96 | 0.024042 | 892 | 30.97%
STS | BA S/E SANGRA BP 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.314 | 22.7493 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.8347 | 0 | 15 | 0.5216% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4553 | 11.7718 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.89371 | 705 | 24.48%
STM II | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3186 | 11.9217 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3944 | 11.8961 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95325 | 20 | 0.6944%
STM II | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.83 | 12.3685 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.044053 | 2876 | 99.86%
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.7942 | 24.2517 | 2649 | 92.11% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.20571 | 1907 | 66.22%
STM II | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2231 | 11.897 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.89477 | 414 | 14.37%
STM II | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5159 | 11.8747 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8692 | 22.8055 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8897 | 22.8267 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0012349 | 420 | 14.58% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3208 | 11.8634 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5173 | 11.7647 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3636 | 11.4212 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94541 | 24 | 0.8333%
STM II | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 100% | - | - | 20.5276 | 19.4272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CGE | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1681 | 23.2037 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0045855 | 263 | 9.132% | 0,96 | 0.44282 | 3 | 0.1042%
STM II | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5376 | 11.7878 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5402 | 0 | 84 | 2.921% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.388 | 12.0065 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.91296 | 591 | 20.52%
STM II | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.7182 | 7.7769 | 2 | 0.06954% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4319 | 0 | 16 | 0.5563% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13 |  | 100% | - | - | 14.1149 | 0 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
METRO VALPARAISO | BA S/E SEAT EL SOL 110KV BP1-1 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 113.7417 | 0 | 2782 | 96.73% | 0,98 | - | 0 | 0% | 0,995 | 0.43052 | 44 | 1.528%
SIERRA_GORDA | BA S/E SIERRA GORDA 220kV BP1 | 220 | - | 100% | - | - | 0.13624 | 0.12691 | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0% | 1 | - | 0 | 0%
SIERRA_GORDA | BA S/E SIERRA GORDA 220kV BP1 | 220 | - | 100% | - | - | 0.13616 | 0.1269 | 0 | 0% | 0,98 | 0.95241 | 5 | 0.1736% | 1 | - | 0 | 0%
SIERRA_GORDA | BA S/E SIERRA GORDA 220kV BP1 | 220 | - | 100% | - | - | 0.13617 | 0.12688 | 0 | 0% | 0,98 | 0.95334 | 5 | 0.1736% | 1 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TALCA 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.504 | 13.3012 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95666 | 4 | 0.1389%
CGE | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5089 | 14.5516 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.94044 | 57 | 1.979%
CGE | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8278 | 15.3103 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TALCA 15KV BP4 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5543 | 15.2448 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.2699 | 14.6366 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.519 | 14.7516 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.351 | 0 | 1 | 0.03478% | 0,93 | 0.91229 | 166 | 5.764% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENGIE | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.4861 | 21.5992 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
AES ANDES | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 234.3963 | 222.107 | 544 | 18.92% | 0,98 | 0.96222 | 465 | 16.15% | 1 | 0.81985 | 636 | 22.08%
CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | - | - | 0 | - | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENGIE | BA S/E TAP OFF DOLORES 13.8KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 26.7848 | 0 | 38 | 1.325% | 0,93 | 0.77422 | 15 | 0.5208% | 0,96 | 0.06419 | 1744 | 60.56%
ENGIE | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV BP | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 234.1065 | 219.9707 | 408 | 14.19% | 0,98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.010579 | 1826 | 63.4%
ENGIE | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 23KV BP | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8647 | 23.3164 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.95091 | 15 | 0.5208%
AES ANDES | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1809 | 22.7903 | 0 | 0% | 0,93 | 0.82695 | 2780 | 96.53% | 0,96 | - | 0 | 0%
AES ANDES | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 69.7266 | 65.7528 | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 16.8346 | 0 | 2871 | 100% | 0,93 | 0.89815 | 89 | 3.09% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENGIE | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.9368 | 0 | 19 | 0.8337% | 0,93 | 0.016912 | 971 | 33.72% | 0,96 | 0.034583 | 59 | 2.049%
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.0704 | 13.1749 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
TRANSELEC | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.4487 | 22.7682 | 0 | 0% | 0,93 | 0.91752 | 16 | 0.5556% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7501 | 13.1833 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0066731 | 139 | 4.826% | 0,96 | 0.011276 | 86 | 2.986%
CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8409 | 13.2833 | 0 | 0% | 0,93 | 0.00039108 | 694 | 24.1% | 0,96 | 0.93847 | 22 | 0.7639%
CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 0% | 24.61 | 21.39 | - | - | - | - | 0,93 | 0.92031 | 1 | 0.03472% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0373 | 22.4613 | 0 | 0% | 0,93 | 0.89326 | 1265 | 43.92% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENGIE | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 100% | - | - | 5.043 | 4.8688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CGE | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.7671 | 22.2375 | 11 | 0.3825% | 0,93 | 0.0017384 | 195 | 6.771% | 0,96 | 0.021397 | 413 | 14.34%
CTNG | BA S/E TORQUEMADA 110KV BP1 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 113.9555 | 111.3152 | 0 | 0% | 0,98 | 0.50051 | 2682 | 93.12% | 0,995 | 0.98871 | 4 | 0.1389%
STS | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.3211 | 13.119 | 55 | 1.913% | 0,93 | 0.89867 | 1 | 0.03472% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.3193 | 13.1172 | 53 | 1.843% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.93023 | 263 | 9.132%
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.3157 | 13.1277 | 50 | 1.739% | 0,93 | 0.022378 | 1399 | 48.58% | 0,96 | 0.29303 | 126 | 4.375%
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 15.1379 | 0 | 134 | 4.659% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.015753 | 1636 | 56.81%
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP2 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 15.1156 | 13.5697 | 31 | 1.078% | 0,93 | 0.017878 | 688 | 23.89% | 0,96 | 0.013439 | 1026 | 35.62%
CGE | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.4655 | 12.9683 | 20 | 0.6954% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.90508 | 33 | 1.146%
CGE | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.4772 | 21.8917 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0012311 | 757 | 26.28% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5209 | 14.749 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.74437 | 422 | 14.65%
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.7154 | 12.2926 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.404 | 14.829 | 0 | 0% | 0,93 | 0.5043 | 2 | 0.06944% | 0,96 | 0.017151 | 1044 | 36.25%
CGE | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 114.895 | 110.1633 | 0 | 0% | 0,98 | 0.0021518 | 2876 | 99.86% | 0,995 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 23.7582 | 22.4665 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E VALDIVIA (STS) 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7506 | 22.2275 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.0167 | 13.0337 | 0 | 0% | 0,93 | 0.00023924 | 952 | 33.06% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3121 | 12.07 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3806 | 12.1164 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3439 | 12.0786 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 10.1823 | 9.39 | 2876 | 100% | 0,93 | 0.89543 | 15 | 0.5208% | 0,96 | 0.89121 | 23 | 0.7986%
STS | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 10.1917 | 9.3907 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.90114 | 628 | 21.81%
CGE | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.2788 | 13.198 | 48 | 1.669% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.45075 | 2876 | 99.86%
CGE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7059 | 12.3686 | 2 | 0.06954% | 0,93 | 0.00071733 | 782 | 27.15% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 118.1591 | 60.9401 | 25 | 0.8693% | 0,98 | - | 0 | 0% | 0,995 | 0.0046107 | 2876 | 99.86%
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 99.79% | 70.62 | 61.38 | 69.961 | 66.0239 | 0 | 0% | 0,96 | 0.17622 | 2874 | 99.79% | 0,98 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 13 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8959 | 15.0207 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0081732 | 64 | 2.222% | 0,96 | 0.24491 | 117 | 4.062%
CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 15.3614 | 13.4296 | 2272 | 79% | 0,93 | 0.020119 | 426 | 14.79% | 0,96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9461 | 0 | 7 | 0.2434% | 0,93 | 0.56522 | 106 | 3.681% | 0,96 | 0.73004 | 158 | 5.486%
STM II | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4373 | 11.6739 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.7133 | 1495 | 51.91%
STM II | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3317 | 11.896 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4125 | 11.8904 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.85074 | 519 | 18.02%
STM II | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3413 | 0 | 34 | 1.182% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.75822 | 240 | 8.333%
LUZ_LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8108 | 13.381 | 0 | 0% | 0,93 | 0.0016031 | 377 | 13.09% | 0,96 | 0.9485 | 50 | 1.736%
MINERA ZALDIVAR | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 229.1184 | 216.5399 | 0 | 0% | 0,98 | 0.93083 | 628 | 21.81% | 1 | 0.99589 | 18 | 0.625%
QUILLAGUA | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 100% | 235.2 | 212.8 | 236.8267 | 219.6016 | 53 | 1.843% | 0,98 | 0.0042625 | 1489 | 51.7% | 1 | 0.10287 | 499 | 17.33%
GUACOLDA | S/E CARDONES H1 | 110 | 111 | 100% | 118.77 | 103.23 | 116.1919 | 108.393 | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0% | 0,995 | 0.0062694 | 2876 | 99.86%
GUACOLDA | S/E CARDONES H6 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 116.0689 | 108.2924 | 0 | 0% | 0,98 | 0.96589 | 460 | 15.97% | 0,995 | - | 0 | 0%
CRISTALCHILE | S/E CRISTALERIAS 110A | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 113.2708 | 108.7077 | 0 | 0% | 0,98 | 0.95718 | 2851 | 98.99% | 0,995 | - | 0 | 0%
CODINER | S/E LAUTARO CT4 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.032 | 13.1521 | 0 | 0% | 0,93 | 0.92182 | 7 | 0.2431% | 0,96 | - | 0 | 0%
EFE | S/E LOS GUINDOS (FFCC) B1 | 66 | 66 | 98.12% | 70.62 | 61.38 | 68.1334 | 63.1951 | 0 | 0% | 0,96 | 0.35072 | 813 | 28.23% | 0,98 | - | 0 | 0%
ENGIE | S/E MEJILLONES H4 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 116.7113 | 110.0507 | 0 | 0% | 0,98 | 0.84303 | 118 | 4.097% | 0,995 | - | 0 | 0%
MINERA GUANACO | S/E PARQUE EOLICO TALTAL F10 | 33 | 33 | 100% | 35.31 | 30.69 | 33.5397 | 32.6688 | 0 | 0% | 0,96 | 0.90159 | 101 | 3.507% | 0,98 | 0.81278 | 1292 | 44.86%
CGE | S/E PULLINQUE E5 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.9738 | 0 | 504 | 17.52% | 0,93 | 0.0026062 | 2672 | 92.78% | 0,96 | - | 0 | 0%
COELCHA | - | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 16.2495 | 15.8577 | 2851 | 100% | 0,93 | 0.81644 | 44 | 1.528% | 0,96 | 0.77646 | 734 | 25.49%
STM II | - | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2876 | 100% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
ENEL GENERACION | - | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 13.815 | 0 | 1723 | 59.91% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
STM II | - | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8323 | 0.36057 | 35 | 1.217% | 0,93 | 0.0012704 | 884 | 30.69% | 0,96 | - | 0 | 0%
LUZPARRAL | - | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 13.925 | 13.0596 | 1 | 0.03477% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%
LUZ_LINARES | - | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1458 | 22.6206 | 0 | 0% | 0,93 | 0.84127 | 214 | 7.431% | 0,96 | - | 0 | 0%
STS | - | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4093 | 22.9085 | 0 | 0% | 0,93 | 0.72487 | 1 | 0.03472% | 0,96 | 0.11818 | 476 | 16.53%
CGE | - | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5352 | 11.7362 | 0 | 0% | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | 0.69534 | 924 | 32.08%
FUNDICION TALLERES | - | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 68.8455 | 66.3441 | 0 | 0% | 0,96 | 0.90893 | 2015 | 69.97% | 0,98 | 0.7628 | 371 | 12.88%
CGE | - | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 13.7643 | 13.1918 | 0 | 0% | 0,93 | 0.014465 | 23 | 0.7986% | 0,96 | 0.022505 | 942 | 32.71%
GENERADORA METROPOLITANA | - | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 110.7175 | 106.4179 | 0 | 0% | 0,98 | 0.89994 | 6 | 0.2083% | 0,995 | 0.61312 | 1590 | 55.21%
LITORAL | - | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.7453 | 11.8983 | 0 | 0% | 0,93 | 0.022361 | 98 | 3.403% | 0,96 | 0.017024 | 81 | 2.812%
CAP HUACHIPATO | - | 154 | 154 | 100% | 164.78 | 143.22 | 159.6535 | 153.3583 | 0 | 0% | 0,98 | - | 0 | 0% | 0,995 | 0.85168 | 1722 | 59.79%
MINERA ESCONDIDA | - | 4 | 4 | 100% | - | - | 4.2003 | 4.0972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ENEL DISTRIBUCION | - | 12 | 12 | 0% | 12.84 | 11.16 | - | - | - | - | 0,93 | - | 0 | 0% | 0,96 | - | 0 | 0%