## Caldiad de producto
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE OCTUBRE DE 2023
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [5 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA
Coordinado | Punto de Control | Tension | Tension de Servicio | % Intervalos | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Intervalos Fuera de Rango | % Intervalos Fuera Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango
AES ANDES | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7509 | 13.2332 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.00083442 | 2851 | 95.8%
AES ANDES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV BP1 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 115.4041 | 110.3461 | 0 | 0% | 0.98 | 0.35385 | 2777 | 93.31% | 0.995 | 0.001163 | 49 | 1.647%
AES ANDES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV BP1 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 115.4185 | 110.3416 | 0 | 0% | 0.98 | 0.32121 | 50 | 1.68% | 0.995 | 0.0013361 | 1301 | 43.72%
AES ANDES | BA S/E MINSAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4615 | 21.6334 | 0 | 0% | 0.93 | 0.66005 | 2976 | 100% | 0.96 | - | 0 | 0%
AES ANDES | BA S/E MINSAL 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4619 | 22.5651 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79986 | 2923 | 98.22% | 0.96 | - | 0 | 0%
AES ANDES | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 234.3909 | 224.1913 | 561 | 18.85% | 0.98 | 0.96383 | 638 | 21.44% | 1 | 0.68428 | 596 | 20.03%
AES ANDES | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.273 | 0 | 37 | 1.243% | 0.93 | 0.54525 | 2933 | 98.56% | 0.96 | 0.088087 | 6 | 0.2016%
AES ANDES | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 69.9886 | 0 | 37 | 1.243% | 0.96 | - | 0 | 0% | 0.98 | - | 0 | 0%
ALFA TRANSMISORA | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 67.2075 | 62.818 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88699 | 2067 | 69.46% | 0.98 | - | 0 | 0%
ALFA TRANSMISORA | BA S/E CODELCO VENTANAS HBP1 | 110 | 111 | 100% | 118.77 | 103.23 | 114.8038 | 110.8242 | 0 | 0% | 0.98 | 0.90798 | 2464 | 82.8% | 0.995 | - | 0 | 0%
ALFA TRANSMISORA | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 220 | 224 | 100% | 235.2 | 212.8 | 234.8087 | 225.6147 | 0 | 0% | 0.98 | 0.8989 | 2805 | 94.25% | 1 | 0.93856 | 111 | 3.73%
ALMEYDA SOLAR | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7408 | 13.3159 | 0 | 0% | 0.93 | 3.4681e-05 | 2976 | 100% | 0.96 | - | 0 | 0%
ARAUCO_BIOENERGIA | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 65.8818 | 0 | 2 | 0.06729% | 0.96 | 0.50368 | 2972 | 99.87% | 0.98 | - | 0 | 0%
ARAUCO_BIOENERGIA | BA S/E PLANTA MDP TENO | 154 | 154 | 100% | 164.78 | 143.22 | 162.8065 | 0 | 208 | 8.935% | 0.98 | 0.30123 | 2127 | 71.47% | 0.995 | - | 0 | 0%
ARAUCO_BIOENERGIA | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 100% | 243.6 | 220.4 | 242.5757 | 230.0467 | 0 | 0% | 0.98 | 0.086041 | 1595 | 53.6% | 1 | 0.18799 | 489 | 16.43%
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 100% | 118.77 | 103.23 | 118.455 | 111.2676 | 0 | 0% | 0.98 | 0.70336 | 227 | 7.628% | 0.995 | 0.22187 | 681 | 22.88%
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV BP1 | 110 | 111 | 100% | 118.77 | 103.23 | 116.8949 | 0 | 17 | 0.5712% | 0.98 | 0.13419 | 1212 | 40.73% | 0.995 | - | 0 | 0%
CAP HUACHIPATO | - | 154 | 154 | 100% | 164.78 | 143.22 | 159.8246 | 0 | 31 | 1.042% | 0.98 | 0.97326 | 12 | 0.4032% | 0.995 | 0.037367 | 1562 | 52.49%
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 6 | 6,3 | 100% | - | - | 70.6474 | 65.5354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 100% | 235.2 | 212.8 | 232.1732 | 222.1419 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93022 | 301 | 10.11% | 1 | 0.545 | 75 | 2.52%
CEC | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6737 | 11.0306 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.001985 | 500 | 16.8% | 0.96 | 0.094701 | 62 | 2.083%
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 14.1064 | 0 | 2907 | 97.68% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 15.314 | 0 | 2915 | 97.95% | 0.93 | 0.090033 | 179 | 6.015% | 0.96 | 0.010523 | 366 | 12.3%
CEMENTO BIO BIO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 100% | 71.69 | 62.31 | 71.6011 | 67.9641 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7925 | 675 | 22.68% | 0.98 | 0.22335 | 532 | 17.88%
CGE | A S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 16.3766 | 13.772 | 81 | 2.722% | 0.93 | 5.8109e-05 | 974 | 32.73% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6062 | 15.0626 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.71968 | 1064 | 35.75%
CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6449 | 15.1293 | 0 | 0% | 0.93 | 0.011269 | 114 | 3.831% | 0.96 | 0.024818 | 583 | 19.59%
CGE | BA S/E ALCONES 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4172 | 22.8204 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0031421 | 289 | 9.711% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9125 | 22.8437 | 0 | 0% | 0.93 | 0.16562 | 8 | 0.2688% | 0.96 | 0.54064 | 1162 | 39.05%
CGE | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0031 | 0 | 43 | 1.445% | 0.93 | 0.60209 | 2519 | 84.64% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.1723 | 0 | 20 | 0.672% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.84039 | 565 | 18.99%
CGE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.7776 | 13.2105 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88269 | 1795 | 60.32% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 13 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1066 | 23.2852 | 0 | 0% | 0.93 | 0.12895 | 43 | 1.445% | 0.96 | 0.097652 | 149 | 5.007%
CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6303 | 15.0513 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5707 | 14.7908 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9607 | 5.8965 | 2 | 0.0672% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.80134 | 1598 | 53.7%
CGE | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.5041 | 13.8234 | 3 | 0.1008% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.08304 | 35 | 1.176%
CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.7498 | 15.0209 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.93414 | 152 | 5.108%
CGE | BA S/E ARICA 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.2175 | 0 | 56 | 1.882% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9459 | 12.2993 | 0 | 0% | 0.93 | 0.63886 | 11 | 0.3696% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7732 | 11.9323 | 2 | 0.0672% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.94711 | 35 | 1.176%
CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8248 | 0 | 26 | 0.8737% | 0.93 | 0.00033706 | 949 | 31.89% | 0.96 | 0.50786 | 8 | 0.2688%
CGE | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5366 | 15.0975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0054012 | 302 | 10.15% | 0.96 | 0.036562 | 518 | 17.41%
CGE | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6446 | 15.1436 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.93909 | 49 | 1.647%
CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.9436 | 22.7766 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.001443 | 1037 | 34.85% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.8635 | 22.7066 | 4 | 0.1344% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6094 | 14.8964 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.94208 | 139 | 4.671%
CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6095 | 14.923 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.84144 | 843 | 28.33%
CGE | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.61 | 0 | 2939 | 99.97% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.3026 | 22.5848 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.94743 | 4 | 0.1344%
CGE | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.3573 | 13.165 | 128 | 4.301% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8254 | 12.5342 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9994 | 1.8256 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.21168 | 4 | 0.1344% | 0.96 | 0.0011227 | 2468 | 82.93%
CGE | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 13 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 13.8105 | 2.2554 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.85618 | 1 | 0.0336% | 0.96 | 0.95574 | 12 | 0.4032%
CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.9918 | 0 | 23 | 0.7728% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.59051 | 1 | 0.0336%
CGE | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4904 | 0 | 1 | 0.0337% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CENTRAL TARAPACA 11.5KV-TGTAR | 13 | 11,5 | 100% | 12.305 | 10.695 | 11.519 | 11.1537 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.42696 | 770 | 25.87%
CGE | BA S/E CENTRO 110KV BP | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 114.9596 | 110.7913 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97189 | 858 | 28.83% | 0.995 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9901 | 23.2299 | 0 | 0% | 0.93 | 0.043253 | 852 | 28.63% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.7888 | 0 | 1 | 0.03361% | 0.93 | 0.86789 | 195 | 6.552% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6846 | 0 | 5 | 0.168% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.9347 | 6 | 0.2016%
CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 0 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.92212 | 1 | 0.0336% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV | 15 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.0793 | 13.3203 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0064048 | 721 | 24.23% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHILLAN 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.3583 | 14.7858 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.92006 | 251 | 8.434%
CGE | BA S/E CHILLAN 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4251 | 14.8318 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8045 | 5.6586 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.065575 | 55 | 1.848% | 0.96 | 0.00095076 | 1580 | 53.09%
CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.7103 | 5.5602 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.0011526 | 239 | 8.031% | 0.96 | 0.90169 | 2 | 0.0672%
CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5223 | 15.1145 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.90351 | 170 | 5.712%
CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4859 | 15.1108 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.86667 | 187 | 6.284%
CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV BP3 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4326 | 15.0403 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.0988 | 0 | 36 | 1.21% | 0.93 | 0.0020089 | 905 | 30.41% | 0.96 | 0.91367 | 2 | 0.0672%
CGE | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 15 | - | 100% | - | - | 15.8393 | 2.4109 | 0 | 0% | 0.93 | 0.59587 | 3 | 0.1008% | 0.96 | 0.00024534 | 2481 | 83.37%
CGE | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 13 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 16.3299 | 14.4297 | 80 | 2.688% | 0.93 | 0.011102 | 334 | 11.22% | 0.96 | 0.053955 | 218 | 7.325%
CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.9017 | 13.3687 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.6143 | 2961 | 99.5%
CGE | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.8553 | 0 | 2913 | 97.88% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.90822 | 173 | 5.813%
CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.5786 | 12.1722 | 401 | 13.47% | 0.93 | 0.0076335 | 220 | 7.392% | 0.96 | 0.13364 | 43 | 1.445%
CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B3 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.1115 | 12.6671 | 0 | 0% | 0.93 | 0.037866 | 47 | 1.579% | 0.96 | 0.035854 | 52 | 1.747%
CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.2637 | 20.0611 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.77968 | 435 | 14.62% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1478 | 21.6089 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9538 | 22.5456 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89773 | 6 | 0.2016% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.7711 | 13.3511 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.6606 | 11.3655 | 1 | 0.0336% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.82327 | 1025 | 34.44%
CGE | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.7486 | 14.9611 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86767 | 27 | 0.9073% | 0.96 | 0.59905 | 1991 | 66.9%
CGE | BA S/E CORONEL 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.8783 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7344 | 0 | 2 | 0.06789% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.4123 | 12.3623 | 199 | 6.687% | 0.93 | 0.77441 | 2 | 0.0672% | 0.96 | 0.67487 | 933 | 31.35%
CGE | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 26.5979 | 22.212 | 1814 | 60.95% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.8858 | 387 | 13%
CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BT | 15 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.4537 | 10.9632 | 1 | 0.0336% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.691 | 14.592 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6875 | 14.7121 | 0 | 0% | 0.93 | 0.924 | 2 | 0.0672% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.948 | 1.6873 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.00068172 | 795 | 26.71% | 0.96 | 0.016906 | 521 | 17.51%
CGE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | - | - | 0 | - | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.88602 | 2976 | 100%
CGE | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8839 | 12.2492 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.00075793 | 1296 | 43.55% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8646 | 0 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.041186 | 898 | 30.17% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.007 | 0 | 48 | 1.613% | 0.93 | 0.0051254 | 2093 | 70.33% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL PEÑON 13.2KV C2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6417 | 13.3112 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91287 | 400 | 13.44% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL PEÑON 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7761 | 23.1651 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.2269 | 22.4369 | 0 | 0% | 0.93 | 0.018329 | 493 | 16.57% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.3114 | 0 | 1 | 0.03361% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.6871 | 0 | 663 | 22.28% | 0.93 | 0.81735 | 693 | 23.29% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5952 | 0 | 30 | 1.008% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6337 | 13.0541 | 1 | 0.03361% | 0.93 | 0.0096847 | 406 | 13.64% | 0.96 | 0.0049172 | 1359 | 45.67%
CGE | BA S/E GRANEROS 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8366 | 1.4859 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.0019132 | 911 | 30.61% | 0.96 | 0.91022 | 5 | 0.168%
CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 15 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.863 | 12.8896 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.91375 | 211 | 7.09%
CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 15 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7981 | 12.794 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.1404 | 13 | 0.4368%
CGE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0109 | 22.4293 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0047407 | 907 | 30.48% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 70.2164 | 64.6057 | 0 | 0% | 0.96 | 0.00056571 | 489 | 16.43% | 0.98 | 2.8221e-06 | 2063 | 69.32%
CGE | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8686 | 14.378 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.0965 | 12.5509 | 0 | 0% | 0.93 | 0.011968 | 827 | 27.79% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.1335 | 1.0651 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.0021191 | 1401 | 47.08% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 14.4759 | 13.6162 | 2577 | 86.59% | 0.93 | 0.6759 | 25 | 0.8401% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.0643 | 22.3287 | 114 | 3.831% | 0.93 | 0.03645 | 108 | 3.629% | 0.96 | 0.0048397 | 11 | 0.3696%
CGE | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 22 | - | 100% | - | - | 23.8488 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.8309 | 12.1518 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8367 | 23.2122 | 0 | 0% | 0.93 | 0.002295 | 491 | 16.5% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.3381 | 13.2873 | 0 | 0% | 0.93 | 0.079114 | 24 | 0.8065% | 0.96 | 0.0033209 | 1594 | 53.56%
CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8172 | 14.2578 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0017329 | 260 | 8.737% | 0.96 | 0.15591 | 101 | 3.394%
CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8024 | 14.1919 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0013216 | 1607 | 54% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [EN_REVISION] | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8024 | 14.1919 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0013216 | 1607 | 54% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 114.0197 | 109.5159 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97421 | 340 | 11.42% | 0.995 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5376 | 14.6355 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.2123 | 22.9294 | 449 | 15.09% | 0.93 | 0.013288 | 210 | 7.056% | 0.96 | 0.0018897 | 20 | 0.672%
CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.2351 | 12.7445 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.0017185 | 846 | 28.43% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5487 | 0 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.0004803 | 209 | 7.023% | 0.96 | 0.039398 | 209 | 7.023%
CGE | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8915 | 13.6141 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.0027113 | 333 | 11.19% | 0.96 | 0.013726 | 1276 | 42.88%
CGE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6405 | 13.2445 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0020607 | 1093 | 36.73% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4798 | 15.0872 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4808 | 15.0883 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | - | 100% | - | - | 15.3044 | 5.3321 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.81351 | 1153 | 38.74%
CGE | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.6625 | 15.0028 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88697 | 352 | 11.83% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5774 | 22.9261 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.12967 | 731 | 24.56%
CGE | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.4601 | 13.1283 | 23 | 0.7855% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.0008301 | 2911 | 97.82%
CGE | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9973 | 12.7933 | 0 | 0% | 0.93 | 0.010315 | 397 | 13.34% | 0.96 | 0.0010727 | 888 | 29.84%
CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9528 | 12.3498 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0047572 | 476 | 15.99% | 0.96 | 0.05529 | 402 | 13.51%
CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8951 | 14.0006 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.84924 | 1854 | 62.3%
CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5642 | 14.984 | 0 | 0% | 0.93 | 0.020589 | 51 | 1.714% | 0.96 | 0.0047112 | 680 | 22.85%
CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.7749 | 15.1646 | 0 | 0% | 0.93 | 0.27525 | 396 | 13.31% | 0.96 | 0.24953 | 49 | 1.647%
CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4099 | 14.6932 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.95956 | 2 | 0.0672%
CGE | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.611 | 23.333 | 1 | 0.0336% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.84858 | 401 | 13.47%
CGE | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.9601 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.0065961 | 2969 | 99.76%
CGE | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9386 | 0 | 27 | 0.9073% | 0.93 | 0.45943 | 52 | 1.747% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 16.0226 | 1.158 | 2 | 0.0672% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9194 | 23.1759 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0032463 | 1137 | 38.21% | 0.96 | 0.10916 | 24 | 0.8065%
CGE | BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.7775 | 13.4194 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.0049991 | 557 | 18.72% | 0.96 | 0.056473 | 184 | 6.183%
CGE | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.7311 | 15.0677 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.2259 | 14.7897 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.0216 | 14.4019 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.9465 | 84 | 2.823%
CGE | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5934 | 15.1176 | 0 | 0% | 0.93 | 0.77247 | 165 | 5.544% | 0.96 | 0.49167 | 18 | 0.6048%
CGE | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.7081 | 0 | 72 | 2.419% | 0.93 | 0.0063377 | 179 | 6.015% | 0.96 | 0.35905 | 5 | 0.168%
CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8573 | 1.6041 | 4 | 0.1344% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.8617 | 1.142 | 4 | 0.1344% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7037 | 12.4545 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.3929 | 12.9978 | 78 | 2.621% | 0.93 | 0.0047477 | 542 | 18.21% | 0.96 | 0.10755 | 110 | 3.696%
CGE | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.9624 | 20.3088 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.059468 | 89 | 2.991% | 0.96 | 0.18978 | 4 | 0.1344%
CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7437 | 13.3892 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7925 | 13.2427 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8458 | 13.4583 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MARISCAL 12KV | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4341 | 11.8911 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.91502 | 131 | 4.402%
CGE | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9693 | 22.9437 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.69258 | 2789 | 93.72%
CGE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.0471 | 16.8802 | 13 | 0.4368% | 0.93 | 0.42087 | 1267 | 42.57% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP3 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 13.1632 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.653 | 14.897 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.20858 | 1275 | 42.84%
CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.0006 | 12.6962 | 0 | 0% | 0.93 | 0.90385 | 226 | 7.594% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.6858 | 22.6756 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.0050175 | 1113 | 37.4% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8385 | 13.2773 | 0 | 0% | 0.93 | 0.010162 | 549 | 18.45% | 0.96 | 0.010391 | 5 | 0.168%
CGE | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.5889 | 23.1928 | 114 | 3.831% | 0.93 | 0.0011808 | 889 | 29.87% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0276 | 22.3226 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0032718 | 684 | 22.98% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7026 | 22.974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0071876 | 1063 | 35.72% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.4412 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP1 [EN_REVISION] | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 0 | 0 | 2976 | 100% | 0.96 | - | 0 | 0% | 0.98 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP2 [EN_REVISION] | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 70.7483 | 65.8727 | 3 | 0.1008% | 0.96 | - | 0 | 0% | 0.98 | 0.93474 | 781 | 26.24%
CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7115 | 13.3046 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91544 | 1 | 0.0336% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6533 | 13.3309 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.87295 | 216 | 7.258%
CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 9.0521 | 8.6535 | 2976 | 100% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 13 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 16.2508 | 14.5987 | 46 | 1.546% | 0.93 | 2.7062e-05 | 677 | 22.75% | 0.96 | 0.004757 | 37 | 1.243%
CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9787 | 13.3369 | 0 | 0% | 0.93 | 0.013924 | 731 | 24.56% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2934 | 11.814 | 0 | 0% | 0.93 | 0.00047869 | 1722 | 57.86% | 0.96 | 0.020031 | 270 | 9.073%
CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.0815 | 1.0631 | 2 | 0.0672% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.76883 | 1610 | 54.1%
CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.0771 | 13.1033 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.0776 | 1.0577 | 2 | 0.0672% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.86614 | 534 | 17.94%
CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.48 | 13.1099 | 0 | 0% | 0.93 | 0.00010685 | 1103 | 37.06% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.7108 | 14.3717 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0016973 | 841 | 28.26% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4261 | 13.9205 | 3 | 0.1008% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.00059632 | 412 | 13.84%
CGE | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4215 | 14.674 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.95109 | 11 | 0.3696%
CGE | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4901 | 14.6859 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.3129 | 13.4672 | 2 | 0.0672% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5379 | 13.597 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.91113 | 16 | 0.5376% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.0127 | 0 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0.8984 | 238 | 7.997% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 14.9644 | 13.7373 | 31 | 1.042% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.91646 | 45 | 1.512%
CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 15 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7788 | 12.8701 | 0 | 0% | 0.93 | 0.00078872 | 660 | 22.18% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 13 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4319 | 14.9607 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5802 | 22.8905 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91706 | 6 | 0.2016% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5789 | 22.8894 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04955 | 97 | 3.259% | 0.96 | 0.0036808 | 1776 | 59.68%
CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6959 | 12.8276 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0068937 | 757 | 25.44% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 69.1882 | 57.3649 | 5 | 0.1684% | 0.96 | 0.062553 | 724 | 24.33% | 0.98 | 0.84487 | 1073 | 36.06%
CGE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.752 | 13.3135 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.95201 | 11 | 0.3696%
CGE | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1924 | 0 | 33 | 1.109% | 0.93 | 0.00056451 | 2887 | 97.01% | 0.96 | 0.82646 | 12 | 0.4032%
CGE | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.707 | 0 | 85 | 2.856% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.365 | 13.4746 | 408 | 13.71% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.314 | 11.7446 | 61 | 2.05% | 0.93 | 0.0011938 | 684 | 22.98% | 0.96 | 0.019669 | 521 | 17.51%
CGE | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7718 | 13.0776 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0029083 | 979 | 32.9% | 0.96 | 0.008071 | 485 | 16.3%
CGE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1392 | 21.4438 | 0 | 0% | 0.93 | 0.001078 | 1219 | 40.96% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E QUIANI 13.8KV BP2 | 12 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.2297 | 0 | 20 | 0.672% | 0.93 | 0.45779 | 826 | 27.76% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.4021 | 21.8843 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0013537 | 855 | 28.73% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.1959 | 14.7141 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.0010211 | 2274 | 76.41%
CGE | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.8005 | 1.0514 | 1282 | 43.08% | 0.93 | 0.0076482 | 435 | 14.62% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.6728 | 1.7468 | 38 | 1.277% | 0.93 | 0.81939 | 6 | 0.2016% | 0.96 | 0.095334 | 721 | 24.23%
CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 97.98% | 14.766 | 12.834 | 13.835 | 13.1876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0030446 | 187 | 6.284% | 0.96 | 0.016557 | 1488 | 50%
CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8167 | 4.408 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.00093472 | 670 | 22.51% | 0.96 | 0.10094 | 4 | 0.1344%
CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7926 | 4.4439 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.013596 | 691 | 23.22% | 0.96 | 0.087619 | 143 | 4.805%
CGE | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4034 | 14.7553 | 0 | 0% | 0.93 | 0.03182 | 177 | 5.948% | 0.96 | 0.017377 | 922 | 30.98%
CGE | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4034 | 14.7553 | 0 | 0% | 0.93 | 0.03182 | 177 | 5.948% | 0.96 | 0.017377 | 922 | 30.98%
CGE | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8043 | 1.0519 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.0011436 | 166 | 5.578% | 0.96 | 0.82311 | 3 | 0.1008%
CGE | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.795 | 11.1655 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.002039 | 988 | 33.2% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.3695 | 22.0816 | 0 | 0% | 0.93 | 0.00046226 | 829 | 27.86% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.0937 | 0.64312 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.0046683 | 600 | 20.16% | 0.96 | 0.035841 | 14 | 0.4704%
CGE | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.9774 | 14.9034 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5562 | 14.7151 | 0 | 0% | 0.93 | 0.010213 | 373 | 12.53% | 0.96 | 0.95936 | 1 | 0.0336%
CGE | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4758 | 22.6956 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0085168 | 237 | 7.964% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6635 | 13.3582 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6144 | 13.2821 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7654 | 12.6677 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.2482 | 14.7474 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0058158 | 702 | 23.59% | 0.96 | 0.049858 | 2 | 0.0672%
CGE | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP1 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4089 | 14.8025 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP2 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.3421 | 14.6959 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.66881 | 1628 | 54.7%
CGE | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.9964 | 13.6488 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02744 | 587 | 19.72% | 0.96 | 0.91025 | 3 | 0.1008%
CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.9873 | 14.7996 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0036139 | 720 | 24.19% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5362 | 14.5133 | 0 | 0% | 0.93 | 0.00071574 | 698 | 23.45% | 0.96 | 0.010952 | 256 | 8.602%
CGE | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.264 | 23.215 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0009258 | 398 | 13.37% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13 |  | 100% | - | - | 13.9132 | 0 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TALCA 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.5821 | 0 | 25 | 0.8401% | 0.93 | 0.28821 | 1 | 0.0336% | 0.96 | 0.098764 | 658 | 22.11%
CGE | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 16.0201 | 15.0606 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.95427 | 13 | 0.4368%
CGE | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.7745 | 15.2859 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TALCA 15KV BP4 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.5517 | 15.245 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4458 | 14.6264 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4878 | 14.6107 | 0 | 0% | 0.93 | 0.13382 | 3 | 0.1008% | 0.96 | 0.22037 | 7 | 0.2352%
CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.3764 | 12.5822 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91332 | 138 | 4.637% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | - | - | 0 | - | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 17.1091 | 0 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.868 | 85 | 2.856% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.772 | 13.1734 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0091321 | 299 | 10.05% | 0.96 | 0.0095073 | 24 | 0.8065%
CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8333 | 13.2706 | 0 | 0% | 0.93 | 3.3109e-06 | 1182 | 39.72% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 0% | 24.61 | 21.39 | - | - | - | - | 0.93 | 0.86296 | 28 | 0.9409% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1799 | 22.4916 | 0 | 0% | 0.93 | 0.90477 | 684 | 22.98% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.689 | 22.2352 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.0016535 | 287 | 9.644% | 0.96 | 0.016297 | 114 | 3.831%
CGE | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.235 | 13.2266 | 42 | 1.411% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.90906 | 368 | 12.37%
CGE | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.3428 | 13.0394 | 18 | 0.6048% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.90443 | 43 | 1.445%
CGE | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1939 | 21.8401 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0036644 | 535 | 17.98% | 0.96 | 0.054792 | 63 | 2.117%
CGE | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.493 | 14.863 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.4792 | 14.7717 | 0 | 0% | 0.93 | 0.16442 | 12 | 0.4032% | 0.96 | 0.015626 | 1179 | 39.62%
CGE | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 115.9911 | 110.1702 | 0 | 0% | 0.98 | 0.00030173 | 2976 | 100% | 0.995 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.0227 | 12.9695 | 0 | 0% | 0.93 | 0.00032755 | 1124 | 37.77% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 0 | 31 | 1.042% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.44092 | 2975 | 99.97%
CGE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7255 | 5.9893 | 2 | 0.06734% | 0.93 | 0.00089256 | 1138 | 38.24% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 118.1549 | 112.4913 | 10 | 0.336% | 0.98 | - | 0 | 0% | 0.995 | 0.0050576 | 2976 | 100%
CGE | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 13 | 15 | 100% | 16.05 | 13.95 | 15.9076 | 14.9595 | 0 | 0% | 0.93 | 7.7359e-05 | 288 | 9.677% | 0.96 | 0.05616 | 257 | 8.636%
CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 15.1957 | 13.1787 | 2176 | 73.12% | 0.93 | 0.0015815 | 1228 | 41.26% | 0.96 | - | 0 | 0%
CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.6397 | 20.307 | 1 | 0.0336% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.94489 | 24 | 0.8065%
CGE | S/E PULLINQUE E5 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.1678 | 23.7728 | 1174 | 39.45% | 0.93 | 0.00011939 | 2367 | 79.54% | 0.96 | 0.59455 | 2 | 0.0672%
CGE | - | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5276 | 11.5919 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.7362 | 916 | 30.78%
CGE | - | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 13.836 | 13.1894 | 0 | 0% | 0.93 | 0.014083 | 332 | 11.16% | 0.96 | 0.0046906 | 765 | 25.71%
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.7474 | 11.4888 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | - | 100% | - | - | 11.9013 | 11.6433 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.0887 | 11.035 | 1 | 0.0336% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5309 | 0 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.0010385 | 1010 | 33.94% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3438 | 9.1023 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.00075853 | 858 | 28.83% | 0.96 | 0.24126 | 5 | 0.168%
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3543 | 12.0883 | 0 | 0% | 0.93 | 0.018806 | 1149 | 38.61% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5152 | 12.2593 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E CONCON 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.7121 | 12.2966 | 0 | 0% | 0.93 | 0.70651 | 784 | 26.34% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3433 | 11.9643 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91568 | 44 | 1.478% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4987 | 11.9162 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.8138 | 709 | 23.82%
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.7515 | 0 | 1 | 0.03381% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3138 | 12.0389 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3996 | 12.1252 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0087052 | 833 | 27.99% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5893 | 12.3109 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0034738 | 680 | 22.85% | 0.96 | 0.010564 | 1764 | 59.27%
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4257 | 12.1615 | 0 | 0% | 0.93 | 0.00065975 | 1028 | 34.54% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3303 | 12.0699 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3324 | 12.0597 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.95238 | 8 | 0.2688%
CHILQUINTA | BA S/E MAYACA 12KV BP | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2944 | 11.899 | 0 | 0% | 0.93 | 0.877 | 156 | 5.242% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4742 | 12.1462 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4616 | 12.1337 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.9567 | 1 | 0.0336%
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4022 | 11.9612 | 0 | 0% | 0.93 | 0.72066 | 197 | 6.62% | 0.96 | 0.011766 | 821 | 27.59%
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3952 | 12.1389 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83979 | 482 | 16.2% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4573 | 12.2093 | 0 | 0% | 0.93 | 0.70715 | 1492 | 50.13% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.433 | 12.173 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6535 | 12.2957 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4183 | 11.9605 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3513 | 12.0694 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3776 | 12.0994 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4174 | 12.1345 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6623 | 11.7532 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5541 | 12.277 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89051 | 1 | 0.0336% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6789 | 12.2697 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7691 | 18 | 0.6048% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5991 | 11.9328 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3876 | 12.1274 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2484 | 11.6975 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3756 | 12.0686 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6292 | 11.8035 | 0 | 0% | 0.93 | 0.62896 | 54 | 1.815% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.2317 | 22.7307 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.2743 | 22.6028 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4247 | 12.1673 | 0 | 0% | 0.93 | 0.00058902 | 962 | 32.33% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4235 | 12.1493 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0066888 | 1023 | 34.38% | 0.96 | 0.90002 | 6 | 0.2016%
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4248 | 12.1498 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES ANDES) CBP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5016 | 11.8864 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.92826 | 129 | 4.335%
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES ANDES) CBP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5027 | 11.9233 | 0 | 0% | 0.93 | 0.026075 | 645 | 21.67% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5182 | 12.1558 | 0 | 0% | 0.93 | 0.00011691 | 1107 | 37.2% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3985 | 12.0797 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.91331 | 8 | 0.2688%
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 3 | 13 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.722 | 23.2488 | 0 | 0% | 0.93 | 0.025142 | 130 | 4.368% | 0.96 | 0.0019822 | 123 | 4.133%
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 13 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2279 | 11.9484 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.7026 | 12.2696 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91759 | 1 | 0.0336% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3204 | 12.068 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3866 | 12.1051 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3435 | 0.62214 | 1 | 0.0336% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 235.0379 | 224.1592 | 0 | 0% | 0.98 | 0.0047652 | 1997 | 67.1% | 1 | 0.019362 | 194 | 6.519%
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 13.8885 | 12.8733 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0002224 | 2424 | 81.45% | 0.96 | 0.6695 | 4 | 0.1344%
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 237.163 | 221.3902 | 0 | 0% | 0.98 | 0.00056394 | 1330 | 44.69% | 1 | 0.0027552 | 1550 | 52.08%
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 236.9839 | 221.2134 | 0 | 0% | 0.98 | 0.0010363 | 2396 | 80.51% | 1 | 0.0024159 | 465 | 15.62%
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (PAPELES CORDILLERA) 110KV | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 115.5936 | 0 | 1 | 0.03418% | 0.98 | 0.0025892 | 2803 | 94.19% | 0.995 | 0.7152 | 64 | 2.151%
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.2611 | 13.0445 | 106 | 3.562% | 0.93 | 0.92209 | 7 | 0.2352% | 0.96 | - | 0 | 0%
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7884 | 12.6123 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.0707 | 13.101 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.2338 | 13.2406 | 42 | 1.411% | 0.93 | 0.20101 | 1243 | 41.77% | 0.96 | 0.66057 | 91 | 3.058%
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 10.1249 | 9.4835 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.87686 | 48 | 1.613% | 0.96 | - | 0 | 0%
CODINER | S/E LAUTARO CT4 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.0172 | 13.2338 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
COELCHA | - | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 16.2461 | 15.8082 | 2916 | 100% | 0.93 | 0.90238 | 7 | 0.2352% | 0.96 | 0.80877 | 522 | 17.54%
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 23 KV B1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1252 | 22.597 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0032029 | 986 | 33.13% | 0.96 | 0.12179 | 87 | 2.923%
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.6021 | 22.724 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.91817 | 176 | 5.914%
COPELEC | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 15.0751 | 13.4068 | 2716 | 91.26% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.89475 | 9 | 0.3024%
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.3947 | 4.7105 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.019235 | 75 | 2.52% | 0.96 | 0.032214 | 580 | 19.49%
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 100% | 35.31 | 30.69 | 36.2116 | 0 | 133 | 4.469% | 0.96 | 0.016224 | 51 | 1.714% | 0.98 | 0.0039097 | 1177 | 39.55%
COPELEC | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.2617 | 22.9198 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.5826 | 23.7799 | 2301 | 77.32% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.73898 | 1220 | 40.99%
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 15.3696 | 0 | 528 | 17.74% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.0028388 | 2229 | 74.9%
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP2 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 15.2477 | 0 | 292 | 9.812% | 0.93 | 0.60803 | 115 | 3.864% | 0.96 | 0.0045252 | 2684 | 90.19%
CRISTALCHILE | S/E CRISTALERIAS 110A | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 113.2237 | 108.1995 | 0 | 0% | 0.98 | 0.31035 | 2949 | 99.09% | 0.995 | - | 0 | 0%
CTNG | BA S/E LA CALERA HBP1 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 113.3915 | 107.8473 | 0 | 0% | 0.98 | 0.88198 | 2915 | 97.95% | 0.995 | 0.9879 | 1 | 0.0336%
CTNG | BA S/E TORQUEMADA 110KV BP1 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 114.288 | 111.0883 | 0 | 0% | 0.98 | 0.36127 | 2560 | 86.02% | 0.995 | 0.96615 | 21 | 0.7056%
EEPA | BA S/E BAJOS DE MENA 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.545 | 12.253 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.66416 | 618 | 20.77%
EEPA | BA S/E COSTANERA 12.5KV B1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5878 | 12.3501 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
EEPA | BA S/E COSTANERA 12.5KV B2 | 12 | 12,5 | 100% | 13.375 | 11.625 | 12.582 | 12.287 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.93158 | 83 | 2.789%
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6404 | 12.2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.013688 | 450 | 15.12% | 0.96 | 0.0015696 | 1621 | 54.47%
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6168 | 12.0529 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.615 | 12.304 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.3 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 96.35% | 70.62 | 61.38 | 69.5118 | 66.8036 | 0 | 0% | 0.96 | 0.163 | 1642 | 95.02% | 0.98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 96.76% | 70.62 | 61.38 | 68.5723 | 0 | 1 | 0.06028% | 0.96 | 0.17529 | 1659 | 96.01% | 0.98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 96.64% | 70.62 | 61.38 | 68.1006 | 0 | 1667 | 99.82% | 0.96 | 0.68994 | 4 | 0.2315% | 0.98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 96.82% | 70.62 | 61.38 | 69.6388 | 63.5108 | 0 | 0% | 0.96 | 0.15626 | 1669 | 96.59% | 0.98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 96.59% | 70.62 | 61.38 | 71.8576 | 66.0272 | 48 | 2.876% | 0.96 | 0.15865 | 1669 | 96.59% | 0.98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 89.76% | 70.62 | 61.38 | 68.6878 | 65.8245 | 0 | 0% | 0.96 | 0.21238 | 517 | 89.76% | 0.98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 96.88% | 70.62 | 61.38 | 69.8119 | 0 | 1 | 0.06017% | 0.96 | 0.17233 | 1643 | 95.08% | 0.98 | 0.95582 | 6 | 0.3472%
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 97.05% | 70.62 | 61.38 | 71.9221 | 0 | 10 | 0.627% | 0.96 | 0.57925 | 1522 | 88.08% | 0.98 | 0.91453 | 28 | 1.62%
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 97.05% | 70.62 | 61.38 | 68.8729 | 65.9833 | 0 | 0% | 0.96 | 0.42052 | 1446 | 83.68% | 0.98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 66 | 97.11% | 70.62 | 61.38 | 68.6717 | 64.7947 | 0 | 0% | 0.96 | 0.22224 | 1678 | 97.11% | 0.98 | - | 0 | 0%
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 97.28% | 70.62 | 61.38 | 69.5895 | 0 | 30 | 1.834% | 0.96 | 0.19919 | 1610 | 93.17% | 0.98 | - | 0 | 0%
EFE | S/E LOS GUINDOS (FFCC) B1 | 66 | 66 | 96.64% | 70.62 | 61.38 | 68.1052 | 65.147 | 0 | 0% | 0.96 | 0.41183 | 562 | 32.52% | 0.98 | - | 0 | 0%
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | 154 | 154 | 100% | 164.78 | 143.22 | 159.597 | 152.7087 | 0 | 0% | 0.98 | 0.89103 | 15 | 0.504% | 0.995 | 0.83826 | 35 | 1.176%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3558 | 11.9063 | 0 | 0% | 0.93 | 0.00030818 | 1271 | 42.71% | 0.96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 66.4484 | 18.6945 | 1 | 0.0336% | 0.96 | 0.46471 | 911 | 30.61% | 0.98 | 0.51106 | 29 | 0.9745%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 65.5799 | 48.8234 | 1 | 0.0336% | 0.96 | 0.54379 | 595 | 19.99% | 0.98 | 0.70268 | 17 | 0.5712%
ENEL DISTRIBUCION | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3907 | 11.9483 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86028 | 178 | 5.981% | 0.96 | - | 0 | 0%
ENEL DISTRIBUCION | - | 12 | 12 | 0% | 12.84 | 11.16 | - | - | - | - | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
ENEL GENERACION | BA S/E MAPAL 15KV BP1 | 154 | 154 | 100% | 164.78 | 143.22 | 158.5608 | 151.5435 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93514 | 1295 | 43.51% | 0.995 | 0.9663 | 388 | 13.04%
ENEL GENERACION | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 154 | 100% | 164.78 | 143.22 | 160.7434 | 150.8686 | 0 | 0% | 0.98 | 0.90306 | 2976 | 100% | 0.995 | - | 0 | 0%
ENEL GENERACION | - | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 13.3383 | 0 | 2081 | 69.93% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
ENGIE | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.4169 | 0 | 1 | 0.0336% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.92326 | 302 | 10.15%
ENGIE | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 0 | 0 | 2976 | 100% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
ENGIE | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 117.9437 | 0 | 12 | 0.4032% | 0.98 | 0.9706 | 1 | 0.0336% | 0.995 | 0.037551 | 2896 | 97.31%
ENGIE | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 117.9404 | 108.2126 | 2 | 0.0672% | 0.98 | 0.92684 | 2920 | 98.12% | 0.995 | 0.33537 | 34 | 1.142%
ENGIE | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 234.7375 | 222.3889 | 238 | 7.997% | 0.98 | 0.96994 | 880 | 29.57% | 1 | 0.017018 | 419 | 14.08%
ENGIE | BA S/E DESALANT 110KV BP | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 115.1209 | 109.6346 | 0 | 0% | 0.98 | - | 0 | 0% | 0.995 | 0.96695 | 2976 | 100%
ENGIE | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 0% | 231 | 209 | - | - | - | - | 0.98 | 0.97346 | 158 | 32.92% | 1 | 0.99218 | 3 | 0.625%
ENGIE | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.6965 | 23.4225 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.6277 | 2294 | 77.08% | 0.96 | - | 0 | 0%
ENGIE | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8238 | 0 | 1 | 0.03373% | 0.93 | 0.86805 | 114 | 3.831% | 0.96 | - | 0 | 0%
ENGIE | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.5123 | 21.6921 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
ENGIE | BA S/E TAP OFF DOLORES 13.8KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.8334 | 0 | 4 | 0.1344% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.043248 | 572 | 19.22%
ENGIE | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV BP | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 235.115 | 221.7529 | 533 | 17.91% | 0.98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.95086 | 2859 | 96.07%
ENGIE | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 23KV BP | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8643 | 0 | 18 | 0.6048% | 0.93 | 0.30734 | 185 | 6.216% | 0.96 | 0.68887 | 32 | 1.075%
ENGIE | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.2136 | 11.1199 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.0060197 | 1414 | 47.51% | 0.96 | 0.0089034 | 56 | 1.882%
ENGIE | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 100% | - | - | 5.0329 | 4.8836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ENGIE | S/E MEJILLONES H4 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 115.6396 | 110.6741 | 0 | 0% | 0.98 | 0.92638 | 118 | 3.965% | 0.995 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8337 | 13.5915 | 0 | 0% | 0.93 | 0.00015713 | 1237 | 41.57% | 0.96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7727 | 23.2172 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0010812 | 528 | 17.74% | 0.96 | 0.95841 | 1 | 0.0336%
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9913 | 22.7036 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.939 | 22.0845 | 0 | 0% | 0.93 | 0.00068628 | 2159 | 72.55% | 0.96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.5701 | 13.1898 | 0 | 0% | 0.93 | 0.32342 | 2 | 0.0672% | 0.96 | 0.52447 | 2828 | 95.03%
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.5709 | 13.1906 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.89945 | 123 | 4.133%
FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.0559 | 0 | 21 | 0.7056% | 0.93 | 0.40271 | 1607 | 54% | 0.96 | 0.015857 | 67 | 2.251%
FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.4674 | 11.2715 | 1 | 0.0336% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8606 | 22.79 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.86947 | 221 | 7.426%
FRONTEL | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.3159 | 21.6924 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.93848 | 43 | 1.445%
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 24 | 24 | 100% | 25.68 | 22.32 | 24.5304 | 22.6908 | 0 | 0% | 0.93 | 0.05576 | 19 | 0.6384% | 0.96 | 0.93372 | 3 | 0.1008%
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4769 | 0 | 10 | 0.336% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.78425 | 1246 | 41.87%
FRONTEL | BA S/E MASISA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7559 | 12.9621 | 0 | 0% | 0.93 | 7.4547e-05 | 2123 | 71.34% | 0.96 | 0.89747 | 2 | 0.0672%
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.5282 | 18.2237 | 2 | 0.0672% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.01332 | 481 | 16.16%
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0633 | 22.7347 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0025484 | 819 | 27.52% | 0.96 | 0.1183 | 137 | 4.603%
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.7703 | 12.9544 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
FUNDICION TALLERES | BA S/E R2 66KV BP1 | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 68.909 | 20.4334 | 2 | 0.0672% | 0.96 | 0.094356 | 2103 | 70.67% | 0.98 | 0.47079 | 254 | 8.535%
FUNDICION TALLERES | - | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 68.909 | 20.4334 | 2 | 0.0672% | 0.96 | 0.094356 | 2103 | 70.67% | 0.98 | 0.47079 | 254 | 8.535%
GENERADORA METROPOLITANA | - | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 110.2316 | 106.6042 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93316 | 1 | 0.0336% | 0.995 | 0.54104 | 1280 | 43.01%
GNL_MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 117.8406 | 0 | 11 | 0.3696% | 0.98 | 0.16227 | 21 | 0.7056% | 0.995 | 0.9878 | 1 | 0.0336%
GUACOLDA | S/E CARDONES H1 | 110 | 111 | 100% | 118.77 | 103.23 | 116.3455 | 109.6505 | 0 | 0% | 0.98 | - | 0 | 0% | 0.995 | 0.0062022 | 2976 | 100%
GUACOLDA | S/E CARDONES H6 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 116.2041 | 109.5268 | 0 | 0% | 0.98 | 0.92497 | 1146 | 38.51% | 0.995 | - | 0 | 0%
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6096 | 11.1946 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3857 | 12.0178 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.7058 | 11.3473 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.16929 | 48 | 1.613%
LITORAL | - | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.7092 | 11.4487 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0061467 | 201 | 6.754% | 0.96 | 0.95663 | 1 | 0.0336%
LUZ_LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8303 | 0 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.047615 | 169 | 5.679% | 0.96 | - | 0 | 0%
LUZ_LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 2 (13.2KV) | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7286 | 0 | 25 | 0.8401% | 0.93 | 0.012907 | 527 | 17.71% | 0.96 | 0.054527 | 753 | 25.3%
LUZ_LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9215 | 13.2343 | 0 | 0% | 0.93 | 0.021475 | 403 | 13.54% | 0.96 | - | 0 | 0%
LUZ_LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 2 (13.2KV) | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.9001 | 13.1525 | 0 | 0% | 0.93 | 0.00014373 | 1973 | 66.3% | 0.96 | - | 0 | 0%
LUZ_LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7945 | 13.3678 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0032431 | 928 | 31.18% | 0.96 | 0.57088 | 39 | 1.31%
LUZ_LINARES | - | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1315 | 19.9472 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.78118 | 433 | 14.55% | 0.96 | - | 0 | 0%
LUZPARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6471 | 1.3565 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.013682 | 826 | 27.76% | 0.96 | 0.59911 | 2 | 0.0672%
LUZPARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7367 | 1.047 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.0031373 | 556 | 18.68% | 0.96 | 0.044809 | 118 | 3.965%
LUZPARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.8816 | 1.2273 | 2 | 0.0672% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
LUZPARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.8825 | 1.1373 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.007172 | 791 | 26.58% | 0.96 | - | 0 | 0%
LUZPARRAL | - | 13 | 13 | 100% | 13.91 | 12.09 | 14.0556 | 0 | 48 | 1.613% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8895 | 12.9318 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92977 | 1 | 0.0336% | 0.96 | 0.87956 | 16 | 0.5376%
METRO | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 110 | 110 | 0% | 117.7 | 102.3 | - | - | - | - | 0.98 | 0.57556 | 1 | 0.0336% | 0.995 | 0.61379 | 1443 | 48.49%
METRO | BA S/E METRO BARRA 110KV B1 | 110 | 110 | 0% | 117.7 | 102.3 | - | - | - | - | 0.98 | - | 0 | 0% | 0.995 | 0.49288 | 1768 | 59.41%
METRO VALPARAISO | BA S/E SEAT EL SOL 110KV BP1-1 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 0.26671 | 0 | 2976 | 100% | 0.98 | - | 0 | 0% | 0.995 | - | 0 | 0%
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 234.6877 | 219.5302 | 165 | 5.544% | 0.98 | 0.76989 | 2976 | 100% | 1 | - | 0 | 0%
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 235.8902 | 217.425 | 450 | 15.12% | 0.98 | 0.001717 | 1728 | 58.06% | 1 | 0.013385 | 415 | 13.94%
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 235.3335 | 222.9525 | 134 | 4.503% | 0.98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.91967 | 2976 | 100%
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 230.0846 | 216.9737 | 0 | 0% | 0.98 | 0.054195 | 234 | 7.863% | 1 | 0.021998 | 1803 | 60.58%
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 229.2984 | 216.5113 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97071 | 3 | 0.1008% | 1 | 0.10934 | 609 | 20.46%
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 230.66 | 215.7364 | 0 | 0% | 0.98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.50402 | 2976 | 100%
MINERA ESCONDIDA | - | 4 | 4 | 100% | - | - | 4.2023 | 4.0976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MINERA GUANACO | S/E PARQUE EOLICO TALTAL F10 | 33 | 33 | 100% | 35.31 | 30.69 | 34.5763 | 32.2099 | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0% | 0.98 | 0.85048 | 1602 | 53.83%
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 113.2533 | 108.2066 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96285 | 1270 | 42.67% | 0.995 | - | 0 | 0%
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 113.3638 | 108.4554 | 0 | 0% | 0.98 | 0.51224 | 2976 | 100% | 0.995 | - | 0 | 0%
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV BP | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 234.3717 | 222.2573 | 70 | 2.352% | 0.98 | 0.97239 | 552 | 18.55% | 1 | 0.99955 | 3 | 0.1008%
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 238.6493 | 225.8372 | 16 | 0.5376% | 0.98 | 0.92999 | 1597 | 53.66% | 1 | 0.13053 | 501 | 16.83%
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 227.573 | 218.3083 | 0 | 0% | 0.98 | 0.91662 | 649 | 21.81% | 1 | 0.17884 | 343 | 11.53%
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 227.5947 | 218.3288 | 0 | 0% | 0.98 | 0.91809 | 588 | 19.76% | 1 | 0.17727 | 344 | 11.56%
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 200% | 237.3 | 214.7 | 234.2004 | 0 | 74 | 1.243% | 0.98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.00039029 | 2614 | 87.84%
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 200% | 237.3 | 214.7 | 234.257 | 0 | 82 | 1.378% | 0.98 | - | 0 | 0% | 1 | 0.0010941 | 2595 | 87.2%
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑON 66KV | 66 | 66 | 0% | 70.62 | 61.38 | - | - | - | - | 0.96 | 0.0016793 | 490 | 16.47% | 0.98 | - | 0 | 0%
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 236.0837 | 217.2341 | 435 | 14.62% | 0.98 | 0.94665 | 3 | 0.1008% | 1 | 0.74969 | 2677 | 89.95%
MINERA ZALDIVAR | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 231.3689 | 0 | 33 | 1.111% | 0.98 | 0.93259 | 2105 | 70.73% | 1 | 0.0088073 | 28 | 0.9409%
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.0891 | 12.7644 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.72566 | 468 | 15.73% | 0.96 | - | 0 | 0%
NUEVA ENERGIA | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 154 | 100% | 164.78 | 143.22 | 241.623 | 0 | 30 | 1.008% | 0.98 | 0.78162 | 2948 | 99.06% | 0.995 | - | 0 | 0%
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 154 | 100% | 164.78 | 143.22 | 159.271 | 152.4179 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97657 | 52 | 1.747% | 0.995 | - | 0 | 0%
PAPELES RIO VERGARA | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 235.7454 | 220.827 | 0 | 0% | 0.98 | 0.0062933 | 2089 | 70.19% | 1 | 0.0026083 | 735 | 24.7%
PAPELES RIO VERGARA | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 236.0961 | 220.2749 | 0 | 0% | 0.98 | 0.010868 | 729 | 24.5% | 1 | 0.0037141 | 2181 | 73.29%
PETROQUIM | BA S/E PETROQUIN 66KV | 66 | 66 | 100% | 70.62 | 61.38 | 0.13337 | 0.008647 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.90041 | 426 | 14.31% | 0.98 | - | 0 | 0%
QUILLAGUA | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 100% | 235.2 | 212.8 | 237.9584 | 220.792 | 70 | 2.352% | 0.98 | 0.015074 | 1466 | 49.26% | 1 | 0.083277 | 472 | 15.86%
RED ELECTRICA DEL NORTE 2 | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 0% | 231 | 209 | - | - | - | - | 0.98 | 0.44295 | 41 | 1.378% | 1 | 0.74389 | 2748 | 92.34%
RED ELECTRICA DEL NORTE 2 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV | 220 | 220 | 0% | 231 | 209 | - | - | - | - | 0.98 | 0.00077156 | 2976 | 100% | 1 | - | 0 | 0%
SIERRA_GORDA | BA S/E SIERRA GORDA 220kV BP1 | 220 | - | 100% | - | - | 0.13669 | 0.1269 | 0 | 0% | 0.98 | - | 0 | 0% | 1 | - | 0 | 0%
SIERRA_GORDA | BA S/E SIERRA GORDA 220kV BP1 | 220 | - | 100% | - | - | 0.13664 | 0.12687 | 0 | 0% | 0.98 | 0.872 | 254 | 8.535% | 1 | 0.7481 | 101 | 3.394%
SIERRA_GORDA | BA S/E SIERRA GORDA 220kV BP1 | 220 | - | 100% | - | - | 0.13663 | 0.12674 | 0 | 0% | 0.98 | 0.87234 | 254 | 8.535% | 1 | 0.73663 | 100 | 3.36%
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.1893 | 13.2998 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
SQM | BA S/E CARBONATO 110KV BP1 | 23 | - | 100% | - | - | 22.9261 | 0 | 0 | 0% | 0.93 | 0.17541 | 1 | 0.0336% | 0.96 | 0.85906 | 389 | 13.07%
STM II | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3674 | 11.9694 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.9599 | 1 | 0.0336%
STM II | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3255 | 11.9983 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5006 | 11.9525 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.75217 | 884 | 29.7%
STM II | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4354 | 11.9556 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.00057034 | 2976 | 100%
STM II | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2478 | 11.8774 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4312 | 11.7939 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.85941 | 357 | 12%
STM II | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 100% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4829 | 11.7927 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.82619 | 360 | 12.1%
STM II | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.437 | 11.7409 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.8488 | 253 | 8.501%
STM II | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4532 | 11.7561 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3401 | 11.8853 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.83408 | 429 | 14.42%
STM II | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3823 | 11.856 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.94534 | 38 | 1.277%
STM II | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3436 | 11.8576 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.6732 | 22.8295 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9053 | 22.6734 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7533 | 22.7695 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92602 | 3 | 0.1008% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6077 | 11.6564 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92567 | 6 | 0.2016% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2714 | 11.8806 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5093 | 11.85 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.90979 | 75 | 2.52%
STM II | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4751 | 11.7828 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E BRASIL 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2504 | 11.8642 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5701 | 12.0598 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5782 | 11.9246 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.94359 | 106 | 3.562%
STM II | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5729 | 11.6979 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.78401 | 1660 | 55.78%
STM II | BA S/E CARRASCAL 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 0.41826 | 0.13646 | 2976 | 100% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.1831 | 11.5653 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CHACABUCO 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 12.3798 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.038547 | 1660 | 55.78%
STM II | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5558 | 22.4137 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.8086 | 21 | 0.7056%
STM II | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5226 | 22.234 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 109.4757 | 105.9858 | 0 | 0% | 0.98 | 0.92241 | 16 | 0.5376% | 0.995 | 0.0039925 | 2700 | 90.73%
STM II | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8606 | 22.8132 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8804 | 22.4187 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.00064566 | 8 | 0.2688%
STM II | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4131 | 11.9483 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5086 | 11.863 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2736 | 11.8948 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4969 | 11.8528 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2763 | 7.3743 | 5 | 0.1682% | 0.93 | 0.0015195 | 838 | 28.16% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.7542 | 11.5459 | 0 | 0% | 0.93 | 0.00042709 | 1035 | 34.78% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E CURACAVI 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 0.096773 | 0 | 2976 | 100% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.6142 | 22.6612 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.00091171 | 1145 | 38.47% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7927 | 3.6448 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.78891 | 6 | 0.2016% | 0.96 | 0.00062261 | 1301 | 43.72%
STM II | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP4 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0737 | 3.4372 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.64447 | 1298 | 43.62% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3981 | 0 | 6 | 0.2016% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.94465 | 90 | 3.024%
STM II | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3347 | 11.7928 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3078 | 11.7117 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.94739 | 66 | 2.218%
STM II | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.327 | 6.2688 | 1 | 0.0336% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.010275 | 1 | 0.0336%
STM II | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4011 | 11.7374 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA DEHESA 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5711 | 11.9385 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA DEHESA 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.6807 | 22.8767 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA DEHESA 23KV BP4 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.2608 | 22.3497 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3894 | 11.758 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.56705 | 196 | 6.586%
STM II | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4337 | 11.9793 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 100% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 100% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4425 | 0 | 30 | 1.008% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4559 | 11.8778 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4295 | 0 | 1055 | 35.45% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.77313 | 1025 | 34.44%
STM II | BA S/E LAMPA 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.2236 | 0 | 1191 | 40.02% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.0020712 | 1416 | 47.58%
STM II | BA S/E LAMPA 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 25.2225 | 0 | 1169 | 39.28% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.411 | 0 | 50 | 1.68% | 0.93 | 0.84214 | 26 | 0.8737% | 0.96 | 0.06568 | 1543 | 51.85%
STM II | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.6323 | 22.4512 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5892 | 22.9433 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4604 | 0.29515 | 11 | 0.3696% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6184 | 0 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.68092 | 33 | 1.109% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5088 | 11.7777 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.8287 | 202 | 6.788%
STM II | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5018 | 11.6812 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.94906 | 12 | 0.4032%
STM II | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4713 | 0 | 41 | 1.378% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.6966 | 22.5973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69063 | 430 | 14.45% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LO BOZA 23KV BP6 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5849 | 22.9306 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.94711 | 7 | 0.2352%
STM II | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4615 | 0 | 1 | 0.03362% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5506 | 11.8696 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.89832 | 209 | 7.023%
STM II | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2827 | 11.824 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2438 | 11.8895 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2504 | 11.7505 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.59996 | 1941 | 65.22%
STM II | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3144 | 11.7539 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.93819 | 21 | 0.7056%
STM II | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.9143 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.601 | 12.1058 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5562 | 11.8589 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6159 | 11.7824 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3322 | 11.8702 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.92557 | 29 | 0.9745%
STM II | BA S/E MACUL 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2591 | 11.9015 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5024 | 11.9052 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.87071 | 64 | 2.151%
STM II | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20 | 20 | 100% | - | - | 20.3437 | 19.6586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
STM II | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5739 | 11.8443 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.74499 | 294 | 9.879%
STM II | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.7216 | 12.1076 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E MAIPU 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6324 | 11.8295 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.9591 | 2 | 0.0672%
STM II | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4673 | 11.8619 | 0 | 0% | 0.93 | 0.48539 | 657 | 22.08% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4396 | 11.7905 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1796 | 22.524 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0040808 | 902 | 30.31% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E MALLOCO 23KV BP4 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.1726 | 22.511 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4011 | 11.6753 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 43.25% | 12.84 | 11.16 | 12.378 | 11.7618 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.94609 | 63 | 2.117%
STM II | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5063 | 11.844 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3118 | 11.8567 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E PAJARITOS 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 0.086014 | 0.06065 | 2976 | 100% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 100% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5372 | 11.603 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.73602 | 916 | 30.78%
STM II | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5854 | 12.0319 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6032 | 12.1534 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88144 | 2 | 0.0672% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4614 | 22.1211 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0025388 | 246 | 8.266% | 0.96 | 0.12239 | 21 | 0.7056%
STM II | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5924 | 12.154 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3991 | 0 | 31 | 1.042% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3656 | 0 | 32 | 1.075% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3844 | 11.8667 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3397 | 11.7709 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3482 | 11.8683 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6171 | 11.7919 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.94398 | 81 | 2.722%
STM II | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.2328 | 22.1974 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.433 | 12.0286 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2969 | 11.8794 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 100% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.5439 | 0 | 1 | 0.03374% | 0.93 | 0.0036089 | 567 | 19.05% | 0.96 | 0.016869 | 62 | 2.083%
STM II | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4246 | 11.8917 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5955 | 11.8456 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.16559 | 2916 | 97.98%
STM II | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5614 | 11.7827 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.95088 | 6 | 0.2016%
STM II | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2337 | 12.0506 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.20663 | 1 | 0.0336%
STM II | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5237 | 11.8546 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.44163 | 2463 | 82.76%
STM II | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5793 | 11.7465 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.62865 | 1676 | 56.32%
STM II | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4142 | 11.9103 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4914 | 11.9765 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2944 | 11.8581 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.89975 | 209 | 7.023%
STM II | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4532 | 10.8323 | 1 | 0.0336% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.31092 | 1 | 0.0336%
STM II | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.6029 | 11.8679 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.509 | 0 | 28 | 0.9409% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.50158 | 578 | 19.42%
STM II | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4972 | 0 | 26 | 0.8737% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4235 | 11.8801 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.8261 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2763 | 11.8783 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.83925 | 1110 | 37.3%
STM II | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.181 | 22.6603 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.25317 | 1 | 0.0336%
STM II | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.6807 | 19.109 | 1 | 0.0336% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0569 | 22.7764 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3257 | 11.9367 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.80348 | 1136 | 38.17%
STM II | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2627 | 11.8693 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3234 | 11.9064 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.94915 | 54 | 1.815%
STM II | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.8814 | 12.4342 | 11 | 0.3696% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.044277 | 2976 | 100%
STM II | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3277 | 11.7842 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.89723 | 308 | 10.35%
STM II | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 93.68% | 12.84 | 11.16 | 12.439 | 11.8878 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0694 | 0 | 27 | 0.9073% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0857 | 0 | 27 | 0.9073% | 0.93 | 0.010648 | 881 | 29.6% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4942 | 11.7791 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5126 | 11.7424 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.353 | 11.6849 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 100% | - | - | 20.4978 | 19.7306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
STM II | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5492 | 11.9682 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.5445 | 12.2083 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3839 | 11.9853 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.90742 | 647 | 21.74%
STM II | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.7231 | 12.1827 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.9731 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.4634 | 11.9113 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.71902 | 1444 | 48.52%
STM II | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.2898 | 11.898 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3775 | 0 | 26 | 0.8737% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.86165 | 232 | 7.796%
STM II | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 12.3352 | 11.9102 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.85694 | 778 | 26.14%
STM II | - | 12 | 12 | 100% | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 100% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STM II | - | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8887 | 22.3413 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0001008 | 796 | 26.75% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8716 | 22.4018 | 0 | 0% | 0.93 | 0.2201 | 2957 | 99.36% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E AIHUAPI 23KV | 24 | 24 | 100% | 25.68 | 22.32 | 23.8735 | 22.4027 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.2202 | 22.7228 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9673 | 22.6349 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.87908 | 289 | 9.711%
STS | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.4597 | 23.7654 | 0 | 0% | 0.93 | 0.020152 | 90 | 3.024% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5381 | 22.1877 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.94966 | 10 | 0.336%
STS | BA S/E CALBUCO 23KV | 24 | 24 | 100% | 25.68 | 22.32 | 23.5571 | 22.1449 | 52 | 1.747% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8507 | 13.2256 | 0 | 0% | 0.93 | 0.00081443 | 256 | 8.602% | 0.96 | 0.069239 | 33 | 1.109%
STS | BA S/E CASTRO 23KV | 24 | 24 | 100% | 25.68 | 22.32 | 23.7702 | 23.0325 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E CHONCHI 23KV | 24 | 24 | 100% | 25.68 | 22.32 | 23.9954 | 22.1705 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.017672 | 212 | 7.124% | 0.96 | 0.051063 | 77 | 2.587%
STS | BA S/E COLACO 23KV B2 | 24 | 24 | 53.16% | 25.68 | 22.32 | 23.8265 | 23.3106 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.8954 | 12.941 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4759 | 22.4957 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E DEGAÑ 23KV B2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.9667 | 22.5502 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.85217 | 152 | 5.108%
STS | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.2009 | 22.0474 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.28985 | 2338 | 78.56%
STS | BA S/E EL EMPALME 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.8079 | 22.9637 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.93963 | 21 | 0.7056%
STS | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6493 | 12.6612 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.90634 | 719 | 24.16%
STS | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.6486 | 12.6607 | 0 | 0% | 0.93 | 0.59026 | 35 | 1.176% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E FRUTILLAR 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7769 | 22.1542 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E LA MISION B1 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.6088 | 22.8111 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.0791 | 13.2578 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E LA UNION 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5653 | 22.7556 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.93078 | 85 | 2.856%
STS | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.7484 | 13.2506 | 0 | 0% | 0.93 | 0.004669 | 309 | 10.38% | 0.96 | 0.003525 | 1229 | 41.3%
STS | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.4866 | 13.545 | 1028 | 34.54% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.92948 | 52 | 1.747%
STS | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 13.5371 | 13.1124 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.94812 | 42 | 1.411%
STS | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5006 | 22.3016 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4435 | 8.4268 | 2 | 0.0672% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0626 | 22.3331 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.82832 | 94 | 3.159%
STS | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 1.4504 | 0.84363 | 2976 | 100% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.031 | 22.277 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.0737 | 10.4207 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.0092888 | 262 | 8.804% | 0.96 | 0.0009489 | 231 | 7.762%
STS | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.225 | 22.7446 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0375 | 22.6986 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.91672 | 39 | 1.31%
STS | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0452 | 22.7037 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.91676 | 39 | 1.31%
STS | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.2183 | 22.7398 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.91885 | 254 | 8.535%
STS | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.1696 | 22.7755 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.758 | 23.0083 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89016 | 81 | 2.722% | 0.96 | 0.92198 | 10 | 0.336%
STS | BA S/E PARGUA 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4289 | 21.7769 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0814 | 22.2858 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.91834 | 302 | 10.15%
STS | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.241 | 22.7478 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.2914 | 13.366 | 0 | 0% | 0.93 | 0.44606 | 2976 | 100% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4914 | 23.0519 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.154 | 22.7795 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.9629 | 23.4347 | 170 | 5.712% | 0.93 | 0.74358 | 2886 | 96.98% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5798 | 22.8901 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.95948 | 2 | 0.0672%
STS | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.3537 | 12.5434 | 181 | 6.082% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.59134 | 1411 | 47.41%
STS | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 14.3551 | 12.5449 | 180 | 6.048% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.346 | 22.4941 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.1655 | 12.935 | 5 | 0.168% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.86622 | 585 | 19.66%
STS | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.7128 | 22.0453 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.4815 | 21.8188 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.33973 | 51 | 1.714%
STS | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.4815 | 21.8188 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.33973 | 51 | 1.714%
STS | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.2635 | 22.7479 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E SANGRA BP 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.4986 | 0 | 26 | 0.8737% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.2368 | 13.2282 | 45 | 1.512% | 0.93 | 0.89058 | 1 | 0.0336% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 23.9782 | 22.2544 | 2976 | 100% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E VALDIVIA (STS) 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.0579 | 22.0265 | 0 | 0% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | - | 0 | 0%
STS | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 10.1321 | 9.4891 | 2976 | 100% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.9013 | 701 | 23.56%
STS | - | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5425 | 13.6171 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.051611 | 2 | 0.0672% | 0.96 | 0.012797 | 308 | 10.35%
TRANSELEC | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 100% | 237.3 | 214.7 | 238.1305 | 0 | 16 | 0.5427% | 0.98 | 0.58303 | 350 | 11.76% | 1 | 0.64598 | 1824 | 61.29%
TRANSELEC | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13 | 13,8 | 100% | 14.766 | 12.834 | 13.4726 | 13.0307 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76926 | 2976 | 100% | 0.96 | - | 0 | 0%
TRANSELEC | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.174 | 22.9566 | 0 | 0% | 0.93 | 0.0073677 | 2929 | 98.42% | 0.96 | 0.78616 | 3 | 0.1008%
TRANSELEC | BA S/E LAJA 13.8KV | 13 | 13,2 | 100% | 14.124 | 12.276 | 14.3437 | 0 | 57 | 1.915% | 0.93 | - | 0 | 0% | 0.96 | 0.0096684 | 110 | 3.696%
TRANSELEC | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 220 | 224 | 100% | 235.2 | 212.8 | 0.23382 | 0.22398 | 2976 | 100% | 0.98 | 0.88524 | 2738 | 92% | 1 | 0.84571 | 225 | 7.56%
TRANSELEC | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 24.448 | 0 | 26 | 0.8737% | 0.93 | 0.68068 | 43 | 1.445% | 0.96 | - | 0 | 0%
TRANSEMEL | BA S/E CONDORES 220KV BPB | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 236.1565 | 211.1571 | 239 | 8.031% | 0.98 | 0.68379 | 2795 | 93.92% | 1 | - | 0 | 0%
TRANSEMEL | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 23 | 23 | 100% | 24.61 | 21.39 | 23.5894 | 5.2484 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.021271 | 530 | 17.81% | 0.96 | 0.01003 | 1136 | 38.17%
TRANSMISORA BAQUEDANO | BA S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 110KV BP | 220 | 220 | 100% | 231 | 209 | 236.768 | 0 | 2592 | 87.1% | 0.98 | 0.28004 | 752 | 25.27% | 1 | 0.1274 | 362 | 12.16%
XSTRATACOPPER | BA S/E ALTO NORTE 110KV BP | 110 | 110 | 100% | 117.7 | 102.3 | 115.0223 | 0 | 1164 | 39.11% | 0.98 | 0.14166 | 476 | 15.99% | 0.995 | 0.00076849 | 283 | 9.509%