## Glosario
Glosario | [10 empty] | Glosario
Hoja "MOV-CMG"
Sigla EO | Estado Operacional | Sigla EOC | Estado Operacional Combustible | Sigla Consigna Cmg | Consignment Cmg | Sigla Consigna Limitación | Consigna Limitación | Sigla Instrucción Cmg | Instrucción Operacional Cmg | Sigla Instrucción Cmg | Instrucción Operacional Cmg
N | N: Conectada Normal | - | - | - | - | - | - | - | - | N | N: Normal
DN | DN: Desconexión Normal | LC | LC: Limitación de Combustible | APP | APP: Atraso Proceso de Partida | MTP | MTP: Mínimo Técnico Provisorio | CMM | CMM: Cancelado Mantenimiento Mayor | A | A: Agotado
DP | DP: Desconexión Programada | DLC | DLC: Desconectada con Limitación de Combustible | CI | CI: Carga Intermedia | ROP | ROP: Rango de Operación Provisorio | EP | EP:En Prueba | V | V: Vertimiento
FE | FE: Falla Externa |  |  | EP | EP: En Pruebas | CBP | CBP: Carga Base Provisorio | MM | MM: Mantenimiento Mayor | VE | VE: Vertimiento Evitable
DF | DF: Desconexión Forzada |  |  | EXP | EXP: Exportación | PCP | PCP: Plena Carga Provisorio | OM | OM: Orden de Mérito
DLP | DLP: Desconectada con Limitación Programada |  |  | FS | FS: Fuera de Servicio | CF | CF: Carga Fija | OT | OT: Otros
DLF | DLF: Desconectada con Limitación Forzada |  |  | MT | MT: Mínimo Técnico | C-MTP | C-MTP: Cancelado MTP | RE | RE: Restricción Externa
DRO | DRO: Desconectada con Restriccion Operativa |  |  | OI | OI: Operación en Isla | C-CBP | C-CBP: Cancelado CBP | RP | RE: Restricción Externa
LP | LP: Limitación Programada |  |  | PC | PC: Plena Carga | C-PCP | C-PCP: Cancelado PCP | SDCF | SDCF: Con solicitud de desconexión de curso forzoso
LF | LF: Limitación Forzada |  |  | PMT | PMT: Proceso a Mínimo Técnico | C-CF | C-CF: Cancelado CF | SICF | SICF: Con solicitud de intervención de curso forzoso
P | P: Prueba de Puesta en Servicio |  |  | PP | PP: Proceso Partida |  |  | SIF | SIF: Salida Intempestiva por Falla
PO | PO: Prueba operacional |  |  | PS | PS: Proceso Salida |  |  | SS | SS: Seguridad del Sistema
PDO | PDO: Prueba DO (solicitada por el Coordinador) |  |  | SS | SS: Seguridad del Sistema |  |  | TO | TO: Tiempo de Operación por Restricciones Propias
RO | RO: Restricción Operativa
MM | MM: Mantenimiento Mayor
PMM | PMM: Prueba de Mantenimiento Mayor
CSE | CSE: Conectada a Sistema Externo
Hoja "MOV-SSCC"
Sigla Instrucción SSCC | Instrucción Operacional SSCC
CT | Instrucción Operacional SSCC
CPF | CPF: Control Primario de Frecuencia
CTF | CTF: Control Terciario de Frecuencia
PRS-PA | PRS-PA: Plan de Recuperación de Servicio ? Partida Autónoma
PRS-EV | PRS-EV: Plan de Recuperación de Servicio ? Equipamiento de Vinculación
CPF/CSF | CPF/CSF: Control Primario / Control Secundario de Frecuencia
CPF/CTF | CPF/CTF: Control Primario / Control Terciario de Frecuencia
CPF/CSF/CTF | CPF/CSF/CTF: Control Primario / Control Secundario / Control Terciario de Frecuencia
CSF/CTF | CSF/CTF: Control Secundario / Control Terciario de Frecuencia
CSF(+) | CSF(+): Control Secundario de Frecuencia por disponibilidad para subir
CSF(-) | CSF(-): Control Secundario de Frecuencia por disponibilidad para bajar
CTF(+) | CTF(+): Control Terciario de Frecuencia por activación para subir
CTF(-) | CTF(-): Control Terciario de Frecuencia por activación para bajar

## MOV-CMG
19-03-2024 | [14 empty] | SSCC |  | Estimación de Cmg
Hora Movi. | Equipo | Central-Unidad | Configuración | Despacho | Estado | EO | Consigna | Consigna | Instrucción Cmg | Motivo | Zona Desacople | Condición | Neomante | Centro de | SSCC | BASEPOINT |  | CRUCERO__220 | D.ALMAGRO__220 | CARDONES_220 | P.AZUCAR__220 | QUILLOTA__220 | A.JAHUEL__220 | CHARRUA__220 | P.MONTT___220 | L.PALMAS___220
00:00:00 | - | RAPEL-4 | RAPEL | 44 | RO | - | MT | MTP | OM | Se declara en condición de Agotamiento |  | A | LI2021001067 - LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:00:00 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | 65 | RO | LC | MT | - | OM | Cambio en la Política de Precios |  |  | LILI2023001320 - DI2024025254 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:00:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | 399 | RO | LC | PC | - | OM | Cambio de combustible de GN_A a GNL_E |  |  | LI2022001909 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:00:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | 379 | N | LC | PC | - | OM | Cambio de combustible de GN_A a GNL_E |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:00:00 | - |  | QUINTERO-1_GNL_E | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:00:00 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 60 | N | LC | MT | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:00:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | 80 | N | LC | MT | MTP | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:00:00 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | 30 | N | LC | MT | - | OM | Cambio en la Política de Precios |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:00:00 | - | KELAR | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 79 | RO | LC | MT | - | OM | Cambio en la Política de Precios |  |  | LI2024000397 | KELAR | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:00:00 | - | KELAR | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 79 | RO | LC | MT | - | OM | Cambio en la Política de Precios |  |  | LI2024000397 | KELAR | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:00:00 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | 0 | N | - | PS | - | RE | Control cota Machicura |  | N |  | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:00:00 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GN_A | 0 | N | LC | PS | - | OM | Control suministro de combustible |  |  |  | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:03:00 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | - | DN | - | FS | - | RE | Control cota Machicura |  | N |  | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:09:00 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 0 | N | LC | PS | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:11:00 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_CNAVIA_GN_A | 0 | DRO | DLC | FS | - | OM |  |  |  | LI2023001349 - LI2024000277 | GENERADORA METROPOLITANA | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:12:00 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_CNAVIA_GN_A | 0 | MM | - | FS | - | MM | Cancela IL 2024000277 |  |  | MM2024026328 - LI2023001349 | GENERADORA METROPOLITANA | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:13:00 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GN_A | 0 | DN | DLC | FS | - | OM | Control suministro de combustible |  |  |  | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:17:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | 0 | N | LC | PS | MTP | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:21:00 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 0 | DN | DLC | FS | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:27:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | 0 | DRO | DLC | FS | MTP | OM |  |  |  | LI2024000147 | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
00:29:00 | - |  | TALTAL-1_GNL_E | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E
00:29:00 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_E | 116 | N | LC | PC | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E
00:29:00 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | 53 | N | LC | PC | - | OM |  |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E
00:29:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 270 | RO | - | PC | - | OM | Con SSCC |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E
00:29:00 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | 129 | RO | LC | PC | - | OM |  |  |  | LILI2023001320 - DI2024025254 | ENEL GENERACION | - | - | - | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E
00:39:00 | - | PANGUE-1 | PANGUE_RALCO_sinv | 225 | RO | - | PC | MTP | RE | Control cota Pangue |  | N | LI2023001974 | ENEL GENERACION | - | - | - | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E
00:39:00 | - | PANGUE-2 | PANGUE_RALCO_sinv | 0 | N | - | PS | - | RE | Control cota Pangue |  | N |  | ENEL GENERACION | - | - | - | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E
00:43:00 | - | PANGUE-2 | PANGUE_RALCO_sinv | 0 | DRO | - | FS | - | RE | Control cota Pangue |  | N | LI2023001974 | ENEL GENERACION | - | - | - | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E | TALTAL-1_GNL_E
01:07:00 | - |  | QUINTERO-2_GN_A | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A
01:07:00 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_E | 63 | N | LC | MT | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A
01:13:00 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_E | 0 | N | LC | PS | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A
01:20:00 | - |  | PEHUENCHE | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
01:20:00 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | 65 | RO | LC | MT | - | OM |  |  |  | LILI2023001320 - DI2024025254 | ENEL GENERACION | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
01:20:00 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | 30 | N | LC | MT | - | OM |  |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
01:30:00 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_E | 0 | DN | DLC | FS | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
01:34:00 | - | SANTAMARIA | SANTAMARIA_CAR | 370 | PO | - | EP | - | EP |  |  |  | DI2024015460 | COLBUN | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
01:44:00 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_E | 0 | N | LC | PS | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
01:44:00 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | 0 | N | LC | PS | - | OM |  |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
01:44:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 180 | RO | - | CI | - | OM | Con SSCC |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
01:48:00 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | 0 | DN | DLC | FS | - | OM |  |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
01:59:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | 40 | DRO | - | PP | - | RE | Con SSCC |  | A | LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
02:00:00 | - | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | 0 | LF | LC | EP | PCP | EP | Cancela SMM 2024008640 |  |  | LI2024000415 - LI2024000xxx | AES GENER | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
02:00:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | 379 | N | LC | PC | - | OM | Cambio de combustible de GNL_E a GN_A |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
02:00:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | 399 | RO | LC | PC | - | OM | Cambio de combustible de GNL_E a GN_A |  |  | LI2022001909 | ENEL GENERACION | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
02:03:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | 40 | RO | - | MT | - | RE | Con SSCC |  | A | LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
02:04:00 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | 0 | RO | LC | PS | - | OM |  |  |  | LILI2023001320 - DI2024025254 | ENEL GENERACION | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
02:11:00 | - | KELAR | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E | 0 | PO | LC | EP | - | EP | Segùn IF xxxxx |  |  | LI2024000397 - IF202400xxxx | KELAR | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
02:15:00 | - | RAPEL-5 | RAPEL | 0 | RO | - | PS | PCP | RE |  |  | A | LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061 - IF2024001245 | ENEL GENERACION | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
02:15:00 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | 0 | DRO | DLC | FS | - | OM |  |  |  | LILI2023001320 - DI2024025254 | ENEL GENERACION | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
02:18:00 | - | RAPEL-5 | RAPEL | 0 | DRO | - | FS | PCP | OM |  |  | A | LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061 - IF2024001245 | ENEL GENERACION | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
02:26:00 | - | KELAR | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E | 279 | PO | LC | EP | - | EP | Acopla la TG2 |  |  | LI2024000397 - IF202400xxxx | KELAR | - | - | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE
02:38:00 | - |  | QUINTERO-1_GNL_E | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
02:38:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 0 | RO | - | PS | - | OM |  |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
02:43:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 0 | DRO | - | FS | - | OM |  |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
02:53:00 | - | PANGUE-1 | PANGUE_RALCO_sinv | 80 | RO | - | CI | MTP | RE | Control cota Pangue |  | N | LI2023001974 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
03:00:00 | - | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR | 377 | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | ENGIE | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
03:00:00 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | 90 | N | - | MT | - | RE | por 25 cm. |  | N |  | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
03:00:00 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | 90 | RO | - | MT | - | RE | por 25 cm. |  | N | LI2023001195 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
03:00:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | 379 | N | LC | PC | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
03:00:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | 399 | RO | LC | PC | - | OM |  |  |  | LI2022001909 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
03:10:00 | - | PANGUE-1 | PANGUE_RALCO_sinv | 225 | RO | - | PC | MTP | RE | Control cota Pangue |  | N | LI2023001974 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
03:22:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 126 | DRO | - | PP | - | OM |  |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
03:32:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 126 | RO | - | MT | - | OM |  |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
03:44:00 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | 0 | RO | - | PS | - | RE | por 25 cm. |  | N | LI2023001195 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
03:44:00 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | 160 | N | - | CI | - | RE | por 25 cm. |  | N |  | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
03:46:00 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | 0 | DRO | - | FS | - | RE | por 25 cm. |  | N | LI2023001195 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
03:55:00 | - | KELAR | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E | 533 | RO | LC | PC | - | OM |  |  |  | LI2024000397 - IF202400xxxx | KELAR | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
04:00:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | 0 | RO | - | PS | - | RE |  |  | A | LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
04:00:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | 379 | N | LC | PC | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
04:01:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | 0 | DRO | - | FS | - | RE |  |  | A | LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
04:55:00 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | 100 | DN | - | PP | - | RE | Control cota Machicura |  | N |  | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
05:00:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | 379 | N | LC | PC | - | OM | Cambio de combustible de GN_A a GNL_E |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
05:00:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | 399 | RO | LC | PC | - | OM |  |  |  | LI2022001909 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
05:05:00 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | 237 | N | - | PC | - | RE | Control cota Machicura con SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
05:06:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 0 | N | - | PS | - | RE |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
05:09:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 0 | DN | - | FS | - | RE |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
05:46:00 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E | 65 | DRO | DLC | PP | - | OM |  |  |  | LI2023001320 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
05:49:00 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | 90 | DRO | - | PP | - | RE | Por 25 cm. Con SSCC |  | N | LI2023001195 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
05:56:00 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | 90 | RO | - | MT | - | RE | Por 25 cm. Con SSCC |  | N | LI2023001195 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
06:00:00 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | 18 | DLF | DLC | PP | - | OM |  |  |  | LI1 | CARDONES | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
06:00:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | 399 | RO | LC | PC | - | OM | Cambio de combustible de GN_A a GNL_E |  |  | LI2022001909 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
06:09:00 | - | SANTAMARIA | SANTAMARIA_CAR | 370 | N | - | PC | - | OM | Finaliza prueba de válvulas |  |  |  | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
06:14:00 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | 18 | LF | LC | PMT | PCP | OM |  |  |  | LI2024000114 | CARDONES | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
06:16:00 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | 18 | LF | LC | MT | PCP | OM | MT Estable |  |  | LI2024000114 | CARDONES | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
06:20:00 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E | 65 | RO | LC | PMT | - | OM |  |  |  | LI2023001320 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E | QUINTERO-1_GNL_E
06:30:00 | - |  | COLMITO_GN_A | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
06:30:00 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | 35 | LF | LC | PC | PCP | OM |  |  |  | LI2024000114 | CARDONES | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
06:30:00 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E | 129 | RO | LC | PC | - | OM | MT Estable |  |  | LI2023001320 | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
06:30:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 270 | RO | - | PC | - | OM |  |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
06:30:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 100 | DN | - | PP | - | OM |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
06:35:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | 40 | DRO | - | PP | - | RE |  |  | A | LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
06:38:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 100 | N | - | MT | - | RE | Control cota Machicura |  | N |  | COLBUN | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
06:39:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | 40 | RO | - | MT | - | RE |  |  | A | LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
06:50:00 | - | RAPEL-5 | RAPEL | 65 | DRO | - | PP | PCP | RE |  |  | A | LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061 - IF2024001245 | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
06:50:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 180 | N | - | CI | - | RE | Control cota Machicura |  | N |  | COLBUN | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
06:53:00 | - | RAPEL-5 | RAPEL | 65 | LF | - | MT | PCP | RE |  |  | A | LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061 - IF2024001245 | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
07:00:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | 399 | RO | LC | PC | - | OM | Cambio de combustible de GNL_E a GN_A |  |  | LI2022001909 | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
07:06:00 | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | 1 | DN | DLC | PP | - | OM | Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
07:06:00 | - | PENON | PENON_DIESEL | 20 | DN | DLC | PP | - | OM | Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
07:06:00 | - | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL | 20 | DN | DLC | PP | - | OM | Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
07:10:00 | - | PENON | PENON_DIESEL | 20 | N | LC | MT | - | OM | Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
07:10:00 | - | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL | 20 | N | LC | MT | - | OM | Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
07:11:00 | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | 1 | N | LC | MT | - | OM | Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
07:48:00 | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | - | N | LC | PS | - | OM | Fin SSCC |  |  |  | ENLASA | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
07:48:00 | - | PENON | PENON_DIESEL | - | N | LC | PS | - | OM | Sin SSCC |  |  |  | ENLASA | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
07:48:00 | - | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL | - | N | LC | PS | - | OM | Sin SSCC |  |  |  | ENLASA | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
07:51:00 | - | ANGOSTURA-2 | ANGOSTURA_RALCO_sinv | 43 | RO | - | MT | - | RE |  |  | N | LI2023001850 | COLBUN | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
07:54:00 | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | - | DN | DLC | FS | - | OM |  |  |  |  | ENLASA | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
07:54:00 | - | PENON | PENON_DIESEL | - | DN | DLC | FS | - | OM | Sin SSCC |  |  |  | ENLASA | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
08:00:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | 379 | N | LC | PC | - | OM | Cambio de combustible |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
08:02:00 | - | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL | - | DN | DLC | FS | - | OM | Sin SSCC |  |  |  | ENLASA | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
08:10:00 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | 90 | RO | - | MT | - | RE | Por control de los 25 cm. |  | N | LI2023001195 | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
08:19:00 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | 0 | RO | - | PS | - | RE | Por control de los 25 cm. |  | N | LI2023001195 | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
08:19:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | 0 | RO | - | PS | - | RE |  |  | A | LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
08:19:00 | - | RAPEL-5 | RAPEL | 0 | LF | - | PS | PCP | RE |  |  | A | LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061 - IF2024001245 | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
08:20:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | 0 | DRO | - | FS | - | OM |  |  | A | LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
08:20:00 | - | RAPEL-5 | RAPEL | 0 | DLF | - | FS | PCP | OM |  |  | A | LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061 - IF2024001245 | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
08:22:00 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | 0 | N | - | PS | - | RE | Por control de los 25 cm. |  | N |  | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
08:23:00 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | 0 | DRO | - | FS | - | OM | Por control de los 25 cm. |  | N | LI2023001195 | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
08:23:00 | - | PANGUE-1 | PANGUE_RALCO_sinv | 20 | RO | - | MT | MTP | RE | Control cota Pangue |  | N | LI2023001974 | ENEL GENERACION | - | - | - | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A | COLMITO_GN_A
08:25:00 | - | CDC | Inicio Ctx | 0 | - | - | - | - | - | Inicia Ctx LT 66 kV Linares - Chacahuin | LT 66 kV Linares - Chacahuin | - | - | CDC | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - |  | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | 0 | LF | LC | PS | PCP | OM |  |  |  | LI2024000114 | CARDONES | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | RAPEL-4 | RAPEL | 44 | RO | - | MT | MTP | OM |  |  | A | LI2021001067 - LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | KELAR | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E | 0 | RO | LC | PS | - | OM |  |  |  | LI2024000397 - IF202400xxxx | KELAR | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | 65 | RO | LC | MT | - | OM |  |  |  | LI2020000259 | ENEL GENERACION | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E | 65 | RO | LC | MT | - | OM |  |  |  | LI2023001320 | ENEL GENERACION | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 126 | RO | - | MT | - | OM |  |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B | 91 | LF | LC | MT | PCP | OM |  |  |  | LI2024000395 - LI2024000351 | ENGIE | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | ATACAMA-1 | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E | 109 | RO | LC | MT | - | OM |  |  |  | LI2023001495 | ENEL GENERACION | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR | 38 | N | LC | MT | PCP | OM |  |  |  |  | ENLASA | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | 87 | LF | LC | MT | PCP | OM |  |  |  | LI2024000415 - LI2024000xxx | AES GENER | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | SANTAMARIA | SANTAMARIA_CAR | 178 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR | 108 | RO | - | MT | - | OM |  |  |  | LI2022000634 - DI2024015879 | AES GENER | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | 108 | RO | - | MT | - | OM |  |  |  | LI2023001949 - DI2024015889 | AES GENER | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | CAMPICHE | CAMPICHE_CAR | 84 | N | LC | MT | PCP | OM |  |  |  |  | AES GENER | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | 120 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | AES GENER | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 224 | RO | LC | MT | - | OM |  |  |  | LI2023001406 | ENEL GENERACION | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | 38 | LF | - | MT | PCP | OM |  |  |  | LI2023001701 - LI2023002021 | ENLASA | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR | 38 | LF | - | MT | PCP | OM |  |  |  | LI2024000182 - LI2024000309 | ENLASA | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | SANTAFE | SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN | 50 | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 100 | N | - | MT | - | OM |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:25:00 | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | 277 | RO | - | MT | - | OM |  |  |  | LI2023001864 | AES GENER | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:31:00 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | 0 | N | - | PS | - | RE |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:31:00 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | 0 | DLF | DLC | FS | PCP | OM |  |  |  | LI2024000114 | CARDONES | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:32:00 | - | ATACAMA-1 | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E | 0 | RO | LC | PS | - | OM |  |  |  | LI2023001495 | ENEL GENERACION | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:33:00 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | - | DN | - | FS | - | OM | Por control de los 25 cm. |  | N |  | ENEL GENERACION | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:34:00 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | 0 | DN | - | FS | - | OM |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
08:40:00 | - |  | PAM_COGEN | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | 200 | RO | LC | MT | - | OM |  |  |  | LI2022001909 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | ARAUCO | ARAUCO_COGEN | - | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | ARAUCO | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | CHOLGUAN | CHOLGUAN_BL1_COGEN | - | N | LC | MT | - | OM |  |  |  |  | ARAUCO | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | MASISA | MASISA_COGEN | - | LF | - | MT | PCP | OM |  |  |  | LI2023001918 | STS | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | - | N | - | PS | - | OM |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv | - | RO | - | MT | - | OM |  |  | N | LI2022002392 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | LAJAEVE-1 | LAJAEVE-1_COGEN | 2 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | AES GENER | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | CELCO | CELCO_BL1_COGEN | - | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | ARAUCO | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | NUEVAALDEA-1 | NUEVAALDEA_BL1_COGEN | - | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | ARAUCO | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | 160 | RO | LC | MT | - | OM |  |  |  | LI2020001462 - LI2022001933 - LI2024000345 | GENERADORA METROPOLITANA | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | VALDIVIA | VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA | 35 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | ARAUCO | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | VINALES | VINALES_BL1_COGEN | - | N | LC | MT | - | OM |  |  |  |  | ARAUCO | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | SANTAFE | SANTAFE_BL1_COGEN | 50 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | LOMALOSCOLORADOS-2 | LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS | 1 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | KDM | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | 260 | RO | LC | MT | - | OM |  |  |  | LI2024000237 | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv | - | N | - | MT | - | OM |  |  | N |  | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | ESCUADRON | ESCUADRON_COGEN | 4 | LF | - | MT | PCP | OM |  |  |  | LI2023001648 | ESCUADRON | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | LAJAEVE-2 | LAJAEVE-2_COGEN | - | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | AES GENER | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv | - | RO | - | PS | PCP | OM |  |  | N | LI2022001962 - LI2024000179 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | LAUTARO-2 | LAUTARO-2_BL1_COGEN | 13 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | COMASA | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - |  | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1_COGEN | 4 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | 177 | N | LC | MT | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | SANTAMARTA | SANTAMARTA_COGEN | - | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | SANTA MARTA | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | N | - | PS | - | OM |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:40:00 | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | N | - | PS | - | OM |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:42:00 | - | TER TENO GAS (U1-U26) | TENOGAS_GLP | - | DP | DLC | FS | - | OT | Mantenimiento preventivo a equipos en S/E Aguas Claras. Condiciones requeridas: TER Teno Gas fuera de servicio y desconectada. |  |  | DI2024023440 | ENORCHILE | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:43:00 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B | 91 | LF | LC | PS | PCP | OM |  |  |  | LI2024000395 - LI2024000351 | ENGIE | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:45:00 | - | KELAR | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E | 0 | RO | LC | PS | - | OM | Desacopla TG2 |  |  | LI2024000397 - IF202400xxxx | KELAR | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:45:00 | - | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv | 0 | DRO | - | FS | PCP | OM |  |  | N | LI2022001962 - LI2024000179 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:45:00 | - | KELAR | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 0 | RO | LC | PS | - | OM |  |  |  | LI2024000397 | KELAR | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:50:00 | - | KELAR | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 0 | RO | LC | PS | - | OM | F/S TV |  |  | LI2024000397 - IF202400xxxx | KELAR | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:54:00 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B | 51 | LF | LC | PS | PCP | OM | F/S TV |  |  | LI2024000395 - LI2024000351 | ENGIE | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:58:00 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B | - | DLF | DLC | FS | PCP | OM | F/S TG |  |  | LI2024000395 - LI2024000351 | ENGIE | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:58:00 | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | DN | - | FS | - | OM |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
08:59:00 | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | - | DN | - | FS | - | OM |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:05:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | - | N | LC | PS | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:06:00 | - | ANGOSTURA-2 | ANGOSTURA_RALCO_sinv | - | RO | - | PS | - | RE |  |  | N | LI2023001850 | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:07:00 | - | KELAR | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 0 | DRO | DLC | FS | - | OM |  |  |  | LI2024000397 | KELAR | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:10:00 | - | ANGOSTURA-2 | ANGOSTURA_RALCO_sinv | 0 | DRO | - | FS | - | RE |  |  | N | LI2023001850 | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:12:00 | - | KELAR | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 0 | DRO | DLC | FS | - | OM |  |  |  | LI2024000397 - IF202400xxxx | KELAR | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:13:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 0 | RO | LC | PS | - | OM |  |  |  | LI2023001406 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:20:00 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E | - | RO | LC | PS | - | OM |  |  |  | LI2023001320 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:22:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | 200 | RO | LC | MT | - | OM | Cambio de confuguraciòn |  |  | LI2022001909 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:22:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1_GN_A | 0 | N | LC | PS | - | OM | F/S TV |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:26:00 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E | - | DRO | DLC | FS | - | OM |  |  |  | LI2023001320 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:26:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1_GN_A | 0 | DN | DLC | FS | - | OM | F/S TG |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:29:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E | 0 | RO | LC | PS | - | OM |  |  |  | LI2023001406 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:29:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E | 0 | RO | LC | PS | - | OM | Desacopla TG2A |  |  | LI2023001406 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:34:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E | 0 | DRO | DLC | FS | - | OM | F/S TG2A |  |  | LI2023001406 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:36:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E | 0 | RO | LC | PS | - | OM | F/S TV2C |  |  | LI2023001406 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:39:00 | - | MACHICURA-1 | MACHICURA_COLBUN_sinv | 0 | N | - | PS | PCP | OT | Según SD 2024024836 |  | N |  | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:41:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E | 0 | DRO | DLC | FS | - | OM | F/S TG2B |  |  | LI2023001406 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:52:00 | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | 40 | DN | - | PP | - | OM | por SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:52:00 | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | 40 | DN | - | PP | - | OM | Por SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:54:00 | - | MACHICURA-1 | MACHICURA_COLBUN_sinv | - | DP | - | FS | PCP | OT | Por solicitud de CELEO se requiere la Unidad 1 y 2 fuera de servicio para realizar mantenimientos en la barra de 220 KV de S/E Machicura y reemplazo de sellos del interruptor 52JU2 por fuga de gas SF6 (la Unidad 2 se encuentra con solicitud de desconexión |  | N | DI2024024836 | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
09:57:00 | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | 40 | N | - | MT | - | OM | Sincronizada por SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
10:00:00 | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GN_A | 65 | RO | LC | MT | - | OM | Cambio de combustible |  |  | LI2020000259 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
10:00:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 0 | RO | - | PS | - | OM | Finaliza SSCC |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
10:00:00 | - | RAPEL-4 | RAPEL | 0 | RO | - | PS | MTP | OM | Finaliza SSCC |  | A | LI2021001067 - LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
10:05:00 | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | 40 | N | - | MT | - | OM | Sincronizada por SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
10:06:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 0 | DRO | - | FS | - | OM |  |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
10:08:00 | - | RAPEL-4 | RAPEL | 0 | DRO | - | FS | MTP | OM |  |  | A | LI2021001067 - LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
10:26:00 | - | LAJAEVE-2 | LAJAEVE-2_COGEN | 0 | DF | - | FS | - | SDCF | Con SDCF 2024027608. |  |  | DI2024027608 | AES GENER | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
10:50:00 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | 100 | DN | - | PP | - | OM |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
10:58:00 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | 100 | N | - | MT | - | OM | Por SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
11:00:00 | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | 65 | RO | LC | MT | - | OM | Cambio de combustible |  |  | LI2020000259 | ENEL GENERACION | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
11:00:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 0 | N | - | PS | - | OM |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
11:07:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 0 | DN | - | FS | - | OM |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
11:21:00 | - |  |  | - | [5 empty] | Inicia Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico |  |  |  | - | - | -
11:21:00 | - |  | ERNC | - | [5 empty] | Cambio CMG | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico |  |  |  | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-ALMEYDA | PFV-ALMEYDA | 49 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 157 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-USYA | PFV-USYA | 39 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-MALGARIDA | PFV-MALGARIDA | 177 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-ANDES | PFV-ANDES | 18 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-ANDES2A | PFV-ANDES2A | 46 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-ANDES2B | PFV-ANDES2B | 110 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-DIEGOALMAGROSUR | PFV-DIEGOALMAGROSUR | 180 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PE-SIERRAGORDA | PE-SIERRAGORDA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PE-TALTAL | PE-TALTAL | 86 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PE-VALLEDELOSVIENTOS | PE-VALLEDELOSVIENTOS | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-CHANARES | PFV-CHANARES | 27 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-FINISTERRAE | PFV-FINISTERRAE | 215 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-LALACKAMA | PFV-LALACKAMA | 57 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-LALACKAMA-2 | PFV-LALACKAMA-2 | 12 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-SOLDELILA | PFV-SOLDELILA | 131 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-AZABACHE | PFV-AZABACHE | 49 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | CDC | Inicio Ctx | -100 | - | - | - | - | - | Inicia Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | CDC | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-CAMPOSDELSOL | PFV-CAMPOSDELSOL | 323 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | CHAPIQUINA-1 | CHAPIQUINA-1 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | CHAPIQUINA-2 | CHAPIQUINA-2 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PE-CALAMA | PE-CALAMA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-LOSLOROS | PFV-LOSLOROS | 31 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-TAMAYA | PFV-TAMAYA | 82 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-CAPRICORNIO | PFV-CAPRICORNIO | 70 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-LLANODELLAMPOS | PFV-LLANODELLAMPOS | 74 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENLASA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PE-CABOLEONES-2 | PE-CABOLEONES-2 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PE-CABOLEONES-3 | PE-CABOLEONES-3 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-BOLERO-1 | PFV-BOLERO-1 | 78 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-CERRODOMINADOR | PFV-CERRODOMINADOR | 80 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-CONEJO | PFV-CONEJO | 90 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-LAHUAYCA-2 | PFV-LAHUAYCA-2 | 12 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-MARIAELENA | PFV-MARIAELENA | 45 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-POZOALMONTE-2 | PFV-POZOALMONTE-2 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-SOLDELOSANDES | PFV-SOLDELOSANDES | 70 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-PUERTOSECO | PFV-PUERTOSECO | 8 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-SANTAISABEL | PFV-SANTAISABEL | 69 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-LACRUZSOLAR | PFV-LACRUZSOLAR | 43 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PE-TCHAMMA | PE-TCHAMMA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PE-CABOLEONES-1 | PE-CABOLEONES-1 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-SANPEDRO-GPG | PFV-SANPEDRO-GPG | 78 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-NUEVOQUILLAGUA | PFV-NUEVOQUILLAGUA | 70 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-JAMA | PFV-JAMA | 44 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-VALLEESCONDIDO | PFV-VALLEESCONDIDO | 93 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-PAMPATIGRE | PFV-PAMPATIGRE | 90 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PE-CERROTIGRE | PE-CERROTIGRE | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PE-LLANOSDELVIENTO | PE-LLANOSDELVIENTO | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-SALVADOR | PFV-SALVADOR | 8 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PE-SARCO | PE-SARCO | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-SANANDRES | PFV-SANANDRES | 30 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PE-SANJUAN | PE-SANJUAN | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | LAP | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-CARRERAPINTO | PFV-CARRERAPINTO | 70 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-DIEGODEALMAGRO | PFV-DIEGODEALMAGRO | 19 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-PAMPASOLARNORTE | PFV-PAMPASOLARNORTE | 58 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-HUATACONDO | PFV-HUATACONDO | 66 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-JAVIERA | PFV-JAVIERA | 50 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-LAHUELLA | PFV-LAHUELLA | 70 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-ATACAMASOLAR-2 | PFV-ATACAMASOLAR-2 | 130 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-SOLDELDESIERTO | PFV-SOLDELDESIERTO | 200 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-DOMEYKO | PFV-DOMEYKO | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-GRANJA | PFV-GRANJA | 88 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-RIOESCONDIDO | PFV-RIOESCONDIDO | 130 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-ELPELICANO | PFV-ELPELICANO | 85 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | SUN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-LUZDELNORTE | PFV-LUZDELNORTE | 95 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | SUN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-ELENA | PFV-ELENA | 50 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
11:21:00 | - | PFV-WILLKA | PFV-WILLKA | 62 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:00:00 | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | 0 | RO | LC | PS | - | OM |  |  |  | LI2020000259 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:09:00 | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | 0 | DRO | DLC | FS | - | OM |  |  |  | LI2020000259 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:49:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 100 | DN | - | PP | - | OM | Por SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:49:00 | - | CDC | - | -100 | - | - | - | - | - | Ajuste Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | CDC | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-ALMEYDA | PFV-ALMEYDA | 47 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 150 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-USYA | PFV-USYA | 41 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-MALGARIDA | PFV-MALGARIDA | 167 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-ANDES | PFV-ANDES | 17 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-ANDES2A | PFV-ANDES2A | 38 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-ANDES2B | PFV-ANDES2B | 50 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-DIEGOALMAGROSUR | PFV-DIEGOALMAGROSUR | 162 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PE-SIERRAGORDA | PE-SIERRAGORDA | 4 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PE-TALTAL | PE-TALTAL | 67 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PE-VALLEDELOSVIENTOS | PE-VALLEDELOSVIENTOS | 18 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-CHANARES | PFV-CHANARES | 25 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-FINISTERRAE | PFV-FINISTERRAE | 192 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-LALACKAMA | PFV-LALACKAMA | 58 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-LALACKAMA-2 | PFV-LALACKAMA-2 | 7 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-SOLDELILA | PFV-SOLDELILA | 118 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-AZABACHE | PFV-AZABACHE | 47 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-CAMPOSDELSOL | PFV-CAMPOSDELSOL | 295 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | CHAPIQUINA-1 | CHAPIQUINA-1 | 4 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | CHAPIQUINA-2 | CHAPIQUINA-2 | 4 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-PAMPACAMARONES | PFV-PAMPACAMARONES | 2 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PE-CALAMA | PE-CALAMA | 10 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-LOSLOROS | PFV-LOSLOROS | 35 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-TAMAYA | PFV-TAMAYA | 79 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-CAPRICORNIO | PFV-CAPRICORNIO | 68 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-LLANODELLAMPOS | PFV-LLANODELLAMPOS | 72 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENLASA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PE-CABOLEONES-1 | PE-CABOLEONES-1 | 14 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PE-CABOLEONES-2 | PE-CABOLEONES-2 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PE-CABOLEONES-3 | PE-CABOLEONES-3 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-BOLERO-1 | PFV-BOLERO-1 | 75 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-CERRODOMINADOR | PFV-CERRODOMINADOR | 80 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-CONEJO | PFV-CONEJO | 85 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-LAHUAYCA-2 | PFV-LAHUAYCA-2 | 8 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-MARIAELENA | PFV-MARIAELENA | 45 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-POZOALMONTE-2 | PFV-POZOALMONTE-2 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-SOLDELOSANDES | PFV-SOLDELOSANDES | 67 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-PUERTOSECO | PFV-PUERTOSECO | 7 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-SANTAISABEL | PFV-SANTAISABEL | 69 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-LACRUZSOLAR | PFV-LACRUZSOLAR | 41 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PE-TCHAMMA | PE-TCHAMMA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-SANPEDRO-GPG | PFV-SANPEDRO-GPG | 78 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-NUEVOQUILLAGUA | PFV-NUEVOQUILLAGUA | 71 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-JAMA | PFV-JAMA | 43 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-VALLEESCONDIDO | PFV-VALLEESCONDIDO | 88 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-PAMPATIGRE | PFV-PAMPATIGRE | 85 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PE-CERROTIGRE | PE-CERROTIGRE | 2 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PE-LLANOSDELVIENTO | PE-LLANOSDELVIENTO | 17 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-ELENA | PFV-ELENA | 49 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-SALVADOR | PFV-SALVADOR | 10 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PE-SARCO | PE-SARCO | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-SANANDRES | PFV-SANANDRES | 27 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PE-SANJUAN | PE-SANJUAN | 0 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | LAP | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | RIOHUASCO-1 | RIOHUASCO-1 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RÍO COLORADO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-CARRERAPINTO | PFV-CARRERAPINTO | 70 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-DIEGODEALMAGRO | PFV-DIEGODEALMAGRO | 19 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-PAMPASOLARNORTE | PFV-PAMPASOLARNORTE | 56 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-HUATACONDO | PFV-HUATACONDO | 66 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-JAVIERA | PFV-JAVIERA | 50 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-LAHUELLA | PFV-LAHUELLA | 70 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-ATACAMASOLAR-2 | PFV-ATACAMASOLAR-2 | 123 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-SOLDELDESIERTO | PFV-SOLDELDESIERTO | 189 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-GRANJA | PFV-GRANJA | 86 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-RIOESCONDIDO | PFV-RIOESCONDIDO | 128 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-WILLKA | PFV-WILLKA | 55 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-LUZDELNORTE | PFV-LUZDELNORTE | 93 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | SUN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
12:54:00 | - | PFV-ELPELICANO | PFV-ELPELICANO | 83 | N | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | SUN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
13:00:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 100 | N | - | MT | - | OM | Por SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
13:00:00 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | 0 | N | - | PS | - | OM |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
13:05:00 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | 0 | DN | - | FS | - | OM |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | ERNC
13:21:00 | - | PE-TCHAMMA | PE-TCHAMMA | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-DONACARMEN | PFV-DONACARMEN | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-SANPEDRO-GPG | PFV-SANPEDRO-GPG | 78 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-NUEVOQUILLAGUA | PFV-NUEVOQUILLAGUA | 72 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-JAMA | PFV-JAMA | 44 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-VALLEESCONDIDO | PFV-VALLEESCONDIDO | 88 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-PAMPATIGRE | PFV-PAMPATIGRE | 85 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-CERROTIGRE | PE-CERROTIGRE | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-LLANOSDELVIENTO | PE-LLANOSDELVIENTO | 20 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-ELENA | PFV-ELENA | 49 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-ATACAMA | PE-ATACAMA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-PUELCHESUR | PE-PUELCHESUR | 120 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENORCHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-SANTIAGOSOLAR | PFV-SANTIAGOSOLAR | 81 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | GENERADORA METROPOLITANA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | MARIPOSAS | MARIPOSAS | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | LIRCAY-1 | LIRCAY-1 | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | LIRCAY-2 | LIRCAY-2 | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-SALVADOR | PFV-SALVADOR | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-AURORA | PE-AURORA | 111 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-CUEL | PE-CUEL | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-SARCO | PE-SARCO | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-SANANDRES | PFV-SANANDRES | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-SANJUAN | PE-SANJUAN | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | LAP | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-TOTORAL | PE-TOTORAL | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | LAP | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-PUNTASIERRA | PE-PUNTASIERRA | 43 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PACIFIC HYDRO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | RENAICO | RENAICO | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | POTENCIA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | RIOCOLORADO-1 | RIOCOLORADO-1 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RÍO COLORADO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | RIOHUASCO-1 | RIOHUASCO-1 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RÍO COLORADO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-ELMAITEN | PE-ELMAITEN | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-CARRERAPINTO | PFV-CARRERAPINTO | 70 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-DIEGODEALMAGRO | PFV-DIEGODEALMAGRO | 19 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-PAMPASOLARNORTE | PFV-PAMPASOLARNORTE | 55 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-MALLECOSUR | PE-MALLECOSUR | 66 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-MALLECONORTE | PE-MALLECONORTE | 56 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-NEGRETE | PE-NEGRETE | 15 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-HUATACONDO | PFV-HUATACONDO | 67 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-JAVIERA | PFV-JAVIERA | 50 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-LAHUELLA | PFV-LAHUELLA | 70 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-ATACAMASOLAR-2 | PFV-ATACAMASOLAR-2 | 125 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-SOLDELDESIERTO | PFV-SOLDELDESIERTO | 189 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-DOMEYKO | PFV-DOMEYKO | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-DUQUECO | PE-DUQUECO | 13 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-MESETADELOSANDES | PFV-MESETADELOSANDES | 100 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-QUILAPILUN | PFV-QUILAPILUN | 79 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | HIDROMOCHO | HIDROMOCHO | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | CUMBRES | CUMBRES | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | NALCAS-3 | NALCAS-3 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | CENTRALBONITO-MC1 | CENTRALBONITO-MC1 | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-ALENA | PE-ALENA | 14 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-GRANJA | PFV-GRANJA | 83 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-RIOESCONDIDO | PFV-RIOESCONDIDO | 129 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-WILLKA | PFV-WILLKA | 55 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-LUZDELNORTE | PFV-LUZDELNORTE | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SUN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-ELPELICANO | PFV-ELPELICANO | 84 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SUN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-UCUQUER-2 | PE-UCUQUER-2 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-LAESPERANZA | PE-LAESPERANZA | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-LAFLOR | PE-LAFLOR | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | CDC | - | 0 | - | - | - | - | - | Finaliza Prorrata Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | - | - | CDC | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - |  |  | - | [5 empty] | Finaliza Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico |  |  |  | - | - | -
13:21:00 | - |  | ERNC | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | CDC | Inicia Ctx | -100 | - | - | - | - | - | Inicia Prorrata Generalizada costo SEN 0 | SEN | - | - | CDC | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-PUNTAPALMERAS | PE-PUNTAPALMERAS | 15 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-SANGABRIEL | PE-SANGABRIEL | 62 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-TOLPANSUR | PE-TOLPANSUR | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-ALMEYDA | PFV-ALMEYDA | 47 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 149 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-USYA | PFV-USYA | 41 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-MALGARIDA | PFV-MALGARIDA | 177 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-LOSCURUROS | PE-LOSCURUROS | 19 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-LOSOLMOS | PE-LOSOLMOS | 28 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-ANDES | PFV-ANDES | 14 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-ANDES2A | PFV-ANDES2A | 38 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-MESAMAVIDA | PE-MESAMAVIDA | 13 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-CAMPOLINDO | PE-CAMPOLINDO | 21 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-ANDES2B | PFV-ANDES2B | 80 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | SANANDRES-1 | SANANDRES-1 | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ANPAC | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | SANANDRES-2 | SANANDRES-2 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ANPAC | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | CONVENTOVIEJO | CONVENTOVIEJO | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | BESALCO ENERGÍA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | CAPULLO | CAPULLO | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PULELFU-1 | PULELFU-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-DIEGOALMAGROSUR | PFV-DIEGOALMAGROSUR | 161 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | SANCLEMENTE | SANCLEMENTE | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | CURILLINQUE | CURILLINQUE | 32 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | ISLA-1 | ISLA-1 | 15 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | ISLA-2 | ISLA-2 | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | LOMAALTA | LOMAALTA | 18 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PILMAIQUEN-1 | PILMAIQUEN-1 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PILMAIQUEN-2 | PILMAIQUEN-2 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PILMAIQUEN-3 | PILMAIQUEN-3 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PILMAIQUEN-4 | PILMAIQUEN-4 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PILMAIQUEN-5 | PILMAIQUEN-5 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PULLINQUE-1 | PULLINQUE-1 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-LOSBUENOSAIRES | PE-LOSBUENOSAIRES | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-CANELA | PE-CANELA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-CANELA-2 | PE-CANELA-2 | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-LACABANA | PE-LACABANA | 22 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-RENAICO | PE-RENAICO | 46 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-SIERRAGORDA | PE-SIERRAGORDA | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-TALINAYORIENTE | PE-TALINAYORIENTE | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-TALINAYPONIENTE | PE-TALINAYPONIENTE | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-TALTAL | PE-TALTAL | 51 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-VALLEDELOSVIENTOS | PE-VALLEDELOSVIENTOS | 18 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-CHANARES | PFV-CHANARES | 25 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-FINISTERRAE | PFV-FINISTERRAE | 192 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-LALACKAMA | PFV-LALACKAMA | 59 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-SOLDELILA | PFV-SOLDELILA | 118 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-AZABACHE | PFV-AZABACHE | 47 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-CAMPOSDELSOL | PFV-CAMPOSDELSOL | 295 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-VALLEDELSOL | PFV-VALLEDELSOL | 130 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-GUANCHOI | PFV-GUANCHOI | 271 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-LASSALINAS | PFV-LASSALINAS | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-RENAICO-2 | PE-RENAICO-2 | 62 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-MANZANO | PFV-MANZANO | 40 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-CALAMA | PE-CALAMA | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-MONTEREDONDO | PE-MONTEREDONDO | 22 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-LOSLOROS | PFV-LOSLOROS | 39 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-TAMAYA | PFV-TAMAYA | 77 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-SANPEDRO | PE-SANPEDRO | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-SANPEDRO-2 | PE-SANPEDRO-2 | 14 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-CAPRICORNIO | PFV-CAPRICORNIO | 68 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-COYA | PFV-COYA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-LLANODELLAMPOS | PFV-LLANODELLAMPOS | 72 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENLASA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-CABOLEONES-1 | PE-CABOLEONES-1 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-CABOLEONES-2 | PE-CABOLEONES-2 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-CABOLEONES-3 | PE-CABOLEONES-3 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-ELARRAYAN | PE-ELARRAYAN | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PE-LAESTRELLA | PE-LAESTRELLA | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-BOLERO-1 | PFV-BOLERO-1 | 87 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-CERRODOMINADOR | PFV-CERRODOMINADOR | 80 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-CONEJO | PFV-CONEJO | 83 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-LAHUAYCA-2 | PFV-LAHUAYCA-2 | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-MARIAELENA | PFV-MARIAELENA | 45 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-POZOALMONTE-2 | PFV-POZOALMONTE-2 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-POZOALMONTE-3 | PFV-POZOALMONTE-3 | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-URIBESOLAR | PFV-URIBESOLAR | 31 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-SOLDELOSANDES | PFV-SOLDELOSANDES | 67 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-PUERTOSECO | PFV-PUERTOSECO | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-SANTAISABEL | PFV-SANTAISABEL | 69 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:21:00 | - | PFV-LACRUZSOLAR | PFV-LACRUZSOLAR | 41 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:28:00 | - | PFV ANDES SOLAR II | PFV-ANDES2A | 80 | CSE | - | PC | - | EXP | Inicio maniobras para inyección al SADI. |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:51:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | - | DF | - | FS | PCP | OT | Indisponible por falla en transformador 220/13.8 kV JT1 |  | A | LI2022002402 - IF2024001313. | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
14:15:00 | - | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1_GNL_C | - | PMM | - | EP | - | EP | TG E/S en pruebas. |  |  | MM2024026027 | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
14:22:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | - | DRO | - | FS | - | OM | disponible y cancelado IF 2024001313. |  | A | LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
14:30:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 224 | DRO | DLC | PP | - | OM |  |  |  | LI2021001953 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
14:51:00 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | 100 | DN | - | PP | - | OM |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:00:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | 177 | DN | - | PP | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:02:00 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | 100 | N | - | MT | - | OM | Con SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-QUILAPILUN | PFV-QUILAPILUN | 69 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | HIDROMOCHO | HIDROMOCHO | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | CUMBRES | CUMBRES | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | NALCAS-3 | NALCAS-3 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | CENTRALBONITO-MC1 | CENTRALBONITO-MC1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-ALENA | PE-ALENA | 39 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-GRANJA | PFV-GRANJA | 67 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-RIOESCONDIDO | PFV-RIOESCONDIDO | 97 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-WILLKA | PFV-WILLKA | 59 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-LUZDELNORTE | PFV-LUZDELNORTE | 85 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SUN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-ELPELICANO | PFV-ELPELICANO | 65 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SUN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-UCUQUER-2 | PE-UCUQUER-2 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-LAESPERANZA | PE-LAESPERANZA | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-LAFLOR | PE-LAFLOR | 20 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | CDC | - | -300 | - | - | - | - | - | Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 | SEN | - | - | CDC | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-PUNTAPALMERAS | PE-PUNTAPALMERAS | 19 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-SANGABRIEL | PE-SANGABRIEL | 110 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-TOLPANSUR | PE-TOLPANSUR | 50 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-ALMEYDA | PFV-ALMEYDA | 45 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 118 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-USYA | PFV-USYA | 39 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-MALGARIDA | PFV-MALGARIDA | 190 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-LOSCURUROS | PE-LOSCURUROS | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-LOSOLMOS | PE-LOSOLMOS | 66 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-ANDES | PFV-ANDES | 13 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-MESAMAVIDA | PE-MESAMAVIDA | 26 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-CAMPOLINDO | PE-CAMPOLINDO | 40 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-ANDES2B | PFV-ANDES2B | 67 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | SANANDRES-1 | SANANDRES-1 | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ANPAC | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | SANANDRES-2 | SANANDRES-2 | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ANPAC | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | CONVENTOVIEJO | CONVENTOVIEJO | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | BESALCO ENERGÍA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | CAPULLO | CAPULLO | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PULELFU-1 | PULELFU-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-DIEGOALMAGROSUR | PFV-DIEGOALMAGROSUR | 127 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | SANCLEMENTE | SANCLEMENTE | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | CURILLINQUE | CURILLINQUE | 46 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | ISLA-1 | ISLA-1 | 15 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | ISLA-2 | ISLA-2 | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | LOMAALTA | LOMAALTA | 17 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PILMAIQUEN-1 | PILMAIQUEN-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PILMAIQUEN-2 | PILMAIQUEN-2 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PILMAIQUEN-3 | PILMAIQUEN-3 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PILMAIQUEN-4 | PILMAIQUEN-4 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PILMAIQUEN-5 | PILMAIQUEN-5 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PULLINQUE-1 | PULLINQUE-1 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-LOSBUENOSAIRES | PE-LOSBUENOSAIRES | 14 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-CANELA-2 | PE-CANELA-2 | 23 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-LACABANA | PE-LACABANA | 35 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-RENAICO | PE-RENAICO | 53 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-SIERRAGORDA | PE-SIERRAGORDA | 67 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-TALINAYORIENTE | PE-TALINAYORIENTE | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-TALINAYPONIENTE | PE-TALINAYPONIENTE | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-TALTAL | PE-TALTAL | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-VALLEDELOSVIENTOS | PE-VALLEDELOSVIENTOS | 50 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-CHANARES | PFV-CHANARES | 22 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-FINISTERRAE | PFV-FINISTERRAE | 149 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-LALACKAMA | PFV-LALACKAMA | 43 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-SOLDELILA | PFV-SOLDELILA | 92 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-AZABACHE | PFV-AZABACHE | 36 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-CAMPOSDELSOL | PFV-CAMPOSDELSOL | 226 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-VALLEDELSOL | PFV-VALLEDELSOL | 90 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-GUANCHOI | PFV-GUANCHOI | 239 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-LASSALINAS | PFV-LASSALINAS | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-RENAICO-2 | PE-RENAICO-2 | 87 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-MANZANO | PFV-MANZANO | 60 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-CALAMA | PE-CALAMA | 92 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-MONTEREDONDO | PE-MONTEREDONDO | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-LOSLOROS | PFV-LOSLOROS | 28 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-TAMAYA | PFV-TAMAYA | 69 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-SANPEDRO | PE-SANPEDRO | 22 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-SANPEDRO-2 | PE-SANPEDRO-2 | 33 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-CAPRICORNIO | PFV-CAPRICORNIO | 56 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-COYA | PFV-COYA | 60 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-LLANODELLAMPOS | PFV-LLANODELLAMPOS | 61 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENLASA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-CABOLEONES-1 | PE-CABOLEONES-1 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-CABOLEONES-2 | PE-CABOLEONES-2 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-CABOLEONES-3 | PE-CABOLEONES-3 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-ELARRAYAN | PE-ELARRAYAN | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-LAESTRELLA | PE-LAESTRELLA | 13 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-BOLERO-1 | PFV-BOLERO-1 | 70 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-CERRODOMINADOR | PFV-CERRODOMINADOR | 70 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-CONEJO | PFV-CONEJO | 63 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-LAHUAYCA-2 | PFV-LAHUAYCA-2 | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-MARIAELENA | PFV-MARIAELENA | 41 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-POZOALMONTE-2 | PFV-POZOALMONTE-2 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-POZOALMONTE-3 | PFV-POZOALMONTE-3 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-URIBESOLAR | PFV-URIBESOLAR | 32 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-SOLDELOSANDES | PFV-SOLDELOSANDES | 50 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-PUERTOSECO | PFV-PUERTOSECO | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-SANTAISABEL | PFV-SANTAISABEL | 78 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-LACRUZSOLAR | PFV-LACRUZSOLAR | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-TCHAMMA | PE-TCHAMMA | 80 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-DONACARMEN | PFV-DONACARMEN | 21 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-SANPEDRO-GPG | PFV-SANPEDRO-GPG | 63 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-NUEVOQUILLAGUA | PFV-NUEVOQUILLAGUA | 58 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-JAMA | PFV-JAMA | 32 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-VALLEESCONDIDO | PFV-VALLEESCONDIDO | 65 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-PAMPATIGRE | PFV-PAMPATIGRE | 62 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-CERROTIGRE | PE-CERROTIGRE | 105 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-LLANOSDELVIENTO | PE-LLANOSDELVIENTO | 92 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-ELENA | PFV-ELENA | 41 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-ATACAMA | PE-ATACAMA | 17 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-PUELCHESUR | PE-PUELCHESUR | 94 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENORCHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-SANTIAGOSOLAR | PFV-SANTIAGOSOLAR | 56 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | GENERADORA METROPOLITANA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | MARIPOSAS | MARIPOSAS | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | LIRCAY-1 | LIRCAY-1 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | LIRCAY-2 | LIRCAY-2 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-AURORA | PE-AURORA | 78 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-CUEL | PE-CUEL | 15 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-SARCO | PE-SARCO | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-SANANDRES | PFV-SANANDRES | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-SANJUAN | PE-SANJUAN | 19 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | LAP | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-TOTORAL | PE-TOTORAL | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | LAP | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-PUNTASIERRA | PE-PUNTASIERRA | 27 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PACIFIC HYDRO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | RENAICO | RENAICO | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | POTENCIA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | RIOCOLORADO-1 | RIOCOLORADO-1 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RÍO COLORADO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | RIOHUASCO-1 | RIOHUASCO-1 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RÍO COLORADO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-ELMAITEN | PE-ELMAITEN | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-CARRERAPINTO | PFV-CARRERAPINTO | 56 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-DIEGODEALMAGRO | PFV-DIEGODEALMAGRO | 19 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-PAMPASOLARNORTE | PFV-PAMPASOLARNORTE | 42 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-MALLECOSUR | PE-MALLECOSUR | 77 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-MALLECONORTE | PE-MALLECONORTE | 39 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-NEGRETE | PE-NEGRETE | 22 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-HUATACONDO | PFV-HUATACONDO | 54 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-JAVIERA | PFV-JAVIERA | 42 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-LAHUELLA | PFV-LAHUELLA | 51 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-ATACAMASOLAR-2 | PFV-ATACAMASOLAR-2 | 90 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-SOLDELDESIERTO | PFV-SOLDELDESIERTO | 139 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PE-DUQUECO | PE-DUQUECO | 35 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:25:00 | - | PFV-MESETADELOSANDES | PFV-MESETADELOSANDES | 92 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:27:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1_GNL_E | 113 | N | - | PMT | - | OM | E/S TG |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:30:00 | - | PANGUE-1 | PANGUE_RALCO_sinv | 225 | RO | - | PC | MTP | RE | Sube a PC |  | N | LI2023001974 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:42:00 | - | ATACAMA-1 | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | - | DRO | DLC | PP | - | OM |  |  |  | LI2023001495 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:47:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 126 | DRO | - | PP | - | OM | Por SSCC |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:50:00 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B | 91 | DLF | DLC | PP | PCP | OM |  |  |  | LI2024000395 - LI2024000351 | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:55:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E | 63 | RO | LC | PMT | - | OM | E/S TG2B |  |  | LI2023001406 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:59:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 126 | RO | - | MT | - | OM | Por SSCC |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
16:00:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 0 | N | - | PS | - | OM | Fin SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
16:06:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 0 | DN | - | FS | - | OM |  |  | N |  | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
16:15:00 | - | CAMPICHE | CAMPICHE_CAR | 230 | N | LC | CI | PCP | OT | Sube a 230 MW por próximos SSCC |  |  |  | AES GENER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
16:15:00 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B | 51 | LF | LC | PMT | - | OM | E/S la componente TG |  |  | LI2024000395 - LI2024000351 | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
16:21:00 | - | KELAR | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E | 279 | DRO | DLC | PP | - | OM |  |  |  | LI2024000397 | KELAR | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
16:30:00 | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | 200 | N | - | CI | - | OT | Sube a 200 MW por próximos SSCC |  |  |  | AES GENER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
16:32:00 | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | 1 | DN | - | PP | - | OT | Inicio Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
16:32:00 | - | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL | 20 | DN | - | PP | - | OT | Inicio Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
16:34:00 | - | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL | 59 | N | - | PC | - | OT | Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
16:35:00 | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | 61 | N | - | CI | - | OT | Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
16:45:00 | - | KELAR | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 135 | RO | LC | PMT | - | OM | E/S TG1 |  |  | LI2024000396 - LI2024000398 | KELAR | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
16:46:00 | - | ATACAMA-1 | ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A | 63 | RO | LC | PMT | - | OM | E/S TG1A |  |  | LI2023001495 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
16:55:00 | - | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL | 0 | N | - | PS | - | OT | Fin Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
16:55:00 | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | 0 | N | - | PS | - | OT | Fin Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
16:56:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E | 63 | RO | LC | PMT | - | OM | E/S TV2C |  |  | LI2023001406 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:02:00 | - | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL | - | DN | - | FS | - | OM |  |  |  |  | ENLASA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:02:00 | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | - | DN | - | FS | - | OM |  |  |  |  | ENLASA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:03:00 | - | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR | 377 | PO | - | EP | - | EP | Ajuste de lazos de control: - Control de oxígeno - Temperatura SH - Tuning en combustión |  |  | DI2024025779 | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:19:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E | 63 | RO | LC | PMT | - | OM | E/S TG2A |  |  | LI2023001406 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:36:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | 113 | N | - | PMT | - | OM | E/S TV |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:36:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | 200 | RO | LC | MT | - | OM | Cambio de configuracion |  |  | LI2022001909 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:36:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | 200 | RO | LC | MT | - | OM | Cambio de configuracion |  |  | LI2022001909 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | CDC | - | -400 | - | - | - | - | - | Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 | SEN | - | - | CDC | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-PUNTAPALMERAS | PE-PUNTAPALMERAS | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-SANGABRIEL | PE-SANGABRIEL | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-TOLPANSUR | PE-TOLPANSUR | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-ALMEYDA | PFV-ALMEYDA | 29 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 90 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-USYA | PFV-USYA | 25 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-MALGARIDA | PFV-MALGARIDA | 119 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-LOSCURUROS | PE-LOSCURUROS | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-LOSOLMOS | PE-LOSOLMOS | 65 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-ANDES | PFV-ANDES | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-MESAMAVIDA | PE-MESAMAVIDA | 26 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-CAMPOLINDO | PE-CAMPOLINDO | 38 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-ANDES2B | PFV-ANDES2B | 65 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | SANANDRES-1 | SANANDRES-1 | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ANPAC | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | SANANDRES-2 | SANANDRES-2 | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ANPAC | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | CONVENTOVIEJO | CONVENTOVIEJO | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | BESALCO ENERGÍA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | CAPULLO | CAPULLO | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PULELFU-1 | PULELFU-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-DIEGOALMAGROSUR | PFV-DIEGOALMAGROSUR | 124 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | SANCLEMENTE | SANCLEMENTE | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | CURILLINQUE | CURILLINQUE | 47 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | ISLA-1 | ISLA-1 | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | ISLA-2 | ISLA-2 | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | LOMAALTA | LOMAALTA | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PILMAIQUEN-1 | PILMAIQUEN-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PILMAIQUEN-2 | PILMAIQUEN-2 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PILMAIQUEN-3 | PILMAIQUEN-3 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PILMAIQUEN-4 | PILMAIQUEN-4 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PILMAIQUEN-5 | PILMAIQUEN-5 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PULLINQUE-1 | PULLINQUE-1 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-LOSBUENOSAIRES | PE-LOSBUENOSAIRES | 13 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-CANELA | PE-CANELA | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-CANELA-2 | PE-CANELA-2 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-LACABANA | PE-LACABANA | 35 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-RENAICO | PE-RENAICO | 50 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-SIERRAGORDA | PE-SIERRAGORDA | 88 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-TALINAYORIENTE | PE-TALINAYORIENTE | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-TALINAYPONIENTE | PE-TALINAYPONIENTE | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-TALTAL | PE-TALTAL | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-VALLEDELOSVIENTOS | PE-VALLEDELOSVIENTOS | 48 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-CHANARES | PFV-CHANARES | 21 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-FINISTERRAE | PFV-FINISTERRAE | 145 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-LALACKAMA | PFV-LALACKAMA | 42 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-SOLDELILA | PFV-SOLDELILA | 89 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-AZABACHE | PFV-AZABACHE | 35 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-CAMPOSDELSOL | PFV-CAMPOSDELSOL | 220 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-VALLEDELSOL | PFV-VALLEDELSOL | 87 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-GUANCHOI | PFV-GUANCHOI | 232 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-RENAICO-2 | PE-RENAICO-2 | 80 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-MANZANO | PFV-MANZANO | 47 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-CALAMA | PE-CALAMA | 87 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-MONTEREDONDO | PE-MONTEREDONDO | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-LOSLOROS | PFV-LOSLOROS | 14 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-TAMAYA | PFV-TAMAYA | 65 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-SANPEDRO | PE-SANPEDRO | 21 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-SANPEDRO-2 | PE-SANPEDRO-2 | 31 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-CAPRICORNIO | PFV-CAPRICORNIO | 53 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-COYA | PFV-COYA | 58 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-LLANODELLAMPOS | PFV-LLANODELLAMPOS | 59 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENLASA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-CABOLEONES-1 | PE-CABOLEONES-1 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-CABOLEONES-2 | PE-CABOLEONES-2 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-CABOLEONES-3 | PE-CABOLEONES-3 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-ELARRAYAN | PE-ELARRAYAN | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-LAESTRELLA | PE-LAESTRELLA | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-BOLERO-1 | PFV-BOLERO-1 | 70 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-CERRODOMINADOR | PFV-CERRODOMINADOR | 68 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-CONEJO | PFV-CONEJO | 61 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-LAHUAYCA-2 | PFV-LAHUAYCA-2 | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-MARIAELENA | PFV-MARIAELENA | 38 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-POZOALMONTE-2 | PFV-POZOALMONTE-2 | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-POZOALMONTE-3 | PFV-POZOALMONTE-3 | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-URIBESOLAR | PFV-URIBESOLAR | 31 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-SOLDELOSANDES | PFV-SOLDELOSANDES | 47 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-PUERTOSECO | PFV-PUERTOSECO | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-SANTAISABEL | PFV-SANTAISABEL | 60 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-LACRUZSOLAR | PFV-LACRUZSOLAR | 28 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-TCHAMMA | PE-TCHAMMA | 70 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-DONACARMEN | PFV-DONACARMEN | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-SANPEDRO-GPG | PFV-SANPEDRO-GPG | 60 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-NUEVOQUILLAGUA | PFV-NUEVOQUILLAGUA | 55 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-JAMA | PFV-JAMA | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-VALLEESCONDIDO | PFV-VALLEESCONDIDO | 62 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-PAMPATIGRE | PFV-PAMPATIGRE | 59 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-CERROTIGRE | PE-CERROTIGRE | 108 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-LLANOSDELVIENTO | PE-LLANOSDELVIENTO | 93 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-ELENA | PFV-ELENA | 38 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-ATACAMA | PE-ATACAMA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-PUELCHESUR | PE-PUELCHESUR | 26 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENORCHILE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-SANTIAGOSOLAR | PFV-SANTIAGOSOLAR | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | GENERADORA METROPOLITANA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | MARIPOSAS | MARIPOSAS | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | LIRCAY-1 | LIRCAY-1 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | LIRCAY-2 | LIRCAY-2 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-AURORA | PE-AURORA | 25 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-CUEL | PE-CUEL | 14 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-SARCO | PE-SARCO | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-SANANDRES | PFV-SANANDRES | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-SANJUAN | PE-SANJUAN | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | LAP | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-TOTORAL | PE-TOTORAL | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | LAP | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-PUNTASIERRA | PE-PUNTASIERRA | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PACIFIC HYDRO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | RENAICO | RENAICO | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | POTENCIA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | RIOCOLORADO-1 | RIOCOLORADO-1 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RÍO COLORADO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | RIOHUASCO-1 | RIOHUASCO-1 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RÍO COLORADO | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-ELMAITEN | PE-ELMAITEN | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-CARRERAPINTO | PFV-CARRERAPINTO | 54 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-DIEGODEALMAGRO | PFV-DIEGODEALMAGRO | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-PAMPASOLARNORTE | PFV-PAMPASOLARNORTE | 40 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-MALLECOSUR | PE-MALLECOSUR | 77 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-MALLECONORTE | PE-MALLECONORTE | 40 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-NEGRETE | PE-NEGRETE | 21 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-HUATACONDO | PFV-HUATACONDO | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-JAVIERA | PFV-JAVIERA | 40 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-LAHUELLA | PFV-LAHUELLA | 50 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-ATACAMASOLAR-2 | PFV-ATACAMASOLAR-2 | 88 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-SOLDELDESIERTO | PFV-SOLDELDESIERTO | 135 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-DUQUECO | PE-DUQUECO | 32 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-MESETADELOSANDES | PFV-MESETADELOSANDES | 87 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-QUILAPILUN | PFV-QUILAPILUN | 67 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | HIDROMOCHO | HIDROMOCHO | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | CALLAO-1 | CALLAO-1 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | CUMBRES | CUMBRES | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | NALCAS-3 | NALCAS-3 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | CENTRALBONITO-MC1 | CENTRALBONITO-MC1 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | CENTRALFEO-MC2 | CENTRALFEO-MC2 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-ALENA | PE-ALENA | 37 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-GRANJA | PFV-GRANJA | 65 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-RIOESCONDIDO | PFV-RIOESCONDIDO | 90 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-WILLKA | PFV-WILLKA | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-LUZDELNORTE | PFV-LUZDELNORTE | 82 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SUN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PFV-ELPELICANO | PFV-ELPELICANO | 62 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SUN POWER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-UCUQUER-2 | PE-UCUQUER-2 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-LAESPERANZA | PE-LAESPERANZA | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:37:00 | - | PE-LAFLOR | PE-LAFLOR | 19 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:44:00 | - | ATACAMA-1 | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | 63 | RO | LC | PMT | - | OM | E/S TV1C |  |  | LI2023001495 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:51:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 100 | DN | - | PP | - | OM | Por SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:52:00 | - | ATACAMA-1 | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | 109 | RO | LC | MT | - | OM | MT estable |  |  | LI2023001495 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
17:54:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 63 | RO | LC | PMT | - | OM | TG2A acopla |  |  | LI2023001406 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:00:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 0 | RO | - | PS | - | OM | Fin SSCC |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:00:00 | - | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR | 100 | LF | - | CI | PCP | OT | A 100 MW por próximos SSCC |  |  | LI2024000182 - LI2024000309 | ENLASA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:00:00 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | 100 | LF | - | CI | PCP | OT | A 100 MW por próximos SSCC |  |  | LI2023001701 - LI2023002021 | ENLASA | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:00:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | 200 | RO | LC | MT | - | OM | Cambio de combustible |  |  | LI2022001909 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:02:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 100 | N | - | MT | - | OM | Con SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:04:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 0 | DRO | - | FS | - | OM |  |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:06:00 | - | SANTAMARIA | SANTAMARIA_CAR | 178 | N | - | MT | - | OT | Subida anticipada |  |  |  | COLBUN | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:06:00 | - | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | 275 | RO | - | PC | - | OT | Subida anticipada |  |  | LI2023001949 - DI2024015889 | AES GENER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:06:00 | - | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR | 275 | RO | - | PC | - | OT | Subida anticipada |  |  | LI2022000634 - DI2024015879 | AES GENER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:06:00 | - | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | 240 | LF | LC | PC | PCP | OT | Subida anticipada |  |  | LI2024000415 - LI2024000xxx | AES GENER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:06:00 | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | 277 | RO | - | PC | - | OT | Subida anticipada |  |  | LI2023001864 | AES GENER | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:07:00 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B | 91 | LF | LC | PMT | PCP | OM | E/S TV |  |  | LI2024000395 - LI2024000351 | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:12:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 224 | RO | LC | MT | - | OM | MT estable |  |  | LI2023001406 | ENEL GENERACION | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:13:00 | - | KELAR | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 79 | RO | LC | PMT | - | OM | E/S TG2 |  |  | LI2024000396 - LI2024000398 | KELAR | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:25:00 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B | 91 | LF | LC | MT | PCP | OM | MT estable |  |  | LI2024000395 - LI2024000351 | ENGIE | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:42:00 | - |  |  | - | [5 empty] | Finaliza Ctx LT 66 kV Linares - Chacahuin |  |  |  | CDC | - | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
18:49:00 | - | CDC | - | 0 | - | - | - | - | - | Finaliza Prorrata Generalizada costo SEN 0 | SEN | - | - | CDC | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | 399 | RO | LC | PC | - | OM |  |  |  | LI2022001909 | ENEL GENERACION | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - |  | CAMPICHE_CAR | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv | 20 | DRO | - | PP | PCP | OM |  |  | N | LI2022001962 - LI2024000179 | ENEL GENERACION | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | 90 | DRO | - | PP | - | OM |  |  | N | LI2023001195 | ENEL GENERACION | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B | 130 | LF | LC | PC | PCP | OM |  |  |  | LI2024000395 - LI2024000351 | ENGIE | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | CAMPICHE | CAMPICHE_CAR | 270 | N | LC | PC | PCP | OM |  |  |  |  | AES GENER | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | CHOLGUAN | CHOLGUAN_BL1_COGEN | 13 | N | LC | PC | - | OM |  |  |  |  | ARAUCO | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | 411 | RO | LC | PC | - | OM |  |  |  | LI2024000237 | COLBUN | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | 331 | RO | LC | PC | - | OM |  |  |  | LI2020001462 - LI2022001933 - LI2024000345 | GENERADORA METROPOLITANA | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | 277 | RO | - | PC | - | OM |  |  |  | LI2023001864 | AES GENER | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR | 275 | RO | - | PC | - | OM |  |  |  | LI2022000634 - DI2024015879 | AES GENER | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | 275 | RO | - | PC | - | OM |  |  |  | LI2023001949 - DI2024015889 | AES GENER | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | PAM | PAM_COGEN | 24 | N | - | PC | CF | OM |  |  |  |  | ENORCHILE | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | CERROPABELLON-G1A | CERROPABELLON-G1A_GEO | 30 | RO | - | PC | CF | OM |  |  |  | LI2024000002 | ENEL GENERACION | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | CERROPABELLON-G2A | CERROPABELLON-G2A_GEO | 18 | RO | - | PC | CF | OM |  |  |  | LI2024000002 | ENEL GENERACION | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | ARAUCO | ARAUCO_COGEN | 24 | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | ARAUCO | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | CELCO | CELCO_BL1_COGEN | 8 | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | ARAUCO | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | ESCUADRON | ESCUADRON_COGEN | 1 | LF | - | PC | PCP | OM |  |  |  | LI2023001648 | ESCUADRON | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | LAJAEVE-1 | LAJAEVE-1_COGEN | 7 | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | AES GENER | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | LOMALOSCOLORADOS-2 | LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS | 18 | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | KDM | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | MASISA | MASISA_COGEN | 6 | LF | - | PC | PCP | OM |  |  |  | LI2023001918 | STS | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | 220 | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | SANTAMARTA | SANTAMARTA_COGEN | 14 | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | SANTA MARTA | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | 237 | N | - | PC | - | OM | Con SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 237 | N | - | PC | - | OM | Con SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | NUEVAALDEA-3 | NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN | 0 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | ARAUCO | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | SANTAFE | SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN | 50 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN | 4 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | VALDIVIA | VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA | 35 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | ARAUCO | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | 80 | N | - | PC | - | OM | Con SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | 80 | N | - | PC | - | OM | Con SSCC |  | N |  | COLBUN | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:49:00 | - | RAPEL-4 | RAPEL | 44 | DRO | - | PP | MTP | OM | Por SSCC |  | A | LI2021001067 - LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:50:00 | - | PFV-ANDES-2A | PFV-ANDES-2A | 0 | N | - | PC | - | OM | Inicia maniobras para inyección al SEN | - | - | - | CDC | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:54:00 | - | KELAR | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 79 | RO | LC | MT | - | OM | MT estable |  |  | LI2024000397 - IF202400xxxx | KELAR | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:54:00 | - | KELAR | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 79 | RO | LC | MT | - | OM | MT estable |  |  | LI2024000396 - LI2024000398 | KELAR | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:55:00 | - | PENON | PENON_DIESEL | 0 | DN | - | FS | - | OT | Inicio Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:55:00 | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | 1 | DN | - | PP | - | OT | Inicio Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:55:00 | - | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL | 20 | DN | - | PP | - | OT | Inicio Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR | CAMPICHE_CAR
18:56:00 | - | SANTAMARIA | SANTAMARIA_CAR | 370 | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR | 150 | N | LC | PC | PCP | OM |  |  |  |  | ENLASA | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR | 146 | LF | - | PC | PCP | OM |  |  |  | LI2024000182 - LI2024000309 | ENLASA | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | 140 | LF | - | PC | PCP | OM |  |  |  | LI2023001701 - LI2023002021 | ENLASA | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | 272 | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | AES GENER | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | SANTAFE | SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | 50 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | EPACIFICO | EPACIFICO_COGEN | 16 | RO | - | PC | CF | OM |  |  |  | LI2022002169 | ENERGIA PACIFICO | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | 18 | DLF | DLC | PP | PCP | OM |  |  |  | LI2024000114 | CARDONES | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | ATACAMA-1 | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | 166 | RO | LC | PC | - | OM |  |  |  | LI2023001495 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 60 | DN | DLC | PP | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | 80 | DRO | DLC | PP | MTP | OM |  |  |  | LI2024000147 | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | 30 | DN | DLC | PP | - | OM |  |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | 65 | DRO | DLC | PP | - | OM |  |  |  | LI2020000259 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 126 | DRO | - | PP | - | OM |  |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR | 141 | RO | - | PC | - | OT |  |  |  | LI2023001480 | AES GENER | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | NORGENER-NTO2 | NORGENER-NTO2_CAR | 141 | RO | - | PC | - | OT |  |  |  | LI2023001479 - LI2024000233 | AES GENER | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv | 35 | N | - | PC | - | OM | Con SSCC |  | N |  | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv | 35 | RO | - | PC | - | OM | Con SSCC |  | N | LI2022002392 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 385 | RO | LC | PC | - | OM | Con SSCC |  |  | LI2023001406 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - |  | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | KELAR | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 177 | RO | LC | PC | - | OM |  |  |  | LI2024000396 - LI2024000398 | KELAR | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | KELAR | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 177 | RO | LC | PC | - | OM |  |  |  | LI2024000397 - IF202400xxxx | KELAR | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | 240 | LF | LC | PC | PCP | OM |  |  |  | LI2024000415 - LI2024000xxx | AES GENER | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:56:00 | - | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL | 59 | N | - | PC | - | OT | Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:57:00 | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | 71 | N | - | CI | - | OT | Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:57:00 | - | PENON | PENON_DIESEL | 71 | N | - | CI | - | OT | Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
18:59:00 | - | RAPEL-4 | RAPEL | 44 | RO | - | MT | MTP | OM | Con SSCC |  | A | LI2021001067 - LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:00:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | 399 | RO | LC | PC | - | OM | Cambio de combustible de GNL_E a GN_A |  |  | LI2022001909 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:01:00 | - | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv | 30 | RO | - | PC | PCP | OM |  |  | N | LI2022001962 - LI2024000179 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:01:00 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | 100 | N | - | CI | - | OM | Por control de los 25 cm. |  | N |  | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:10:00 | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | 0 | N | - | PS | - | OT | Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:12:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 270 | RO | - | PC | - | OM |  |  | N | LI2023000478 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:15:00 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 60 | N | LC | PMT | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:17:00 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | 100 | RO | - | CI | - | OM | Por control de los 25 cm. |  | N | LI2023001195 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:18:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | 80 | RO | LC | PMT | MTP | OM |  |  |  | LI2024000147 | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:18:00 | - | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | 279 | RO | - | PC | PCP | OM | Cancela IL 2024000415. |  |  | LI2023001864 | AES GENER | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:19:00 | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | 0 | DN | - | FS | - | OM | Con SSCC |  |  |  | ENLASA | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:20:00 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 128 | N | LC | PC | - | OM | MT estable y a PC |  |  |  | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:22:00 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | 35 | LF | LC | PC | PCP | OM |  |  |  | LI2024000114 | CARDONES | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:22:00 | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | 65 | RO | LC | PMT | - | OM |  |  |  | LI2020000259 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:23:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | 128 | RO | LC | PC | MTP | OM | MT estable y sube a PC |  |  | LI2024000147 | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:24:00 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | - | PO | LC | EP | - | EP | Prueba de exactitud relativa a equipos medidores de gases CEMS TG1B_por exigencia legal; se requiere la unidad en carga estable sobre 100 MW por al menos diez horas. (sistemas AGC y CPF desconectados) NO INDISPONE LA UNIDAD. |  |  | LILI2023001320 - DI2024025266 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:26:00 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GN_A | 60 | DN | DLC | PP | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:30:00 | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | 128 | N | LC | PC | - | OM | MT estable y sube a PC |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:35:00 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | 53 | N | LC | PC | - | OM |  |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:35:00 | - | PANGUE-2 | PANGUE_RALCO_sinv | 80 | DRO | - | PP | - | RE |  |  | N | LI2023001974 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
19:36:00 | - | NEWEN | NEWEN_GN_A | 3 | DN | DLC | PP | - | OM |  |  |  |  | NEWEN | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:36:00 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_A | 63 | DN | DLC | PP | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:36:00 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_A | 63 | DN | DLC | PP | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:36:00 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL | 17 | DN | - | PP | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:36:00 | - | MACHICURA-1 | MACHICURA_COLBUN_sinv | 40 | N | - | CI | PCP | RE | Cancelada SD2024024836 |  | N |  | COLBUN | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:37:00 | - | CORONEL | CORONEL_GN_A | 25 | DLF | DLC | PP | PCP | OM |  |  |  | LI2024000338 | STS | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:38:00 | - | PANGUE-2 | PANGUE_RALCO_sinv | 150 | RO | - | CI | - | RE |  |  | N | LI2023001974 | ENEL GENERACION | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:40:00 | - | YUNGAY-3 | YUNGAY-3_GN_A | 25 | DN | DLC | PP | - | OM |  |  |  |  | CARDONES | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:48:00 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL | 104 | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:48:00 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GN_A | 60 | N | LC | PMT | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A
19:49:00 | - | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR | 95 | LF | LC | PC | PCP | OM | anormalidad en pulverizador |  |  | LI2024000423 | ENLASA | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:50:00 | - | NEWEN | NEWEN_GN_A | 15 | N | LC | PC | - | OM |  |  |  |  | NEWEN | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:50:00 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_A | 116 | N | LC | PMT | - | OM | E/S TG |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:51:00 | - | ESPINOS | ESPINOS_BL1_DIESEL | 20 | DN | - | PP | - | OM |  |  |  |  | POTENCIA | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:51:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | 40 | DRO | - | PP | - | OM | Por SSCC |  | A | LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:52:00 | - | TER TENO GAS (U1-U26) | TENOGAS_GLP | 1 | DN | DLC | PP | - | OM | Cancelada SD 2024023440 |  |  |  | ENORCHILE | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:54:00 | - | TER TENO GAS (U1-U26) | TENOGAS_GLP | 43 | N | LC | PC | - | OM |  |  |  |  | ENORCHILE | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:55:00 | - |  | PENON_DIESEL | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:55:00 | - | CELCO | CELCO_BL1+BL2_COGEN | 8 | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | ARAUCO | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:55:00 | - | ESPERANZA-DS2 | ESPERANZA-DS2_DIESEL | 0 | DN | - | PP | - | OM |  |  |  |  | ENORCHILE | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:55:00 | - | YUNGAY-3 | YUNGAY-3_GN_A | 53 | N | LC | PC | - | OM |  |  |  |  | CARDONES | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:55:00 | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN | 4 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:55:00 | - | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL | - | N | - | PS | - | OT | Finaliza Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:55:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | 40 | RO | - | MT | - | OM | Por SSCC |  | A | LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:55:00 | - | PENON | PENON_DIESEL | 80 | N | - | PC | - | OT | Finaliza Activación CTF +. |  |  |  | ENLASA | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:56:00 | - | CORONEL | CORONEL_GN_A | 25 | LF | LC | PC | PCP | OM |  |  |  | LI2024000338 | STS | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:57:00 | - | AGUASBLANCAS-AGB | AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL | - | DN | - | PP | - | OM |  |  |  |  | ON GROUP | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:58:00 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_A | 63 | N | LC | PMT | - | OM | E/S TG |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:58:00 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GN_A | 108 | N | LC | PC | - | OM | MT Estable |  |  |  | COLBUN | - | - | - | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A
19:59:00 | - | ESPERANZA-DS2 | ESPERANZA-DS2_DIESEL | 2 | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | ENORCHILE | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
19:59:00 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_A | 116 | N | LC | PC | - | OM | MT estable |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
20:00:00 | - | ESPINOS | ESPINOS_BL1_DIESEL | 20 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | POTENCIA | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
20:00:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | 379 | N | LC | PC |  | OM | Cambio de combustible de GNL_E a GN_A |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
20:00:00 | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A | 331 | RO | LC | PC | - | OM | E/S FA1 |  |  | LI2020001462 - LI2022001933 - LI2024000345 | GENERADORA METROPOLITANA | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
20:00:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 385 | RO | LC | PC | - | OM | Fin SSCC |  |  | LI2023001406 | ENEL GENERACION | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
20:00:00 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | 140 | LF | - | PC | PCP | OM | Fin SSCC |  |  | LI2023001701 - LI2023002021 | ENLASA | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
20:00:00 | - | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR | 146 | LF | - | PC | PCP | OM | Fin SSCC |  |  | LI2024000182 - LI2024000309 | ENLASA | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
20:01:00 | - | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL | - | DN | - | FS | - | OM | Con SSCC |  |  |  | ENLASA | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
20:03:00 | - | AGUASBLANCAS-AGB | AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL | - | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | ON GROUP | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
20:05:00 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_A | 122 | N | LC | PC | - | OM | MT estable |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL | PENON_DIESEL
20:08:00 | - |  | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:08:00 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_A | 63 | N | LC | MT | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:08:00 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_A | 63 | N | LC | MT | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:08:00 | - | NEWEN | NEWEN_GN_A | 3 | N | LC | MT | - | OM |  |  |  |  | NEWEN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:08:00 | - | CORONEL | CORONEL_GN_A | 15 | LF | LC | MT | PCP | OM |  |  |  | LI2024000338 | STS | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:08:00 | - | TER TENO GAS (U1-U26) | TENOGAS_GLP | 1 | N | LC | MT | - | OM |  |  |  |  | ENORCHILE | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:08:00 | - | YUNGAY-3 | YUNGAY-3_GN_A | 25 | N | LC | MT | - | OM |  |  |  |  | CARDONES | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:08:00 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL | 17 | N | - | MT | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:08:00 | - | AGUASBLANCAS-AGB | AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL | 0 | N | - | PS | - | OM |  |  |  |  | ON GROUP | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:08:00 | - | CELCO | CELCO_BL1_COGEN | 8 | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | ARAUCO | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:08:00 | - | ESPERANZA-DS2 | ESPERANZA-DS2_DIESEL | 0 | N | - | PS | - | OM |  |  |  |  | ENORCHILE | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:08:00 | - | PENON | PENON_DIESEL | 0 | N | - | PS | - | OT |  |  |  |  | ENLASA | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:08:00 | - | ESPINOS | ESPINOS_BL1_DIESEL | 0 | N | - | PS | - | OM |  |  |  |  | POTENCIA | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:08:00 | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN | 4 | N | - | PC | - | OM |  |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:12:00 | - | PENON | PENON_DIESEL | 0 | DN | - | FS | - | OT |  |  |  |  | ENLASA | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:15:00 | - | ESPERANZA-DS2 | ESPERANZA-DS2_DIESEL | 0 | DN | - | FS | - | OM |  |  |  |  | ENORCHILE | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:22:00 | - | ESPINOS | ESPINOS_BL1_DIESEL | 0 | DN | - | FS | - | OM |  |  |  |  | POTENCIA | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:26:00 | - | AGUASBLANCAS-AGB | AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL | 0 | DN | - | FS | - | OM |  |  |  |  | ON GROUP | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:26:00 | - | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | 260 | LF | - | PC | PCP | OM | Limitada a PCP de 260 MW |  |  | LI2024000416 - LI2020002177 - LI2021002241 - DI2024028109 | AES GENER | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:30:00 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | 0 | RO | - | PS | - | RE | Fin SSCC y por IL 25 cm. |  | N | LI2023001195 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:36:00 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | 0 | DRO | - | FS | - | RE | por IL 25 cm. |  | N | LI2023001195 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:40:00 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | 35 | LF | LC | PC | PCP | OM | Sin limitación y cancelada IL 2024000115. |  |  | LI2024000114 | CARDONES | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:46:00 | - | NEWEN | NEWEN_GN_A | 3 | N | LC | MT | - | OM |  |  |  |  | NEWEN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:46:00 | - | CORONEL | CORONEL_GN_A | 0 | LF | LC | PS | PCP | OM |  |  |  | LI2024000338 | STS | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:46:00 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL | 0 | N | - | PS | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:46:00 | - | TER TENO GAS (U1-U26) | TENOGAS_GLP | 0 | N | LC | PS | - | OM |  |  |  |  | ENORCHILE | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:46:00 | - | YUNGAY-3 | YUNGAY-3_GN_A | 0 | N | LC | PS | - | OM |  |  |  |  | CARDONES | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:49:00 | - | PANGUE-2 | PANGUE_RALCO_sinv | 0 | RO | - | PS | - | RE |  |  | N | LI2023001974 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:49:00 | - | NEWEN | NEWEN_GN_A | 0 | DN | DLC | FS | - | OM |  |  |  |  | NEWEN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:49:00 | - | PANGUE-1 | PANGUE_RALCO_sinv | 150 | RO | - | CI | MTP | RE |  |  | N | LI2023001974 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:52:00 | - | CORONEL | CORONEL_GN_A | 0 | DLF | DLC | FS | PCP | OM | F/S |  |  | LI2024000338 | STS | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:52:00 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL | 0 | DN | - | FS | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:52:00 | - | YUNGAY-3 | YUNGAY-3_GN_A | 0 | DN | DLC | FS | - | OM |  |  |  |  | CARDONES | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:53:00 | - | PANGUE-2 | PANGUE_RALCO_sinv | - | DRO | - | FS | - | RE |  |  | N | LI2023001974 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
20:54:00 | - | TER TENO GAS (U1-U26) | TENOGAS_GLP | 0 | DN | DLC | FS | - | OM |  |  |  |  | ENORCHILE | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
21:00:00 | - | ANGOSTURA-2 | ANGOSTURA_RALCO_sinv | 43 | DRO | - | PP | - | RE | Por SSCC |  | N | LI2023001850 | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
21:04:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | - | RO | - | PS | - | OM | Fin SSCC |  | A | LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
21:06:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | - | DRO | - | FS | - | OM |  |  | A | LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
21:09:00 | - | ANGOSTURA-2 | ANGOSTURA_RALCO_sinv | 43 | RO | - | MT | - | RE | Con SSCC |  | N | LI2023001850 | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
21:15:00 | - |  | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
21:15:00 | - | KELAR | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 79 | RO | LC | MT | - | OM | Con SSCC |  |  | LI2024000396 - LI2024000398 | KELAR | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
21:15:00 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_A | 0 | N | LC | PS | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
21:15:00 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_A | 0 | N | LC | PS | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
21:15:00 | - | PANGUE-1 | PANGUE_RALCO_sinv | 80 | RO | - | MT | MTP | RE |  |  | N | LI2023001974 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
21:23:00 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_A | 0 | DN | DLC | FS | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
21:23:00 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_A | 0 | DN | DLC | FS | - | OM |  |  |  |  | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
21:30:00 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | 129 | RO | LC | PC | - | OM | Cancelada SI 2024025266 |  |  | LILI2023001320 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
22:00:00 | - | RAPEL-4 | RAPEL | 44 | RO | - | MT | MTP | OM | Fin SSCC |  | A | LI2021001067 - LI2022002402 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
22:00:00 | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv | 35 | N | - | PC | - | OM | Fin SSCC |  | N |  | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
22:00:00 | - | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv | 35 | RO | - | PC | - | OM | Fin SSCC |  | N | LI2022002392 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
22:00:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | 399 | RO | LC | PC | - | OM | Cambio de combustible de GN_A a GNL_E |  |  | LI2022001909 | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
22:02:00 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | 0 | LF | LC | PS | PCP | OM | CSG |  |  | LI2024000114 | CARDONES | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
22:23:00 | - |  | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
22:23:00 | - | KELAR | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 177 | RO | LC | PC | - | OM | Con SSCC |  |  | LI2024000396 - LI2024000398 | KELAR | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
22:23:00 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | 120 | N | - | CI | - | RE | Por control de los 25 cm. |  | N |  | ENEL GENERACION | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
22:59:00 | - |  | QUINTERO-2_GN_A | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A
22:59:00 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 60 | N | LC | MT | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A
22:59:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | 80 | RO | LC | MT | MTP | OM |  |  |  | LI2024000147 | COLBUN | - | - | - | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A
22:59:00 | - | KELAR | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 79 | RO | LC | MT | - | OM |  |  |  | LI2024000397 - IF202400xxxx | KELAR | - | - | - | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A
22:59:00 | - | KELAR | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 79 | RO | LC | MT | - | OM |  |  |  | LI2024000396 - LI2024000398 | KELAR | - | - | - | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A
23:00:00 | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | 331 | RO | LC | PC |  | OM | F/S FA1 |  |  | LI2020001462 - LI2022001933 - LI2024000345 | GENERADORA METROPOLITANA | - | - | - | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A
23:00:00 | - | ATACAMA-2 | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A | 385 | RO | LC | PC |  | OM | Cambio de combustible de GNL_A a GNL_E |  |  | LI2023001406 | ENEL GENERACION | - | - | - | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A | QUINTERO-2_GN_A
23:12:00 | - |  | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
23:12:00 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 128 | N | LC | PC | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
23:12:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | 128 | RO | LC | PC | MTP | OM |  |  |  | LI2024000147 | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
23:12:00 | - | KELAR | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 177 | RO | LC | PC | - | OM |  |  |  | LI2024000397 - IF202400xxxx | KELAR | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
23:12:00 | - | KELAR | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 177 | RO | LC | PC | - | OM |  |  |  | LI2024000396 - LI2024000398 | KELAR | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
23:18:00 | - | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A | - | PMM | - | EP | - | EP | E/S TV |  |  | MM2024026027 | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
23:30:00 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B | 130 | PO | LC | EP | PCP | EP |  |  |  | LI2024000395 - LI2024000351 | ENGIE | - | - | - | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | KELAR-TG2_TG2_GNL_E
23:31:00 | - |  | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
23:31:00 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 0 | N | LC | PS | - | OM | Control Suministro de Combustible |  |  |  | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
23:31:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | 0 | RO | LC | PS | MTP | OM | Control Suministro de Combustible |  |  | LI2024000147 | COLBUN | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
23:38:00 | - | KELAR | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 0 | RO | LC | PS | - | OM |  |  |  | LI2024000396 - LI2024000398 | KELAR | - | - | - | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | KELAR-TG1_TG1_GNL_E
23:45:00 | - |  | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | - | [5 empty] | Cambio CMG |  |  |  |  | - | - | - | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A
23:45:00 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | 65 | RO | LC | MT | - | EP |  |  |  | LILI2023001320 | ENEL GENERACION | - | - | - | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A
23:45:00 | - | KELAR | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 79 | RO | LC | MT | - | OM |  |  |  | LI2024000397 - IF202400xxxx | KELAR | - | - | - | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A
23:45:00 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GN_A | 0 | N | LC | PS | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A
23:45:00 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | 0 | N | LC | PS | - | OM |  |  |  |  | SANTA FE | - | - | - | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A
23:46:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | 0 | DRO | DLC | FS | MTP | OM | Control Suministro de Combustible |  |  | LI2024000147 | COLBUN | - | - | - | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A
23:46:00 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 0 | DN | DLC | FS | - | OM | Control Suministro de Combustible |  |  |  | COLBUN | - | - | - | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A
23:51:00 | - | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A | 0 | PMM | - | EP | - | EP | MT Estable |  |  | MM2024026027 - DI2024026076 | COLBUN | - | - | - | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A
23:57:00 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GN_A | 0 | DN | DLC | FS | - | OM |  |  |  |  | COLBUN | - | - | - | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A

## MOV-SSCC
19-03-2024
Inicio Periodo | Fin Periodo / | Instrucción-SSCC | ID config | Central / | BARRA CT | Central-Unidad / | Configuración / | DISPONIBILIDAD (MW) | Estado | SS.CC. (CT o Activación CTF) |  |  | Motivo | Comentario
| Sincronización Central | Requerida |  | Subestación (PRS) |  | Equipo (PRS-EV) | Paño (PRS-EV) |  | Operacional | BAJA | SUBE | (kV, MVAr, MW)
00:00:00 | 01:00:00 | CPF(-) | 674 | ATACAMA | - | ATACAMA-2TG2AB | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 40 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a MEJILLONES-IEM_CAR Reemplaza a ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E
00:00:00 | 01:00:00 | CPF(+) | 1070 | ELTORO | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
00:00:00 | 01:00:00 | CSF(-) | 1111 | KELAR | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
00:00:00 | 01:00:00 | CPF(+) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
00:00:00 | 01:00:00 | CSF(+) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
00:00:00 | 01:00:00 | CSF(-) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
00:00:00 | 02:00:00 | CSF(-) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
00:00:00 | 03:00:00 | CSF(-) | 908 | NUEVARENCA | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
00:00:00 | 03:00:00 | CPF(+) | 1080 | RALCO | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
00:00:00 | 03:00:00 | CPF(-) | 1080 | RALCO | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
00:00:00 | 03:00:00 | CPF(-) | 1081 | RALCO | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
00:00:00 | 03:00:00 | CPF(+) | 1081 | RALCO | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
00:00:00 | 05:00:00 | CSF(+) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
00:00:00 | 06:00:00 | CSF(-) | 588 | ANGAMOS | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
00:00:00 | 06:00:00 | CSF(-) | 754 | NUEVAVENTANAS | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
00:00:00 | 07:00:00 | CSF(-) | 734 | GUACOLDA | - | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
00:00:00 | 07:00:00 | CSF(-) | 735 | GUACOLDA | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
00:00:00 | 08:00:00 | CPF(-) | 1053 | CIPRESES | - | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
00:00:00 | 10:00:00 | CSF(-) | 1049 | RAPEL | - | RAPEL-4 | RAPEL | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
00:00:00 | 20:00:00 | CPF(+) | 1072 | ELTORO | - | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
00:00:00 | 20:00:00 | CPF(+) | 1073 | ELTORO | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
01:00:00 | 02:00:00 | CPF(+) | 1087 | ANGOSTURA | - | ANGOSTURA-3 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
01:00:00 | 02:00:00 | CPF(-) | 674 | ATACAMA | - | ATACAMA-2TG2AB | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 47 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a MEJILLONES-IEM_CAR Reemplaza a ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E
01:00:00 | 02:00:00 | CSF(-) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
01:00:00 | 02:00:00 | CPF(+) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
01:00:00 | 02:00:00 | CSF(-) | 767 | QUINTERO | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | 38 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E
01:00:00 | 02:00:00 | CSF(+) | 1049 | RAPEL | - | RAPEL-4 | RAPEL | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
01:00:00 | 03:00:00 | CSF(+) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
01:00:00 | 03:00:00 | CSF(+) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
01:00:00 | 07:00:00 | CPF(+) | 1086 | ANGOSTURA | - | ANGOSTURA-2 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
01:00:00 | 20:00:00 | CPF(+) | 1071 | ELTORO | - | ELTORO-2 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
01:58:00 | - | CT | 177 | PE-AURORA | PMONTT 220 kV | - | - | - | - | 30 | - | MVAR | SSCC Control de Tensión | -
02:00:00 | 03:00:00 | CPF(-) | 674 | ATACAMA | - | ATACAMA-2TG2AB | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 50 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a MEJILLONES-IEM_CAR Reemplaza a ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E
02:00:00 | 03:00:00 | CSF(-) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | 37.5 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E
02:00:00 | 03:00:00 | CSF(-) | 1047 | RAPEL | - | RAPEL-2 | RAPEL | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
02:00:00 | 06:00:00 | CPF(+) | 1070 | ELTORO | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
02:00:00 | 09:45:00 | CT | 1128 | PE-PUELCHESUR | FRUTILLAR NORTE 220 kV | - | - | - | - | 30 | - | MVAR | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta potencia activa
02:43:00 | - | CT | 1088 | CANUTILLAR | PMONTT 220 kV | - | - | - | - | 1 | - | KV | SSCC Control de Tensión | -
03:00:00 | 04:00:00 | CSF(+) | 588 | ANGAMOS | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
03:00:00 | 04:00:00 | CPF(-) | 674 | ATACAMA | - | ATACAMA-2TG2AB | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 49 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E
03:00:00 | 04:00:00 | CPF(+) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
03:00:00 | 04:00:00 | CSF(-) | 1053 | CIPRESES | - | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
03:00:00 | 04:00:00 | CSF(+) | 1053 | CIPRESES | - | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
03:00:00 | 04:00:00 | CPF(-) | 610 | MEJILLONES-IEM | - | MEJILLONES-IEM-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
03:00:00 | 04:00:00 | CTF(-) | 610 | MEJILLONES-IEM | - | MEJILLONES-IEM-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR | 51.1 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a TRAPEN_DIESEL
03:00:00 | 04:00:00 | CPF(+) | 908 | NUEVARENCA | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
03:00:00 | 04:00:00 | CSF(+) | 754 | NUEVAVENTANAS | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
03:00:00 | 04:00:00 | CSF(-) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | 38 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E
03:00:00 | 04:00:00 | CPF(+) | 1047 | RAPEL | - | RAPEL-2 | RAPEL | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
03:00:00 | 05:00:00 | CSF(-) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
03:00:00 | 05:00:00 | CPF(+) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
03:00:00 | 05:00:00 | CPF(-) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
03:00:00 | 05:00:00 | CSF(-) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
03:00:00 | 06:00:00 | CPF(+) | 1087 | ANGOSTURA | - | ANGOSTURA-3 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
03:00:00 | 06:00:00 | CPF(+) | 1049 | RAPEL | - | RAPEL-4 | RAPEL | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
04:00:00 | 05:00:00 | CSF(-) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
04:00:00 | 06:00:00 | CPF(-) | 674 | ATACAMA | - | ATACAMA-2TG2AB | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 76 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E
04:00:00 | 06:00:00 | CSF(-) | 908 | NUEVARENCA | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
04:00:00 | 06:00:00 | CPF(+) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
04:00:00 | 07:00:00 | CPF(+) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
04:00:00 | 07:00:00 | CSF(+) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
04:00:00 | 08:00:00 | CSF(-) | 1111 | KELAR | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
05:00:00 | 06:00:00 | CPF(-) | 1063 | COLBUN | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
05:00:00 | 06:00:00 | CPF(+) | 1063 | COLBUN | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
05:00:00 | 06:00:00 | CSF(-) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
05:00:00 | 08:00:00 | CSF(+) | 1063 | COLBUN | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
05:00:00 | 10:00:00 | CSF(-) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
05:18:00 | - | CT | 908 | NUEVARENCA | RENCA 110 kV | - | - | - | - | 4 | - | KV | SSCC Control de Tensión | -
06:00:00 | 07:00:00 | CPF(-) | 674 | ATACAMA | - | ATACAMA-2TG2AB | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 45 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E
06:00:00 | 08:00:00 | CPF(+) | 1080 | RALCO | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
06:00:00 | 08:00:00 | CPF(-) | 1080 | RALCO | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
06:00:00 | 08:00:00 | CPF(-) | 1081 | RALCO | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
06:00:00 | 08:00:00 | CPF(+) | 1081 | RALCO | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
06:00:00 | 10:00:00 | CSF(+) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
07:00:00 | 08:00:00 | CPF(-) | 674 | ATACAMA | - | ATACAMA-2TG2AB | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 36 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E
07:00:00 | 08:00:00 | CSF(-) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | 11.2 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
07:00:00 | 08:00:00 | CSF(-) | 1063 | COLBUN | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
07:00:00 | 08:00:00 | CTF(+) | 747 | PENON | - | PENON | PENON_DIESEL | 70.2 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (+). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
07:00:00 | 08:00:00 | CSF(-) | 772 | QUINTERO | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E | 50 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
07:00:00 | 08:00:00 | CSF(-) | 1047 | RAPEL | - | RAPEL-2 | RAPEL | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
07:00:00 | 08:00:00 | CSF(-) | 1050 | RAPEL | - | RAPEL-5 | RAPEL | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
07:00:00 | 09:00:00 | CPF(+) | 1087 | ANGOSTURA | - | ANGOSTURA-3 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
07:00:00 | 09:00:00 | CSF(-) | 908 | NUEVARENCA | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
07:00:00 | 09:00:00 | CSF(-) | 754 | NUEVAVENTANAS | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
07:00:00 | 10:00:00 | CSF(-) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
07:00:00 | 11:00:00 | CSF(+) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
07:00:00 | 11:00:00 | CSF(-) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
07:06:02 | 07:50:48 | CTF(+) | 1086 | ANGOSTURA | - | ANGOSTURA-2 | RALCO_sinv | - | - | - | 16.8 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
07:06:04 | 07:48:50 | CTF(+) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | 126.4 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
07:06:21 | 07:48:51 | CTF(+) | 747 | PENON | - | PENON | PENON_DIESEL | - | - | - | 70.2 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
07:06:26 | 07:48:56 | CTF(+) | 957 | TENO | - | TENO | TENO_DIESEL | - | - | - | 58.9 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
07:06:30 | 07:48:57 | CTF(+) | 1040 | TRAPEN | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | - | - | - | 14.9 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
07:06:31 | 07:49:49 | CTF(+) | 996 | CMPCPACIFICO | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN | - | - | - | 10 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
07:06:34 | 07:48:52 | CTF(+) | 1047 | RAPEL | - | RAPEL-2 | RAPEL | - | - | - | 15 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
07:06:37 | 07:48:53 | CTF(+) | 1049 | RAPEL | - | RAPEL-4 | RAPEL | - | - | - | 4.5 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
07:06:40 | 07:48:52 | CTF(+) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | - | - | - | 55 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
08:00:00 | 08:25:00 | CTF(-) | 142 | PE-SANJUAN | - | PE-SANJUAN | PE-SANJUAN | 14 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a PFV-BOLERO-1 Reemplaza PE-LOSCURUROS Reemplaza PE-CANELA Reemplaza a PE-SANGABRIEL Reemplaza a PE-TOLPANSUR
08:00:00 | 09:00:00 | CPF(+) | 1086 | ANGOSTURA | - | ANGOSTURA-2 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
08:00:00 | 09:00:00 | CPF(-) | 674 | ATACAMA | - | ATACAMA-2TG2AB | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 50.48 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E
08:00:00 | 09:00:00 | CSF(+) | 755 | CAMPICHE | - | CAMPICHE | CAMPICHE_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
08:00:00 | 09:00:00 | CPF(-) | 610 | MEJILLONES-IEM | - | MEJILLONES-IEM-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
08:00:00 | 09:00:00 | CSF(+) | 754 | NUEVAVENTANAS | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
08:00:00 | 09:00:00 | CPF(+) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
08:00:00 | 09:00:00 | CTF(-) | 137 | PE-TALTAL | - | PE-TALTAL | PE-TALTAL | 65 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a MEJILLONES-IEM_CAR
08:00:00 | 09:00:00 | CPF(+) | 1049 | RAPEL | - | RAPEL-4 | RAPEL | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
08:00:00 | 10:00:00 | CSF(-) | 755 | CAMPICHE | - | CAMPICHE | CAMPICHE_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
08:00:00 | 11:00:00 | CPF(+) | 610 | MEJILLONES-IEM | - | MEJILLONES-IEM-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
08:00:00 | 18:00:00 | CSF(-) | 1051 | CIPRESES | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
08:00:00 | 19:00:00 | CSF(-) | 1053 | CIPRESES | - | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
08:00:00 | 20:00:00 | CPF(+) | 1070 | ELTORO | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
08:25:00 | 09:00:00 | CTF(-) | 142 | PE-SANJUAN | - | PE-SANJUAN | PE-SANJUAN | 36 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a PFV-BOLERO-1 Reemplaza a PE-LOSCURUROS Reemplaza a PE-CANELA Reemplaza a PE-SANGABRIEL Reemplaza a PE-TOLPANSUR Reemplaza a ANGAMOS-ANG1_CAR Reemplaza a MEJILLONES-IEM_CAR Reemplaza a VINALES_BL1+BL2_COGEN Reemplaza a CELCO_BL1_COGEN
08:57:00 | 19:06:00 | CT | 192 | PFV-ATACAMASOLAR-2 | LAGUNAS 220 kV | - | - | - | - | 20 | - | MVAR | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta a potencia activa
08:57:00 | 19:06:00 | CT | 190 | PFV-HUATACONDO | SAN SIMON 220 kV | - | - | - | - | 30 | - | MVAR | SSCC Control de Tensión | -
08:57:00 | - | CT | 190 | PFV-HUATACONDO | SAN SIMON 220 kV | - | - | - | - | 30 | - | MW | SSCC Control de Tensión | -
09:00:00 | 09:22:00 | CSF(+) | 820 | SANISIDRO-2 | - | SANISIDRO-2-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
09:00:00 | 09:22:00 | CSF(-) | 820 | SANISIDRO-2 | - | SANISIDRO-2-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
09:00:00 | 10:00:00 | CPF(-) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
09:00:00 | 10:00:00 | CPF(+) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
09:00:00 | 10:00:00 | CPF(-) | 1073 | ELTORO | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
09:00:00 | 10:00:00 | CSF(+) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
09:00:00 | 10:00:00 | CPF(-) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
09:00:00 | 10:00:00 | CTF(-) | 253 | PFV-ELROMERO | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 17.9 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a CELCO_BL1_COGEN Reemplaza a VINALES_BL1+BL2_COGEN Reemplaza a PE-LOSCURUROS
09:00:00 | 10:00:00 | CPF(+) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
09:00:00 | 10:00:00 | CSF(-) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
09:00:00 | 10:00:00 | CPF(-) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
09:00:00 | 10:00:00 | CPF(-) | 1049 | RAPEL | - | RAPEL-4 | RAPEL | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
09:00:00 | 19:00:00 | CPF(+) | 908 | NUEVARENCA | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
09:22:00 | 10:00:00 | CSF(+) | 829 | SANISIDRO-2 | - | SANISIDRO-2-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | 30 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (+). | Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A
09:22:00 | 10:00:00 | CSF(-) | 829 | SANISIDRO-2 | - | SANISIDRO-2-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | 30 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
10:00:00 | 11:00:00 | CSF(+) | 591 | COCHRANE | - | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
10:00:00 | 11:00:00 | CTF(-) | 253 | PFV-ELROMERO | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 23 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a CELCO_BL1_COGEN Reemplaza a VINALES_BL1+BL2_COGEN Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A Reemplaza a COCHRANE-CCH2_CAR
10:00:00 | 11:00:00 | CPF(-) | 758 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
10:00:00 | 11:00:00 | CPF(+) | 758 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
10:00:00 | 11:00:00 | CSF(+) | 758 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
10:00:00 | 11:00:00 | CSF(-) | 758 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
10:00:00 | 12:00:00 | CSF(+) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
10:00:00 | 12:00:00 | CPF(-) | 1070 | ELTORO | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
10:00:00 | 13:00:00 | CPF(+) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
10:00:00 | 13:00:00 | CSF(-) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
10:00:00 | 14:00:00 | CPF(+) | 1089 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
10:00:00 | 14:00:00 | CSF(+) | 1089 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
10:00:00 | 15:00:00 | CSF(-) | 1089 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
10:00:00 | 17:36:00 | CSF(-) | 829 | SANISIDRO-2 | - | SANISIDRO-2-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
10:00:00 | 17:36:00 | CSF(+) | 829 | SANISIDRO-2 | - | SANISIDRO-2-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
11:00:00 | 12:00:00 | CSF(-) | 591 | COCHRANE | - | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
11:00:00 | 12:00:00 | CTF(-) | 253 | PFV-ELROMERO | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 28 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a ANGAMOS-ANG1_CAR Reemplaza a COCHRANE-CCH2_CAR Reemplaza a VINALES_BL1+BL2_COGEN Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A
11:00:00 | 12:00:00 | CPF(+) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
11:00:00 | 12:00:00 | CPF(-) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
11:00:00 | 12:00:00 | CSF(+) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
11:00:00 | 12:00:00 | CSF(-) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
11:00:00 | 13:00:00 | CSF(-) | 588 | ANGAMOS | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
11:00:00 | 13:00:00 | CSF(+) | 588 | ANGAMOS | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
11:00:00 | 13:00:00 | CSF(+) | 1063 | COLBUN | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
11:00:00 | 13:00:00 | CPF(+) | 1063 | COLBUN | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
11:00:00 | 13:00:00 | CSF(-) | 1063 | COLBUN | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
11:00:00 | 13:00:00 | CPF(-) | 1063 | COLBUN | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
12:00:00 | 13:00:00 | CPF(-) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
12:00:00 | 13:00:00 | CSF(+) | 591 | COCHRANE | - | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | 13.5 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | Reemplaza a COCHRANE-CCH1_CAR
12:00:00 | 13:00:00 | CPF(-) | 1073 | ELTORO | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
12:00:00 | 13:00:00 | CSF(-) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
12:00:00 | 13:00:00 | CTF(-) | 253 | PFV-ELROMERO | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 18 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A Reemplaza a COCHRANE-CCH1_CAR Reemplaza a ANGAMOS-ANG1_CAR
12:00:00 | 15:00:00 | CSF(+) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
13:00:00 | 14:00:00 | CSF(+) | 588 | ANGAMOS | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | 5 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | Reemplaza a RAPEL-4
13:00:00 | 14:00:00 | CPF(+) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | 9 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RAPEL-4
13:00:00 | 14:00:00 | CPF(-) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | 6 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a RAPEL-4
13:00:00 | 14:00:00 | CPF(-) | 1089 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
13:00:00 | 14:00:00 | CSF(-) | 591 | COCHRANE | - | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
13:00:00 | 14:00:00 | CSF(+) | 591 | COCHRANE | - | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
13:00:00 | 14:00:00 | CSF(-) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | 26.7 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a RAPEL-4
13:00:00 | 14:00:00 | CTF(-) | 253 | PFV-ELROMERO | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 11 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A Reemplaza a COCHRANE-CCH2_CAR
13:00:00 | 15:00:00 | CPF(-) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
13:00:00 | 15:00:00 | CPF(-) | 1070 | ELTORO | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
13:00:00 | 16:00:00 | CPF(+) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
13:00:00 | 16:00:00 | CSF(+) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
13:00:00 | 16:00:00 | CSF(-) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
14:00:00 | 15:00:00 | CSF(+) | 588 | ANGAMOS | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | 5.1 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | Reemplaza a RAPEL-4
14:00:00 | 15:00:00 | CSF(-) | 588 | ANGAMOS | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
14:00:00 | 15:00:00 | CPF(+) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | 15.1 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RAPEL-2
14:00:00 | 15:00:00 | CPF(-) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | 5.1 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a RAPEL-4
14:00:00 | 15:00:00 | CSF(+) | 1053 | CIPRESES | - | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
14:00:00 | 15:00:00 | CPF(-) | 1053 | CIPRESES | - | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
14:00:00 | 15:00:00 | CSF(-) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | 35.4 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a RAPEL-4
14:00:00 | 15:00:00 | CTF(-) | 253 | PFV-ELROMERO | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 8 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A Reemplaza a ANGAMOS-ANG1_CAR
14:00:00 | 15:00:00 | CTF(+) | 1049 | RAPEL | - | RAPEL-4 | RAPEL | 5 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (+). | Reemplaza a RAPEL-2
15:00:00 | 16:00:00 | CSF(-) | 588 | ANGAMOS | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | 10 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a COLBUN-1
15:00:00 | 16:00:00 | CSF(-) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | 27 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a COLBUN-1
15:00:00 | 16:00:00 | CPF(+) | 1089 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
15:00:00 | 16:00:00 | CSF(-) | 1089 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | 1.5 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a COLBUN-1
15:00:00 | 16:00:00 | CPF(-) | 1073 | ELTORO | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
15:00:00 | 16:00:00 | CSF(-) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | 38 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a COLBUN-1
15:00:00 | 16:00:00 | CPF(-) | 908 | NUEVARENCA | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | 15 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a COLBUN-2 Reemplaza a COLBUN-1
15:00:00 | 16:00:00 | CTF(-) | 253 | PFV-ELROMERO | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 1 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A
15:00:00 | 19:00:00 | CPF(+) | 1063 | COLBUN | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
15:00:00 | 23:59:00 | CSF(+) | 1063 | COLBUN | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
16:00:00 | 17:00:00 | CPF(-) | 1070 | ELTORO | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
16:00:00 | 17:00:00 | CSF(-) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | 10 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a COLBUN-1
16:00:00 | 17:00:00 | CPF(-) | 908 | NUEVARENCA | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | 10 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a COLBUN-1
16:00:00 | 17:00:00 | CPF(-) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
16:00:00 | 17:00:00 | CPF(+) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
16:00:00 | 17:00:00 | CTF(-) | 253 | PFV-ELROMERO | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 1 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A
16:00:00 | 18:00:00 | CSF(+) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
16:00:00 | 18:00:00 | CSF(-) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
16:32:24 | 16:55:34 | CTF(+) | 957 | TENO | - | TENO | TENO_DIESEL | - | - | - | 58.9 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
16:32:26 | 16:55:35 | CTF(+) | 1040 | TRAPEN | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | - | - | - | 60.8 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
17:00:00 | 18:00:00 | CSF(-) | 588 | ANGAMOS | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
17:00:00 | 18:00:00 | CSF(+) | 588 | ANGAMOS | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
17:00:00 | 18:00:00 | CPF(-) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
17:00:00 | 18:00:00 | CSF(+) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
17:00:00 | 18:00:00 | CPF(+) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
17:00:00 | 18:00:00 | CPF(-) | 1089 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
17:00:00 | 18:00:00 | CSF(-) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | 37.1 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a COLBUN-1 Reemplaza a RAPEL-4
17:00:00 | 18:00:00 | CPF(-) | 908 | NUEVARENCA | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | 26 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a RAPEL-4 Reemplaza a PEHUENCHE-1 Reemplaza a COLBUN-1
17:00:00 | 18:00:00 | CPF(+) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 14 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RAPEL-4
17:00:00 | 18:00:00 | CTF(-) | 253 | PFV-ELROMERO | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 42.2 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a RAPEL-4 Reemplaza a PE-LOSCURUROS Reemplaza a PE-CANELA-2 Reemplaza a PE-MONTEREDONDO Reemplaza a PE-TALINAYORIENTE Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A Reemplaza a ANGAMOS-ANG1_CAR
17:00:00 | 18:00:00 | CTF(+) | 253 | PFV-ELROMERO | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 1.3 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (+). | Reemplaza a RAPEL-4
17:00:00 | 20:00:00 | CSF(-) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
17:00:00 | 20:00:00 | CSF(+) | 1089 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
17:00:00 | 20:00:00 | CPF(+) | 1089 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
17:00:00 | 20:00:00 | CSF(-) | 1089 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
17:00:00 | 22:00:00 | CSF(+) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
17:09:50 | 18:09:00 | CTF(-) | 994 | CMPCPACIFICO | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1_COGEN | - | - | 8 | - | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (-). | -
17:10:18 | 18:10:36 | CTF(-) | 168 | PE-TOLPANSUR | - | PE-TOLPANSUR | TOLPAN_SUR_EO | - | - | 50.7 | - | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (-). | -
17:10:21 | 18:10:00 | CTF(-) | 166 | PE-SANGABRIEL | - | PE-SANGABRIEL | - | - | - | 89.9 | - | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (-). | -
17:36:00 | 18:00:00 | CSF(-) | 820 | SANISIDRO-2 | - | SANISIDRO-2-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | 30 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A
17:36:00 | 18:00:00 | CTF(+) | 834 | SANISIDRO-2 | - | SANISIDRO-2-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E | 60 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (+). | Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A
17:36:00 | 18:00:00 | CSF(+) | 820 | SANISIDRO-2 | - | SANISIDRO-2-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | 30 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A
18:00:00 | 19:00:00 | CSF(-) | 755 | CAMPICHE | - | CAMPICHE | CAMPICHE_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
18:00:00 | 19:00:00 | CPF(+) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
18:00:00 | 19:00:00 | CSF(-) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | 29.5 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a COLBUN-2 Reemplaza a COLBUN-1
18:00:00 | 19:00:00 | CPF(-) | 908 | NUEVARENCA | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | 19.2 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a COLBUN-2 Reemplaza a COLBUN-1
18:00:00 | 19:00:00 | CSF(+) | 754 | NUEVAVENTANAS | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
18:00:00 | 19:00:00 | CTF(-) | 222 | PFV-MALGARIDA | - | PFV-MALGARIDA | PFV-MALGARIDA | 43.4 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E Reemplaza a CELCO_BL1_COGEN Reemplaza a VINALES_BL1+BL2_COGEN Reemplaza a PE-CANELA Reemplaza a PE-CANELA-2 Reemplaza a PE-LOSCURUROS
18:00:00 | 19:00:00 | CSF(+) | 825 | SANISIDRO-2 | - | SANISIDRO-2-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | 30 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E
18:00:00 | 19:00:00 | CSF(-) | 834 | SANISIDRO-2 | - | SANISIDRO-2-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E | 30 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E
18:00:00 | 19:00:00 | CTF(+) | 834 | SANISIDRO-2 | - | SANISIDRO-2-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E | 57 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (+). | Reemplaza a SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E
18:00:00 | 20:00:00 | CPF(-) | 1070 | ELTORO | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
18:00:00 | 20:00:00 | CSF(-) | 754 | NUEVAVENTANAS | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
18:00:00 | 23:59:00 | CSF(+) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
18:55:00 | 19:10:00 | CTF(+) | 1040 | TRAPEN | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | - | - | - | 75 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
18:55:00 | 19:55:00 | CTF(+) | 996 | CMPCPACIFICO | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN | - | - | - | 10 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
18:55:00 | 19:55:00 | CTF(+) | 747 | PENON | - | PENON | PENON_DIESEL | - | - | - | 71 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
18:55:00 | 19:55:00 | CTF(+) | 825 | SANISIDRO-2 | - | SANISIDRO-2-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | - | - | - | 57 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
18:55:00 | 19:55:00 | CTF(+) | 986 | SANTAFE | - | SANTAFE | SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN | - | - | - | 16 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
18:55:00 | 19:55:00 | CTF(+) | 987 | SANTAFE | - | SANTAFE | SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | - | - | - | 11 | MW | Activación en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
18:55:00 | 19:55:00 | CTF(+) | 957 | TENO | - | TENO | TENO_DIESEL | - | - | - | 59 | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (+). | -
19:00:00 | 20:00:00 | CPF(+) | 674 | ATACAMA | - | ATACAMA-2TG2AB | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 57 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E
19:00:00 | 20:00:00 | CSF(-) | 755 | CAMPICHE | - | CAMPICHE | CAMPICHE_CAR | 18 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A Reemplaza a NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C
19:00:00 | 20:00:00 | CPF(+) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
19:00:00 | 20:00:00 | CSF(+) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
19:00:00 | 20:00:00 | CSF(+) | 1051 | CIPRESES | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv | 15 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
19:00:00 | 20:00:00 | CSF(+) | 1053 | CIPRESES | - | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv | 25 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
19:00:00 | 20:00:00 | CPF(+) | 1063 | COLBUN | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | 15 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
19:00:00 | 20:00:00 | CSF(-) | 1063 | COLBUN | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
19:00:00 | 20:00:00 | CSF(-) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
19:00:00 | 20:00:00 | CPF(+) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 15 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
19:00:00 | 20:00:00 | CTF(+) | 1070 | ELTORO | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | 5.7 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (+). | Reemplaza a NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C
19:00:00 | 20:00:00 | CSF(-) | 734 | GUACOLDA | - | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
19:00:00 | 20:00:00 | CSF(-) | 735 | GUACOLDA | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
19:00:00 | 20:00:00 | CSF(-) | 874 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
19:00:00 | 20:00:00 | CPF(+) | 908 | NUEVARENCA | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | 33 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
19:00:00 | 20:00:00 | CPF(-) | 908 | NUEVARENCA | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | 20 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a CIPRESES-3 Reemplaza a COLBUN-2 Reemplaza a COLBUN-1
19:00:00 | 20:00:00 | CTF(+) | 908 | NUEVARENCA | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | 59 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (+). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
19:00:00 | 20:00:00 | CTF(-) | 134 | PE-VALLEDELOSVIENTOS | - | PE-VALLEDELOSVIENTOS | PE-VALLEDELOSVIENTOS | 36.1 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C Reemplaza a PE-CANELA Reemplaza a PE-LOSCURUROS
19:00:00 | 20:00:00 | CSF(-) | 820 | SANISIDRO-2 | - | SANISIDRO-2-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | 30 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C
19:00:00 | 22:00:00 | CPF(+) | 1049 | RAPEL | - | RAPEL-4 | RAPEL | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
20:00:00 | 20:30:00 | CPF(-) | 1109 | KELAR | - | KELAR-TG1 | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 14 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E y CIPRESES-3
20:00:00 | 21:00:00 | CSF(-) | 930 | CANDELARIA | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 50 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
20:00:00 | 21:00:00 | CSF(-) | 940 | CANDELARIA | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | 20 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
20:00:00 | 21:00:00 | CSF(+) | 1051 | CIPRESES | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv | 3 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
20:00:00 | 21:00:00 | CSF(+) | 1053 | CIPRESES | - | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv | 25 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
20:00:00 | 21:00:00 | CTF(+) | 747 | PENON | - | PENON | PENON_DIESEL | 41.3 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (+). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
20:00:00 | 21:00:00 | CSF(-) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | 35 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a PEHUENCHE-2 Reemplaza a RAPEL-5
20:00:00 | 21:00:00 | CPF(+) | 1047 | RAPEL | - | RAPEL-2 | RAPEL | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
20:00:00 | 22:00:00 | CTF(-) | 1112 | KELAR | - | KELAR-TG2 | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 65 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A
20:00:00 | 22:00:00 | CPF(-) | 1080 | RALCO | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
20:00:00 | 23:00:00 | CPF(+) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
20:00:00 | 23:59:00 | CSF(-) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
20:00:00 | 23:59:00 | CPF(+) | 1080 | RALCO | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
20:30:00 | 21:00:00 | CPF(+) | 1070 | ELTORO | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | 26 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RALCO-2
20:30:00 | 21:00:00 | CPF(+) | 1071 | ELTORO | - | ELTORO-2 | ELTORO_sinv | 1.1 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RALCO-2
20:30:00 | 21:00:00 | CPF(+) | 1072 | ELTORO | - | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 26 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RALCO-2
20:30:00 | 21:00:00 | CPF(+) | 1073 | ELTORO | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | 25 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RALCO-2
20:30:00 | 21:00:00 | CPF(-) | 1109 | KELAR | - | KELAR-TG1 | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 27 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a RALCO-2 Reemplaza a ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E y CIPRESES-3
21:00:00 | 22:00:00 | CSF(-) | 930 | CANDELARIA | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 50 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
21:00:00 | 22:00:00 | CSF(-) | 940 | CANDELARIA | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | 19 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
21:00:00 | 22:00:00 | CSF(+) | 1051 | CIPRESES | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv | 17 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
21:00:00 | 22:00:00 | CSF(+) | 1053 | CIPRESES | - | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv | 25 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
21:00:00 | 22:00:00 | CSF(-) | 1063 | COLBUN | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
21:00:00 | 22:00:00 | CSF(-) | 1064 | COLBUN | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
21:00:00 | 22:00:00 | CTF(+) | 1070 | ELTORO | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | 1.3 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (+). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
21:00:00 | 22:00:00 | CPF(+) | 1070 | ELTORO | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | 2 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RALCO-2
21:00:00 | 22:00:00 | CPF(+) | 1071 | ELTORO | - | ELTORO-2 | ELTORO_sinv | 26 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RALCO-2
21:00:00 | 22:00:00 | CPF(+) | 1072 | ELTORO | - | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 25 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RALCO-2
21:00:00 | 22:00:00 | CPF(+) | 1073 | ELTORO | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | 26 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RALCO-2
21:00:00 | 22:00:00 | CPF(-) | 1109 | KELAR | - | KELAR-TG1 | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 28 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a RALCO-2 Reemplaza a ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E Reemplaza a CIPRESES-3
21:00:00 | 22:00:00 | CSF(-) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | 10 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
21:00:00 | 22:00:00 | CSF(+) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | 19.1 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
21:00:00 | 22:00:00 | CSF(-) | 1049 | RAPEL | - | RAPEL-4 | RAPEL | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
21:00:00 | 23:00:00 | CSF(-) | 754 | NUEVAVENTANAS | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
21:00:00 | 23:59:00 | CSF(-) | 734 | GUACOLDA | - | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
21:00:00 | 23:59:00 | CSF(-) | 735 | GUACOLDA | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
22:00:00 | 23:00:00 | CSF(-) | 930 | CANDELARIA | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 50 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
22:00:00 | 23:00:00 | CSF(-) | 940 | CANDELARIA | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | 11.2 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a PEHUENCHE-2
22:00:00 | 23:00:00 | CPF(+) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
22:00:00 | 23:00:00 | CSF(-) | 1088 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
22:00:00 | 23:00:00 | CSF(-) | 1089 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
22:00:00 | 23:00:00 | CPF(+) | 1089 | CANUTILLAR | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
22:00:00 | 23:00:00 | CPF(+) | 1070 | ELTORO | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | 26 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RALCO-2
22:00:00 | 23:00:00 | CPF(+) | 1072 | ELTORO | - | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 22 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RALCO-2
22:00:00 | 23:00:00 | CPF(+) | 1073 | ELTORO | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | 26 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RALCO-2
22:00:00 | 23:00:00 | CPF(-) | 1109 | KELAR | - | KELAR-TG1 | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 46 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a RALCO-1 Reemplaza a RALCO-2 Reemplaza a ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E Reemplaza a CIPRESES-3
22:00:00 | 23:00:00 | CTF(-) | 1112 | KELAR | - | KELAR-TG2 | KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 60 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A
22:00:00 | 23:00:00 | CSF(+) | 1061 | PEHUENCHE | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
22:00:00 | 23:00:00 | CSF(-) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | 10 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | Reemplaza a NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A
22:00:00 | 23:59:00 | CSF(-) | 588 | ANGAMOS | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
22:00:00 | 23:59:00 | CPF(+) | 1071 | ELTORO | - | ELTORO-2 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
23:00:00 | 23:59:00 | CPF(+) | 1087 | ANGOSTURA | - | ANGOSTURA-3 | RALCO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
23:00:00 | 23:59:00 | CPF(+) | 674 | ATACAMA | - | ATACAMA-2TG2AB | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 36 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RALCO-2
23:00:00 | 23:59:00 | CPF(-) | 1053 | CIPRESES | - | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | -
23:00:00 | 23:59:00 | CPF(+) | 1070 | ELTORO | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | 25.7 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RALCO-2
23:00:00 | 23:59:00 | CPF(+) | 1072 | ELTORO | - | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
23:00:00 | 23:59:00 | CPF(+) | 1073 | ELTORO | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
23:00:00 | 23:59:00 | CPF(-) | 1109 | KELAR | - | KELAR-TG1 | KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 48 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | Reemplaza a RALCO-2 Reemplaza a RALCO-1 Reemplaza a ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E
23:00:00 | 23:59:00 | CSF(-) | 877 | NEHUENCO-2 | - | NEHUENCO-2-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
23:00:00 | 23:59:00 | CSF(-) | 908 | NUEVARENCA | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (-). | -
23:00:00 | 23:59:00 | CPF(+) | 763 | QUINTERO | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | 19 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Reemplaza a RALCO-2
23:00:00 | 23:59:00 | CPF(+) | 767 | QUINTERO | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | 17 | - | - | - | MW | Asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de RALCO-2
23:00:00 | 23:59:00 | CPF(+) | 1049 | RAPEL | - | RAPEL-4 | RAPEL | - | - | - | - | MW | Participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | -
23:00:00 | 23:59:00 | CSF(+) | 1049 | RAPEL | - | RAPEL-4 | RAPEL | - | - | - | - | MW | Participación en control Secundario de frecuencia CSF (+). | -
23:00:00 | 23:59:00 | CTF(-) | 825 | SANISIDRO-2 | - | SANISIDRO-2-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | 44 | - | - | - | MW | Asignación directa por disponibilidad en control Terciario de frecuencia CTF (-). | Reemplaza a NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A
23:41:00 | - | CT | 1088 | CANUTILLAR | PMONTT 220 kV | - | - | - | - | 4 | - | KV | SSCC Control de Tensión | -